## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202100500 | SES | 202100363 | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202152 | 28/12/2021 16:11:57 | PARA ATENDER LA SSA MATRIZ, DONDE SOLICITAN REPOSICION DEL MATERIAL CON COD. DE STOCK 103756 (NO ACTIVADO), SOLICITAMOS VERIFICAR FICHA TECNICA DEL MATERIAL CATASTRADO EN LA - LMR GG11- ITEM-98, TAMBIEN REQUERIMOS ASIGNAR UNA POLITICA DE REPOSICIÓN PARA PROSEGUIR CON LA PRIMERA COMPRA. | IMA0 | IME2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | El descriptivo no necesita modificaciones. Anexo Formulario de elaboracion de LMR. Politica de Stock establecida bajo consulta.
202100496 | SES | 202100366 | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202152 | 28/12/2021 16:12:30 | PARA ATENDER LA SSA MATRIZ, DONDE SOLICITAN REPOSICION DEL MATERIAL CON COD. DE STOCK 638870 (NO ACTIVADO), SOLICITAMOS VERIFICAR FICHA TECNICA DEL MATERIAL CATASTRADO EN LA - LMR GG11- ITEM-119, TAMBIEN REQUERIMOS ASIGNAR UNA POLITICA DE REPOSICIÓN PARA PROSEGUIR CON LA PRIMERA COMPRA. | IMA0 | IME2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Descriptivo adecuado a la necesidad. Anexo Formulario para elevoacion e LMR con politica ZM 5-20
202600942 | STE | 202600741 | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202604 | 23/01/2026 16:12:51 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT-0213 do sistema E, retirado na SSA: 202500801. Nota: motor entregue na oficina elétrica - MMU3 (Motor carcaça 200L cod. de Material: 539139). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202630 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0213, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202600866 | APV | 202600783 | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202604 | 23/01/2026 16:13:16 | Favor emitir SMDTC e indicar trabajos a ser realizados para el reparo de válvula. Válvula averiada entregada en almacenes margen izquierda aguardando envío. Ref. ID. REMESA 0002 | IMA0 | IME2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202905 | JEAN CARLOS CARBONERA | Iremos aguardar o fornecimento das novas válvulas, que estão sendo adquiridas por meio da SMDTC-2287, com previsão de entrega para 2026. Caso o fornecimento se concretize e os equipamentos atendam às especificações técnicas, não será necessário realizar o reparo das válvulas existentes.
202517885 | SPG | 202517825 | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202546 | 11/11/2025 10:16:18 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del Amortiguador de los compresores de carga parcial con código de stock 672840 - NO ACTIVADO, para atender la SSA 202517825 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR.AA.035 Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición favor emitir SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202618
202516499 | STE | 202516410 | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202543 | 21/10/2025 14:11:17 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1524 SISTEMA G, RETIRADO EN SSA 202508529. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L COD. de Material: 539090). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202626 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1524, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202515956 | APV | 202515751 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202541 | 08/10/2025 09:39:09 | Solicitamos análisis y parecer para un posible envío para reparo en fabrica del material con cód. de stock 99309 código de equipamiento 0009035-2 entregado con DM 70039427 LA BOMBA MOSTRÓ UN PROBLEMA DE FUGA EN LA UBICACIÓN B018A001. | IMA0 | IME3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202602 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contactado el representante de la marca, FLUIPRESS para el análisis y diagnóstico de la falla del equipo. Fue enviado un presupuesto para el servicio de análisis y evaluación técnica. Emitida una SMDTC-1639 para la contratación de este servicio de análisis y envío de la bomba.
202514840 | STE | 202514627 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202539 | 22/09/2025 14:52:06 | Solicitamos reparo del motor de cargamento de mola del disyuntor 52C "MOTOR DISJ 13,8KV 220V 50/60HZ 740W" con COD: 264156 dicho motor se encuentra con eje interno roto o desacoplado. Desperfecto encontrado dentro de la ejecución de la SSA 202514609. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado desmontagem do mecanismo redutor completo, não encontrou-se avarias ou danos, porém a chaveta de acoplamento automática estava com dificuldade para se movimentar devido a q o lubrificante estava solidificado, realizada remoção do lubrificante solidificado e montado conjunto novamente.
202513448 | STE | 202513210 | P045A006 | FAN-COIL DAC-3103 AMD3-SALA MEDICO DUTOS/AGREG E ACESSOR | 0815.013-3 | 202534 | 21/08/2025 09:55:41 | SOLICITAMOS REPARO DEL MOTOR DAC-3103, RETIRADO EN SSA202511794. NOTA: MOTOR ENTREGADO A OFICINA ELETRICA-MMU3. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202634 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO DAC-3103, CONSTATÁNDOSE ROMPIMIENTO DEL ROTOR. ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202511903 | STE | 202511816 | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202531 | 30/07/2025 14:14:59 | Verificar reparo de motocompressor retirado de UNITOP 0903, conforme SSA matriz e SSA 202510622. Motor sem código de estoque. OBS: Motor deixado na oficina eletromecânica MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202653 | APONTE APONTE CLAUDIO | VERIFICADO EL EQUIPO Y REALIZADO LAS MEDICIONES CORRESPONDIENTES SE CONSTATO QUE UNA DE LAS BOBINAS SE ENCUENTRA EN CORTO, NO TENIENDO CONDICIONES DE REPARO Y PREVIO AVISO AL EMITEN TE SE PROCEDIÓ AL DESCARTE.
202510795 | STE | 202510696 | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202529 | 14/07/2025 15:43:20 | AVALIAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-1102, RETIRADO NA SSA202509476. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1102, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202510791 | STE | 202510697 | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202529 | 14/07/2025 15:43:35 | AVALIAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-1109, RETIRADO NA SSA202509471. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1109, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202509062 | STE | 202509056 | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202526 | 26/06/2025 10:30:57 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4121 SISTEMA I, RETIRADO EN SSA 202408748. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 80 Cod. de Material: 116777) | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202653 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-4121, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202508945 | APV | 202507997 | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202524 | 11/06/2025 10:42:25 | Recibimos la SSA 202507997 solicitando la compra del material cod. 74705. Dado que el mismo fue DESACTIVADO, es necesario realizar una primera compra del material mediante la emisión de SMDTC. Solicitamos presupuesto a varias empresas, pero ninguna contó con el material (posiblemente descontinuado). Solicitamos favor verificar un modelo disponible en el mercado que atienda a la aplicación y realizar la emisión de SMDTC para la compra. | IMA0 | IEQ3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.1 | Programável |  | Não
202508407 | APV | 202507997 | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202524 | 10/06/2025 08:04:23 | Solicitamos verificación y/o actualización del texto de pedido de compra del material con cód. 74705 (DESACTIVADO) para solicitar compra vía SMDTC. LAMPADA; INCANDESCENTE MINIATURA; BULBO TUBULAR; ACABAMENTO CLARO; BASE TELEFONE (TT-50); TENSAO NOMINAL 60 V; CORRENTE NOMINAL 20 mA; DIAMETRO BULBO 5 mm; COMPRIMENTO TOTAL 43 mm. | IMA0 | IEQ3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável |  | Não
202508141 | STE | 202508009 | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202524 | 10/06/2025 08:04:35 | SOLICITAMOS REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-4105, RETIRADO NA SSA202500423. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202653 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-4105, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202507073 | STE | 202506961 | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202520 | 13/05/2025 09:02:17 | Verificar reparo/descarte del motor de accionamiento del VVT-1726, retirado en la SSA 202408876. NOTA: Motor entregado en la oficina de MMU3 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202550 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1726, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202507072 | STE | 202506933 | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202520 | 13/05/2025 09:02:40 | Solicitamos reparo de motor elétrico do conjunto motobomba 4-P1-JW GD04 , pois o motor encontra-se queimado conforme SSA 202506417. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | APONTE APONTE CLAUDIO | DESARMADO Y VERIFICADO QUE LA BOBINA ESTATÓRICA SE ENCUENTRA EN CORTO RESPECTO A CARCASA. EN ESTE MOMENTO EN EL TALLER ELÉCTRICA NO SE DISPONE DE BOBINADORA, POR LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR EL SERVICIO DE REBOBINADO, COMUNICADO AL EMITEN TE Y PREVIO ACUERDO SE PROCEDIÓ A DAR DE BAJA EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA.
202505252 | STE | 202505168 | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202514 | 04/04/2025 13:59:40 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR CARCAÇA 200M (COD. 711102) DO MOTOVENTILADOR VVT-1525 DEL SIST. "G" RETIRADO NA SSA 202417274 OBS: MOTOR DEIXADO NA OFICINA ELETROMECANICA MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1525, CONSTATÁNDOSE EJE Y TAPA GASTADO . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202504660 | STE | 202504552 | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202513 | 28/03/2025 10:35:01 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 160M (COD. 715409) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1708 DEL SIST. "C" RETIRADO EN SSA 202500874 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1708, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y EJE GASTADO . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202504658 | STE | 202504559 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202513 | 28/03/2025 10:34:41 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 200 (COD. 539090) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1713 DEL SIST. "E" RETIRADO EN SSA 202416105 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202551 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1713, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATORICA Y TAPA GASTADA . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202503362 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 16:23:34 | Verificar possibilidade de reparo para válvula de dilúvio DN 4" (cód. 102849), substituída do equipamento conforme SSA - 202503214. Válvula disponibilizada na oficina mecânica. ref. SSA 202503249 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202747
202502874 | STE | 202502829 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202510 | 07/03/2025 14:11:47 | Solicitamos verificación de descriptivo, texto pedido de compra y políticas de reposición del material con cód. de stock 712670 | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202537 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En adjunto correo y propuesta comercial del proveedor para adquisición de 80 unidades. Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330. En adjunto nueva propuesta comercial PP317 para adquisición de 45 unidades adicionales para stock de 80 unidades disponibles para futuras necesidades.
202500172 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 08/01/2025 07:44:44 | Solicitamos por gentileza la adquisición del material código 718275 - MODULO SAID ANALO ION 7400 SE (mediante DemPro) para la substitución del ION 7700 pelo ION 9000 en las unidades geradoras UG 10 (10/02/25 a 28/02/25), UG06 (10/03/25 a 21/03/25) e UG 01 (31/03/25 a 11/03/25). Obs: Se utilizan 3 unidades del material 718275 por cada unidad del material 719787 (ION 9000). | IMA0 | IMA0 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 13 un. del material cod. 718275 (MODULO SAID ANALO ION 7400 SE) el 12/05/25 (4500078903/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=2/4.
202418634 | STE | 202418603 | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202448 | 27/11/2024 10:08:10 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO DE VÁLVULA DILÚVIO 6" COD:103985. VÁLVULA SUBSTITUIDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202418502. VÁLVULA DISPONIBILIZADA NA OFICINA MECÂNICA. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202549 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada desmontagem, substituição de vedação, montagem e teste de estanqueidade em bancada de válvula de dilúvio de 6 polegadas.
202418191 | STE | 202418110 | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202447 | 20/11/2024 18:08:14 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712799) do VVT- 1406, retirado na SSA: 202410245. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1406, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y EJE GASTADO . ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202414431 | STE | 202414164 | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202437 | 09/09/2024 16:15:32 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DE VÁLVULA MOTORIZADA 03VM COD:116106. MOTOR SUBSTITUIDO NA U04 CONFORME EXECUÇÃO SA SSA:202413993. MOTOR DISPONIBILIZADO NA OFICINA ELÉTRICA. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202501 | APONTE APONTE CLAUDIO | DESARMADO Y VERIFICADO EL EQUIPO SE CONSTATÓ ROZAMIENTO DEL ROTOR CON LA PARTE ESTATÓRICA A CONSECUENCIA DEL DESGASTE DE RODAMIENTO DE LA TAPA TRASERA, COMUNICADO AL EMITENTE Y PREVIO ACUERDO SE PROCEDIÓ AL DESCARTE.
202414409 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 09/09/2024 16:15:44 | Reparar Motobomba Modelo W4/210/150, Número de série W4529 e Código de Estoque 711500. Motobomba retirada do Trocador de Calor N4 do TU-04 Fase S. Transformador WEG 50 Hz. Substituição realizada por meio da SSA 202400164. Esta SSA es derivada de la SSA 202414287 emitida por MET1. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL, REALIZADO LIMPIEZA, SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6308/C3 y 6310/C3 MARCA SKF, CAMBIADO SISTEMA DE VEDACIÓN, RETIRADO DE ALMOXARIFADO CON SM NUMERO 507318 REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS DE AISLACION BOBINA CARCASA DANDO >50 GIGAHOMS.
202412071 | STE | 202411746 | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202432 | 07/08/2024 17:13:43 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0133 DEL SISTEMA E, RETIRADO EN SSA202410121, COD. STOCK 147990 . NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELECTRICA-MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202450 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0133, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202411565 | STE | 202411479 | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202430 | 24/07/2024 10:40:12 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1114 DEL SISTEMA E, RETIRADO EN SSA202314366. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CODIGO 539090). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202653 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1114, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202409794 | STE | 202409664 | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202426 | 25/06/2024 08:57:35 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4104 DEL SISTEMA B, RETIRADO EN SSA2023009315/MEG2. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 132M CODIGO DEL MATERIAL: 712553). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202752 | APONTE APONTE CLAUDIO | ABIERTO EL MOTOR, REALIZADO ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS SE CONSTATA DE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES PARA SERVICIO, COMUNICADO AL EMITEN TE Y PREVIO ACUERDO SE DA DE BAJA PARA SER USADO POSTERIORMENTE.
202409211 | STE | 202409068 | S062A001 | VENTILADOR MOVEL PARA MANUTENCAO DA TURBINA | 0897.001-7 | 202424 | 13/06/2024 17:28:25 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento retirado de ventilador móvil de turbina (cod 539090) retirado en SSA 202409052. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202751 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO DEL VENTILADOR MÓVIL, CARCASA 200L, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202409207 | STE | 202409146 | P035A003 | SISTEMA DE INSUF SALA AR CONDIC EL.135/139 <VVT-1033/35) | 0459.071-6 | 202424 | 13/06/2024 17:28:34 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento de GMV1035 (cod 683701) retirado na SSA 202320040. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202752 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1035, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERÁ SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202408962 | STE | 202408878 | P032B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4109-4110-4111-4112) | 0461.071-7 | 202424 | 10/06/2024 15:09:07 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4110 SISTEMA K, RETIRADO EN SSA 202400285. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 100L COD. DEL MATERIAL: 515256) | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202450 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-4110, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202406680 | STE | 202406466 | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202417 | 25/04/2024 11:24:23 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712799) do VVT- 1409, retirado na SSA: 202319540. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202501 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1409, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202404839 | STE | 202404746 | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202413 | 31/03/2024 20:46:37 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712798) do VVT- 0405, retirado na SSA: 202302959. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202512 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0405, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y EJE GASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202404403 | STE | 202404325 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202412 | 19/03/2024 16:45:37 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 539139) do VVT- 1812, retirado na SSA: 202319854. . Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202751 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0511, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202404251 | STE | 202404155 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202411 | 13/03/2024 15:24:53 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712693) do VVT- 1812, retirado na SSA: 202315148. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202752 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1812, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, Y EJE GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202403972 | STE | 202403946 | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202410 | 08/03/2024 15:57:26 | Solicitamos reparo/descarte de motor de accionamento (cod.: 539198) del VVT- 0502, retirado en la SSA: 202316758. Nota: Motor entregado en la oficina eléctrica de la MMU3 conforme SSA 202403946. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202501 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0502, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202402422 | STE | 202402267 | P018A014 | VVT-H-07-03/04 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-06/BAT BL H6/7 | 0461.114-4 | 202407 | 15/02/2024 08:44:45 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-H-07-04 , SUBSTITUIDO NA SSA 202216010. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202752 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-H-07-04, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202402027 | STE | 202401842 | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202407 | 15/02/2024 09:22:51 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0131 SISTEMA. A, RETIRADO EN SSA 202306464. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 132M CODIGO DEL MATERIAL: 147990). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202751 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0131, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202401985 | SPG | 202319796 | K001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202407 | 15/02/2024 09:24:10 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202319790. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751
202401698 | SPG | 202401394 | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202405 | 01/02/2024 06:35:26 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202401393. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751
202320088 | STE | 202319993 | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202350 | 15/12/2023 16:41:52 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3139 SISTEMA R, RETIRADO EN SSA 202319520. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 112M Cod. de Material: 539201). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202752 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-3139, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATORICA. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202320087 | STE | 202319994 | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202350 | 15/12/2023 16:42:01 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3143 SISTEMA A, RETIRADO EN LA SSA 202312524. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 160M Cod. de Material: 712798) . | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202752 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-3143, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202318714 | STE | 202318456 | P024B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.063-5 | 202346 | 17/11/2023 16:51:17 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 112M DEL MOTOVENTILADOR VVT-1501 RETIRADO EN SSA 202213984 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO COD. 712321 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202751 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1501, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y EJE GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202316656 | SPG | 202316488 | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202342 | 17/10/2023 08:49:44 | Verificar a viabilidade de reparo da válvula de diluvio 6" COD: 103985, válvula disponibilizada na oficina mecânica mmu3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202750
202315438 | STE | 202315155 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202337 | 15/09/2023 15:26:40 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO CARCASA 200 DEL MOTOVENTILADOR (0513) DEL SIST. "E", RETIRADO EN SSA 202313320. OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO MMU3 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202429 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0513, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202315392 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 15/09/2023 07:56:20 | SOLICITAMOS SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E VEDAÇÕES A MOTOBOMBA N/S 12505 RETIRADA DO T03 SSA REFERENCIA 202101640A. COD. STOCK 117870 OBS. SSA MATRIZ 202315221 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202409 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL, REALIZADO LIMPIEZA, SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6305 MARCA SKF 2 UNIDADES, CAMBIADO SISTEMA DE VEDACIÓN, TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN-TE, REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS, AISLACION >85 GIGAHMS.
202315391 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 15/09/2023 07:57:44 | Solicitamos para reparo a motobomba com NS12509 cod. stock 117870, necessário realizar a substituição de rolamentos e vedações. Motobomba foi retirada do T03 durante execução da SSA2022/19532 OBS. SSA matriz 202315224 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202405 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL, REALIZADO LIMPIEZA, SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6305 MARCA SKF 2 UNIDADES, CAMBIADO SISTEMA DE VEDACIÓN, TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN-TE, REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS, AISLACION >50 GIGAHOMS.
202313646 | STE | 202313432 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202334 | 21/08/2023 15:34:42 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula de seguridad con código de stock 103608, para atender la SSA 202313432 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR GG11. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitir SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202543 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizada a especificação, aquisição e codificação do material, conforme SMDTC-2215.
202313265 | STE | 202312913 | P023A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.053-9 | 202334 | 21/08/2023 15:35:15 | Solicitamos reparo/descarte del motor de acionamento (cod.: 713577) do VVT- 1218, retirado na SSA: 202306939. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202751 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1218, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, EJE Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202313264 | STE | 202312914 | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202334 | 21/08/2023 15:35:23 | Solicitamos reparo/descarte del motor de acionamento (cod.: 713446) do VVT- 1232, retirado na SSA: 202304150. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202752 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1232, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202312756 | STE | 202312557 | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202331 | 02/08/2023 08:23:11 | Verificar reparo o descarte de motor del 1K40-5, retirado del CD-UR-TE-02. OBS: motor entregado a oficina. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202348 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ A DESARMAR CONSTATÁNDOSE QUE LA VEDACIÓN DE LAS TAPAS SE ENCONTRABA CON SILICONE, Y HAY VESTIGIOS DE QUE TUVO ENTRADA DE AGUA DENTRO DEL EQUIPO, ASI TAMBIEN SE COMPROBÓ A SIMPLE VISTA Y COM MEDICIÓN QUE EL ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO DELANTERO SE ENCUENTRA CON HUELGO EXECIVO LO QUE YA MOTIVO ROZAMIENTO ENTRE ROTOR Y ESTATOR, EN ESTAS CONDICIONES NO TENIENDO CONDICIONES DE REPARO SE COMUNICADO AL EMITENTE Y SE PROCEDIÓ AL DESCARTE.
202311788 | STE | 202311660 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202329 | 19/07/2023 17:15:33 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT- 0207, retirado na SSA: 202223296. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. cod. 712798. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202413 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0207, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202311150 | STE | 202310830 | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202328 | 11/07/2023 08:18:53 | Solicitamos análisis y parecer para un posible envio para reparo externo. | IMA0 | IEQ1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202410 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 3/8/23 - Realizada reunião com ABB sobre o defeito no disjuntor. 23/10/23 - Disjuntor com defeito coletado pela ABB para análise. 16/1/24 - Fornecido novo disjuntor pela ABB em garantia. Número de série: CDB2000002. 28/2/24 - Disjuntor instalado no UMCC-18 na posição 52-1 conforme SSA 202400829. Ver mais detalhes no documento anexo
202309285 | STE | 202309158 | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202323 | 07/06/2023 15:45:20 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT- 4104, retirado na SSA: 202300502. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. cod. 712553 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202452 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-4104, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202307114 | SCA | 202306905 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202317 | 27/04/2023 16:10:44 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT- 0813, retirado na SSA: 202304048. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202350
202306892 | STE | 202306285 | P041F007 | MOTOR 50 HZ DA BOMBA BCH-0903 | 0821.003-9 | 202317 | 27/04/2023 16:35:32 | Verificar reparo/descarte del motor de accionamiento de la motobomba BCH-0903, retirado en SSA 202304547 . Nota: Motor entregado en la oficina eléctrica - MMU3 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202335 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO DE LA MOTOBOMBA BCH-0903, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y EJE GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202306300 | STE | 202306084 | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202315 | 14/04/2023 16:01:01 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula tipo esfera con código de sobresaliente 822.422-6, para atender la SSA 202306084 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material no posee código de stock. Material catastrado en la LMR GG275. Una vez adquirido (mediante emisión de SMDTC) solicitaremos la creación del código de stock y su relacionamiento con el sobresaliente en la LMR GG275. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202448 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizada a especificação, aquisição e codificação do material, conforme SMDTC-2070.
202306160 | STE | 202306064 | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202315 | 14/04/2023 10:57:21 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 685216) do VVT- 0325, retirado na SSA: 202222918. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202341 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0325, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, EJE Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202306158 | STE | 202306065 | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202315 | 14/04/2023 10:57:29 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 685216) do VVT- 0424, retirado na SSA: 202203875. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202341 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0424, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202305998 | STE | 202305731 | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202315 | 14/04/2023 11:06:33 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT- 0813, retirado na SSA: 202304048. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 Cod. de stock 539139 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202341 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0813, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202305796 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 14/04/2023 11:07:27 | Reparar Motobomba Modelo W4/210/150, Número de série W6570 e Código de Estoque 711500. Motobomba retirada do Trocador de Calor N4 do TU-04 Fase S. Transformador WEG 50 Hz. Substituição realizada por meio da SSA 202303362. SSA p/ ima0 202305490 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202341 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL,REALIZADO LIMPIEZA, SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6308/C3 y 6310/C3 MARCA SKF, CAMBIADO SISTEMA DE VEDACIÓN, TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN-TE, REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS, AISLACION >11 GIGAHOMS.
202305549 | STE | 202305121 | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.080-3 | 202315 | 14/04/2023 11:10:02 | VERIFICAR/REPARAR O MOTOR DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO DAC-9A16. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202341 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO SE CONSTATÓ QUE LA BOBINA ESTATÓRICA SE ENCUENTRA ABIERTO, NO TENIENDO CONDICIONES DE REPARO SE PROCEDIÓ AL DESCARTE PREVIO AVISO AL EMITENTE.
202305037 | STE | 202304694 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202313 | 29/03/2023 17:05:22 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT- 3106, retirado na SSA: 202302674. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202349 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-3106, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202305036 | STE | 202304778 | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202313 | 29/03/2023 17:06:27 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1522 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202304472. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200M Cod. de Material: 711102). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202349 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1522, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y EJE GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202303914 | STE | 202303757 | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202310 | 09/03/2023 14:02:09 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1324 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202223377. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200M Cod. de Material: 711102). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202337 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-1324, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202303559 | APV | 202303414 | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202310 | 08/03/2023 08:26:13 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula con código de stock 155870, para atender la SSA 202303414 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs GG11 y JK72. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202450 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2437 para aquisição do material.
202303390 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 08:27:17 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del actuador electromecánico cod. 117153 y del motor eléctrico cod. 117277, para atender la SSA 202217343 donde solicitan disponibilizar dichos materiales en almacenes. Materiales poseen código de stock, pero nunca fueron adquiridos. Materiales catastrados en la LMR AB30 (Ítems 3 y 27). Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202725 | JEAN CARLOS CARBONERA | Será adquirido o conjunto válvula globo motorizada por meio da SMDTC-2669.
202302150 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 08/02/2023 14:41:53 | REPARAR MOTOBOMBA MODELO: S0150, CON S/N: 13847, CODIGO STOCK: 99643. RETIRADO DEL TU-15, FASE C, INTERCAMBIADOR N3. REFERENCIA SSA: 202218094. Obs. SSA 202218756 MAM3 A IMA0 - LOC. Z099 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202345 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL,REALIZADO LIMPIEZA, SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6306/C3 MARCA SKF 2 UNIDADES, CAMBIADO SISTEMA DE VEDACIÓN Y RETENTOR, TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN-TE, REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS, AISLACION >2 GIGAHOMS.
202301932 | SCA | 202301664 | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202305 | 03/02/2023 16:39:17 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3137 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208367. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202336
202301931 | SCA | 202301658 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202305 | 03/02/2023 16:39:56 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3105 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208362. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202336
202301930 | SCA | 202301660 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202305 | 03/02/2023 16:40:06 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3106 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208398. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202336
202301929 | SCA | 202301662 | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202305 | 03/02/2023 16:40:14 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3135 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208371. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202335
202301827 | STE | 202301658 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202305 | 03/02/2023 16:40:28 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3105 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208362. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202334 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-3105, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202301826 | STE | 202301660 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202305 | 03/02/2023 16:40:48 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3106 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208398. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202337 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-3106, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202301825 | STE | 202301662 | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202305 | 03/02/2023 16:40:57 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3135 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208371. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202336 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-3135, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202301824 | STE | 202301664 | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202305 | 03/02/2023 16:41:05 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3137 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208367. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202336 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-3137, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, Y TAPA GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202300869 | STE | 202300824 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202303 | 20/01/2023 16:36:54 | Verificar reparo/descarte del motor de accionamiento (cod. 712798) del VVT-0207, retirado en la SSA 202223296. Nota: motor entregado por MAM3 a la oficina eléctrica de MMU3. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202315 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0207 CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y EJE GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202224915 | STE | 202224725 | K056A002 | TRANSFORMADOR A SECO 225 KVA - 13.800/220 V | 1260.001-7 | 202252 | 28/12/2022 08:31:10 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del indicador de temperatura digital con código de stock 708673, para atender la SSA 202224725 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR KK237. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202319 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Descrição: Relé de proteção térmica (ANSI 23/26/49) Escala de 0 A 250°C; 4 entradas para RTD PT100Ω com 3 fios 1 saída de alarme 1 saída de trip 1 saída para falha de sensor aberto ou curto Tensão nominal de alimentação de 20 a 270 Vca/Vcc; Frequência de 48 a 62Hz Consumo de 5VA Dimensões 98x98x90 mm (AxLxP) Código PCPT4 20 ... 270 Vca/Vcc NV - Pextron Política de estoque: ZE mínimo 1. Sugiro a aquisição inicial de 2 relés, pois 1 será imediatamente retirado para instalação.
202224898 | STE | 202224770 | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202252 | 28/12/2022 08:31:21 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 716950) do VVT- 4117, retirado na SSA: 202213614. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202315 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-4117 CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y EJE DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202223751 | STE | 202223579 | P035A003 | SISTEMA DE INSUF SALA AR CONDIC EL.135/139 <VVT-1033/35) | 0459.071-6 | 202249 | 06/12/2022 15:02:49 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1033 EDIFICIO CENTRAL. 60Hz, RETIRADO EN LA SSA 202220931. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 80 Cod. de Material: 715551). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202318 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1033, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA Y EJE GASTADO. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202223618 | STE | 202223391 | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202248 | 01/12/2022 16:13:15 | Verificar possibilidade de reparo para válvula de dilúvio DN 4" (cód. 102849), substituída do equipamento conforme SSA - 202223389. Válvula disponibilizada na oficina mecânica. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202336 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado substituição de vedação e ajustes em uma unidade de válvula de diluvio de 4 polegadas, posteriormente realizado teste de estanqueidade na mesma e em mais duas unidades de válvulas similares.
202223616 | STE | 202223548 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202248 | 01/12/2022 16:22:19 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (sem código de estoque) do VVT- 4114, retirado na SSA: 202220929. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202308 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-4114 CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202222846 | STE | 202222635 | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202246 | 17/11/2022 11:22:46 | Solicitamos reparo/descarte de motor (cod: 714498), retirado de ssa 202222437. Motor encontra-se na oficina elétrica. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202310 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO CODIGO 714498 CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, Y TAPA MOTOR DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202222844 | STE | 202222704 | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202246 | 17/11/2022 11:22:58 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 539120) do VVT- 0920, retirado na SSA: 202214524. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202312 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0920 CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, Y TAPA MOTOR DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202220303 | STE | 202220263 | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202240 | 06/10/2022 07:48:44 | Solicitamos reparo/descarte del motor de acionamento (cod: 539139) del VVT- 0911, retirado en la SSA: 202219558. Nota: Motor entregado en la oficina eléctrica de MMU3. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202313 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0911 CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA SALIDA DE CONEXIÓN DE LA BOBINA ESTATÓRICA, Y TAPA MOTOR DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202217529 | STE | 202217455 | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202233 | 17/08/2022 08:59:54 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio de 4"(COD.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202217450. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202331 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado substituição de vedação, ajustes e teste de estanqueidade em válvula de diluvio de 4 Polegadas.
202217517 | APV | 202217327 | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202233 | 17/08/2022 09:00:15 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del motor de accionamiento de válvula motorizada con código de stock 672033, para atender la SSA 202217327 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR AB30 Item 55. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202324 | JEAN CARLOS CARBONERA | Será adquirido o conjunto válvula globo motorizada por meio da SMDTC-2669.
202215897 | STE | 202215869 | M060B022 | CAMARA TERMICA E ACESSÓRIOS | 2233.001-2 | 202229 | 19/07/2022 07:21:44 | SOLICITAMOS VERIFICACION/REPARACON LA CAMARA TERMICA MARCA PELCO COD. STOCK: 713498. S/N: ABD-7644 OBS: AL SUMINISTRAR ALIMENTACION INTENTA INICIAR PERO NO COMPLETA EL CICLO. REF. SSA: 202208490 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202244 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y verificado equipamiento sin posibilidad de reparo en la SMIL.DT, reparo externo inviable debido a que el sistema ESAI se encuentra en fase final de actualización tecnológica (TAF) al día 01/11/2022; equipamiento quedara obsoleto y sin utilidad. Dar baja: No liberado para uso.
202204111 | STE | 202203635 | K004C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-04 | 0129.090-8 | 202212 | 22/03/2022 15:31:34 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula con código de stock 102873, para atender la SSA 202203635 donde solicitan disponibilizar 1un. para centro de costo 30316. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las siguientes LMRs: GG14, GG09, JK37, AB30, JK155. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202217 | JEAN CARLOS CARBONERA | O material foi adquirido por meio da SMDTC-1973, e solicitado a inclusão do mesmo em estoque (código 102873). Foram emitidas as SDS-15329/30/31/32 para a atualização das LMR's.
202202236 | STE | 202202017 | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202207 | 15/02/2022 15:01:59 | Solicitamos emisión de SMDTC- para (primera compra) de 3 unidades del material de código 216372 Conector Eléctrico 240MM2 516A (NO ACTIVO) para entendimiento da SSA 202202013. | IMA0 | IEQ2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Material adquirido pela SMDTC-1399. Código 216372 reativado.
202202230 | STE | 202201780 | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202207 | 15/02/2022 15:02:57 | Solicitamos emisión de SMDTC- para comprar el material, código 216372 Conector Eléctrico 240mm2, 516A (NO ACTIVO) para entendimiento de la SSA 202201559. | IMA0 | IEQ2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Material adquirido pela SMDTC-1399. Código 216372 reativado.
202601641 | SPG | 202601621 | K024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.124-2 | 202606 | 05/02/2026 16:06:14 | Solicitamos reparo de Bobina referente a trava mecânica da seccionadora 89-1, código do almox. 582794, que encontra-se com os cabos de ligação danificados. Defeito verificado durante atendimento da SSA 202601598. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202611
202601400 | STE | 202601232 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202606 | 05/02/2026 16:06:23 | Durante atendimiento SSA 202601237 foi encontrado com defeito 2 cartões do anunciador 1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202607 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202601173 | SPG | 202601071 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.002-6 | 202605 | 28/01/2026 07:28:21 | Solicitamos reparo para IED REC670 SN:T1018113 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El mismo se encontraba con una pantalla de inicio sin embargo no se consiguió reestablecer su funcionamiento. Previamente el IED presento fallas en el cartón MIM12 ver anexo. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con igual. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202606
202601133 | STE | 202600597 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202605 | 28/01/2026 07:29:00 | Solicitamos reparo del indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. Gestionar reparo y reposicion en almacenes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202613 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 1 capacitor electrolítico 100uF 50V relacionado a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202601035 | SPG | 202600965 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202604 | 23/01/2026 16:11:34 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, referente ao indicador posição 26RWO-1 do painel PWB-01, que apresentou oscilações anormais na indicação de temperatura, conforme detalhado na SSA 202600707. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202613
202601030 | SPG | 202600894 | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202604 | 23/01/2026 16:12:33 | Solicitamos reparo del Indicador digital UM331, código almacén: 711374, retirado del panel GGB-03, posición: 38U1, debido a que presenta oscilaciones anormales conforme relatado en la SSA 202600143. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202613
202600670 | SCA | 202600597 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202604 | 23/01/2026 16:13:30 | Solicito reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV, referente a atividade executada no painel QY-04 (SSA 202413537). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202613
202600615 | SPG | 202600579 | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202604 | 23/01/2026 16:14:03 | Solicitamos reparación del sensor de humedad en aceite aislante AQUAOIL, N/S: 0704682328, Código stock: 703035. Retirado con SSA: 202600322. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202611
202600614 | SEE | 202600515 | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202604 | 23/01/2026 16:14:13 | Solicitamos reparo del relé de subtensión 27.1 marca Inepar (30-110Vca), cod. amox.=396338, que se encontraba inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP:20265644. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202605 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202600359 | SPG | 202600307 | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202602 | 09/01/2026 16:04:09 | Solicitamos apoio para reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha. Número de série do Hydran 1206419039. SSA de referência 202503908, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202611
202600358 | SPG | 202600139 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202602 | 09/01/2026 16:04:19 | Solicito realizar reparo del relé posición CLO cod. de stock 720719( placa R-LT0863-CAR/CLQ.1-1) el mismo actúa cuando en su TC no hay circulación de corriente. Defecto detectado con SSA 202600056. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202611
202600353 | STE | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:04:33 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202600351 | STE | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:04:48 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202600350 | STE | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:04:58 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202600343 | STE | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:05:07 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202600154 | SEE | 202600100 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 16:23:23 | Solicitamos reparo del indicador posición 63PW3-1 marca PRESYS modelo DMY2036 código 711606 retirado por presentar mensaje de "break" conforme SSA 202600061. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202600075 | SPG | 202520062 | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202602 | 06/01/2026 10:56:27 | Solicitamos reparo del PLC SIEMENS S7-300, variante: 314 C-2DP (Cod. Almox.: 713075) el mismo se encuentra con error de barramento (Bus Failure) sin rearme. Defecto encontrado durante atención de SSA: 202519638. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202610
202520156 | SEE | 202520072 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202602 | 06/01/2026 10:56:40 | Durante atendimiento de la SSA 202520054 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63PW1-1 con defecto. Solicitamos reparo. Cod. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202520155 | STE | 202520127 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202602 | 06/01/2026 10:58:34 | Durante execução da SSA202520006 encontrado indicador presys modelo DMY-2030 posição 80PPWI ( cod. stock 711605) atuando alarme de falha de modo intermitente. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202520064 | SEE | 202519978 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 10:58:45 | Durante ejecucion de SSA 202519709 encontrado indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B cod. stock 711185 con discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación preventiva de fuente conversora, ajustes de parámetros de indicación y salida retransmisora. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202520063 | STE | 202519984 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202602 | 06/01/2026 10:58:55 | Solicitamos el reparo del RELE TENS ELETRO 1F SUB 120V 5A, cod: 100994, referente a la SSA: 202519921. Obs: el mismo presenta intermitencias y el contacto permanece pegado al tener que cambiar de estado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202610 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustitución de varios componentes con defectos, capacitores de 220μF/100V, 100μF/100V, 47μF/100V y 100μF/63V. Además de un circuito integrado LM239. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202519919 | SPG | 202519733 | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202551 | 18/12/2025 15:52:36 | Solicitamos reparo o sensor de umidade com NS 0704682329 retirado do transformador fase B TU16. Código de estoque 703035. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202517334. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519916 | SPG | 202519735 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202551 | 18/12/2025 15:53:01 | Solicitamos reparo o sensor hydran com NS 0409410988 retirado do transformador fase A TU16. Código de estoque 685704. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202504350. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519911 | SPG | 202519886 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 15:54:00 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Solicitamos reparo y reposición en almacenes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519909 | SEE | 202519886 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 15:56:22 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. Cód. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202519908 | SEE | 202519885 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 18/12/2025 15:56:42 | Durante atendimiento de la SSA 202519669 encontrado indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. cod. 711606 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202519710 | STE | 202519619 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202551 | 18/12/2025 15:57:08 | Solicito reparo do transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652) e posterior calibração. Ver documentações: AT 202510691/SSA 202518963. cod. 582980 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202552 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado reparo no transdutor. Os capacitores eletrolíticos da fonte apresentaram alterações de características e foram substituídos. Os capacitores do circuito de medição apresentaram alterações em suas características e foram substituídos. A alimentação de +15 apresentou defeito e foi substituído um diodo zener. Realizado ajuste e liberado para calibração.
202519647 | STE | 202519442 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 12/12/2025 16:31:58 | Solicitamos reparo na fonte GMT modelo IS 110-24 número de série 84044, código de almoxarifado 527270, que se encontra inoperante. Referente a SSA 202519419. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202615 | MAYCON LAZAROTTO | Diversos componentes carbonizados, inclusive a placa PCB; Remoção da carbonização da placa PCB dos dois lados, reconstrução das trilhas de conexão, substituição dos componentes danificados e capacitores eletrolíticos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202519469 | SPG | 202518828 | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202550 | 12/12/2025 16:32:07 | Verificar e reparar monitor Samsung, modelo LH55UDC, S/N Y1ZTHXGF600055X. Monitor liga, mas não aparece nenhuma imagem. Foi substituído na execução da SSA202518505. Código de estoque: 5000066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202519435 | SPG | 202517575 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202550 | 09/12/2025 16:53:29 | Solicitamos reparación del sensor de gases retirado con la SSA 202420216. N/S 02 11 408137. cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202519434 | SPG | 202519336 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:54:07 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-29748) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, solo led ON y TX2 encendido. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519433 | SPG | 202519332 | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202550 | 09/12/2025 16:54:39 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-26A-110966) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, secuencia de led ANALOG SELECT apagados, sin lectura de señales. Ref SSA 202518112. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519432 | SPG | 202519335 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:01 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519431 | SPG | 202519337 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:19 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202614
202519427 | SPG | 202519338 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:55 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-228595) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) solo led ON encendido. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202615
202519353 | SPG | 202518959 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202550 | 09/12/2025 16:56:05 | Solicitamos reparo modulo D20C SN: 540-0162-161862(Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON y RUN encendida. Ref: SSA 202518104. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609
202519315 | SPG | 202519172 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202550 | 09/12/2025 16:56:16 | Solicitamos reparación del sensor de humedad en aceite aislante Aqua-Oil, N/S 0610682284, retirado con SSA 202414295. Cód. 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202612
202519298 | SEE | 202519213 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202550 | 09/12/2025 16:56:26 | Solicitamos reparo del sensor de gases Hydran, N/S 0806416091. retirado con la SSA 202513290. cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202519241 | SEE | 202519131 | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202550 | 09/12/2025 16:56:37 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo DMY2012 Energy, código do almox. 713051, sem tensão nos terminais de medição (5-7). Defeito verificado durante atendimento da SSA 202518985. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de placa fuente y módulo de tensión auxiliar, mantenimiento general de placa, ajustes de indicación y corriente de salida de retransmisión. Enviado para calibración, liberado para uso.
202519237 | STE | 202517776 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202550 | 09/12/2025 16:56:51 | Reparar placa PAI con codigo de stock 217930, que se encuentra averiada, SSA referencia 202517608. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa. Remoción de las soldaduras de estaño en las pistas de cobre y reaprieto de los bornes de contacto de alimentación. Se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202518958 | SPG | 202518918 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.006-3 | 202549 | 03/12/2025 10:42:00 | Proveer reparo para IED REC670 SN:B1138075 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El equipo fue retirado del tablero 3FTX con la SSA:202515199 con falla en la medición de corriente. OBS: El relé fue reparado anteriormente por ILA2 en la SSA:201815296A. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con las mismas características. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202618
202518957 | STE | 202518919 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.001-4 | 202549 | 03/12/2025 10:42:29 | Proveer reparo para IED REC670 SN:T1018114 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El equipo fue retirado del tablero 3FTX con la SSA:202511953 en la posición del IED F06 con falla en el cartón MIM pos 12, ver correo de consulta al fabricante y log de eventos en anexo. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con las mismas características. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Injetado sinais de corrente e confirmado o defeito no módulo MIM12; Substituição do módulo por um reaproveitado de outro IED; Injeção de corrente no novo módulo e testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202518844 | SEE | 202518671 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202549 | 03/12/2025 10:43:19 | Solicitamos para reparo módulo analógico WESDAC D20A, S/N 511-0101-228603. Módulo encontra-se com LED FAULT aceso, com perda de leituras em suas entradas analógicas. Código material: 707455, REF SSA 202518618. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202610 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202518841 | STE | 202518802 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202549 | 03/12/2025 10:43:56 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 05 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V, transistor BC337 y CI 4001. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202518780 | STE | 202518653 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202548 | 25/11/2025 16:07:57 | Solicitamos reparo de indicador digital posición 80PPWI, cod. almox. 711605, retirado en ejecución de la SSA 202517234 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 4 capacitores electrolíticos relacionados a la fuente llaveada, ajustes de indicación y salida de retransmisión. Ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202518561 | STE | 202518416 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202548 | 25/11/2025 16:07:39 | Solicitamos reparo/testes de 04 (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) que foram retirados do almox inoperantes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas. Sustitución de componentes con defecto, 10 capacitores de 10μF/63V, 3 transistor BC337 y 23 circuitos integrados 4001. Equipo liberado para uso.
202518559 | STE | 202518416 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202548 | 25/11/2025 16:03:02 | Solicitamos reparo de 1 un (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) POS. 1.1 - foi substituído por estar atuando e rearmando intermitentemente. durante a execução da SSA 202517908: 1 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) POS. 1.1 - foi substituído por estar atuando e rearmando intermitentemente. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 2 capacitores de 10μF/63V, 1 transistor BC337 y un circuito integrado 4001. Equipo liberado para uso.
202518496 | STE | 202518334 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202548 | 25/11/2025 16:08:07 | Durante la ejecución de la SSA 202518077 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202615 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la etapa de oscilación en la fuente conmutada. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202518468 | SEE | 202518338 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202548 | 25/11/2025 16:08:16 | Solicitamos reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13) de la posición 49 que presenta indicación (-34,7°C) del valor de temperatura, el cual fue atendido con la SSA: 202518266. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido dos capacitores electrolíticos de 100 y 200uF. Ensayos en bancada con entrada PT100 y 4-20mA. Enviado para calibración. Liberado para uso. Obs: El instrumento no cuenta con módulo retransmisor.
202518367 | STE | 202518136 | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202547 | 18/11/2025 09:32:46 | Solicitamos reparo en Laboratorio de la fuente marca Tectrol. (Código de material 705975) Que presenta defecto en la salida de tensión. SSA de referencia 202518036 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202548 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 potenciómetros de 100ohm, prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202518365 | STE | 202518290 | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202547 | 18/11/2025 09:32:56 | Durante atendimiento de SSA 202510024 encontrado indicador de la marca tecsystem t154 pos. 26TE con mensaje de falla en su display de forma intermitente. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202603 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado el análisis e inspección del equipo, en el cual se detectaron varios componentes con defectos los cuales fueron sustituidos, 3 capacitores de 10μF/50V, 2 capacitores de 47μF/25V y 3 capacitores de 100μF/50V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202518066 | STE | 202517982 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202546 | 13/11/2025 10:34:26 | Durante atendimento da SSA 202517946 encontrado com defeito intermitente indicando break o INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección técnica, no detectándose ningún rastro de componente con defecto, se procedió a los ajustes de configuración pertinentes como la remoción de soldaduras de estaños de algunos componentes para mejor sujeción con la pista de cobre. Posteriormente se realizaron los ensayos de funcionalidad pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202517931 | SPG | 202517521 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202546 | 11/11/2025 10:16:00 | Durante atendimento da SSA 202516897 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202606
202517509 | STE | 202517432 | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202545 | 04/11/2025 16:39:59 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202548 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del relé, detectado potenciómetro de 1MΩ con defecto en la pista de carbono, además de un diodo 1N4007 también con defecto, sustitución de los mismos. Posteriormente se procedió a los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202517508 | STE | 202517431 | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202545 | 04/11/2025 16:40:08 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202548 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del relé, detectado potenciómetro de 1MΩ con defecto en la pista de carbono, sustitución del mismo. Posteriormente se procedió a los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202517471 | SEE | 202517110 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202545 | 04/11/2025 16:40:16 | Solicitamos reparo para el sensor Hydran com NS1106418519. Sensor foi retirado do TU06 Fase R durante execução da SSA202512086. Código de estoque 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202604 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202517171 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202544 | 28/10/2025 07:47:00 | SOLICITAMOS REPARO EM LABORATORIO DA FONTE GE FANUC PWR713 (CÓD. ALMOX.: 705977 / NS: 6731093), ENCONTRADA COM DEFEITO. UTILIZADA NA PLATAFORMA DE ENSAIOS DA 9A/18A (EL. 128). REF. SSA 202517045 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa en la cual se detecto un capacitor quemado el cual fue sustituido, 1 capacitor de tantalo de 10μF/35V. Posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202517133 | STE | 202517028 | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202544 | 28/10/2025 07:49:19 | Solicito o reparo do Módulo Conversor de Tensão 48V-5V (Cód. Almox.: 706011, Modelo: AL123, SN: 63001017), referente a alimentação da Barra 2 de comunicação da Estrela Óptica da rede F-8000 do SDSC. O mesmo está apresentando falhas rápidas e intermitentes que reportam alarmes da Barra 2 de comunicação e ocasionam a falha de comunicação a todos os equipamentos conectados. Fotos em anexo. Referente a SSA 202516716. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa no detectado ningún componente con signos de desgaste, defectos u averías, sustitución por mantenimiento preventivo de 2 capacitores, uno de 220μF/63V y uno de 47μF/63V. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202516904 | STE | 202516554 | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202544 | 27/10/2025 08:10:09 | Solicitamos reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con led Sensor line encendido. Ref SSA : 202515042. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202546 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en el CI SMD "OP297" (VER ANEXO) encargado de las escalas de resistencia de entrada. Fue sustituido por otro semejante. Realizado además ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202516903 | STE | 202516825 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202544 | 27/10/2025 08:11:15 | Relé temporizado no rearma los contactos, marca WARD, modelo: TXD-FA, tensión 120Vca, numero de serie: 10734, con código de stock 504971. Referencia SSA 202516822. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, en el cual se detectaron varios capacitores con signos de desgastes por lo cual fueron reemplazados, 3 capacitores de 470μF/100V, 1 capacitor de 100μF/100V, 1 capacitor de 47μF/100V y 2 capacitores de 47μF/40V, además de sustituir un relé de 48V/5A el cual se encontraba con defecto, posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202516839 | STE | 202515935 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202544 | 27/10/2025 08:12:24 | Verificar funcionamiento del monitor de temperatura "TM1", com número de serie 269147, código del material retirado del T05 con la SSA 202319113. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202552 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos do equipamento; Testes funcionais em bancada (1 RTD 3-fios e testes dos contatos de saída dos alarmes) OK; Liberado para uso.
202516795 | SEE | 202515864 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202544 | 27/10/2025 08:13:39 | Solicitamos reparo para el modulo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente, oscilaciones en la lectura de señal. Ref SSA 202515258. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202516785 | STE | 202516236 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202543 | 21/10/2025 14:00:17 | Solicitamos o reparo do módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Encontrado seu relé K4 inoperante. Referência SSA 202515456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do relé k4. Realizada limpeza dos contatos. Realizada energização do relé. Liberado para uso.
202516784 | STE | 202516235 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202543 | 21/10/2025 14:03:32 | Solicitamos reparo do módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Encontrado seu relé K4 inoperante. Referência SSA 202515456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do relé k4 e constatado que a parte mecânica estava travada. Realizada montagem correta e limpeza dos contatos. Realizada energização do relé. Liberado para uso.
202516781 | STE | 202516739 | T001B001 | MESA CD 1/2 | 0632.001-5 | 202543 | 21/10/2025 14:05:22 | Solicitamos reparo o relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. Referente SSA 202516000. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202547 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitor de 10Mf 63vcc y potenciómetro de 1Mohm. Prueba en bancada, funcionamiento normal. liberado para uso.
202516728 | STE | 202516588 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202543 | 21/10/2025 14:06:29 | Solicitamos reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 002CE, con código de material 705975 y número de serie 77691, que presenta defecto en los LED "LIGA" y "SERVIÇO". Referencia SSA MEL1: 202501986 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202547 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção na fonte e constatado que ambos leds verdes não estavam emitindo luz. O Led cuja informação é "Serviço" foi substituído e polarizado com um resistor de 100K no lugar do jumper e o led, que está na linha do disjuntor frontal, foi substituído e o resistor de polarização de 68k por outro de 10k. Liberado para uso.
202516647 | SEE | 202516553 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:07:44 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030, N/S = 036.05.15,cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202551 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202516645 | STE | 202516552 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:09:00 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 031.05.15 cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ajuste de salida analógica conforme a especificación de manual. Sustitución de teclado frontal debido a fallos aleatorios. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202516637 | STE | 202516551 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:10:07 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 063.12.11cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de entrada y salida, los circuitos internos se encuentran en pleno funcionamiento. Realizado ensayos a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202516494 | STE | 202516323 | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202543 | 21/10/2025 14:12:45 | Indicador de nivel de agua del tanque RWR, marca: BRUMARK, modelo: BR-FMC 320, sin numero de serie, con código de stock 7000850 se encuentra inoperante. Referencia SSA: 202510119. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202549 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de todos os capacitores eletrolíticos; Ressoldagem de cabos ressecados; Testes funcionais em bancada OK (não foi possível testar os alarmes de MIN e MAX pois não temos como simular o sensor); Liberado para uso.
202515995 | STE | 202515789 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202541 | 08/10/2025 09:37:37 | Solicitamos reparo para módulo Terminal gráfico (MGT) retirado do painelSMT-05 para atendimento da SSA 202504992. (Display com defeito). NS PH-0105B031-07 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Display com defeito; o modelo original do display (OPTREX DMF5001N), já não é mais fabricado e o modelo similar ( modelo 160128B v2.0), não é compatível com o tamanho e espaçamento dos caracteres, fazendo com que a imagem fique desalinhada; Sem possibilidade de reparo; Dar baixa.
202515923 | STE | 202515877 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202541 | 08/10/2025 09:39:39 | Durante ejecucion de SSA 202515830 constatado defecto en el indicador Presys mod. DMY-2030 pos. 63PW1-1 cod. 711605 , presenta el mensaje "BREAK" de forma intermitente. Soloicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de cuatro filtros capacitivos de la fuente conversora primaria. Ajustes de escala de salida analógica mediante panel frontal (ver anexo estabilidad de retransmisión). Ensayos de funcionamiento ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202515779 | STE | 202515466 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202541 | 08/10/2025 09:40:06 | Durante la ejecución de la SSA 202515237 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la etapa de oscilación en la fuente conmutada. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202515714 | STE | 202515539 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202541 | 08/10/2025 09:40:15 | Solicitamos reparo em laboratório da Fonte conversora do controlador C80-75 (Cód. Almox.: 705977; SN: 6718530; Modelo: IC697PWR713J) que foi encontrada inoperante. Referente a SSA 202515482. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202543 | EDERSON ROSSATO | O conversor apresenta falha na placa do driver de controle do chaveamento na etapa primária, causando sobretensão nos componentes e filtros de entrada. Não foi possível detectar a causa dessa falha. Sem esquema eletrônico, sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O equipamento será mantido em ILA2 para eventual utilização futura de seus componentes.
202515536 | STE | 202515449 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:25 | Solicitamos reparo del rele Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515535 | STE | 202515449 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:35 | Solicitamos reparo del rele de protección de la fase R (Mod: 7SK88 3E/1Y MI ),cod. alm.:165360. El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202606 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515534 | STE | 202515451 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:44 | Solicitamos reparo del relé de protección del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado. El relé de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. El mismo corresponde al disyuntor 522-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515422. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del relé de protección detectándose unos falsos contactos en la conexión de los bornes de los diodos de alimentación, se procedió a la soldadura de dichas conexiones reforzando el buen contacto con los componentes y la pista de cobre. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515531 | STE | 202515527 | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202541 | 08/10/2025 09:40:56 | Solicitamos el reparo del Relé Supervisor de tensión PSVA de Pextron, pos. 27.1 del QN-07, cod almox: 0712615, encontrado con defecto (led apagado). Referente a la SSA: 202514674. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustitución de 2 capacitores por mantenimiento preventivo, 1 capacitor de 10μF/63V y 1 capacitor de 47μF/63V. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515203 | STE | 202514831 | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202539 | 24/09/2025 08:17:55 | Solicitamos reparo Módulo Eletrônico retirado no painel PAI-24. Durante execução MP6M foi verificado que módulo não sinaliza a ocorrência de incêndio. Modulo substituído com a SSA202514735. Material com código de estoque 217930. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202551 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, detectado varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados, 1 capacitor de 220μF/63V, 1 CI LM741 y 1 diodo led amarillo. Posteriormente se procedió al ensayo correspondiente en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515160 | STE | 202514837 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202539 | 22/09/2025 14:51:26 | Em atendimento a SSA 202514836 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 3 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515159 | STE | 202514837 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202539 | 22/09/2025 14:51:40 | Em atendimento a SSA 202514836 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 3 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202541 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202514842 | SPG | 202514666 | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202539 | 22/09/2025 14:51:54 | Durante atendimento da SSA 202510784 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202609
202514479 | STE | 202514418 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202539 | 22/09/2025 14:52:22 | Solicitamos reparo del cartón electrónico E3 "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" con COD: 307378, dicho cartón provocaba que el cargador CB06 no entre en fluctuación cuando existían pocas cargas de CC durante la transferencia de fuentes entre CB06 y CB05. Cartón retirado durante la ejecución de la SSA 202513959. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202542 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustituido dos capacitores de 4,7μF/63V los cuales se encontraban con signos de desgaste. Verificado que los demás componentes no presentan defectos por lo que se procede a la liberación del equipo.
202514430 | STE | 202514407 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202537 | 09/09/2025 14:42:14 | Durante atendimiento de la SSA 202514403, encontrada fuente con código de stock 137170, en la posición 8U4 inoperante. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica del equipo. Detectado varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; 1 capacitor de 4700μF/40V, 1 capacitor de 220μF/250V, 1 transistor BUX48, 1 transistor BUX84 y un circuito integrado CA3085. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202514429 | STE | 202514250 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:42:36 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado el cartón posición E3(BT3) del panel CB-10 con defecto (no permite que el cargador conduzca de manera intermitente). (Cod. Almox: 302139,MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC). Solicitamos el reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa electrónica, sin detección de componentes con defectos, se procedió al ensayo del mismo donde se realizaron algunos ajustes en los trimpots de accionamiento tanto para la corriente continua en alta (R54) y del mismo modo para la corriente alterna en alta (R52) obteniendo así resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202514427 | STE | 202513846 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:54 | Solicitamos reparo de conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:99235244. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin condicion de reparo. No liberado para uso.
202514426 | STE | 202513847 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:43:02 | Solicitamos reparo de conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:00066291. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin condicion de reparo. No liberado para uso.
202514425 | SEE | 202513845 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:25 | Solicitamos reparo de fuente de alimentación D20-PS Modelo: LFCSC143-4000 SN:E01-D-0805-0086 (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) Tensión de salida medida: 4,78V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual). Ref: SSA 202513618. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202514281 | STE | 202514249 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:43:14 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado cartón de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presenta defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V). El defecto es el siguiente: bloquea el cargador no permitiendo que conduzca el mismo. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa electrónica, verificado los componentes, sustituido 3 capacitores: 1 de 10uF/63V, 1 de 100uF/100V y 1 de 0.01uF/400V. Reforzadas algunas soldaduras que estaban con falso contactos con algunos resistores. Liberado para uso.
202514279 | STE | 202514249 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:43:23 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado cartón de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presenta defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V). El defecto es el siguiente: provoca actuación indebida de la alarma de falta de CA. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa electrónica, verificado los componentes, sustituido 2 capacitores: 1 de 10uF/63V e 1 de 100uF/100V. Reforzadas algunas soldaduras que estaban con falso contactos con algunos resistores. Liberado para uso.
202514278 | STE | 202514249 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 09/09/2025 14:43:31 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado cartón de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presenta defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V). El defecto es el siguiente: provoca actuación indebida de la alarma de falta de CA. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa electrónica, verificado los componentes, sustituido 3 capacitores: 1 de 10uF/63V, 1 de 100uF/100V e 1 de 10pF/400V. Reforzadas algunas soldaduras que estaban con falso contactos con algunos resistores. Liberado para uso.
202514047 | STE | 202513945 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202536 | 03/09/2025 14:18:06 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, que apresentou oscilações bruscas na indicação de pressão, conforme detalhadado na SSA 202513709. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Encontrado que filtros de conversor de tensión primaria C20,18,21,19 estaban con desgaste, los mismos fueron sustituidos. Ajustes de escala de inicio y salida retransmisora. Ensayos a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202514046 | STE | 202513954 | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202536 | 03/09/2025 14:18:14 | Solicitamos reparación de 1 cartón de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentra con defecto, referente a SSA:202513857 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 1 capacitor de 4,7μF/63V y 1μF/100V. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202513827 | STE | 202513603 | L020C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-07 | 0433.039-0 | 202535 | 28/08/2025 10:59:24 | Favor providenciar reparo de la fuente CV1 (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC) de 24VCC con código en deposito 111384. Dicha fuente presenta un ripple de 3VCA a 8VCA lo cual imposibilita el correcto funcionamiento del circuito al cual alimenta. Problema detectado durante la ejecución de la SSA 202513011. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realiza inspección técnica de la fuente de alimentación, encontrándose con varios componentes con defectos, 1 capacitor de 220μF/250V, 1 capacitor de 2470μF/40V y 1 capacitor de 100μF/25V los cuales fueron reemplazados, también fue efectuado algunos ajustes en los potenciómetros de control de ganancia y tensión de salida. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202513792 | SPG | 202513549 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202535 | 28/08/2025 11:01:12 | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:511-0101-228598) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), LED FAULT encendido, perdida de total de lecturas analógicas, solicitamos reparo. Ref SSA 202513526. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202512885 | STE | 202512776 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202533 | 14/08/2025 09:36:02 | Solicitamos reparo de 1 un de cartón electrónico código 307351 retirado dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con el siguiente defecto: Cartón E1, no estabiliza tension y corriente. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa electrónica con múltiples daños irreversibles en las pitas de cobre como en las conexiones entre componentes, además de desgastes propios de los componentes. Equipo sin condiciones de reparo, se procede al descarte. Observación: la placa quedara en las instalaciones de la SMIL.DT
202512884 | STE | 202512776 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202533 | 14/08/2025 09:36:11 | Solicitamos reparo de 1 un de cartón electrónico código 307351 retirado dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con el siguiente defecto: Cartón E1, no estabiliza la tension. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa en el cual se detecto un transistor BRY39 con defecto con lo cual se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se ejecutaron los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202512855 | STE | 202512776 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202533 | 14/08/2025 09:36:21 | Solicitamos reparo de 1 un de cartón electrónico código 307351 retirado dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con el siguiente defecto: Cartón E1, conduce una sola fase (T). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa en el cual se detecto un trimpot de 100KΩ con defecto con lo cual se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se ejecutaron los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202512838 | STE | 202512776 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202533 | 14/08/2025 09:36:46 | Solicitamos reparo de 1 un de cartón electrónico código 307351 retirado dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con el siguiente defecto: no ajusta fluctuación. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, encontrándose con algunos desajustes de los trimpots, por lo que se procedió a un reajustes de los mismos con los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202512218 | STE | 202512207 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202532 | 05/08/2025 11:24:03 | Durante atendimento da SSA 202512453 constatadas oscilações intermitentes no indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light (cod. 711605). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se comprobó variación en la lectura para la configuración definida, no obstante la salida de retransmisión requirió ajustes en el fondo de escala, el cual fue hecho digitalmente. Funcionamiento pleno ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202512181 | STE | 202512069 | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202532 | 05/08/2025 11:25:06 | Solicitamos reparo de la placa eletrónica E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que no deja el cargador entrar en carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202512066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202533 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa electrónica en la cual se detectaron varios capacitores defectuosos los cuales fueron reemplazados, 4 capacitores de 4,7μF/63V, 4 capacitores de 10μF/25V, 2 capacitores de 47μF/16V, 1 capacitor de 100μF/63V y otro de 220μF/25V. Posteriormente se procedo a realizar los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202512175 | STE | 202511775 | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202532 | 05/08/2025 11:27:47 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, con código de stock: 217930. La placa presento falla, no detectando circuito interrumpido. SSA de referencia 202406181. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado mediciones de verificación con la placa energizada simulando las condiciones de operación habitual, encontrando una caida de voltaje de 2.6V menor a la esperada en el diodo zener de 15V. Realizado reemplazo de Diodo Zener de 1n4744 a 1n5352 a raiz de un redimensionamiento de las tolerancias del circuito debido al desgaste. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202512044 | STE | 202511833 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202531 | 30/07/2025 14:14:32 | solicitamos reparación de 4 cartones de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentran con defecto, referentes a SSA:202511831 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionadas las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, circuitos integrados CI4001BE, capacitores de 4,7µF/63V y otros de 1µF/50V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202511967 | STE | 202511674 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202531 | 30/07/2025 14:14:45 | Gestionar reparo de cartõen eletronicos (CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001, Cod:234877) que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA:202510101. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, dos circuitos integrados CI4001BE y un capacitor de 4,7µF/63V y otro de 1µF/50V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202511965 | STE | 202511674 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202531 | 30/07/2025 14:14:53 | Gestionar reparo de cartõen eletronicos (CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001, Cod:234877) que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA:202510101. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202536 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, circuitos integrados CI4001BE y un capacitor de 4,7µF/63V y otro de 1µF/50V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202511750 | SEE | 202511479 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:01:11 | Solicitamos reparo y calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2, batería de cpu y display. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202511749 | SEE | 202511481 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:02:33 | Solicitamos reparo y calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra operativo, no obstante, la calibración del instrumento es inviable en las instalaciones del laboratorio por método directo (humidificación de aceite de prueba), se desconoce si existe otro método debido a que el fabricante no ofrece información técnica al respecto.
202511640 | STE | 202511469 | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202530 | 22/07/2025 08:31:11 | Solicitamos reparo de del relé (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 125VCC 0/5S - cod almox: 112771) do QBC-02 que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA 2025011389. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica. Placa totalmente deteriorada, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El dispositivo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT
202511496 | SPG | 202511440 | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202530 | 22/07/2025 08:31:22 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202606
202511495 | STE | 202511441 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202530 | 22/07/2025 08:31:34 | Solicitamos la reparación de una bobina de abertura de 125Vcc para disyuntores tipo DS (Código stock 217590), que se encuentra abierta imposibilitando la abertura por comando eléctrico del disyuntor 52E. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSA 202511382. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202531 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel y rebobinado. Liberado para uso
202511493 | STE | 202511469 | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202530 | 22/07/2025 08:31:51 | Solicitamos reparo de del relé (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 125VCC 0/5S - cod almox: 112771) do QBC-02 que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA 2025011389. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada placa del relé con componentes con defectos los cuales fueron sustituidos, 1 capacitor 10μF/63V, 1 capacitor 100μF/63V, 1 capacitor 2,2μF/63V y 1 capacitor 470μF/40V. Posteriormente se procedió a los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202511492 | STE | 202511471 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202530 | 23/07/2025 17:02:48 | Durante ejecución de SSA 202511386, encontrado relé de subtensión marca SIEMENS, modelo 3UG4513-1BR20 con defecto, actuando indebidamente el contacto auxiliar sin efectuar rearme. Solicitamos reparo. Cód. 709247 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202546 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa del relé detectándose varios componentes dañados y quemados, con lo que resulta difícil de identificar los valores exactos para su reemplazo ademas que tienen soldaduras SMD en una placa de doble capa lo cual dificulta aún más el reparo del equipo sin causar daños a la pista y componentes que lo rodean; en anexo se puede apreciar la condición actual del equipo. Proceder al descarte del mismo.
202511434 | STE | 202511252 | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202529 | 18/07/2025 08:27:02 | Aguardamos emisión de SMDTC con las documentaciones necesarias. | IMA0 | IME3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202530 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida a SMDTC-2552 para aquisição do cabo de aço solicitado.
202511418 | STE | 202510344 | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202529 | 18/07/2025 08:24:58 | Evaluar la posibilidad de reparo del embrague electromagnetico p/llave seccionadora motorizada, codigo almox. 143650, reemplazada con SSA 202319534 por no aceptar comando de cierre. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202531 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y desmontaje del conjunto del embrague electromagnético. Marca BINDER - Tipo 86 - 053 Se constato que el devanado de excitación o inductor, se encuentra dañado. Sin condiciones de reparo, debido a que el conjunto inductor se encuentra aislado y sellado. Ver anexo.
202511297 | STE | 202510815 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202529 | 18/07/2025 08:25:41 | Solicitamos reparo do módulo Expert Vibro S/N 54050140 que apresentou defeito durante comissionamento, problema na alimentação do módulo. Identificado durante atendimento à SSA 202510854. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202534 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um fusível e um diodo supressor SMD; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202511125 | STE | 202511040 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202529 | 18/07/2025 08:25:30 | En atendimineto de SSA 202510063 sustituido indicador digital YOKOHAWA UM331 cod. almox. 0711374. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos do equipamento; Ajustes de zero e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202511986(D).
202510824 | STE | 202510778 | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202529 | 14/07/2025 15:38:43 | Durante atendimiento de SSA 202510777 fue retirada la sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior perteneciente a los indicadores digitales de posición 71L-1 y 71L-2 con código de almacén 712635 al encontrarse con defecto. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sonda aislada internamente con resina de protección que imposibilita el acceso a la placa para la reparación de la misma sin comprometerla estructuralmente. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202510801 | SPG | 202510717 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202529 | 14/07/2025 15:43:08 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202613
202510773 | SEE | 202510607 | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202529 | 14/07/2025 15:44:52 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). La característica de restricción de segundo armónico se encuentra fuera de tolerancia y no es posible ajustarla. SSA referencia 202510284 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO
202510772 | SEE | 202510608 | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202529 | 14/07/2025 15:44:37 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). El tiempo de actuación está fuera de los límites de tolerancia y no es posible ajustarlo. SSA referencia 202510284 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202530 | EDERSON ROSSATO
202510692 | APV | 202510633 | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202529 | 14/07/2025 15:45:02 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo.
202510688 | APV | 202510635 | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202529 | 14/07/2025 15:43:47 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203067 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo.
202510686 | APV | 202510636 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202529 | 14/07/2025 15:45:15 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203068. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo.
202510279 | STE | 202509962 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202528 | 08/07/2025 14:36:24 | Em atendimento a SSA 202509961 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 5 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 1 capacitor de 4,7μF/63V y 1μF/100V además de varios CI4001BE. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510278 | STE | 202509962 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202528 | 08/07/2025 14:36:32 | Em atendimento a SSA 202509961 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 4 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202531 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 1 capacitor de 4,7μF/63V y 1μF/100V además de varios CI4001BE. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510277 | STE | 202509962 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202528 | 08/07/2025 14:36:44 | Em atendimento a SSA 202509961 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 4 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202531 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 1 capacitor de 4,7μF/63V y 1μF/100V además de varios CI4001BE. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510276 | STE | 202510169 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202528 | 08/07/2025 14:36:57 | Solicitamos reparo del módulo pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontram-se inoperantes (um não permite entrada em flutuação e outro não permite ajuste de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA: 202509679. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202536 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un Trimpot de 100KΩ y otro de 5KΩ, además fueron reemplazados dos CI, LM723 y un 3046 como también fue realizado un ajuste de divisor de tensión por medio de un conjunto de resistencia de 10Ω y un capacitor en paralelo de 220μF/63V. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510275 | STE | 202510169 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202528 | 08/07/2025 14:37:06 | Solicitamos reparo del módulo pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontram-se inoperantes (um não permite entrada em flutuação e outro não permite ajuste de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA: 202509679. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202536 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un Trimpot de 100KΩ. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202510047 | STE | 202509043 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202528 | 08/07/2025 14:37:14 | Solicitamos reparo el controlador de temperatura ABB MIT 144 N004021231 con numero de serie 1002312115070886, el controlador fue retirado del transformador regulador R4 durante ejecución de la SSA: 202508909, el mismo se encontraba dañado, sin encenderse. Cod. 712797 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202536 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna das placas (vazamento de fluido eletrolítico); Substituição dos capacitores eletrolíticos que estavam fora de suas faixas de tolerância; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202510043 | SEE | 202509986 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202528 | 08/07/2025 14:37:23 | Solicitamos reparo del indicador posicion 80PPWI marca PRESYS modelo DMY2030 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202509803. Cod. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202530 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Iniciando inspeção técnica... Enviado para calibração (SSA: 202511365) 16T07 14h → 16h20
202509992 | SEE | 202509876 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202528 | 08/07/2025 14:37:32 | Durante execução da SSA 202509864 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202533 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada]
202509860 | STE | 202507096 | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202526 | 26/06/2025 10:28:38 | Calibrar indicador de tensión CM:614440 con rango de 0 mA a 23,33 mA y de 0 kV a 21kV, material retirado del GUS 06. Ref. SSA:202404284 | IMA0 | ILA3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509802 | STE | 202509769 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202526 | 26/06/2025 10:29:20 | Durante execução da SSA 202509727 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202529 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada a troca dos capacitores C18, C20 e C21. Verificada as tensões no FC1, todas normais após as trocas dos capacitores. Efetuados os testes em bancada de 4 a 20mA, as leituras sem oscilações. Liberado para uso conforme SSA 202512450.
202509747 | SEE | 202509144 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:30 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fuente conversora, sensor H2 y batería de cpu. Realizado ajustes de parámetros, pruebas de relés y salida analógica de corriente. Equipo enviado a ILA4 para ensayos comparativos con respecto a cromatógrafo.
202509698 | STE | 202509535 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:58 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa y ensayo en bancada por 12 horas. Display funcionando correctamente. Liberado para uso.
202509374 | STE | 202509317 | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202526 | 26/06/2025 10:30:08 | Solicitamos reparo del transductor de tensión (cód. 636975) numero de série: 32100/07, el mismo fue retirado del cuadro UMCC 11 , posición B01 que se encuentra inoperante, fue en atendimiento de la SSA 202415862. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de dos capacitores de 22uF/100V y dos transistores C2688 correspondientes a la placa de la fuente interna de 30Vac. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202509193 | STE | 202509058 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202526 | 26/06/2025 10:30:16 | Solicitamos reparo de bobina de cierre que se encuentran con defecto. Detectada en la ejecucion de la SSP: 20250967 (código almox.0217689). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Cambio de carretel y rebobinado. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202509192 | STE | 202509058 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202526 | 26/06/2025 10:30:23 | Solicitamos reparo de bobina de cierre que se encuentran con defecto. Detectada en la ejecucion de la SSP: 20250967 (código almox.0217689). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202529 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Cambio de carretel y rebobinado. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202509191 | STE | 202509058 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202526 | 26/06/2025 10:30:31 | Solicitamos reparo de bobina de cierre que se encuentran con defecto. Detectada en la ejecucion de la SSP: 20250967 (código almox.0217689). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202529 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202509189 | STE | 202509003 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202526 | 26/06/2025 10:30:41 | Reparar transdutor KRON MULT-K 05 (CM: 717162, SN: 2388756) que se encontra em falha. Após a primeira energização em bancada, com 220Vac (terminais 11 e 13), verificou-se que o LED permanece apagado e o equipamento não apresenta comunicação serial via Modbus. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | MAYCON LAZAROTTO | Conexão elétrica entre o módulo conversor DC/DC e placa principal com falso contato; Confecção de conexões de cabo rígido de cobre para substituição de todos os contatos entre o módulo e a placa principal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202509187 | STE | 202509136 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202526 | 26/06/2025 10:30:49 | Solicitamos reparo del transductor digital, Fabricante Rinck electronic, modelo TV-PT100, número de Série RIN-03131845-P, código 709372, el mismo fue retirado del cuadro PWB 18A, posición 26SWR3, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 20250995. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202534 | MAYCON LAZAROTTO | Defeito no módulo de tensões de referência do transdutor; Sem possibilidade de reparo pois o módulo é encapsulado em resina e o acesso aos componentes não é possível sem danificá-los; Dar baixa.
202509037 | STE | 202508881 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202526 | 26/06/2025 10:31:12 | Solicitamos reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, código de stock 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-05, posición 80PPWI, por presentar oscilaciones en la indicación, en atendimiento de la SSA 202508791. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202527 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada a troca dos capacitores C18, C20 e C21. Verificada as tensões no FC1, todas normais após as trocas dos capacitores. Efetuados os testes em bancada de 4 a 20mA, as leituras sem oscilações, liberado para calibração. SSA derivada 202510951
202508877 | STE | 202508744 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202524 | 09/06/2025 17:06:13 | Solicitamos reparo do cartão pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontra-se inoperante. Detectado durante a execução da SSA:202508480. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202527 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos,un trimpot de 100KΩ, un trimpot de 5KΩ, un CI3046 y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202508733 | STE | 202508686 | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202524 | 10/06/2025 08:03:10 | Durante atendimiento de SSA 202508580 fue sustituido conversor de tensión 125/24Vcc para instrumentos TFX, TSCPX y DTPX con código de almacén 137170. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202529 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la verificación técnica de la placa encontrándose con varios capacitores de 47μF/63Vcon defectos, los cuales fueron reemplazados y posteriormente se realizo los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202508701 | STE | 202508650 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202524 | 10/06/2025 08:03:18 | Solicitmaos reparo do indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030,código 711605, retirado do quadro PWB-07, posição 63RWI-1, por apresentar oscilações bruscas nos valores de pressão no indicador, referente a SSA 202508304. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202525 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF). Reparado, ajustes de inicio e fundo de escala; parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202509766), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508698 | STE | 202508578 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202524 | 10/06/2025 08:03:28 | Solicitamos reparo do indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030,código 711605, retirado do quadro PWB-09, posição 63RWI-1, por apresentar oscilações bruscas nos valores de pressão no indicador, referente a SSA 202508060. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202525 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF). Ajuste de inicio e fundo de escala. Reparado, parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202509767), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508634 | STE | 202508525 | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202524 | 10/06/2025 08:03:39 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202537 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa y ensayo en bancada por 12 horas. Display funcionando correctamente. Liberado para uso.
202508617 | STE | 202508527 | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202524 | 10/06/2025 08:03:51 | Reparar o sensor de umidade modelo Aquaoil 400, S/N: 0701682291 e Código de Estoque: 703035. SSA de referência 202508526. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202532 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección integral del instrumento. Se constató que la placa de procesamiento se había quedado sin alimentación debido a un mal contacto entre la placa de fuente. Realizada resoldadura de componente. Ensayos de operación en bancada. Liberado para uso.
202508616 | STE | 202508577 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202524 | 10/06/2025 08:04:01 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030 , código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 17 , posición 63RWI-1, por presentar discrepancia en la indicación. El mismo fue ejecutado con la SSA 202508195. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202525 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF), reconstrução de trilhas e conexões elétricas. Ajustes de inicio e fundo de escala. Reparado, parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202509765), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202508439 | STE | 202508335 | B013L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.030-2 | 202524 | 10/06/2025 08:04:09 | Se solicita el reparo del módulo SIEMENS 7TR1201/BB (Cód. Stock: 0224472) debido a que durante el MP-9M (SSP20252036) se ha encontrado falla para la anunciación de la protección del relé 87SP. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202525 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. Os componentes apresentavam alta resistência de contato, os relés A, B, C , D, F e G foram substituídos preventivamente. Foram substituídos 7 relés 24VDC-8A/250VAC. Liberado para uso.
202508156 | STE | 202507971 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202522 | 30/05/2025 15:46:51 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202507970, Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 1 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer favor o reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202526 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, un capacitor de 4,7µF/63V como así también un capacitor de 1µF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202508154 | STE | 202508121 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202522 | 30/05/2025 15:47:09 | Solicitamos reparo do Voltimetro do Quadro QT-03 codigo de stock 414590 (VOLTIMETRO ANALO F/M 0/600V 144MM) apresenta defeito (apresentando fundo de escala) encontrado na SSA 202507794. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202523 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, perdida de elasticidad de la mola, por el tiempo de vida útil, imposibilitando su calibración. Dar baja.
202508080 | STE | 202507996 | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202524 | 10/06/2025 08:05:01 | Solicitamos reparo del motor 125 Vcc referente a la carga del resorte del disyuntor 52-B tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con defecto (con olor a quemado). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento de la SSP 20250971. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202532 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Inspección, medición, posterior desmontaje y limpieza de los componentes del Motor Black & Decker Modelo 7204.(Cod.: 256277) Se constato que la caja reductora se encontraba atascada, se procedió al desmontaje del mismo y se observó que su mecanismo de engranajes estaba dañado. (Ver anexo) Motor sin condiciones de reparo, dar baja el equipo. Obs.: Se sólita conservar el equipo, en oficinas de laboratorio para aprovechamiento de sus componentes.
202508078 | STE | 202507712 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202524 | 10/06/2025 08:05:22 | Durante atendimento da SSA 202507515 constatado defeito no cartão mod. 80AM-1 (cod. 234885), não aceitando rearme da bandeirola. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202525 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada de 1 unidade. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1(47µF) e C2(1µF). Efetuada limpeza dos contatos. Testado, resultados da FSM (máquina de estado finito) dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202507506 | STE | 202507472 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202521 | 22/05/2025 09:32:59 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202506738. Descripción: Sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202529 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un Trimpot de 5KΩ. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202507470 | STE | 202507096 | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202521 | 22/05/2025 09:33:10 | Calibrar indicador de tensión CM:614440 con rango de 0 mA a 23,33 mA y de 0 kV a 21kV, material retirado del GUS 06. Ref. SSA:202404284 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202522 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil, dejando sin posibilidad de ajuste. Dar baja.
202507414 | STE | 202507397 | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202521 | 22/05/2025 09:33:19 | Durante el atendimiento de la SSA 202506817 encontrado PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL (cód. alm. 717205) con defecto aparente de la fuente interna. Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do módulo de alimentação sem efeito; Defeito constatado na placa de interconexão principal; Sem condições de reparo, pois não há informações técnicas sobre a placa; Dar baixa.
202507396 | STE | 202507374 | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 13/05/2025 16:30:43 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A - cod almox: 238279) do KG-13 que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202507269. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202528 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el anunciador, el cual se encontró con fusibles quemados los cuales fueron sustituidos, además de conectar correctamente los terminales del relé con el transformador. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202507395 | STE | 202507229 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202520 | 13/05/2025 16:30:58 | Solicitamos reparo del conversor de tensión POWERTRONIC. modelo S 354, Codigo 137170, el mismo fue retirado del cuadro PWB 11, posición 8U4 que se encontraba inoperante, el mismo fue atendido con la SSA 202507224. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202522 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la verificación técnica de la placa encontrándose con varios capacitores de 1μF/100V y 47μF/50Vcon defectos, transistores BC337 y BC547 además de un diodo zener de 18V también en estado defectuoso, los cuales fueron reemplazados y posteriormente se realizo los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202507211 | STE | 202507207 | T021A003 | PAINEL GUS 14/15 | 0628.008-0 | 202520 | 13/05/2025 08:57:00 | SOLICITAMOS REPARO O CALIBRACIÓN DEL AMPERÍMETRO ANALÓGICO (CM 549550) DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS. REFERENTE À EXECUÇÃO DA SSA 202303711. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202521 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste inicial (0) y fondo de escala (21,43 mA). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202507189 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 13/05/2025 08:58:25 | Solicitamos reparo o controlador de temperatura MIT ABB com NS 1000265413030931. O controlador foi retirado no almoxarifado para instalar no R3, no entanto não funcionou. O MIT indicava constantemente 115ºC. Código de estoque 712797. Ref. SSA 202507004 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El defecto se encuentra en el microprocesador central, el mismo no reacciona a cambios en su entrada, ni de configuración ni de alteración de componentes discretos. Sin condiciones de reparo. Descartar. Obs: El instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas (fuente y display).
202507074 | STE | 202506984 | K005J019 | RELÉ DE FALHA A TERRA NO ROTOR 64F | 0608.006-5 | 202520 | 13/05/2025 08:59:37 | Solicitamos reparo/ajuste o relé FIR, modelo PLG 1, número de série 81176/28/2, código do almoxarifado 502383. Esperado resistência de operação em 170 ohms (de 153 a187 tolerável) e de não operação em 230 ohms (de 217 a 253). Referente a SSA 202407505. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202522 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Reparación con ajuste de la resistencia de operación, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202506935 | STE | 202506849 | K005J011 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.1 | 0612.005-9 | 202519 | 07/05/2025 10:35:40 | Enviar para reparo relé FIR, modelo POQ, número de série 83618/12/1, código do almoxarifado 501867. A unidade de sinalização está operando com 0,34Acc sendo o esperado 0,2Acc. Referente a ssa 202407507. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipamiento. Efectuado los ajustes necesarios y aún así el equipo muestra una alteración en el torque del resorte antagónico debido al deterioro del material, lo que impide que el relé funcione dentro del rango de tolerancia. Proceder al descarte del mismo.
202506934 | STE | 202506886 | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202519 | 07/05/2025 10:35:48 | Solicitamos reparo del relé FIR, modelo COQ, número de série 81176/40/2, código do almoxarifado 501948. Os tempos de operação estão com grande diferença quando aplicada corrente entre os terminais 3 - 7, 7 - 9 e 9 - 3. Referente a SSA 202407508. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipamiento. Efectuado los ajustes necesarios y aún así el equipo muestra una alteración en el torque del resorte antagónico debido al deterioro del material, lo que impide que el relé funcione dentro del rango de tolerancia. Proceder al descarte del mismo.
202506932 | STE | 202506888 | K005J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.021-0 | 202519 | 07/05/2025 10:35:56 | Solicitamos reparo del relé FIR, modelo HU 1, número de série 81176/2/6, código do almoxarifado 560227. A unidade de restrição de harmônicos opera fora da faixa de tolerância. Referente a SSA 202407502. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé FIR, efectuado ajuste de precisión en el inductor electromagnético el cual permitió operar el relé dentro del rango esperado de corriente alterna en las 3 fases conforme a los ensayos realizados en la bancada de pruebas. Equipo liberado para uso.
202506929 | STE | 202506898 | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202519 | 07/05/2025 10:36:04 | Durante ejecución de la SSA: 202506741, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-07 (cod. almox: 238279) con defecto ( dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado por la entrada de 220 Vca la fuente, su tensión de salida es nula). Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202527 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el anunciador, el cual se encontró con capacitor defectuoso el cual fue sustituido por uno de mejor condición, 4700μF/50V, además de conectar correctamente los terminales del relé con el transformador. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506917 | STE | 202506802 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202519 | 07/05/2025 10:36:12 | Durante execução da SSA 202506569 encontrado com defeito cartão marca ENGISTREL modelo 80AM1 cod.234885. Solicita-se reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202520 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, circuitos integrados CI4001BE y un capacitor de 4,7µF/63V como así también un capacitor de 1µF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506667 | STE | 202506641 | K034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-10 60 HZ 1500 KVA | 0140.031-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:09 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 85,0 °C para valores de resistencia de 126.14/126.12/1.09 Ω, correspondientes a una temperatura de 64,6°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506574. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada configuración de señal de entrada, de alarma y de salida analógica. Valores de tensión acorde al manual de servicio. Realizado ensayos de activación de alarmas ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202506666 | STE | 202506642 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:15 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que no cierra los contactos 15-16 con la alarma activada. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada configuración de señal de entrada, de alarma y de salida analógica. Valores de tensión acorde al manual de servicio. Realizado ensayos de activación de alarmas ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202506665 | STE | 202506643 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:24 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 27,2°C para valores de resistencia de 123.15/123.15/0.26 Ω, correspondientes a una temperatura de 59.1°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se detectaron defectos, oscilaciones ni intermitencias, equipo ensayado a plena carga. Todos los valores medidos fueron los esperados (en la fuente). Para fines prácticos el indicador fue programado de 0-100°C y alarmas de actuación a 25,50,75 y 85°C y fue activada la retransmisión de 4-20mA. Fueron ajustadas las escalas de entrada para mejor precisión. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202506490 | STE | 202506431 | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202517 | 25/04/2025 16:21:51 | Solicitamos reparo y calibração o transdutor de posição de tap´s, Treetech TI -205-360, número de série 305401, código almoxarifado 714925, de forma que com entrada de 0 - 360 ohms, apresente saída de 4 - 20mA. O transdutor apresenta erro na faixa inicial de sua escala. Referente SSA 202505773 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202525 | MAYCON LAZAROTTO | Transdutor com valores de saída alterados; Ajuste de zero e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202506399 | STE | 202506323 | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202517 | 25/04/2025 16:22:56 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202506326, Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 4 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202523 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 4,7µF/63V y 1µF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506398 | STE | 202506323 | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202517 | 25/04/2025 16:23:03 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202506326, Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 4 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202523 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, circuitos integrados CI4001BE y un capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506356 | STE | 202506249 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202517 | 23/04/2025 10:27:37 | Solicitamos reparo do indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605, encontrado com defeito durante atendimento da SSA 202506177. O indicador, retirado da posição 71TL no painel GGB-06, apresenta leitura incoerente com o sinal de mA na entrada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la fuente interna. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202506209 | STE | 202506075 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202517 | 23/04/2025 10:27:46 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-02 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202505687. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la fuente interna. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso.
202506059 | STE | 202505955 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202517 | 23/04/2025 10:28:01 | Solicitamos reparo de um cartão pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenda defeito (variação brusca de tenão de flutuação quando inserido carga em ensaio de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA:202505827. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202534 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, 4 capacitores de 10μF/25V, 4 capacitores de 4,7μF/63V, 2 capacitores de 47μF/16V, 1 capacitor de 100μF/63V, 1 capacitor de 220μF/40V, un trimpot de 1KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506057 | STE | 202505796 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202517 | 23/04/2025 10:28:09 | Solicitamos reparo fuente de alimentación D20-PS (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). Ref: SSA 202505558. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores. En la tensión esperada de 48Vac a la salida del transformador se obtiene 43Vac. Sin posibilidad de ajuste. Fuente no liberada para uso.
202505869 | STE | 202505790 | B017L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.017-6 | 202517 | 23/04/2025 10:28:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor POWERTRONIC CC/CC, cód. almoxarifado 114383, não esta aguentando a carga do anunciador. problema diagnosticado durante a execução da SSA 202505729. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202521 | EDERSON ROSSATO | O conversor não apresenta confiabilidade operacional em função do alto grau de deterioração dos componentes eletrônicos, com sinais de superaquecimento nos transformadores. Mesmo após a realização da substituição preventiva dos capacitores do circuito de controle e de saída da tensão, o módulo não apresentou funcionamento satisfatório. Proceder descarte. Obs: O conversor será mantido no laboratório para eventual futura utilização de seus componentes.
202505862 | STE | 202505774 | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202517 | 23/04/2025 10:28:47 | Durante atendimento da SSA 202504983 encontrado MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V código 576760 com defeito intermitente, não funciona o teste e quando funciona apresenta brilho inferior aos demais anunciadores instalados. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202533 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de todos os capacitores eletrolíticos do módulo ; Reaperto e limpeza dos suportes dos soquetes das lâmpadas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202505861 | STE | 202505818 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202517 | 23/04/2025 10:28:59 | Durante atendimento da SSA 202505386 encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG código 234885 com defeito que não rearma. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202525 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, circuitos integrados CI4001BE y un capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202505760 | STE | 202505407 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202517 | 23/04/2025 10:29:17 | Solicitamos reparo de cartón electrónico de alarma cód. almox. 234869, que se encuentra defectuoso. El mismo no encendió la bandera correspondiente durante ensayo de actuación de alarmas. Detectado durante ejecución de la SSA:202505452. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202525 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios circuitos integrados en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, CI4001BE. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202505635 | STE | 202505402 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:01:33 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrónico E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que está con defecto. El mismo no estabiliza la corriente durante ensayo de carga de las baterias. Detectado durante ejecución de la SSA:202505444. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, un trimpot de 5KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202505634 | STE | 202505402 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:01:51 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrónico E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que está con defecto. El mismo no estabiliza la corriente durante ensayo de carga de las baterias. Detectado durante ejecución de la SSA:202505444. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202505533 | STE | 202505406 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:02:02 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabiliza durante la corriente de carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202505446. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202526 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa con detección de componentes con defectos, sustitución de los mismos los cuales fueron 2 capacitores de 4,7μF/63V, 1 capacitor de 10μF/50V y un capacitor de 1000μF/25V. Equipo liberado para uso.
202505532 | STE | 202505406 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:02:16 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabiliza durante la corriente de carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202505446. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202526 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa con detección de componentes con defectos, sustitución de los mismos los cuales fueron 2 capacitores de 4,7μF/63V, 1 capacitor de 10μF/50V y un capacitor de 1000μF/25V. Equipo liberado para uso.
202505326 | SEE | 202505066 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202515 | 09/04/2025 16:02:40 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202505324 | STE | 202505108 | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202515 | 09/04/2025 16:03:16 | Reparar transdutor de temperatura (N/S 22787/04) que apresenta incoerência de leitura, código de estoque 0653810 .SSA referencia 202415075. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202519 | MAYCON LAZAROTTO | Componentes e placa de circuito impresso carbonizados (trilhas e ilhas danificadas). Sem condições de reparo. Dar baixa.
202505276 | STE | 202505268 | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202514 | 04/04/2025 13:59:27 | Solicitamos reparo y calibración en laboratorio de Vatímetro analógico 96V (CM: 706856). El mismo está fuera de tolerancia. SSA referencia 202504631. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202515 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, la mola perdió elasticidad por el tiempo de vida útil, dejando sin posibilidad de ajuste. Dar baja.
202505170 | STE | 202504952 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 04/04/2025 14:00:44 | Durante la ejecución de SSA 202504637 se verificó el modulo D20C material de reserva con defecto en un capacitor. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202528 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores defectuosos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202505165 | STE | 202504962 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 04/04/2025 14:03:08 | Durante la ejecución de SSA 202504637 se verificó el modulo D20C material de reserva con defecto en un capacitor. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202528 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores defectuosos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202505008 | STE | 202504888 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 02/04/2025 08:27:57 | Solicitamos realizar mantenimiento y calibración a Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22800/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte interna, e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202505472(D).
202505006 | STE | 202504890 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 02/04/2025 08:28:20 | Solicitamos realizar mantenimiento y calibración al Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22721/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte interna, e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202505325(D).
202505004 | STE | 202504804 | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202514 | 02/04/2025 08:29:05 | Solicitamos el reparo de la "Fuente ALIM 100-240 v 50/60hz - 24 Vcc 10 A", cod: 238287, SSA: 202504452. Obs: se encontró la fuente quemada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202522 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, verificado los componentes discretos sin encontrar desperfectos, identificado el error en la etapa de oscilación donde los componentes se encuentran con soldadura SMD lo cual hace inviable la remoción de los mismos sin causar daños a la pista. Se procede al descarte del mismo.
202505001 | STE | 202504897 | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202514 | 02/04/2025 08:29:55 | Solicitamos reparo o controlador de temperatura ABB MIT modelo 144 N004021231 com NS 16510011072255 cod. 712797. O controlador foi retirado do R3 durante execução da SSA 2025/02402. O mesmo apresentava defeito na tela impedindo a visualização dos valores de temperatura. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Os três displays LCD estavam com visibilidade reduzida por conta do tempo de utilização. Foi adaptado um circuito de controle de contraste para melhorar a visualização. Substituição da frente e moldura do indicador que estavam deteriorados. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso.
202504927 | STE | 202419572 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202514 | 02/04/2025 08:30:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor de temperatura encontra-se inoperante. Número de série 22774/04. SSA de referência 202205761 e código de estoque 684244. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos e um potenciômetro multivoltas de 200Ω; Verificação da fonte interna, e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202505471(D).
202504926 | STE | 202419570 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202514 | 02/04/2025 08:37:28 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor de temperatura encontra-se inoperante. Número de série 22737/04 e SSA de referência 202205761. Código de estoque 684244. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte interna, e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202505323(D).
202504657 | STE | 202504598 | A004L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.008-6 | 202513 | 28/03/2025 10:34:53 | Solicitamos reparo do conversor de tensão CC/CC 125 Vcc 15 Vcc, código de almoxarifado 207241, devido a mesma estar inoperante. SSA origem: 202504582. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202521 | EDERSON ROSSATO | Reparo com substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transistores 2N3439, 1 transistor BSX46/10, 1 resistor 470Ohms e 1 diodo zener 39V/1W. Liberado para uso.
202504650 | STE | 202504603 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 28/03/2025 10:37:09 | Durante atendimento da SSA 202504601 encontrado com defeito ( circuit breaker disparado e sem possibilidade de rearme) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do Circuit Breaker e testes da fonte de alimentação OK; Constatado uma baixa impedância no barramento de alimentação de 3,3Vcc da placa principal; injeção de tensão externa e monitoramento com câmera térmica indicou um dos processadores com defeito; Não há possibilidade de reparo, pois o CI possui um encapsulamento BGA e um software interno; Sem condições de reparo; Dar baixa.
202504648 | STE | 202504611 | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202513 | 28/03/2025 10:36:28 | Solicitamos el reparo del multimedidor Siemens MMGE-144,cod almox: 705976. Obs: el mismo mostraba valores discrepantes de corriente respecto a los valores reales medidos. SSA: 202504520. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202521 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de filtros smd y discretos electrolíticos. Ajustes de escala. Reaprieto de conexiones y limpieza de placa. Ensayos de funcionalidad ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202504647 | STE | 202504612 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202513 | 28/03/2025 10:37:50 | Solicitamos el reparo del CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC, pos. CV 2 ,cod almox: 111384. Obs: Conversor quemado, SSA: 202504056. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realiza inspección técnica de la placa electrónica encontrándose con varios componentes defectuosos, los cuales fueron reemplazados entre los cuales fueron un capacitor de 470μF/50V, un capacitor de 100μF/25V, dos diodos zener de 55V, un transistor TIP49 y dos transistores MJ10005. Además de realizar la limpieza de los contactos y pistas, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202504477 | STE | 202504451 | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 16:39:39 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1859, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Solicitamos el reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa con defecto en los componentes y con pocas probabilidades de reparo sin causar daño a la placa debido a que los módulos comprometidos están con blindaje en la placa. Equipo descartado. Observación: el equipo quedara en las instalaciones de SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos futuros.
202504476 | STE | 202504450 | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 16:40:16 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1981, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Solicitamos el reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el módulo encontrándose con una fuente de alimentación con defecto el cual fue reemplazado. Posteriormente se procedió a las pruebas pertinentes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202504454 | STE | 202504435 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202513 | 25/03/2025 16:40:30 | Durante atendimento da SSA 202417528 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202525 | MAYCON LAZAROTTO | Constatado uma baixa impedância no barramento de alimentação de 3,3Vcc da placa principal; injeção de tensão externa e monitoramento com câmera térmica indicou um dos processadores com defeito; Não há possibilidade de reparo, pois o CI possui um encapsulamento BGA e um software interno e o fabricante não disponibiliza para venda a placa; Seria interessante o chassi permanecer em ILA2 para reaproveitamento; Sem condições de reparo; Dar baixa.
202504446 | STE | 202504044 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202513 | 25/03/2025 16:42:28 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202503388. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um supressor de surto da saída de corrente; Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202506384(D).
202504441 | STE | 202504225 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202513 | 25/03/2025 16:49:54 | Solicitamos reparo fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) con tensión de salida de 8.1V esperado 25V. Ref SSA 202503573. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado fuente interna con desperfecto. Realizado reemplazo de fuente interna por otra de similares características. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202504264 | STE | 202504159 | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202513 | 25/03/2025 16:50:03 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2012 , código 713051, el mismo fue retirado del cuadro GTB3 , posición 71QRVI-B, por presentar discrepancia en la indicación. El mismo fue ejecutado con la SSA 202504155. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202524 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF). Reparado, ajustes de início e fundo de escala; parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202509763), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202504133 | STE | 202419492 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202512 | 21/03/2025 07:42:55 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o sensor encontra-se inoperante. Código de estoque do material 703035. SSA de referência 202418942. Numero de série do sensor 0701682288 modelo aquaoil. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento opera con normalidad, en la lectura, visualización y retransmisión de señal. No presenta signos de daños en componentes. Fue realizado preventivamente mediciones de carga en la placa fuente y no se encuentran averías. Puntos calientes sospechosos no son visibles. La lectura de humedad y temperatura indicados son compatibles con las del ambiente (no es viable la calibración del instrumento en laboratorio) . Liberado para uso.
202503877 | STE | 202503402 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202512 | 18/03/2025 15:42:19 | Durante atendimento de SSA 202503403 constatado mal funcionamento de 2 unidades de cartones del anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202503768 | STE | 202503572 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202512 | 18/03/2025 15:42:29 | Solicitamos reparo do "RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S" COD: 234540 que não esta acionando o comando de saída do longo retardamento. Defeito detectado durante a execução da SSA: 202503529. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202523 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, observando en estado de deterioro, verificado componentes con obsolescencia y en estados defectuosos como conexiones de pistas, borneras y conectores resultando sin condiciones de reparo en el laboratorio por lo que se procede al descarte del mismo. Observación: el equipo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para re aprovechamientos de algunos componentes.
202503767 | STE | 202503478 | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202512 | 18/03/2025 15:42:42 | Solicitamos reparo do relé temporizado 48.1, SIEMENS 7PS2171-9-Z8, cód. almox. 192295, encontrado com defeito durante manutenção 3S. Após reparo, o relé deverá ser enviado para o estoque de sobressalentes. SSA de referência: 202503476. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202513 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores 100MF 30Vcc, 1MF 63Vcc y 150NF 63Vcc. Ajuste y prueba en bancada. Liberado para uso.
202503359 | STE | 202503271 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202511 | 11/03/2025 16:23:45 | Durante atendimento da SSA 202500480 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação OK; Testes de inicialização do chassis indica "motherboard Fatal Error" (erro fatal na placa-mãe); Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre a placa e o fabricante não fornece a mesma; Dar baixa.
202503356 | STE | 202503312 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202511 | 11/03/2025 16:23:58 | Solicitamos el reparo del "CONVERSORES TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 que poseen Tensión de ripple en su salida de: 10 Vca aproximadamente, cuando posee tensión normal de entrada 120VCA y 125VCC. Defecto detectado durante la ejecución de la SSA 202502569. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realiza inspección técnica de la placa electrónica encontrándose con varios componentes defectuosos, los cuales fueron reemplazados entre los cuales fueron un capacitor de 220μF/250V, un capacitor de 470μF/50V y un capacitor de 100μF/25V. Además de realizar la limpieza de los contactos y pistas, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202503355 | STE | 202503312 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202511 | 11/03/2025 16:24:10 | Solicitamos el reparo del "CONVERSORES TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 que poseen Tensión de ripple en su salida de: 10 Vca aproximadamente, cuando posee tensión normal de entrada 120VCA y 125VCC. Defecto detectado durante la ejecución de la SSA 202502569. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realiza inspección técnica de la placa electrónica encontrándose con varios componentes defectuosos, los cuales fueron reemplazados entre los cuales fueron un capacitor de 220μF/250V, un capacitor de 470μF/50V y un capacitor de 100μF/25V. Además de realizar la limpieza de los contactos y pistas, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202503159 | STE | 202503098 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202510 | 07/03/2025 14:10:16 | Solicitamos reparo del Amperímetro analógico (salida del CN-02) código almox: 110710, que se encuentra con error en la indicacion de corriente. Referente al atendimento de la SSA2025002558. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del amperímetro perdió elasticidad, imposibilitando el ajuste. Dar baja.
202503157 | STE | 202503147 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202510 | 07/03/2025 14:10:23 | Solicitamos reparo del "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 que posee Tensión 0Vcc en su salida cuando posee tensión normal de entrada 120VCA y 125VCC. Defecto detectado durante la ejecución de la SSA 202502568. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202511 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes e conectores. Reconstrução de ligações, trilhas e cabos jumpers. Efetuado ajuste de tensão para o valor nominal. Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202503021 | STE | 202502944 | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202510 | 07/03/2025 14:10:32 | Durante atendimiento de la SSA 202408979, constatado contacto NA - relé TB5 del módulo transmisor de nivel, marca Magnetrol (Cod. Almox. 704556) con resistencia alta. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución del relé defectuoso, realizada prueba de funcionalidad ok. Ensayos del transmisor ok. Liberado para uso.
202502908 | STE | 202502620 | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202510 | 07/03/2025 14:11:29 | Solicitamos reparo del modulo 7TL4011-0-Z1( funcion 40) Codigo de stock 115274 debido a que no actuó en los ensayos de curva 2 (estabilidad dinamica). SSA ref. 202502619 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los transistores BCY59 y BCY79; todos los capacitores MLK ( 1,5MF, 470NF y 100NF 63vcc y los capacitores de 10NF y 2,2NF 100vcc. Prueba en bancada. Liberado para uso.
202502730 | STE | 202502515 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202510 | 07/03/2025 14:12:23 | Solicitamos reparo indicador analógico GTS0113 D2W S/N 10039383, código de material 719461. O mesmo encontra-se indicando valor fora da tolerância. Referencia SSA:202502161. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste, enviado a calibración con la SSA 2025/04079, y liberado por dicha SSA. Liberado para uso.
202502500 | APV | 202502470 | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202508 | 18/02/2025 11:02:24 | Solicitamos reparo do relê de sobrecorrente, posição 51N, modelo ID, número de série 8546/18, fabricante Inepar, código almoxarifado 396311, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202502220, por apresentar variação no ajuste de tempo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202513 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada... Aguardando aquisição de componentes, circuito integrados.
202502467 | STE | 202502436 | B010L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.012-8 | 202508 | 18/02/2025 11:02:35 | Solicitamos reparo del módulo 7TU1510-0/CB - SIEMENS con código de stock: 115134 (función 95 - sobreflujo) el mismo no envía señal después del accionamiento. SSA de referencia: 202502405 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202509 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos capacitores de 10uF, 1uF e 2,2uF. Realizado ensaio funcional com injeção de sinal de 24V na entrada do circuito, simulando o sinal AC, e constatado atuação correta do circuito. Realizado simulação do sinal AC com caixa de teste Omicron e verificado atuação correta do circuito. Realizado ajuste para atuação em 150Vac. Liberado para uso.
202502312 | STE | 202502174 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202508 | 18/02/2025 11:03:07 | Durante mantenimiento preventivo 3A (SSP 20254235), 03 cartones con funcionamiento deficiente, marca Engistrel, modelo 80AM1, código stock 234885. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202512 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202502311 | STE | 202502174 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202508 | 18/02/2025 11:04:48 | Durante mantenimiento preventivo 3A (SSP 20254235), 03 cartones con funcionamiento deficiente, marca Engistrel, modelo 80AM1, código stock 234885. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202509 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202502310 | STE | 202502174 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202508 | 18/02/2025 11:03:16 | Durante mantenimiento preventivo 3A (SSP 20254235), 03 cartones con funcionamiento deficiente, marca Engistrel, modelo 80AM1, código stock 234885. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202502260 | STE | 202501968 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202508 | 18/02/2025 11:04:57 | Durante la ejecución de la SSA: 202501792, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202529 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica y ensayos funcionales en bancada de pruebas. Identificado alta tasa de deterioro en los circuitos. Sin condiciones de reparo en el laboratorio. Proceder al descarte. observación: el equipamiento quedará en el sector de ILA2 para aprovechamiento de las piezas.
202502225 | STE | 202500785 | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202508 | 18/02/2025 11:05:05 | Solicitamos reparo modulo WESTERM D20SD SN: 517-0179-07A-54219 (Código de material: 707458 - MODULO ELECTRO WESTERM D20SD) punto 36 congelado ver anexo. Ref: SSA 202500778 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202524 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de CI 4118R-1-RC. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202502223 | STE | 202502200 | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202508 | 18/02/2025 11:05:14 | Durante atendimento da SSA 202415215 encontrado MEDIDOR ULTRAS MINISONIC 600 código 701330 com display esmaecido. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202512 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el módulo encontrándose con el modulo display con defecto el cual fue reemplazado. Posteriormente se procedió a las pruebas pertinentes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202502211 | STE | 202502127 | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202508 | 18/02/2025 11:06:05 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-003393) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente. Ref SSA 202501983. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada por 48hs sin recurrencia de falla intermitente. Liberado para uso.
202502209 | STE | 202501950 | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202508 | 18/02/2025 11:05:45 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-25A-29771) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, puntos analógicos quedaron inválidos solicitamos reparo. Ref SSA 202501663. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202532 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizadocambio de capacitores en fuente de alimentación, un diodo zener de 24V y reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada por 48hs sin recurrencia de falla intermitente. Liberado para uso.
202502207 | STE | 202501959 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202508 | 18/02/2025 11:05:54 | Solicitamos para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) falta de calibración. Ref SSA : 202411212. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección y ensayo integral del transductor a plena carga (500ohmios). Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso. Obs: Transductor ajustado para entrada PT100 a tres cables; 0-100°C; salida 4-20mA.
202502145 | STE | 202501914 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202507 | 11/02/2025 16:08:12 | Solicitamos reparo de indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado durante atendimento de SSA 202501151 por defecto de oscilación en la retransmisión, código de stock 711374. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202508 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual do módulo, ensaio funcional. Realizada substituição do estanho do sensor de temperatura. Módulo com funcionamento correto. Emitida SSA para calibração. Liberado para calibração.
202502004 | STE | 202501884 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202507 | 11/02/2025 16:08:19 | Solicitamos reparo do Medidor Minisonic 600 código estoque: 701330, retirado do almox para ensaios prévios ao atendimento da SSA 202500618 GGB-10 posição: 80WO por não ligar durante sua energização. Obs.: Minisonic 600-2000 número de série 1904. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202510 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa encontrándose con defecto en el microprocesador el cual tiene una soldadura SMD lo que dificulta y pone en riesgo el daño significativo de la placa al intentar extraer por lo que se procede a la baja del mismo. Observación: El equipo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de las partes útiles.
202502001 | STE | 202501895 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202507 | 11/02/2025 16:12:09 | Durante ejecución de SSA: 202500971 encontrado indicador posición 71WMI1-A, marca PRESYS, modelo 2030, código de almacén 711605 con oscilaciones en la indicación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitores eletrolíticos C19,C20) e restauração de trilhas elétricas. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202503043) , dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501913 | STE | 202501032 | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202507 | 11/02/2025 16:12:41 | Solicitamos reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315478 del panel QCI-08 por presentar defecto en el display. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de display. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202501810 | STE | 202501755 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202507 | 11/02/2025 16:14:28 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202501717 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202510 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realiza inspección técnica de la placa electrónica encontrándose con varios componentes defectuosos, los cuales fueron reemplazados entre los cuales fueron un transistor BC557, un transistor BC547, un CI4011, dos diodos zener de 55V, dos transistores BF549. Además de realizar la limpieza de los contactos y pistas, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202501724 | STE | 202501618 | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202506 | 05/02/2025 16:33:02 | Durante atendimento da SSA 202501541 encontrado indicador digital posição 63QRVI-B, código almoxarifado 713051 (INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY), no painel GTB3-9A com mensagem de alarme "FLT9", de forma incoerente com a parametrização e sinais de entrada aplicados. Solicitamos reparo do material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202507 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF). Reparado, parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202502060), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202501627 | STE | 202501398 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202506 | 05/02/2025 10:38:08 | Solicitamos el reparo de conversor de tensión 125Vcc/48Vcc 002CE (Tectrol TCS 2271L-30, Código de stock: 705975, NS 68541), el cual se encuentra con el ventilador invertido. SSA de referencia 202418813. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202507 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Invertido el flujo del aire del ventilador, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado par uso.
202501624 | STE | 202501532 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202506 | 05/02/2025 10:38:16 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que não limita a corrente de carga. Detectado durante execução da SSA 202501531. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202529 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, un trimpot de 5KΩ, un trimpot de 100KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202501219 | STE | 202501064 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202505 | 31/01/2025 15:10:05 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB3-1(cod. 271551) con actuación indebida de alarma 1 de forma intermitente . Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202508 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado alta taxa de deterioração nos circuitos. Também não há componentes de reposição disponível no mercado. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte.[Sala 130] (obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças) [20M02] [REPARE]
202501218 | SEE | 202501064 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202505 | 31/01/2025 15:10:34 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida (tensión incoherente) Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada... Aguardando disponibilidade do computador para uso do ABI tester. [Sala 130/131] [06T02.3] [27M02.3]
202501126 | STE | 202500739 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202505 | 31/01/2025 15:10:42 | Solicitamos reparo del indicador posicion 26SW1 marca YOKOGAWA modelo UM330 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202419176. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución de un capacitor discreto de 33uF por uno SMD de las mismas capacidades. El capacitor estaba asociado a la etapa de procesamiento de señal de entrada con el operacional smd 842. Verificación de tensiones auxiliares (+5 y -5). Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202500980 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202504 | 24/01/2025 09:49:27 | Solicitaos reparo de una bobina de cierre 125Vcc para disyuntores tipo DS (Código almacén 217689), que se encuentra con los cables de alimentación con la aislación visiblemente dañada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202508 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel, rebobinado, sustitución de cables y terminales. Liberado para uso.-
202500916 | STE | 202500782 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202504 | 24/01/2025 10:01:23 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almacenes: 711605, retirado del panel PWB-14, posición 63PW1-1. El mismo presentaba mensaje "BREAK" de forma intermitente. Conforme SSA 202500754. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202505 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha no circuito de regulação de tensão proveniente do sistema microcontrolado. Substituição de componentes (capacitores eletrolíticos 220µF e 100µF). Reinstituição de trilhas e conexões. Enviado para calibração, (SSA: 202501678), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202500684 | STE | 202500634 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202504 | 21/01/2025 10:50:42 | Solicitamos reparo do Amperímetro analógico A1 (entrada do QN-03) código almox: 110680, que encontra-se com erro na indicação de corrente. Referente ao atendimento da SSA202500209. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Perilla de ajuste del ( 0 ) roto, plástico frontal indicador de las corrientes, roto y resecado con cargas estáticas, indicando cualquier valor de corriente, condiciones que dificulta ajustar. Sin condiciones de reparo. Dar baja
202500682 | STE | 202500516 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202504 | 21/01/2025 10:50:50 | Reparar e calibrar transdutor da pos. 96A2-1 (SIEMENS; M08213-C1429; N/S: P10-789, C/M: 509051), que apresenta discrepância na corrente de saída. Componente substituído para atender a SSA 202419750 (derivada da 202419473). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202505 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e substituição dos capacitores da fonte e do circuito de baixa tensão. Valores de 200uF, 10uF, 4,7uF e 1uF. Verificado funcionamento do transdutor com alimentação de 115V em UH, injeção de 0-1(A) e medição da saída de 0-20(mA). Foi verificado a linearidade do módulo. Emitida derivada para calibração. SSA 202500996. Liberado para uso.
202500436 | STE | 202500137 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202504 | 21/01/2025 10:50:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o micro-disjuntor a1 do módulo 6EV5002-0BC (Cód. almox. 137367), não aceira rearme. SSA202500081 de execução. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Adaptación y cambio de los micro-disyuntor, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202500435 | STE | 202500248 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202504 | 21/01/2025 10:51:23 | Solicitamos reparo del amperímetro analógico referente a la corriente de salida del cargador CB-02 (Código: 110760) que presenta indicación fuera del valor esperado y sin permitir ajuste. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202419929. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202505 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Amperímetro con perdida de elasticidad de la mola, por el tiempo de vida útil, imposibilitando cualquier ajuste. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202500434 | STE | 202500257 | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202504 | 21/01/2025 10:51:33 | Solicitamos reparo del sensor de gases Hydran que se encuentra con falla en el sistema. Número de serie del Hydran 0601412762. Código de stock del material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202512 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de CPU, batería de CPU y sensor 201. Ajustes de configuración, parametrización. Ensayos de relés de alarma y salida analógica de corriente ok. Enviado a ILA4 para análisis comparativo de DGA. Conforme a ensayos realizados por ILA4 en SSA derivada liberado para uso.
202420135 | STE | 202420118 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202452 | 23/12/2024 09:07:04 | Durante atendimento da SSA 202419949 substituído condutivímetro posição 16CMI2. Relatada na SSA 202419949 e 202405550 alarme de falha no indicador digital e perda momentânea da informação relativa dos instrumentos relacionados a condutividade da água pura em circulação. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Según relatos en la emisión, el instrumento en un lapso de 8 meses reincidió en un defecto de retrasmisión el cual no pudo ser verificado, por ser inviable el tiempo de ensayo. Fueron revisados todos los componentes discretos sin hallar anomalías, realizada además inspección termográfica sin detectar temperaturas que indiquen defecto. Debido a la reincidencia del defecto y la pérdida de fiabilidad se recomienda descartar. Obs: El instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202420134 | STE | 202419917 | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202452 | 23/12/2024 09:07:13 | Solicitamos reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-96013 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla de comunicación led de RUN apagado. Ref: SSA 202409390. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de diodo zener dañado. Encayo en bancada ok. Liberado para uso.
202419996 | STE | 202419979 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202452 | 23/12/2024 09:07:21 | Durante atendimento da SSA 202419953 encontrado relé de frequencia desligado, mesmo com alimentação presente. Relatada na SSA atuação de alarme de sobrefrequencia sem aceitar rearme. Fazer gestão para reparo do material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202506 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação interna e interfaces de entrada e saída OK; Defeito no microcontrolador do relé; Sem possibilidade de reparo pois não há como acessar a memória de programa do CI para fazer a cópia; Dar baixa.
202419990 | STE | 202419946 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202452 | 23/12/2024 09:07:29 | Reparar e calibrar o indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.9 para indicação de entrada 0 a 20 mA indique 0 a 8000MW. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202508 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte DC-DC interna e pontos de entrada e de saída do sinal; Substituição do resistor de entrada de sinal de corrente que estava com valor alterado; Ajustes de início e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202504833(D).
202419955 | STE | 202419930 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202452 | 23/12/2024 09:08:10 | Reparar e calibrar o indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.11 para indicação de entrada 0 a 20 mA indique 0 a 8000MW. O indicador está inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202508 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte DC-DC interna e pontos de entrada e de saída do sinal; Substituição de uma ponte de diodos retificadora; Ajustes de início e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202504847(D).
202419906 | STE | 202419438 | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202452 | 23/12/2024 09:08:31 | Solicitamos reparo módulo WESDAC D20S SN: 507-0101-19A-159114 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) el mismo presenta fallas de alarmas intermitentes . Se observa un capacitor cerámico dañado y placa base quemada/dañada. Ref: SSA 202419047. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202519 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de componentes (capacitor y diodo) quemados y resoldado de pistas dañadas. Sin posibilidad de reparo debido a daño profundo en placa multicapas resultando en un corto directo en los buses de tierra y VCC. No liberado para uso. Proceder a descarte.
202419888 | STE | 202419761 | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202452 | 23/12/2024 09:08:38 | Solicitamos reparo do cartão de anunciador (MODULO ELETRO ALARM SINAL EGC-182DHF, cod: 577510) do QG-04 que apresenta defeito (atuação de alarme indevido) e foi substituído na execução da SSA 2024019389. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202504 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos em bancada. Identificado vários pontos de oxidação permanente e alta taxa de deterioração dos circuitos e trilhas de contato. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças) [Sala 131]
202419768 | STE | 202419678 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202452 | 23/12/2024 09:08:54 | El material con cód. de stock 712670 - LAMPARA FLUOR COMPAC 2G11 55W es un material obsoleto con política ND (sin planificación de necesidades) Solicitamos referencia actualizada o indicar algún material sustituto. | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En adjunto correo y propuesta comercial del proveedor para adquisición de 80 unidades. Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330. En adjunto nueva propuesta comercial PP317 para adquisición de 45 unidades adicionales para stock de 80 unidades disponibles para futuras necesidades.
202419767 | STE | 202419679 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202452 | 23/12/2024 09:09:02 | El material con cód. de stock 712670 - LAMPARA FLUOR COMPAC 2G11 55W es un material obsoleto con política ND (sin planificación de necesidades). Solicitamos referencia actualizada o indicar algún material sustituto. | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En adjunto correo y propuesta comercial del proveedor para adquisición de 80 unidades. Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330. En adjunto nueva propuesta comercial PP317 para adquisición de 45 unidades adicionales para stock de 80 unidades disponibles para futuras necesidades.
202419711 | STE | 202419383 | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202452 | 23/12/2024 09:09:11 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC, la lectura de temperatura por lapsos de tiempo presenta variaciones bruscas ( Código de material: 709009), Solicitamos reparo. Ref: SSA 202219821. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202505 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um diodo supressor de surto; Verificação da fonte interna, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202500949(D).
202419710 | STE | 202419311 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202452 | 23/12/2024 09:09:27 | Solicitamos reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54187 (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202514 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazado conversor DC-DC interno por otro de similares características (cód. almacenes708036). Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202419709 | STE | 202419310 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202452 | 23/12/2024 09:09:36 | Solicitamos reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54193 (Codigo de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202519 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazado conversor DC-DC interno por otro de similares características (cód. almacenes708036). Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202419683 | STE | 202419614 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202452 | 23/12/2024 09:09:46 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 031.05.15, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 03, posición 26RWO-1, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 202419178. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitores eletrolíticos C19,C20). Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202500585) , dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202419553 | STE | 202419421 | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202452 | 23/12/2024 09:09:54 | Relé temporizado F70C, marca WARD, modelo TXD-E4, con código de stock 100960 se encuentra inoperante. Referencia SSA 2024/18315. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Circuitos foram expostos a tensão elevada e estão carbonizados. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202419388 | STE | 202419279 | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202450 | 09/12/2024 11:26:21 | Durante ejecución de la SSA: 202418781, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-56 (cod. almox: 238279) con defecto (dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado la fuente por la entrada de 120 Vca, su tensión de salida es nula). Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202502 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la fuente de alimentación, detectado relé electromagnético 127VCA con falla con lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también la colocación de fusibles de 1A y 2A de protección en la entrada de tensión. Posteriormente se procedió a ensayos funcionales y eléctricos con cargas en la bancada de pruebas, con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202418886 | STE | 202418831 | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202448 | 27/11/2024 15:39:11 | Solicitamos reparo de carton marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202418829. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202449 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202418885 | STE | 202418831 | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202448 | 27/11/2024 15:39:18 | Solicitamos reparo de carton marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202418829. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202449 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202418884 | STE | 202418831 | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202448 | 27/11/2024 15:39:25 | Solicitamos reparo de carton marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202418829. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202449 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202418813 | STE | 202418706 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202448 | 27/11/2024 10:07:26 | Solicitamos el reparo do conversor de tensão 125Vcc/48Vcc 002CE (Tectrol TCS 2271L-30, cód. almox. 705975, NS 68541), que apresenta defeito em seu ventilador. Ventilador encontrado desligado. SSA de referência 202417740. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio del ventilador, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202418755 | STE | 202418687 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202448 | 27/11/2024 10:07:36 | Solicitamos reparo de 01 TP's posição TP2 que se encontram defeituosos (um apresenta ruído anormal e outro conexão de alta rompida) referente a execução da SSA:202418318. Cod. 482870 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202504 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección y pruebas de continuidad del TP, como así también ensayos eléctricos en la bancada de pruebas con resultados no favorables con lo esperado, el devanado se encuentra con defectos según mediciones por lo que se procede al descarte del equipo. Equipo no liberado para uso.
202418753 | STE | 202418687 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202448 | 27/11/2024 10:08:02 | Solicitamos reparo de 01 TP's posição TP2 que se encontram defeituosos (um apresenta ruído anormal e outro conexão de alta rompida) referente a execução da SSA:202418318. Cod. 482870 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202504 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado inspección y pruebas de continuidad del TP, como así también ensayos eléctricos en la bancada de pruebas con resultados no favorables con lo esperado, el devanado se encuentra con defectos según mediciones por lo que se procede al descarte del equipo. Equipo no liberado para uso.
202418578 | STE | 202418517 | K013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-04 | 0254.113-0 | 202448 | 27/11/2024 10:08:31 | Solicitamos reparo del relé de sobrecorriente (50/51A) cod. amox=0165360 , perteneciente al Dy. 52-05 del QP-04. El mismo no acepta rearme de actuación de sobrecorriente. Detectado durante ejecución de la SSA:202418453A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202504 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, además de varios ensayos funcionales en la bancada de pruebas. Los circuitos presentan indicios de carbonización y alto grado de deterioro. Sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El equipamiento quedara en el sector ILA2 para aprovechamiento de las piezas.
202418479 | STE | 202418221 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202447 | 20/11/2024 18:08:01 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico de alarmes do anunciador cód. almox. 577510, que apresenta defeito. Detectado durante atendimento a SSA 202417872. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202503 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa el cual se encontraba con un transistor BC 337 en estado defectuoso el cual se sustituyo, además de adaptar 4 diodos LEDs con sus respectivos resistores de 1KΩ en reemplazo de los focos que tenia la placa. Posteriormente fueron realizados los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202418190 | STE | 202418120 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202447 | 20/11/2024 18:08:27 | VERIFICAR/ REPARAR MÓDULO D20C (CÓD. 707462), S/N. 540-0166-09A-59572 QUE SE ENCONTRA FALHADO. HÁ CAPACITOR COM AVARIA. SUBSTITUIDO NA SSA. 202418119. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202451 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores defectuosos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202418163 | STE | 202418051 | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202447 | 20/11/2024 18:08:36 | Solicitamos reparo no indicador retirado da U18 e enviar para estoque. Cod. material: 114308. SSA de origem: 202217788 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202448 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza con limpia contacto, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202418114 | STE | 202418064 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202447 | 20/11/2024 18:08:44 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 004.01.12, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 10, posición 26RWO-1, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 202417531. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202449 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202418964), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202417655 | STE | 202417380 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202445 | 07/11/2024 07:45:53 | Solicitamos reparo en laboratorio de transductor de corriente siemens GMUI (cod. alm.:509051) según los datos de placa. Ref. SSA:202416150. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202446 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 capacitores de 470MF 63vcc, un capacitor de10MF 63vcc, un capacitor de 4,7MF 63vcc y un capacitor de 1MF 63vcc. Prueba en bancada y enviado a Patrones para calibración con la SSA 2024/18381 ( dentro de los parámetros ) y liberado para uso por dicha SSA.
202417603 | STE | 202417568 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202445 | 05/11/2024 09:09:42 | Solicitamos reparo do Transdutor de corrente, Fabricante YOKOGAWA, Modelo 2283, N° Série 24371/01, retirado do Painel UMCC da Unidade 17, em atendimento da SSA202412525, por não indicar o valor de corrente da fonte externa antes do 52.2 no SCADA. Cod. 636983 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202447 | MAYCON LAZAROTTO | Placa da fonte de alimentação carbonizada devido a sobreaquecimento; Substituição da placa da fonte por outra utilizando um conversor CC/CC da TracoPower; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202418616(D).
202417576 | STE | 202417503 | J056C009 | QUADRO QL-5.1 - EL. 99 F17/18 | 0698.360-0 | 202445 | 05/11/2024 09:09:56 | SOLICITAMOS REPARO PARA RELE DE TENSÃO ELETROMAG 1F SUB 220V 50HZ COD.: 245135, ENCONTRADO COM DEFEITO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 202416533. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202501 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Circuitos foram expostos a tensão elevada e estão carbonizados. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202417495 | STE | 202417416 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202445 | 05/11/2024 09:10:23 | Solicitamos reparo del cartón electrónico de alarma con COD AMOX:0234877 (cartón 48VCC anunciador del QBN-05 que no acepta rearme ). Referente a la ejecución de la SSA 202417370 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202447 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Como así también se encontraban con dificultades de funcionamiento los circuitos integrados CD4001BE los cuales fueron sustituidos. Equipo liberado para uso.
202417493 | STE | 202417419 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202445 | 05/11/2024 09:10:32 | Solicitamos reparo del cartón "E1" con COD AMOX:307351 el mismo causa en fluctuación oscilaciones y picos de corriente(Fase A, Fase B y Fase C) sin motivo aparente, referente a la ejecución de la SSA 202417012. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado alta taxa de deterioração na placa de circuito impresso, sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O dispositivo ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202417341 | STE | 202417327 | K006J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.008-0 | 202444 | 30/10/2024 07:54:23 | Solicitamos reparo en laboratorio del relé de sobrefrecuencia 81 MAX (COD. Almacén: 0501590) que se encuentra con valores fuera de tolerancia. SSA Referencia: 202417329. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202445 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes no ponto de atuação e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 0,5uF/630V. A variação na capacitância desses componentes não permitia a correção do ponto de atuação por meio dos parafusos de ajuste. Liberado para uso.
202417261 | STE | 202417225 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202444 | 28/10/2024 15:32:11 | Solicitamos reparo do indicador de pressão, posição 63PW3-1, modelo DMY-2036, número de série 062.12.14, fabricante Presys, código almoxarifado 711606, o qual foi retirado do painel PWB12 durante atendimento a SSA202417193, por apresentar oscilações na indicação. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202444 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Efetuado substituição de componentes, capacitores eletrolíticos C21, C20 e C19. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Instrumento calibrado (SSA: 202417335). Liberado para uso.
202417238 | STE | 202417153 | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202444 | 28/10/2024 15:32:46 | Reparar relé de supervisión de tensión , retirado del TU-12 cuadro común del KT, con número de serie 10.236. cod. 100994 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado a reconstrução de trilhas na placa base do relé. Substituição de capacitor 100μF 63V e do relé 24V 6A. Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202417196 | STE | 202417145 | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202444 | 30/10/2024 07:55:43 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não há 24vcc na saída da fonte. SSA de referência 202417043. Código de estoque 544019. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202450 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, observando varios componentes carbonizados y en estado de deterioro lo que dificulta su reparo y además viendo la obsolescencia del equipo que compromete su buen funcionamiento; por lo que se procede al descarte del mismo.
202417183 | STE | 202417161 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202443 | 25/10/2024 14:19:25 | Solicitamos reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar discrepancia em su medicion. Trabajo originado en la SSA: 202411226. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202445 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha nos circuitos DSP na camada SMD. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202417134 | STE | 202416965 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202444 | 30/10/2024 07:55:49 | Solicitamos reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con discrepancia de lectura . Ref SSA : 202411212. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202445 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de capacitores eletrolíticos; Limpeza interna e verificação do conversor DC-DC e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202418067(D).
202416943 | STE | 202416893 | P027B007 | CCM KH-72 | 0592.073-6 | 202444 | 30/10/2024 07:55:58 | Durante ejecución de la SSA: 202415642, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-72 (cod. almox: 238279) con defecto ( dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado por la entrada de 220 Vca la fuente su tensión de salida es nula). Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição dos fusível F1A, F1B e F2 de 1,0A, 1,0A e 0,5A respectivamente. Efetuada limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202416638 | STE | 202416484 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202442 | 20/10/2024 17:07:05 | Solicitamos reparo de 02 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202416483. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202443 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202416635 | STE | 202416484 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202442 | 20/10/2024 17:07:23 | Solicitamos reparo de 02 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202416483. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202443 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202416471 | STE | 202416411 | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202442 | 20/10/2024 17:07:34 | Durante atendimento da SSA 202414649 encontrado com defeito CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202443 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação OK; Testes de inicialização do chassis indica "motherboard Fatal Error" (erro fatal na placa-mãe), conforme foto em anexo; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre a placa e o fabricante não fornece a mesma; Dar baixa.
202416470 | STE | 202416152 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202442 | 20/10/2024 17:07:46 | Encontrado con anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:517-0101-25A-99769) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), punto numero 28 lectura de la señal analógica quedo congelado, solicitamos reparo. Ref SSA 202415692. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202444 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Problema en lectura de señal multiplexada. Placa sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202416348 | STE | 202416273 | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202442 | 20/10/2024 17:07:56 | Solicitamos reparo o conversor CC/CC Powertronic GmbH, D-8086, código de estoque 137170, a mesma encontra-se inoperante. Referente SSA 202416229. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202444 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores eletrolíticos 1uF/50V, 2 capacitores eletrolíticos 4,7uF/50V, e 1 capacitor eletrolítico 2200uF/35V. Liberado para uso.
202416144 | STE | 202416070 | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202441 | 09/10/2024 16:23:36 | Solicitamos reparo del CPU do CE2000 (Modelo: UT129C-1, código almox.: 705980; NS: 023015273). Referente a SSA 202416052. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202443 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado recebimento de campo. Proceder o descarte do módulo. Não há informação técnica para realizar o reparo. Proceder com o descarte. Mantê-lo no setor para reutilização de componentes.
202416140 | STE | 202416068 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202441 | 09/10/2024 16:24:46 | Solicitamos Reparo de voltimetros Cod.:113697, refente a la ejecución de la SSA 202414829, donde fuer encontrado voltimetro de tension de salida del cargador con indicación discrepante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202441 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de 0 inicial y fondo de escala (200V). Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202416139 | STE | 202416068 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202441 | 09/10/2024 16:25:02 | Solicitamos Reparo de voltimetros Cod.:113697, refente a la ejecución de la SSA 202414829, donde fuer encontrado voltimetro de tension de salida del cargador con indicación discrepante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202442 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de 0 inicial y fondo de escala (200V). Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202415883 | STE | 202415757 | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202440 | 02/10/2024 15:51:39 | Solicitamos reparo de la sonda de nivel de aceite capacitiva modelo LC500, código almacén: 711746, retirado del cojinete guia superior del generador por presentar defecto relatado en la SSA 202415249. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202447 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El transductor/conversor interno se encuentra con defecto de saturación en tanto que la sonda capacitiva se encuentra operativa. No se puede acceder a la placa del transductor/conversor debido a que está sumergida en una resina epóxica (ver anexo). No liberado para uso.
202415835 | STE | 202415671 | K036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.051-0 | 202440 | 02/10/2024 15:51:49 | Solicitamos reparo del relé sensor de tierra posición 523-04 (Código: 583120) del panel QI-06 que presenta actuación fuera del tiempo de esperado y sin permitir ajuste. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202415535. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202448 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, detectándose potenciómetro de 4.7 KΩ con defecto con lo cual fue sustituido, reconstrucción de pistas de cobre y contactos. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415735 | STE | 202415675 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202440 | 01/10/2024 09:00:41 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenta impossibilidade de ajuste da tensão de flutuação através do potenciômetro R75. Detectado durante atendimento a SSA202415529. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202448 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituidos 2 soquetes de conexión, además fue reemplazado un CI CA3046 los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se procedió al ensayo en la bancada de pruebas con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415732 | STE | 202415674 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202440 | 01/10/2024 09:01:08 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenta falha intermitente na condução da ponte retificadora do carregador. Observado componentes soltos e trilha do circuito impresso danificada. Detectado durante atendimento a SSA202415529. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202448 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituidos 2 trimpots de 5KΩ y 100KΩ, además fue reemplazado un CI LM723 los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se procedió al ensayo en la bancada de pruebas con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415731 | STE | 202415679 | A003J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-03 FASE T | 0123.009-3 | 202440 | 01/10/2024 09:01:16 | Sensor de gases Hydran S/N 0905416895 se encuentra con display apagado, código de stock: 685704. Referencia SSA 202402079. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202443 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de conversor de tensión, sensor 201 y batería de CPU. Parametrización, ensayos de calentamiento, de relés y salidas analógicas ok. Enviado a ILA4 para ensayos de DGA. Conforme a ensayos realizados por ILA4 el transmisor es liberado para uso.
202415591 | STE | 202415460 | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202440 | 01/10/2024 09:01:50 | Solicitamos reparo del termostato marca: TRANE, modelo: TVC ND1 22 (cod. almox: 714222) encontrado inoperante durante atendimiento de la SSA: 202414922. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202441 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto por desgaste mecánico del potenciómetro de ajuste, además requirió la sustitución de dos CIs lm324N y tres capacitores encargados del retardo de activaciones. La rueda de ajuste estaba quebrada por lo que se requirió la confección de una nueva por parte de ILA3. Ensayos en bancada. Liberado para uso.
202415489 | STE | 202410589 | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202440 | 01/10/2024 09:02:00 | Reparar relé de supervisión de tensión temporizado, retirado del TU09 Fase S con número de serie11.532. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202447 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé sin encontrar anomalías, posteriormente se realizo una limpieza de la placa y re soldadura de los contactos, además de efectuar los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415487 | STE | 202410589 | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202440 | 01/10/2024 09:02:07 | Reparar relé de supervisión de tensión temporizado, retirado del TU09 Fase R con número de serie 9.764. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202447 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé sin encontrar anomalías, posteriormente se realizo una limpieza de la placa y re soldadura de los contactos, además de efectuar los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415485 | STE | 202410406 | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202440 | 01/10/2024 09:02:17 | Realizar reparo de la placa de válvula de diluvio actuada, con código 217930. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202443 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un CI UA 471 y un capacitor de 220uF. Resoldadura de puntos deteriorados. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202415402 | STE | 202414742 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202439 | 25/09/2024 17:09:20 | Reparar Transdutor Siemens GMUUeff/H (Nr.U8-825), que apresenta defeito intermitente na saída de sinal. Sinais de entrada e saída conforme dados de placa do equipamento. Ref. SSA: 202413028. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202440 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletroliticos 220uF/50V da fonte interna. Liberado para uso conforme SSA n° 202416163.
202415336 | STE | 202415294 | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 25/09/2024 17:09:27 | Solicitamos reparo del Medidor Ultras Minisonic 600, código almacén: 701330, retirado del panel GGB-03, posición: 80UW, por presentar defecto (no enciende) relatado en la SSA 202415279. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el medidor mediante una inspección técnica. Módulo de procesamiento con averías (Circuito Integrado con fallas), sustitución del mismo con altas probabilidades de daño a la placa debido a que tiene una soldadura SMD. Equipo no liberado para uso. Observación: El dispositivo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para el reaprovechamiento de sus partes.
202415292 | STE | 202415191 | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202439 | 23/09/2024 17:28:49 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa apresentou falha, não detectando circuito interrompido. SSA de referência 202415110. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202442 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor y circuito integrado LM741. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202415129 | STE | 202414964 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202439 | 23/09/2024 17:28:57 | Solicitamos reparo de 2 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202414938. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415128 | STE | 202414964 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202439 | 23/09/2024 17:29:05 | Solicitamos reparo de 2 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202414938. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202440 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V; como así también 1 circuito integrado CD4001BE. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415127 | STE | 202415062 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202439 | 23/09/2024 17:29:13 | Solicitamos reparo transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009), se encontró anomalía en la lectura, lectura por encima de valores normales y posterior estabilización. Ref: SSA 202413409. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202440 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202415470(D).
202415126 | STE | 202415060 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202439 | 23/09/2024 17:29:53 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009), Solicitamos reparo. Ref: SSA 202413414. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202440 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para uso com SSA de calibração 202415469(D).
202415115 | APV | 202414995 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202439 | 23/09/2024 17:30:03 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202413329 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202440 | MAYCON LAZAROTTO | Um par de transistores darlington de potência estão danificados; Solicitado a compra dos mesmos para dar continuidade no reparo.
202415106 | STE | 202414984 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202439 | 23/09/2024 17:30:14 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo IR139 del rack CE-2000 (cod alm.:706010) NS 1836233, el cual presenta falla al comunicarse en la red modbus RS485. SSA de referencia 202414824 y 202413471 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202439 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação das tensões de alimentação internas e interfaces de entrada e saída de sinal OK; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas necessárias sobre microcontroladores, processadores de sinal, memórias e demais semicondutores do módulo; Dar baixa.
202415066 | STE | 202415046 | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202439 | 23/09/2024 17:30:22 | Solicitamos reparo do relé Presys modelo DMY-2030(cód.711176) que apresenta falha de leitura do sensor RTD, apresentando alarme "B.OUT" de forma intermitente. Detectado durante atendimento a SSA202414982. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202440 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202417313) dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202414798 | STE | 202414566 | A004L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.004-9 | 202439 | 23/09/2024 17:30:32 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo Siemens 7TR1201 (Cód. Alm.: 224472) que presenta defecto en el relé ''C''. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202439 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza. Cambio de los 7 relés de 24vcc. Liberado para uso.
202414797 | STE | 202414618 | A004L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.004-9 | 202439 | 23/09/2024 17:31:48 | Solicitamos a substituição dos reles auxiliares (reles A, B, C, D, E, F e G) do módulo Siemens 7TR1201 (Cód. Alm.: 224472). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202439 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, reparación y limpieza. Cambio de los 7 relés de 24vcc. Liberado para uso.
202414574 | STE | 202414007 | A004L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.004-8 | 202439 | 23/09/2024 17:31:58 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TW2201-0/BB (Cod. mat.: 115410) retirado de almacenes para uso. El mismo no actúa y no puede ser ajustado mediante el potenciómetro. SSA referencia 202413958. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202439 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes no circuito de atuação e realização de ensaios funcionais em bancada. O potenciômetro R14, responsável pelos ajustes dos parâmetros de atuação, apresentava defeito. Foram substituídos 2 capacitores 0,47uF/63V e 1 capacitor 0,1uF/630V e 1 potenciômetro 10kOhms. Obs: O pino de parametrização frontal do ângulo de atuação não acompanhava o módulo. Essa seleção é necessária para habilitação da saída A1. Liberado para uso.
202414573 | STE | 202414006 | A004L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.004-8 | 202439 | 23/09/2024 17:32:12 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TW2201-0/BB (Cod. mat.: 115410) con rango de actuación fuera de la tolerancia, sin posibilidad de ajuste. SSA referencia 202413958. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202439 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes no circuito de atuação e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores 0,47uF/63V e 1 capacitor 0,1uF/630V. Liberado para uso.
202414571 | STE | 202414005 | A004L005 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 10 | 0033.007-8 | 202439 | 23/09/2024 17:32:20 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TW8001-2/BB (Cód. Alm.:224790), el botón verde se queda pulsado. SSA de referencia 202414002 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202439 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio del pulsador. Liberado para uso.
202414562 | STE | 202414160 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202439 | 23/09/2024 17:32:28 | Solicitamos reparo del modulo D20KR SN: 517-0143-002401 (Codigo de material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR). Llave local/remoto no esta efectuando conmutación de estado. Ref: SSA 202413886. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202447 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Módulo sin condición de reparo. Pista multicapas en corto. No liberado para uso.
202414512 | STE | 202414398 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202439 | 23/09/2024 17:32:35 | Solicitamos reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315477 del panel QCI-04 por presentar defecto en el display. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202447 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de display y botoneras. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202414266 | STE | 202414176 | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202436 | 06/09/2024 16:02:25 | Solicitamos reparo de indicador de temperatura marca: ABB, modelo: MIT 144 N004021231, N/S 16540711082528, código Stock: 712797, se encuentra con display apagado. Referencia SSA: 202414097. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto inicial en la fuente de alimentación. Sustituidos 6 capacitores electrolíticos, un CI TOP 224. Una vez reparada la fuente se constata además, que uno de los tres display LCD se encuentran con deterioro, no mostrando toda la información. El display no puede ser reparado. Descartar. No obstante, el instrumento queda en ILA2 para reaprovechamiento de piezas.
202413997 | STE | 202413974 | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202436 | 04/09/2024 17:28:36 | Solicitamos reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel GGB-04 posición: 80UW por presentar defecto en el encendido y apagado del mismo (no enciende) | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202437 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el módulo encontrandosé con una fuente de alimentación con defecto el cual fue reemplazado. Posteriormente se procedió a las pruebas pertinentes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202413797 | STE | 202413735 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202436 | 04/09/2024 17:30:14 | Solicitamos reparo del indicador digital Presys DMY-2030 ligth, código stock 711605, encontrado en la posición 71WMI1-A del PWB 0s4, que presenta oscilaciones en la indicación de nivel de agua pura del tanque de expanción, conforme SSA 202405551. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202437 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Identificado dano na carcaça frontal, substituído. Efetuado substituição de componentes, capacitores eletrolíticos C21, C20 e C19. Reconstrução de trilhas. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202414229), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202413796 | STE | 202413737 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202436 | 04/09/2024 17:30:21 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico del anunciador AN-1 del painel TGA-04, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, código 234885. SSA de referencia 202413651. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202437 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V; como así también 3 circuitos integrados CD4001BE. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202413795 | STE | 202413743 | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202436 | 04/09/2024 17:30:40 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico/anunciador del panel KK-04, código 576760. SSA de referencia 202413529. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202437 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição do capacitor eletrolítico de 100μF e do circuito integrado CD4011. Reconstrução de trilhas e ligações. Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202413702 | STE | 202413196 | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202435 | 28/08/2024 17:11:04 | Solicitamos reparo del modulo "electro cont SCR 20V posición E1" codigo stock 307351, el mismo no estabiliza la corriente de carga. Encontrado durante la ejecucion de la SSA: 202412807. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202535 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, 2 capacitores de 10μF/63V, un trimpot de 5KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202413283 | STE | 202413198 | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202434 | 23/08/2024 15:29:32 | Solicitamos reparo del relé temporizado marca pextron 24Vcc posición MT2. El mismo no acepta ajuste de tiempo de temporización. Encontrado durante la ejecucion de la SSP: 20243757. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202436 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de varios capacitores los cuales se encontraban con defectos, 1 capacitor de 2,2 μF/63V, 1 capacitor de 4,7 μF/63V y 1 1 capacitor de 10 μF/63V; además de un trimpot de 100KΩ. Posteriormente se realizaron algunos ajustes y ensayos funcionales en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202413072 | STE | 202412832 | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202433 | 16/08/2024 16:44:56 | Solicitamos reparo do Transdutor de Tensão Fabricante YOKOGAWA, Modelo 2283, N° Série 24278/01, retirado do Painel UMCC da Unidade 02, em atendimento da SSA202410929, por não indicar o valor de tensão da fonte auxiliar no SCADA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202434 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en la placa de fuente y de procesamiento de señal. Fueron sustituidos dos transistores C2688, cuatro capacitores electrolíticos; 2 de 22uF 100V y dos de 47uF 60V. Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202412720 | STE | 202412666 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202433 | 14/08/2024 17:37:29 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 light, código de estoque 711605, que estava na posição 63RWI-1 e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202411043. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202434 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202413122), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202412599 | STE | 202412225 | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202432 | 09/08/2024 17:36:54 | Solicitamos verificar motivo pelo qual o relé eletromecânico de sobre frequência tipo KF (81_MAX), retirado do KB_03, atua a baixo do seu valor de pick-up após certo tempo de operação. O relé, quando ensaiado em bancada, atua conforme seu ajuste (61 Hz de pick-up e tempo de atuação 10 segundos). A frequência de atuação do relé foi registrada, conforme o anexo. Ver documentação: SSA 202412150, 202412080, AT 202406568 e PIC 076.EE.29-R03. Reserva de material: 485037 Cód. Mat.: 501590 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202433 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do paralelo de capacitores do circuito de frequência. Realizada verificação da atuação com 61Hz. Realizado ajuste na bobina de frequência por seus parafusos. Liberado para uso.
202412598 | STE | 202412381 | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202432 | 09/08/2024 17:37:03 | Verificado transductor MCR-PT100/I-DC con errores de lectura. Favor encaminar para reparo (Código de material: 709009). Ref: SSA 202317001. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202434 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos a plena carga y ajustes de inicio y fondo de escala en transductor. Enviado a calibración. Liberado para uso. Transductor 0-100C° con salida de 0-100mA.
202412520 | STE | 202412500 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202432 | 09/08/2024 17:37:25 | Solicitamos reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado para ser instalado en el panel LIP-09 posición: 80PW. defecto no enciende. Trabajo originado na SSA: 202411226. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202433 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha na placa princpal do dispositivo, circuitos estão permanentemente danificados provando curtos circuitos, transientes e instabilidades na instrumentação. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte.. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202412307 | STE | 202407113 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202432 | 07/08/2024 17:11:01 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419378) con mensaje de "Replace sensor" , código de stock 685704.. SSA referencia 202306368. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Conforme resultados de DGA emitidos por ILA4, transmisor HYDRAN se encuentra en condiciones de ser liberado para uso.
202411962 | STE | 202411911 | B013L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.015-4 | 202431 | 31/07/2024 17:16:03 | Solicitamos reparo de 4 cartões eletrônicos dos anunciadores do painel TGA, fabricante Enginstrel, modelo 80AM-1, código 234885. SSA de referência 202411848. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411961 | STE | 202411852 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202431 | 31/07/2024 17:16:14 | Solicitamos reparo de 3 cartões eletrônicos dos anunciadores do painel TGA, fabricante Enginstrel, modelo 80AM-1, código 234885. SSA de referência 202411848. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202434 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411959 | STE | 202411915 | B013L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-13 87TR | 0084.015-7 | 202431 | 31/07/2024 17:17:08 | Solicitamos reparo do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 12EX145, cujos relés não operam. Problema detectado durante MP3A. SSA de referência 202411909. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202432 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los relés de 24vcc y limpieza. Liberado para uso.
202411958 | STE | 202411911 | B013L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.015-4 | 202431 | 31/07/2024 17:17:18 | Solicitamos reparo do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX137, cujos relés não operam. Problema detectado durante MP3A. SSA de referência 202411908. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202432 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los relés de 24vcc y limpieza. Liberado para uso.
202411954 | STE | 202411910 | B013L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.015-4 | 202431 | 31/07/2024 17:18:34 | Solicitamos reparo do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX161, cujos relés não operam. Problema detectado durante MP3A. SSA de referência 202411907. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202432 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202411949 | STE | 202411922 | B013L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.015-3 | 202431 | 31/07/2024 17:18:43 | Solicitamos o reparo do relé de temporização SPRECHER ENERGIE RZE 4-51P, cód. almox. 192309. Relé ficou inoperante durante MP3A. SSA de referência 202411496. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202432 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 relé 110VCC/250VCA/8A e 1 capacitor eletrolítico 1uF/350V. Liberado para uso.
202411849 | STE | 202411778 | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202431 | 31/07/2024 17:18:54 | Solicitamos reparo del inversor de frecuencia marca Danfoss modelo VLT, COD: 714958, que se encontraba inoperante. Encontrado durante ejecución de SSA:202411378. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202432 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El inversor presentaba defecto en la alimentación principal, debido a que el circuito encargado de la conmutación de alta frecuencia estaba inoperante. Se procedió a la sustitución de un mosfet K2225 y un capacitor electrolítico de 56uF 35V. Verificación de la etapa de potencia (triodos e IGBT), sustitución de pasta térmica y limpieza integral de radiadores. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202411833 | STE | 202411761 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202431 | 31/07/2024 17:19:01 | Solicitamos reparo del módulo conversor CC/CC Powertronic (Cod. almacén:114383) que se encuentra con defecto, SSA referencia N°202411698. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202432 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Identificado alta taxa de deterioração nos circuitos chaveados e na placa principal. Componentes, trilhas e conexões carbonizados. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no laboratório para reaproveitamento de peças)
202411767 | STE | 202411735 | B028B001 | QUADRO QV-07 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.006-6 | 202430 | 26/07/2024 16:20:29 | Solicitamos reparo de motor Black&Decker modelo 7204 codido almox. 256277 con defecto constatado durante MP-3A, referente a la SSA 202411688. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202433 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamientpo en bancada de laboratorio. Verificado, sin condiciones de reparo de la bobina. Dar baja. No liberado para uso.-
202411719 | STE | 202411689 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202430 | 26/07/2024 16:21:43 | SOLICITAMOS EL REPARO DEL AMPERIMETRO DIG 0/100A 220V COD. ALMOX: 626457 . OBS: CONSTATADA LA DISCREPANCIA EN LA LECTURA DE LA CORRIENTE, SSA: 202411059. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202432 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de fonte simétrica, (capacitores eletrolíticos C20, C26: 47uF 25V; C21, C25: 220uF 16V; C23 47uF 63V;C22 2.2mF 35V), reconstrução de trilhas e conexões. Enviado para calibração (SSA: 202412042), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411655 | STE | 202411581 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202430 | 26/07/2024 16:21:59 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almacén: 711605, retirado del panel GGB-13, posicion: 71TL-1 por presentar oscilaciones en la lectura conforme SSA 202411545. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202431 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de capacitores eletrolíticos (C18, C20, C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202411876), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202411586 | STE | 202411530 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202430 | 26/07/2024 16:22:21 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estoque 711605, que estava na posição 71WMI1-A e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202411057. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202431 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de capacitores eletrolíticos (C18, C20, C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202411874), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411562 | STE | 202411393 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202430 | 24/07/2024 10:40:57 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) indicación 0°C de temperatura , Solicitamos reparo. Ref: SSA 202410667. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Verificação dos conversores DC-DC e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para calibração com SSA 202413360(D). Liberado para uso.
202411453 | STE | 202411206 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202430 | 24/07/2024 10:41:10 | Durante atendimento de la SSA 202411210 encontrado 02 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 con defecto. Gestionar reparo... | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411452 | STE | 202411206 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202430 | 24/07/2024 10:41:29 | Durante atendimento de la SSA 202411210 encontrado 03 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 con defecto. Solicitamos reparo... | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411451 | STE | 202411206 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202430 | 24/07/2024 10:41:39 | Durante atendimento de la SSA 202411210 encontrado 03 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 con defecto. Solicitamos reparo... | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202433 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada de 3 unidades. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1(47µF) e C2(1µF). Efetuada limpeza dos contatos. Testado, resultados da FSM (máquina de estado finito) dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411450 | STE | 202411206 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202430 | 24/07/2024 10:41:51 | Durante atendimento de la SSA 202411210 encontrado 03 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 con defecto. Solicitamos reparo... | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202433 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada de 3 unidades. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1(47µF) e C2(1µF). Efetuada limpeza dos contatos. Testado, resultados da FSM (máquina de estado finito) dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202411446 | STE | 202411346 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202430 | 24/07/2024 10:43:17 | Solicitamos reparo de la bobina BOBINA FECH DISJ DS-308 125VCC cod. almx.:217689 que durante la ejecucion de la SSA 202411232 fue detectada su inoperancia. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202432 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, cambio de carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202410469 | STE | 202410338 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 04/07/2024 10:28:52 | Solicitamos reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto (não comunica com o laptop). Trabalho originado na SSA: 202410182. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Falha no barramento I/O da placa principal, erro no sistema microprocessado SMD, sem condições de manutenção. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202410468 | STE | 202410358 | K078A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-21 60 HZ 1500 KVA | 0140.017-7 | 202427 | 04/07/2024 10:06:48 | Solicitamos reparo do indicador Presys (Cod stock: 711176) que apresenta oscilação com valores negativos de leitura variando entre -98,9 ºC e -80,5 ºc, detectado durante a execução da SSA 202410153. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202410963), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202410331 | STE | 202410219 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 02/07/2024 14:47:01 | Solicitamos reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto en el encendido y apagado del mismo, así como indicar valor sin flujo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202429 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica realizada, detectando fuente de alimentación con defecto, el cual fue reemplazada por otra. Posteriormente realizado ensayos electricos en la bancada de pruebas obteniendose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202410294 | STE | 202410213 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202427 | 02/07/2024 13:00:20 | Durante atendimento da SSA 202410164 constatado funcionamento deficiente do cartão do anunciador posição 30XB3, código almoxarifado 114456. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección y sustitución del relé de 4A el cual se encontraba con defecto. Posteriormente se procedió a las pruebas correspondientes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202410087 | STE | 202409718 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202426 | 27/06/2024 15:31:44 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202408012 variaciones abruptas de lectura, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 | MAYCON LAZAROTTO | RESSOLDAGEM DOS BORNES DE ENTRADA E SAÍDA. VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202410602(D).
202409886 | STE | 202409757 | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202426 | 25/06/2024 10:18:02 | Solicitamos reparo en laboratorio de ventilador (código de Material: 709538) que produce el disparo de su interruptor de alimentación. SSA referencia: 202409385 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202427 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de ventilador de 220V y limpieza. Prueba en bancada, liberado para uso.
202409790 | STE | 202409744 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202426 | 27/06/2024 09:35:48 | Solicitamos reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202409593. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Identificado carbonização permanente nos circuitos conforme anexo. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento permanecerá no ILa2 para reaproveitamento de peças)
202409723 | STE | 202409515 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202426 | 26/06/2024 11:15:56 | Solicitamos reparo pois, durante a execução da SSA 202409471, foi verificado que o cartão NIFE 4224 pos. E4 (cod almox: 307335) não permite ajuste da atuação de CC ALTA/CC BAIXA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, reconstrucción de la pista próximo al relé RL6 además de limpiar los contactos de los componentes y los bornes de conexión de la placa. Posteriormente ejecutado ensayos electricos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202409714 | STE | 202409618 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202426 | 26/06/2024 10:43:16 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico NIFE CCI 4234 cod. almx. 307378 que se encontra com defeito. Detectado na execução da SSP 20243745. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, fueron sustituidos 1 capacitor de 1000μF/25V, 2 capacitores de 4.7μF/50V y 1 capacitor de 1μF/50V. Fue efectuada la limpieza de los contactos y de los bornes de la placa. Equipo liberado para uso.
202409713 | STE | 202409617 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202426 | 26/06/2024 10:42:44 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico NIFE CCI 4231 cod. almx. 307351 que se encontra com defeito. Detectado na execução da SSP 20243745. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, 4 capacitores de 10μF/25V, 4 capacitores de 4,7μF/63V, 2 capacitores de 47μF/16V, 1 capacitor de 100μF/63V, 1 capacitor de 220μF/40V, un trimpot de 5KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202409671 | STE | 202409641 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202426 | 27/06/2024 15:29:51 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth código almacén: 711605, retirado del panel GGB-09 posicion: 71TL por presentar discrepancia entre los valores indicados en el display y los valores de retransmisión al sistema SCADA conforme SSA 202409615. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202410229), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202409530 | STE | 202409497 | B016G003 | QUADRO QTM-26 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.026-9 | 202425 | 19/06/2024 15:38:16 | Durante ejecución de la SSA 202408977 fue encontrado indicador digital (cód. alm. 711605) con defecto, lectura con oscilaciones intermitentes. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202409969), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202409524 | STE | 202409437 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202425 | 19/06/2024 15:38:40 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth código almacén: 711605, retirado del panel GGB-09 posicion: 71UL por presentar discrepancia entre los valores indicados en el display y los valores de retransmision al sistema SCADA conforme SSA 202409380. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitores eletrolíticos C19, C20). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA:202409953), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202409523 | STE | 202409400 | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202425 | 19/06/2024 15:38:57 | Placa marca: Wormald Resmat, modelo: 4001PCB5013, código de stock: 217930, se encuentra con alarma accionada, no acepta rearme. Referencia SSA 202409391. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202427 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor, transistor e integrado. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202409517 | STE | 202409376 | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202425 | 19/06/2024 15:39:06 | Durante atendimiento de la SSA 202405542, encontrado transductor de tensión posición B1 de UMCC-09 con variaciones bruscas en su salida. Marca: Yokogawa, Modelo: 2283A-0Z9/VZZ/AK, Entrada: 0-110Vca, Salida: 0-5mA. Solicitamos reparo. Cod. 636975 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202426 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS. VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202410228(D).
202409370 | STE | 202409292 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202425 | 19/06/2024 15:39:19 | Solicitamos reparo del indicador de posición de TAPs CM:0269468 marca Litcht SN:4.971, el mismo presentaba una variación de indicación entre el tap 15 y el 14 sin que exista una variación en campo. SSA de referencia 202221808. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202426 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos. Ajuste de início e fundo de escala da saída de corrente e tensão de referência do conversor A/D. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso com SSA de calibração 202410401(D).
202409366 | STE | 202409301 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202425 | 19/06/2024 15:40:30 | Solicitamos reparo do SWITCH ETHERNET 8 port 24Vcc (código0711356) com falha de comunicação das portas impedindo comunicação do PLC com a IHM, detectado durante atendimento a SSA202408971. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202426 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna e interfaces das portas OK; Defeito no CI Ethernet Transceiver; Sem condições de reparo pois não é possível adquirir o componente no mercado; Dar baixa.
202409363 | STE | 202409338 | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202425 | 19/06/2024 15:40:50 | Solicitmaos reparo del solenoide posición 89-2 (Código: 582794) de la seccionadora del QJ-03 que presenta daño en la aislación de sus cables. Detectado su defecto durante ejecución de mantenimiento 1A (SSP: 20241321). Fotografía en anexo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202426 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Reparo de la bobina del Solenoide, cambio de cables, terminales y confección de un anillo aislante. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202409354 | STE | 202409304 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202425 | 19/06/2024 15:41:30 | Solicitamos reparo de 2 CARTONES ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001 (cod:234877)(cinco unidades) con defecto, los mismos no enviaban señal al accionar botón de test. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección de la placa, sustitución de componentes en estado de desgaste, 1 capacitor de 4,7 μF/63V y 1 capacitor de 1 μF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos funcionales en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipos liberados para uso.
202409353 | STE | 202409304 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202425 | 19/06/2024 15:41:36 | Solicitamos reparo de 3 CARTONES ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001 (cod:234877)(cinco unidades) con defecto, los mismos no enviaban señal al accionar botón de test. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspección de la placa, sustitución de componentes en estado de desgaste, 1 capacitor de 4,7 μF/63V y 1 capacitor de 1 μF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos funcionales en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipos liberados para uso.
202409299 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:25:49 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada de 5 unidades. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1(47µF) e C2(1µF) e de circuitos integrados CMOS 4001. Testado, resultados da FSM dentro dos parâmetros. Liberado para uso. [2606T19]
202409298 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:20 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios de testes ensaios funcionais em bancada dos 5 cartões. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1 e C2. Substituição de circuitos integrados CMOS 4001. Efetuado limpeza dos contados e testes FSM, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202409297 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:30 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202409296 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:39 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202432 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202409295 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:46 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1 e C2. Substituição do circuito transistorado (T1, T2). Efetuada limpeza dos contatos. Reconstrução de trilhas. Testado, resultados da FSM dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202409294 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:54 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1 e C2. Efetuada limpeza dos contatos. Reconstrução de trilhas. Testado, resultados da FSM dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202409293 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:28:16 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 7 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202432 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202408961 | STE | 202408942 | A001L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.002-7 | 202424 | 10/06/2024 15:09:18 | Reparar cartão 7TR1201/BB que não está atuando devidamente e após enviar para estoque no código: 224472 SSA de Origem: 202408841 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202425 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los relés y limpieza. Liberado para uso.
202408920 | STE | 202408654 | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202424 | 10/06/2024 15:09:30 | Reparar placa PSC código de estoque 0107875, e uma placa PAI código de estoque 217930, que encontram-se avariadas, SSA referência 202408641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais de circuitos. Identificado 2 cartões PCB 5014 para manutenção. Recolocação e limpeza dos contatos do relé eletromagnético RL1. Reconstrução de trilhas danificadas. Substituição do capacitor eletrolítico 220μF (C1). Efetuado teste elétricos. Liberado para uso.
202408919 | STE | 202408654 | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202424 | 10/06/2024 15:10:18 | Reparar placa PSC código de estoque 0107875, e uma placa PAI código de estoque 217930, que encontram-se avariadas, SSA referência 202408641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Reconstrução de trilhas e encaixes de componentes. Substituição do circuito integrado 741 (C1), substituição de diodos (D1, DZ2 e LD1). Limpeza dos contatos relés. Testes elétricos dentro dos parâmetros funcionais. Liberado para uso.
202408918 | STE | 202408888 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202424 | 10/06/2024 15:10:26 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrônico, código almox 102199, fabricante Endress&Hauser, modelo FTC270 com defeito, detectado durante atendimento a SSA 202408862. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais bem bancada. Circuito com alta taxa de deterioração, apresenta falha em circuito integrado que não há disponibilidade no mercado. Sem possibilidades de reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças) [2006T3.5]
202408917 | STE | 202408888 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202424 | 10/06/2024 15:10:33 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrônico, código almox 102199, fabricante Endress&Hauser, modelo FTC270 com defeito, detectado durante atendimento a SSA 202408862. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado reconstrução dos contatos dos relés nas respectivas trilhas. Substituição dos capacitores eletrolíticos C2, C3 e C102 (47μF 63V). Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202408500 | STE | 202408303 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202423 | 04/06/2024 16:19:02 | Realizar reparo del relé falta de tensión, modelo: MTD-233, Marca: DIGI MEC. SSA de Ref. 202408222. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição do capacitor C1 (47μ63V). Reconstrução de trilhas, ligações entre componentes e jumpers. Efetuado ajuste. Liberado para uso.
202408487 | STE | 202408433 | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202423 | 04/06/2024 16:19:32 | Solicitamos reparo em uma bobina de disparo/trip do disjuntor 52-C do painel QG-05 (código almoxarifado 555100) que se encontra com defeito. Detectada durante manutenção 4 A SSP 20243122. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202427 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio. Reparo y rebobinado. Liberado para uso.-
202408393 | STE | 202408317 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202423 | 04/06/2024 16:19:45 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 045.05.15, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 15, posición 63PW1-1, por presentar oscilaciones en la lectura en atendimiento de la SSA 202408287. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitor eletrolítico C16, C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202409057) dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso
202408369 | STE | 202408288 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202423 | 04/06/2024 16:19:54 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, Nº série: 360.07.14, código almoxarifado: 711605, retirado do painel PWB-07 posição: 26RWO-1 por apresentar oscilações dos valores indicados no display conforme SSA 202407814. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitor eletrolítico C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202409114) dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso
202408233 | STE | 202408203 | J012A023 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-23/QP-01 | 0254.023-1 | 202423 | 04/06/2024 16:20:27 | Solicitamos reparo del relé de sobrecorriente posición 50/51R (Código: 165360) del interruptor 52-23 del QP-01 que presenta actuación indebida de forma intermitente. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202408178. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e tentativa de ensaios funcionais em bancada. Circuitos apresentam indícios de carbonização e alta grau de deterioração. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202408230 | STE | 202408185 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202423 | 04/06/2024 16:20:38 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha de sistema. Número de série do Hydran 1704420475. SSA de referência 202319165, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en la fuente principal y CPU, sensor 201 deteriorado, display lcd con perdida de fluido; sin condiciones de reparo. Descartar.
202408229 | STE | 202408183 | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202423 | 04/06/2024 16:20:50 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha de sistema. Número de série do Hydran 1308419380. SSA de referência 202405964, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituida batería de CPU, parametrización del sensor 201, ajuste de conectores, ensayos de relés de alarma y salida retransmisora de corriente ok. Enviado a química para ensayo de DGA. Conforme a ensayos en ILA4 (ver derivada) el instrumento es liberado para uso.
202408227 | STE | 202408165 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202423 | 04/06/2024 16:20:57 | Solicitamos reparo de 1 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202407825. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202423 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição dos capacitores eletrolíticos C1 e C2. Testado, resultados da FSM dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202408204 | STE | 202408046 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202423 | 04/06/2024 16:21:05 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A (CÓD. 707455) S/N. 511-0101-25A-25257 QUE SE ENCONTRA COM FALHA INTERMITENTE. RETIRADO NA SSA. 202407820. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202426 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reprogramación de memoria EEPROM del módulo mediante protocolo del fabricante. Calibración mediante software. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202408174 | STE | 202408166 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202423 | 04/06/2024 16:21:13 | Solicitamos reparo do conversor de tensão 125Vcc/48Vcc 001CE (cód. almox. 705975), que apresenta defeito em seu LED frontal "Em serviço". LED encontrado desligado. SSA de referência 202403063. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios elétricos funcionais em bancada. Substituição do diodo emissor de luz no módulo sinalizador. Efetuado limpeza nos contatos. Liberado para uso.
202408170 | STE | 202408164 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:35:03 | Durante atendimento da SSA 202319546 encontradas com defeito duas IHM's código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202428 | MAYCON LAZAROTTO | Verificación visual y funcional. Encontrado rastros de humedad en panel de membrana. Botonera de membrana sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja.
202408168 | STE | 202408164 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:36:45 | Durante atendimento da SSA 202319546 encontradas com defeito duas IHM's código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202427 | MAYCON LAZAROTTO | Verificación visual y funcional. IHM con carcasa rota y componentes sueltos. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202408158 | STE | 202408052 | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202421 | 23/05/2024 16:15:13 | Solicitamos reparo del voltímetros analógicos (código 154032) com indicação de medição discrepante. Anormalidade verificada na SSa 202407815. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202423 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del puntero perdió flexibilidad, soporte plástico resecado y roto. Dar baja.
202408157 | STE | 202408052 | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202421 | 23/05/2024 16:15:22 | Solicitamos reparo del voltímetros analógicos (código 154032) com indicação de medição discrepante. Anormalidade verificada na SSa 202407815. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202423 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del puntero perdió flexibilidad, soporte plástico resecado y roto. Dar baja.
202408154 | STE | 202408060 | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202421 | 23/05/2024 16:36:54 | Durante atendimento a SSA 202407571, identificado defeito del indicador digitais, retirado do almoxarifado código 711176, fabricante Presys, modelo Energy, Nº Sériee 164.03.16. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspección técnica, ensayos funcionales en la bancada de pruebas, equipo no presenta confiabilidad sin posibilidad de reparo. Proceder al descarte del equipo. Observación: el equipo permanecera en las instalaciones de ILA2 para el reaprovechamiento de las piezas.
202408151 | STE | 202408060 | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202421 | 23/05/2024 16:37:04 | Durante atendimento a SSA 202407571, identificado defeito del indicador digitais, retirado do almoxarifado código 711176, fabricante Presys, modelo Energy, Nº Série 149.03.16. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspección técnica, ensayos funcionales en la bancada de pruebas, equipo no presenta confiabilidad sin posibilidad de reparo. Proceder al descarte del equipo. Observación: el equipo permanecera en las instalaciones de ILA2 para el reaprovechamiento de las piezas.
202408150 | STE | 202408081 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202421 | 23/05/2024 16:37:27 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 031.01.12, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 17, posición 71WMI-1A, por presentar oscilaciones en la lectura en atendimiento de la SSA 202407574. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitor eletrolítico C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408691) dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso
202408145 | STE | 202408126 | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202421 | 23/05/2024 16:37:36 | Solicitamos reparo del relé de subtensión posición 27I (Código: 607681) del panel KY-02 que no permite su ajuste en el valor de 70V, siendo su rango de 70 a 125VCA. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202407580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202435 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipo, identificado varios componentes en estado de deterioro con mulitples defectos de funcionalidad, placa totalmente corrompida y oxidada sin condiciones de reparo por lo que se procede a la baja del equipo y sin condiciones de uso. Observación: el equipo permanecera en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechar las piezas.
202408142 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202421 | 23/05/2024 16:38:23 | Solicitamos verificar y reparar teléfono/cable telefónico con interno 3585, aparentemente el cable telefónico se encuentra con defecto. | IMA0 | MEL3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202424 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Reparado o conector do cabo telefônico junto à tomada, e inspecionado cabo e aparelho telefônicos. Feito testes de telefonia, com sucesso.
202408088 | STE | 202407744 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:38:34 | Solicitamos reparo para el modulo D20A SN: 511-0101-25A-29776 (Código de material: 707461 -MODULO ELECTRO WESTERM D20A) que presenta falla, LED FAULT encendido. Ref: SSA 202407461. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202423 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo dos capacitores. Regrabado de memoria EEPROM y calibración de entradas analógicas. Ensayo en bancada durante 24hs ok. Liberado para uso
202408087 | STE | 202407741 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:38:43 | Solicitamos reparo para el modulo D20A SN: 511-0101-25A-53503 (Código de material: 707461 -MODULO ELECTRO WESTERM D20A) que presenta falla intermitente. Ref: SSA 202407461. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202423 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa y reprogramación de EEPROM. Realizado ensayo en bancada durante 24hs. No se detecta falla intermitente. Liberado para uso.
202408085 | STE | 202407746 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:38:52 | Solicitamos reparo para el modulo WESDAC D20AD SN: 517-0178-06A-31758 (Código de material: 707455 -MODULO ELECTRO WESDAC D20AD) que presenta falla intermitente. Ref: SSA 202407461. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202423 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado resoldadura de puntos de soldadura fría. Limpieza de placa. Reemplazo de fusibles. Reemplazo de dos resistores shunt. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso
202408080 | STE | 202408003 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 23/05/2024 16:39:00 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 01 unidades de módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Sem condições de reparo: CI S182 com defeito e sem estoque no almoxarifado. Não há mais fabricação deste componente. Proceder descarte. (Obs.: O módulo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202408079 | STE | 202408003 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 23/05/2024 16:39:09 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 01 unidades de módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Sem condições de reparo: CI S182 com defeito e sem estoque no almoxarifado. Não há mais fabricação deste componente. Proceder descarte. (Obs.: O módulo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202408078 | STE | 202408003 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 23/05/2024 16:39:19 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 01 unidades de módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202429 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sin condiciones de reparo: CI S182 con defecto y sin stock en almacenes. No hay más fabricación de este componente. Proceder descarte del equipo.
202408077 | STE | 202408003 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 23/05/2024 16:39:29 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 01 unidades de módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sin condiciones de reparo: CI S182 con defecto y sin stock en almacenes. No hay más fabricación de este componente. Proceder descarte del equipo.
202407998 | STE | 202407812 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202421 | 23/05/2024 16:39:37 | Solicitamos reparo modulo D20A SN: 511-0101-218806 (Código de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A-277U-UUU-A). Modulo sustituido en la SSA 202406807. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202423 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de EEPROM y calibración de las 32 entradas analógicas. Ensayo en bancada por 24 hs. Liberado para uso.
202407864 | STE | 202407838 | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202421 | 21/05/2024 11:02:33 | Durante atendimento da SSA 202407822 encontrado com defeito o indicador código 711605 - INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408857), dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso.
202407852 | STE | 202407612 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202421 | 21/05/2024 11:03:01 | SOLICITAMOS REPARO MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-25243 (CÓD. 707455) QUE SE ENCONTRA COM FALHA INTERMITENTE. SUBSTITUIDO NA SSA. 202407535. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202425 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de EEPROM y calibración de las 32 entradas analógicas. Ensayo en bancada por 24 hs. Liberado para uso.
202407810 | STE | 202407751 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202421 | 21/05/2024 11:03:08 | Solicitamos reparo do indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 032.01.12, o qual foi retirado do PWB 18, posição 71WMI-A, por apresentar oscilações na leitura em atendimento a SSA202406920. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408803), dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso.
202407798 | STE |  | B012K003 | QUADRO PAI-12 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.014-3 | 202421 | 21/05/2024 11:03:18 | Solicitamos reparo del Modulo Eletrônico para Supervisão de Circuito de Disparo. Durante execução da SSA202407596 não foi possível realizar a instalação do módulo pois o borne 7 não aperta. Material com código de estoque 217921. Obs. SSA origen 202407703 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fue realizada la inspección técnica, sustitución de bornera de 4 pinos y remoción de soldadura de las pistas de cobre y algunos componentes como así también efectuada la limpieza de la placa. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202407796 | STE | 202407701 | B012K003 | QUADRO PAI-12 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.014-3 | 202421 | 21/05/2024 11:03:28 | Solicitamos reparo Modulo Eletrônico para Supervisão de Circuito de Disparo. Módulo foi retirado durante execução da SSA202407596. Estava ocorrendo a indicação intermitente de falha de circuito interrompido. Material com código de estoque 217921. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fue realizada la inspección técnica, sustitución de un capacitor de 220μF/16V y remoción de soldadura de las pistas de cobre y algunos componentes como así también efectuada la limpieza de la placa. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202407728 | STE | 202407638 | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202420 | 17/05/2024 10:42:02 | Durante atendimento da SSA 202407022 encontrado indicador digital posição 71TL, fabricante PRESYS, código 711605, com defeito intermitente na retransmissão. N série 059.12.11. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202423 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (capacitores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408877), dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso.
202407725 | STE | 202407635 | K012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A3/QP-03 | 0254.105-0 | 202420 | 17/05/2024 10:42:49 | Solicitamos reparo em uma bobina de fechamento de disjuntor DIARC-DR que se encontra com o cabo de alimentação rompido ( código almox. 164836) Detectada na execução da SSA 202407059. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202429 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del disjuntor para acceso a la bobina Limpieza y rebobinado. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202407719 | STE | 202407277 | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202420 | 17/05/2024 10:42:58 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07279. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202422 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los relés. Funcionamiento normal, liberado para uso.
202407717 | STE | 202407280 | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202420 | 17/05/2024 10:43:10 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07281. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202422 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los relés. Funcionamiento normal, liberado para uso.
202407609 | STE | 202407525 | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202420 | 16/05/2024 10:50:45 | Solicitmaos reparo del relé FIR KF número de série 83618/8/1, código de almoxarifado 0501590. A unidade de sinalização está inoperante devido curto circuito em sua bobina. Referente SSA 202407486. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202423 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de la bobina de señalización, cambio de los capacitores de 2MF y 0,250MF, ajuste de sobre frecuencia en 61HZ. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202407607 | STE | 202407524 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202420 | 16/05/2024 10:50:53 | Solicitamos reparo del relé de bloqueio General Eletric, código de almoxarifado 0498025. O mesmo está com sua bobina em curto-circuito. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202422 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del rele de bloqueo, para accesar a la bobina. Limpieza y rebobinado. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Liberado para uso.-
202407506 | STE | 202407453 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202419 | 10/05/2024 16:17:24 | Durante atendimento da SSA: 202406589, fue eoncotrado indicador digital posição 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 com erro no sinal de retransmissão. númerode série 049.12.14, Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202423 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408944), dentro dos parâmetros. Aparelho reconfigurado. Liberado para uso
202407504 | STE | 202407453 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202419 | 10/05/2024 16:17:35 | Durante atendimento da SSA: 202406589, fue encontrado indicador digitais posição 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 com erro no sinal de retransmissão. números de série 047.12.11, Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202423 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202408947), dentro dos parâmetros. Aparelho reconfigurado. Liberado para uso
202407481 | STE | 202407342 | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202419 | 10/05/2024 16:17:49 | Solicitamos reparo del "Voltímetro analógico: Faja de medición 0-15KV, relacion de medición 13.8KV/115V, tamaño 144x144 cos almx. 503843". Este se encuentra indicando 6.5KV sin tener tensión de alimentación alguna. Detectado durante la ejecución de la SSA 202407043. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202421 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de 0 inicial y fondo de escala. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202407275 | STE | 202406522 | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202419 | 08/05/2024 15:19:00 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KH-22 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202405928. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202421 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica de la fuente, sustitución de 2 fusibles de 1A y uno de 4A los cuales se encontraban quemados. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202407120 | STE | 202406982 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202419 | 08/05/2024 15:19:29 | CALIBRAR VARÍMETRO MODELO GTS 113 (S/N: S10035301 - C/M: 586153). APLICAÇÃO: LI 66kV MD ACY/HER (L2). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202419 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202406679 | STE | 202406609 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 25/04/2024 11:24:33 | SOLICITAMOS REPARO DEL FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B2-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202418 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste inicial y fondo de escala. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406676 | STE | 202406608 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 25/04/2024 11:24:48 | SOLICITAMOS REPARO EM LABORATORIO DO FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B1-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202418 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste inicial y fondo de escala. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406672 | STE | 202406607 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 25/04/2024 11:24:56 | SOLICITMAOS REPARO DEL VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96B1-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202421 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de inicio ( 0 ) y fondo de escala ( 600KV ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406670 | STE | 202406606 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:05 | SOLICITAMOS REPARO DEL VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96A2-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202421 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de inicio ( 0 ) y fondo de escala ( 600KV ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406507 | STE | 202406472 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:13 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico código 307351 (controle de SCR) que não aceita ajuste de tensão de flutuação. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202428 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, ajuste y reparación. Cambio de circuito integrado LM723, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406501 | STE | 202406469 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:28 | solicitamos reparo del cartão eletrônico código 307351 (controle de SCR) inoperante. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202425 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido CI 3046 el cual se encontraba con defecto en una de sus salidas. Posteriomente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202406498 | STE | 202406476 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:39 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico código 307378 (FONTE AUX 4234 NIFE) que apresenta capacitores danificados. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202425 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada las sustituciones de los capacitores, 1 de 1000μF/25V, 2 de 4,7μF/63V y 1 de 10μF/50V; conforme lo solicitado. Equipo liberado para uso.
202406456 | STE | 202406405 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202417 | 25/04/2024 11:25:46 | Solicitamos reparo do Medidor de Grandezas elétrica Modelo MMGE144, Fabricante Siemens, código almoxarifado 715037, o qual foi retirado do UMCC 18A, posição P1, por apresentar defeito (inoperante). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202418 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificada falha nos circuitos SMD e impedimentos na inicialização de Firmware. Equipamento obsoleto, sem peças de reposição. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202406454 | STE | 202406416 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:25:56 | Solicitamos reparo do rele temporizado (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 120V 0/5S, Codigo:112801) que apresenta defeito na temporização (não permite ajuste). Defeito constatado na execução da SSA:202406226. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202425 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica, fueron detectados varios componentes con signos de desgastes los cuales fueron sustituidos, 1 capacitor de 1,5μF/480V y 1 capacitor de 0.47μF/630V. Además de restaurar las soldaduras de las pistas de cobre los cuales estaban estropeadas y dañadas. Posteriormente se realizan ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202406452 | STE | 202406414 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:26:04 | Solicitamos reparo del modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação do alarmes de ''Retificador Anormal''. Defeito constatado na execução da SSA:202406187. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica de la placa, efectuada la limpieza de los contactos de los relés y verificado los diodos y resistencias encontrandosé todos en correcto funcionamiento. Equipo liberado para uso.
202406450 | STE | 202406411 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:26:12 | Solicitamos reparo del modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação dos alarmes de ''CA Alta'' e ''CA Baixa''. Defeito constatado na execução de ensaios na SSA:202406053. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica de la placa, efectuada la limpieza de los contactos de los relés y verificado los diodos y resistencias encontrandosé todos en correcto funcionamiento. Equipo liberado para uso.
202406448 | STE | 202406422 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:26:20 | Solicitamos reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202406053. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica y ensayos funcionales en bancada. Realizada substituición de CI transistorizados LM3086 y sus respectivos slots de conexión. Sustitución de CI LM3046, LM723 y reconstrucción de las pistas en el bloque de comandos de señales. Posteriormente realizada el reemplazo de los semiconductores unijuncion TY1, TY4 e TY7 modelo BRY39. Reconstrucción de pistas de los canales A, B y C. Sustitución de capacitores de 10μF/63V, trimpots de 20KΩ y diodo de gemanio. Liberado para uso.
202406445 | STE | 202406339 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202417 | 25/04/2024 11:26:27 | Solicitamos rreparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405954. Ob: No conducen las fases B y C. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202418 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido componentes con defectos, circuito integrado LM3086, LM3046, 741 y LM723, potenciometro de 10 y 20 KΩ, un tiristor BRY39, reconstrucción de pistas con tramos cortados, limpieza de los contactos de los bornes. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con el osciloscopio obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202406256 | STE | 202406235 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202417 | 25/04/2024 11:26:37 | Durante atendimento da SSA 202406202 encontrado instrumento Presys DMY-2036 (cod. 711606), posição 63PW5-1, apresentando oscilações na leitura de ambos canais e atuação intermitente dos relés mesmo sem alteração de corrente no circuito de medição. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202418 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Substituição do módulos relés 24V. Reconstrução de trilhas no bloco de regulação (D11.K ↦ D12.K). Substituição dos capacitores eletrolíticos (C18, C20, C21). Enviado para calibração (202406907), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202405900 | STE | 202405717 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202416 | 16/04/2024 08:24:19 | Favor gestionar reparo en el relé de sobrecorriente 50GS (inepar modelo STt) que no actúan los contactos de trip. Relé retirado de almoxarifado sobre el código SM:472450, SSA 202402833. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustitución de la secuencia de los contactos del relé y posteriormente ejecutado ensayos en la banada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202405899 | STE | 202405867 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202416 | 16/04/2024 08:24:28 | Solicitamos reparo del carton electrónico NIFE 4243 cod. almx. 307394 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405505. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, encontrandose con pistas de cobre con signos de oxidación y falsos contactos entre los bornes de los componentes por lo que se procedió a la remoción y soldadura con estaño de los mismos. Equipo liberado para uso.
202405837 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202416 | 16/04/2024 08:24:36 | Solicitamos reparo para el rele temporizador Ward TXD-E4 com NS10737, código de estoque 504971. Durante execução da SSA202314324 este rele foi instalado, porém apresentou falha de funcionamento, permanecendo com seus contatos NF fechados após a energização. ref SSA origen 202405762 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fue realizada la inspección técnica observando que se encontraban varios contactos de bornes con falsos contactos y signos de oxidación por lo que procedio a una limpieza y resoldadura de los cables conectores, entre ellos los cables del potenciometro principal de 2 MΩ el cual se desprendio de su conexión. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202405836 | STE | 202405794 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202416 | 16/04/2024 08:25:01 | Durante atendimento da SSA 202405552 constatado mal funcionamento de 1 unidade do cartão do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontró varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202405816 | STE | 202405801 | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202416 | 16/04/2024 08:25:13 | Solicitamos reparo de placa FN3 cod: 0307394 subtituida durante atención de la SSA:202405480. Conforme discrepancia encontrada en la temperatura del resistor de la placa FN3 con relación a la FN1 y 2, medidas termograficas realizadas por el laboratorio con SSA:202401502. Anexo informe. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202424 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizados tests con y sin corriente en cada uno de los componentes, mediciones de parámetros dentro de lo esperado, resoldadura de puntos, inspección de pistas. Placa FN3 en buenas condiciones. Liberado para uso.
202405806 | STE | 202405761 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202416 | 16/04/2024 08:25:24 | Solicitamos reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS9853, código de estoque 504971. O relé foi retirado do painel KT10 Fase A durante execução da SSA202314324. Não está temporizando. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fue realizada la inspección técnica observando que se encontraban varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados, 2 capacitores de 470μF/100V, 1 capacitor de 4.7μF/50V, un CI 555 temporizador, 1 potenciometro de 2MΩ y algunos cables conectores que ya se encontraban en un estado de desgaste. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202405803 | STE | 202405712 | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202416 | 16/04/2024 08:25:32 | Solicitmaos reparo da Bobina de Fechamento do disjuntor tipo DS (codigo:217689) que se encontra queimada. Constatado no atendimento a SSA:202405435. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202417 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, fabricación de carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202405744 | STE | 202405682 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202416 | 16/04/2024 08:25:44 | Durante ejecución de SSA: 202402459 encontrado indicador posición 71WMI1-A, marca PRESYS, modelo 2030, código de almacén 711605 con oscilaciones en la indicación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202417 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202406090), dentro dos parâmetros. Parâmetros reconfigurados. Liberado para uso
202405684 | STE | 202404958 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202415 | 09/04/2024 15:29:02 | Solicitamos reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-103487 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla, led de RUN apagado. Se visualiza un capacitor hinchado. Ref: SSA 202402570. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202425 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores de la etapa de alimentación y conversores. Reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202405679 | STE | 202404961 | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202415 | 09/04/2024 15:29:17 | Solicitamos reparo módulo D20C SN: 540-0162-01A-50271 (Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202404335. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202424 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa con pistas calcinadas y levantadas, componentes sobrecalentados y transformador de tensiones auxiliares internas en cortocircuito interno. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202405487 | STE | 202405459 | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202415 | 08/04/2024 08:05:21 | Solicitamos reparo do inversor de frequência marca Danfoss modelo VLT, COD.: 714958, que se encontra com alarme ¨29¨ (sobre temperatura de placa de potencia) conforme encontrado durante a execução da SSA:202307896. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202423 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mensaje de "alarma 29" debido a exceso de suciedad en todo el inversor, lo cual dificultaba la disipación de calor por ventilación forzada. Realizada limpieza integral del inversor, sustitución de pasta térmica del IGBT, ajuste de conexiones eléctricas. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202405421 | STE | 202405296 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202415 | 08/04/2024 08:05:29 | Durante ejecución de SSA: 202401695, encontrado indicador posición 26SW2 marca YOKOGAWA modelo UM330, presenta oscilaciones en lectura de temperatura. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202405419 | STE | 202404962 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202415 | 08/04/2024 08:05:36 | Solicitamos reparo el transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) se encontró anomalía en la lectura, posible falta de ajuste en la calibración. Ref: SSA 202404091 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202423 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Ajuste de DIP conforme a etiquetado de datos de placa de la siguiente manera. Salida de corriente de 0-20mA. Entrada de PT100 a 3 Cables. Rango 0-100C°. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202405417 | STE | 202405168 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202415 | 08/04/2024 08:05:50 | Durante ejecución de SSA: 202404861, encontrado indicador posición 63PW5-1 marca PRESYS código 711606, presenta oscilaciones en la lectura de presión del cilindro. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202406039), dentro dos parâmetros. Lberado para uso
202405415 | STE | 202405054 | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202415 | 08/04/2024 08:05:59 | Durante ejecución de SSA:202404801 fue encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AM182001 (cod:234893) con defecto, el mismo no envía señal al accionar botón de test. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cua se encontro varios componentes en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo de los mismos, capacitor de 4,7µF/63V y una resistencia de 470Ω. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202404384 | STE | 202404260 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202412 | 19/03/2024 16:45:47 | Solicitamos reparo de MODULO ELETRO SINAL DEF ALARM 24VCC (cod:234869) que se encuentra con defecto, el mismo da señal contínua de alarma . | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspercción técnica de la placa, sustitución de componentes con defectos; 2 capacitores de 10μF/40V, 1 transistor BC337, 1 transistor BD135 3 circuitos integrados 4001. Equipo electricamente funcionale, liberado para uso.
202404228 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 13/03/2024 15:25:09 | Solicitamos reparo do indicador digital Presys DMY-2030-LIGHT, código do almoxarifado 711605, o qual apresentou oscilação na indicação conforme SSA 202403825. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202412 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala, reparado. Enviado para calibração (SSA 202404664), dentro dos parâmetros; Liberado para uso
202404206 | STE | 202404145 | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202411 | 13/03/2024 15:25:32 | Solicitamos reparo de relé marca Ward, modelo TXD-E4, 120 VCA, 60HZ, (COD. ALMOX:630284), con defecto en los contactos auxiliares, SSA de ref:202403440. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica de la placa del relé, encontrándose con un capacitor en estado de desgaste por lo que se procedió a la sustitución del mismo, con un valor de 47μF/63V; también fueron resoldadas algunas conexiones que presentaban falsos contactos además fue colocado una etiqueta indicadora de las respectivas conexiones, posteriormente se procedió al ensayo del mismo en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202404049 | STE | 202403876 | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 13/03/2024 15:27:15 | Conversor de temperatura Marca: Yokogawa, modelo:2379A-T13/TPT/AN, Numero serie: 22811/2004, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202224067. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão, reparado. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202404420), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202404046 | STE | 202403879 | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 13/03/2024 15:33:27 | Transductor de temperatura Marca: ABB, Modelo: ETT-15, Numero serie: N00325011351C, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202412 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Circuitos SMD de condicionamento de sinal danificados. Sem condições de reparo. O instrumento não apresenta confiabilidade para aplicações industriais, Proceder desc4rte (obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202404041 | STE | 202403883 | B018K003 | QUADRO PAI-18 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.018-6 | 202411 | 13/03/2024 15:40:06 | Relé temporizado Marca: Digimec, modelo: MTD-233, numero de serie: 02/86M, con codigo de stock 208744, se encuentra inoperante. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202412 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa donde se detecto algunos componentes con defectos los cuales fueron sustituidos, capacitores y trimpots, así también fueron resoldadas las conexiones entre los cables de alimentación, relé y pistas de cobre. Posteriormente el equipo fue sometido a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202404032 | STE | 202403877 | B018J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE A | 0142.025-9 | 202411 | 13/03/2024 15:41:38 | Conversor de temperatura Marca: Yokogawa, modelo:2379A-T13/TPT/AN, Numero serie: 22786/2004, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202412 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão, reparado. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202404397), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202404031 | STE | 202403868 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202411 | 13/03/2024 15:41:46 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202402828 falta ajuste en la calibración, Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala. Dispositivo na configuração padrão com saídas 0-20mA. Enviado para calibração (SSA 202404562), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202403922 | STE | 202403553 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202410 | 08/03/2024 15:43:55 | Encontrado con anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:517-0101-25A-29776) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), punto numero 13 presenta variaciones bruscas en la lectura de la señal analógica, solicitamos reparo. . Ref SSA 202403311. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202413 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reprogramación de memoria EEPROM. Calibración y ensayo. Liberado para uso.
202403918 | STE | 202403561 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202410 | 08/03/2024 15:46:01 | Encontrado con anomalía de funcionamiento el modulo D20A (SN:517-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), presentan fallas intermitentes de varios puntos analógicos desde el punto 5 hasta el 15, Solicitamos reparo. Ref SSA 202403475. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202413 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores. Regrabado de memoria, Calibración y ensayo. Liberado para uso.
202403854 | STE | 202403726 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202410 | 08/03/2024 15:48:27 | Durante la ejecución de la SSA: 202403573, fue encontrado transformador pos. TP.2 (cod. almox: 482870) del CNB-08 con defecto (Bobina del primario abierto). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202412 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje del transformador. Limpieza. Rebobinado. Liberado para uso.
202403852 | STE | 202403585 | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202410 | 08/03/2024 15:51:15 | Solicitamos reparo en laboratorio de la fuente S 554 ( Cod. Alm.: 114383) la cual no asume carga al encenderse. SSA referencia 202402921 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202411 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores (2x 100uF/350V, um deles em curto circuito franco, 2200uF/35V e 1uF/50V com características de capacitância alterada). Realizada alimentação da fonte em 125V com carga e com tensão de saída estável em 24,5Vcc. Liberado para uso.
202403808 | STE | 202403580 | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202410 | 08/03/2024 15:51:25 | Solicitamos reparo en Laboratorio del módulo 6EM3205 (Código de almacen: 114375) el cual presenta un defecto en su funcionamiento (no activa la bocina). SSA de referencia: 202403025 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202411 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do fusível. Realizados ensaios funcionais dos FLIP-FLOP, set e reset. Liberado para uso.
202403803 | STE | 202403583 | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202410 | 08/03/2024 15:51:36 | Solicitamos reparo de módulo 6EV5101 (Cód Alm.: 114456), al insertarlo en el rack provoca cortocircuito, causando el desarme del interruptor que lo alimenta. SSA referencia: 202402442 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202411 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. O módulo apresentava defeito no capacitor C10 e o suporte do fusível não estava fixado corretamente. Foram substituídos 1 capacitor de poliéster 3,3uF/63V e 1 porta fusível. Liberado para uso.
202403799 | STE | 202403582 | B018L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.018-0 | 202410 | 08/03/2024 15:51:44 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7TR1201 (Código de Almacén 224472) Posición 10EC139 relé E, el cual presenta defecto de funcionamiento. SSA referencia 202403581 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202411 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. O relé E apresentava alta resistência de contato, os relés A, B, C , D, F e G foram substituídos preventivamente. Foram substituídos 7 relés 24VDC-8A/250VAC. Liberado para uso.
202403691 | STE | 202403413 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:52:50 | Providenciar Calibração do indicador analógico de tensão do gerador, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 614440). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración y sin condiciones de reparo (referencia SSA 2024/04257(D)), dado de baja por ILA2.
202403689 | STE | 202403408 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:56:44 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 706858). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración y sin condiciones de reparo (referencia SSA 202404316(D)), dado de baja por ILA2.
202403687 | STE | 202403405 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:57:33 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 614343). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración y sin condiciones de reparo (referencia SSA 2024/04275(D)), dado de baja por ILA2.
202403649 | STE | 202403401 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:57:42 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 706858). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202414 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración y sin condiciones de reparo (referencia SSA 2024/04241(D)), dado de baja por ILA2.
202403647 | STE | 202403410 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:57:50 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 614343). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202403646 | STE | 202403392 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:58:09 | Solicitamos Calibração do indicador analógico de tensão do gerador, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 614440). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento fora de suas características. Sem condições de ser reparado conforme SSA 202404122. Dar baixa.
202403645 | STE | 202403403 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:59:19 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 706856). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento fora de suas características. Sem condições de ser reparado conforme SSA 202404342. Dar baixa.
202403641 | STE | 202403404 | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 08/03/2024 15:59:45 | Solicitamos Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. (Cod. estoque 549550). | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202414 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202403558 | STE | 202403383 | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202410 | 08/03/2024 15:59:54 | Solicitmaos reparo de 1 unidad de RELE AMPECTOR (COD:234540) que presenta fallos en la actuación de sus protecciones, provenientes de la ejecución de la SSA 202403280 con el siguientes defect: No actúa pick up de corto retardamiento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202413 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipo, susituido un tiristor 106B TY1 el cual se encontraba con falla. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202403557 | STE | 202403383 | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202410 | 08/03/2024 16:02:10 | Solicitamos reparo de 1 unidad de RELE AMPECTOR (COD:234540) que presentan fallos en la actuación de sus protecciones, provenientes de la ejecución de la SSA 202403280 con el siguient defecto: No actúa tiempo de longo retardamento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202413 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipo, susituido un tiristor 106B TY1 el cual se encontraba con falla. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202403555 | STE | 202403383 | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202410 | 08/03/2024 16:04:12 | Solicitamos reparo de 1 unidades de RELES AMPECTOR (COD:234540) que presentan fallos en la actuación de sus protecciones, provenientes de la ejecución de la SSA 202403280 con el siguiente defecto: No actúa pick up de corto retardamiento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, posteriormente fueron realizados ajustes en los potenciometros además de los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202403554 | STE | 202403306 | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202410 | 08/03/2024 16:04:19 | Solicitamos reparo de carton de alarma del aunuciador 24Vcc cod: 234885, el mismo no enciende presionando test de función. Obs: Enciende presionando prueba de lámparas. Constatado durante atención de la SSA:202402962. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202403164 | STE | 202403113 | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202409 | 27/02/2024 16:53:55 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38LQ del panel LIP-03 por presentar error en la entrada de RTD conforme SSA 202403062. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202410 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Limpeza dos contatos. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202403742), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202403108 | STE | 202403093 | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202409 | 27/02/2024 16:54:04 | Durante la ejecución de la SSA : 202402261, fue encontrado modulo electro anunc AE-500 inepar cod. almox: 577685 con defecto (boton de test de lampara inoperante). Solicitamos resparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa encontrándose con con algunas soldaduras de los componentes y pistas con falso contacto los cuales resoldados además de efectuar limpieza. Posteriormente se procedio a los ensayos correspondientes en la bancada de purebas. Liberado para uso.
202403105 | STE | 202403095 | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202409 | 27/02/2024 16:54:34 | Durante la ejecución de la SSA : 202402261, fue encontrado fuente de alimentacion tension 125Vcc/24Vcc. Cod. almox: 207250 con defecto (tension de salida 40 Vcc). Favor gestionar resparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica y ensayos funcionales de bancada de purebas. Reforzadas las pistas y las soldaduras de la placa, sustitución de capacitor electrolitico 470μF/100V y limpieza de la placa. Liberado para uso.
202403080 | STE | 202402943 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202409 | 27/02/2024 16:54:52 | Solicitamos reparo do transdutor de tensão 0-110Vca / 0-5mA, marca Yokogawa, código do almoxarifado 636975. O transdutor apresenta sinal de saída abaixo do esperado, referente a SSA 202402456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202410 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reconstruções de trilhas e e ligações, reparado. Enviado para calibração (SSA: 202403648), dentro dos parâmetro. Liberado para uso
202402973 | STE | 202402413 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202409 | 27/02/2024 16:55:31 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202402195. Descripción: sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica y ensayos funcionales en la bancada de pruebas, el circuito presenta alta tasa de deterioridad con lo que no se obtiene garantia de funcionamiento. Equipo sin condiciones de reparo. EN anexo se puede observar el estado de la placa con los componentes en estado de deterioro. Proceder al descarte. Observación: el equipo pernanecerá en las isntalaciones de ILA 2 para re aprovechamiento de las partes.
202402971 | STE | 202402827 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202409 | 27/02/2024 16:55:42 | Solicitamos reparo de 1 cartões eletrônicos, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. Referencia SSA 202402824. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402970 | STE | 202402827 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202409 | 27/02/2024 16:57:09 | Solicitamos reparo de 1 cartões eletrônicos, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. Referencia SSA 202402824. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402563 | STE | 202402397 | B030B001 | QUADRO QV-09 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.008-2 | 202408 | 19/02/2024 09:22:38 | Solicitamos la reparación del relé temporizado, posición 27CC, modelo TMDE-6s 125DC, fabricante Pextron (Cod. Alm. 110116), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202402318 por no permitir el ajuste de tiempo en la faja especificada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202409 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, encontrandose con un relé defectuoso, dos capacitores con defectos los cuales fueron reemplazados ( 47µF/350V) y un potenciometro trabado (470KΩ); además fue removidas las soldaduras de las pistas que se encontraban obstruidas y posteriomente se procedio a los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas. Equipo liberado para uso.
202402560 | STE | 202402502 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202408 | 19/02/2024 09:23:02 | Solicitamos reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 056.09.23, código do almoxarifado 711606. Indicador retirado do almoxarifado com defeito na medição do canal 1, referente a SSA 202402452. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202403050), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402353 | STE | 202402322 | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202407 | 15/02/2024 08:56:56 | Solicitamos reparo do Minisonic 600, Nº Série 1994, código do almoxarifado 701330. Verificado variações conforme SSA 202307003. Após substituição do Minisonic foi observado que o ganho da Corda 1 reduzi-o de 47dB para 39dB. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustituidos 1 procesador y un trimpot, posteriormente fue realizado ensayos electricos en el circuito. Liberado para uso.
202402352 | STE | 202402329 | K076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.058-7 | 202407 | 15/02/2024 08:57:07 | Durante la ejecución de la SSA : 202402301, fue encontrado relé de subtensión (cod. almox: 396338) posición 27.2 con defecto ( actúa fuera de los valores esperados). Solicitamos resparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa y ensayos funcionales en la bancada de pruebas obtneniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Efectuada limpieza de contactos y pistas de cobre como así también resoldadura de los componentes,. Equipo liberado para uso.
202402351 | STE | 202402330 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202407 | 15/02/2024 09:18:21 | Durante la ejecución de la SSA : 202402319, fue encontrado relé amptector del disyuntor 52D cod. almox: 234540 con defecto ( se encuentra inoperante). Solicitamos resparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa encontrandosé con pistas de cobre dañadas y varios componentes en estado de obsolescencia y sin confiabilidad de funcionamiento de temporización. Proceder al descarte del equipo.
202402212 | STE | 202402169 | J013A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D2/QP-02 | 0254.072-0 | 202407 | 15/02/2024 09:18:31 | Solicitamos reparo em uma bobina de fechamento DR17,5-50/75 125Vcc do disjuntor 52-D2 (interligação dos QP’s), que foi encontrado durante atendimento a SSA 202402145 com defeito. (código almox. 0164836). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202408 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza y rebobinado. Liberado para uso.-
202402148 | STE | 202402125 | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202407 | 15/02/2024 09:19:29 | Solicitamos la reparación del módulo de monitoreo de vibración, posición 90VB2-1, modelo VBM010 (Cod. Alm. 271551), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202401947. Constatado relé 1 inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202415 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido CI Cd7104. limpieza de contactos de pulsador de bandera de bloqueo. Ensayo funcionales ok. Liberado para uso.
202402147 | STE | 202402110 | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202407 | 15/02/2024 09:20:22 | Solicitamos la reparación del indicador de nivel, posición 71TL, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-01, fabricante Presys (Cod. Alm 711605), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202402104. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202402866), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402058 | STE | 202401890 | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202407 | 15/02/2024 09:20:32 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO ALARM FUGA TIER 125/24VCC (cod:112372) que se encuentra con defecto. Descripción: no reporta señal de falla a tierra. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Analizada e inspeccionada la placa del módulo en el cual se detectaron varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados, 2 transistores BF457, 1 diodo ZENER de 20V, 1 optoacoplador 4N25, 1 capacitor de 100µF/35V y 1 capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizó el ajuste correspondiente en el trimpot para que actue el relé en la faja de tensión adecuada. Equipo liberado para uso.
202402055 | APV | 202401970 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202407 | 15/02/2024 09:21:46 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420479) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202316799. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202402053 | APV | 202401968 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202407 | 15/02/2024 09:21:55 | Solicitmaos reparo del sensor de gás hydran (N/S 1704420480) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202400666. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202402052 | STE | 202401975 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202407 | 15/02/2024 09:22:04 | Análsis y/0 reparo para el sensor de umidade Aquaoil (N/S 0704682323) , código de estoque 703035.SSA referencia 202401251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de ensayar para dar parecer. Fue emitida una SSA 202406965 para ILA4, la cual fue cancelada debido a no existir condiciones adecuadas para la ejecución del servicio. En esas condiciones se libera el instrumento.
202402051 | STE | 202401973 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202407 | 15/02/2024 09:22:30 | Análisis y/o reparo del sensor de umidade Aquaoil (N/S 0704682321) , código de estoque 703035.SSA referencia 202401250. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de ensayar para dar parecer. Fue emitida una SSA 202406685 para ILA4, la cual fue cancelada debido a no existir condiciones adecuadas para la ejecución del servicio. En esas condiciones se libera el instrumento.
202402024 | STE | 202401638 | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202407 | 15/02/2024 09:23:01 | Durante atendimento da SSA 202401637 constatado mal funcionamento de 3 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202407 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placsa en la cuaesl se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402023 | STE | 202401638 | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202407 | 15/02/2024 09:23:12 | Durante atendimento da SSA 202401637 constatado mal funcionamento de 3 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202407 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202401997 | STE | 202401914 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202407 | 15/02/2024 09:23:40 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38U1 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202401525. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto de oscilación en la indicación ni en la retransmisión. Ensayado en bancada en condiciones ideales con calibrador de procesos. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202401994 | STE | 202401562 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202407 | 15/02/2024 09:23:50 | Solicitamos reparo fuente D20PS ( Cod: 7001053 - UTR FONTE ALIM 5820-0241 100/300VCC 24V) con tensión de salida +5V por encima de la tolerancia. REF SSA 202401445. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202412 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Tensión de salida +5V con 0,55 voltios por encima de lo esperado. Realizado reemplazo de Circuito integrado TDA1060 controlador de frecuencia de conmutación. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202401840 | STE | 202401644 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202405 | 01/02/2024 16:39:53 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2036, código de estoque 711606, que estava na posição 63PW3-1 e apresentava oscilações na indicação diferencial de pressão conforme SSA 202401520. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada, detectado alteração no circuito. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202402160), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202401593 | STE | 202401526 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202405 | 01/02/2024 06:35:35 | Solicitamos del reparo para modulo electrónico puerta logica SIEMENS SIMATIC C1 (6EC1 040-3A) CM:559210, la misma fue encontrado con defecto en la SSA:202400026. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Alimentación de 24V sin sobrecorriente. El módulo consta de cuatro compuertas lógicas independientes NOR de dos entradas cada una; las cuales no poseen una salida coherente con el datasheet. La carcasa está rellenada internamente con resina epoxi que imposibilita la apertura y reparo de la placa electrónica. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202401503 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 01/02/2024 06:35:49 | Realizar ensayo de funcionamiento en bancada del material 714896 SISMOMETRO 10/36VCC 30S 100HZ. Equipos con número de serie T4S02 y T4S05. Verificacion de funcionamiento para atender proceso de descarte de almacenes (GCSMIT-2127). | IMA0 | ILA2 | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Los ejes de posicionamiento y placa de procesamiento ( preamplificadores) se encuentran dañados/ comprometidos. Sin condición de reparo debido a la alta complejidad de la electrónica envuelta y su complicación en ajustes de calibración por su alta sensibilidad a perturbaciones eléctricas y mecánicas. Proceder descarte.
202401479 | STE | 202401308 | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202405 | 01/02/2024 06:35:57 | Solicitamos reparo o transdutor com NS22760/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEC durante execução da SSA2023/16559 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202406 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos filtros de fuente que se encontraban con deterioro. Ajustes de inicio y fondo de escala. Resoldadura de conexiones eléctricas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202401475 | STE | 202401309 | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202405 | 01/02/2024 06:36:06 | Solicitamos reparo o transdutor com NS22774/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEC durante execução da SSA202401297 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202406 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de inicio de escala (100K), filtros capacitivos de fuente regulada. Sustituido además un resistor de precisión de 50 ohmios asociado a pin intermedio del trimpot F.E por uno de 47 ohmios debido a que no era posible ajustar el fondo de escala. Ensayado a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202401474 | STE | 202401310 | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202405 | 01/02/2024 06:36:13 | Solicitamos reparo o transdutor com NS22742/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEB durante execução da SSA202401298 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202406 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos filtros de fuente que se encontraban con deterioro. Ajustes de inicio y fondo de escala. Resoldadura de conexiones eléctricas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202401473 | STE | 202401311 | B012J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.007-9 | 202405 | 01/02/2024 06:36:23 | Solicitamos reparo o transdutor com NS22719/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEA durante execução da SSA202401299 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202406 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos filtros de fuente que se encontraban con deterioro. Ajustes de inicio y fondo de escala. Resoldadura de conexiones eléctricas. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202401402 | STE | 202401356 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202405 | 01/02/2024 06:36:33 | Solicitamos reparo CPU D20ME con led de falla encendido, al ingresar al terminal emulator no permite realizar ninguna acción (COD: 7001050 - UTR CPU D20ME GENERAL ELECTRIC). Ref SSA 202401140. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202409 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa. Baterías en buenas condiciones. Tensiones internas de 5V y +-12V presentes. Tension en pines de CPU correctas. No se registra alimentación auxiliar de cristal oscilador proveniente del microcontrolador impidiendo el booteo del sistema lo cual indica una falla en el micro. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Se recomienda dejar el módulo en dependencias de la SMIL para reaprovechamiento de sus componentes.
202401399 | STE | 202401306 | B012L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.014-5 | 202405 | 01/02/2024 06:37:30 | Solicitamos reparo do módulo sinalizador luminoso do anunciador H104.8, encontrado inoperante durante manutenção 9M. SSA de referência: 202320848; Código de material: 704471. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202408 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y prueba en bancada. Sin condiciones de reparo ( lampara led quemada ). Dar baja.
202401352 | STE | 202401288 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1530.002-9 | 202405 | 01/02/2024 06:37:40 | Solicitamos reparo para IED de protección de transformador CM:7000582 material sin garantía. El modo de falla es un reinicio constante. Sigue en anexo logs de falla SSA matriz | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202413 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada limpieza de placa de control. Medición de tensiones internas y de batería en parámetros normales. Reinstalación del firmware con apoyo del área solicitante (Abner Turitich). Ensayo en bancada durante 72 horas sin presentar error. Liberado para uso.
202401276 | STE | 202401160 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202404 | 24/01/2024 09:41:13 | Solicitamos reparo de un voltímetro (VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V, Cod. Almox: 196266), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202400888. Obs: Voltímetro indica 20KV, siendo que el recibe 115Vca y la indicación de el debería de ser 13800Vca, Relación de voltímetro= 13800/115 VCA. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202405 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de ( 0 ) y fondo de escala. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202401275 | STE | 202401238 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202404 | 24/01/2024 09:41:22 | Solicitamos reparo do indicador de nível, posição 71TL, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-00, fabricante Presys, código almoxarifado 711605, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202319451, por apresentar oscilações na indicação. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202401643), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202401274 | STE | 202401153 | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202404 | 24/01/2024 10:01:59 | Durante la ejecución de la SSA 202400684, detectado fonte CV2 apresentando alto valor de Ripple na saida (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (CÓDIGO ALMOX.:111384)). SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202405 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolíticos de 470uF/40V, 100uF/63V e 220uF/250V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202401272 | STE | 202401228 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202404 | 24/01/2024 10:02:14 | Solicitamos reparo do indicador digital Presys Modelo DMY-2030-LIGHT, NS 079.12.11 código do almoxarifado 711605, que apresenta oscilações na indicação conforme SSA 202320197. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202401682), Instrumento sem condições de calibração devido a falta de estabilidade. Sem condições de reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202401201 | STE | 202401018 | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202404 | 24/01/2024 10:02:33 | Solicitamos reparo do fluxômetro, posição 80TW, modelo 300, número de série 1877, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202400987, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo e congelando a medição. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el módulo encontrandosé con una fuente de alimentación con defecto el cual fue reemplazado. Posteriormente se procedió a las pruebas pertinentes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202401200 | STE | 202401033 | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202404 | 24/01/2024 10:02:41 | Solicitamos reparo do indicador Presys modelo DMY 2030, código 711605 por apresentar oscilação intermitente da indicação, substituído na SSA 202400372. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202401816), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202401199 | STE | 202401049 | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202404 | 24/01/2024 10:03:13 | Solicitamos reparo del relé de subtensión marca WARD, 115 VCA (COD. ALMOX: 565954 ), inoperante. SSA REF: 202400949. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202405 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolíticos de (3) 470uF/100V, 100uF/100V, (2) 47uF/63V e 47uf/100V. limpeza dos contatos do relé. Ressolda e reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202401175 | STE | 202400849 | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.011-0 | 202404 | 24/01/2024 10:09:39 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la motobomba con código de stock 155730, para atender la SSA 202400849 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido (NO ACTIVADO). Material catastrado en la LMR JK72 Item 61. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202414 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | O descritivo do material está adequado, não há necessidade de alteração. A política de reposição proposta é ZS=1. Obs: Para além da reposição do motor elétrico, como proposta de solução do defeito apresentado na SSA matriz 202400441, recomenda-se a revisão dos componentes internos da bomba ou até mesmo sua substituição, considerando que não há evidências de defeito no motor de acionamento. Favor avaliar o parecer da SSA derivada 202401900.
202401032 | STE | 202400866 | K079A001 | QUADRO QJ-09 | 0257.009-2 | 202403 | 19/01/2024 15:44:51 | Durante la ejecución de la SSA 202400803, detectado rele de bloqueo pos 86-A1 con la bobina quemada. FABRICANTE GENERAL ELECTRIC, MODELO.: 12HEA61B235 X2 (CÓDIGO ALMOX.:110086). SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202400831 | STE | 202400659 | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202403 | 16/01/2024 16:37:43 | Solicitamos reparo do fluxômetro, posição 80TW, modelo 300, número de série 1977, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202320191, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202404 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do módulo fonte 24Vcc. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202400830 | STE | 202400817 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 16:38:27 | Solicitamos reparo de RELE AUXILIAR 120VCA, marca SIEMENS, modelo 7PA1133-9ZA-Z01, codigo almoxarifado 251267, posicion 27PW1X1, encontrado con defecto durante MP-3S. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202405 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Bobina do relé carbonizada. Sem condições de reparo. Não liberado para uso. Dar baixa.
202400828 | STE | 202400816 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 16:40:16 | Solicitamos reparo de RELE AUXILIAR 125VCC, marca SIEMENS, modelo 7PA 1033-4EF, codigo almoxarifado 137421, posicion 80PW2X, encontrado con defecto durante MP-3S. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección del relé el cual se encontraba con un diodo 1N4007 quemado el cual fue sustituido; posteriormente se realizaron pruebas en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202400772 | STE | 202400590 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202403 | 16/01/2024 16:40:45 | Durante atendimento à SSA 202400561 encontrado indicador presys DMY-2036 (cod. 711606) pos. 63PW5-1 oscilando a indicação nos dois canais. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202401419), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202400770 | STE | 202400705 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202403 | 16/01/2024 16:41:00 | Solicitamos reparo del módulo siemens 6EV5000-1BC MODIFIED (cod. almacén: 542563) que se encuentra con sus microdisyuntores con falla. SSA Referencia N° 202222922. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202404 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição dos microdisjuntores. Foi realizada adaptação dos novos modelos. Foi solicitado impressão 3D para um protótipo da frontal do módulo (SSA 202402534). Liberado para uso.
202400768 | STE | 202400729 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 16:41:14 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS; modelo DMY-2036; N°serie 187.06.14; posicion 63PW5-1; codigo almoxarifado 711606; con defecto constatado durante atendimiento de la SSA 202400583. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada, detectado alteração no circuito. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202401928), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202400416 | STE | 202400333 | K002F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0129.087-8 | 202403 | 15/01/2024 11:27:50 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de sobresaliente 815362/0, para atender la SSA 202400333 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material no posee código de stock, nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR JK37. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202712 | JEAN CARLOS CARBONERA | O pressostato cód. 815362/0 não consta em estoque e trata-se de modelo antigo possivelmente descontinuado. Recomenda-se utilizar o pressostato cód. 712875, disponível no almoxarifado, com especificação equivalente (PRESSOSTATO UNIV ACO 0/20KGF/CM² 100MM), dispensando a compra do cód. 815362/0.
202400282 | STE | 202400205 | A006D021 | QUADRO PA-06 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.006-7 | 202403 | 15/01/2024 11:28:35 | Durante atendimento da SSA 202400165 constatado indicador digital posição 63QF-LO inoperante, código almoxarifado 704722 . Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202403 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionas bem bancada. Substituição de módulo fonte da placa superior e módulos de instrumentação e condicionamento de sinais elétricos. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202401061). dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202400172 | STE | 202400123 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202401 | 05/01/2024 16:35:21 | Solicitamos reparo del Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C , 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987), con error de lectura. SSA REF: 202320541. OBS. material retirado do stock com defeito. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en memoria RAM embutida, la cual impide inicialización del programa en el PIC. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202400148 | STE | 202320730 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202401 | 05/01/2024 16:35:35 | Solicitamos reparo del modulo D20C SN: 540-0162-01A-161862 (Codigo de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202320697. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202404 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores dañados. Limpieza de placa. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202400118 | STE | 202320799 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202401 | 05/01/2024 16:35:50 | Durante atendimento da SSA 202320773 constatado fonte de alimentação posição 8U5, código almoxarifado 137170 com falha intermitente. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202403 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Não foi identificado o problema relatado na SSA. Preventivamente foram refeitas as soldas antigas, limpeza dos conectores e teste dos capacitores. Ensaio em bancada com e sem carga OK. Liberado para uso.
202320744 | APV | 202320418 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2397.001-3 | 202352 | 28/12/2023 16:28:23 | Solicitamos reparo del IED SIPROTEC 7UT63, número de série BF0901096129, código do almoxarifado 706375. O mesmo apresenta falhas na exibição do display. Referente a SSA 202210253. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Flex de matriz de puntos de columnas roto en varios puntos de contacto, sin posibilidad de reparo. Display no puede ser reemplazado por otro generico del mismo tamaño debido a que no posee punto de soldadura estándar, los controladores de display y botones se encuentran en la misma placa. Se procederá a gestionar adquisición del módulo de la marca Siemens.
202320742 | STE | 202320518 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202352 | 28/12/2023 16:28:39 | PROVIDENCIAR REPARO DEL CONVERSOR TECTROL, MODELO TCS 2271L-30 S/N 82962 CON COOLER TRABADO (COD. ALM. 705975) REF.: SSA 202320192. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202402 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados ( ventilador de 24vcc, capacitores de 22MF 350v, 220MF 35v, 4,7MF50v). Limpieza, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202320741 | STE | 202320662 | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202352 | 28/12/2023 16:30:04 | Solicitamos reparo de de cartão retirado do almoxarido já com capacitor C2 solto (SM 468199). Código de stock 234885. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202402 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Terminal do capacitor eletrolítico C2 ressoldado. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202320740 | STE | 202320662 | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202352 | 28/12/2023 16:31:19 | Durante la ejecución de la SSA 202320436 fue encontrado el cartón módulo anunciador de alarmas con defecto (cód. almacenes: 234885), actuación indebida e intermitente, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202401 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontró con un capacitor en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo del mismo, un capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202320090 | STE | 202319906 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202350 | 15/12/2023 16:41:41 | Solicitamos reparo do Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 467351, para atender a SSA 202319876. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202351 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 1uF/50V e (2) 4,7uF/63V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202320013 | STE | 202319980 | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 13/12/2023 15:11:34 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22729/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202351 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202320420), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202320011 | STE | 202319979 | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 13/12/2023 15:11:45 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22747/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202352 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202320421), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202320004 | STE | 202319920 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202350 | 13/12/2023 15:13:01 | Solicitamos reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38M1 del panel GGB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315848. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202352 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202320003 | STE | 202319912 | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202350 | 13/12/2023 15:13:14 | Durante execução da SSA 202319688 foi detectado defeito no modulo de alarmas ( não permanece aceso durante teste de função), modelo 80AM1, código almoxarifado 234893. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa 80AM02 que presentaba signos de desgaste en dos capacitores de 10µF/40V los cuales fueron reemplazados como así también 4 circuitos integrados CD 4001. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202319908 | STE | 202319867 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202350 | 13/12/2023 15:13:25 | Solicitamos reparo del material con cod. de stock 705975 - CONVERSOR TENS CC/CC 125/48VCC 10A - Obs. display que fica piscando, conforme SSA 202319594. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202351 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Reparado a conexão no pino de alimentação do CI 7107 do display que estava com mau contato. Teste em bancada, ok. Liberado para uso.
202319907 | STE | 202319814 | J012A022 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-22/QP-01 | 0254.022-3 | 202350 | 13/12/2023 15:13:48 | Durante atendimento a SSA 202319188 verificado amperímetro marca Yokogawa, modelo 2353C413/ALS/20, com número de série 2698/2000, com indicação discrepante. Quando a entrada era de 0,02A indicava 1,41A, com 1A indicava 159A, com 1,19A na entrada indicava 189A e a partir de 1,2 A na entrada o instrumento para de indicar, sendo que a relação de entrada/ saída é de 0-5A/0-100A. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202352 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes, reconstrução de trilhas e demais reparos. Tentativa de ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202320771), O instrumento apresentou baixa confiabilidade e erros de indicação superiores a sua especificação. Sem condições de reparo. Proceder descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202319903 | STE | 202319721 | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202350 | 13/12/2023 16:25:12 | Solicitamos reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-16 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315675. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202351 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202319895 | STE | 202319581 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202350 | 13/12/2023 16:27:30 | Durante la ejecución de la SSA 202319446, encontrado indicador digital presys, (modelo DMY2030 Light, posición 63RWI-1) con defecto. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202351 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e testes tem bancada. Identificada falha na CPU e no barramento de dados, sem condições de reparo. O dispositivo não apresenta confiabilidade. Proceder o descarte.
202319894 | STE | 202319857 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202350 | 13/12/2023 16:27:49 | Solicitamos reparo do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2655) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202403 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Conversor interno de 5VC-5VC con consumo excesivo de corriente. Reemplazo de conversor y capacitor electrolítico de filtro de salida del conversor 24VC-5VC. Ensayo en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202319893 | STE | 202319858 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202350 | 13/12/2023 16:28:18 | Solicitamos reparo do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2659) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202403 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Conversor interno de 5VC-5VC con consumo excesivo de corriente. Reemplazo de conversor y capacitor electrolítico de filtro de salida del conversor 24VC-5VC. Ensayo en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202319586 | STE | 202319561 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202349 | 10/12/2023 19:11:35 | Durante ejecución de SSA:202319128 fue detectado el RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod:112895) con defecto. Solicitamos reparación del mismo. Obs: presentó actuación indebida e intermitente de alarma de subtensión. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202350 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Reconstrução de trilha danificada. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202319201 | STE | 202319037 | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202348 | 29/11/2023 15:33:04 | Reparar conversor de temperatura entrada 0 a 150º y salida de 4 a 20mA cc, fue retirado del transformador principal TU-02 fase S, durante ejecución de la SSP 20230246. Código en stock 653810. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202349 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição decomponentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA:202319674), dentro dos parâmetro?. Liberado para uso.
202319200 | STE | 202319145 | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202348 | 29/11/2023 15:33:35 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KG-32 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202318770. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202349 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa en la cual se detectaron varios componentes con defectos, los cuales fueron reemplazados; 2 fusibles de 3A de acción normal y 1 relé 125 VCA. Posteriormente se procedió al ensayo correspondiente en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319198 | STE | 202319117 | A002B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.002-2 | 202348 | 29/11/2023 15:33:59 | Solicitamos reparo do fluxômetro, posição 80LW, modelo 300, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202314540, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202349 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 display LCD 16x2 segmentos. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202319091 | STE | 202318679 | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202347 | 22/11/2023 15:35:38 | Realizar reparo del conversor de tensión CC/CA 125Vcc , 2x24V, se encuentra con defecto. Con codigo en stock 100560. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202349 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Equipamento antigo, com vários componentes carbonizados. Perdeu a confiabilidade devido ao estado das trilhas, componentes e transformador. Não liberado para uso. Dar baixa.
202318925 | STE | 202318825 | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202347 | 22/11/2023 15:35:48 | Solicitamos reparo do Relé de tensão trifásico, SPECTRO UNX, cod almox 129674, número de série 2266. Referente a SSA 202318548 Relé está inoperante. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202348 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa del relé, en el cual se detectó un transformador con falla, sin caracteristicas especificas lo cual lo hace inviable su reparo o sustitución. Equipo no liberado para uso, se procederá al descarte.
202318874 | STE | 202318784 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202346 | 17/11/2023 16:50:46 | Solicitamos reparo em laboratório do conversor RS485/RS232 (cód. estoque: 708493) que encontra-se inoperante, ocasionando falha de comunicação na rede modbus. Referente a SSA 202318129. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202401 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada limpieza de placa y reemplazo de resistor smd con valores fuera de rango. Implementación de un test de comunicación serial donde se envía un archivo de texto con filas numeradas a través de un terminal TeraTerm por COM5 y se lee en otro terminal conectado a COM1, luego se comparan fila por fila ambos archivos mediante un script en python. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202318818 | STE | 202318757 | J016A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR7 50 HZ 750 KVA | 0292.003-4 | 202346 | 17/11/2023 16:50:56 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 169.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202347 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318814 | STE | 202318756 | J016A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR8 50 HZ 750 KVA | 0292.004-2 | 202346 | 17/11/2023 16:51:08 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 171.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202347 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318680 | STE | 202318634 | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202346 | 17/11/2023 16:51:28 | Durante la ejecución de la SSA: 202318476, fue encontrado la bobina de cierre del disy. DS (cod. almox: 217689) con daños en los cables que impedía el correcto funcionamiento de la bobina. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202403 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza; Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202318489 | STE | 202318345 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 10/11/2023 14:38:15 | Solicitamos reparo de 01 unidad de amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202347 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste del 0 inicial y fondo de escala 5A/100A. Prueba en bancada, funcionamiento normal y limpieza. Liberado para uso.
202318487 | STE | 202318345 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 10/11/2023 14:38:41 | Solicitamos reparo de 01 unidad de amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202347 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste del 0 inicial y fondo de escala 5A/100A. Prueba en bancada, funcionamiento normal y limpieza. Liberado para uso.
202318486 | STE | 202318345 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 10/11/2023 14:38:50 | Solicitamos reparo de 01 unidad de amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202347 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste del 0 Inicial y fondo de escala 5A. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202318460 | STE | 202318346 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 10/11/2023 14:38:03 | Solicitamos reparo de uma unidade do voltímetro código. 196266 escala 0/20kV tensão nominal 115V, que encontra-se travado conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202347 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de reparo ( las molas del puntero, perdieron elasticidad ). No liberado para uso. Dar baja.
202318123 | STE | 202317535 | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202345 | 10/11/2023 14:39:00 | Encaminar para reparo modulo que fue retirado de almoxarifado SM 462437 D20A (SN: 511-0101-25A-72353) que presento falla durante un test realizado para atender un problema de la SSA 202317464, fila de leds todo apagados y led de FAULT encendido ver anexo. COD. 707455 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202347 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Tensiones internas (+-15V, +-12V y +5V) ok. Realizado procedimiento de regrabado de memoria EEPROM. Realizado calibración de entradas analógicas vía software. Ensayo en bancada ok (ver video adjunto). Módulo normalizado. Liberado para uso.
202317961 | STE | 202317888 | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202344 | 03/11/2023 16:19:57 | CONFORME CONSTATADO EN LA SSA: 202317555, ENCONTRADO TRANSDUCTOR DE TENSIÓN 110V/0-5MA; 125 VCC; N.S.: 24239/01 CON DEFECTO,(CÓDIGO ALMAC.636975). SOLICITAMOS REPARO DEL MISMO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202346 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores 22uF/160V, 2 capacitores 47uF/50V e 1 capacitor 100uF/40V. Liberado para uso, conforme SSA n° 202319153.
202317956 | STE | 202317883 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202344 | 03/11/2023 16:21:49 | CONFORME CONSTATADO EN LA SSA: 202317518, ENCONTRADO TRANSDUCTOR DE TENSIÓN 110V/0-5MA; 125 VCC; N.S.: 24220/01 CON DEFECTO,(CÓDIGO ALMAC.636975). SOLICITAMOS REPARO DEL MISMO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202346 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transistores C2688, 2 capacitores 22uF/160V, 2 capacitores 47uF/50V e 1 capacitor 100uF/40V. Liberado para uso, conforme SSA n° 202319152.
202317950 | STE | 202317775 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202344 | 03/11/2023 16:21:58 | Reparar placa de "Detección de Alarma e Incendio" PCI-12A-3, retirada del PAI-29. La misma presentó anomalía. Detectado durante SSP 20230538. cod. 217891 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202346 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um diodo zener e de um resistor que encontravam-se danificados. Trilhas reparadas. Liberado para Uso.
202317525 | STE | 202317307 | A005L011 | RELÉ DE DISTÂNCIA 21 | 0066.005-1 | 202344 | 30/10/2023 15:39:03 | Solicitamos reparo de un módulo de sinalização 24VCC, código de material: 0224472, o qual foi retirado do ULP12 UN05, posição 12EX153 (relé C) referente à proteção do relé 21, conforme a SSA 202317180. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202345 | FRETES ARANDA ARSENIO | Reparación con cambio de todos los relés. Liberado para uso.
202317490 | STE | 202317256 | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202344 | 30/10/2023 15:39:14 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del presostato con código de stock 155748, para atender las SSAs 202217256 y 202317253 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR JK72 Item 62, codigo sobresaliente 807075-0. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202506 | JEAN CARLOS CARBONERA | Dado que a ETA2 opera manualmente de forma satisfatória (há mais de 20 anos), e com a atualização do sistema prevista para os próximos 2 anos, a aquisição do pressostato e sua reposição não são necessárias no momento, pois o equipamento não desempenha função no modo atual de operação. Análise completa, em anexo.
202317261 | STE | 202317197 | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202344 | 30/10/2023 15:39:39 | Solicitamos reparo o rele supervisor de tensao WARD-UMX130 com NS10315 retirado do KT05 durante execução da SSA202313141. cod. stock. 100994 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202345 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 220uF/100V, 47uF/100V e (2) 100uF/63V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202315830 | STE | 202315613 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202338 | 22/09/2023 17:47:53 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20A com sinalização no Scada de "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR". Ao resetar a UTR verificou-se que o módulo WESDAC D20A não realizava o processo de inicialização como os demais módulos, mantendo-se em falha continuamente. Encaminhar para reparo no laboratório. SSA Ref: 202315421 MODULO ELETRO WESDAC D20A, S/N: 511-0101-25A-53503 Código de material: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de diodo zener VR7 y capacitor C14 debido a falla de alimentación de -12V en la comunicación con la CPU. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315725 | STE | 202315701 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202338 | 22/09/2023 17:49:39 | Após observação da operação a respeito de valores anormais em medidas analógicas da UG04 relativas a UTR-504-1, foi verificado que o módulo WESDAC D20A (S/N: 511-0101-26A-167718 Código de material: 70745) utilizado como sobressalente para correção da falha descrita na SSA 202315421 apresentava valores inferiores de contagem em relação aos sinais recebidos de campo. Na figura anexa é evidenciada a discrepância de medição com o novo sobressalente instalado. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202339 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Falla en alimentación de -15Vcc. Encontrado capacitor cerámico de filtro de entrada de CI multiplexor con baja impedancia (100ohm). Reemplazo de capacitor con falla. Regrabado de memoria EEPROM del módulo. Realizado calibración via software. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315723 | STE | 202315573 | T086D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.021-1 | 202338 | 22/09/2023 17:49:48 | Reparar controlador de carregamento solar, modelo Morninstar SunSaver-10, número de estoque: 708485. O controlador não apresenta tensão de saída para a carga (terminais 6-5) e o carregamento de bateria (terminais 2-1) apresenta tensão elevada (19v) para baterias de 12v. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202339 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constato defecto en controlador de carga, no suministra tensión de ninguna fuente (solar, batería). No se consigue acceder a la placa para verificación debido a que se encuentra totalmente sumergida en resina epóxica (ver anexo). Dar baja.
202315600 | STE | 202315184 | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202338 | 22/09/2023 17:50:56 | Solicitamos reparo del MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V, Código almoxarifado 576760. Referente a SSA 202312740 O mesmo foi encontrado inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202339 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa del módulo, la cual presentaba signos de desgaste en ciertos componentes los cuales fueron sustituidos, tres capacitores de 4,7 µF/63V, un capacitor de 1000 µF/35V y un transistor BC337. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202315584 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:51:05 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se encontro modulo D20A (SN:511-0101-25A-72367) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) con falla, comportamiento anormal en la secuencia de encendido de los leds frontales, inyectado corriente 4 a 20mA no se registro respuesta en la terminal del software. Solicitmos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202339 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de un resistor con valores fuera de tolerancia. Calibración mediante software. Regrabado de memoria EEPROM. Ensayo en bancada de todos los puntos de entrada analógica con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202315581 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:51:18 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se enconto modulo D20KR (SN:517-0143-10A-62829) (Código material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR) con falla, llave local/remoto no funciona. Solicitamos reparo. SSA Matriz 202315501 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202339 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de todos los capacitores. Pin de output enable conectado al común de la llave Local/Remoto en corto con tierra. Sin posibilidad de reparo debido a un cortocircuito en la pista multicapa. No liberado para uso.
202315580 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:51:30 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se encontro fuente de la alimentacion auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Solicitamos reparo. Ref. SSA matriz 202315502 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202339 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reparado porta fusible de entrada. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315546 | STE | 202315390 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202338 | 22/09/2023 17:54:04 | Solicitamos reparo del módulo electrónico de señalización de alarma (Código: 234869) del panel CBC-02 que no señaliza al realizar prueba de lámparas. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202314703. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202339 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa, la cual presentaba signos de desgaste en ciertos componentes los cuales fueron sustituidos, dos capacitores de 10 µF/40V, un transistor BC337 y tres ciruitos integrados (4001). Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202315542 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:54:50 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1206419023) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. SSA ref. 202315408 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202339 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e testes iniciais. Circuitos de processamento de sinal estão danificados. Não há componentes no estoque ou peças de reposição para este dispositivo. Sem possibilidades de reparo. Proceder descarte. O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças.
202315541 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:55:07 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0408410916) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. SSA ref. 202315409 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202339 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Ensaios funcionais elétricos, substituição de componentes. Efetuado instalação do novo módulo de sensor. Enviado para análise química ILA4 (202316149), o equipamento está fora dos parâmetros, baixa correlação entre a amostra computada e o valor de tolerância. Dispositivo sem confiabilidade. Proceder descarte. Obs.: O equipo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças
202315538 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 17:56:40 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0407410782) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. Res. SSA matriz 202315410 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202339 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e testes elétricos. Substituição de componentes, reconfiguração de software e reparo. Enviado para análise química (SSA 202315978). Os resultados estão dentro dos parâmetros de tolerância de operação do equipamento. Liberado para uso
202315467 | STE | 202315423 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202338 | 22/09/2023 17:56:51 | Solicitamos reparo del módulo electrónico fonte aux. 4234 (Código: 307378) do painel CN-09 que estão com os capacitores danificados. Detectado durante execução da SSA: 202314890. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202339 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa de la fuente auxiliar, la cual presentaba signos de desgaste en ciertos componentes los cuales fueron sustituidos, dos capacitores de 4,7 µF/63V, un capacitor de 10 µF/40V y un capacitor de 1000 µF/25V. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202315466 | STE | 202315423 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202338 | 22/09/2023 17:56:59 | Solicitamos reparo del módulo electrónico fonte aux. 4234 (Código: 307378) do painel CN-09 que estão com os capacitores danificados. Detectado durante execução da SSA: 202314890. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202339 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa de la fuente auxiliar, la cual presentaba signos de desgaste en ciertos componentes los cuales fueron sustituidos, dos capacitores de 4,7 µF/63V, un capacitor de 10 µF/40V y un capacitor de 1000 µF/25V. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202315433 | STE | 202315420 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202337 | 15/09/2023 15:27:14 | Solicitamos reparo do módulo electrónico SCR (Código: 307351) do painel CN-09 que não entra em flutuação. Detectado durante execução da SSA: 202314890. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202338 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa electrónica, en la cual se constató que estaban con defectos dos capacitores los cuales fueron sustituidos, uno de 100 µF/50V y otro de 47 µF/63V. Posteriormente fues sometida a ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202315432 | STE | 202315417 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202337 | 15/09/2023 15:27:49 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20A com sinalização no Scada de "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR". O módulo foi encontrado em campo com as medidas analógicas zeradas e os leds de ANALOG SELECT apagados. Solicitamos reparo. ref. SSA Ref: 202315389 MODULO ELETRO WESDAC D20A, S/N: 511-0101-25A-25251 Código de material: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202338 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado alimentación +-15V con anormalidades. Reemplazo de regulador de tensión ajustable LM117 con falla por LM317 de similares características. Regrabado de EEPROM y calibración via software. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315343 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202337 | 14/09/2023 09:22:45 | Solicitamos cambio de cerraduras (de plasticos a metalicos) para armarios altos, y cambios de tambores y llaves para gavetas bajas pertenecientes a la SMIT.DT. | IMA0 | MCI2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202339 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la sustitución y adaptación de cerraduras de 4 armarios altos. Se realizó la sustitución de cerraduras de 4 gaveteros.
202315219 | STE | 202315075 | B016L022 | RELÉ DIFERENCIAL DE TERRA RESTRITA 87TRG | 0081.016-9 | 202337 | 13/09/2023 15:06:53 | Solicitamos reparo do módulo de relés de sinalização SIEMENS 7TR1201-0/BB, detectado com defeito no relé A, durante manutenção 9M da proteção 87TRG, posição 12EX145. Após reparo, o módulo. SSA de referência: 202315069; Código de material: 224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202338 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202315217 | STE | 202314905 | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202337 | 13/09/2023 15:07:25 | Solicitamos reparo de la fuente 110-220VCA/ 24VCC del anunciador del KH-80 (COD. ALMOX: 23827-9), que fue encontrado durante la ejecución de la SSA: 202314763 con defecto. OBS: la falla es la siguiente: ausencia de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado solamente por 120Vca. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202338 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do fusível F1 de 2A. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202314984 | STE | 202314979 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202338 | 22/09/2023 17:57:09 | Foi verificada falha na medição do sinal analógico 4-20ma do módulo D20AD input 10, referente a medida de "Caudal Turbinado" da unidade geradora 16. A medição do ponto 10 permaneceu zerada mesmo após injeção de sinal 4-20mA. MODULO ELETRO WESTERM D20AD, S/N: 517-0178-06A-31780 Código de material: 707461. SOLICITAMOS REPARO. REF. SSA Ref: 202312736 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor en la posición A10. Reparación de pista levantada. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202314970 | STE | 202314909 | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202337 | 15/09/2023 15:23:16 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202314865 , CONSTATADO QUEIMA DA BOBINA DO RELÉ DE BLOQUEIO POSIÇÃO 86C1, FABRICANTE GENERAL ELECTRIC, MODELO.: 12HEA61B235 X2 (CÓDIGO ALMOX.:110086). SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202346 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza; Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202314969 | STE | 202314940 | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202337 | 15/09/2023 15:24:17 | Durante la ejecución de la SSA:202314765, fue encontrado 2 cartones del anunciador del KH-82 (marca Engistrel, modelo 80AM1, COD.AMOX:234885) con defecto ( no reporta alarma en el anunciador de manera intermitente ). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202338 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V e do resistor de 470 ohms/1W. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202314968 | STE | 202314940 | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202337 | 15/09/2023 15:25:33 | Durante la ejecución de la SSA:202314765, fue encontrado 2 cartones del anunciador del KH-82 (marca Engistrel, modelo 80AM1, COD.AMOX:234885) con defecto ( no reporta alarma en el anunciador de manera intermitente ). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202338 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas, de las cuales una de ellas no presentaba anomalía ninguna, fue sometida a ensayos en la pruba de bancada obteniendo resultados satisfactorios; la otra placa si presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados como así también una resistencia de 470Ω/1W. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202314918 | STE | 202314863 | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202337 | 15/09/2023 11:19:34 | Solicitamos reparo da CPU modelo NFS-320E-PO, número de série 22A00523, código almoxarifado 716795, a qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202314411 por apresentar dificuldade de leitura no display da mesma. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202338 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de cable flex que conecta al panel frontal. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202314840 | STE | 202314807 | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202336 | 06/09/2023 09:25:58 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20S com sinalização no Scada de "UTR 532 COMM D20S1". O diodo D10 aparenta estar avariado. Solicitamos reparo. Ref. SSA Ref: 202314717 MODULO ELETRO WESDAC D20S, S/N: 507-0101-20A-350072 Código de material: 707456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202337 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202314740 | STE | 202314586 | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202336 | 06/09/2023 09:27:12 | Durante la ejecución de la SSA 202314504 fue detectado defecto en el modulo de alarmas (Queda accionado y no acepta rearme) marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicito reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron con dos capacitores en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo de los mismos, un capacitor de 1µF/100V y otro capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314739 | STE | 202314644 | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202336 | 06/09/2023 09:27:19 | Solicitamos reparo da fonte de alimentação 110-220VCA/ 24VCC do anunciador, código 23827-9, a qual a entrada 220VCA não funciona. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa de la fuente de alimentación, en la cual se detecto la falta de un fusible de 2A y otro de 1A por lo que se procedió al reemplazo de los mismos como así también se encontró con un rele de 127 VCA en un estado deteriorado por lo que se sustituyo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314738 | STE | 202314643 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202336 | 06/09/2023 09:27:50 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331 (Serial Number T1F512684 624), retirado do painel GGB, posição 38M1, da Unidade 05, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA 202313099. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto de oscilación en la indicación ni en la retransmisión de corriente. Indicador ensayo en condiciones ideales. En anexo se encuentra la captura de una medición a 50°C y salida de 12mA respectivamente y el número de muestras adquiridas. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202314584 | STE | 202314564 | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202336 | 06/09/2023 09:28:01 | Solicitamos reparo de 01UN sonda de nível hidrostática; marca: ENDRESS HAUSERHAUSER; MOD:FMX21-AA211PGD15A+F1POPRPUPW; N°SÉRIE:N3031801122; COD.:715119. OBS. Constatada falha da sonda ( não envia sinal de 4 - 20 mA), detectado com a SSA 202314335. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condición de reparo debido a inaccesibilidad a componentes de placa estar sumergidos en resina. Dar baja.
202314583 | STE | 202314474 | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202336 | 06/09/2023 09:29:12 | SOLICITAMOS REPARO DO CONVERSOR 125/48VCC (CÓD. ALMOX.: 705975, MARCA: TECTROL, MODELO: TCS 2271L-30, SN: 68538) QUE ENCONTRA-SE COM RUÍDO ANORMAL. REFERENTE A SSA 202309364. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios Limpeza, substituição de componentes eletromecânicos. Liberado para uso
202314582 | STE | 202314494 | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202336 | 06/09/2023 09:29:21 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a saída analógica do sensor de gás hydran apresenta falha de leitura no Painel SMT(-500ppm). Número de série 0409410991 código de estoque 685704. SSA referência 202300098. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e testes elétricos. Substituição de componentes, reconfiguração de software e reparo. Instalação do novo módulo de sensor. Reparado. Enviado para análise química (SSA 202314582), dentro dos parâmetros de tolerância do equipamento. Liberado para uso.
202314360 | STE | 202314349 | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 30/08/2023 08:59:59 | Solicitamos reparo 01 amperímetro (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144, Cod. Almox: 456519), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202314282. Obs: amperímetro indica 20 A, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202336 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de 0( cero ) y fondo de escala 100A/5A. Prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202314359 | STE | 202314349 | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 30/08/2023 09:00:20 | Solicitamos reparo 01 amperímetro (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144, Cod. Almox: 456519), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202314282. Obs: amperímetro indica 20 A, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202336 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de 0( cero ) y fondo de escala 100A/5A. Prueba en bancada y limpieza. Liberado para uso.
202314358 | STE | 202314349 | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 30/08/2023 09:02:10 | Solicitamos reparo 01 amperímetro (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144, Cod. Almox: 456519), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202314282. Obs: amperímetro indica 20 A, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202336 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del amperímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202314355 | STE | 202314351 | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 30/08/2023 09:03:52 | Solicitamos reparo de un voltímetro (VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V, Cod. Almox: 196266), que fue encontrado con defecto durante la ejecuciòn de la SSA: 202314282. Obs: voltímetro indica 6KV, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202336 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de 0 ( cero) y fondo de escala 20KV/115V. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202314266 | STE | 202314096 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202335 | 30/08/2023 09:04:01 | Solicitamos reparo do relé ampector, modelo LS, encontrado com defeito (sem ajuste do longo retardamento) durante a execução da SSP 20232095. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202336 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202314135 | STE | 202313950 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202335 | 30/08/2023 09:04:18 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação da placa no circuito: PSC1. SSA de referência 202312898. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202336 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual fue detectado un transistor BF548 con defecto en la ganancia lo cual dificultaba el correcto funcionamiento de la placa, por lo que se procedió a la sustitución del mismo. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314064 | STE | 202313953 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 23/08/2023 17:10:21 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação da placa no circuito: PSC8. SSA de referência 202312898. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa encontrandosé con el relé de 110V con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314063 | STE | 202313954 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 23/08/2023 17:13:36 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do almoxarifado para atendimento da SSA 202312898, porém foi observado danos na solda do resistor R6. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la remoción de la soldadura de estaños de varios componentes los cuales se encontraba con falsos contactos lo que generaban defectos en el correcto funcionamiento de la placa, posteriormente se realizaron ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202314060 | STE | 202313958 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 23/08/2023 17:13:47 | Reparar relé temporizador, marca DIGI mec, modelo MTD-11, com código de stock: 208787. O relé foi retirado do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação do relé no circuito: RT2. SSA de referência 202312897. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección y verificado el equipo detectando problemas con defectos en el rele debido a la obsolecensia del mismo y observando la inviabilidad de reparo por lo que se procede al descarte del mismo.
202314057 | STE | 202313988 | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202334 | 23/08/2023 17:13:56 | Reparar conversor 125/48 VCC (N/S 68565) com falha no cooler, código de estoque 705975 . SSA referència 202309372. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución del ventilador (cooler) el cual estaba con falla. Posteriormente se procedio al ensayo del equipo obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202313922 | STE | 202313384 | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202334 | 23/08/2023 17:14:03 | Realizar reparo no modulo 7TR1201/BB que não esta atuando e posteriormente enviar para reposição do estoque. CM: 224472 SSA origem: 202313021 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202335 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202313917 | STE | 202313385 | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202334 | 23/08/2023 17:14:15 | Realizar reparo no modulo 7TR1201/BB que não esta atuando e posteriormente enviar para reposição do estoque. CM: 224472 SSA origem: 202313021 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202335 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202313768 | STE | 202313724 | J036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.028-5 | 202334 | 21/08/2023 15:33:58 | Solicitamos reparo do relé de proteção posição 51GS-D, (código almox. 583138), sem aceitar ajuste de corrente de pick-up. Detectada durante execução da SSP 20232276. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202342 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa detectandosé un capacitor con desgaste, el cual fue sustituido con un valor de 3,3 µF/35V como así también se procedió al ajuste de dos potenciometros que determinan el nivel de referencia de actuación del relé. Posteriormente se ejecutaron varios ensayos en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202313721 | STE | 202313612 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202334 | 21/08/2023 15:34:09 | Durante ensaios em bancada, encontrado indicador Presys código 711605 com defeito de falta de 24Vcc nos bornes 5 e 7 que alimentam transdutor. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes e reconstrução de trilhas. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202313720 | STE | 202313454 | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202334 | 21/08/2023 15:34:18 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 17044204728) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202336 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e testes elétricos. Substituição de componentes, reconfiguração de software e reparo. Instalação do novo módulo de sensor. Enviado para análise química (SSA 202314826). Conforme a resultados de análisis de DGA, equipo liberado para uso.
202313718 | STE | 202313455 | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202334 | 21/08/2023 15:34:32 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 0409410988) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202336 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e testes elétricos. Substituição de componentes, reconfiguração de software e reparo. Instalação do novo módulo de sensor. Reparado. Enviado para análise química (SSA 202315346), dentro dos parâmetros de tolerância do equipamento. Liberado para uso.
202313328 | STE | 202313251 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202334 | 21/08/2023 15:34:49 | Solicitamos reparo del transductor 96VAR-2 Siemens retirado de la ULP 05 Cod. Mat. 115487 SSA Ref. 202222942 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202339 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição dos capacitores da fonte de 220uF. Não foi possível realizar o reparo do módulo. Foi identificado sobreaquecimento na placa selada com borracha, sem possibilidade de medições ou troca de componente. Não é possível reparar a placa emborrachada. Proceder descarte, manter na sucata da SMIL.DT.
202313278 | STE | 202313247 | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202334 | 21/08/2023 15:35:06 | Solicitamos reparo de 1 rele amptector (código stock 234540) el cual no acepta actuación de corto retardamiento. Detectado durante la ejecución de la SSP 20232277. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202335 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202313276 | STE | 202313247 | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202334 | 21/08/2023 15:34:58 | Solicitamos reparo de 1 rele amptector (código stock 234540) el cual se encuentra quebrado en la conexión de la fase B. Detectada durante la ejecución de la SSP 20232277. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202335 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Realizado ajuste de sus terminales y cambio del conector terminal de la fase B. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202313200 | STE | 202313124 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202334 | 21/08/2023 15:35:33 | Solicitamos reparo do indicador digital Presys DMY-2030 ligth, código almoxarifado 711605, encontrado na posição 71WMI1-A do PWB 06, que apresenta mensagem de erro ao energizá-lo, conforme SSA 202313086. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Reparado. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202312968 | STE | 202312827 | A006A041 | QUADRO GGB-06 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.006-0 | 202332 | 09/08/2023 07:51:14 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-06 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202304277. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto en el indicador en las condiciones de ensayo en Laboratorio. Indicador enviado a calibración. Liberado para uso.
202312760 | STE | 202312742 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202331 | 02/08/2023 08:06:39 | Durante atendimento da SSA 202312737 encontrado com defeito o cartão do anunciador do TGA modelo 80AM1, código de estoque: 234885 - ARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG, Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202332 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Realizado cambio de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202312759 | STE | 202312749 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202331 | 02/08/2023 08:23:00 | Solicitmaos reparación de VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V (cod:442380) con defecto, el cual no es posible realizar ajuste de cero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202332 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del voltímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202312702 | STE | 202312565 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202331 | 02/08/2023 08:24:11 | Durante atendimiento de SSA 202312126, encontrado chassis esclavo con defecto. Solicitamos reparo del mismo, chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306AA6D. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202332 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Corto franco en líneas de alimentación de los CIs de la serie PEX (PCI Express switching) debido a falla de los mismos circuitos integrados, sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202312697 | STE | 202312587 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202331 | 02/08/2023 08:27:09 | Solicitamos reparo del módulo eletrônico dos anunciadores de painel, de código do almoxarifado 234940, que durante execução da SSA 202311275 foram encontrados com falhas intermitentes, alterando a lógica de funcionamento do anunciador e inibindo a ação da botoeira de conhecimento dos alarmes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202332 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (7) 10uF/50V, 4,7uF/63V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202312696 | STE | 202312587 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202331 | 02/08/2023 08:27:25 | Solicitamos reparo del módulo eletrônico dos anunciadores de painel, de código do almoxarifado 234940, que durante execução da SSA 202311275 foram encontrados com falhas intermitentes, alterando a lógica de funcionamento do anunciador e inibindo a ação da botoeira de conhecimento dos alarmes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202332 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (7) 10uF/50V, 4,7uF/63V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202312694 | STE | 202312681 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202331 | 02/08/2023 08:28:08 | Durante atendimento da SSA 202205228 encontrado com defeito o cartão posição 30XB141, código 114499 - MODULO ELETRO SENAL EVEN 24VCC 140MA. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202332 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 10uF/50V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202312649 | STE | 202312548 | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202331 | 02/08/2023 08:28:16 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-02 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312013. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202312594 | STE | 202312317 | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202331 | 02/08/2023 08:28:27 | Durante atendimiento de ssa 202312042 encontrado placa electronica PXIE-4357 pos. T15 CH-10 del panel UAM-10 con defecto. Solicitamos reparo. Cod. 716780 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202332 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. La placa alimentada con 3.3V y 5V a través de los fusibles F1 y F2 respectivamente presenta una baja impedancia en la alimentación de 3.3V proveniente de un cortocircuito entre los pines del DAQ-STC3 los cuales pueden verse en mediciones de los capacitores de filtro mostrados en la imagen en anexo. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202312592 | STE | 202312550 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202331 | 02/08/2023 08:28:35 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38T3 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312012. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202312590 | STE | 202312522 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202331 | 02/08/2023 08:28:51 | Solicitamos reparo de una (1) bobina de abertura del disjuntor tipo DS, código almoxarifado 217590. Bobina no acciona al recibir comando. Detectado durante atendimiento a la SSA 202312443. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202340 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la bobina. Liberado para uso.-
202312502 | STE | 202312441 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202331 | 02/08/2023 08:28:59 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estok 711605, encontrado en la posicion 71WMI1-A que presentaba oscilaciones en la indicacion conforme SSA 202311730. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Reparado, substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Instrumento calibrado (SSA 202313271), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312501 | STE | 202312452 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202331 | 02/08/2023 08:29:06 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 71WMI1-A del panel PWB-12 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202311580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição de componentes e ajuste. Enviado para calibração (SSA: 202313270), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312314 | STE | 202312087 | J012A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-10/QP-01 | 0254.010-0 | 202330 | 26/07/2023 11:52:43 | Solicitamos reparo de AMPERIMETRO DIG 0/100A 220V 144X144 (cod: 626457) con defecto, el mismo se encuentra con la pantalla digital titilando y permanece con los valores en cero. Detectado durante ejecución de SSA: 202312045. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de fonte simétrica, troca de circuito integrado de regulação, reconstrução de trilhas e conexões. Enviado para calibração (SSA: 202313284), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312297 | STE | 202312226 | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 26/07/2023 11:52:53 | Solicitamos reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. COD. 456519 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del amperímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202312295 | STE | 202312226 | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 26/07/2023 11:53:27 | Soliciamos reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. COD. 456519 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del amperímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202312294 | STE | 202312226 | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 26/07/2023 11:53:36 | Solicitamos reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. Cod. 456519 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del amperímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202312293 | STE | 202312226 | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 26/07/2023 11:53:43 | Solicitamos reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. COD. 456519 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202331 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado. La mola del amperímetro perdió elasticidad por el tiempo de vida útil. No liberado para uso. Dar baja.
202312255 | STE | 202311829 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202330 | 25/07/2023 16:03:23 | Durante manutenção preventiva 3S da UG-10, referente ao painel TGA-10, foram encontrados 3 cartões do anunciadores 1 (Posições 17, 18 e 20) e 2 cartões do anunciadores (Posições 29 e 30), modelo Enginstrel, modelo 80AM1 (Código almoxarifado 234885) com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202331 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5) 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202312136 | STE | 202311995 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202330 | 25/07/2023 16:03:44 | Durante atendimento da SSA 202311903 encontrado INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312518). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202312061 | STE | 202311996 | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202330 | 25/07/2023 16:04:33 | SOLICITAMOS REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUCIADOR. COD. ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA QUANDO ALIMENTADA PELAS ENTRADAS 220VCA OU 120 Vca. DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20230863. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202331 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no relé METALTEX. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Substituição de fusível de 1A e 1,5A. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202312058 | STE | 202311604 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202330 | 25/07/2023 16:04:43 | Solicito verificar a possibilidade de reparo do ventilador 230 VAC 45 W retirado do PES/PIB 9A-6, por apresentar ruído anormal, conforme relatado na SSA 202308796; Caso haja sucesso no reparo do ventilador, enviar para estoque de sobressalentes. SM 455422; Cód. Mat.: 707593. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección del ventilador encontrándose con falla en el mecanismo rotatorio con lo cual es inviable el reparo sin causar daño al bobinado y estructura de soporte por lo que se procede al descarte del mismo.
202311741 | STE | 202311391 | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202329 | 19/07/2023 17:16:17 | Solicitamos reparo no Módulo Siemens 7TL4011/BB, Cód. Almox. 115274, devido o mesmo estar interferindo no circuito de tempo. Defeito descoberto durante a manutenção 3A, através da SSA 202310680. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202330 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,470uF/63V, 3 capacitores poliéster 0,100uF/63V e 1 capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202311738 | STE | 202310751 | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202329 | 19/07/2023 17:16:30 | Solicitamos reparo do módulo de relés de sinalização SIEMENS 7TR1201-0/BB, detectado com defeito no relé G, durante manutenção 3A da proteção 40. SSA de referência: 202311612; Código de material: 224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202330 | EDERSON ROSSATO | Reposição do relé posição G e realização de testes funcionais em bancada. Foi reposto 1 relé 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202311737 | STE | 202310750 | A008L029 | RELÉ DE SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. PRINCIPAL TU-08 51N | 0072.010-0 | 202329 | 19/07/2023 17:16:39 | Solicitamos reparo do módulo de relés de sinalização SIEMENS 7TR1201-0/BB, detectado com defeito no relé A, durante manutenção 3A da proteção 51N, posição 10EX153. SSA de referência: 202311611; Código de material: 224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202330 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202311670 | STE | 202311573 | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202328 | 14/07/2023 17:10:04 | Solicitamos reparo do indicador digital Yokogawa UM331, codigo do almoxarifado 711374, referente a SSA 202311270 oscilação na retransmissão. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado daños en la salida del sensor pt100 por lo cual se imposibilita la correcta lectura y retransmisión de la señal..No se cuenta con piezas de repuestos. Placa dañada. Dar baja.
202311602 | STE | 202311441 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 14/07/2023 17:12:11 | Solicitamos reparo de la fuente del rack CE2000, lado izquierdo, CM: 705978, Nro de Serie: 1122013/4 con defecto. SSA Referencia: 202311442 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores de filtro de entrada y salida. Se identificó bloque de oscilación de alta frecuencia con rastros de quemadura en placa y varios componentes de montaje superficial. No se detecta llaveamiento de alta frecuencia en el osciloscopio. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202311563 | STE | 202311514 | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202328 | 14/07/2023 17:12:52 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0409410987) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referência 202309624. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Ensaios funcionais elétricos, substituição de componentes. Efetuado instalação do novo módulo de sensor. Enviado para análise química ILA4 (202312146), o equipamento está fora dos parâmetros, baixa correlação entre a amostra computada e o valor de tolerância. Dispositivo sem confiabilidade. Proceder descarte. Obs.: O equipo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças
202311562 | APV | 202311515 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202328 | 14/07/2023 17:16:05 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419383) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202222643. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202330 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202311554 | STE | 202311520 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202328 | 14/07/2023 17:17:59 | Reparar/calibrar transdutor temperatura ambiente (22779.04), com código de estoque 653810. SSA referência 202205760. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución correctiva de filtros pasivos electrolíticos de placa fuente y verificación de componentes pasivos de placa control. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga con calibrador de bancada. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202311551 | STE | 202311520 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202328 | 14/07/2023 17:18:11 | Reparar/calibrar transdutores de temperatura ambiente (S/N 22770.04) com código de estoque 653810. SSA referência 202205760. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución correctiva de filtros pasivos electrolíticos de placa fuente y verificación de componentes pasivos de placa control. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga con calibrador de bancada. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202311550 | STE | 202311520 | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202328 | 14/07/2023 17:19:03 | Reparar/calibrar transdutor de temperatura de óleo (S/N 22722.04) com código de estoque 653810. SSA referência 202205760. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución correctiva de filtros pasivos electrolíticos de placa fuente y verificación de componentes pasivos de placa control. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga con calibrador de bancada. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202311546 | STE | 202311366 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 14/07/2023 17:19:18 | Solicitamos reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 001CE, con código de material 705975 y número de serie 70185, que presenta defecto en el LED de servicio. Referencia SSA MEL1: 202305309 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el equipo encontrandosé con un capacitor de 470µF/25V en estado defectuoso como así también el diodo led del indicador de servicio por lo que se procedió a la sustitución de los mismos; posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202311542 | STE | 202311437 | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 14/07/2023 17:20:10 | Solicitamos reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 002CE, con código de material 705975 y número de serie 68539, que presenta defecto en el voltimetro. Referencia SSA MEL1: 202311341 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la imspección del equipo y detectado un falso contacto entre los conectores del display del voltimetro debido a la oxidación y suciedad por lo que se procedió a la remoción de la soldadura y limpiezad de la placa. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202311505 | STE | 202311394 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202328 | 14/07/2023 17:21:36 | Durante atendimento da SSA 202310795 encontrado instrumento 71WMI1-A (nível do tanque de expansão) com oscilação anormal intermitente. Solicitamos reparo. cod. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312147). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202311488 | STE | 202311292 | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202328 | 14/07/2023 17:21:50 | Solicitamos reparo del cartón NIFE 4234 (Cod. Almox: 307378) del CW-04 que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202311041. Obs: el cartón citado no hace llegar la señal de disparo a uno de los tiristores. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202329 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Ajuste del porta fusible y re-soldado algunos puntos con sospecha de soldadura fría. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202311467 | STE | 202311379 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 14/07/2023 17:22:06 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 não sinaliza nenhum led e também não possui tensão em sua saída. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455110, para atender a SSA 202309474. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a que varios componentes demuestran signos de deterioro por sobre-calentamiento. Dar de baja. No liberado para uso. Obs.: se solicita que el mismo quede en dependencia de la SMIL.DT como material reaprovechable.
202311462 | STE | 202311380 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 14/07/2023 17:22:16 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 fica com os leds de sinalização e a tensão de saída pulsando. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455140, para atender a SSA 202309474. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202329 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos capacitores de (2) 220uF/250V, 2200/50V, 1uF/100V e 4,7uF/63V. Teste em campo OK. Liberado para uso.
202311457 | STE | 202311381 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 14/07/2023 17:22:27 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 apresenta falha intermitente no anunciador. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455140, para atender a SSA 202309474. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202329 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos capacitores de (2) 220uF/250V, 2200/50V, 1uF/100V e 4,7uF/63V. Teste em campo OK. Liberado para uso.
202311149 | STE | 202311098 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202328 | 11/07/2023 08:19:12 | Solicitamos reparo del módulo eletrônico plc AC1424 marca, ifm, cód. estoque 716647. Causa provável: queima de fusível ou fonte interna. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202330 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado fusible en abierto por causa de un cortocircuito en la placa de control. Reemplazado fusible sin respuesta del procesador. Encontrado cable flex de comandos frontales rotos. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202311148 | STE | 202311098 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202328 | 11/07/2023 08:19:28 | Solicitamos reparo del módulo eletrônico plc AC1424 marca, ifm, cód. estoque 716647. Causa provável: queima de fusível ou fonte interna. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202330 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | verificación visual y funcional. Encontrado fusible en abierto por causa de un cortocircuito en la placa de control. Reemplazado fusible sin respuesta del procesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202311066 | STE | 202311005 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202328 | 11/07/2023 08:20:09 | Solicitamos reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC , cod. 137170. O referido conversor não apresenta tensão na saída. (SSA 202310877). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202328 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos capacitores de (2) 220uF/250V e 2200/50V e substituição do transistor BUV23. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso
202310897 | STE | 202310825 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202327 | 04/07/2023 08:21:17 | Solicitamos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376221 . COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA 202303075. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayo y ajustes de inicio y fondo de escala (0 a 100°) a plena carga (500ohmios). Conforme ensayado equipo enviado para calibración. Liberado para uso.
202310893 | STE | 202310824 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202327 | 04/07/2023 08:21:27 | Solicitamos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 050236824 . COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA 202303075. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202330 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayo y ajustes de inicio y fondo de escala (0 a 100°) a plena carga (500ohmios). Conforme ensayado equipo enviado para calibración. Liberado para uso.
202310885 | STE | 202310843 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202327 | 04/07/2023 08:21:48 | Proveer reparo para GPS RT430 marca REASON SN:140969, verificado en campo que el mismo obtiene en promedio 4 satelites menos que otro instalado en la UG-9A. Ver posibilidad de actualizar firmware. cod. 712737 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Fonte de alimentação com todas as tensões dentro dos parâmetros (1,2; 1,8; 3,3; 7,5 e 12Vcc); Limpeza das placas internas e conectores; Sem condições de reparo no laboratório pois não é possível simular o defeito em bancada por ser intermitente e esporádico, sem acesso ao Firmware; Fabricante e representantes não prestam manutenção nesse modelo pois é obsoleto. Dar baixa.
202310876 | STE | 202310761 | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202327 | 04/07/2023 08:22:00 | Solicitamos reparo do módulo temporizador SIEMENS 7TT1020-1/DD, cód. almox.: 224375, detectado com defeito durante preventiva 3A na proteção 40 da unidade 08; O mesmo atua com tempo acima do esperado, sem condições de ajuste em campo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202328 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, ensaio e ajuste de temporização para 200ms. Substituição preventiva de um capacitor. Liberado para uso.
202310874 | STE | 202310537 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202327 | 04/07/2023 08:22:15 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202328 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310873 | STE | 202310537 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202327 | 04/07/2023 08:22:39 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202328 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V; (1) CI CD4001. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310871 | STE | 202310537 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202327 | 04/07/2023 08:22:49 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202328 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310870 | STE | 202310537 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202327 | 04/07/2023 08:23:02 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202328 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310868 | STE | 202310786 | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202327 | 04/07/2023 08:23:21 | Solicitamos reparo do módulo temporizador SIEMENS 7TT1020-1/DD, cód. almox.: 224375, sendo o mesmo retirado do estoque de sobressalentes, através da SM 454633 para substituir módulo detectado com defeito durante preventiva 3A na proteção 40 da unidade 08; O referido módulo não opera. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202328 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de transistores e ajuste da temporização de atuação para 200ms. Foi identificado que o transistor T2 apresentou defeito. liberado para uso.
202310789 | STE | 202310737 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202327 | 04/07/2023 08:23:45 | Solicutamos reparo em laboratório do módulo Siemens, modelo 6EV 5101-OAC, cód. almox.: 114456 que encontra-se com defeito, atuando indevidamente o micro disjuntor. Referente a SSA 202310625. OBS: Conforme já realizado em outros módulos reparados deste modelo, pode-se adotar a instalação de uma "chave/interruptor simples + fusível" em substituição ao micro disjuntor. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202328 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do microdisjuntor por uma chave em série com um fusível de 4A. Liberado para uso.
202310722 | STE | 202310581 | B014J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE B | 0142.005-4 | 202326 | 30/06/2023 11:03:51 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual aparece a mensagem de "reaplace sensor" no visor do sensor de gás hydran. Numero de série 0408410924 código de estoque 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202328 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Ensaios funcionais elétricos, substituição de componentes. Efetuado instalação do novo módulo de sensor. Efetuada análise química ILA4 (202311523), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202310721 | STE | 202310583 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202326 | 30/06/2023 11:04:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o transdutor encontra-se com mau funcionamento, temperatura ambiente indicada no painel smt-14 é de 0 grau. Numero de série N00325011351C fabricante ABB, código de estoque 653810. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202328 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado parcialmente reparo; substituição de componentes. Ajuste de offset e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311162), sem confiabilidade devido a alta taxa de deterioração do módulo SMD, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202310719 | STE | 202310682 | P022B001 | QUADRO KG-27 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.008-1 | 202326 | 30/06/2023 11:04:26 | SOLICITAMOS REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUCIADOR. COD. ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA QUANDO ALIMENTADA PELA ENTRADA 220VCA. DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20230858. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202328 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no relé METALTEX. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Substituição do capacitor de 5000uF/35V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso
202310579 | STE | 202310507 | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202326 | 28/06/2023 15:23:13 | Durante la ejecución de la SSA 202204215 fue encontrado carton de vibracion pos. 90VB2-1 codigo almox.: 271551 con defecto (no rearma alarmas). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202327 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de circuitos integrados: CD4001 y CD4071. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310578 | STE | 202310389 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202326 | 28/06/2023 15:23:24 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030, substituído durante atendimento a SSA202310284 por apresentar oscilações bruscas na indicação de temperatura de água bruta. Código almoxarifado 711605. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202327 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Recondicionado (SSA: 202205674 ), Verificação do desempenho do circuito, substituição de componentes e reparo de trilhas. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311123), dentro de suas caraterísticas. Liberado para uso.
202310532 | STE | 202310366 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202326 | 27/06/2023 11:30:18 | Solicitamos verificación y reparo de 1 un de Banco de Baterías. El banco presentaba alarma de temperatura alta, verificados en progama manager de la UPS. Código de material: 718487 - MODULO ELETRO BAT NOBREAK UPS 192V 6KVA S/N: 7S1827L01001 REF: SSA 202300523 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202327 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada sustitución de 32 baterías las cuales se encontraban con baja carga de tensión. Equipo liberado para uso.
202310531 | STE | 202310366 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202326 | 27/06/2023 11:32:10 | Solicitamos verificación y reparo de 1 un de Banco de Baterías. El banco presentaba alarma de temperatura alta, verificados en progama manager de la UPS. Código de material: 718487 - MODULO ELETRO BAT NOBREAK UPS 192V 6KVA S/N: 7S1827L01010 REF: SSA 202300523 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202327 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fueron sustituidas las 64 baterías quecontiene el banco, las que estaban se encontraban en un estado de desgaste y no poseían carga. Equipo liberado para uso.
202310528 | STE | 202310366 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202326 | 27/06/2023 11:32:20 | Solicitamos verificación y reparo de 1 un de Banco de Baterías. El banco presentaba alarma de temperatura alta, verificados en progama manager de la UPS. Código de material: 718487 - MODULO ELETRO BAT NOBREAK UPS 192V 6KVA S/N: 7S1827L01013 REF: SSA 202300523 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202328 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fueron sustituidas las 64 baterías quecontiene el banco, las que estaban se encontraban en un estado de desgaste y no poseían carga. Equipo liberado para uso.
202310476 | STE | 202309968 | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202326 | 27/06/2023 11:32:29 | Solicitamos reparo modem 5844-F-ST, con SN 00066265. cod. 708698 Componente retirado con SSA 202309932. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202327 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Diodo láser HFD 3859 con defecto (abierto), no se encuentran datos en internet sobre sus características ni reemplazo. Reparo inviable. Dar baja.
202310385 | STE | 202310344 | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202326 | 27/06/2023 11:32:37 | Solicitamos reparo del relé temporizado de Marca Pextron, modelo pextromatic PMDE, 125VCC, 0-5s en la desenergización con código de almacén 112836, que no conmuta sus contactos al momento de desenergizar su bobina. Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento de SSA 202310067. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202326 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 470uF/40V, 100uF/63V, 10uF/63V, 2,2uF/63V e trimpot de 100Kohms. Reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202310382 | STE | 202310349 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202326 | 27/06/2023 11:33:30 | Durante atendimento da SSA 202309950 constatado oscilação anormal na leitura de pressão de nitrogênio no instrumento 63PW5-1, marca Presys, modelo DMY-2036, número de série 131.05.12, código almoxarifado 711606. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado reparo, substituição de componentes. Ajustes de offset e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310778), dentro de suas características. Liberado para uso
202310185 | STE | 202309974 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 23/06/2023 10:35:46 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-25A-53527) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), varios puntos analógicos quedaron inválidos. Solicitamos reparo. Ref SSA 202309668 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de alimentación principal. Reemplazo de capacitores electrolíticos de manera preventiva. Regrabado de memoria EEPROM. Calibración de entradas analógicas. Test en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202310184 | STE | 202309977 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 23/06/2023 10:42:34 | En la SSA 202309668 fue utilizado modulo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) , fue normalizado panel después de un tiempo corto varios puntos analógicos quedaron inválidos ese comportamiento se repitió varias veces, Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de alimentación principal. Reemplazo de capacitores electrolíticos de manera preventiva. Regrabado de memoria EEPROM. Calibración de entradas analógicas. Test en bancada satisfactorio. Liberado para uso.
202310183 | STE | 202309983 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 23/06/2023 10:44:39 | Se encontró fuente WESDAC DP20PS con nivel de tensión de salida inestable (+12V, -12V, +5V) (SPS 1018 4873 HEB0O) (Codigo de material 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) Solicitamos reparo. Ref SSA 202309668 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202329 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Etapa de oscilación con cortocircuito en alimentación auxiliar. Sin posibilidad de reparo debido a que no se cuenta con datos técnicos de la placa de componentes de montaje superficial. No liberado para uso.
202310182 | STE | 202309981 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 23/06/2023 16:01:01 | Durante la ejecucion de la SSA 202309668 se encontro nivel de tension de salida elevada (+5V) de la fuente WESDAC D20PS (SPS1018 4738 HEK99) (Codigo de material 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202327 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la fuente además de someterla a ensayos con carga en la bancada de pruebas, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202310090 | APV | 202310076 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202325 | 23/06/2023 16:01:35 | Reparar sensor de gases Hydran S/N 1206419016 con codigo de stock 685704 que se encuentra con display apagado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202328 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente.
202309789 | STE | 202309768 | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202324 | 16/06/2023 16:00:52 | Durante la ejecución de la SSA: 202309700, fue encontrado el relé de falla a tierra pos.PSVA (COD.ALMOX: 712615) del QACC-1 inoperante (apagado). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202328 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2) 47uF/50V, 10uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202309771 | STE | 202309666 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202324 | 16/06/2023 16:02:08 | Solicitamos reparo del transdutor SIEMENS modelo M08213-C1424, nrº N08-1628, retirado do ULP 04, posição 96A1-2 por apresentar oscilação no sinal de saída. SSA's de referência: 202304154 e 202304144; Cód. almox. 233625 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202325 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores da fonte de 220uF/63V com defeito, e 10uF/63V - 4,7uF/63V - 1uF/63V. Realizada verificação funcional. Emitida SSA derivada para calibração. Liberado para calibração.
202309769 | STE | 202309648 | B014L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-14 87TR | 0084.009-2 | 202324 | 16/06/2023 16:02:16 | Solicitamos reparo del cartão de sinalização 7TR1201/BB, associado à proteção 87TG, o qual foi retirado da posição 12EC147, por apresentar falha detectada no relé "B" durante ensaios de atuação da proteção. Código de material 022447-2. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202325 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los relés de 24vcc. Prueba en bancada y liberado para uso.
202309682 | STE | 202309580 | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 14/06/2023 10:28:50 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN - cod. 207241, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202332 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilhas rompidas, ajustes nos valores de saída de tensão e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 circuitos integrados TAA761. Liberado para uso.
202309681 | STE | 202309582 | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 14/06/2023 10:30:44 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN - cod. 207241, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202332 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes das tensões de saída e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 trimpot 2.200 Ohms, 1 diodo zener 15V e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso.
202309680 | STE | 202309552 | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202324 | 14/06/2023 10:30:53 | Durante la ejecución de la SSA 202309545 fue encontrado carton (modulo anunciador de alarma, cód. de almacenes 234885) con defecto (actuación indebida). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202325 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202309679 | STE | 202309552 | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202324 | 14/06/2023 10:31:01 | Durante la ejecución de la SSA 202309545 fue encontrado carton (modulo anunciador de alarma, cód. de almacenes 234885) con defecto (actuación indebida). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202325 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202309526 | STE | 202309415 | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202324 | 13/06/2023 10:19:19 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331 - Cod. 711374, retirado do painel GGB, posição U1, da Unidade 02, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA 202309197. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Substituição de componentes e depuração de hardware. Falha nos conversores AD, erros intermitentes no firmware - sem acesso. Medições errôneas e fora da faixa de tolerância. Não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Impossível reparo. Proceder descarte. (obs: o dispositivo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202309491 | STE | 202309337 | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202324 | 13/06/2023 10:19:53 | Solicito reparo de uma fonte conversora de 125/24 VCC ( IS 110-24 Nº 84040) retirada do quadro de controle KB01, por não apresentar 24 VCC na saída; Efetuar teste de funcionamento com simulação de carga; Fonte de uso específico para o Grupo Diesel; SSA de referência: 202309209; Cód. Mat.: 52727-0. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202324 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Ensaio com carga resistiva de 6R8 ohms, com tensão nominal de 110 VDC. O resultado ficou de acordo com as características técnicas do equipamento. Liberado para uso.
202309391 | STE | 202308778 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202323 | 07/06/2023 15:44:56 | Solicitamos reparo do transdutor UPD600 modelo 2480E-009/06Z cód. almoxarifado 652466. Por apresentar falha intermitente de comunicação. Referente a ssa 202308746. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202341 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa.
202309390 | STE | 202308879 | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202323 | 07/06/2023 15:45:09 | Solicitamos reparo do modem FO/RS-232 5844-F-ST - DYMEC (Código de material : 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS) que esta inoperante . Ref SSA: 202308716. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202325 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Diodo láser HFD 3859 con defecto (abierto), no se encuentran datos en internet sobre sus características ni reemplazo. Reparo inviable. Dar baja.
202309221 | STE | 202308885 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202323 | 07/06/2023 15:45:27 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente à U12 (localizado no ULP 19, posição 30I 101 ). Constatado que o relé k1 está com alta resistência em seus contatos. Código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202325 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada limpeza em todos os contatos do relé. Realizada medição dos contatos. Liberado para uso.
202309218 | STE | 202308887 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202323 | 07/06/2023 15:45:38 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação (peça retirada do almoxarifado). Constatado que o relé k2 está com alta resistência em seus contatos. Código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202325 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada limpeza em todos os contatos do relé. Realizada medição dos contatos. Liberado para uso.
202309216 | STE | 202308888 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202323 | 07/06/2023 15:46:51 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente à U12 (localizado no ULP 19, posição 30I 87 ). Constatado que o relé k3 está com alta resistência em seus contatos. Código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202325 | EDERSON ROSSATO | Limpeza dos contatos dos relés, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202309214 | STE | 202308889 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202323 | 07/06/2023 15:46:59 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente à U12 (localizado no ULP 19, posição 30I 73 ). Constatado que o relé k1 está com alta resistência em seus contatos. Código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202325 | EDERSON ROSSATO | Limpeza dos contatos dos relés, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202309140 | STE | 202309046 | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202322 | 02/06/2023 17:27:29 | Durante la ejecución de la SSA 202308039 constatado defecto en el indicador digital Presys modelo 2030 posición 71UL-1 (oscilación en la lectura, cód. de almacenes 711605). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Reparo no bloco de regulação de tensão. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202309340). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309136 | STE | 202308659 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202322 | 02/06/2023 17:27:47 | Durante atendimiento de SSA: 202308564, encontrado relé de subtensión posición 27TGA, marca METALTEX, código 140180 con defecto, consistente en atracar el relé aún con tensión normal. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202324 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5) 10uF/350V. Substituído resistor de 56 ohms e diodo 1N4007. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202309086 | STE | 202309008 | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 02/06/2023 17:28:17 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con problema en el borne 11. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V , 1 transistor BF458 e 12 bornes de conexão. Liberado para uso.
202309081 | STE | 202309005 | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 02/06/2023 17:29:01 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con Alarma de incendio sin aceptar rearme(Referencia SSA 202308481). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V e 1 transistor BF458. Liberado para uso.
202309080 | STE | 202309006 | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 02/06/2023 17:29:54 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con Alarma de incendio sin aceptar rearme(Referencia SSA 202308481). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V e 1 transistor BF458. Liberado para uso.
202309078 | STE | 202309060 | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202322 | 02/06/2023 17:30:04 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa não aciona a saída de indicação de alarme ao receber sinal de entrada. SSA de referência 202308966. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, reparo de trilha rompida, ajuste no contato do relé e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V. Liberado para uso.
202309076 | STE | 202309070 | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202322 | 02/06/2023 17:30:14 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa foi retirada do almoxarifado e apresentou defeito ao ser utilizada. O resistor R2 emitiu fumaça e ficou incandescente. SSA de referência 202308966. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 diodo zener 24V, 1 resistor 100Ohms e 1 capacitor eletrolítico 220uF/16V. Liberado para uso.
202308965 | STE | 202308831 | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202322 | 01/06/2023 14:45:36 | Solicitamos reparo dos anunciadores utilizados nos Painéis CTM, fabricante Mauell, modelo ME3011b, n° série 12/b5055 não faz o reconhecimento e quitação de alarmes através das botoeiras externas do anunciador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202325 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el procesador de la placa de control. Dar de baja. No liberado para uso. A fin de utilizar como material reaprovechable dejar en dependencia de la SMIL.DT.
202308963 | STE | 202308831 | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202322 | 01/06/2023 14:45:48 | Solicitamos reparo del anunciadores utilizados nos Painéis CTM, fabricante Mauell, modelo ME3011b, sendo que o defeito apresentado no anunciador n° série 201739019856 a bandeirola de "SOLENÓIDE NÃO ATUADOS" não rearma estando sem a condição de atuação cod. 692263 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202325 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de módulo de salida perteneciente al bloque con defecto. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202308860 | STE | 202308807 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202322 | 30/05/2023 09:06:54 | Solicitamos reparo do indicador digital Pressys modelo DMY-2030 na posicão 63PW1-1 (pressão água pura) cod. 711605, encontrado inoperante conforme descrito na SSA 202308758. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes e reset de configuração. Enviado para calibração (SSA: 202309389). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202308844 | STE | 202308816 | A004L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.004-4 | 202322 | 30/05/2023 09:07:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo eletrônico Siemens 6EM 3105-OC, CÓD. ALM. 114499 esta funcionando parcialmente (faz teste lógico apenas nos três primeiros circuito). Módulo retirado do ULP19 posição 30D21. SSA ref. 202308525. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202323 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de três capacitores. Realizado ensaio funcional em bancada. Todas foi realizada simulação dos seis circuitos com aceitação de rearme. Liberado para uso.
202308842 | STE | 202308817 | A008L009 | MEDIÇÃO | 0052.010-1 | 202322 | 30/05/2023 09:11:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o transdutor 26TMT1 (SIEMENS GMUR/H M08221-D1719 *** Cód. almox. 582980) não responde a saída conforme a entrada. Defeito diagnosticado durante manutenção corretiva, conforme SSA 202308050. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202323 | EDERSON ROSSATO | Liberado para uso, conforme SSA 202310148.
202308824 | STE | 202308521 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202322 | 30/05/2023 09:12:38 | Solicitamos reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con discrepancia de lectura . Ref SSA :202224276. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202323 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga (500 ohmios). Enviado para calibración. Liberado para uso.
202308736 | STE | 202308672 | L012B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-08 | 0433.053-6 | 202322 | 30/05/2023 09:30:03 | Solicitamos reparo do Voltímetro Analógico pos. V1cod. 442380 (entrada CC do quadro QN-08) que foi substituído durante a execução da SSA 202308547 por estar com o ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202323 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de ´´ 0´´ y fondo de escala ´´200Vcc´´. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308734 | STE | 202308713 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202322 | 30/05/2023 09:30:12 | Solicitamos reparo do Amperímetro Analógico pos. A4 cod. 110710 (saída carregador) que foi substituído durante a execução da SSA 202308548 por estar com o ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202323 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de ´´0´´ inicial y fondo de escala ´´300A´´. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308527 | STE | 202308403 | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202321 | 23/05/2023 08:14:26 | Solicitamos reparo del amperímetro posición " A1 entrada", ya que durante la ejecución de la SSA 202308025 fue encontrado con indicador travado en posición 150 A sin presencia de carga. Material con Código: 110680 en almox. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202322 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado, las molas ya perdieron su rigidez por el tiempo de vida útil ( fuera de clase ). No liberado para uso. Dar baja
202308523 | STE | 202308400 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202321 | 23/05/2023 08:15:25 | Solicitamos reparo del amperímetro posición " A2, corriente HNDV 02", ya que durante la ejecución de la SSA 202308083 fue encontrado con indicación discrepante. Material con Código: 176850 en almox. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202322 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Ajuste de 0 y fondo de escala (60mA). Limpieza y prueba en bancada del amperímetro analógico, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308300 | STE | 202308150 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202321 | 23/05/2023 08:15:53 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 06 cartões do anunciador do TGA-12, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885.Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202322 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (6) 4.7uF/63V, (6) 1uF/100V e (3) CI CD4001. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202308299 | STE | 202308150 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202321 | 23/05/2023 08:16:00 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 06 cartões do anunciador do TGA-12, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202323 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (6) 4.7uF/63V, (6) 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202308298 | STE | 202308150 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202321 | 23/05/2023 08:16:16 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 06 cartões do anunciador do TGA-12, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202323 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: (3)1uF/100V, (3)4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202308295 | STE | 202308150 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202321 | 23/05/2023 08:16:32 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 05 cartões do anunciador do TGA-12, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202323 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: (3)1uF/100V, (3)4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202308286 | STE | 202308099 | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202321 | 23/05/2023 08:16:49 | Solicitamos reparo del relé de tiempo Pextron 1RV 5A 120V 0/5S, cod. almox: 112836, que se encuentra con defecto. detectado en la SSA 202307501. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202323 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico: 47uF/250V y 100uF/250V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202308115 | STE | 202308016 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202320 | 17/05/2023 16:56:11 | SOLICITAMOS REPARO DE LA BOBINA DE CIERRE DISYUNTOR MODELO BL-50 125Vcc. COD.: 217620, QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSA:202307896. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la bobina. Liberado para uso.-
202308011 | STE | 202307743 | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202319 | 12/05/2023 17:06:57 | Solicitamos reparo das fontes de tensão código almoxarifado 238279, entrada 120/220vca saída 24vcc, constatado uma com inoperância quando alimentado a entrada 120vca, e a outra está com 37,6vcc na saída, sendo que deveria ser 24vcc; detectado durante execução da SSA 202307580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202321 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a fallas sucesivas por deterioro del transformador y componentes electrónicos, el mismo carece de confiabilidad. Dar de baja. No liberado para uso.
202308010 | STE | 202307743 | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202319 | 12/05/2023 17:08:09 | Solicitamos reparo de fonte de tensão código almoxarifado 238279, entrada 120/220vca saída 24vcc, constatado uma com inoperância quando alimentado a entrada 120vca, e a outra está com 37,6vcc na saída, sendo que deveria ser 24vcc; detectado durante execução da SSA 202307580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202321 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 fusible de 3A-250V, 1 capacitor electrolítico: 5000uF/35V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307955 | STE | 202307804 | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202319 | 12/05/2023 17:09:22 | Solicitamos reparo de carton eletrônicos do anunciador de alarmes (cód.234885) que encontram-se inoperantes. Detectado durante atendimento da SSA202307568. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307954 | STE | 202307804 | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202319 | 12/05/2023 17:09:31 | Solicitamos reparo de carton eletrônicos do anunciador de alarmes (cód.234885) que encontram-se inoperantes. Detectado durante atendimento da SSA202307568. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307953 | STE | 202307851 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 12/05/2023 17:09:41 | Durante ejecución de la SSA: 202307547, fue encontrado carton con defecto: - Cartón posición FN-2 (Cod.Amox:307394 ), no acciona la puerta de disparo del Tiristor. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Re-soldado todos los puntos de soldadura del circuito impreso. También fueron verificados todos sus componentes. Liberado para uso.
202307952 | STE | 202307851 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 12/05/2023 17:09:52 | Durante ejecución de la SSA: 202307547, fue encontrado carton con defecto: - Cartón posición E3 (Cod.Amox:307378 ), defecto en el porta fusible de la salida de la fase B, no permite conducir la fase B del CN-13. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 portafusible 3AG. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202307945 | STE | 202307849 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 12/05/2023 17:10:22 | Durante ejecución de la SSA: 202307547,fue encontrado el carton de la posición E1 del CN-13 con defectos (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V) No permite equilibrar la corriente entre las fases de la entrada. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 CI CD3046, capacitores electrolíticos: (4) 4.7uF/63V, (4) 10uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307944 | STE | 202307849 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 12/05/2023 17:10:36 | Durante ejecución de la SSA: 202307547,fue encontrado el carton de la posición E1 del CN-13 con defecto (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V) Tiene un componente desoldado y sin pista en uno de sus terminales. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202322 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de falla. Re-soldado componente y reconexión del terminal con la pista. Cambio de componentes: CI 3086, BRY39A. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307801 | STE | 202307587 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202319 | 12/05/2023 17:13:25 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico CCI 4238 pos. “E6” (MODULO ELETRO ALARM FUGA TER 125/24VCC, Cod: 112372), que está atuado direto o alarme de "FUGA TERRA". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202321 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 100uF/50V, 4,7uF/50V. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202307800 | STE | 202307664 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202319 | 12/05/2023 17:13:37 | Gestionar reparo de 3 unidades da placa eletrônica, fabricante NIFE, modelo.:CCI-4231, (código almox.: 307351). Defeito constatado durante atendimento a SSA 202307542, carregador CB-07 limita corrente geral ao abrir os disjuntores 72I e 72J do carregador CB-08. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202321 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Análise do esquema eletrônico e detecção de falha. Troca de 1 TIRISTORES BRY39 e dos seguintes capacitores eletrolíticos: (4)4.7uF/63V, 100uF/63V. Ensaio em bancada da funcionalidade do circuito gerador de sinal de controle dos tiristores por tensão/corrente (Bloqueio/Desbloqueio) OK. Liberado para uso.
202307798 | STE | 202307664 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202319 | 12/05/2023 17:13:51 | Solicitamos reparo de placa eletrônica, fabricante NIFE, modelo.:CCI-4231, (código almox.: 307351). Defeito constatado durante atendimento a SSA 202307542, carregador CB-07 limita corrente geral ao abrir os disjuntores 72I e 72J do carregador CB-08. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202321 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos (4) 10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: LM723. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202307797 | STE | 202307664 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202319 | 12/05/2023 17:14:12 | Solicitamos reparo de placa eletrônica, fabricante NIFE, modelo.:CCI-4231, (código almox.: 307351). Defeito constatado durante atendimento a SSA 202307542, carregador CB-07 limita corrente geral ao abrir os disjuntores 72I e 72J do carregador CB-08. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202321 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: CA3086. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202307671 | STE | 202307612 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202319 | 09/05/2023 15:42:34 | Solicitamos reparo del chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306F84F | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Chassis presenta consumo excesivo de corriente en la alimentación de +12V debido a falla interna de la placa de procesamiento. Sin posibilidad de reparo. Dar baja.
202307670 | STE | 202307612 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202319 | 09/05/2023 15:42:41 | Solicitamos reparo de chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, números de serie: 3077E54 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Inspección visual y funcional. Sistema no responde. Se verifica cortocircuito en entorno del procesador. Fuente y placa de procesamiento sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202307669 | STE | 202307612 | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202319 | 09/05/2023 15:42:52 | Solicitamos reparo de placa de comunicación NI Modelo: PXIe-8370, cod. almox.: 0717465, número de serie: 19E9B91 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202320 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado daño en placa y falta de componentes de montaje superficial por posible quiebre debido a sobretensión. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202307374 | STE | 202307304 | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202318 | 04/05/2023 10:11:03 | Solicitamos reparo em uma bobina de fechamento que se encontra com defeito. Detectada na execução da SSA 202307295 . (código almox.0217689). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202322 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel y rebobinado del disyuntor. Liberado para uso.-
202307372 | STE | 202307296 | P027A003 | QUADRO KG-44 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.025-1 | 202318 | 04/05/2023 10:11:11 | Solicitamos reparo del módulo del anunciador 24 Vcc, cod de almacenes: 234893 encontrado con defecto durante la SSA: 202307253. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202320 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202307098 | STE | 202306952 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202317 | 27/04/2023 16:10:55 | Solicitamos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376194 COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA202303740 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos a plena carga (500ohmios), ajustes de inicio y fondo de escala. Liberado para calibración. Liberado para uso.
202307097 | STE | 202306954 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202317 | 27/04/2023 16:11:02 | Solicitamos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 440308439 COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA202301815 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Ensayos funcionales de 0-100°C. No se constata defecto. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202307093 | STE | 202306946 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202317 | 27/04/2023 16:12:40 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo 2036 (cód almox 711606), retirado do painel PWB, posição 63PW3-1, da Unidade 04, o mesmo apresenta oscilações na indicação de pressão, conforme SSA 202306689. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação. Efetuado ajustes. Enviado para calibração (SSA: 202307457). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202306932 | STE | 202306800 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202317 | 27/04/2023 16:35:11 | Reparar relé supervisor de tensión marca: Ward, modelo: UMX-130, tensión: 120Vca, código de stock:100994 que se encuentra inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202318 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 47uF/100V, (2)100uF/63V, 220uF/100V. Ensayo en bancada, OK. Liberado para uso.
202306895 | STE | 202306074 | B013K003 | QUADRO PAI-13 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.015-1 | 202317 | 27/04/2023 16:35:20 | Verificar y/o reparar Módulo Electrónico fuente 125Vcc/24Vcc. Retirado del panel PAI-23, luego de verificación según SSA 202306001, encontrada con falla, sin salida de 24Vcc. Código del material 544019. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202318 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa, encontrandose con varías averías de los componentes y pistas carbonizadas por lo que se procedio a la sustitución de un nuevo conversor. Posteriormente se hicieron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202306862 | STE | 202306738 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202317 | 27/04/2023 16:39:16 | Durante atendimiento de la SSA 202306682 encontrado con defecto transductor marca RINCK ELECTRONIC, modelo TV - PT 100, input: PT100:0 - 100 °C, output: 0 - 20 mA, código de stock 709372 retirado del depósito se encuentra con indicación incorrecta de temperatura (fuera de ajuste). Ajuste esperado: INPUT: 0 - 100 °C; OUTPUT: 4 - 20 mA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el controlador a causa de mal funcionamiento en el conversor de tensión interno. Dar de baja. No liberado para uso.
202306860 | STE | 202306738 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202317 | 27/04/2023 16:39:26 | Durante atendimiento de la SSA 202306682 encontrado con defecto (oscilación en la medición) transductor marca RINCK ELECTRONIC, modelo TV - PT 100, input: PT100:0 - 100 °C, output: 0 - 20 mA, código de stock 709372. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el controlador por malfuncionamiento del conversor de tensión interna. Dar de baja. No liberado para uso.
202306839 | STE | 202305219 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202317 | 27/04/2023 16:40:21 | Solicitamos reparo do Relé auxiliar temporizado 27CA2TF (temporização de subtensão de entrada CA) código almox: 112801, que foi encontrado inoperante no atendimento da SSA 202305178. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico: 47uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202306838 | STE | 202305216 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202317 | 27/04/2023 16:42:09 | Solicitamos reparo do Amperímetro analógico A4 (saída do carregador) código almox: 110701, que encontra-se inoperante. Referente ao atendimento da SSA202305107. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202318 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | No es posible ajustar el amperímetro dentro de su faja de actuación, el equipo es muy antiguo y ha perdido confiabilidad debido al estado de la bobina de excitación y el contra peso del galvanómetro. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202306836 | STE | 202305225 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202317 | 27/04/2023 16:42:19 | Soliciramos reparo do Relé de subtensão 27CC2 (subtensão de barra) código almox: 112909, que foi encontrado inoperante durante o atendimento da SSA 202305178. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3) 100uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202306732 | STE | 202306457 | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202317 | 27/04/2023 16:42:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo Westerm D20CD presentaba comportamiento anormal. Al conectar el módulo wesdac D20C al mismo, éste terminaba dañando a los módulos. *MODULO ELETRO WESTERM D20CD S/N: 517-0180-06A-113645 - CÓDIGO 707463. REF: SSA 202306371. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202319 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de placa y resoldado de pines. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202306730 | STE | 202306528 | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202317 | 27/04/2023 16:42:38 | Durante la ejecución de SSA 202306371 se verificó el modulo Wesdac D20C dañado. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-26581 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202319 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Etapa de alimentación con capacitores quemados. Microprocesador de etapa de control se encuentra quemado sin posibilidad de acceder a el para configuraciones. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202306726 | STE | 202306531 | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202317 | 27/04/2023 16:42:45 | Durante la ejecución de SSA 202306371 se verificó el modulo Wesdac D20C dañado. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202319 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reconfiguración de módulo periférico mediante procedimiento vía Configpro. Test funcionales realizado con apoyo de MEL4 mediante SSA 202308301 con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202306705 | STE | 202306615 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202317 | 27/04/2023 16:42:53 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante presys, modelo 2036 código 711606, retirado do painel PWB, posição 63PW3-1, da Unidade 16, o mesmo apresenta BREAK na tela de forma intermitente, conforme SSA 202306525. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação. Efetuado ajustes. Enviado para calibração (SSA: 202307503). Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso
202306670 | STE | 202306388 | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202316 | 20/04/2023 10:18:18 | Reparar monitor de temperatura MIT S/N:1000265413030932 con codigo de stock 712797, que se encuentra con dificultad en la lectura del display. Referencia SSA 202304280 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202325 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizado mantenimiento correctivo en la sustitución de filtros electrolíticos, resoldadura de componentes sospechosos, medición térmica en uso. Constatado que CI del tipo "pastilla resinada" de un display se encuentra con temperatura de trabajo anormal, lo que explica que el indicador pierde contraste a medida que toma temperatura de trabajo. No se cuenta con repuesto, el ci no puede ser sustituido. Dar baja. obs: Instrumento queda en Lab para reaprovechamiento de piezas.
202306614 | STE | 202306448 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202316 | 20/04/2023 10:21:52 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331, retirado do painel GGB, posição T2, da Unidade 01, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA202305857. Cod. 711374 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202324 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La oscilación aún se presenta incluso después de un mantenimiento preventivo-correctivo, tanto que el defecto se evidencia en el microcontrolador de la placa principal. No se cuenta con la programación del integrado para una eventual sustitución de la pieza. Contamos con más piezas semejantes del indicador UM331 ya descartados, pero todos tienen el mismo defecto. Reparo inviable. Dar baja.
202306612 | STE | 202306483 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202316 | 20/04/2023 10:21:59 | SOLICITAMOS REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 120.05.12 CÓDIGO: 711606, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA CON EL DISPLAY INFERIOR APAGADO EN FORMA INTERMITENTE, REFERENTE A LA SSA 202219372. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Falha no barramento I/O da placa principal. Impossível reparo mantendo a confiabilidade do dispositivos. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202306562 | STE | 202306461 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202316 | 20/04/2023 10:22:12 | Durante la ejecucion de la SSA 202223784 se encontraron puntos analogicos invalidos referentes al modulo D20AD1 (Codigo de material: 707461 - MODULO ELECTRO WESTERM D20AD, Part number: 517-0178-06A-13623) Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202319 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del módulo WESTERM D20AD sin posibilidad de reparo debido a daños irreparables detectados en las pistas de cobre de la placa. No liberado para uso.
202306561 | STE | 202306550 | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202316 | 20/04/2023 10:23:11 | Fue encontrado modulo D20A1 (Codigo de material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A, Sn: 511-0101-25A-48609) con falla en los puntos 5 y 6, Solicitamos reparo. Rf: SSA 202305963. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202318 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del módulo analógico WESDAC D20A. Realizada limpieza de placa y regrabado de memoria EEPROM conforme procedimiento del manual además de realizar la calibración vía software de las entradas analógicas. Posteriormente realizado los ensayos pertinentes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202306437 | STE | 202306333 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202316 | 18/04/2023 16:05:35 | Durante atendimento da SSA 202306023 constatado defeito de 1 unidade dos cartões do anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202317 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202306301 | STE | 202306177 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202315 | 14/04/2023 16:00:40 | SOLICITAMOS REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030 Nº DE SÉRIE 057.12.14 CÓDIGO: 711605, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA OSCILANDO REFERENTE A LA SSA 202305864. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes na placa superior. Enviado para calibração (SSA: 202306953). Calibrado, dentro de suas características. Liberado para uso.
202306199 | STE | 202306150 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202315 | 14/04/2023 10:56:32 | SOLICITAMOS CALIBRACION PARA POSTERIOR ARMAZENAMENTO EM ESTOQUE DO TRANSDUTOR (Marca Yokogawa; Modelo UPD600; SN 1872/2002; cód. almox. 652466). MATERIAL RETIRADO DO PAINEL XC-12 EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05, REFERENTE A SSA 202300087. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306197 | STE | 202306148 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202315 | 14/04/2023 10:56:41 | SOLICITAMOS CALIBRACIÓN PARA POSTERIOR ARMAZENAMENTO EM ESTOQUE DO TRANSDUTOR (Marca Yokogawa; Modelo UPD600; SN 1827/2002; cód. almox. 652466). MATERIAL RETIRADO DO PAINEL XC-12 EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05, REFERENTE A SSA 202300084. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202306194 | STE | 202306151 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202315 | 14/04/2023 10:57:03 | SOLICITAMOS CALIBRACION PARA POSTERIOR ARMAZENAMENTO EM ESTOQUE DO TRANSDUTOR (Marca Yokogawa; Modelo UPD600; SN 1856/2002; cód. almox. 652466). MATERIAL RETIRADO DO PAINEL XC-12 EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05, REFERENTE A SSA 202300089. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202306185 | STE | 202305652 | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202315 | 14/04/2023 10:57:11 | Solicitamos reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con falla de sensor line. Ref SSA :202224908. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202318 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Ensayos funcionales de 0-100°C. No se constata defecto. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202306105 | STE | 202306080 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202315 | 14/04/2023 10:57:41 | Durante ejecución de la SSA: 202305972, fue encontrado el cartón posición E3 (COD. ALMOX: 307378, CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE) de la caja BT2 del panel CB-07 con defecto ( provocaba que el cargador dejara de conducir de manera intermitente). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202317 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202306037 | STE | 202305969 | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202315 | 14/04/2023 11:06:18 | Solicitamos reparo o cartão 6EM3205-0C (CÓD. ALM. 011437-5), o mesmo está com a saída z12 atuada sem acionamento de nenhuma entrada. Ref SSA 202305936. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202317 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado ensaio funcional. O módulo ficou energizado por dois dias, com frequentes atuações do circuito cuja saída é z12. O circuito consiste num flip-flop com SET na entrada z28 e RESET na entrada b16. Injetando 24V na entrada SET, a saída z12 comuta de 0V para 23V. Injetando 24V na entrada RESET, a saída z12 comuta de 23V para 0V. Liberado para uso.
202305915 | STE | 202305020 | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202315 | 14/04/2023 11:07:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-29754 no funciona correctamente (leds de estado/lectura apagados). Cartón sustituido en la SSA 202302091. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202321 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa y reemplazo de fusibles. Test en bancada sin resultado. Verificado problema en pistas internas de PCB multicapas. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202305895 | STE | 202305806 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202315 | 14/04/2023 11:07:18 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202303073 por presentar oscilaciones bruscas en la indicación de temperatura. Código de stock 711605. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica e ensaio, efetuado reparo. Instrumento calibrado (SSA: 202306826) e dentro dos parâmetros.. Liberado para uso.
202305794 | STE | 202305496 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202315 | 14/04/2023 11:08:21 | Durante ejecución de SSA: 202305015, encontrado indicador ciego posición 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 realizando retransmisión de manera discrepante con la medición en la entrada. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação. Efetuado ajuste de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202307026). Sem condições de calibrar, sinais de saída muito instáveis, não há confiabilidade. Proceder descarte. (obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202305793 | STE | 202305640 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202315 | 14/04/2023 11:08:30 | Durante ejecución de SSA: 202305574, encontrado indicador posición 71TL marca PRESYS modelo 2030 código 711605 presentando oscilaciones periódicas en la entrada/salida, dando alarma de falla de indicador. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202319 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes na placa superior. Substituição do bastidor frontal. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202306888), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202305792 | STE | 202305519 | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202315 | 14/04/2023 11:09:23 | Solicitamos reparo de la placa con identificación 4001 PCB-5013, código de stock: 217930. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202317 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa PCB 5013 encontrandosé con un componente con defecto, con lo cual se procedió a la sustitución del mismo; fue reemplazado 1 capacitor de 220µF/16V. Posteriormente se efectuaron los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305791 | STE | 202305515 | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202315 | 14/04/2023 11:09:31 | Solicitamos reparo de la placa con identificación 4001 PCB-5013, código de stock: 217930. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202317 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la placa PCB 5013 encontrandosé con varios componentes con defectos, con lo cual se procedió a la sustitución de los mismos; fueron reemplazados 1 capacitor de 220µF/16V y 1 diodo zener 1N4744 15V. Posteriormente se efectuaron los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305751 | STE | 202305742 | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202315 | 14/04/2023 11:09:47 | SOLICITAMOS REPARO DE LA FUENTE DE TENSIÓN COD.ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA CUANDO ALIMENTADA POR LA ENTRADA 220VCA. DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSP 20230847. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202317 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa en conjunto con los componentes, detectandosé el RELÉ electromagnético 3RV 10A 127VCC con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizo los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202305125 | STE | 202305018 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202313 | 29/03/2023 17:05:00 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado cartón electrónico CCI 4231 cod. almoxarifado: 0307351 con defecto. Solicitamos Reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Análise do esquema eletrônico e detecção de falha. Troca de 1 TIRISTORES BRY39 e dos seguintes capacitores eletrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V. Ensaio em bancada da funcionalidade do circuito gerador de sinal de controle dos tiristores por tensão/corrente (Bloqueio/Desbloqueio) OK. Liberado para uso.
202305082 | STE | 202304969 | E032E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES PRIMARIAS | 0022.063-9 | 202313 | 29/03/2023 17:05:13 | Solicitamos reparo del módulo fuente NF92 (Cód. Alm.: 495174) con defecto en el contacto de vida. SSA de referencia 202304818 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202315 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção nos capacitores eletrolíticos. Substituição do relé. Verificação da atuação do relé e estado de seus contatos. Liberado para uso.
202305035 | STE | 202304993 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202313 | 29/03/2023 17:06:41 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado Amperímetro pos. A4 "Salida de cargador" con indicación discrepante. Solicitamos Reparo. Cod. de stock. 110760 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202317 | LUIZ FELIPE SKORA | Não é possível ajustar o amperímetro dentro da faixa de operação. Equipamento muito antigo que perdeu a confiabilidade devido ao estado da bobina de excitação e mola de amortecimento do galvanômetro. Não liberado para uso. Dar baixa.
202305034 | STE | 202304995 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202313 | 29/03/2023 17:06:51 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado Amperímetro pos. A5 "Corriente de la bateria" con indicación discrepante. Solicitamos Reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202317 | LUIZ FELIPE SKORA | Não é possível ajustar o amperímetro dentro da faixa de operação. Equipamento muito antigo que perdeu a confiabilidade devido ao estado da bobina de excitação e mola de amortecimento do galvanômetro. Não liberado para uso. Dar baixa.
202305033 | STE | 202304997 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202313 | 29/03/2023 17:07:09 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado cartón electrónico CCI 4237 pos E1. "cargador anormal" no temporiza y no cierra contactos. Solicitamos Reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202304999 | STE | 202304944 | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202313 | 29/03/2023 17:09:30 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 220Vca. Referente ao atendimento da SSA202304801. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202317 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no relé METALTEX. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202304992 | STE | 202304809 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202313 | 29/03/2023 17:09:39 | Solicitamos reparo de 01 MODULO ELETRO SINAL DEF ALARM 24VCC con defecto. codigo:234869 Descripción: actuación de alarma sin aceptar rearme. Detectado durante ejecución de SSA:202304762 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V e resistor de 470ohms/1W. Reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304991 | STE | 202304809 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202313 | 29/03/2023 17:09:49 | Solicitamos reparo de 01 MODULO ELETRO SINAL DEF ALARM 24VCC con defecto. codigo:234869 Descripción: actuación de alarma sin aceptar rearme. Detectado durante ejecución de SSA:202304762 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304840 | STE | 202304531 | F001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-05 | 0213.005-0 | 202313 | 29/03/2023 17:10:05 | Verificar motivo pelo qual o Indicador de Posição Lig/Desl/Def 125V trava. Defeito intermitente. Cód. Almox. 114308 - SSA Ref. 202303230. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202315 | EDERSON ROSSATO | O mecanismo de retorno do indicador de posição apresenta desgaste na força antagônica da mola. Sem suporte técnico. Sem condições de reparo. Proceder descarte.
202304063 | STE | 202304008 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202311 | 14/03/2023 07:43:30 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS DMY-2036 substituído durante atendimento a SSA202303979 por apresentar oscilações bruscas na indicação de pressão no canal 1 e no canal 2. Código almoxarifado 711606. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação; efetuado reparo. Enviado para calibração (SSA: 202304492), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202304059 | STE | 202303975 | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202311 | 14/03/2023 07:44:38 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito um fluxômetro digital - Minisonic 600, Nº Série 1877. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303741. cod. stock 701330 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Resolado terminales de la fuente de alimentación, ajuste de conectores internos. Realizado ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303954 | STE | 202303579 | K034A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.032-0 | 202310 | 09/03/2023 13:56:56 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG LED 125VCC cod:711176 com defeito. Descrição do defeito: variação da indicação de temperatura . | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado substituição de componentes, ajustes e ensaios. Enviado para calibração (SSA: 202304362), não há conformidade com os parâmetros. Aparelho não apresenta confiabilidade e estabilidade na medição. Sem condições de reparo. Proceder descarte (o equipo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202303851 | STE | 202303798 | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202310 | 08/03/2023 08:55:22 | Solicitamos reparo del "RELE TENS ELECTRO 2F SUB/SOBRE 125VCC", COD:112909 con defecto. Descripción del defecto: Operación intermitente entre fajas 110 y 120 VCC. Problema detectado durante la ejecución de la SSA 202303694 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202313 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: puente rectificador BY164, (2) diodo Zener 1n5370B y BZX83c15. Ensayo y test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202303847 | STE | 202303739 | J006J008 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.020-1 | 202310 | 08/03/2023 08:25:40 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a curva da unidade de distância (Z) encontra-se fora de sua tolerância. Este rele foi retirado do almoxarifado durante Manutenção Periódica Bienal do Quadro KB-01 (SSP: 20230458), através da SM 445614, cód. almoxarifado 501484, para atender a SSA: 202210234. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202316 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Realizado varios test en campo y bancada con el sector solicitante. Sin condiciones de reparo por imposibilidad de ajuste del resorte mecánico debido a al tiempo de uso y obsolescencia de sus componentes. Dar de baja. No liberado para uso.
202303789 | STE | 202303732 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202310 | 08/03/2023 08:28:48 | Solicitmaos reparo de 1 carton eletrônico defeituoso CCI4234 cód. 307378 del control del carregador CB-06 . Detectado durante o atendimento da SSA202302841. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202311 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do capacitor eletrolítico de 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202303788 | STE | 202303732 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202310 | 08/03/2023 08:29:22 | Solicitmaos reparo de 1 carton eletrônico defeituoso CCI4234 cód. 307378 del control del carregador CB-06 . Detectado durante o atendimento da SSA202302841. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202311 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202303787 | STE | 202303732 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202310 | 08/03/2023 08:29:42 | Solicitmaos reparo de 1 carton eletrônico defeituoso CCI4234 cód. 307378 del control del carregador CB-06 . Detectado durante o atendimento da SSA202302841. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202311 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202303784 | STE | 202303732 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202310 | 08/03/2023 08:30:38 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrônico defeituoso (CCI4231 cód. 307351) do controle do carregador CB-06 . Detectado durante o atendimento da SSA202302841. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202311 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Análise do esquema eletrônico e detecção de falha. Troca de 1 TIRISTORES BRY39 e (2) capacitores 47uF/63V. Ensaio em bancada da funcionalidade do circuito gerador de sinal de controle dos tiristores por tensão/corrente (Bloqueio/Desbloqueio) OK. Liberado para uso.
202303779 | STE | 202303726 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202310 | 08/03/2023 08:30:51 | SOLICITAMOS REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030 Nº DE SÉRIE 028.05.15 CÓDIGO: 711605, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA APAGADO. REFERENTE A LA SSA 202303658. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202311 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Placa da CPU danificada, processador avariado, não há hardware de reposição para este módulo. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202303727 | STE | 202303616 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 08/03/2023 08:41:34 | Solicitamos reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-1, que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202303400. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202313 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé não permite ajuste de tempo de atuação longo retardamento. Substituído diodo 30 - 1N4148. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202303724 | STE | 202303617 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 08/03/2023 08:41:53 | Solicitamos reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-2 que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202303539. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202313 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202303719 | STE | 202303621 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 08/03/2023 08:44:53 | Solicitamos reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-3 que não permite ajuste dos tempos de atuação. Detectado no atendimento a SSA202303539. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202313 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Realizado ajuste de los conectores de entrada. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303461 | STE | 202303177 | B011L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.013-7 | 202310 | 08/03/2023 08:41:09 | Solicito reparo do relé de tempo Haussener Ag Electronic, o qual encontra-se inoperante; Mesmo energizado, o relé não opera seus respectivos contatos; Após reparo, o mesmo deve ser enviado ao estoque de sobressalentes, no almoxarifado; Código de material: 192287; Reserva de Material utilizado 443754. SSA ref. 202302193. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202313 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 100uF/63V, (2)100uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302975 | STE | 202302914 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 16/02/2023 15:39:17 | solicitamos reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) con defecto.Descripción del defecto: ruído sen tension salida. Detectado durante ejecucion de SSP:20234867 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202309 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor eletrolítico 200uF/250V, 1 soquete CI 14 pinos, 1 CI CD4011, 1 conector de saída 3 vias e 1 porta fusível 2AG. Liberado para uso.
202302973 | STE | 202302917 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 16/02/2023 15:39:54 | solicitamos reparo de CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: módulo electrónico no entra en regimen de carga. Detectado durante ejecucion de SSP: 20234867 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202302969 | STE | 202302899 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202307 | 16/02/2023 15:40:03 | solicitamos reparo do rele temporizado Pextron (cód.112836) que encontra-se inoperante. Detectado durante atendimento a SSA202302019. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202309 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Placa totalmente deteriorada, sem condições de reparo. Proceder descarte. (O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202302918 | STE | 202302846 | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202307 | 16/02/2023 16:00:51 | Solicitamos reparo del relé temporizado pos. "27CC" ya que este no temporiza, ni conmuta los contactos. Detectado en la SSA 202302764. Cód. 110116. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202310 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 capacitor electrolítico 100uF/250V. Test en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302889 | STE | 202302692 | J036A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-07 50 HZ 1500 KVA | 0121.040-8 | 202307 | 16/02/2023 16:02:21 | Solicitamos reparo . Durante la ejecución de la SSA 202302609 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta falha intermitente. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202310 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala. Efetuado reparo, substituição de componentes no bloco de regulação. Enviado para calibração (SSA 202303489), dentro dos parâmetros Liberado para uso.
202302834 | STE | 202302767 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202307 | 15/02/2023 14:04:33 | Solicito reparo del siguiente material. Referentes a la SSA: 202302665 -CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE, cod 307378 , Pos E3, capacitor perforado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202302833 | STE | 202302767 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202307 | 15/02/2023 14:05:11 | Solicito reparo del siguiente material. Referentes a la SSA: 202302665 -MODULO ELETRO CONT SCR 20V, cod almacenes : 307351, Pos E1, el módulo no permite que el cargador entre en carga manual. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de CI CA3046. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202302829 | STE | 202302718 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202307 | 15/02/2023 14:04:57 | Solicito reparo del indicador de frequência engro, modelo 2300 número de série 064 código almoxarifado 0176885. O mesmo apresenta oscilações na indicação. Após reparo enviar para estoque. Referente SSA 202302614. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202309 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo, substituição de componentes e reconstrução das ligações PCB. Instrumento calibrado (SSA: 202303647), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202302571 | STE | 202302368 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202307 | 13/02/2023 15:45:41 | Favor gestionar reparo de carton electrónico retirado dentro de la ejecución de la SSA 202302330, con el siguiente defecto - Cartón E4 (BT2), Posee el Relé de alarma RL3 con contacto cerrado y no rearma. cod. 307335 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído relé Christian Zettler 24Vcc. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202302570 | STE | 202302368 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202307 | 13/02/2023 15:45:50 | Favor gestionar reparo de carton electrónico retirado dentro de la ejecución de la SSA 202302330, con el siguiente defecto - Cartón E1 (BT2), No responde a colocación en carga ni a fluctuación. cod. 307351 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: (2) CA3086 e CA3046; (3) soquete 14 pinos. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202302464 | STE | 202302203 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202307 | 13/02/2023 15:46:07 | Solicitamos reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) con defecto. Descripción del defecto: ruído excesivo y ripple arriba de 9 V. Detectado durante ejecucion de SSA:202301965 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202309 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/63V, 100uF/50V. Ajuste de tensión de salida bajo carga. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302460 | STE | 202302202 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202307 | 13/02/2023 15:46:16 | Solicitamos reparo de MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: módulo electrónico no entra en regimen de fluctuación ni carga. Detectado durante ejecucion de SSA: 202301875 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202309 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 100uF/63V. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202302326 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:37:09 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202302325 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:37:56 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100v, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302324 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:38:18 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302323 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:38:27 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202302322 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:38:36 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202302320 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:38:50 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V , um transistor BC547 e um transistor BC337.Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202302316 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:40:56 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202302312 | STE | 202302183 | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 08/02/2023 14:41:06 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 01 unidad del cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202302304 | STE | 202302141 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202306 | 08/02/2023 14:41:20 | Solicitamos reparo do cartão fabricante Siemens, modelo 6EM3105-0D, código almoxarifado 114499 referente a SSA 202204613, em que apresenta as bandeirolas esmaecido. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en CI procesador del módulo. Dar de baja. No liberado para uso.
202302199 | STE | 202302129 | J076A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-05 50 HZ 1000 KVA | 0291.002-0 | 202306 | 08/02/2023 14:41:30 | Durante la ejecución de la SSA 20202081 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta falha intermitente. Solicitamos el reparo del material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo. Enviado para Calibração (SSA: 202302657), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202302198 | STE | 202302159 | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202306 | 08/02/2023 14:41:43 | Na data 06/02/2023 foi retirado do almoxarifado um IED de controle REC670 da ABB embalado na caixa da Voith apresentando avarias e peças soltas internamente, registros fotográficos anexos en la SSA 202302159. Solicitamos verificación de funcionamiento. cod. stock 716057 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202307 | MAYCON LAZAROTTO | carcaça avariada sem condições de recuperação; display LCD danificado; Substituição da carcaça metálica e display LCD de outro IED descartado; Testes funcionais da fonte e dos módulos de E/S com o software PCM600 OK; Liberado para uso.
202302119 | STE | 202302068 | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202306 | 08/02/2023 14:42:06 | Solicitamos ensayos y eventual reparo de 1 un relé electromecánico KF FIR, número de série: 81176/13/2 de sobre frecuencia (81 MAX), retirado del grupo diesel 03 por haber actuado indevidamente. Valor deseado de actuación 61 Hz. Utilizar el IM.EE.080 como referencia para los testes del relé. Cod. de stock 501590. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202307 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ensayo y ajuste de actuación en 61Hz y limpieza de los contactos del relé. funcionamiento normal. Liberado para uso.
202302035 | STE | 202301736 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202305 | 03/02/2023 16:37:45 | Solicitamos reparo de 1 un de transdutor fabricante RINCK ELETRONIC, modelo TYP PT100; 4-2O mA; 24Vac/Dc; número de série RIN-03081813-H. Código de almoxarifado: 0709372. Constatado discrepância na saída de mA em relação a entrada PT100. referência SSA 202300759. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Efetuado ajustes de inicio e fundo de escala. Reparado, substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA:202302181). Dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202301723 | STE | 202301635 | A004L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.004-4 | 202305 | 03/02/2023 16:41:16 | SOLICITO REPARO EN LABORATORIO DE 1 UN MODULO ELECTRONICO SIEMENS 6EV5101-0AC (COD. ALM. 0114456) SIN POSIBILIDAD DE REARME DEL MICROINTERRUPTOR. REF.: SSA 202301559 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202306 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada a substituição do microdisjuntor por uma chave liga/desliga em série com fusível; um capacitor de 220mF/63V; um capacitor de 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202301703 | STE | 202301488 | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 31/01/2023 09:54:04 | Solicito reparo 1 um Transdutor de Temperatura, Marca: ABB, NS: N00325011351C e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202200774. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202313 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA 202302010), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202301702 | STE | 202301491 | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 31/01/2023 09:54:12 | Solicito reparo 1 um Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22771/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202200774. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Instrumento reparado. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipo calibrado (SSA 202302148) e dentro de suas características. Liberado para uso
202301701 | STE | 202301513 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202305 | 31/01/2023 09:54:27 | Durante la ejecución de la SSA: 202301415, fue encontrado el conversor de tensión (CC/CC 125VCC/24VCC 240W Cod. almox: 207250) del anunciador del QJ-08 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor cuando es alimentado por 125Vcc). Solicito reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202307 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la fuente, encontrándose con algunos componentes defectuosos, los cuales fueron sustituidos; 1 capacitor de 22µF/63V, un capacitor de 470µF/63V, un capacitor de 10µF/63V, un diodo 1N4744, un transistor MJ15004 y una resistencia de 15KΩ/1W. Posteriormente se procedió al ensayo en bancada con carga, obteniendo satisfactoriamente resultados conforme a lo esperado. Equipo liberado para uso.
202301698 | STE | 202301526 | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 31/01/2023 09:57:45 | Solicito reparo 1 um modulo eletrônico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). O mesmo se encontra com defeito no funcionamento( teste logico e teste de lâmpada). Referencia: SSA 202301035. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 CI MC14106. Test de sus componentes, Ok. Libreado para uso.
202301695 | STE | 202301525 | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 31/01/2023 09:57:54 | Solicito reparo 1 um modulo eletrônico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). O mesmo se encontra defeito no funcionamento( teste logico e teste de lâmpada). Referencia: SSA 202301035. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 CI MC14106. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202301694 | APV | 202301530 | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202305 | 31/01/2023 09:58:05 | Solicito reparo 1 un sensor de gases Hydran que encontra-se com erro de operação. Em seu visor é apresentada a mensagem "PowerDown". Numero de série do Hydran 1206419018. SSA de referência 202218002, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica. Falha no módulo fonte chaveada, sem regulação com a carga típica. Providenciar componente novo...
202301692 | STE | 202301512 | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202305 | 31/01/2023 09:58:16 | Solicito reparo 1 un de tarjeta electrónica modulo anunciador 24V, que presenta inoperancia cuando se activa en una prueba de funcionamiento. Detectado en la asistencia a SSA2022300852. Cod. Stock 234885 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202307 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos 4.7uF/63V, 1uF/100V; 2 CI CD4001. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202301690 | STE | 202301529 | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 31/01/2023 09:58:25 | Solicito reparo 1 un modulo electrónico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). El mismo se encuentra con defecto en el funcionamiento( teste lógico e teste de lámpara). Referencia: SSA 202301035. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de um CI 4011. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202301688 | STE | 202301528 | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 31/01/2023 09:58:35 | Solicitamos reparo de 1 un modulo electrónico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). El mismo se encuentra con defecto en el funcionamiento (teste logico y teste de lampara). Referencia: SSA 202301035. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202307 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de dois CIs 4011. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202301501 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:18:36 | Solicitamos reparo 1 un de Placa Electrónica 18 slot's (chassis) modelo NI PXIe-1075, con N° Serie 3075613 con código de stock 717205. Durante atendimiento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202309 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificacion visual y funcional. Equipo con CPU quemada a causa de cortocircuito en placa. Sin posibilidad de reparo. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para reaprovechamiento de sus componentes. No liberado para uso.
202301500 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:19:56 | Solicitamos reparo 1 un de PLACA Ethernet modelo NI PXI-8231, con N° Serie 1A2DFFB con código de stock 717206. Durante atendimiento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301499 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:20:06 | Solicitamos reparo 1 un de Placa Electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A07968 con código de stock 716780. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificado mal funcionamiento de la placa en ensayo en campo. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202301498 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:20:13 | Solicitamos reparo 1 una Placa electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A3BA65 con código de stock 716780. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301497 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:20:26 | Solicitamos reparo 1 un de Placa Electrónica (rtd's) modelo NI PXIe-4357, con N° Serie 1A3BA96 con código de stock 716780. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificado mal funcionamiento de la placa en ensayo en campo. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202301496 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:20:38 | Solicitamos reparo 1 una Placa electrónica (comunicación) modelo NI PXIe-4497, con N° Serie 1A384DE con código de stock 717489. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301495 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:20:47 | Solicitamos reparo 1 un de Placa Electrónica (comunicación) modelo NI PXIe-4497, con N° Serie 1A384ED con código de stock 717489. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301494 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:21:52 | Solicitamos reparo 1 un Placa electrónica RS485/RS422 modelo NI PXIe-8431, con N° Serie 1A2F5CA con código de stock 717476. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Test en campo ok. Liberado para uso.
202301493 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:22:01 | Solicitamos reparo 1 un de Placa electrónica modelo NI PXIe-8374, con N° Serie 19C6314 con código de stock 717474. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301490 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:22:09 | Solicitamos reparo 1 un de Controlador Lógico modelo NI PXIe-8135, con N° Serie 3085F1A con código de stock 717472. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. CPU del módulo quemado por cortocircuito entre sus pines debido a la humedad. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202301487 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:22:19 | Solicitamos reparo 1 un de controlador lógico modelo NI PXle-8135, con N° Serie 302BABB con código de stock 717472. Durante atendimiento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202301482 | STE | 202301404 | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 27/01/2023 15:22:28 | Solicitamos reparo 1 un de fuente de 100-240Vca/24Vcc modelo NI PS-15, con N° Serie 12171382 con código de stock 717485. Durante atendimento de la SSA 202301121 encontrado presencia de agua en las placas electrónicas del chasis superior, posición CHMAS. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202307 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de fusible de 4A/250V, capacitor electrolítico 47uF/400V, resistor NTC. Limpieza de placa. Sin posibilidad de reparo, pistas dañadas por sobrecalentamiento debido a cortocircuito. No liberado para uso.
202301065 | STE | 202300412 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202303 | 20/01/2023 16:35:53 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o módulo eletrônico WESDAC D20 A (Código: 707455), número de série 511-0101-26A-105440, não está lendo os valores analógicos. Módulo foi substituído durante atendimento da SSA: 202300362. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Limpieza de placa. Verificación de voltajes internos. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202301064 | STE | 202301008 | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202303 | 20/01/2023 16:36:33 | Solicitamos reparo del Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C , 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987), con error de lectura. SSA REF: 202300237. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Dano no sensor presente na placa SMD, impossível reparo. Proceder descarte. (O equipo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202301029 | STE | 202300909 | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202303 | 20/01/2023 16:36:42 | Durante MP 3S constatado indicador 71QRVI-A del panel GTB3 con defecto, SSA: 202300858. Marca Presys modelo DMY-2012, codigo de almox.: 713051. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Falha no circuito de processamento de sinal, sem condições de reparo. Não há confiabilidade para operar nos padrões industriais. Proceder descarte. (obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202300385 | STE | 202300318 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202302 | 12/01/2023 15:47:36 | Solicitamos análisis y paracer para un posible envio para reparo en fabrica del material con cod. de stock 99309 engregado con DM 70030065. Código de equipamiento 0009031-0 - Modelo/Datos de placa A2F55R2P3/D33 El material presento problemas de filtración en el eje de acoplamiento en la localización B016A001, Ref. SSA 202222958. OBS. Material sin garantía. | IMA0 | IME3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202312 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | La bomba debe repararse en FLUIPRESS AUTOMAÇAO LTDA, ya que es el único distribuidor autorizado Bosch Rexroth habilitado para realizar análisis y reparos en ese tipo de bombas. Fue emitida SMDTC-1639 para contratación de servicio de análisis técnica para cotizar el reparo de la bomba. CONTACTO: Thais Ramos ¦ Fluipress Automação <vendas06-parana@fluipress.com.br>
202300035 | STE | 202224892 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202301 | 05/01/2023 15:46:55 | Se encontro anomalia en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC (Sn: 2000376528 Codigo: 709009) durante la ejecucion de la SSA 202216590 probablemente falta ajuste en la calibracion, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação do módulo fonte DC-DC, capacitores e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala. Efetuado ajuste. Enviado para calibração (SSA 202300925), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202300034 | STE | 202224895 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202301 | 05/01/2023 15:47:07 | Se encontro anomalia en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC (Sn: 2000678140 Codigo: 709009) durante la ejecucion de la SSA 202223863 probablemente falta ajuste en la calibracion, solicitmaos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação do módulo fonte DC-DC, capacitores e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de início, fundo de escala. Enviado para calibração (SSA 202300954), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202224891 | STE | 202224788 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202252 | 28/12/2022 08:31:29 | SOLICITAMOS REPARO EM LABORATÓRIO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA (Modelo UPD600; SN 1862/2002; cód. estoque 652466), que apresenta atuação intermitente de alarme de frequência limite inferior. Referente a SSA 202224014. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202314 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa.
202224889 | STE | 202224715 | A009J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.026-0 | 202252 | 28/12/2022 08:31:37 | Solicitamos reparo de un Transdutor de Temperatura, Marca: YOKOGAWA, NS: 22731/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202223566. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202303 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202300500 , dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202224647 | STE | 202223862 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202252 | 28/12/2022 08:31:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo periférico D20A no esta presentando una correcta lectura en el punto analógico numero 25. Módulo retirado durante la ejecución de la SSP 20220850. Codigo material: 0707455. S/N:511-0101-25A-53516. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202305 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM. Limpieza de placa. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202224364 | STE | 202223219 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202252 | 28/12/2022 08:32:08 | Reparar sensor de humedad, con código de stock: 703035, Marca: GE, Modelo: AO300, S/N: 0210680205 con mala indicación en los valores de medición conforme SSA: 202211339. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento com sinais significativos de deterioração e obsolescência . Sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202224363 | STE | 202223218 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202252 | 28/12/2022 08:32:15 | Reparar sensor de humedad, con código de stock: 703035, Marca: GE, Modelo: AO300, S/N: 0210680204 con mala indicación en los valores de medición conforme SSA: 202211339. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento com sinais significativos de deterioração e obsolescência . Sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202224321 | STE | 202224204 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202252 | 28/12/2022 08:32:32 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave selectora de voltímetro con código de stock 599930, para atender la SSA 202224204 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs JK94, GG95 y HH87. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir a chave de código 599930 pela chave de código 160652, já disponível em estoque.
202224247 | STE | 202224206 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202250 | 14/12/2022 09:24:07 | Solicitamos reparo do cartão eletronico CCI 4240A pos. E3 (MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, Cod:302139), que apresenta atuações intermitentes do alarme de "Tensão CA Alta". | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202252 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (10) 22uF/40V, (2) 100uF/50V, 220uF/50V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202224163 | STE | 202224047 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202250 | 12/12/2022 15:18:57 | Solicitamos anilisis y paracer para un posible envio para reparo en fabrica del material con cod. de stock 99309 Nº serie 1521695 engregado con DM 70029872 El material presento problemas de vibración en la localización A009A001, Ref. SSA 202213825. OBS. Material sin garantía. | IMA0 | IME3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202252 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | La bomba debe repararse en FLUIPRESS AUTOMAÇAO LTDA, ya que es el único distribuidor autorizado Bosch Rexroth habilitado para realizar análisis y reparos en ese tipo de bombas. Fue emitida SMDTC-1639 para contratación de servicio de análisis técnica para cotizar el reparo de la bomba. CONTACTO: Thais Ramos ¦ Fluipress Automação <vendas06-parana@fluipress.com.br>
202224142 | STE | 202223063 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202250 | 12/12/2022 15:19:07 | Solicitmos reparo de 01 relé de tensión electrónicos 125VCC de Marca Pextron, modelo Limitronix PLE-H, con código de almacén 112909. fuera del valor esperado (118VCC) sin aceptar ajuste. Detectado durante ejecución de SSA 202222096. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202252 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 3 capacitores electrolíticos 100uF/63v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202224140 | STE | 202223794 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202250 | 12/12/2022 15:19:42 | Solicitamos reparo do rele LIMITRONIX (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC) COD:112909, rele apresentando atuação indevida constatada na SSA 202223199. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202251 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste da tensão de disparo através dos potenciômetros internos . Ressoldagem dos terminais na placa de circuito impresso. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202223905 | STE | 202223846 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202250 | 12/12/2022 15:20:58 | Solicitamos reparo de 1 un temporizador PEXTROMATIC (RELE 27CTF) COD:112836. Relé inoperante en su temporización, referente a la SSA 202205539. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202251 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 47uF/350V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202223903 | STE | 202223846 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202250 | 12/12/2022 15:21:13 | Solicitamos reparo de 1 un temporizador PEXTROMATIC (RELE 27.2TF) COD:112836. Relé inoperante en su temporización, referente a la SSA 202205539. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202251 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 47uF/350V e um trimpot de 470Kohms. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202223283 | STE | 202223138 | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202247 | 24/11/2022 09:52:03 | SOLICITAMOS REPARAR O CARTÃO ELETRÔNICO SIEMENS (6EV-5101-OAC) QUE APRESENTA FALSO CONTATO NO MINI DISJUNTOR. CÓDIGO ALMOXARIFADO, 114456; REFERÊNCIA, SSA: 202222717. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202250 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada retirada do microdisjuntor com defeito e adaptado uma chave ON/OFF com fusível. Substituição de dois capacitores 220nF/63V e 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202223179 | STE | 202222945 | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202247 | 24/11/2022 09:54:57 | Durante la ejecución de la SSA 202222794 fue sustituido la fuente de alimentación del anunciador (cód. almacenes 238287 ) que se encontraba con defecto. Solicitamos reparo de la fuente con defecto y su reposición en almacenes. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202250 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de un transistor BUY 69, fusible 3A. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222953 | STE | 202222936 | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202247 | 21/11/2022 11:20:38 | Solicitamos reparo del Soft Starter marca DANFOSS modelo VLT MCD 100-011, codigo de stock 714951. Condición inoperante, constatado durante atendimiento de la SSA:202222842. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202303 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el CI controlador (PIC). Dar de baja. No liberado para uso.
202222885 | STE | 202222857 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202246 | 18/11/2022 14:34:21 | Solicitamos reparo del transductor de temperatura N12 cod. 709372 con defecto en la retransmisión. Nr. série: RIN-03131846-P. Defecto encontrado durante atendimiento de la SSA 202222377. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202251 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Ajuste de offset e fundo de escala. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA: 202223166), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202222624 | STE | 202222539 | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202246 | 16/11/2022 14:51:36 | Durante ensayos de MP3A encontrado 1 un indicador digital presys 2030 posicion 71TL (cod. almox. 711605) referente a la medicion del nivel de aceite del M.C. con variaciones en su indicación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202251 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes e ajuste de fundo de escala. Aparelho calibrado e dentro de suas características (SSA: 202223236). Liberado para uso.
202222579 | STE | 202222512 | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202246 | 16/11/2022 14:51:48 | Solicitamos reparo de 01 relé de sobrecorrente. Característica: RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A, código: 373850. obs.: constatado relé con ajuste encima de la tolerancia de 6%, obs.: detectado durante SSP20223843. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Limpieza de sus contactos. Ajuste de operación según la tolerancia solicitada. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202222578 | STE | 202222512 | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202246 | 16/11/2022 14:54:01 | Solicitamos reparo de 01 relé de sobrecorrente. Característica: RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A, código: 373850. obs.: constatado relé con ajuste encima de la tolerancia de 6%, obs.: detectado durante SSP20223843. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Limpieza de contactos Realizado ajuste de operación según la tolerancia solicitada. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222577 | STE | 202222512 | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202246 | 16/11/2022 14:54:12 | Solicitamos reparo de 01 relé de sobrecorrente. Característica: RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A, código: 373850. obs.: constatado relé con ajuste encima de la tolerancia de 6%, obs.: detectado durante SSP20223843. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202247 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste e limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202222576 | STE | 202222512 | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202246 | 16/11/2022 14:56:01 | Solicitamos reparo de 01 relé de sobrecorrente. Característica: RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A, código: 373850. obs.: constatado relé con ajuste encima de la tolerancia de 6%, obs.: detectado durante SSP20223843. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202247 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste e limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202222548 | STE | 202222451 | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202246 | 16/11/2022 14:57:45 | Solicitamos reparo de 1 un del relé Amptector modelo LSI 4- 36S (cod:636371) que no permite ajuste de tiempo de actuación de retardo largo. Detectado en el atendimento de la SSA202222395. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ajuste de tiempo corto y largo retardo de actuación. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222547 | STE | 202222451 | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202246 | 16/11/2022 14:58:07 | Solicitamos reparo de 1 un del relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540) que no permite ajuste de tiempo de actuación de retardo largo. Detectado en el atendimento de la SSA202222395. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Encontrado pérdida de aislación entre espiras del transformador de entrada. Sin condiciones de reparo. Dar de baja. Se solicita que el mismo quede como material reaprovechable.
202222546 | STE | 202222451 | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202246 | 16/11/2022 14:58:21 | Solicitamos reparo de 1 un del relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540) que no permite ajuste de tiempo de actuación de retardo largo. Detectado en el atendimento de la SSA202222395. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202248 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do circuito integrado CA3046. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202222467 | STE | 202222339 | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202245 | 10/11/2022 15:11:54 | Solicitamos reparo de fuente de alimentación 127/220 50/60Hz 24Vcc, código almacén 238279. Obs.: Constatado su defecto al no conmutar la tensión de salida 24VCC con tensión de entrada 120VCA, durante ejecución de SSA 202221304. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 relé Schrack de 127Vca. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222366 | STE | 202222002 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202245 | 08/11/2022 16:11:00 | Solicitamos verificar y solucionar el motivo por el cual el sensor hydran está presentando falla en la salida analógica de 0 a 20 mA. Numero de serie del hydran 0407410782, código de stock 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição de componentes, instalação de um novo módulo sensor, reparado. Modulo de processamento de sinal analógico está eletricamente operando dentro dos parâmetros. Enviado para análise química (SSA:202224854), dentro dos parâmetros de tolerância. Liberado para uso
202222365 | STE | 202222001 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202245 | 08/11/2022 16:11:51 | Solicitamos verificar y reparar el sensor hydran con NS 0905416890 que presenta mal funcionamiento. SSA de referencia 202202352, código de stock del material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e testes iniciais. Circuitos de condicionamento de energia estão danificados. Não há componentes no estoque ou peças de reposição para este dispositivo. Sem possibilidades de reparo. Proceder descarte. O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças.
202222301 | STE | 202221739 | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202245 | 08/11/2022 16:21:17 | Durante la ejecución de la SSA 202221623 fue sustituido la fuente de alimentación del anunciador (cód. almacenes 238279) que se encontraba con defecto (cortocircuito interno). Solicitamos reparo de la fuente con defecto y su reposición en almacenes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202248 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de 2 porta fusíveis. Troca dos fusíveis de 1A e 1,5A. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202222297 | STE | 202222215 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202245 | 08/11/2022 16:31:50 | Solicitamos reparo del Relé temporizado 27CATF (COD: 112836) realiza actuaciones indebidas sin motivo aparente, retirado en ejecución de la SSA 202221505. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63V, 470uF/40V, 2.2uF/63V, 100uF/100v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222295 | STE | 202222208 | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202245 | 08/11/2022 16:33:41 | Solicitamos reparo de rele de subtensión posición 27A2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: no conmutan contactos 25 y 26. Detectado durante ejecución de SSA:202222009 Cod. 711297 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el CI controlador. Dar de baja. No liberado para uso. Dejar en dependencia de la SMIL.DT como material reaprovechable.
202222257 | STE | 202221913 | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202245 | 07/11/2022 07:37:17 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0909 (SIST C), RETIRADO EN SSA 202217320. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR MOD. CARCASA 160L) | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDOMIRO FRANCISCONI | 202247 | VALDOMIRO FRANCISCONI | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0909 CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA, EJE Y TAPA MOTOR DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202222176 | STE | 202221926 | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202245 | 07/11/2022 07:38:37 | Solicitamos reparo modulo D20C S/N:540-0166-09A-41346 (código de material: 707462), posible causa de falla se encontró un capacitor inflado en dicho modulo. Ref. SSA 202216255. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores. Regrabado de memoria EEPROM. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202221220 | STE | 202221135 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202242 | 21/10/2022 08:40:31 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 651559, para atender la SSA 202221135 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR.PP.109, LMR.PP.164 y LMR.JK.117. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202303 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Utilizar a chave elétrica rotativa de código 422495 como substituta da chave de código 651559.
202220238 | STE | 202220169 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202240 | 06/10/2022 07:49:12 | SOLICITAMOS REPARO DO INDICADOR DIGITAL YOKOGAWA MODELO UM331-31 NO. T1F602611 625 CÓDIGO 711374 QUE APRESENTA OSCILAÇÕES NO VALOR INDICADO NO DISPLAY. REFERENTE SSA:202219998. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202247 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202220187 | STE | 202220104 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:16 | Durante ejecución de la SSA: 202219732, fue encontrado un carton con defecto: 3)Cartón posición E6 (Cod.Amox:307335), falla de manera intermitente el relé pos. R6. Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Resoldado terminales de los componentes. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202219854 | STE | 202219764 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202238 | 23/09/2022 07:35:45 | Providenciar calibración del indicador de potencia reactiva de la linea LT 66kV 50Hz MD-IPU. Codigo de Almacen 586153. SSA de referencia 202206120 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Emitida derivada 202220077 para calibração. Liberado para uso.
202219457 | STE | 202219379 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202237 | 16/09/2022 09:15:32 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 631183, para atender la SSA 202219379 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR.JK.120 Item 13. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Emitida SDS-14604 para indicar el material código SAP 160652 como sustituto del material código SAP 631183 en la LMR.JK120. No será necesario disponibilizar el material cod. 631183.
202219124 | STE | 202219030 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202236 | 09/09/2022 09:54:01 | REPARAR MODULO D20K (COD. 707457) S/N: 508-0101-18D-18814 QUE APRESENTOU FALHA. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202219052. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202244 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo periferico de salida, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito integrado poseé fallas y esto hace imposible repararlo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202219035 | STE | 202218890 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202236 | 09/09/2022 09:55:32 | SOLICITAMOS VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE AUXILIAR DE LA UTR ESTÁ CON PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN (NO ENCIENDE) VERIFICADO DURANTE SSP: 20220852, CÓDIGO DE MATERIAL: 0708645 S/N: 521-0104-10A-54199. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202244 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de fuente interna. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202219007 | STE | 202218929 | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202236 | 09/09/2022 09:55:48 | Solicitamos reparo de la CPU (modulo de control de incendio 240V Es) marca Notifier, modelo: NFS-320E, NS 23A01300 COD. ALMOX. 0714448. Que esta alterando caracteres ininterrumpidamente. CPU retirada en atendimiento de la SSA 202210801. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202244 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de cable que conecta la pantalla a la placa madre. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202219000 | STE | 202218927 | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202236 | 06/09/2022 15:19:36 | CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38LQ, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202217882. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202238 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Impossível reparo ou ajustes, aparelho não apresenta confiabilidade. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202218887 | STE | 202218807 | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202236 | 06/09/2022 15:20:28 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 711102) do VVT- 1425, retirado na SSA: 202205481. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202243 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1425 CONSTATÁNDOSE CORTO ENTRE LAS ESPIRAS ESTATÓRICAS, EL EJE Y TAPA MOTOR DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202218858 | STE | 202218808 | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202235 | 02/09/2022 16:45:53 | REPARAR O CARTÃO ELETRÔNICO SIEMENS (6EV-5000-1BC) QUE APRESENTA FALSO CONTATO NOS DISJUNTORES. CÓDIGO ALMOXARIFADO, 542563; REFERÊNCIA, SSA: 202218597. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202237 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado Inspeção no Microdisjuntor. Constatado defeito. Não há material para reposição. Proceder descarte. Manter na sucata da SMIL.DT.
202218838 | STE | 202218752 | P025A003 | QUADRO KG-36 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.010-3 | 202235 | 02/09/2022 16:48:16 | Solicitamos reparo da placa eletrônica marca engistrel, mod.:80am1 (código: 234885), que encontra-se inoperante. detectado durante execução da SSA 202218068. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218721 | STE | 202217591 | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202235 | 02/09/2022 16:48:59 | Verificar/solucionar motivo por el cual cámara fija de acceso (Código 684686), no esta siendo procesada imagen por la camara, servicio atendido en la SSA 202207478 (vertedero cota 222 cámara 108). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202243 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado sustitución y reparo de placa de control y fuente interna de la cámara. Sintonización de la señal de imagen mediante potenciómetro interno. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202218689 | STE | 202218215 | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202235 | 31/08/2022 13:39:13 | Durante la ejecución de la SSA 202218171, encontrado relé de subtensión de barra 27-3 inoperante (cód. de almacenes 396338), constatado que durante la desenergización del cuadro el relé no enviaba señal para scada. solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202237 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 Relé finder 24Vcc. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218656 | STE | 202218632 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202235 | 31/08/2022 13:40:09 | Durante atendimento a SSA 202218416, encontrado indicador digital presys, modelo 2030 energy, cod. almoxarifado 711605, com defeito na retransmissão. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202238 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes e ajuste. Aparelho calibrado e dentro dos parâmetros (SSA: 202219002). Liberado para uso.
202218288 | STE | 202218216 | B015E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.015-7 | 202234 | 26/08/2022 15:07:19 | Solicitamos reparo do anunciador Mauel mod. ME3011 nº série 12/b5055, retirado no almoxarifado para instalação na U15 cod. 692263, que apresenta defeito no conector X12, não acionando nenhuma das bandeirola deste conector e impossibilitando seu uso em campo. Defeito no referido conector já foi motivo de reparo (SSA 202114928B). Em anexo de la ssa 202218216 diagramas de conexão do anunciador ao painel CTM | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Ajuste de sus conectores internos ya que presentaban falso contacto. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218257 | STE | 202218172 | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202234 | 24/08/2022 14:22:25 | Durante atendimento da SSP 20220257 constatado mal funcionamento de 01 unidade do cartão do anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitmos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202235 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202217887 | STE | 202217779 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202233 | 19/08/2022 16:22:17 | Solicitamos reparo do indicador SCHNEIDER PM 800 (código estoque 713175 ) que se encontra com falha em alguns segmentos do display. Ref. SSA 202207992. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Recolocação do display e reaperto. O display está funcionando (imagem em anexo). Liberado para calibração (SSA: 202218828)
202217846 | STE | 202217751 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 17/08/2022 16:22:09 | Solicitamos reparo de 1 un do relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540) que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202217701. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Encontrado capacitor C6 con terminal abierto. Ensayo en bancada, Ok. Ajuste de posición de los potenciómetros externos. Liberado para uso.
202217845 | STE | 202217751 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 17/08/2022 16:22:18 | Solicitamos reparo de 1 un do relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540) que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202217701. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Reparo do knob de longo retardamento - partida X Is. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202217844 | STE | 202217761 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 17/08/2022 16:22:27 | Solicitamos reparo do relé temporizado pextron 125Vcc (cód.251259) que não permite ajuste do tempo de atuação. Detectado no atendimento a SSA202217701. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202235 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 2 capacitores electrolíticos 47uF/250V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217737 | STE | 202217620 | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202233 | 16/08/2022 17:21:17 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del disyuntor de caja moldeada con código de stock 111694, para atender la SSA 202217620 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24 Item 109. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar el material código 717728 como sustituto. Fue verificado en campo y la misma atendería la aplicación ajustando su térmico para 60A
202217625 | STE | 202217520 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202233 | 17/08/2022 08:59:36 | SOLICITAMOS REPARO DO IED F19 - REC670 (ENTRADA BINÁRIA 13 NÃO PROCESSA A INFORMAÇÃO QUE RECEBE), SERIAL Nº B1138075 E ORDERING Nº 1MRK002814-AB. PROBLEMA DETECTADO DURANTE APOIO A MEL4/HITACHI, PARA VALIDAR O NOVO GATEWAY RTU INSTALADO NO PAINEL PGTWX. SSA REF. 202215995 E 202217453. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202304 | MAYCON LAZAROTTO | Microcontrolador do módulo 1MRK000508 com defeito. Substituição do módulo defeituoso. Testes funcionais com o software PCM600 OK. Liberado para uso.
202217255 | STE | 202217212 | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202232 | 09/08/2022 15:43:07 | SOLICITMAOS REPARO DEL RELÉ MARCA WARD MODELO TXD-E4,120VCA, 50HZ, CÓDIGO STOCK 565946. DEFECTO EN EL RELÉ (actuación intermitente), CONSTATADO DURANTE ATENDIMENTO DE LA SSA 202216669 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202234 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 470uF/100V, 100uF/100V, 47uF/100V e (2)47uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216920 | STE | 202216657 | T021A004 | PAINEL GUS 16/17 | 0628.009-9 | 202231 | 02/08/2022 16:29:45 | Solicitamos a possibilidade de reparo do indicador de posição aberto/fechado, 48 VCC retirado do painel GUS 16/17. Dispositivo entre os terminais 1/3 apresenta resistência ôhmica infinita (aberto). Caso seja possível reparar o dispositivo, SSA referência: 202215638 código de material: 557218 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202232 | EDERSON ROSSATO | Dispositivo apresenta bobina aberta, localizada em compartimento selado, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202216836 | STE | 202216716 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202231 | 01/08/2022 16:41:55 | Solicitamos reparo de 1 un rele de subtensão CC Barra do carregador ( posição 27CC2 código almox.112909) que se encontra com defeito. ( atuação indevida de alarme de maneira intermitente ). Detectada na execução da SSA 202215818. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste da tensão de disparo através dos potenciômetros internos TP2 e TP3. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202216835 | STE | 202216716 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202231 | 01/08/2022 16:42:05 | Solicitamos reparo de 1 un rele de subtensão CC Barra do carregador ( posição 27CC2 código almox.112909) que se encontra com defeito. ( atuação indevida de alarme de maneira intermitente ). Detectada na execução da SSA 202215818. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos de (3) 100uF/63V e potenciômetro de 500ohms. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216773 | STE | 202216627 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202231 | 01/08/2022 16:42:12 | Durante la ejecucion de la SSA 202216373 encontrado 1 un. rele temporizado cod almx:251224 Pextron con defecto.(no temporizan, no cierran contacto). Solcitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos de 47uF/63V, 1uF/100V, 2.2uF/63V, 10uF/63V e trimpot de 10K ohms. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216772 | STE | 202216627 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202231 | 01/08/2022 16:42:21 | Durante la ejecucion de la SSA 202216373 encontrado 1 un. rele temporizado cod almx:251224 Pextron con defecto.(no temporizan, no cierran contacto). Solcitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos de 47uF/63V, 2.2uF/63V, 1uF/63V e 10uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216766 | STE | 202216628 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202231 | 01/08/2022 16:42:33 | Durante la ejecucion de la SSA 202216372, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378), cargador no entra en carga, Capacitor C1 con defecto. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 4,7uF/63V, 10uF/40V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202216763 | STE | 202216629 | L019B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-10 | 0432.062-0 | 202231 | 01/08/2022 16:42:44 | Solicitamos reparo do material "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" , código almoxarifado 307378, que encontra-se com capacitor posição C1 danificado. Detectado durante atendimento à SSA 202216374. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 4.7uF/63V, 10uF/40V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202216761 | STE | 202216630 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202231 | 01/08/2022 16:43:03 | Solicitamos reparo del cartón CCI 4240A COD ALMX:302139 encontrado con defecto. Durante la ejecucion de la SSA 202216373, constatado la no actuación de las alarmas de CA ALTA/CA BAIXA. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (8) 22uF/25V, (2) 100uF/25V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202216758 | STE | 202216510 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202231 | 01/08/2022 16:43:14 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22775/04, código de estoque 0653810. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão, reconexão de cabos. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202217348)
202216756 | STE | 202216509 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202231 | 01/08/2022 16:43:46 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22802/04, código de estoque 0653810. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão e de trimpot, Reconstrução de conexões. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202217350)
202216754 | STE | 202216508 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202231 | 01/08/2022 16:43:53 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22714/04, código de estoque 0653810 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão e de trimpot, Reconstrução de conexões. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202217353)
202216750 | STE | 202216506 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202231 | 01/08/2022 16:44:04 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22771/04, código de estoque 0653810 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão, reconexão de cabos. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202217355)
202216648 | STE | 202216644 | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202230 | 28/07/2022 16:27:43 | Solicitamos reparo no conjunto ventilador / painel. - Modelo: PFB 43.000 da PFANNEMBERG - Código de estoque: 709538 - SSA 202216298 ref. MEL1. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202231 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio del ventilador de 220VAC 50/60hz. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202216646 | STE | 202216525 | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202230 | 28/07/2022 16:27:57 | Solicitma reparo conversor CC/CC Powertronic (F.Nr. 34379/63357/02666,2), cod. almox 137170. O mesmo não apresenta tensão nos terminais de saida (5,8). obs: Alimentação de entrada Terminas 20(+) e 29(-). referencia: SSA 202216426. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202231 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de todos los capacitores electrolíticos. Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202216645 | STE | 202216456 | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202230 | 28/07/2022 16:28:09 | Solicitamos reparo conversor CC/CC Powertronic (F.Nr. 19646-61360-02068), Cod. de Almox 137170. referencia ssa 202216426. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202239 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Capacitores (3x) 1000uF/40V; (2x) 47uF/250V. Transistor 2N6544; BC237. Regulador de tensão CA3085. Fusível. Fiação que estava com sobreaquecimento e isolamento rompido causando curto circuito. Tensão de saída 24V estável. Liberado para uso.
202216549 | STE | 202216392 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 16:28:34 | Solicitamos reparo de 1 un del "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50HZ" , código almox. 165360, que se encontraba con actuación fuera de la faja de operación, sin posibilidad de ajuste. Detectado durante atendimento de la SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo en bancada, Ok. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202216548 | STE | 202216392 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 16:28:48 | Solicitamos reparo de 1 un del "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50HZ" , código almox. 165360, que se encontraba con actuación fuera de la faja de operación, sin posibilidad de ajuste. Detectado durante atendimento de la SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ressolda de terminais com solda fria. troca de painel frontal. Ensaio em bancada, Ok. Realizado ajuste de tempo segundo PIC 082.EQ.01 e manual de instalação e manutenção. Liberado para uso.
202216528 | STE | 202216386 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 16:28:55 | Solicitamos reparo de 01 "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50/60HZ" , código almoxarifado 165328, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo en banacada, Ok. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202216527 | STE | 202216386 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 16:29:04 | Solicitamos reparo de 01 "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50/60HZ" , código almoxarifado 165328, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Re-soldado terminales con soldadura fría. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202216526 | STE | 202216386 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 16:29:15 | Solicitamos reparo de 01 "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50/60HZ" , código almoxarifado 165328, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Re-soldado terminales con soldadura fría. Reemplazo de carcaza frontal. Ensayo en bancada, Ok. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202216476 | STE | 202216150 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202230 | 26/07/2022 11:39:30 | Solicitamos reparación de relé de subtensión posición 27CC2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: actuación de alarma indebida de manera intermitente, detectada con SSA:202215818 cod. 112909 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202231 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste da tensão de disparo através dos potenciômetros internos TP2 e TP3. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202216306 | STE | 202216198 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202230 | 26/07/2022 11:39:42 | Solicitamos reparo de 01 bobina de disparo do disjuntor DS, código almoxarifado 555100. Bobina não acionam. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202234 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Disyuntor, sin condiciones de reparo. dar baja. No liberado para uso.-
202216305 | STE | 202216198 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202230 | 26/07/2022 11:39:51 | Solicitamos reparo de 01 bobina de disparo do disjuntor DS, código almoxarifado 555100. Bobina não acionam. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202239 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Mantenimiento de la bobina. Liberado para uso.-
202216304 | STE | 202216193 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202230 | 26/07/2022 11:39:59 | Solicitamos reparo do rele de sobrecorrente Amptector II-A modelo LS-E, código almoxarifado 234540. Relé não permite ajuste do Pick-up de curto retardamento. Detectado durante atendimento à SSA 202215646. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216303 | STE | 202215825 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202230 | 26/07/2022 11:40:06 | Solicitamos reparo para anunciador ANTRON II (Inepar) CM:0706985 Numero de serie:960006 que presenta una falla de reinicio constante accionando además la alarma falla de Vcc (columna 1, fila 1). SSA de referencia 202215809. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202234 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica ( esquema eléctrico ). Dar baja.
202216109 | STE | 202215933 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202230 | 26/07/2022 11:40:19 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del conversor de tensión con código de stock 635898, para atender la SSA 202215933 donde solicitan disponibilizar 1 un. del material en almacenes para atendimiento de la SSA 202215220. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR GG95. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202234 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202234: Emitida SSA derivada 202218038 para sustituir la fuente por dos fuentes 238287 y un módulo de redundancia 717735. Emitida SDS-14579 solicitando actualización de LMR.GG.095.
202216091 | STE |  | Z | DIVERSOS |  | 202229 | 21/07/2022 10:24:19 | REPARAR MOTOBOMBA MODELO: S0150, CON S/N: 13327, CODIGO STOCK: 99643. RETIRADO DEL TU-12, FASE B, INTERCAMBIADOR N2. REFERENCIA SSA: 2021/12875A. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202238 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL, REALIZADO LIMPIEZA,SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6306/C3 SKF 2 UNID. Y CAMBIADO TODO EL SISTEMA DE VEDACIÓN TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN-TE Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS, RESULTADO DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN >150 GIGHMS.
202216083 | STE | 202215941 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202229 | 21/07/2022 09:45:23 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA202215827, FOI ENCONTRADO FONTE POSIÇÃO 8U5 INOPERANTE. FABRICANTE POWERTRONIC, MODELO S354(COD. ALMOX. 137170). SOLICITMAOS REPARO DA MESMA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)1uF/100V, 4.7uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202215899 | STE | 202215873 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202229 | 19/07/2022 07:21:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DEL CHASIS ESTA CON PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN VERIFICADO DURANTE SSP: 20220854, CÓDIGO DE MATERIAL: 0708641 Y S/N: E01-C-M116-0039 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Falla en placa de la fuente. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Proceder descarte.
202215880 | STE | 202215795 | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202229 | 19/07/2022 07:22:00 | Solicitamos verificar e solucionar motivo pelo qual wattímetro SIEMENS (NR.: 511716-10.8), retirado do JCC-02 apresentava oscilações na indicação do seu display (indo para fundo de escala), quando se manobrava a chave 43JC, conforme as SSA's 202215186 e 202212319. Após manutenção do wattímetro, o mesmo deverá ser enviado ao almoxarifado para compor o estoque de sobressalentes. Código de Material: 0558710. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Identificado problema no filtro EMI, o aparelho estava submetido a interferências eletromagnéticas provenientes de transientes na rede. Efetuado modificação do circuito para novo filtro EMI. Substituição de componentes e demais reparos. Realizado ensaios para verificar se há problemas de interferência na rede (imagem em anexo). Liberado para calibração (SSA: 202217822)
202215799 | STE | 202215747 | J013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-02 | 0254.041-0 | 202229 | 19/07/2022 07:22:17 | Solicitamos reparo de rele en posicion "50/51 T" (cod:165344) que se encuentra con carcaza dañada, verificar correcto funcionamiento del mismo. Daño constatado durante ejecución de SSP:20224637. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo en bancada. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202215798 | STE | 202215747 | J013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-02 | 0254.041-0 | 202229 | 19/07/2022 07:22:26 | Solicitamos reparo del rele en posicion "50/51 N"(cod:165336) que se encuentra con carcaza dañada, verificar correcto funcionamiento del mismo. Daño constatado durante ejecución de SSP:20224637. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo en bancada. Realizado ajuste de tiempo según PIC 082.EQ.01 y manual de instalación y mantenimiento. Liberado para uso.
202215770 | STE | 202215551 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202229 | 19/07/2022 07:24:32 | SOLICITAMOS REPARAR Y CALIBRAR EL TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1820/2002 CM: 652466) QUE PRESENTA FALLA DE COMUNICACIÓN INTERMITENTE. REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA SSA 202210282. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202243 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa.
202215769 | STE | 202215550 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202229 | 19/07/2022 07:24:41 | SOLICITAMOS REPARAR Y CALIBRAR EL TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1873/2002 CM: 652466) QUE PRESENTA FALLA DE COMUNICACIÓN INTERMITENTE. REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA SSA 202210062. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa.
202215690 | STE | 202215652 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 15/07/2022 08:26:13 | Solicitamos reparo do rele de sobrecorrente Amptector II-A modelo LS-E, código almoxarifado 234540. Relé não envia comando de disparo para o disjuntor. Detectado durante atendimento à SSA 202215646. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202231 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Reparo do knob de longo retardamento - partida X Is. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202215669 | STE | 202215635 | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202228 | 14/07/2022 14:46:24 | SOLICITAMOS REPARAR Y CALIBRAR EL TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 7110 CM: 652466) QUE PRESENTA FALLA DE COMUNICACION INTERMITENTE. REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA SSA 202215180. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202241 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa.
202215665 | STE | 202215572 | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 14/07/2022 14:46:33 | Solicitamos reparo del inversor de frecuencia cod. 714952. SSA de referencia 202215456. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el procesador. Dar de baja. Se solicita que el mismo quede en dependencias de la SMIL.DT como material reaprovechable. No liberado para uso.
202215431 | STE | 202215203 | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202228 | 14/07/2022 07:53:28 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-F-22-09, RETIRADO EN SSA 202200911. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA F80T) | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202237 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT- F-22-09/22-27 EL.214 EXTRAC S.BATERIAS CONSTATÁNDOSE QUE LA BOBINA ESTATÓRICA SE ENCUENTRA EN CORTO RESPECTO A MASA, POR TAL MOTIVO EL MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202215050 | STE | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:03:45 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202231 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OSD Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215048 | STE | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:03:53 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202231 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OSD Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215047 | STE | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:03:59 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202231 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OSD Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215046 | STE | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:04:09 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OSD Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215044 | STE | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:04:37 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OSD Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215040 | STE | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:05:07 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKR Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215039 | STE | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:08:03 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKR Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215038 | STE | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:08:42 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKR Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO. OBSERVACIÓN: UNO DE ELLOS PRESENTO FALLA Y NO PUDO SER REPARADO POR LO QUE QUEDARÁ EN EL LABORATORIO PARA REAPROVECHAMIENTO DE LAS PIEZAS PARA FUTURAS REPARACIONES.
202215037 | STE | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:25 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKR Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215036 | STE | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:34 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKR Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215035 | STE | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:48 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OK Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215033 | STE | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:54 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OK Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215031 | STE | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:10:01 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OK Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215030 | STE | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:10:11 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OK Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215028 | STE | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:10:56 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OK Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214890 | STE | 202214589 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202227 | 04/07/2022 09:19:39 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la resistencia eléctrica con código de stock 112950, para atender la SSA 202214589 donde solicitan disponibilizar 4 un. del material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Descontinuar código 112950, el sustituto para esta aplicación será el código: 315427 - RESISTENCIA ELET TUB 220V 200W 225X54X23.
202214884 | STE | 202214798 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202227 | 04/07/2022 09:19:50 | Solicitamos reparo da FONTE DO ANUNCIADOR, 125/24 VCC, modelo INEPAR código almoxarifado: 207250; OBS: Constatada fonte sem tensão de saída, durante execução da SSA 202214708. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: resistor 15kOhm/1W, (2) sócalos de 8 pines, test de sus componentes. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214882 | STE | 202214736 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202227 | 04/07/2022 09:20:31 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto el relé de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Relé retirado de almox: no actúa en corto retardamento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no tempo de acionamento curto retardamento. Substituição do diodo D25 - 1N4148. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214880 | STE | 202214736 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202227 | 04/07/2022 09:20:46 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto el relé de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Relé ret. del disy.52.A: después del ajuste de tiempo de largo-retardamento actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído transistor T15 - 2N2907. Ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214732 | STE | 202214593 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:11:02 | Verificar y reparar 1 (un) módulos GE-HARRIS WESDAC D20A correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708707) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reposición de fusible. Ensayo en bancada ok. Realizada limpieza de la placa. Liberado para uso.
202214730 | STE | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:15 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202234 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y REALIZADO ENSAYOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CONFORME LO ESPERADO. OBSERVACIÓN: NO CONTIENE LOS DOS FUSIBLES.
202214728 | STE | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:22 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202234 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y REALIZADO ENSAYOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CONFORME LO ESPERADO.
202214727 | STE | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:28 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202234 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y REALIZADO ENSAYOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CONFORME LO ESPERADO. OBSERVACIÓN: NO CONTIENE LOS DOS FUSIBLES.
202214725 | STE | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:35 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202234 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y REALIZADO ENSAYOS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CONFORME LO ESPERADO.
202214723 | STE | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:41 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202231 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO EL MÓDULO WESDAC D2OS Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214722 | STE | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:48 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202231 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO EL MÓDULO WESDAC D2OS Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214721 | STE | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:55 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO EL MÓDULO WESDAC D2OS Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214720 | STE | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:22:02 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO EL MÓDULO WESDAC D2OS Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214719 | STE | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:22:07 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO EL MÓDULO WESDAC D2OS Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202214717 | STE | 202214596 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:22:12 | Verificar y reparar 1 (un) módulos GE-HARRIS DISPLAY DE DATOS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708728) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | REALIZADO VERIFICACIÓN Y ENSAYO DEL MÓDULO DISPLAY EN BANCADA OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS CONFORME LO ESPERADO. LIBERADO PARA USO
202214554 | STE | 202214315 | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202226 | 28/06/2022 10:57:44 | Solicitamos reparo del Relé de sub tensión 27CC5 "Pextron" COD: 112909 (No acepta rearme en ajuste 114 y 116 VCC), encontrado defecto durante la ejecución de la SSA 202214278. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202229 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 100uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214440 | STE | 202214406 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:33:31 | Durante execução da SSP:20224906 constatado defeito no rele de proteção Amptector LS-SE do disjuntor 52-B (não aceita ajustes de longo retardamento), codigo de almoxarifado:234540. Solicitamos reparo do material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202230 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Relé fora de ajuste. Realizado ajuste de tempo de acionamento curto e longo retardamento. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214439 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:33:40 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no energiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 470uF/50V e 47uF/63V. Correção do circuito interno onde o negativo da alimentação da placa estava ligado no conector "4" ao invés do conector "b". Pela análise do circuito, não é possível a alimentação do módulo diretamente com 125Vcc, por isso foi feita a alteração da informação da tensão de alimentação de 125Vcc para 48Vcc. Teste em bancada OK. Liberado para uso.
202214437 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:33:50 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no temporiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico 100uF/200V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214423 | STE | 202214283 | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202225 | 24/06/2022 09:41:51 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 618233, para atender la SSA 202214283 donde solicitan disponibilizar 5 un. del material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR AB02. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202227 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do descritivo do material no sistema SMR, a IEQ3 está de acordo com o texto apresentado. Segue em anexo o catálogo do fabricante de referência apresentado na ficha técnica do material. Como política de estoque, sugere-se Máx=4un e Mín=2un.
202213904 | STE | 202213641 | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202225 | 20/06/2022 12:01:53 | Durante ejecución de SSA:202213631 constatado módulo electrónico de anunciador modelo "80AM-1"(cod:234885) inoperante. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.87uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202213807 | STE | 202213413 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202224 | 14/06/2022 15:54:47 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A22 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202200647 NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L Cod. de Material: 685216). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202227 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-09A22 CONSTATÁNDOSE EL EJE DESGASTADO Y TAPA MOTOR DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202213650 | STE | 202213444 | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202224 | 14/06/2022 15:56:07 | Constatado display inoperante/ilegible en sonda de nivel posición 71LX (SSA:202213078). Marca: Siemens, modelo: 7ML52212AA11 (codigo almacen: 711249). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Borracha da vedação ressecada e abertura na área que deveria estar selada (conforme figura em anexo). Ocorreu infiltração de água no circuito eletrônico, não há possibilidade de reparo. Proceder descarte. (O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças - parte mecânica)
202213443 | STE | 202213367 | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202223 | 09/06/2022 14:53:44 | Solicitamos reparo del motor 125VCC referente a la carga del resorte del disyuntor 52-D tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con uno de los cables sueltos en la conexión con el colector (Anexo). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento a SSA 202212973. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202229 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ A UN DESARME,VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL, CONSTATANDOSE CABO SUELTO ENLA COLECTORA POR LO QUE SE REALIZO NUEVA CONEXCIÓN QUEDANDO EN CONDICIONES DE SERVICIO. REALIZADO ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS.
202213320 | STE | 202213252 | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202223 | 09/06/2022 11:42:22 | Verificar/Reparar MODEM código 708698, número de série 66279, que não está comunicando. MODEM retirado da UTR522 durante atendimento da SSA 202213170. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo. tecnología obsoleta. Dar baja.
202213075 | STE | 202212969 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202223 | 07/06/2022 10:12:12 | Solicitamos reparo de RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod: 112909) con defecto, detectado durante ejecución de SSA: 202212747. Descripción del defecto: inoperancia en contactos auxiliares. Obs: ajuste deseado 116 VCC. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202224 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 100uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202213021 | STE | 202212943 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202223 | 07/06/2022 10:12:54 | Solicitamos reparo do módulo GPS (cód. almox.: 712737, Marca: GE, Modelo: RT430, SN: 140981) que apresentou falha interna, inoperância do display e alarme. Referente a SSA 202207338. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202241 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna com todas as tensões (5, 12, 3.3 e 1.8Vcc), OK; Processador não executa nem a inicialização do display; Falha no circuito de processamento principal; Sem condições de reparo pois os circuitos integrados desse bloco são todos BGA; Dar baixa.
202212971 | STE | 202212941 | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202223 | 07/06/2022 10:13:57 | Durante atendimiento de la SSA 202212921, constatado que el cartón electrónico pos. 90VB3-1 (CODIGO ALMOX. 271551) acciona alarma de vibración de forma constante sin existir señal de alarma. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico 22uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202212932 | STE | 202212344 | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202222 | 03/06/2022 15:43:03 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1417 SIST. K, RETIRADO EN SSA 202205183. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 132M Cod. de Material: 713577) . | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202223 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1417, CONSTATÁNDOSE TAPA MOTOR LADO TRASERO DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202212928 | STE | 202212859 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202222 | 03/06/2022 15:43:15 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM MOTOR, COD:152382, DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA SERVIDA. MOTOR APRESENTOU AVARIAS CONFORME EMISSÃO DE SSA MATRIZ. MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELÉTRICA. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202224 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ A UMA VERIFICACION GENERAL, DESARMADO, REALIZADO LIMPIEZA Y ENSAYOS ELÉCTRICOS DANDO COMO RESULTADO LA RESISTENCIA DE AISLACION > 400 GIGAHMS, CAMBIADO RODAMIENTOS 6308 ZZ Y 6207 ZZ MARCA SNR, Y RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, TODOS PROVEIDOS POR EL EMITENTE.
202212594 | STE | 202211823 | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202222 | 01/06/2022 10:57:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20C (CÓDIGO 0707462) S/N: 540-0162-01A-50275 NÃO LIGA, COMPONENTES QUEIMADOS CONFORME IMAGEM EM ANEXO. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa quemada con pistas superficiales e internas comprometidas (ver anexo). Módulo sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202212593 | STE | 202211782 | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202222 | 01/06/2022 10:57:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-72368 NÃO ESTÁ REALIZANDO AS LEITURAS ANALÓGICAS. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores. Limpieza de placa. Regrabado de EEPROM. No responde microprocesador. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Proceder descarte.
202212100 | STE | 202207392 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202221 | 23/05/2022 16:19:46 | Reparar transdutor de temperatura, Loefer Nº 2284, retirado do painel CXT do TU-05 Fase R em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución preventiva de un capacitor de 220uf 50V. Ensayos con carga de 500 ohmios, ajustes de inicio y fondo de escala. Emitida SSA para calibración. Liberado para uso,
202212099 | STE | 202207391 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202221 | 23/05/2022 16:19:55 | Reparar transdutor de temperatura, Yokogawa Nº 22812/04, retirado do painel CXT do TU-05 Fase T em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202223 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de 6 capacitores electrolíticos de fuente, ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos a plena carga (500ohmios) . Abierta SSA para calibración. Liberado para uso.
202212048 | STE | 202211920 | A002L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 15:27:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS RELÉS DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, POSIÇÃO ULP - 10EC147, FALHARAM DURANTE ENSAIO DA PROTEÇÃO. APÓS REPARO, O MÓDULO DEVERÁ SER ENVIADO AO ALMOXARIFADO, COMO SOBRESSALENTE . UTILIZAR CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202223 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de todos los relés de 24VCC. Liberado para uso.
202211984 | STE | 202211919 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202220 | 19/05/2022 15:27:59 | Solicitamos reparo del módulo electrónico, "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" COD. ALMOX. 307378, el cual no estabiliza corriente de carga. Defecto constatado durante la ejecución de la SSA202211717. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202222 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202207169 | STE | 202207030 | A005L005 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 10 | 0033.009-4 | 202219 | 10/05/2022 16:29:08 | SOLICITAMOS REPARO O MÓDULO DE TESTES AUTOMÁTICO 7TW 8001-2, CÓDIGO ALMOXARIFADO 22479-0, QUE ENCONTRA-SE COM O BOTÃO DE TESTE TRAVANDO. SSA ORIGEM 202207028. DEFEITO DETECTADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A DA UNIDADE. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202230 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo con limpieza de los contactos de la llave. Liberado para uso.
202206984 | STE | 202205814 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202218 | 06/05/2022 17:19:26 | Verificar motivo por la cual modulo D20SD (codigo 707458) S/N: 517-0179-07A-4160 presenta falla intermitente en algunos puntos digitales. Componente sustituido en la SSA 202205755. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202224 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado pistas de la placa sulfatadas. Realizado procedimiento de limpieza con alcohol isopropílico. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202206931 | STE | 202206557 | E032E010 | RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79 | 0216.017-0 | 202218 | 06/05/2022 17:19:45 | Solicito reparo del módulo de rec. auto. 79 (cod. alm.:584746) la cual se encuentra con el led de supervición apagado SSA Ref.: 202206441. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202221 | EDERSON ROSSATO | O módulo apresenta falha no circuito de contagem das operações, e não foi possível detectar a causa. Equipamento não dispõe de esquema eletrônico. Sem suporte técnico. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O módulo será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes em reparos posteriores.
202206888 | STE | 202206823 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 06/05/2022 08:45:28 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605. Durante execução da SSP 3A 20220593 o instrumento posição 71WMI1-A apresentou oscilação na indicação do display e acionamento dos relés de saída de forma intermitente, estando sinal em mA de entrada estável, SSA 202206816. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Reparo no bloco de regulação de tensão. Efetuado ajustes. Parâmetros de entrada ajustados para configuração de fábrica (ver anexo) Liberado para calibração (SSA: 202212212)
202206065 | STE | 202205933 | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202216 | 22/04/2022 10:21:21 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 111252, para atender la SSA 202205933 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. OBS: este pedido es idéntico al de la SSA202204604. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El fabricante del modelo original ya no existe. Fue solicitado la confección sobre demanda a EFE-SEMITRANS de acuerdo con planilla anexa levantado en campo. Sugerimos realizar una adquisición directa de una (1) unidad y probar en campo para confirmación. En anexo cotización y planilla proveída por el fabricante y completado por nosotros.
202206064 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 22/04/2022 10:21:56 | Avaliar recuperação ou descarte do rotor do motor VVT-0326, em função da existência de anéis de encosto improvisados, conforme fotos em anexo. Motor entregue na oficina MMU3. cod. de stock 539252 Fotos del motor anexados a la SSA 202205330 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202218 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0326 CONSTATÁNDOSE EL EJE DESGASTADO Y TAPA MOTOR DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202205788 | STE | 202204156 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202215 | 12/04/2022 16:36:12 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL TRANSDUTOR PT-100 S/N: 010-230292 ENCONTRA-SE COM FALHA INTERMITENTE. CÓDIGO DO ALMOXARIFADO 709009. SUBSTITUIDO NA SSA. 202202738. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constató defecto en el transductor. Se realizaron ajustes finos de inicio fondo de escala, verificación de placa interna. Ensayos bajo registro a plena carga (500ohmios). Ver anexo registro de ensayos por casi 100 horas simulando temperatura de 60C sin detectarse falla alguna.
202204604 | STE | 202204432 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202213 | 31/03/2022 17:26:37 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 111252, para atender la SSA 202204432 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202252 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El fabricante del modelo original ya no existe. Fue solicitado la confección sobre demanda a EFE-SEMITRANS de acuerdo con planilla anexa levantado en campo. Sugerimos realizar una adquisición directa de una (1) unidad y probar en campo para confirmación. En anexo cotización y planilla proveída por el fabricante y completado por nosotros.
202204384 | STE | 202202990 | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0262.010-3 | 202212 | 23/03/2022 15:51:40 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTOR COD:131474 DE MOTOBOMBA ANTIINUNDAÇÃO (BIN-0305). MOTOR ENTREGADO POR FABIANO A LA OFICINA ELÉCTRICA. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202222 | APONTE APONTE CLAUDIO | RECIBIDO E INSPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ A DESARMAR HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA BOBINA, DE AHI PUDIMOS VERIFIVCAR HASTA DONDE ESTUVO QUEMADO UNA DE LAS LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR, EN LO CUAL PROCEDIMOS A REALIZAR UN CORTE Y UNA ENMIENDA CON NUEVO CABO Y RESPECTIVO CONECTOR QUEDANDO ASI EN PERFECTAS CONDICIONES, REALIZADO LIMPIEZA Y ENSAYOS ELÉCTRICOS, MEG> 4,5 GIGAHMS.
202204380 | STE | 202203547 | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202212 | 23/03/2022 15:49:26 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO, ENSAIOS E, SE NECESSÁRIO, REPARO EM MOTOR ELÉTRICO COD:657093. MOTOR ESTAVA ADAPTADO EM VÁLVULA MOTORIZADA 03VM (COD:190241). VÁLVULA 03VM EM PROCESSO DE REPARO CONFORME SSA:202203200. MOTOR ENTREGADO POR FABIANO A LA OFICINA ELÉTRICA. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214 | APONTE APONTE CLAUDIO | SE PROCEDIÓ A LA INSPECCIÓN DEL MOTOR REALIZANDOSE RESISTENCIA DE AISLACIÓN EN LE BOBINA ESTATORICA CON RESULTADO >14000MGHM TAMBIEN SE REALIZO LA PRUEBA DE IMPEDANCIA CONSTATÁNDOSE MISMOS VALORES ENTRE LAS TRES FASES, TAMBIEN SE PROCEDIÓ A LA PRUEBA DE CORRIENTE EN VACIO DANDO COMO RESULTADO 0,9A POR FASE.OBSERVANDO LA PLACA DEL MOTOR TODOS ESTOS RESULTADOS DE VALORES QUEDA DENTRO DEL RANGO CORRESPONDIENTE.
202202960 | STE | 202202731 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:47:41 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-41 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-454). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202955 | STE | 202201853 | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202208 | 24/02/2022 14:48:56 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM VÁLVULA DILÚVIO 4" COD:102849. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U08 CONFORME SSA202200453. COMPONENTE DISPONIBILIZADO NA OFICINA MECÂNICA. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Reparado válvula de dilúvio de 4", confeccionado em material latão anel (diâmetro interno de 69,9mm, diâmetro externo de 73,7mm e altura de 6,8mm) e instalado no obturador, readequado ranhuras para possibilitar a instalação adequada da vedação e possibilitar estanqueidade, realizado ajustes das folgas laterais do obturador e teste de estanqueidade.
202200630 | STE | 202200411 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:55:22 | Solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-146159. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Caída de tensión en la entrada de 125 a 30 voltios. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200627 | STE | 202200395 | P046A004 | FAN-COIL DAC-4102 AMC1-SALA TECNICOS DUTOS/AGREG E ACESO | 0815.022-2 | 202203 | 17/01/2022 14:56:14 | Solicitamos evaluar reparo/descarte motor retirado del equipo 4102 (SSA:202200284). Cod. 715551. El motor ya fue entregue a la oficina eléctrica/MMU3. | IMA0 | MMU3 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202206 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DEL VVT-4102 CONSTATÁNDOSE BOBINA ESTATÓRICA EN CORTO CIRCUITO, BOBINA ESTATOR Y TAPA DELANTERO GASTADO ,ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202200491 | STE | 202200451 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202202 | 13/01/2022 14:55:15 | Solicitamos reparacion y calibración a transductor CM: 233625 Marca SIEMENS, el mismo se encontraba con la salida a 0 mA. SSA de ref. 202115489B (SMA). | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | realizada inspeção do módulo. realizada substituição de capacitores da fonte de 220uF/50V e um capacitor de 1uF/63V do circuito. Realizado ensaio funcional do módulo com injeção de corrente alternada e verificada a linearidade da conversão. Liberado para Calibração.
202200488 | STE | 202200292 | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.032-9 | 202202 | 13/01/2022 14:55:52 | Prover ensaio funcional do cartão de sinalização 7 TR 1201 SIEMENS; código de material 224407. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 relés SCHRACK 24Vdc (contato - 8A/250Vca). Liberado para uso.
202200485 | STE | 202200287 | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.032-9 | 202202 | 13/01/2022 14:56:20 | Realizar reparo do cartão de sinalização, a qual apresentou defeito nos relés A, B, C e D durante o ensaio de DAT do ULP 12, posição 12EX153; Código de material: 022447-2; Serviço executado conforme SSA 202200273; | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202200275 | STE | 202200140 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202202 | 10/01/2022 09:34:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual el módulo WESDAC D20C con S/N: 540-162-002057 no establece comunicación con la estación maestra. Equipo sustituido en la SSA 202200074. Observación, código de material: 707462. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Reemplazo de zócalo. Limpieza de placa. Regrabado de memoria EEPROM. Calibración de entradas analógicas. Ensayo de Entradas digitales. Test en bancada por un día satisfactorio. Liberado para uso.
202200197 | STE | 202100245 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202201 | 06/01/2022 07:40:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente proboca subida y bajadas de tensión de forma intermitente en la UTR con lo cual genera perdida de información de los puntos supervizados. Código del material: 708641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Reemplazo de conversor LM7805. Placa multicapa dañada. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202200196 | STE | 202100336 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202201 | 06/01/2022 07:41:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A PRESENTA PERDIDA INTERMITENTE DE INFOMACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENTRADAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓDIGO DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Regrabado de memoria EEPROM. Calibración de entradas analógicas. Test en bancada por un día con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202200139 | STE | 202100548 | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202201 | 05/01/2022 15:01:21 | Solicitamos verificación de los niveles de almacenamiento para los materiales que fueron solicitados ser entregados a stock, entre los cuales figuran materiales no ACTIVADOS. En el caso de los materiales ACTIVOS exceden los niveles estipulados en el SAP. Dichos materiales estan catastrados en al LMR -LL24. | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202206 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los materiales devueltos para stock son materiales de reserva utilizados en los cargadores de la casa de máquinas, presa principal y vertedero. Estos materiales ya no son fabricados en el mercado, por lo que solicito encaminar los materiales listados para stock y activar los códigos no activos. En cuanto a los materiales que superan los niveles estipulados, modificar la política de stock conforme archivo adjunto.
202200027 | STE | 202100368 | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202201 | 04/01/2022 09:35:35 | Solicitamos reparo del carton 6EV5000-1BC con codigo de material 542563, referente a alimentação dos relés de interposição de alarmes do GUS-11, localizado no TAC 642. O cartão apresentou falha intermitente durante testes no GUS-11; No momento de retirada do cartão do circuito, houve rompimento do dispositivo para sacar o cartão e da alavanca para desligar o micro disjuntor a1. Ref. SSA 202100240. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202206 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. La llave del micro disyuntor roto. Sin condiciones de reparar. Dar baja
202518843 | STE | 202518802 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202549 | 03/12/2025 10:42:14 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 05 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde fueron detectados varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; capacitores de 1μF/63V, 4.7μF/63V, transistor BC337 y CI 4001. Posteriormente se procedieron a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202514428 | STE | 202514264 | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202537 | 09/09/2025 14:42:44 | Solicitamos reparo del voltímetro analógico (VOLTIMETRO ANALO F/M 600V 115V 96MM 1,5%) con código de stock 154032, el cual no registra indicación de tensión. Problema detectado durante ejecución de SSP 20251428. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de inicio y fondo de escala. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202514045 | STE | 202513977 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202536 | 03/09/2025 14:18:31 | Solicitamos reparo do conversor CC/CC modelo CA561A, código de almoxarifado 707935, por se encontrar inoperante. Referente a SSA 202513950. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202537 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores electrolíticos (2 capacitores, 1MF 50vcc; 2 capacitores, 100MF 25vcc; capacitor 2200MF,16vcc; capacitor 1000MF 16vcc; capacitor 220MF16vcc ). Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202511174 | STE | 202511094 | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202529 | 18/07/2025 08:25:17 | Material con posibilidad de reparo externo. Favor proveer datos para emisión de remesa y toda documentación necesaria. | IMA0 | IEQ1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Enviados los datos solicitados (e-mail anexo). Emitida SSA 202511549 para elaboración de especificación técnica para reparo del material.
202508824 | APV |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202524 | 10/06/2025 08:02:23 | Solicitud de ajuste de temperatura en la Sala 226 - SMIT.DT | IMA0 | MEG3 | ALDERETE BRITEZ RODRIGO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado salas 225, 226, 224A y 224B sin divisorias. Verificado que Controlador de Dumper ECC-VAV de sala 224A y 225 con falla global según IHM. Realizado intento de reset sin resultados satisfactorios. Durante retirada de material, verificado carcasa quebrada. Necesaria la substitución de los controladores de Dumpers junto con los controladores de temperatura. Verificado ausencia de material de reserva en almacenes, emitida SSA 202509071 Derivada para IMA0 solicitando compra de material
202507384 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202520 | 13/05/2025 16:31:12 | O aparelho telefônico de mesa vinculado ao ramal 3039 apresenta problemas, como ruídos e falhas no áudio (som mudo). Aparentemente, há um defeito na conexão entre o aparelho e o fone. Considerando a idade do dispositivo, solicita-se, se possível, sua substituição por um novo. | IMA0 | MEL3 | MAURO DISNER GIRARDI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202521 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em virtude da migração dos postos de trabalho para o Edifício de Manutenção, do comissionamento de novos aparelhos telefônicos , conforme SSA 202508254, e do decomissionamento da infraestrutura de telefonia do Edifício de Produção, o aparelho em questão foi descartado pela SSA 202508391.
202506491 | STE | 202506233 | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202517 | 25/04/2025 16:19:44 | Verificar a possibilidade de reaparo e calibração do amperímetro analógico SIEMENS, retirado do Painel L3 da CCR, conforme AT 202503185 e SSA 202505192. Código de Material: 0614351. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202519 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola de puntera suelto por la sulfatación, y perdida de elasticidad. Dar baja.
202506357 | STE | 202506101 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202517 | 23/04/2025 10:27:28 | Solicitamos reparo en laboratorio de transductor de tensión siemens GMUU (cod. alm.:115495) según los datos de placa. Ref. SSA:202417642 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202525 | EDERSON ROSSATO | Manutenção corretiva, preventiva, substituição de componentes, ajustes e realização de ensaios funcionais em bancada. Os capacitores eletrolíticos do circuito de saída da fonte estavam danificados. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 220uF/50V, 1 capacitor poliéster 10uF/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uF/63V, 1 capacitor poliéster 1uF/63V. Liberado para uso, conforme SSA 202507672.
202504662 | STE | 202504456 | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202514 | 02/04/2025 08:38:13 | Solicitamos reparo de fuente del rele 40 7TN3923-2 / BE, Cod Mat. 114731 se encuentra con valores por de bajo de lo mínimo esperado. SSA Ref 202503032 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202515 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo, substituição de capacitores: quatro de 47uF/63V; três de 220uF/63V; um de 330nF/63V, e verificação funcional do módulo com carga. Tensões de saída de ±15,5V e 24,5V. Liberado para uso.
202503354 | STE | 202503301 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202511 | 11/03/2025 16:24:31 | Solicitamos reparo do amperímetro analógico (saída del CN-01) código almox: 110710, que se encontra con erro na indicação de corrente. Referente ao atendimento da SSA2025002557. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202511 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición. Sin condiciones de ser reparado, mola del amperímetro perdió elasticidad, imposibilitando el ajuste. Dar baja.
202503353 | STE | 202503262 | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202511 | 11/03/2025 16:24:41 | Solicitamos reparo do indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado da posição 38T1 painel GGB-08 durante atendimento da SSA 202502499, por apresentar oscilações no sinal retransmitido ao SCADA. código de estoque: 711374. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202531 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada una revisión integral del indicador, en condiciones de carga máxima en la salida (600ohmios), se pudo corroborar la oscilación en la retransmisión, mayor a los límites de la hoja de datos. Fue inspeccionada, además, con sustituciones de componentes discretos y SMD, la etapa de retransmisión pieza por pieza, finalmente se concluye que la oscilación proviene del propio microcontrolador, descartando defecto también en la fuente y sus múltiples salidas. Dar baja.
202503051 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202509 | 28/02/2025 07:59:15 | Solicito trasladar el interno 3679, por cambio de mesa dentro de la SMIT.DT | IMA0 | MEL3 | ALDERETE BRITEZ RODRIGO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado troca de ramal do número 3679 para o 3704 no CDTE, conforme solicitado, feito os testes com resultados satisfatório.
202502741 | STE | 202502640 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202510 | 07/03/2025 14:12:02 | Solicitamos verificación y parecer del descriptivo del material y el texto de pedido de compras del cód. de stock 659975, como así también las cantidades solicitadas y política de reposición. Material posee código de stock pero nunca adquirida por la financiera. (NO ACTIVADO). Será emitida SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | El material con cód. de stock 659975 corresponde con la llave selectora del voltímetro del panel CNB-01. Solicitamos establecer como stock min 1 y stock máx 2 unidades. Sugerimos agregar un rango de tensión (tensión de operación 115V) como información en el texto de pedido de compra.
202500078 | STE | 202500061 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202502 | 08/01/2025 07:44:57 | Solicitamos reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 063.12.11, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-08, posición 63PW1-1, por indicación de "BREAK", en atendimiento de la SSA 202500045. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202500584), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202418579 | STE | 202418477 | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202448 | 27/11/2024 10:08:18 | Solicitamos reparo del Amperímetro Analógico H/M 0/60A 144X144. Cod.:110833, refente a la ejecución de la SSA 202417888, donde fue encontrado amperimetro travado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202449 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste inicial (0) y fondo de escala (5A). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202415688 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 01/10/2024 09:01:42 | Solicitud de servicio de apoyo para verificación de los puntos de acceso de red en los galpones de almacenes, para la transferencia de tablet para la SMIT.DT. Como información complementaria se mencionan las aplicaciones requeridas en la tablet: SAM Mobile, Escritorio Remoto y SAP. | IMA0 | ISI0 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202441 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada a verificação de rede sem fio (COLETORES) no almoxarifado. Galpões verificados: G2, G3, G4, G6, G7 e G8. Em todos estes locais foi possível acessar a intranet, escritório remoto e o aplicativo SAM Mobile.
202414147 | STE | 202413798 | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202436 | 04/09/2024 17:28:15 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 200 DEL MOTOVENTILADOR(1322) DEL SIST. "G" U13 RETIRADO EN SSA 202410215 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202436 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1322, CONSTATÁNDOSE CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202411174 | STE | 202410517 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:47:50 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411172 | STE | 202410518 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:47:58 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411171 | STE | 202410615 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:48:06 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-1E - Siemens (código 165336) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>) e instantaneo (J>>). Detectado durante atendimento a SSA202410487. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202437 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411170 | STE | 202410522 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:48:20 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410289. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202435 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Sustitución de un capacitor de 0.22μF/100V, un regulador 7915 y la careta frontal. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411169 | STE | 202410526 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:48:31 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-1E - Siemens (código 165336) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>) e instantaneo (J>>). Detectado durante atendimento a SSA202410289. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411168 | STE | 202410520 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:48:48 | Solicitmos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410222. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411167 | STE | 202411020 | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202429 | 16/07/2024 14:48:58 | Solicitmaos reparo e posterior devolução para o estoque do almoxarifado, uma campainha de sobrepor, fabricante SIEMENS, código de material: 056026-0, retirada do painel JC5, conforme SSA 20210163 e AT 202405738. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202429 | EDERSON ROSSATO | Inspeção geral, limpeza de contato do mecanismo oscilador, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202411166 | STE | 202410869 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202429 | 16/07/2024 14:49:15 | Solicitamos verificacion/reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A-25251 (Código de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A). Modulo sustituido en la SSA 202410855. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202434 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de memoria EEPROM. Reemplazo de capacitores de la etapa de alimentación. Limpieza de placa. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202411165 | STE | 202411115 | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202429 | 16/07/2024 14:49:24 | REPARAR MODULO D20K (COD. 707457) S/N: 508-0101-18D-97159. QUE PRESENTA FALLA INTERMITENTE AL ACCIONAR LA SALIDA DE COMANDO. SUSTITUIDO CON SSA:202411040 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202433 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Periférico no admite ingreso a su sistema para mantenimiento y reinicia intermitentemente. Se verifica temperatura elevada en procesador fuera de parámetros. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja.
202410948 | STE | 202410642 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202428 | 12/07/2024 08:11:23 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) entre dispositivo primario y SCADA/SIRI , solicitamos reparo. Ref: SSA 202406349 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202433 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Revisión de alimentaciones internas. Reemplazo de capacitor. Realizado ensayo en bancada con resultado satisfactorio. Realizada limpieza de placa. Enviado a calibración mediante SSA 202412564.
202410882 | STE | 202410857 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202428 | 11/07/2024 08:24:34 | Verificar a possibilidade de reparo em laboratório do indicador mímico (Cód. Almox.: 146820) referente a SSA 202405465. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202433 | MAYCON LAZAROTTO | Bobinas e resistor limitador OK; Realizado limpeza dos contatos externos e ressoldagem dos terminais de interligação da bobina e resistor; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202410799 | APV | 202410719 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202428 | 10/07/2024 10:57:54 | Durante ejecución de la SSA: 202410099, fue encontrado multimedidor (COD. ALMOX: 711323) pos. AXK del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado . Solicitamos resparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha no modulo de conversão AC/DC do dispositivo. Efetuar aquisição de componente.
202410798 | STE | 202410578 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202428 | 10/07/2024 10:58:09 | Solicitamos reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202410500. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202429 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé, sustituido un capacitor electrolitico C2 (47μF/50V). Efectuada limpieza de contactos y bornes de la placa. Realizado ensayos en la bancada de pruebas conforme al patron. Liberado para uso.
202410620 | STE | 202410376 | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202427 | 05/07/2024 11:17:33 | Solicitamos reparo do relé de tempo 48S2 - Supervisão Tempo Frenagem (Haussener MB 125/2, cód. almox. 561096), que foi encontrado fora do ajuste. SSA de referência 202409066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202428 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Substituição preventiva de um capacitor eletrolítico de 10uF. Substituição do Potenciômetro. Liberado para uso.
202410604 | STE | 202410416 | A009L010 | RELÉ DE CARGAS DESBALANCEADAS 46 | 0065.011-0 | 202427 | 05/07/2024 11:03:04 | Solicitamos reparo do módulo 7TP1203-0/BC (Siemens, cód. almox. 114707) do relé 46, que está com falha na sua indicação. SSA de referência 202409720. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202428 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Verificado que o LED1 opera mesmo sem sinal aplicado. Realizada substituição preventiva dos capacitores de 470nF/63V. Substituídos os dois transistores de saída. Liberado para uso.
202410395 | STE | 202406753 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202427 | 03/07/2024 12:17:18 | Solicitamos reparo del sensoy hydran numero de série 1206419022 código de estoque 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202427 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Conforme a resultados obtenidos en la SSA 2024115105, en transmisor Hydran es liberado para uso.
202407042 | STE | 202406917 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202418 | 03/05/2024 08:30:41 | Solicitamos reparo de carton marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202406916. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202419 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa en la cual no se detecto ninguna anomalía, en correcto funcionamiento. Se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202407041 | STE | 202406917 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202418 | 03/05/2024 08:30:52 | Solicitamos reparo de carton marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202406916. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202419 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placsa en la cual se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Además de sustituir 5 CI 4001. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202406913 | SCA | 202406753 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202419 | 10/05/2024 16:18:00 | Ensaiar sensor de gás hydran numero de série 1206419022 código de estoque 685704. | IMA0 | ILA4 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202420
202406912 | SCA | 202406754 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202419 | 10/05/2024 16:18:08 | Verificar sensor de umidade Aquaoil número de série 0704682332 código de estoque 703035. | IMA0 | ILA4 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202420
202406056 | STE | 202405997 | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202416 | 16/04/2024 08:24:07 | Solicitamos reparo para modulo de protección SIEMENS 6EV5101-0AC (CM:114456) con defecto en su microdisyuntor. Si es posible sustituir microdisyuntor por llave ON/OFF y fusible (conforme SSA 202005165B). Ref. SSA:202405962. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202416 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Reparación con colocación de llave on/off y fusible, cambio de capacitores 3,3MF y 220NF. Liberado para uso.
202405239 | STE | 202404838 | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202414 | 03/04/2024 17:24:27 | Se encontró transductor MCR-PT100/I-DC con led de sensor line encendido y no se registro ninguna lectura de 4-20mA en la salida de la misma,solicitamos reparo. Ref: SSA 202319745. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202415 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE UM CI DE REFERÊNCIA DE TENSÃO; VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202406128(D).
202405195 | STE | 202404783 | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202414 | 03/04/2024 17:24:58 | Solicitamos reparo en laboratorio del relé temp. HAUSSENER (cod. Almacén:115444) que se encuentra con pulsos mayores a 1,5 segundos e inconsistentes. SSA referencia Nº 202404731. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202415 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de componentes dañados ( potenciómetro 1Mohm, capacitor 10Mf 63vcc, C.I. MC 14541, led indicador ). Limpieza de los contactos del relé. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202405194 | STE | 202404784 | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202414 | 03/04/2024 17:25:13 | Solicitamos reparo en laboratorio del relé temp. HAUSSENER (cod. Almacén:115444) que se encuentra con sus contactos auxiliares 1 y 3 con defecto. SSA referencia Nº 202404731. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202415 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de componentes dañados ( potenciómetro 1Mohm, capacitor 10Mf 63vcc, C.I. MC 14541, led indicador ). Limpieza de los contactos del relé. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202404975 | STE | 202404824 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202413 | 31/03/2024 20:46:26 | Solicitamos reparo en laboratorio de la fuente Siemens S354 (C.M: 137170) que presenta defecto. SSA referencia 202404694 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202415 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores de entrada e saída (''2x'' 47uF/250V; ''3x'' 1000uF/40V) e o transistor de chaveamento BUX44 que estava em curto-circuito. Verificação funcional da fonte. Liberado para uso.
202404766 | STE | 202404628 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202413 | 31/03/2024 20:46:47 | Se encontró la fuente de alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiada. No se consiguió energizar la misma. Solicitmaos reparo. Referencia SSA 202404549. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202414 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de diodo y de conversor DC/DC interno. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202404759 | STE | 202404707 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202413 | 31/03/2024 20:46:58 | Solicitamos reparo da bobina de fechamento (cód. almox. 217620) do disjuntor 452A do painel QU-04, que encontra-se com defeito. Bobina substituída com SSA 202404506. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202416 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.
202404706 | STE | 202404425 | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202413 | 31/03/2024 20:47:07 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20K (COD. 707457) S/N. 508-0101-003242 QUE NÃO FAZ COMUTAÇÃO DE LOCAL/REMOTO, FICANDO PRESO SOMENTE NA POSIÇÃO LOCAL. MÓDULO SUBSTITUIDO NA SSA. 202404404. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado restos de líquido en placa. Cortocircuito afectó parte del circuito de control de selector de funcionamiento. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202404703 | STE | 202404583 | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202414 | 01/04/2024 00:45:47 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A - cod almox: 238279) do KG-14 que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 120Vca) e foi substituída na execução da SSA 202404490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, reemplazados los fusibles de 3A y 1,5A los cuales se encontraban quemados, posteriormente fueron realizados ensayos funcionales con carga en la bancada de pruebas, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202404605 | STE | 202403873 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202412 | 19/03/2024 16:44:32 | Durante la ejecución de la SSA 202402234 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Favor realizar reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202413 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificacion visual y funcional. Reemplazo de conversor interno 125Vdc/24Vdc (cod. stock 708036). Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202404604 | STE | 202403875 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202412 | 19/03/2024 16:44:41 | Durante la ejecución de la SSA 202402234 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) que se retiró de almoxarifado SM 471578 averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Favor realizar reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202413 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reparación de porta fusible de entrada con desperfecto. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202404561 | STE | 202404382 | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202412 | 19/03/2024 16:44:48 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0710414722) com mensagem de "Replace sensor" , código de estoque 685704.SSA referencia 202404117. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202413 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sensor 201 deteriorado, se requiere la sustitución del mismo. Sesor 201 reemplazado, ensayos de salidas de corriente, salida de relés, estados de alarma, parametrización del transmisor. Enviado a química para ensayos con análisis de DGA. Conforme a los resultados de DGA liberado para uso.
202403915 | STE | 202403831 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202410 | 08/03/2024 15:46:34 | Solicitamos reparo Varímetro analógico, cód. alm. 586153, o mesmo encontrava-se com indicação de fundo de escala, sem corrente em suas entradas, quando isolado os sinais de tensão o ponteiro retornou para indicação de zero. Ref. SSA 202403142. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202411 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de reparación, falta de información técnica ( esquema eléctrico ). Dar baja.
202403692 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 15:51:56 | Solicitamos reparo a indicador analógico de tensión 0 - 600 kV con codigo de material 614645 conforme datos indicados en el equipo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202411 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Puntera encorvada, conexiones interna suelta, soporte de puntera roto. Sin condiciones de ser reparado. Dar baja.
202402767 | STE | 202402685 | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202408 | 21/02/2024 15:00:46 | Solicitamos reparo en laboratorio de modulo 6EM3225, posición 30F21 que presenta defecto de funcionamiento. SSA referencia 202402609 cod. 114405 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202409 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V e 1 transistor BCY59. Liberado para uso.
202402766 | STE | 202402683 | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202408 | 21/02/2024 15:00:57 | Solicitamos reparo del módulo 6EV5101-0AC posición 30F1(Cod. Mat.:114456), que presenta defecto en el microdisyuntor. Ref SSA:202402442. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202409 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio del micro disyuntor por un fusible de 4 Amper. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202402642 | STE | 202402633 | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202408 | 19/02/2024 09:22:28 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS modelo DMY-2012 ENERGY, código de stock: 713051, retirado en atendimiento de la SSA: 202401085. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Identificado falha no barramento de dados. O dispositivo não apresenta confiabilidade, sem condições de reparo Proceder o descarte. (obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202402562 | STE | 202402376 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202408 | 19/02/2024 09:22:47 | Solicitamos reparo do indicador de temperatura, posição 26RW0-I, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-00, fabricante Presys, código almoxarifado 711605, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202402063, por apresentar oscilações na indicação. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202403032), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202402561 | STE | 202402478 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202408 | 19/02/2024 09:22:54 | Solicitamos reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 131.05.12, código do almoxarifado 711606. Indicador estava na posição 63PW5-1 e apresenta falha permanente sem apresentar indicação conforme SSA 202402452. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Identificado falha na CPU e no barramento de dados. O dispositivo não apresenta confiabilidade. Proceder o descarte. (obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202400338 | STE | 202400280 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202403 | 15/01/2024 11:28:26 | Durante a execução da SSA 202400003 foi detectado o relé 27C1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC - cod almox:112895) com defeito, favor gestionar reparo do mesmo. Obs: o relé apresentava atuação indevida e intermitende de alarme de subtensão. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202403 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa de control del relé encontrandosé con dos capcaitores, de 100µF/100V, en estados de desgaste los cuales fueron sustituidos como así también dos potenciometros, uno de 1KΩ y otro de 10KΩ, por dos trimpots de igual valor. Posteriormente se realizaron los ajustes necesarios para su correcta actuación, corroborados por medio de ensayos en la bancada de pruebas. Liberado para uso.
202320745 | STE | 202320184 | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202352 | 28/12/2023 16:26:31 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22807/04 con código de stock : 653810. SSA de referencia: 202318284. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202400483), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202320450 | STE | 202320378 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202352 | 27/12/2023 16:04:20 | Solicitamos reparo do indicador Presys modelo DMY 2030, código 711605 por apresentar oscilação intermitente da indicação, substituído na SSA 2023/17120. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação. Efetuado ajustes. Enviado para calibração (SSA: 202400658). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202320443 | STE | 202320364 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202352 | 27/12/2023 16:05:06 | Solicitamos reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202319691. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202402 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolíticos de 470uF/40V, 100uF/63V, 10uF/63V e 2,2uf/63V e substituição do trimpot de 100kohms. Ajuste e limpeza dos contatos do relé. Ressolda e reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202319585 | STE | 202319469 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202349 | 10/12/2023 19:11:48 | Solicitamos reparo de carton con defecto del AN2, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202318965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron con un capacitoren estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo del mismo, un capacitor de 1µF/100V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319584 | STE | 202319469 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202349 | 10/12/2023 19:12:00 | Solicitamos reparo de carton con defecto del AN2, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202318965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa en la cual se encontraron con dos capacitores en estado defectuoso con lo que se procedio al reemplazo de los mismos, un capacitor de 1µF/100V y otro capacitor de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202317409 | STE | 202317320 | A005K003 | QUADRO PAI-05 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.005-4 | 202344 | 30/10/2023 15:39:31 | Solicitamos reparo conversor 125vcc-24vcc retirado no PAI05 durante execução da SSA2023/17309. A saída do conversor apresentava 18vcc impedindo o correto funcionamento das placas conectadas a ele. Código de estoque 544019. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202345 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores eletrolíticos que apresentaram desvio de valores característicos e de um diodo danificado por alta temperatura. Realizadas verificações funcionais sem carga e com carga. Liberado para uso.
202317223 | STE | 202317200 | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202343 | 24/10/2023 10:21:25 | Solicitamos reparación de CONVERSOR TENS CC/CC 125VCC 24VCC 240 (cod:207250) con defecto, el mismo queda inoperante con presencia de tensión de entrada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202343 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 capacitor eletrolítico 22uF/350V, 3 soquetes CI 8 pinos, 1 CI LM555, 1 transistor de potência MJ15004, 2 potenciômetros 100KOhms e 1 diodo zener 15V. Liberado para uso.
202317222 | STE | 202317185 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202343 | 24/10/2023 10:21:05 | Durante la ejecución de la SSA 202316954 fue detectado defecto en el modulo E1 (No acepta ajuste de carga) marca NIFE, modelo CCI 4231, código almoxarifado 307351. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa en la cual se detectaron varios componentes con desperfectos los cuales comprometian el funcionamiento, fueron sustituidos 1 capacitor de 4,7 µF/63V, 1 capacitor 100 µF/40V, 2 capacitores de 47 µF/40V, 1 circuito integrado 3086 y un trimpot de 1 KΩ. Posteriormente fue realizado el ensayo correspondiente en la bancada de pruebas obteniendose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202317132 | STE | 202317052 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202343 | 23/10/2023 11:03:19 | Solicitamos reparo do cartao eletronico 4237 cod 112313 - (Modulo eletronico alarme carregador anormal). Verificado durante atendimento da SSA 202316568 que o cartao estava com atuacao intermitente. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202343 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspeccionada la placa en la cual se detectó un componente con signos de desgaste por lo que se procedió al reemplazo (resistor de 10 KΩ/1W); posteriormente se realizó el ensayo correspondiente en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202317078 | STE | 202316888 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202342 | 20/10/2023 14:34:39 | Solicitmaos reparo del indicador digital presys DMY-2036, código almox. 711606, retirado de la posicion 63PW3-1 del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202316800. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Identificado falha no circuito analógico. O dispositivo não apresenta confiabilidade, existem faixas de não linearidade e distorção do sinal. Proceder o descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202317076 | STE | 202317026 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202342 | 20/10/2023 14:34:14 | Solicitamos reparo del RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S (cod:234540) con defecto, detectado durante ejecución de SSA:202316969. Descripción del defecto: 1- Corriente de Pickup longo retardamento sin aceptar ajuste. 2- No acepta ajuste de tiempo en corto retardamento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202343 | LUIZ FELIPE SKORA | Fue realizado ajuste en el pickup de los potenciometros de largo y corto tiempo. Posteriormente fueron ejecutados los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202317075 | STE | 202317026 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202342 | 20/10/2023 14:33:57 | Solicitamos reparo del RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S (cod:234540) con defecto, detectado durante ejecución de SSA:202316969. Descripción del defecto: 1- Corriente de Pickup longo retardamento sin aceptar ajuste. 2- No acepta ajuste de tiempo en corto retardamento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202343 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Fue realizado ajuste en el pickup de los potenciometros de largo y corto tiempo. Posteriormente fueron ejecutados los ensayos pertinentes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202317073 | STE | 202316959 | A005J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE R | 0123.013-1 | 202342 | 20/10/2023 14:33:33 | Solicitamos reparo o sensor hydran com NS1703420467. O mesmo foi retirado do TU5 fase R durante execução da SSA202316276. No momento da inspeção o sensor estava com o display apagado e com o contato de falha de sistema acionado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202343 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en fuente embutida, sensor deteriorado. Sin condiciones de reparo. Dar baja. Equipo queda en laboratorio para reaprovechamiento de cpu.
202316953 | STE | 202316886 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 18/10/2023 13:43:21 | Solicitamos reparo de 05un cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas que presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202316952 | STE | 202316886 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 18/10/2023 13:43:06 | Solicitamos reparo de 05un cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas que presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados como así también un transistor BC 547 y un circuito integrado CD 4001. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202316950 | STE | 202316886 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 18/10/2023 13:42:52 | Solicitamos reparo de 05un cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas que presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202316949 | STE | 202316886 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 18/10/2023 13:42:25 | Solicitamos reparo de 05un cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas que presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202316948 | STE | 202316886 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 18/10/2023 09:30:15 | Solicitamos reparo de 05un cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificadas las placas que presentaba signos de desgaste en dos capacitores, uno de 4,7 µF/63V, otro de 1VF/100V los cuales fueron reemplazados. Seguidamente fue sometida a ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202316859 | STE | 202316840 | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202342 | 17/10/2023 09:17:50 | Solicitamos el reparo del relé de subtensión pos. 27D del QZ-04 (cod. almox: 244830), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202315557. Obs: el relé no actúa de manera intermitente cuando hay subtensión. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202342 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ajuste e limpeza dos contatos do relé. Ressolda e reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202316858 | STE | 202316752 | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202342 | 17/10/2023 09:22:52 | Solicitamos reparo no Módulo Eletrônico, Cód. almox. 559202, retirado do TAC-641, posição 30EB3, devido o mesmo estar apresentando falha intermitente (mau contato nos pinos das conexões). SSA origem 202316681. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202342 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um relé de 24V. Liberado para uso.
202316703 | STE | 202316644 | B013J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.010-0 | 202342 | 17/10/2023 10:59:21 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22728/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316607. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202317269(D).
202316696 | STE | 202316645 | B013J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.011-1 | 202342 | 17/10/2023 10:59:54 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22819/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316560. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202342 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202317268(D).
202316457 | STE | 202316216 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202342 | 17/10/2023 09:47:15 | Solicitmaos reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-156523 (Codigo de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta fallas intermitentes . Se visualiza un capacitor cerámico hinchado y en la placa base con apariencia quemada. Ref: SSA 202309356. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor dañado. Reparación de pista levantada. Ensayo de los 64 puntos de entrada digitales satisfactorio. Comunicación con D20M ok. Liberado para uso.
202316421 | STE | 202316116 | A001J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE S | 0123.002-6 | 202342 | 17/10/2023 10:20:18 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo se encontraba apagado , fue retirado del TU-01 fase R. Nro. de serie: 0905416893. Cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202343 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en fuente embutida, sensor deteriorado. Sin condiciones de reparo. Dar baja. Equipo queda en laboratorio para reaprovechamiento de cpu.
202316419 | STE | 202315867 | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202342 | 17/10/2023 10:18:59 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo dio alarma de "Replace Sens. Soon", fue retirado del TU-01 fase R. Cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202343 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución del sensor 201. Reparametrización via software, ensayos de relés y salida retransmisora. Verificación de tensiones auxiliares. Enviado a ILA4 para realización de ensayo de DGA. Conforme a los ensayos realizados a través de SSA derivada el equipo está liberado para uso.
202316296 | STE | 202316232 | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202342 | 17/10/2023 10:16:51 | Solicitamos reparo do conversor de tensão 127/24vcc (cod. 111384) que esta inoperante. Detectado durante execução da SSA: 202315578. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202342 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa en la cual se detecto el defecto de un diodo zener de 55V y el desgaste de un capacitor de 200 µF/250V; los cuales fueron reemplazados para posteriormente someter al equipo a pruebas con cargas en la bancada de ensayos obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202316295 | STE | 202315988 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202342 | 17/10/2023 10:16:31 | Solicitamos reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A; SF99667 (Codigo de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A) que presenta fallas intermitentes de lecturas analógicas. Se visualiza capacitores cerámicos hinchados comparado con el modulo D20A nuevo. Ref: SSA 202315914. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202343 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor cerámico y diodo zener VR9. Regrabado de memoria EEPROM y calibración via software. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202316205 | STE | 202316140 | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202342 | 17/10/2023 09:04:28 | Solicitamos reparo em laboratório de Fonte de Alimentação 220Vac/24Vcc (Marca: Hirschmann, Modelo: RPS 60, Cód. Estoque: 705906) que foi encontrada inoperante. Referente a SSA 202316133. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202342 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de un diodo zener de 12V, dos capacitores electrolíticos y un transistor BC547. Ensayo en bancada sin resultado favorable. Placa se encuentra quemada y sin condiciones de reparo. No se cuenta con esquema eléctrico del mismo. No liberado para uso.
202316117 | STE | 202315913 | A001L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.001-3 | 202342 | 17/10/2023 09:49:24 | Solicitamos reparo do relé temporizado 80QWX, SIEMENS 7PS2171-9-Z8, encontrado inoperante durante manutenção 3S. Após reparo, o relé deverá ser enviado para o estoque de sobressalentes. SSA de referência: 202315047; Código de material: 192295. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202342 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores tântalo 100uF/30V, 1 capacitor poliéster 1uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,15uF/63V e 1 transistor BCY59. Liberado para uso.
202316107 | STE | 202316061 | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202342 | 17/10/2023 10:16:15 | Solicitamos el reparo de la bobina de cierre pos. BF del disy. 521-10, cod. de almacenes: 0164836 correspondiente a la SSA: 202316058. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202343 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202316053 | STE | 202316011 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202342 | 17/10/2023 08:50:19 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 63RWI-1del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315840. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202343 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202318209), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202315997 | STE | 202315585 | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202342 | 17/10/2023 09:37:11 | Verificar y/o reparar relé supervisor de tensión 120V 50/60 Hz, retirado del tablero KT del banco de transformadores principales de la unidad 16 durante el mantenimiento preventivo MP9M. Cod. de stock. 504971 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202342 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el relé detectando algunos componentes con defectos los cuales fueron reemplazados; 3 capacitores de 470 µF/100V, 2 capacitores de 47 µF/40V, 1 capacitor de 47 µF/100V y 1 capacitor de 100 µF/100V. Posteriormente se procedió a las pruebas pertinentes en la bancada de ensayos con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202315868 | STE | 202315809 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202342 | 17/10/2023 09:36:35 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almoxarifado: 711605, retirado do painel PWB-13 posição: 26RWO-1 por apresentar oscilações dos valores indicados no display conforme SSA 202315472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202343 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202318204 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202315865 | STE | 202315813 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202342 | 17/10/2023 09:36:07 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-15 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315074. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202343 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202318205 ), sem possibilidade de calibração, falha na CPU, sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202315860 | STE | 202315797 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202342 | 17/10/2023 09:37:39 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315429. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202343 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202318206), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202314828 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202336 | 06/09/2023 09:27:01 | Solicitamos apoyo para solucionar problemas del TMR S/N RTF222401045 correspondiente al ramal 9503 con problemas de audifono. | IMA0 | MEL3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202340 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR, realizado ajuste en microfono/RX y carcaza del aparato. Test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado.
202309492 | STE | 202309361 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202324 | 13/06/2023 10:19:26 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estoque 711605, que estava na posição 71WMI1-A e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202309280. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Reparado, substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310387), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202308361 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202320 | 19/05/2023 08:07:37 | Prestar apoyo para actualización de internos en la SMIT.DT, para los colaboradores Rodrigo Alderete y Namir Da Silva Barros. | IMA0 | MEL3 | ALDERETE BRITEZ RODRIGO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202321 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado ajuste en el CDT ubicado en el tercer piso. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202308293 | STE | 202308140 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202321 | 23/05/2023 08:16:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o micro-disjuntor a1 do módulo 6EV5002-0BC (Cód. almox. 137367), retirado do almoxarifado para atender a SSA 202308052, não aceira rearme. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202322 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de um microdisjuntor de 2A retirado da sucata. Liberado para Uso.
202307483 | STE | 202307432 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202319 | 09/05/2023 15:43:02 | Reparar placa PCI12A-03 del sistema contra incendio del PAI-29, con código de stock: 217891. SSA: 202206992. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa encontrandosé con defectos en algunos componentes por lo que se procedió a la sustitución de los mismos. Se reemplazó un capacitor de 220µF/16V, un capacitor de 100µF/16V y un diodo zener 1N5357B/20V. Posteriormente fue realizado el ensayo correspondiente en la bancada de prubeas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307095 | STE | 202306956 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202317 | 27/04/2023 16:11:11 | Solicitmos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 05872170 COD:0709009 ----------------------------- REF: SSA202301098 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga (500 ohmios). Enviado para calibración. Liberado para uso.
202306091 | STE | 202305813 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202315 | 14/04/2023 10:58:24 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 599930, para atender la SSA 202305813 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs JK94, GG95 y HH87. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reemplazar el código 599930 con el código 160652. Ver parecer SSA 202224321.
202306040 | STE | 202305970 | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202315 | 14/04/2023 11:05:16 | solicitamos reparo a campainha SIEMENS 110Vcc, modelo V23301-A3104-A110 (Cód. Alm. 56026-0). Ref SSA:202305898. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202317 | EDERSON ROSSATO | Inspeção geral, limpeza de contato do mecanismo oscilador e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202305003 | STE | 202304865 | A004L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.004-6 | 202313 | 29/03/2023 17:09:23 | Realizar reparo no Módulo Siemens 7TD 3211-1, Cód. Alm. 114251, ref. a SM 423376. SSA de origem: 202224789 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202316 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Não foi possível realizar os ajustes necessários para colocar os valores dentro da curva esperada pelo usuário. Proceder o descarte. Manter o módulo na SMIL.DT.
202304724 | STE | 202304653 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202313 | 29/03/2023 17:10:20 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 1 carton do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Serviço referente à SSA 202304655 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304723 | STE | 202304653 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202313 | 29/03/2023 17:10:31 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 1 carton do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Serviço referente à SSA 202304655 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304722 | STE | 202304653 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202313 | 29/03/2023 17:20:54 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 1 carton do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Serviço referente à SSA 202304655 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304721 | STE | 202304653 | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202313 | 29/03/2023 17:21:02 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 1 carton do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Serviço referente à SSA 202304655 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202316 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202304578 | STE | 202304463 | H002D005 | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO | 0243.008-8 | 202312 | 21/03/2023 15:39:44 | Durante la ejecución de la SSA: 202303381, fue encontrado relé temporizado (ELETRO 2RV 8A 125VCC 3/30MIN Cod. almox: 192309) posición "RSFP" del tablero CV-08 con defecto (después del ajuste del tiempo de actuación deseado, el relé actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado.).Solicitamos reparo . | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202312 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitor electrolítico 1uF/400V; 1 CI CD4020. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202304575 | STE | 202304480 | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202312 | 21/03/2023 15:39:54 | Durante la ejecución de la SSA: 202303379, fue encontrado relé temporizado (RELE TEMP ELETRO 2RV 5A 125VCC 0/15M Cod. almox: 100943) posición "RSFP" del tablero CV-06 con defecto (después del ajuste del tiempo de actuación deseado, el relé actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado.).Solicitamos reparo . | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202313 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitor electrolítico: 22uF/200V, (2) 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202304570 | STE | 202304439 | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202312 | 21/03/2023 15:40:04 | Solicitamos reparo para o Conversor de Tensão CC/CC 125 Vcc / 48 Vcc (Cód. Almox. 558761), retirado da localização 97SUB1 do TAC-555, devido a fumaça que saiu do seu interior. SSA origem 202304385. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202312 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el módulo conversor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito presentaba bastantes averias y defectos con componentes obsoletos además de no contar un diseño esquematico del mismo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202304453 | STE | 202304335 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202312 | 21/03/2023 15:40:13 | Solicitamos reparo del Modulo CIRC IMPRES 4243 (cod.:307394) que se encontra inoperante. Detectado durante execução da SSA: 202303833 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202312 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reconexión de terminal con soldadura fría. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202304452 | STE | 202304335 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202312 | 21/03/2023 15:40:25 | Solicitamos el reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod.:307351) que não aceita regulagem da simetria de fase. Detectado durante execução da SSA: 202303833 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202312 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 4 capacitores 4.7uF/63v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202304304 | STE | 202304251 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202311 | 16/03/2023 16:37:29 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202303386 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202312 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado la placa de la fuente de alimentación encontrandose con algunas anomalias. Fueron sustituidos 1 capacitor de 100µF/25V, 1 capacitor de 470µF/40V y 1 capacitor de 150µF/250V, los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se procedio al ensayo en bancada de prueba con carga, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202304268 | STE | 202304078 | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202311 | 16/03/2023 16:43:55 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 encontrada inoperante durante la ejecución de la SSA 202304036, se encontraba con alimentación 125VCC y 127VCA correctas y no presentaba tensión 24VCC (no tenia tensión de salida). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202312 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado la placa de la fuente de alimentación encontrandose con algunas anomalias. Fueron sustituidos 1 capacitor de 100µF/25V, 1 capacitor de 470µF/40V, 1 capacitor de 150µF/250V y 2 transistores MJ10012, los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se procedio al ensayo en bancada de prueba con carga, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202304257 | STE | 202304156 | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202311 | 16/03/2023 16:44:15 | Solicitamos reparo o IED de controle (Marca: ABB, Modelo: REC670, Cód. Almox.: 716057, Firmware: 1.4_77m_53, NS: T1018113) que apresentou atuações intermitentes de "FALLA INTERNA" e indicação incoerente de "Bloqueio 86T ACTUADO (bloco VSGGIO4)" no SCC, com rearme imediato. Referente a SSA 202224191. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza y reemplazo de pasta térmica en placa de procesamiento principal. Reemplazo de tarjeta MIM13 que acusaba falla mediante un diagnóstico interno. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202304254 | STE | 202304220 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202311 | 16/03/2023 16:45:44 | Solicitamos reparo del ventilador que apresenta ruído anormal (Cód. Almox.: 709538). Referente a SSA 202303837. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202312 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la la verificación del ventilador el cual presentaba una anomalía que dificultaba su correcto funcionamiento por lo que se procedio a sustituirlo. Posteriormente se realizaron ensayos en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202304077 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202311 | 14/03/2023 07:43:09 | Verificar/solucionar ramales sin tono 3585, 3703 y 3965 ubicados en el tercer piso del edificio de producción. | IMA0 | MEL3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202311 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Para los ramales analógicos 3585 y 3703 se reemplazó los conectores RJ11 y ajuste de la fijación de las tomadas al piso, para el teléfono digital 3965 fue necesario realizar la reconexión de los pines la tomada, ya que algunos cables estaban desconectados. Pruebas realizadas con éxito. Teléfonos liberados para uso.
202304062 | STE | 202303927 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202311 | 14/03/2023 07:44:09 | Solicitamos reparo da fonte, fabricante POWERTRONIC, modelo S354, substituído durante atendimento da SSA 202303908 por disparar o disjuntor que energiza a mesma. Código almoxarifado 137170. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202314 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a deterioro por sobrecalentamiento en su transformador de tensión (posible perdida de aislación). Dar de baja. No liberado para uso.
202303796 | STE | 202303716 | K035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-15 60 HZ 1500 KVA | 0140.034-7 | 202310 | 08/03/2023 08:27:48 | Solicitamos reparo del INDICADOR DIG LED 125VCC PRESYS, cod:711176 con defecto. Descripción del defecto: Variación en la indicación de temperatura, detectado en la SSA 202303610. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202311 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA: 202303993). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202303506 | STE | 202303393 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202310 | 08/03/2023 08:35:29 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 2 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303401. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303504 | STE | 202303393 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202310 | 08/03/2023 08:36:01 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 2 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303401. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303502 | STE | 202303393 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202310 | 08/03/2023 08:38:17 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 2 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303401. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303501 | STE | 202303393 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202310 | 08/03/2023 08:35:07 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 2 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303401. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303500 | STE | 202303393 | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202310 | 08/03/2023 08:34:46 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 2 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303401. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202303495 | STE | 202303437 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 08/03/2023 08:38:54 | Solicitamos reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202220296 por presentar oscilaciones bruscas en la indicación de temperatura. Código de stock 711605. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202311 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Ajustes de offset e fundo de escala. Substituição de componentes. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202304103). Instrumento calibrado dentro de suas características.Liberado para o uso.
202303466 | STE | 202303256 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202310 | 08/03/2023 08:40:49 | SOLICITO REPARO MÓDULO D20C (COD. 707462) QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. OBS.: VERIFICADO QUE EXISTE CAPACITOR ESTOURADO. RETIRADO NA SSA. 202303246. ENTREGUE PARA IMA-0. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202311 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificado capacitor hinchado en la etapa de alimentación. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Limpieza de placa. Verificación de voltajes internos. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202303336 | STE | 202303248 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202310 | 08/03/2023 08:30:17 | solicitamos reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202303142. Código de stock 711605. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202311 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componentes, reparado. Instrumento calibrado (SSA: 202304053), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202302743 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 15/02/2023 14:05:36 | Solicitamos reparo a placa com identificação 4001 PCB 5014, PSC5, código de estoque 217921. Esta placa foi retirada do painel PCSVD durante execução da SSA 202302094. A mesma estava alarmando "FALLA CIRCUITO DISPARO TRAFO REGULADOR 2" e durante inspeção foi verificado componente R4 com terminal solto. REF SSA 202302337 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202308 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 resistor 120Ohms/5W, 1 resistor 470Ohms/5W e 1 capacitor 220uF/16V. Liberado para uso.
202300583 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:41:30 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300582 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:41:39 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300581 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:41:47 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300580 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:47:05 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300579 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:47:13 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202300577 | STE | 202300493 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 12/01/2023 15:47:20 | Solicitamos reparo de 1 un cartón electrónico marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202303 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202225079 | STE | 202223041 | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202252 | 29/12/2022 14:27:16 | Durante la ejecución de la SSA 202222399 fue encontrado voltímetro (cód. almacenes 196266) con defecto, fuera de parámetros y no permite calibración. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Voltímetro averiado, con carcaza rota (posible caída durante transporte) ésta anomalía no se encuentra detallada en la descripción de la SSA. Sin condiciones de reparo, dar de baja. No liberado para uso. Dejar el voltímetro en dependencia de la SMIL.DT como material reaprovechable.
202224365 | STE | 202224331 | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202252 | 28/12/2022 08:31:56 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico CCI 4240A pos. E3 (MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, Cod:302139), quando atua o alarme de "Tensão CA Alta", o alarme não rearma. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (8) 22uF/40V, (2) 100uF/50V, 220uF/50V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202224141 | STE | 202223063 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202250 | 12/12/2022 15:19:19 | Solicitamos reparo de 1 relé de tensión electrónicos 125VCC de Marca Pextron, modelo Limitronix PLE-H, con código de almacén 112909. Relés con actuación indebida intermitente . Obs.: Detectado durante ejecución de SSA 202222096. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202252 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 3 capacitores electrolíticos de 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202223942 | STE | 202223900 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202250 | 12/12/2022 15:20:31 | Solicitamos reparo del transductor de tensión cod. 165549 que tiene la señal de salida mA con valores incorrectos para los niveles de voltaje de entrada. Referente al atendimento de la SSA202223585. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202252 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componentes e reparo. Efetuado ajuste de fundo de escala. Envidado para calibração. (SSA: 202224424), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202223684 | STE | 202223508 | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202248 | 01/12/2022 16:02:43 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de los materiales con códigos de stock 708452 y 708454, para atender la SSA 202223508 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes (3 un de cada material). Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR.EG.170 (cod. de aplicación 1171-1) Items 15 y 17. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202250 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Não há, a priori, necessidade de aquisição dos contatos fixo e móvel deste seccionador. A equipe MET2 deverá proceder com limpeza, polimento e recuperação dos contatos (e confecção de eventuais componentes de Teflon danificados com apoio da ILA2 e/ou MMU3), medindo o valor de resistência de contato ao final do trabalho. Ademais, esse seccionador encontra-se no plano de substituição do Objeto 3 da Atualização Tecnológica, não compensando adquirir-se sobressalentes.
202223659 | STE | 202223584 | P003B001 | QUADRO KG-07 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.007-0 | 202248 | 01/12/2022 16:06:36 | Durante la ejecución de la SSA: 202222876, fue encontrado la fuente (MOD:NSF0A80043F, 24Vcc, 4A, Cod. almox: 238279) del anunciador del KG-07 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado por 220Vca). Solicitamos reparo . | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202251 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de um porta fusível. Troca dos fusíveis de 1A e 0,5A. Limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202223656 | STE | 202223611 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202248 | 01/12/2022 16:07:04 | Solicitamos reparo del temporizadores PEXTROMATIC (RELE 27.1TF y RELE 27A.TF) COD:112836, relé inoperante en su temporización referentes a la SSA 202204907. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202251 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 100uF/250V, 47uF/250V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202223654 | STE | 202223611 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202248 | 01/12/2022 16:08:45 | Solicitamos reparo del temporizadores PEXTROMATIC (RELE 27.1TF y RELE 27A.TF) COD:112836, relé inoperante en su temporización referentes a la SSA 202204907. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202251 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 100uF/250V, 47uF/250V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202223626 | STE | 202223581 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202248 | 01/12/2022 16:10:48 | Solicitamos reparo do indicador digital YOKOGAWA UM33A, código almoxarifado 704722, Nº T1U820583, referente a SSA 202223476, falha na atuação do AL2. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202251 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Reparado módulo de atuação de alarmes. Substituição de componentes. Calibrado e dentro dos parâmetros (SSA: 202223976). Liberado para uso Obs.: Dispositivo reconfigurado.
202223625 | STE | 202223234 | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202248 | 01/12/2022 16:11:28 | Reparar placa PAI-03 del sistema contra incendio del PAI-23, con código de stock: 217930. SSA: 202223206 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202249 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada placa encontrandose con un capacitor de 220µF/16V quemado el cual fue sustituido, de igual condición se encontraba el diodo zener 1N4749 el cual también fue reemplazado. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de prueba, obteniendo resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202223624 | STE | 202223237 | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202248 | 01/12/2022 16:17:01 | Reparar un modulo electrónico, tensión 125/24 Vcc, corriente 3A, con código en stock: 544019. SSA: 202223206. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202251 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Conversor antigo, com vários componentes e trilhas carbonizados. Substituído por módulo conversor novo. Teste em bancada OK. Liberado para uso.
202223541 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202248 | 30/11/2022 08:29:43 | Solicitamos verificación y/o reparo del TMR marca PHILIPS n/s p080900700539 que se encuentra con desperfectos de bateria y fallas en la recepción de señal de manera intermitente. Ramal 9504. | IMA0 | MEL3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202248 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador GUERRERO BRITOS, JOSE LUIS, dicho TMR fue descartado según SSA 202223669 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9504). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilización de sus piezas según SSA 202223669 (D).
202223539 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202248 | 30/11/2022 08:29:52 | Solicitamos verificación y/o reparo del TMR marca PHILIPS n/s p080900700499 que se encuentra con desperfectos de bateria y fallas en la recepción de señal de manera intermitente. Ramal 9503. | IMA0 | MEL3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202248 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR de la colaborador RUIZ DIAZ GONZALEZ, FABIANA LETICIA, dicho TMR fue descartado según SSA 202223651 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9503). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202223651 (D).
202223007 | STE | 202222930 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202247 | 21/11/2022 11:20:06 | Durante atendimento da SSA 202222651 encontrado cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 com defeito, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202250 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V; substituição do CI 4001. Teste em bancada Ok. Liberado para uso.
202222357 | STE | 202221939 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202245 | 08/11/2022 16:12:28 | Solicitamos reparo de 3 un de cartones electrónicos con defecto encontrado durante mantenimiento preventivo trianual. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código de stock 234885). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202247 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3)4.7uF/63V, (3)1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202222356 | STE | 202221939 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202245 | 08/11/2022 16:19:59 | Solicitamos reparo de 3 un de cartones electrónicos con defecto encontrado durante mantenimiento preventivo trianual. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código de stock 234885). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202247 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3)4.7uF/63V, (3)1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202222355 | STE | 202221939 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202245 | 08/11/2022 16:20:07 | Solicitamos reparo de 3 un de cartones electrónicos con defecto encontrado durante mantenimiento preventivo trianual. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código de stock 234885). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202247 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 4.7uF/63V, (3) 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202222354 | STE | 202221939 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202245 | 08/11/2022 16:20:17 | Solicitamos reparo de 3 un de cartones electrónicos con defecto encontrado durante mantenimiento preventivo trianual. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código de stock 234885). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3)1uF/100V, (3)4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222353 | STE | 202221939 | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202245 | 08/11/2022 16:20:32 | Solicitamos reparo de 3 un de cartones electrónicos con defecto encontrado durante mantenimiento preventivo trianual. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código de stock 234885). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202247 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3)1uF/100v, (3)4.7uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222305 | STE | 202221967 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 08/11/2022 16:20:43 | Gestionar reparación de 1 (un) CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no estabilizan tensión de fluctuación. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1000uF/50V, (2)4.7uF/63V, 10uF/50V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202222304 | STE | 202221967 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 08/11/2022 16:20:54 | Gestionar reparación de 1 (un) CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no estabilizan tensión de fluctuación. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2) 4.7uF/63V, 10uF/63v, 1000uF/50V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202222303 | STE | 202221967 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 08/11/2022 16:21:04 | Gestionar reparación de 1 (un) CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no estabilizan tensión de fluctuación. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202248 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de fusível 2A. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202222192 | STE | 202222069 | K013A034 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B4/QP-04 | 0254.142-4 | 202245 | 07/11/2022 07:37:32 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del microinterruptor con código de stock 271020, para atender la SSA 202222069 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs GG95, HH87, JK80 y JK94 Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202245 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En adjunto propuesta de descriptivo y catálogo del fabricante. Referencia del micro interruptor: MFJ marca KAP Política de stock: ZE = 2
202222058 | STE | 202221996 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202245 | 07/11/2022 07:38:45 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico defeituoso sensor CC/CA CCI4240 (cód. almox.302139), que não aceita ajuste da atuação de tensão CA alta. (valor de referencia OA-0751). detectado em la SSA202221472. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202246 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (8) 22uF/25V, 220uF/16V e (2) 100uF/25V. Substituído resistor R44-3k3/5W. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202222057 | STE | 202221964 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:38:52 | Gestionar reparación de RELE TENS ELECTRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod:1129099) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no conmuta contactos. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202246 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)100uF/100V y 100uF/50V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222055 | STE | 202221969 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:39:01 | Solicitamos reparación de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: tensión estable en 16 VCC sin posibilidad de reajuste. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202246 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de capacitor electrolítico: 470uF/63V. Realizado ajuste de tensión. Ensayo en bancada en vacío y con carga, Ok. Liberado para uso.
202222054 | STE | 202221965 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:39:10 | Gestionar reparación de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: limitan fluctuación en 122 VCC. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202246 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de componentes: capacitores electrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: (2)CA3086. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222053 | STE | 202221965 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:39:26 | Gestionar reparación de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: limitan fluctuación en 122 VCC. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202246 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: CA3086 e CA3046; (3) soquete 14 pinos. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202222051 | STE | 202221965 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:39:34 | Gestionar reparación de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: limitan fluctuación en 122 VCC. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202246 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de componentes: capacitores eletrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: CA3086 e CA3046. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202222050 | STE | 202221970 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 07:39:42 | Solicitamos reparación de CARTAO CIRC IMPRES 4243 (cod:307394) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: capacitor dañado y desacople de resistencia. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202246 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitor eletrolítico de 1uF/630V. Reconstrução de trilhas danificadas. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202222046 | STE | 202221940 | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202245 | 07/11/2022 07:39:49 | Solilictamos reparo de rele de subtensión posición 27A2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: no conmutan contactos 25 y 26. Detectado durante ejecución de SSA:202221671 Cod. 711297 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202246 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de relé finder de 12Vcc 2RV. Ensayo en bancada, Ok.
202221663 | STE | 202221635 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202243 | 27/10/2022 15:24:12 | Solicitamos ajuste da tensão de saída ou eventual reparo, caso necessário, o conversor 125 VCC/48 VCC, 10 A da TECTROL. O mesmo foi retirado do painel PES/PIB 18 A 3 (el. 214) por apresentar baixa tensão na saída (46,8 VCC). Após ajustes e eventual reparo, o conversor deverá ser enviado para estoque do almoxarifado. Código de material: 705975. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202244 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de tensión de salida y del indicador digital frontal. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202221385 | STE | 202221161 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 21/10/2022 15:16:46 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado conversor posição V3 com oscilação na saída de 24Vcc e conector de entrada danificado (ssa 202221074), Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc código do almox. 709275, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202245 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5) 1000uF/35V, 330uF/16V, 100uF/35V, 100uF/63V, 10uF/100V, 220uF/35V e 330uF/450V. Substituição do conector de entrada. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202221182 | STE | 202221046 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 19/10/2022 08:27:02 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado conversor com defeito (ssa 202221004), Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc código do almox. 709275, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202243 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5) 1000uF/35V, 330uF/16V, 100uF/35V, 100uF/63V, 10uF/100V, 220uF/35V e 330uF/450V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202220861 | STE | 202220824 | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202241 | 14/10/2022 07:13:49 | Solicitamos reparo del modulo marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 con defecto, detectado durante atendimiento de la SSA 202220624. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202220857 | STE | 202220742 | A008L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.020-5 | 202241 | 14/10/2022 07:13:58 | Solicitamos reparo no módulo Siemens 7TR1201/BB, cód. almoxarifado 224472, posição 12EX137, devido o rele interno "C", correspondente a proteção 87G, não reportar ao anunciador ao ser acionado. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 9M. SSP 20224354 - AT202208958. SSA ref. 202220730 (MEL1). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202242 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202220856 | STE | 202220731 | A008L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.020-5 | 202241 | 14/10/2022 07:14:10 | Solicitamos reparo no módulo Siemens 7TR1201/BB (cod. almox. 224472), devido o rele interno "C" não reportar ao anunciador, quando acionado. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 9M. SSP 20224354 - AT202208958. SSA ref. 202220730 (MEL1). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202242 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202220779 | STE | 202220642 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202242 | 19/10/2022 09:37:56 | Solicito reparación del MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod. de stock: 307351) "Pos E1" Referente a la SSA: 202220376. - Cartón se apaga de forma intermitente estando en estado de fluctuación. (Provocando baja Tensión CC). | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202244 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de componentes: capacitores electrolíticos: (4)10uF/63V, (4)4.7uF/63V, (2)47uF/63v, 220uF/63V, 100uF/63V; CI: (2)CA3086, CA3046. Ensayo en bancada, OK. Liberado para uso.
202220543 | STE | 202220448 | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202241 | 13/10/2022 08:00:04 | REPARAR IED RED670 (CM: 713501 / SN: T0830111) QUE APRESENTA DISPLAY INOPERANTE. REFERENTE À SSA 202220362 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado cortocircuito. Reemplazo de capacitores electrolíticos de placa electrónica que comanda el panel frontal. Encontrado diodo de montaje superficial P735L defectuoso, reemplazado por un diodo equivalente 2N4002 de 100V/1A. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202220429 | STE | 202220016 | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 202240 | 06/10/2022 07:48:31 | Solicitamos reparación del GPS REASON RT-430 mismo que presento fallas intermitentes según SSA 202219107. Código de material 712737, S/N RT4303XNNB2C08B 90001025 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202304 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com todas as tensões OK (1,2; 1,8; 3,3; 7,5 e 12Vcc); Limpeza das placas internas e conectores; Sem condições de reparo no laboratório pois não é possível simular o defeito em bancada por ser intermitente e esporádico; Fabricante e representante não prestam manutenção nesse modelo pois é obsoleto. Dar baixa.
202220246 | STE | 202220232 | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202240 | 06/10/2022 07:49:02 | SOLICITAMOS REPARO EM LABORATÓRIO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA (Modelo UPD600; SN 065246-6), que apresenta falha de comunicação intermitente. Referente a SSA 202210648. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202241 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Medición de parámetros ok. Reemplazo de capacitores. Limpieza de placa. Intermitencia en comunicación sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja.
202220197 | STE | 202220024 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:02 | Durante atendimiento de SSA: 202219994, encontrado indicador posición 63PW1-1, marca: Presys, modelo DMY-2030, codigo: 0711605 con defecto (valores de presión retransmitidos con variaciones inesperadas, ver anexo). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202242 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Recolocação de módulos eletrônicos. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão. Efetuado ajuste. Calibrado e conforme seus parâmetros (SSA: 202220664)
202220185 | STE | 202220104 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:29 | Durante ejecución de la SSA: 202219732, fue encontrado un carotn con defecto: 2)Cartón posición E4 (Cod.Amox:112313 ), no permite ajuste de tiempo de actuación de alarma cargador anormal. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 relé schrack 24Vcc. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220182 | STE | 202220104 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:38 | Durante ejecución de la SSA: 202219732, fue encontrado un carton con defecto: 1) Cartón posición E3 (Cod.Amox:307378 ), limita corriente de carga, no permitiendo el ajuste de la misma. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Não foi identificado o problema relatado na SSA. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202220180 | STE | 202220098 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:46 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado un carton de la posición E5 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 302139, MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC); Defetnto - cartón, actúa CC alta sin aceptar ajuste de rearme. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do transistor T7 - BD140 que estava em curto. Ensaio em bancada, OK. Liberado para uso.
202220178 | STE | 202220098 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:39:58 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado un carton de la posición E5 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 302139, MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC); l Defecto - no actúa CC alta. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (8) 22uF/50V, 220uF/50V, (2) 100uF/50V; (4) sócalos de 8 pines. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220168 | STE | 202220094 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:40:23 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado un carton de la posición E1 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V); Defecto : desequilibrio de corriente de carga y limita corriente de carga. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V, 100uF/40V; transistor BRY39. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220166 | STE | 202220094 | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 30/09/2022 09:40:33 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado 01 cartones de la posición E1 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V); Deecto : cartón, no permite ajuste corriente de carga. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI IC5-CA3046. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202220130 | STE | 202220099 | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202239 | 30/09/2022 09:40:42 | SOLICITAMOS REPARO DEL MODULO CONVERSOR TENSIÓN CA/CC 125VCC IC697PWR713J S/N 6712403 QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE (COD. ALM. 0705977) REF.: SSA 202220059 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ressolda dos terminais da bobina com solda fria.Ensaio em bancada e em campo, Ok. Liberado para uso.
202220026 | STE | 202219941 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202239 | 30/09/2022 09:40:55 | Solicitamos reparo de relé temporizado 125Vcc (1-5seg), marca: ARNOUX, modelo: OKTa, código almox.: 606324, debido a que el mismo no actúa (constatado durante atendimiento SSA 202219842). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 47uF/63V. Re-soldado terminales. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202219716 | STE | 202219537 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202238 | 21/09/2022 08:35:17 | Realizar reparo no transdutor de frequência 96F1-11 (XC11), Siemens, modelo GMUF 2/H (M08217-E5929) que se encontra fora de classe de exatidão (+/-0,25%). Código do almoxarifado 261386 e SSP de referência 20221159. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202238 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,47uF/63V e 2 capacitores eletrolíticos 220uF/63V. Liberado para calibração. Liberado para uso conforme SSA n°202219965.
202219715 | STE | 202219538 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202238 | 21/09/2022 08:35:43 | Realizar reparo no transdutor de corrente 96A2-3 (XC11) Siemens, modelo GMUIeff/H (7KG2113-2DK19-0A) que se encontra fora de classe de exatidão (+/-0,25%). Código do almoxarifado 579254 e SSP de referência 20221159. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202238 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores Eletrolíticos. Realizado ensaio funcional do Transdutor com Injeção de Corrente e medição. Realizado pré-ajuste. Liberado para Calibração.
202219458 | STE | 202219305 | L020A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-07 | 0432.039-5 | 202237 | 16/09/2022 09:15:15 | Solicitamos reparo del cartón electrónico CCI4234 (cód. almox. 307378) que se encuentra con el capacitor C1 con defecto. Encontrado durante atendimento a SSA202219196 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202238 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V, 10uF/63V, 1000uF/40V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202219332 | STE | 202219200 | T085M008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.002-6 | 202237 | 14/09/2022 08:50:03 | En atendimiento de la SSP 20225303 se encontró anomalía en el funcionamiento de la fuente de alimentación se catastro la SSA 202219195. Código de material 708635, verificar/solucionar la salida de tensión CC de PSU-1 no es constante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202238 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa con rastros de corrosión. Reemplazo de capacitor electrolítico de 1500uF/35V con síntomas de deterioro importante. Limpieza de placa. Test en bancada ok .Liberado para uso.
202219123 | STE | 202219033 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202236 | 09/09/2022 09:54:13 | REPARAR MODULO (SIEMENS; 6EV5101-OAC; COD. ESTOQUE: 11445-6) QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO NO MICRODISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO. REF. SSA 202219031. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202237 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adaptação e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o microdisjustor Siemens 4A por uma micro chave alavanca on/off e fusível 2AG 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202219122 | STE | 202219037 | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202236 | 09/09/2022 09:55:17 | SUBSTITUIR PORTA FUSÍVEL DO MÓDULO SIEMENS 6EV5101-OAC (COD. ALMOXARIFADO: 114456) POR OUTRO DE MENOR TAMANHO, PARA POSSIBILITAR INSERÇÃO NA BASE DO ANUNCIADOR. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202237 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e verificação geral. Foi substituído o porta fusível 2 AG. Liberado para uso.
202218998 | STE | 202218864 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 06/09/2022 15:19:47 | Solicitamos reparo da fonte auxiliar 4234 (código 307378) que durante a atendimento da SSA 202218842, foi encontrada com o sinal de saída oscilante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uf/63V, 10uF/63V, 1000uF/50V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202218997 | STE | 202218862 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 06/09/2022 15:19:59 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico SCR 20V (código 307351) que durante atendimento a SSA 202218842 foi encontrado sem aceitar ajuste da tensao de flutuacao. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202237 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (4)10uF/63V y 4.7uF/63V, (2) 47uF/63V, 220uF/50V, 100uF/50V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218602 | STE | 202218518 | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202235 | 31/08/2022 13:40:25 | Durante manutenção 3S, anunciador de eventos do painel posição AL deixou de operar, fabricante ATEEI MAUELL, modelo ME3011b, código almoxarifado 692263. Solicitamos reparo do mesmo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)470uF/16V, (2)10uF/50V, 470uF/35V. Ajuste de sus conectores internos. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218296 | STE | 202218204 | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202234 | 26/08/2022 15:07:02 | Durante execução da SSA 202217947, constatada falha no cartão "circuito imp. Fonte aux. 4234 nife" (cód. 307378), carregador não entra em carga, Capacitor C1 com defeito. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202235 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 4.7uF/63V, 10uF/40V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202218132 | STE | 202217998 | L017B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-04 | 0432.060-3 | 202234 | 23/08/2022 17:27:18 | Solicitamos reparo de una placa de circuito impreso fabricante NIFE, modelo 4234, código de stock 307378. Constatado durante la ejecución de la SSA 202217708, el mismo interfiere en el ajuste temporizado de la alarma de "Cargador Anormal". | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202235 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V; substituição de um porta fúsível. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202218130 | STE | 202217998 | L017B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-04 | 0432.060-3 | 202234 | 23/08/2022 17:27:26 | Solicitamos reparo de una placa de circuito impreso fabricante NIFE, modelo 4234, código de stock 307378. Constatado durante la ejecución de la SSA 202217708, el mismo interfiere en el ajuste temporizado de la alarma de "Cargador Anormal". | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202235 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202217970 | STE | 202217891 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202233 | 19/08/2022 15:57:16 | Solicito el reparo del siguiente material. Referente a la SSA: 202217592 -MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, cod 302139 , Pos E5, posible cortocircuito. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (8)22uF/40V, (2)100uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217969 | STE | 202217891 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202233 | 19/08/2022 15:57:27 | Solicito el reparo del siguiente material Referentes a la SSA: 202217592 -MODULO ELETRO CONT SCR 20V, cod almacenes : 307351, Pos E1, el módulo no entrega la tensión adecuada para la actuación del módulo E4, accionando indebidamente la alarma "Cargador anormal". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1 tiristor BRY 39; capacitores electrolíticos: (2)47uF/63V, (2)4.7uF/63v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado par uso.
202217968 | STE | 202217891 | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202233 | 19/08/2022 15:58:06 | Solicito el reparo del siguiente material. Referentes a la SSA: 202217592 -MODULO ELETRO ALARM RETIF ANORM 24/48VC, cod almacenes: 112313 , pos E4, el módulo no permite el ajuste del tiempo de actuación. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 lm723. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217909 | STE | 202217873 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202233 | 19/08/2022 16:19:51 | Solicito reparo de la "PLACA ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001", cod: 234877, pos.10 del anunciador, actuando indebidamente sin posibilidad de rearme. Correspondiente a la SSA: 202217532 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217824 | STE | 202217795 | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202233 | 16/08/2022 17:20:40 | DURANTE atendimiento de la SSA 202217509, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL pos. 71TL, MARCA PRESYS, MODELO 2030, CODIGO ALMOX. 0711605. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202236 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo e ensaios. Realizado ajustes de offset e fundo de escala. Liberado para calibração (SSA: 202218191)
202217778 | STE | 202217491 | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202233 | 16/08/2022 17:20:54 | Solicitamos reparo del carton eletronicos SRV 20V (código almoxarifado 307351), encontrados sem aceitar ajuste durante inspeção da SSA 202217500. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V, 10uF/35V, 1000uF/35V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202217777 | STE | 202217491 | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202233 | 16/08/2022 17:21:03 | Solicitamos reparo del carton eletronicos SRV 20V (código almoxarifado 307351), encontrados sem aceitar ajuste durante inspeção da SSA 202217500. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (4)10uF/40V, (4)4.7uF/63V, 100uF/63V, 220uF/63V, (2)47uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217611 | STE | 202217489 | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202233 | 17/08/2022 08:59:45 | Solicitamos reparo do cartão eletronico 4234 (código almoxarifado 307378), encontrado sem aceitar ajuste durante inspeção da SSA 202217500. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Limpieza de contactos del relé. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217519 | STE | 202217341 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202233 | 17/08/2022 09:00:01 | Solicitamos reparo do cartão E3 (CCI4234 cód. almox. 307378), que apresenta falha no envio dos pulsos de controle dos tiristores da ponte retificadora, detectado no atendimento a SSA202216556. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V, 10uF/35V, 1000uF/35V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202217485 | STE | 202217364 | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202233 | 17/08/2022 09:00:30 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del disyuntor código 632155, para atender la SSA 202217364 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR JK76. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202307 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Adquirido novo disjuntor e acessórios pela SMDTC-1446. O disjuntor foi incluído no código 632155, e os acessórios receberam os seguintes códigos: 714787 – Bloco de contato auxiliar 718726 – Bloco de contato de alarme 718727 – Manopla de acionamento LMR JK76 revisada pela SDS-14834.
202217408 | STE | 202217374 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 10/08/2022 16:37:30 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202233 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada carga de configuración y ensayo de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202217407 | STE | 202217374 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 10/08/2022 16:37:38 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202233 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada carga de configuración y ensayo de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202217405 | STE | 202217374 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 10/08/2022 16:37:45 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202233 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada carga de configuración y ensayo de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202217404 | STE | 202217374 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 10/08/2022 16:38:14 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202233 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada carga de configuración y ensayo de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202217403 | STE | 202217374 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 10/08/2022 16:38:23 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202233 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada carga de configuración y ensayo de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202217243 | STE | 202217200 | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202232 | 09/08/2022 15:43:18 | Solicitamos reparo de um modulo eletrônico de alarme do anunciador (modelo 80AM.1), cadastrado no código almoxarifado 234885, que durante o atendimento a SSA 202216385 foi encontrado impedindo a retenção de alarme no anunciador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V; 1 resistencia 470 ohms. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217148 | STE | 202217120 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 04/08/2022 16:12:42 | Solicitamos reparo do modulo eletrônico de alarme modelo EGC-182DHF, da Inepar, registrado no almoxarifado sob o código 577510, que durante o atendimento a SSA 202216927 foi encontrado impedindo a retenção de qualquer alarme no anunciador, ou seja, forçando o rearme automático de todos os alarmes do painel. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202233 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de duas lâmpadas e dois CIs 74C00. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202217147 | STE | 202217117 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 04/08/2022 16:12:52 | Solicitamos reparo do modulo eletrônico do anunciador modelo AE-500, da Inepar, registrado no almoxarifado sob o código 577685, que durante o atendimento a SSA 202216927 foi encontrado com o capacitor C4 rompido. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202233 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do capacitor eletrolítico de 22uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202217023 | STE | 202216911 | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202231 | 04/08/2022 16:13:25 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38U2, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202213084. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Substituição de componentes e depuração de hardware. Falha nos conversores AD. Erros intermitentes no sistema embarcado. Medições errôneas e fora da faixa de tolerância. Não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Impossível reparo. Proceder descarte. (obs: o dispositivo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202217022 | STE | 202216916 | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202231 | 04/08/2022 16:13:50 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38T3, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202212158. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202232 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componentes no bloco de regulação. Reconfiguração do dispositivo. Liberado para calibração (SSA 202217878)
202217021 | STE | 202216957 | L016B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-02 | 0432.059-0 | 202231 | 04/08/2022 16:13:59 | Solicitamos reparo do cartão CCI4234 (cód. almox. 307378) que não estabiliza corrente de carga. Encontrado durante atendimento a SSA202216801. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V, 10uF/63V, 1000uF/35V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202217020 | STE | 202216956 | L016B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-02 | 0432.059-0 | 202231 | 04/08/2022 16:14:41 | Solicitamos reparo do cartão CCI4231 (cód. almox. 307351) que não estabiliza corrente de carga. Encontrado durante atendimento a SSA202216801. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (4) 4.7uF/63V, (4) 10uF/63V, (2) 47uF/63V, 220uF/40V, 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202217016 | STE | 202216959 | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202231 | 04/08/2022 16:16:53 | Solicitamos reparo do cartão CCI4234 (cód. almox. 307378) com capacitor C1 danificado. Encontrado durante atendimento a SSA202216805. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: (2)4.7uFu/63V, 10uF/63V, 1000uF/35V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202216996 | STE | 202216872 | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202231 | 03/08/2022 10:55:22 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 1 CARTÃO DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202216871. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202233 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: 4.7uF/63V 1uF/100V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202216643 | STE | 202216563 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202230 | 28/07/2022 16:28:18 | Solicitmaos repraro/calibração o transdutor Siemens GMU1eff/H, M08213-B1419 número de série S5-99, código almoxarifado 0607886; Calibrar para corrente de entrada de 0 - 1,25A com saída 0 - 20ma. Referente ssa 202215581 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202231 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Capacitores 2x 220uF/100V; 1uF/63V; 4,7uF/63V e 10uF/100V. Realizado Ensaio Funcional do Transdutor Conforme Escalas de Placa. Liberado para Calibração.
202216641 | STE | 202216566 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202230 | 28/07/2022 16:28:27 | Solicitmaos repraro/calibração o transdutor Siemens GMU1eff/H, M08213-B1419 número de série S5-98, código almoxarifado 0607886; Calibrar para corrente de entrada de 0 - 1,25A com saída 0 - 20ma. Referente ssa 202215581 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202231 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Capacitores 2x 220uF/100V; 1uF/63V; 4,7uF/63V e 10uF/100V. Realizado Ensaio Funcional do Transdutor Conforme Escalas de Placa. Liberado para Calibração.
202216555 | STE | 202216202 | B011L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.013-3 | 202230 | 28/07/2022 08:16:49 | Solicito reparo del módulo eletrónico de protección 24 VCC código de stock 114456. Módulo retirado de la Unidade 11, ULP19, posición D003, conforme SSA 202216173. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202231 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adaptação e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o microdisjustor Siemens 4A por uma micro chave alavanca on/off e fusível 2AG 4A, 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V e 1 capacitor poliéster 0,22uF/63V. Liberado para uso.
202216550 | STE | 202216387 | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 28/07/2022 08:16:58 | Solicitamos reparo del material "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50HZ 125VCC" , código almox. 165336, que se encontraba con atuación fuera de la faja de operación, sin posibilidad de ajuste. Detectado durante atendimento de la SSA 202215927. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ressolda de terminais com solda fria. troca de painel frontal. Ensaio em bancada, Ok. Realizado ajuste de tempo segundo PIC 082.EQ.01 e manual de instalação e manutenção. Liberado para uso.
202216085 | STE | 202215776 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 21/07/2022 09:45:11 | Solicitamos reparo do material "RELE BLOQ MAN 5NA/5NF 20A 125VCC" , código almoxarifado 110086, que encontra-se com bobina queimada. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202238 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202215943 | STE | 202215867 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202229 | 20/07/2022 16:51:04 | Solicitamos reparo do cartão eletronico NIFE posição E1 Cod:307351. Cartão não permite ajuste entrada em regime de carga. Detectado durante atendimento a SSA:202215430. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202230 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Não foi identificado o problema relatado na SSA. Ensaio em bancada das funcionalidades do circuito gerador de sinal de controle dos tiristores por tensão/corrente (Bloqueio/Desbloqueio) OK. Liberado para uso.
202215942 | STE | 202215886 | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202229 | 20/07/2022 16:51:11 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:20222835. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202230 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 4.7uF/63V, 10uF/40V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202215940 | STE | 202215868 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202229 | 20/07/2022 16:51:19 | Solicitamos reparo do cartão eletronico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:202215430. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202230 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 4.7uF/63V, 10uF/40V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202215879 | STE | 202215858 | J022A003 | TRANSFORMADOR A SECO TG-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.047-5 | 202229 | 19/07/2022 07:22:09 | Durante la ejecución de la SSA 202215817 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta oscilación en la lectura de la temperatura. Solicitamos el reparo del material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202231 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes eletrônicos e conectores. Liberado para calibração (SSA: 202216997)
202215797 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:22:33 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215796 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:22:44 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215794 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:22:51 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215793 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:22:59 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202229 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215790 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:06 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215788 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:12 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215786 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:19 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215785 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:25 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO MÓDULO WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215784 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:30 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215783 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:36 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215782 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:41 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215781 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:46 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215780 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:50 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215779 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:23:55 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215777 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:24:02 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215775 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:24:07 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215773 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:24:19 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215767 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202229 | 19/07/2022 07:24:46 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215766 | STE | 202215663 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 19/07/2022 07:24:54 | Solicitamos reparo del material "RELE TEMP ELETRO 2RV 1A 125VCC 0/5S" , código de stock 110116, que se encontraba con actuación instantánea, sin posibilidad de ajuste. Detectado durante atendimiento de la SSA 202215659. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202231 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (2) 47uF/200V. limpeza dos contatos do relé. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202215742 | STE | 202214591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202228 | 15/07/2022 14:57:06 | Verificar y reparar 3 (tres) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202229 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO LOS MÓDULOS WESDAC D2OKI Y REALIZADO ENSAYOS EN BANCADA, OBTENIENDO RESULTADOS CONFORME LO ESPERADO Y LIBERADO PARA USO.
202215554 | STE | 202215446 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 14/07/2022 07:52:00 | Solicitmaos reparo del rele temporizado OFF-DELAY, fabricante WARD, modelo TXD-4E, 115Vca 50Hz, 4 contatos "NF", ajuste de 0,5 a 5 segundos, código de estoque: 70891-5, posições XDF2 e XDF3. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202229 | LUIZ FELIPE SKORA | Relé antigo, com vários componentes completamente carbonizados. Perdeu a confiabilidade devido ao estado das trilhas, componentes eletrônicos e relés. Não liberado para uso. Dar baixa.
202215553 | STE | 202215446 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 14/07/2022 07:52:37 | Solicitmaos reparo del rele temporizado OFF-DELAY, fabricante WARD, modelo TXD-4E, 115Vca 50Hz, 4 contatos "NF", ajuste de 0,5 a 5 segundos, código de estoque: 70891-5, posições XDF2 e XDF3. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202229 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 220uF/100V, 220uF/40V, 10uF/100V, (2) 47uF/100V e 47uF/40V; substituição de um relé SCHRACK 24V/6A. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202215518 | STE | 202215199 | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 14/07/2022 07:52:45 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22757/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202229 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202216025)
202215517 | STE | 202215200 | A007J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.020-9 | 202228 | 14/07/2022 07:52:56 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22745/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202229 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Calibrado e liberado para uso (SSA: 202216012)
202215515 | STE | 202215198 | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 14/07/2022 07:53:12 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22763/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202229 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202215918)
202215514 | STE | 202215201 | A007J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.021-0 | 202228 | 14/07/2022 07:53:21 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22754/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202229 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado análise técnica. Substituição de componentes do bloco de regulador de tensão. Ajustes de offset e fundo de escala. Reparado. Liberado para calibração (SSA: 202215978)
202215412 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202228 | 14/07/2022 07:53:38 | Aparato telefonico PHILIPS SOPHO ERGOLINE ramal 3964 inoperante (no enciende) solicitamos verificacion y/o reparación. | IMA0 | MEL3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que não havia sinal telefônico no local, foi necessário reparar jumper rompido no CDTE-4A. Também foi necessário fazer reset físico na placa 52,18. Após procedimentos, linha telefônica foi testada, aprovada e liberada para uso.
202215348 | STE | 202215310 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202228 | 11/07/2022 14:46:42 | Solicitamos reparo del ''CONVERSOR TENS CA-CC/CC 125VC/220V 24VC'' (cod almacenes:158585). Durante la SSA: 202215220 se encontró que el mismo no suministraba tensión de salida 24 Vcc. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202228 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 2 relés Metaltex 127Vcc. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202215213 | STE | 202215150 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202228 | 11/07/2022 14:46:56 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA202213965, FOI ENCONTRADO CARTÃO REFERENTE A BANDEIROLA N°68, DO ANUNCIADOR AN1, INOPERANTE. FABRICANTE ENGISTREL, MODELO 80AM1(COD. ALMOX. 234885). SOLICITAMOS REPARO DO MESMO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202228 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202215045 | STE | 202214996 | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202227 | 05/07/2022 10:04:27 | Durante la ejecución de la SSA 202214942, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378) (cargador no entra en carga). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 10uF/40V, 4.7uF/63V, 1000uF/25V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202215043 | STE | 202214995 | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202227 | 05/07/2022 10:04:50 | Durante la ejecución de la SSA 202214951, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378). Cargador no entra en carga. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 10uF/40V, 4.7uF/63V, 1000uF/25V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202214902 | STE | 202214807 | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202227 | 04/07/2022 09:18:19 | Solicitamos reparo del cartón electrónico nife POS. E1 Cod: 307351. El cartón no permite el ajuste de la corriente de carga, problema detectado durante el atendimiento de la SSA: 202214769. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 47uF/16V, (4) 4,7uF/63V, (4) 10uF/25V, 100uF/25V e 220uF/40V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202214901 | STE | 202214810 | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202227 | 04/07/2022 09:18:27 | Solicitamos reparo del cartón electrónico NIFE POS E3. Cod: 307378. El cartón presenta defecto en el capacitor POS C1. El problema fue detectado durante el atendimiento de la SSA : 202214769 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202214900 | STE | 202214806 | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202227 | 04/07/2022 09:18:34 | Solicitamos reparo do cartão eletronico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V; substituição de um porta fúsível e um fusível de 1A. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202214897 | STE | 202214805 | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202227 | 04/07/2022 09:18:42 | Solicitamos reparo do cartão eletronico NIFE posição E1 Cod:307351. Cartão não permite ajuste de corrente de carga. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 47uF/16V, (4) 4,7uF/63V, (4) 10uF/25V, 100uF/25V e 220uF/40V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202214883 | STE | 202214736 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202227 | 04/07/2022 09:20:02 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto el relé de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Relé retirado almox: actúa de manera instantanea en corto retardamento sin aceptar ajustes de tiempo.Obs:por cada relé está descrita sus defectos. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202228 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de perilla indicadora largo retardo de tiempo. Ensayo de corto y largo retardo, Ok. Liberado para uso.
202214832 | STE | 202214734 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202227 | 04/07/2022 09:21:05 | Solicitamos reparo de um indicador digital marca Yokogawa modelo UM331, código 711374, número de série T1KB08528 046, que apresentou oscilações de forma intermitente na indicação de temperatura, referente à SSA 202213941. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco regulador de tensão. Efetuado configuração. Liberado para calibração (SSA: 202215733)
202214434 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:41:14 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no temporiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico: 100uF/200V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214432 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:41:22 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no temporiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico: 100uF/200V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214346 | STE | 202214287 | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202225 | 23/06/2022 08:54:54 | Durante MP 3A constatado mal funcionamiento del borne posición 25 del instrumento 71QRVI-A del panel GTB3 U07, marca Presys modelo DMY-2012, codigo de almox.: 713051. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes. Liberado para calibração (SSA 202214743)
202214345 | STE | 202214252 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 23/06/2022 08:55:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON DEL ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V e CI03 4001. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202214343 | STE | 202214252 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 23/06/2022 08:55:13 | SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON DEL ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202214342 | STE | 202214252 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 23/06/2022 08:55:21 | SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON DEL ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202214295 | STE | 202213866 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:27:21 | Para el transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-242 solicitamos substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202226 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos dois capacitores da fonte de 220yF/50V; dois capacitores de 680nF/63V e um capacitor de 470nF/63V. Substituição do AmpOp do módulo de saída. Realizado pré-ajuste. Liberado para calibração.
202214294 | STE | 202213860 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:27:41 | Para el transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-252 solicitamos substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202226 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Enviado para calibración con la SSA 2022/14799 y liberado para uso con dicho SSA.
202214293 | STE | 202214102 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:27:59 | Para el transdutor de frequência GMU1eff/H, nr. S5-95 solicitamos substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de alimentação de 115 V/60Hz; Para uma corrente de e 0 a 1,25 A/60Hz, corresponder a uma saída de 0 a 20 mA. Documentação de origem: SSA 202209501/201503921A; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424643 e CM 607886 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL y electrolíticos. Prueba en bancada y enviado para calibración con la SSA 2022/15126, y liberado para uso, con dicha SSA.
202214286 | STE | 202213871 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:28:10 | Solicitamos para el transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-259 substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202226 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Sustitución de componentes. Fueron sustituido 2 capacitores de poliesters de 680nF/63V, 1 capacitor de 470nF/63V, 1 capacitor de 47µF/50V, 2 capacitores de 220µF/50V y 1 resistencia de 3.3KΩ. Liberado para uso. Emitida SSA 202214588 para calibración.
202214243 | STE | 202214204 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 22/06/2022 08:03:10 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, FOI CONSTATADO DEFEITO EM 1 MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO, COD.ALMOX.:577510, SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 3 lâmpadas e transistor Q4 - BC337. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202214242 | STE | 202214204 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 22/06/2022 08:03:24 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, FOI CONSTATADO DEFEITO EM 1 MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO, COD.ALMOX.:577510, SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de: CI 74C00, 2 lamparas incandescentes 24Vcc. Ensayo en bancada, OK. Liberado para uso.
202214214 | STE | 202214152 | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202225 | 21/06/2022 16:40:21 | SOLICITAMOS REPARO DEL MEDIDOR ULTRASONICO ULTRAFLEX MINISONIC 600, CODIGO: 701330, QUE PRESENTÓ DEFECTO DE INICIALIZACIÓN (NO INICIA LA MEDICIÓN). REFERENCIA SSA 202213974 Y 202214152. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202227 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componente. Liberado para uso. Obs: Necessário parametrização e/ou reconfiguração do equipamento para nova instalação
202214070 | STE | 202213843 | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202225 | 20/06/2022 12:01:31 | Reparar relé supervisor de tensión F68A inoperante, marca: WARD, modelo: TXD-E4, codigo de Stock: 100960. Referencia SSA: 202212656. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (3)470uF/100V, 100uF/250V, 47uF/100V, [(1) capacitor de cerámica 10nF/100V; (2) resistencias 22Ohm/5W ](encontradas carbonizadas). Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202213937 | STE | 202213886 | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202225 | 20/06/2022 12:01:42 | Solicitamos reparo de RELE TIEMP ELECTRO 2RV 24/240V 50/180S(cod:711297) con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202213629. Descripción de defecto: sin realizar conmutación de contactos. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo ya que el procesador del mismo se encuentra dañado. Dar de baja. Dejar en dependencias de la SMIL.DT como material reaprovechable. No liberado para uso.
202213806 | STE | 202213689 | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202224 | 14/06/2022 15:55:20 | Solicitamos reparo del relé de bloqueo, características 5NA/5NF 20A 125VCC, (cod almacenes. 110086). Se encontró la bobina quemada. Referente al atendimiento de la SSA: 202213557. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202234 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202213804 | STE | 202213694 | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202224 | 14/06/2022 15:55:56 | Solicitamos el reparo del relé de temperatura, (cod almacenes. 711176). Se encontró indicando temperatura negativa. Referente al atendimiento de la SSA: 202213693. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202225 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes e ajustes. Liberado para calibração (SSA 202214247)
202213479 | STE | 202213426 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202224 | 14/06/2022 15:56:16 | SOLICITMAOS REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030, CÓDIGO: 711605, QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA. REFERENTE A SSA 202212991. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202225 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes e ajuste. Liberado para calibração (SSA 202214205)
202213463 | STE | 202213415 | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202224 | 14/06/2022 15:57:25 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 220Vca. Referente ao atendimento da SSA202213214. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Limpieza de contactos de Rele Metaltex 127Vca. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202213461 | STE | 202213414 | P008A008 | CCM KH-30 | 0592.018-3 | 202224 | 14/06/2022 15:57:39 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 120Vca. Referente ao atendimento da SSA202213354. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 Relé Metaltex 127Vca. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202213442 | STE | 202213377 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202223 | 09/06/2022 14:53:55 | Soliciamos reparo de la fuente conversora 127Vca/125Vcc a 24vcc, cód. almoxarifado:111384, que presenta ruido de alta frecuencia y con tensión de salida baja 17Vcc. Detectado en la SSA 202213143 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 100uF/200V, 470uF/40V. 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Ajuste de salida de tensión 24Vcc. Liberado para uso.
202213318 | STE | 202212911 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual la CPU D20ME (CÓDIGO 712339) S/N: 526-2003-02A-27698 no funciona correctamente, posible falla, no enlaza correctamente la comunicación con los módulos de la UTR. CPU sustituida en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202232 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa y resoldado de pines. Configuración de CPU a través de procedimiento de carga de firmware establecido sin éxito (no permite inicio de sesión). Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202213317 | STE | 202212910 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo WESTERM D20AD (CÓDIGO 707461) S/N: 517-0178-06A-13630 no funciona correctamente. Identificado posible problema: pines torcidos en los conectores conforme foto en anexo ssa 202212910. Modulo sustituido en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202232 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de pines torcidos. Ensayo en rack con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202213316 | STE | 202212907 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-26A-105470 no funciona correctamente (leds de estado apagados) conforme video en anexo. Cartón sustituido en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202232 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor dañado. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202213292 | STE | 202213191 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202223 | 08/06/2022 08:41:24 | Solicitamos reparo y calibración del indicador digital de posicão de TAPs marca: Licht, CM:640379 conforme planilha em anexa ssa matriz. . Referente a ssa 202207040. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202225 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento está destruído conforme anexo. Não há possibilidade de reconstruir a carcaça para instalação no padrão industrial. A placa eletrônica está muito danificada, impossível reparo. Proceder descarte. (obs: o aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202212961 | STE | 202212901 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202222 | 03/06/2022 15:42:45 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula reductora de presión con código de stock 122530, para atender la SSA 202212901 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR AB22. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202226 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Em substituição ao material 122530, deverá ser utilizado o material código 717825, com política de estoque vigente (mínimo 2 un, máximo 3 un). A LMR AB22 foi atualizada conforme SDS-14522.
202212807 | STE | 202212726 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 01/06/2022 10:56:10 | Solicitamos reparo del temporizador cod. almox: 112836, proveniente del almacen. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado durante SSA 202212690. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202223 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/63V, 2.2uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202212806 | STE | 202212695 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 01/06/2022 10:57:11 | Solicitamos reparo del temporizador pos. "27CA", Cod. almox: 112836, proveniente del cargador CN-09. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado con SSA 202212690. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202223 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 47uF/63V, 100uF/100V, 2.2uF/63V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202212583 | STE | 202211913 | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202222 | 01/06/2022 10:57:58 | Durante la ejecución de la SSA: 202211831, fue encontrado la fuente (MOD:NSF0A80043F, 24Vcc, 4A, Cod. almox: 238279) del anunciador del KH-24 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado por 220Vca). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202222 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no relé METALTEX. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202212582 | STE | 202212490 | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202222 | 01/06/2022 10:58:14 | Solicitamos reparo del indicador Presys (Cod stock: 711176, MOD: DMY-2030-LIGHT) que presenta discrepancia de lectura entre lo indicado por el Presys y lo real medido del RTD (Valor indicado: -42°C/valor medido:57°C) , detectado durante la ejecución de la SSA 202212403. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202223 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Aparelho ajustado. Liberado para calibração (SSA 202212982)
202212307 | STE | 202212188 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202221 | 27/05/2022 14:53:20 | Durante la ejecución de la SSA 202211789 fue encontrado el relé de "Subtensión Barra (27 CC 2) Cargador" con defecto (actuación indevida intermitente) (Cód. almox: 112909). Solicitamos reparo del material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202222 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (3)100uF/63V, trimpots 1k ohm y 10k ohm. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202212216 | STE | 202212203 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202221 | 27/05/2022 14:53:30 | Solicitamos reparo del amperímetro analógico de corriente alterna que se encuentra con el vidrio roto, Fabricante: Hartmann & Braun, Relación: 50/5A, Código Almacén: 314161. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202211881. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202222 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición del Amperímetro. Sin condiciones de ser reparado, molas vencidos, por el tiempo de uso. Puntero se mueve en forma aleatoria. Dar baja.
202212050 | STE | 202211918 | A002L010 | RELÉ DE CARGAS DESBALANCEADAS 46 | 0065.002-1 | 202220 | 19/05/2022 15:21:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS RELÉS ("A" "E" "F") DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, POSIÇÃO ULP - 10EC155, FALHARAM DURANTE ENSAIO DA PROTEÇÃO. APÓS REPARO, O MÓDULO DEVERÁ SER ENVIADO PARA ESTOQUE DE SOBRESSALENTES, NO ALMOXARIFADO . UTILIZAR CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202222 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de todos los relés. Liberado para uso.
202211986 | STE | 202211872 | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202220 | 19/05/2022 15:27:24 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO TRANSM 48VCC 4/20MA que luego de ser realizada calibración, pierde posterior a un tiempo el ajuste realizado, verificado durante ejecución de SSA´s: 202204137 / 202205957 y 202207283 con problema persistente. Código de stock del módulo es el 302120. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202223 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado puntos de soldadura fría. Realizado refuerzo en los puntos de soldadura. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202211910 | STE | 202211833 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 19/05/2022 15:30:00 | Controlador Presys mod. DMY-2030 Cod. 711605 apresentando variações na indicação entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas (202211728). Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202221 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco de circuito de regulação. Efetuado ajuste. Efetuada a reconfiguração de fábrica para a entrada (anexo) Liberado para calibração (SSA 202212328)
202211909 | STE | 202211865 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 19/05/2022 15:30:46 | INDICADOR DIGITAL PRESYS MOD 2030 COD 711605 , COM OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO ENTRE OS SEGUINTES VALORES: 279.1 Y 306.8 mm. (SSA 202211827A). INDICADOR TAMBÉM APRESENTOU ATUAÇÃO INTERMITENTE DOS LEDS LD1 E LD2 SEM ESTAR NOS NÍVEIS DE ALARME. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202221 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco de circuito de regulação. Efetuado ajuste. Efetuada a reconfiguração de fábrica para a entrada (anexo) Liberado para calibração (SSA 202212273)
202211867 | STE | 202211856 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202220 | 17/05/2022 16:38:29 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1 (4231) código do almoxarifado 307351, encontrado sem comandar disparo do tiristor de uma das fases, durante atendimento à SSA 202207363. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202221 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI 3046 e substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 47uF/63V, (4) 4,7uF/63V, (4) 10uF/63V, 100uF/50V e 220uF/40V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202211864 | STE | 202211853 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 16:38:44 | Solicitamos reparo del módulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal), Fabricante Nife (Cód.: 112313). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma durante ejecución de SSA 202211737. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202221 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de relé SCHRACK 24Vcc, resoldado pines de componentes con soldadura fría. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202211863 | STE | 202211852 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 16:39:44 | Solicitamos reparo del módulo electrónico del anunciador, Fabricante Engistrel, Modelo 80AF3, 24VCC (Cód.: 234869). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma 'fusible batería interrumpido' durante ejecución de SSA 202211739. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202221 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de 47uF/63V e 1uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202211861 | STE | 202211721 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 16:39:59 | Solicitamos reparo del módulo electrónico E3 (CCI4234) con capacitor C1 averiado. Referente a SSA202207346. Código de stock del material es 307378. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202221 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202211841 | STE | 202211720 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 16:40:18 | Solicitamos reparo del módulo eletrónico E1(CCI 4231 controle SCR) defectuoso, cargador no conduce conforme descrito en SSA202211720. Referente a SSA202207346. Código de stock del módulo es 307351. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202221 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1 CI CA3046, capacitor electrolítico: 100uF/100V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202211718 | STE | 202207394 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 17/05/2022 16:40:59 | SOLICITAMOS REPARO DE INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 369.06.20 CÓDIGO: 711606, QUE PRESENTÓ OSCILACIONES EN LA INDICACIÓN. REFERENTE A SSA 202206794. DURANTE INSPECCIÓN SE OBSERVÓ OSCILACIÓN EN AMBOS CANALES. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202221 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco de circuito de regulação. Liberado para calibração (SSA 202212240)
202206743 | STE | 202206727 | A005L017 | RELÉ DE TENSÃO EQUILIBRADA 60 | 0076.005-6 | 202218 | 04/05/2022 11:29:54 | SOLICITAMOS VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ACIONOU O RELE "A" DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, CÓDIGO ALMOXARIFADO 224472, POSIÇÃO NO PAINEL 10EX153). PROBLEMA DETECTADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A. SSA ORIGEM 202206725 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202206733 | STE | 202206659 | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 04/05/2022 11:30:06 | Solicitamos reparo del módulo eletrónico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), con accionamiento sin rearme. Referente al atendimento de la SSA202206530 CN-07. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202219 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído relé de 24Vcc/6A. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202206731 | STE | 202206658 | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 04/05/2022 11:30:22 | Solicitamos reparo del módulo eletrónico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), inoperante. Referente al atendimiento de la SSA202206530 CN-07. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202219 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído relé 24Vcc/6A. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202206683 | STE | 202206669 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 04/05/2022 11:30:32 | Solicitmps reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC , cod. 137170. O referido conversor não apresenta tensão na saída. (SSA 202206596) | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3)4.7uF/63V, (2)100uF/100V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202206587 | STE | 202206542 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202218 | 04/05/2022 11:30:41 | Solicoitamos reparo a indicador de TAP´s CM:269468, el mismo presento diferente indicación del TAP en su visor y lo reportado al SCC siendo ambas medidas diferente a los TAP´s de los demas autotransformadores. Ref. SSA:202206385. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202219 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Placa eletrônica está muito danificada, reparo inviável e não apresenta confiabilidade para operação. Proceder o descarte. (O equipamento ficará disponível no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202206553 | STE | 202206424 | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202218 | 04/05/2022 11:30:49 | Reparar fonte CC/CC BBC TYP. NF92 HESG 216531 R2 (COD ALMOX 495174). A mesma apresentou defeito durante manutenção preventiva anual, no momento de realização do ensaio de DAT. SSA REF: 202206404. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 4 capacitores electroliticos de 100µF/100V. Liberado para uso.
202206552 | STE | 202206427 | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202218 | 04/05/2022 11:30:56 | Reparar fonte CC/CC BBC TYP. 93-2 HESG 437973 R1(cod. almox 376930). A mesma apresentou defeito durante manutenção preventiva anual, no momento de realização do ensaio de DAT. SSA REF: 202206404. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 1 capacitor electrolitico de 22µF/100V. Liberado para uso.
202206445 | STE | 202206369 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202218 | 04/05/2022 11:31:07 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 1 CARTÕN DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202206378. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202219 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202206444 | STE | 202206369 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202218 | 04/05/2022 11:31:19 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 1 CARTÕN DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202206378. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202206374 | STE | 202206131 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202217 | 27/04/2022 14:57:44 | Solicitamos reparo no indicador aberto/fechado 48vcc CM:557218 que não realiza movimentação com aplicação de tensão. Ref. SSA:202205631. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Dispositivo está com danos irreparáveis. Proceder descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peça)
202206373 | STE | 202206132 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202217 | 27/04/2022 14:57:54 | Solicitamos reparo no indicador aberto/fechado 48vcc CM:557218 que não realiza movimentação com aplicação de tensão. Ref. SSA:202205631. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Dispositivo indicador reparado. Liberado para uso.
202206070 | STE | 202206021 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202216 | 22/04/2022 10:20:49 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05969). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. ⚠ Entradas e saídas estão na configuração de fábrica (anexo) Calibrado e dentro de seus parâmetros. Liberado para uso
202206069 | STE | 202206020 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202216 | 22/04/2022 10:20:57 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05972). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. ⚠ Entradas e saídas estão na configuração de fábrica (anexo) Equipamento calibrado; Liberado para uso
202206014 | STE | 202205759 | B013L011 | RELÉ DE DISTÂNCIA 21 | 0066.015-9 | 202216 | 22/04/2022 11:56:31 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7R12 (Código de Almacén: 224472, Posición 12EX153), con defecto en el relé "B". SSA de referencia: 202205758 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202218 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202205904 | STE | 202205618 | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202215 | 13/04/2022 14:29:43 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL MÓDULO D20C (COD. 707462) S/N: 540-0162-01A-27960 ENCONTRA-SE INOPERANTE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202205613. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202217 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico de fuente dañado (100uf/100V). Test en bancada ok. Liberado para uso.
202205859 | STE | 202205293 | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202215 | 12/04/2022 16:35:10 | Solicitamos reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé k2 e K3 não atuaram as respectivas bandeirolas do anunciador. Código de material 114472. SSA de referência: 2022 05327. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202217 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada limpeza do módulo, limpeza dos contatos dos relés, medição da resistência dos contatos, verificação funcional da atuação dos relés e comutação dos contatos. Liberado para Uso.
202205847 | STE | 202205704 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202215 | 12/04/2022 16:35:22 | Durante atendimento da SSA 202200971 encontrado relé de frequência 81 do painel PWX, Pextron URPF 4000 (código 640913), faltando um dos dois suportes metálicos de fixação no painel, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Confeccionada nova peça via impressão 3D(SSA 202206325). Liberado para instalação.
202205790 | STE | 202203130 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202215 | 12/04/2022 16:35:38 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-32589 (CÓDIGO 707456) QUE NÃO COMUNICA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202218 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado cortocircuito en placa. Reemplazo de capacitores. Limpieza de placa. Cortocircuito en pines de microprocesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202205787 | STE | 202205654 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202215 | 12/04/2022 16:36:27 | Solicitamos reparo do cartão eletronico de alarmes (código almox 234869) encontrado inoperante durante inspeção referente a SSA 202205550. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202217 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído capacitor eletrolítico de 4,7uF/63V. Reconstrução de trilha rompida entre o resistor R1 e a alimentação. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202205674 | STE | 202205445 | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202215 | 12/04/2022 16:36:51 | Solicitamos reparo del indicador Presys 49B (Cod stock: 711176) que presenta falla intermitente debido a la actuación indebida sin motivo aparente de la alarma "B.OUT", detectado durante la ejecución de la SSA 202205149. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202216 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Instrumento calibrado e dentro de seus parâmetros. Liberado para uso.
202205671 | STE | 202205558 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202215 | 12/04/2022 16:37:16 | Durante parametrização do condutivímetro Endress+Hauser CLM223 NºSérie: R804E605G00, codígo 709445, a ser instalado com SSA 2021/01211A, constatou-se que o instrumento não liga quando energizado. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202218 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectada inoperancia de instrumento a causa de fusible y varistor dañados, fueron reemplazados. Ensayos de verificación ok. Liberado para uso.
202205530 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 08/04/2022 15:16:43 | Solicitamos reparo de un cartón eletrônico 4234 (código almox 307378) com capacitor "C1" furado, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205529 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 08/04/2022 15:17:46 | Solicitamos reparo de un cartón eletrônico 4234 (código almox 307378) com capacitor "C1" furado, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205528 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 08/04/2022 15:18:07 | Solicitmaos reparo del carton eletrônicos 4231 (código almox 307351) com chip "IC5" inoperantes, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de (2) 47uF/63V e 100uF/50V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202205527 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 16:19:13 | Solicitmaos reparo del carton eletrônicos 4231 (código almox 307351) com chip "IC5" inoperantes, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 47uF/63V, (4) 4,7uF/63V, (4) 10uF/63V, 100uF/50V e 220uF/40V. Recuperação de trilha danificada. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202205525 | STE | 202205374 | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202214 | 07/04/2022 16:10:37 | Solcitamos reparo del Relé Ampector, cod. almox. 234540, que presenta falla en la protección instantánea de sobrecorriente. Detectado durante la ejecución de la SSA: 202205304. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202217 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Encontrado relé fuera de ajuste. Realizado ajuste de tiempo de accionamiento instantáneo y largo. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202205522 | STE | 202205392 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 07/04/2022 16:02:22 | Solicitmos reparo do cartão eletrônico 4234, pois durante execução da SSP 202205272, constatado que o cartão posição "E3" da BT2 estava com defeito (capacitor "C1"furado). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205521 | STE | 202205393 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 16:02:10 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico 4240 (código almox 302139) pois durante execução da SSA 202205153, constatado que não é possível ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: (2) 100uF/50V, (8) 22uF/40V e 200uF/50V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202205509 | STE | 202205453 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 07/04/2022 16:02:32 | Durante atendimento da SSA 202205380 encontrado INDICADOR DIG MOD S/DISPLAY DMY-2030 cod. 711185, com defeito, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202215 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição do módulo de saída analógica. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Dispositivo reconfigurado (ver arquivo SSA 202205509 Presys DMY.txt). Calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202205505 | STE | 202205267 | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.003-2 | 202214 | 07/04/2022 16:10:26 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del disyuntor motor con código de stock 706898 (DESACTIVADO por estar descontinuado), para atender la SSA 202205267 donde solicitan disponibilizar el disyuntor en almacenes. En caso de necesidad de sustituir el material, solicitamos especificaciones técnicas y emisión de SMDTC. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202216 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Material adquirido en OC-4500066149 (Item 10 y 20). Emitida planilla SOMAT en la SDS-1339 para activación del código SAP 706898. Material retirado en fecha 08/06/2022 para aplicación inmediata y entregada en oficina de la MEG3.
202205441 | STE | 202205084 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202214 | 07/04/2022 16:10:49 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO D20A S/N. 51-0101-25A-29750 QUE ESTÁ COM TODOS OS PONTOS INVÁLIDOS. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA 202205055. COD. 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa por ultrasonido. Reemplazo de capacitores. No permite acceder a la configuración de memoria EEPROM vía software. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202205233 | STE | 202205156 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202214 | 04/04/2022 16:52:01 | SOLICITAMOS REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS DMY-2036, CON CÓDIGO DE ALMACENES: 711606. AL ATENDER LA SSA 202205073 PRESENTABA OSCILACIÓN INTERMITENTE Y AL DESENERGIZAR AMBOS CANALES QUEDARON EN "BREAK". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala e tentativa de linearização do sensor. Enviado para calibração: fora da faixa de tolerância. O dispositivo não apresenta confiabilidade, existem faixas de não linearidade e distorção do sinal. Proceder o descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202205165 | STE | 202205059 | A001L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.001-5 | 202214 | 04/04/2022 15:56:02 | Solicitamos reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C73040-A23-C64-3-87) da proteção 40 referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo não disparou a atuação da proteção. Código de material 115274. SSA de referência: 2022 05057. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202221 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL, cambio de transistores BC107 y C.I. TBA222. Prueba del modulo. Funcionamiento normal. liberado para uso.
202205163 | STE | 202205064 | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202214 | 04/04/2022 15:56:44 | Solicitamos reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé k2 não atuou a bandeirola do anunciador. Código de material 114472. SSA de referência: 2022 05060. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202214 | EDERSON ROSSATO | Limpeza dos contatos dos relés, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202205162 | STE | 202205071 | A001L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 87TR | 0084.001-7 | 202214 | 04/04/2022 15:58:39 | Solicitamos reparo do módulo relé SIEMENS 7TR1201/BB do sistema de alarme referente ao relé 87TR da U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé B não atuou. Código de material 224472. SSA de referência: 2022 05070. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202214 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 micro relés de 24Vdc da Marca SCHRACK 8A/250Vca. Liberado para uso.
202205088 | STE | 202204883 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202214 | 04/04/2022 15:59:08 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) con defecto, atua de forma indevida bornout, problema constatado durante atendimiento de la SSA:202204735. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Equipamento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202204832 | STE | 202204682 | A001L003 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 10 | 0022.001-9 | 202213 | 31/03/2022 17:25:50 | Solicitamos reparo do conversor cc/cc SIEMENS 7TN3613-1B/CI. Durante execução da PIC de manutenção, foi constatado que nos terminais z2(+)/b4(M) está saindo 8 Vcc, quando deveria ser 24 Vcc. código de material 207241. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202214 | EDERSON ROSSATO | Realização de testes funcionais em bancada e verificação geral. Liberado para uso.
202204748 | STE | 202204417 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202213 | 31/03/2022 17:26:05 | Solicitamos reparo de la CPU CE2000 (cod. 705980; MODELO: UT129C-1; SN:023015259) con indicios de degradación física de componentes que funcionan en el tablero (funcionamento normal), conforme fotos en anexo. Referente a SSA 202204414. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realização de limpeza da resina do módulo. Foi usado alcool isopropílico para realização da limpeza. Liberado para uso
202204601 | STE | 202204566 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202213 | 31/03/2022 17:26:54 | Solicitamos reparo del indicador digital Presys DMY-2030, código de stock 711605. El mismo presenta oscilación intermitente. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202204535 | STE | 202204491 | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202213 | 31/03/2022 17:27:26 | Solicitamos reparo de cartón electrónico NIFE POS. E3 cód. 307378. Cartón no permite ajuste de la corriente de carga. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202214 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 4,7uF/63V, 1000uF/25V e 10uF/40V. Teste dos demais componentes na bancada OK. Liberado para uso.
202204406 | STE | 202202534 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202212 | 23/03/2022 15:59:33 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR MCR-PT100/I/DC QUE ESTAVA APRESENTANDO GRANDES VARIAÇÕES DE MEDIÇÃO INTERMITENTES CONFORME ANEXO. SUBSTITUÍDO NA SSA 202112472A. TRANSDUTOR CÓDIGO: 709009. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção do circuito. Análise de níveis de tensão. Configuração de jumpers. Realizado ajustes de offset e fundo de escala. Saída ajustada para 4-20mA. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202204405 | STE | 202204399 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 | 23/03/2022 15:55:04 | SOLICITAMOS REPARO EN LABORATORIO DEL MONITOR NEC MULTISYN LCD 1850E S/N 203113347 CODIGO STOCK 708778 QUE PRESENTA DEFECTO EN LOS PIXELES. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada inspeção do dispositivo. O monitor está em pleno funcionamento na resolução natural de 1280x1024 e taxa de atualização em 75Hz. Usar a função auto ajuste ao instalar o monitor em um computador novo. O driver de vídeo deve indicar o modelo do monitor conforme figuras em anexo contendo a configuração. ✅ Liberado para uso.
202204361 | STE | 202204259 | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202212 | 23/03/2022 08:20:47 | SOLICITAMOS REPARO DE 1 UN. CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC 50W, COD. MAT. 137170. SE ENCUENTRA INOPERANTE.- | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202213 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 220uf/250v, 1 capacitor eletrolítico 2200uf/50v e 1 transistor de potência BUV23. Liberado para uso.
202204114 | STE | 202204087 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202212 | 22/03/2022 10:35:48 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 2021/08220B, CONSTATADO 01 BORNE ESPANADO NO MÓDULO DO TRANSMISSOR DE NÍVEL, MARCA MAGNETROL. (COD.ALMOX.704556). SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en placa fuente (ver anexo), debido a un pico de tensión. La misma fue sustituida por otra semejante, pero por lo mencionado se constató, además, defecto en la placa "main" microprocesada. Sin condiciones de reparo. Dar baja. El instrumento quedará en Lab para reaprovechamiento de piezas.
202204060 | STE | 202202444 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202211 | 18/03/2022 11:14:49 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR PT100 QUE ESTAVA INOPERANTE COD. DE ALMACÉN 709009. SUBSTITUÍDO NA SSA 202200324. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha no bloco intermediário entre o conversor Ω/mV para o conversor mV/mA (amplificador e isolador elétrico). Trilhas SMD multicamadas danificadas. Impossível reparo. ❌Recomenda-se o descarte (o equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202203845 | STE | 202203789 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202211 | 15/03/2022 14:55:27 | Solicitamos reparo de cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885. El mismo fue encontrado con defecto durante atendimiento de la SSA 202203517. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202212 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202203594 | STE | 202203579 | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 11/03/2022 15:38:53 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Solicitamos reparo de 1 bobina de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.
202203593 | STE | 202203579 | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 11/03/2022 15:39:04 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Solicitamos reparo de 1 bobina de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202224 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.
202203525 | STE | 202203468 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202210 | 10/03/2022 10:28:18 | Solicitamos reparación de INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) con defecto, el mismo no enciende con presencia de tensión en la entrada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3)100uF/25v, (3)22uF/50v, (2)220uF/16v, 1000uF/25v, 100uF/50v. Reemplazo de placa de oscilación. Ensayo en bancada, ok. Equipo calibrado según SSA: 20223965D. Liberado para uso.
202203374 | STE | 202203316 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:45:50 | Reparar modudlo eletrônico código:112372. Obs.: os carton não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e 100uF/63V, do foto acoplador 4N32 (TIL113), do transistor T5 BC557 e do relé de 24Vcc. Ensaio em bancada e em campo OK. Liberado para uso.
202203373 | STE | 202203316 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:45:59 | Reparar modudlo eletrônico código:112372. Obs.: os carton não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 100uF/100v; (2)transistor BC547, Relé Schrak 24V. Test de sus componentes. Ensayo en bancada y en campo, Ok. Liberado para uso.
202203372 | STE | 202203316 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:46:10 | Reparar modudlo eletrônico código:112372. Obs.: os carton não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e 100uF/63V e do transistor T5 BC557. Ensaio em bancada e em campo OK. Liberado para uso.
202203371 | STE | 202203324 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:46:59 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:307335. Obs.: Constatado defeito nos relés RL3 e RL6. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Debido a reparos sucesivos y deterioro de la placa impresa el mismo carece de confiabilidad. Dar de baja. No liberado para uso. Dejar como material reaprovechable.
202203370 | STE | 202203318 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:47:08 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:302139. Obs.: o cartão não atua o alarme "CC Alta". Detectado durante atendimento da SSA:202202825. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: (2) 100uF/63V e (8) 22uF/40V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202203366 | STE | 202203323 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:47:29 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:112321. Obs.: o cartão apresenta falso contato ou desprendimento dos componentes com a placa. Detectado durante atendimento da SSA:202202802. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: 10uF/63v, 100uF/63v. Reconexión de varias pistas cortadas debido a sobrecalentamiento. Test de sus componentes, ok. Liberado para uso.
202203309 | STE | 202203212 | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202210 | 07/03/2022 15:46:17 | Solicitamos reparo de fuente de anunciador, Mod.: 110/220VCA 50/60HZ 24VCC, Código Almox.: 238279. Obs: la fuente del anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220VCA. Constatada su defecto durante ejecución de SSA 202203162. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição de relé 127Vca METALTEX. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso
202203216 | STE | 202203189 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202210 | 07/03/2022 15:46:34 | Solicitamos reparo do indicador digital Fabricante Presys, Modelo DMY-2030-LIGHT-4-4-1-1-1-X-1-E, vesão EE1520-01; alimentação de 75 A 264Vca, 50/60Hz/100 a 360Vcc; Numero de série: 055.05.12; Código de almoxarifado: 711605. Constatado oscilação na indicação do display com corrente (miliampere) de entrada estável. No display houve atuação do led 2 e "break". Referencia SSA 2022/03167. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202210 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo no bloco de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset e fundo de escala. Dispositivo calibrado e dentro de suas características. ✅ Liberado para uso
202203124 | STE | 202203004 | A006L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202209 | 03/03/2022 14:55:43 | SOLICITAMOS REPARO A MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, EL MISMO SE ENCUENTRA INOPERANTE. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202211 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram substituídos os seguintes capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 220nF/63V; 150nF/63V; 68nF/630V. Em conjunto com MEL1, foram realizados ensaios de atuação e ajustes, objetivando menor distância possível da curva solicitada. Liberado para uso.
202203105 | STE | 202203030 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202209 | 03/03/2022 14:55:58 | Solicitamos reparo de transdutor Fabricante Rinck Electronic, Modelo TYP PT100; 4-20mA; 24Vac/dc; Numero de série: RIN-03131843-P. Código de almoxarifado: 0709372. Constatado discrepância na saída de mA em relação a entrada PT100. Referencia SSA 2022/02264. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202210 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes próximo ao módulo de alimentação. Ajuste de Offset e fundo de escala. Aparelho calibrado e dentro de suas características. ✅ Liberado para uso
202203057 | STE | 202202761 | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202209 | 03/03/2022 14:56:22 | SOLICITAMOS REALIZAR REPARO/CALIBRAÇÃO NO INDICADOR ANALÓGICO DE POTENCIA ATIVA QUE ESTA FORA DA TOLERÂNCIA E ENVIAR PARA ESTOQUE CM:706856 . SSA DE ORIGEM: 201815888A | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste. Enviado a calibración y liberado para uso con la SSA 2022/05211.
202203056 | STE | 202202857 | A006L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.037-0 | 202209 | 03/03/2022 14:56:30 | SOLICITAMOS REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIEMENS 7TN3613, FONTE 1 DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA DA U06, 125/24/15 VCC, QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE MP3S (LEDS DIMINUIRAM O BRILHO). CÓD. ALMOXARIFADO 207241. REFERÊNCIA SSA 202202856. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 diodo zener 24V e 1 diodo zener 10V. Liberado para uso.
202202963 | STE | 202202734 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 14:45:19 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-41 (SIEMENS; 7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-476). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202962 | STE | 202202733 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 14:45:41 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-31 (SIEMENS; 7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-478). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202961 | STE | 202202732 | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 14:45:52 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-21 (SIEMENS;7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-475). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202959 | STE | 202202729 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:48:13 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-31 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-451). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V. DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Realizadas pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range, de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202958 | STE | 202202728 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:48:39 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-21 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-452). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Realizadas pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range, de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202956 | STE | 202202726 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:48:24 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-11 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U9-879). PARA TENSAO; ENTRADA(S) 0 - 115 V (60HZ);SAIDA(S) 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA ORIGEM: 202100583 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Realizadas pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range, de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202910 | STE | 202202826 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 24/02/2022 10:52:26 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202525, FOI CONSTATADO RIPLE NA FONTE DO ANUNCIADOR E CAPACITOR DEFORMADO, FONTE POSICAO "CV2". SOLICITAMOS REPARO DA FONTE DE TENSAO ENTRADA 127VCA-125VCC, SAIDA 24VCC, RENDIMENTO ACIMA DE 50%, REGULACAO TENSAO DE SAIDA +/- 1%, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI-9253, CODIGO ALMOXARIFADO: 111384. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/40v, 100uF/25v, 220uF/250v. Ensayo en bancada, ok.
202202831 | STE | 202202406 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 08:23:38 | DURANTE EXECUCAO DA SSP 20222878, HOUVE CISALHAMENTO DO PARAFUSO DO BORNE "5" DO TEMPORIZADOR POSICAO "27CA2TF". SOLICITAMOS REPARO DO TEMPORIZADOR ON DELAY FABRICANTE PEXTRON, MODELO PME, 120VCA, CODIGO ALMOXARIFADO: 112801. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202210 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica e limpeza. Detecção de falha. Troca do borne 5 e substituição de capacitor eletrolítico de 47uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202829 | STE | 202202408 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 08:24:43 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202137 FOI CONSTATADO QUE O CARTAO POSICAO "E1" INTERFERE NA CORRENTE DE CARGA DAS BATERIAS GERANDO OSCILACOES. SOLICITAMOS REPARO DO MODULO ELETRONICO DE CONTROLE SCR 20V, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI 4231, CODIGO ALMOXARIFADO: 307351. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202210 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: (3) 4,7uF/63V, (2) 47uF/63V e 100uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202730 | STE | 202202145 | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202208 | 23/02/2022 08:26:02 | Solicitamos solucionar o mau funcionamento do conversor de temperatura, está com uma discrepância de 20 graus na indicação. Conversor numero 22739/04, código de estoque 653810. Referência SSA 202200274. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (4)47uF/25v, 100uF/35v. Ensayo en bancada, ok. Equipo calibrado según SSA 202203854D. Liberado para uso.
202202347 | STE | 202201827 | A009J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.027-1 | 202207 | 17/02/2022 14:22:57 | Solicitamos reparar Transdutor de Temperatura, Modelo: ETT-15, Marca: ABB, NS: 02091008 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202111521A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202208 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reemplazo de sus capacitores electrolíticos, y 1 termistor NTC. Luego de análisis se concluye que el CI controlador está con falla. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Dar de baja. Dejar como material reaprovechable.
202202345 | STE | 202202233 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 17/02/2022 14:23:15 | Solicitamos reparo de 4 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Constatado mal funcionamento durante atendimento da SSP 20220252. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202208 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos (4) 1uF/100v, (4)4.7uF/63v; (2) CI CD4001. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202202344 | STE | 202202233 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 17/02/2022 14:23:29 | Solicitamos reparo de 5 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Constatado mal funcionamento durante atendimento da SSP 20220252. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202208 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 2 capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e 1uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202343 | STE | 202202233 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 17/02/2022 14:23:44 | Solicitamos reparo de 5 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Constatado mal funcionamento durante atendimento da SSP 20220252. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202208 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolítico (5x) 4,7uF/63V e (5x) 1uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202207 | STE | 202202089 | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202207 | 15/02/2022 15:03:15 | Durante la ejecución de la SSA: 202201885, fue encontrado relé de tensión pos. 27.1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC, COD. ALMOX: 112909) con defecto (no actúa en ningún valor de tensión). Solicitmos reparo del relé de tensión. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Não é possível ajustar na faixa de operação indicado. Equipamento antigo, com sucessivos reparos realizados. Perdeu a confiabilidade devido ao estado das trilhas e conexões. Não liberado para uso. Dar baixa.
202202205 | STE | 202202095 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:03:33 | Durante ejecución de la SSA 202201884, constatado cartón CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) que no acepta ajuste de tensión en Fluctuación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202207 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 3 transistores BRY 39. Ensayo en bancada y monitoreo. Ok. Liberado para uso.
202202204 | STE | 202202096 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:03:52 | Durante la ejecución de la SSA 202201884, fue constatado carton CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) sin aceptar ajuste de tensión en Fluctuación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Não encontrado defeito informado. Limpeza do módulo. Ensaio em bancada e monitoramento OK. Liberado para uso.
202202203 | STE | 202202097 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:04:25 | Durante la ejecución de la SSA:202201906, fue encontrado el cartón E3 de BT3 (CCI-4240, MODULO ELECTRO SENS CC/CA 120V/125VCC, COD. ALMOX:302139 ) con defecto, no permitía ajuste de CA alta ni baja. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202208 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Test de sus componentes. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (8) 22uF/25v; (2) 100uF/25v, 220uF/25v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202202202 | STE | 202202092 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:05:20 | Durante la ejecución de la SSA: 202201884, fue encontrado cartón POS. E1 del BT2 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V CCI 4231, COD. ALMOX: 307351) con defecto ( la corriente empieza a oscilar cuando la batería llega al nivel de tensión final en carga). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202207 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado test en bancada y posterior monitoreo. Ok. Liberado para uso.
202202102 | STE | 202201641 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202207 | 15/02/2022 07:57:22 | Solicitamos verificar funcionamiento del sensor Hydran con s/n 1704420477 retirado del TU-08 fase T que presenta variaciones en la medición conforme registrado en el SMT-WEB.Código de almacen 685704. referencia SSA 202100415. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202210 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição de componentes, reconfiguração de software e reparo. Instalação de nova membrana do sensor. Ensaios eletroeletrônicos e químico (202220237), dentro dos parâmetros de operação e tolerância. Liberado para uso.
202202100 | STE | 202201810 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202207 | 15/02/2022 07:57:42 | SOLICITAMOS REPARO DE 01 MODULO ELECTRÓNICO DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD: EGC-182DHF. COD. ALMOX: 577510. OBS: CONSTATADO SU DEFECTO AL ESTAR INOPERANTE DURANTE ACTUACION REAL Y TESTE DE FUNCION, DURANTE EJECUCIÓN DE SSA 202201809A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 2 capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e transistor Q2 - BC337. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202099 | STE | 202201493 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202207 | 15/02/2022 07:58:12 | SOLICITAMOS VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-96004 (CÓDIGO 707456) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Enciende led de falla. Borrado y regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202202098 | STE | 202201492 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202207 | 15/02/2022 07:58:34 | SOLICITAMOS VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-72367 (CÓDIGO 707455) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa por ultrasonido. Reemplazo de capacitores. No permite acceder a la configuración de memoria EEPROM vía software. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202201721 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:53:10 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202201719 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:52:06 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202201718 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:54:03 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202206 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitor eletrolítico de 1uF/100V e 4,7uF/63V e CI05 4001. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202201717 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:54:44 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202206 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 1 capacitor eletrolítico de 1uF/100V e 4,7uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202201701 | STE | 202201684 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202206 | 08/02/2022 08:55:11 | Solicitamos reparo en laboratorio de la fuente del rack CE2000, Marca Alstom, retirada del lado derecho, N° de Serie: 1122013/9, Código de Alm.: 705978. La misma se encontraba apagada, y no enciende. SSA de referencia: 202201648 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção da fonte. Verificado componentes oxidados, com sobreaquecimento. Substicuídos capacitores: (6x) 470uF/400W; (2x) 3300uF/16V; 1000uF/63V; (5x) 100uF/25V; (2x) 22uF/100V. Um resistor com defeito, devido ao sobreaquecimento, de 47 Ohms. Realizado verificação das tensões com carga de 1A. Liberado para uso.
202201652 | STE | 202201577 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202206 | 08/02/2022 08:56:19 | SOLICITAMOS REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO:DMY-2036-4-4-1-1-1-X-1E, NUM.SÉRIE: 185.06.14, ALIM: 75 A 264 VCA, 60HZ 100 A 360 VCC, VERSÃO EE- 1620.01. CODIGO ALM. 0711606. Defeito (erro 2 no display inferior ) AO DESENERGIZAR/ENERGIZAR, REFERENTE A SSA:202201363. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202206 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento apresenta erro de memória e falha na ROM do sistema microprocessado. Dispositivo não tem confiabilidade no sistema digital. Impossível reparo. ❌Recomenda-se o descarte. (Equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças/componentes)
202201650 | STE | 202201441 | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202206 | 08/02/2022 08:56:46 | Solicitamos reparo de CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que fue encontrado con defecto durante ejecución de SSA:202201397. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 10uF/63v, 1000uF/25v, (2)4.7uF/63v. Test de sus componentes y ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202201639 | STE | 202201549 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202206 | 08/02/2022 08:57:01 | SOLICITAMOS REPARO DE CONTROLADOR PRESYS MOD DMY-2036 NS 130.05.12 QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO, SSA 202201240. CÓDIGO ALM 711606. DURANTE INSPEÇÃO OSBSERVOU-SE OSCILAÇÃO EM AMBOS CANAIS. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado substituição de componentes do bloco de regulação. Reconstrução de jumper. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201554 | STE | 202201548 | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202205 | 04/02/2022 15:24:38 | SOLICITAMOS REPARO EN LABORATORIO DEL CONVERSOR TECTROL, MODELO TCS 2271L-30 S/N 68559 CON COOLER TRABADO (COD. ALM. 0705975) | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 cooler 120mm/24VDC e 1 capacitor eletrolítico 100uF/100V. Liberado para uso.
202201528 | STE | 202201450 | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202205 | 04/02/2022 15:25:34 | SOLICITAMOS REPARO DE LA FUENTE DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD:NSF0A80043F. COD. ALMOX:238279. OBS:CONSTATADO FALTA DE TENSION EN LA SALIDA DE 24VCC CON FUENTE PRINCIPAL 120 VCA (SSA 202201390). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202206 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição de relé 127Vca METALTEX. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202201413 | STE | 202201359 | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202205 | 03/02/2022 15:59:44 | SOLICITAMOS REPARO PLACA DE REDE NCM-W COD. 714736. PAINEL QCI REPORTA FALHA NA REDE DE FORMA INTERMITENTE SSA 2020/13998A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202208 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado cortocircuito en placa multicapa. Reemplazo de capacitores electrolíticos de montaje superficial. Realizado limpieza profunda. Persiste cortocircuito. Sin posibilidad de reparo por falta de documentación técnica. No liberado para uso.
202201347 | STE | 202201289 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202205 | 01/02/2022 14:22:42 | Solicitamos calibração em laboratório do isolador galvânico (Marca: ABB, Modelo: ETI 30, cod almox 700517, NS: 06031376). Referente a SSA 202100296A. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201346 | STE | 202201288 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202205 | 01/02/2022 14:23:00 | Solicitamos calibração em laboratório do isolador galvânico (Marca: ABB, Modelo: ETI 30, cod almox: 700517, NS: 06031360). Referente a SSA 202100296A. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201140 | STE | 202200996 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202205 | 01/02/2022 14:24:39 | DURANTE MP3A DEL PANEL TGA-10 ENCONTRADO CON DEFECTO 1 CARTON DEL ANUNCIADOR 2 (SSA 2022/00993). FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). SOLICITAMOS REPARO | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 capacitor electrolítico 1uF/100v y 4.7uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202201081 | STE | 202201016 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202205 | 01/02/2022 14:26:46 | Solicitamos reparo en laboratorio del Anunciador de Alarmas ATEEI N° de Serie 090086, Cod. de Material 706985. SSA de Referencia: 202200935. El mismo presenta signos de cortocircuito en la placa de la fuente. El punto 6 de la primera placa de anunciador inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202206 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado. Placa de control y de microprocesador dañado por sobrecarga. Sugerimos dejar el equipo en laboratorio, como material reaprovechable. Dar baja
202201080 | STE | 202201017 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202205 | 01/02/2022 14:28:29 | Solicitamos reparo en laboratorio del Anunciador de Alarmas ATEEI N° de Serie 140059, Cod. de Material 706985. El mismo fue retirado de almacenes para atender la SSA 202200935, pero no fue posible configurarlo mediante el puerto serie. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202206 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de la placa del microprocesador. Prueba en bancada pudiéndose configurar el anunciador. Limpieza general. Liberado para uso.
202201078 | STE | 202201010 | B010L021 | RELÉ DIFERENCIAL DE FASE DIVIDIDA 87SP | 0079.012-5 | 202205 | 31/01/2022 08:41:40 | Solicitamos ajuste do módulo módulo 7TD4451-0/CC o qual, durante MP-3A da UG10, foi encontrado com desempenho de pick-up fora da tolerância e com ajuste do R20 no máximo (código do material 114766). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202205 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | foi realizado substituição de capacitores que apresentaram alteração em suas capacitâncias. 470nF/63v (x3); 1uF/63V (x1); 330nF/63V (x2); 15nF/63V (x2). Liberado para uso.
202201013 | STE | 202200985 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 26/01/2022 16:19:09 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224018, FOI CONSTATADO DEFEITO NO MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO COD.ALMOX.:577510, SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202205 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição do transistor Q4 - BC337. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202200632 | STE | 202200413 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:52:26 | Solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54192. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin caída de tensión en la entrada. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200631 | STE | 202200412 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:54:42 | solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54198. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200628 | STE | 202200339 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202203 | 17/01/2022 14:55:54 | Solicitamos reparación y calibración de 1 un. TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (CM: 652466 SN: 1861/2002), que presenta falla de comunicación intermitente. REF. SSA 202006531B. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. reemplazo de capacitores electrolíticos de la fuente. Realizado programa en lenguaje Python para leer registros y detectar falla de comunicación. Ensayado por 24hs sin ninguna interrupción ni problema en la comunicación serial. Liberado para uso.
202200626 | STE | 202200414 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:56:32 | Solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida, S/N: 521-0104-10A-149793. OBS: Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Cód. 708645. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202208 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Caída de tensión en la entrada de 125 a 30 voltios. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200513 | STE | 202200384 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202202 | 13/01/2022 14:54:56 | Solicitamos reparo de 9 Un. Carton anunciador, FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). Ref. (SSA 2022/00355) | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202205 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5x) 1uF/100V e (5x) 4,7uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202200305 | STE | 202100442 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202202 | 10/01/2022 09:33:56 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia SSA 2021/10537A, código de estoque do material 100951. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202202 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de capacitores eletrolíticos (3x) 470uF/100V, (2x) 47uF/40V, 100uF/100V e 47uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202200034 | STE | 202100443 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202201 | 04/01/2022 09:35:03 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia da SSa 2021/12815A, código de estoque do material 100986. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202204 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica, detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 47uF/100v.220uF/100v, (2)100uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202100254 | STE | 202100190 | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 20/12/2021 14:02:54 | Durante la ejecución de la SSA:202115474A, fue encontrado relé de subtensión de entrada de la barra B (RELE TENS ELETRO 1F MIN 48VC 1RV, COD ALMOX:482820) con defecto (actuaba indebidamente) . Gestionar reparo del rele de tensión. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202202 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de capacitor eletrolítico (3x) 100uF/63V e resistor externo de 470 ohms /10W. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202100199 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:37:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202202 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza y de software mediante regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100196 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:37:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se detecta luego de un análisis y varias pruebas un amplificador operacional con falla y se procede al reemplazo del mismo. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100195 | STE |  | A009R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:38:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN D20-PS REINICIA CONSTANTEMENTE. EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202115488A. OBSERVACIÓN, CÓDIGO DE MATERIAL 708641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202205 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo de prende y apaga intermitentemente. Efectuado reemplazo de capacitores y optoacopladores. Falla persiste. Equipo sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Se recomienda dejar el equipo en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes.
202100194 | STE |  | A001R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA WESDAC D20ME II PRESENTA FAIL", LO CUAL HACE PERDER LA COMUNICACIÓN CON LA REMOTA. EQUIPO REEMPLAZADO CON LA SSA 202115345A. CÓD. DE MATERIAL: 708713 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202202 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado 4 intentos de regrabado de memoria EEPROM sin resultado favorable debido a que en el proceso el módulo se reiniciaba y se perdían los datos. Problema en el protocolo interno de booteo. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202100193 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202205 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza y de software mediante regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100191 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202205 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza de la placa. Reemplazo de capacitores electrolíticos y reparación de soldadura fría. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202100146 | STE | 202100120 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202150 | 17/12/2021 10:36:49 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC CÓD.111384 ) defeituoso (sem ajuste de tensão de saída e ripple alto) detectado durante atendimento a SSA202115602A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202151 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: 200uF/250v, 100uF/25v, 470uF/40v; diodo led. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202100145 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202150 | 17/12/2021 10:42:49 | SOLICITAMOS REPARO DE UN CARTN ELETRÔNICO NIFE POS. E2 COD.112321, ENCONTRADOS COM DEFEITO POR ATUAR E SINALIZAR INDEVIDAMENTE SEM ACEITAR REARME. DEFEITO DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202115554A. SSA MATRIZ MG2 202115592A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202203 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de capacitor eletrolítico 100uF/63V e 10uF/63V e resistor de 1Kohms/10W (3x). Reconstrução das trilhas de circuito impresso e limpeza do módulo. Liberado para uso.
202100144 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202150 | 17/12/2021 10:43:41 | SOLICITAMOS REPARO DE UN CARTN ELETRÔNICOS NIFE POS. E2 COD.112321, ENCONTRADO COM DEFEITO POR ATUAR E SINALIZAR INDEVIDAMENTE SEM ACEITAR REARME. DEFEITO DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202115554A SSA MATRIZ 202115592A MEG2 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202202 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Re-conexión de las pistas de la placa impresa que fueron alteradas por sobre-calentamiento. Cambio de componentes: capacitores electrolíticos: 100uF/100v, 10uF/63v. Test de sus componentes, ok. Liberado p/ uso.
202602200 | ADI | 202601982 | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202607 |  | Solicitamos reparo sensor aquaoil com NS 0703682310. Sensor foi retirado do TU13 fase B durante execução da SSA 202601980. Codigo de estoque 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202602044 | ADI | 202601940 | K079A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.062-5 | 202607 |  | Solicitamos reparo do rele de proteção 51GS-C (Marca: Inepar, Modelo: STt, Cod. Stock: 583146) do disjuntor 52-C de interligação ( painel QJ-09) que estava com defeito, não aceitando rearme do bloqueio. Encontrado durante atendimento a SSA 202601892. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202602043 | ADI | 202601998 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202607 |  | Material con posibilidad de reparo externo. Favor proveer datos para emisión de remesa y toda documentación necesaria. | IMA0 | IEQ1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável |  | Não
202602040 | ADI | 202601975 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202607 |  | Durante atendimento da SSA 202601736 encontrado com o defeito que não funciona o teste lógico no cartão eletrônico código 234885 - CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202602038 | ADI | 202601999 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202607 |  | Durante atendimento da SSA 202601966 encontrado com o defeito que aciona simultaneamente e indevidamente todas as bandeirolas do anunciador, cartão eletrônico código 114375 - MODULO ELETRO FONTE AUX FREQ 24V 600MA. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202601959 | ADI | 202601734 | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202607 |  | Retirado motor danificado conforme solicitado na SSA 202503691, verificar condições de funcionamento do motor, avaliar possibilidade de reparo ou descarte. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202601942 | ADI | 202601907 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202607 |  | Solicitamos reparo de 1 cartões defeituosos encontrados na execução da SSA 202601813: (MODULO ELETRO CONT SCR 20V - cod almox: 307351)- problema: não estabiliza a tensão de flutuação. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202601939 | ADI | 202601907 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202607 |  | Solicitamos reparo de 1 cartões defeituosos encontrados na execução da SSA 202601813: (MODULO ELETRO CONT SCR 20V - cod almox: 307351) - problema: limitando corrente geral em no máximo 80 A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202519430 | SCA | 202519337 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:29 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202419685 | SCC | 202419635 | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202450 |  | Solicitamos reparo de fuente POWERTRONIC modelo D-8086 SN:49096-65.140-20230 CM:114383, la misma se encontraba con el led apagado dando falla en el anunciador. Ref SSA:202419632. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202407606 | SCC | 202407342 | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202420 |  | Solicitamos reparo del "Voltímetro analógico: Faja de medición 0-15KV, relacion de medición 13.8KV/115V, tamaño 144x144 cos almx. 503843". Este se encuentra indicando 6.5KV sin tener tensión de alimentación alguna. Detectado durante la ejecución de la SSA 202407043. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202211911 | SCA | 202211833 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 19/05/2022 15:28:09 | Controlador Presys mod. DMY-2030 Cod. 711605 apresentando variações na indicação entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas (202211728). Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202211411 | STE | 202211410 | B020L030 | PAINEL CEN 18A-1 | 1109.003-8 | 202148 | 03/12/2021 11:09:00 | SOLICITAMOS REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202107467A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202245 | EDERSON ROSSATO | Substituição do cooler, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202211409 | STE | 202211408 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202148 | 03/12/2021 11:09:00 | SOLICITAMOS REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202109606A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202245 | EDERSON ROSSATO | Substituição do cooler, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202211407 | STE | 202211406 | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202148 | 03/12/2021 11:09:00 | SOLICITMAOS REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202111614A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202245 | EDERSON ROSSATO | Substituição do cooler, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202210777 | STE | 202210776 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202133 | 19/08/2021 08:07:00 | SOLICITAMOS RPARACION 01 UN. PLACA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PANEL DE ACCESO. (NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA) OBS.: CÓD. 702475. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202244 | EDERSON ROSSATO | Realizada inspeção e verificação do equipamento. Sem condições de reparo na SMIL.DT. Reparo externo inviável em razão do sistema ESAI encontrar-se em fase final de atualização tecnológica (TAF), equipamento ficará obsoleto e sem utilização. Proceder descarte.
202210542 | STE | 202210541 | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202127 | 05/07/2021 11:20:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN, NUMERO DE SERIE: 0704414228 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-09 FASE S Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 2021/06043A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Instalação de novo módulo sensor. Substituição de componentes. Efetuados ensaios. Enviado para análise química (SSA:202223022), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202210493 | STE | 202210491 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202128 | 15/07/2021 10:52:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN CON NS:1106418518 RETIRADO DEL TRANSFORMADOR CON DISPLAY APAGADO. MATERIAL CON CÓD DE STOCK 685704. REFERÊNCIA SSA 2021/07530A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha no hardware, impossível reparo, sem peças para reposição. Proceder descarte.
202210377 | STE | 202210376 | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202124 | 14/06/2021 10:29:00 | REALIZAR REPARO NO SENSOR HYDRAN RETIRADO DO TRANSFORMADOR TU16 FASEC.SE ENCONTRA CON ALARMA "REPLACE SENSSON". SENSOR COM NS0910417312, RETIRADO COM SSA2020/08344A. COD. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha no hardware, impossível reparo, sem peças para reposição. Proceder descarte.
202210073 | STE | 202210072 | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202112 | 22/03/2021 08:28:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN MARCA:GE, NUMERO DE SERIE: 0409410984 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-18 FASE B Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 202007129A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Instalação de novo módulo sensor (membrana). Substituição de componentes. Efetuados ensaios eletroeletrônicos. Enviado para análise química (SSA 202223054), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202209732 | STE | 202209731 | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202048 | 24/11/2020 07:15:00 | REPARAR SENSOR DE GAS HYDRAN CON S/N:0806416093, RETIRADO DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL FASE "S", QUE PRESENTA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO. REFERENCIA: SSA N° 2020/13337A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Instalação de novo módulo sensor. Substituição de componentes. Efetuados ensaios eletroeletrônicos. Reparado módulo de fonte. Enviado para análise química (SSA: 202223176), dentro dos parâmetros na faixa típica de operação do sensor. Liberado para uso.
202209724 | STE | 202209723 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202047 | 17/11/2020 07:54:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL MODULO CPU UT129C-1, (COD. ALM. 0705980)CON FALLA DE COMUNICACIÓN. REF.: SSA 202013126A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202225 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e de componentes do módulo no bloco da entrada do sinal de comunicação e sincronismo. Realizada substituição de um circuito integrado fotoacoplador. Teste em campo ok. Liberado para uso.
202209707 | STE | 202209706 | A001G003 | QUADRO QTM-02 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.001-3 | 202046 | 10/11/2020 14:55:00 | SOLICITAMOS AÇÕES JUNTO AO FABRICANTE PRESYS PARA ATUALIZAR A EPROM DO INDICADOR MODELO DMY-2030 LIGHT, NÚMERO DE SÉRIE 057.12.14. EPROM NECESSÁRIA: E:058.12.10-05, VERSÃO ESPECIAL: EE1520-05 | IMA0 | IEQ1 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202233 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Realizado tratativas e contrato com o fabricante para reparo do indicador, após o retorno para a ITAIPU o indicador apresentou defeitos e foi novamente enviado ao fabricante, após o segundo retorno o indicador foi ensaiado pela SMIL.DT e liberado para uso. E-mail com aprovação e resultados anexos.
202209645 | STE | 202209644 | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202040 | 02/10/2020 17:18:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN COM NS:0905416894 , RETIRADO DO TU-9A FASE R, QUE ENCONTRA-SE COM INDICAÇÃO DE "SYSTEM FAULT". REFERÊNCIA SSA 2020/08876A. COD. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha no hardware, impossível reparo, sem peças para reposição. Proceder descarte.
202209633 | STE | 202209632 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202039 | 23/09/2020 10:15:00 | REPARAR SENSOR HYDRAN S/N: 0601412762, CON ALARMA "REPLACE SENS". SSA REFERENCIA 2020/08183A. COD. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Instalação de novo módulo sensor. Substituição de componentes. Efetuados ensaios ele. Enviado para análise química (SSA: 202222782), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202209331 | STE | 202209330 | G044H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PA5 | 2330.001-7 | 202009 | 26/02/2020 15:34:00 | REPARAR IED RET670 SN:T1018119 REFERENTE AL PROYECTO DE PROTECCIÓN DE TRAFO T5/TX DE LA SEMD (SIN GARANTÍA)EL MISMO PRESENTA FALLA EN PLACA DE SALIDAS BINARIAS BOM9,BOM10 Y BOM11 CONFOME ANEXO. EN SSA MATRIZ | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202350 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Sin posibilidad de reparo, no se cuenta con esquema electrónico. Se recomienda dejar el equipo en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes. Proceder descarte.
202209127 | STE | 202209126 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 201944 | 30/10/2019 13:30:00 | SOLICITAMOS REPARO DO RELOJ GPS RT420 (SN: 70761 / COD.ALM: 715057) COM FALHA INTERMITENTE NAS SAÍDAS ÓPTICAS. REFERENTE A SSA 201811799A, 201816047B E 201816347C. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Placa principal SMD seriamente danificada apresentando diversos pontos em curto circuito, impossível reparo. Proceder desc4rte (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202208935 | STE | 202208934 | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 201926 | 26/06/2019 07:54:00 | REPARAR RADIO DIGITAL ECLIPSE, ESPECÍFICAMENTE LA PLACA "NCC" DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE ACCEDER A SU CONFIGURACIÓN TANTO SERIAL COMO ETH., E INHIBE LA COMUNICACIÓN ENTRE: CHI-COPACO Y CHI-ANDE COD. 710834 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202245 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y verificado inviabilidad de reparo externo del equipamiento debido a que el sistema se encuentra actualmente en vías de desactivación por obsolescencia (en funcionamiento desde el 2007). Solicitado analisis/parecer sobre modernización por parte de MEL3 a través de la SSA 202208890. Dar de baja. No liberado para uso. Observación: equipamiento quedará en dependencias de la SMIL.DT para reutilización de sus partes en mantenimientos posteriores.
202208830 | STE | 202208829 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 201914 | 01/04/2019 11:36:00 | SOLICITAMOS REPARO DO MÓDULO CPU DO CE2000 (UTC129C-1; CÓD. ALMOX.: 705980) QUE REPORTA FALHA AO SDSC. DM 70017244. REF. SSA 201712481A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202225 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas medições nos componentes discretos. Realizada substituição de um foto transistor na entrada do sinal de sincronismo. Ausência de documentação técnica para efetuar outras verificações e alimentação do módulo para uma possível verificação de sobre aquecimento de algum circuito integrado. Proceder descarte do módulo. Manter na sucata da SMIL.DT para reutilização de componentes.
202208808 | STE | 202208807 | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 201908 | 19/02/2019 15:07:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA UTR DE LA ESTACIÓN PUESTO SILVA, EL CUAL NO ALMACENA DATOS DE LAS LECTURAS REALIZADAS. RETIRADO CON SSA 201901667A. DM 70016935 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202230 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado defecto en los microcontroladores, se procedió a la regrabación del mismo, soldando conductores directamente a los pinos del CI para tal efecto. Se confirma que no se consigue reestablecer en sus funciones al microcontrolador. Dar de baja. La placa se quedará en laboratorio para reaprovechamiento de sus componentes periféricos aún funcionales.
202208622 | STE | 202208621 | A004L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.004-6 | 201830 | 23/07/2018 14:00:00 | DURANTE PD-3A U#04, CONSTATADO DEF MOD. ELETRÔN. SIEMENS 7TD3211-1/CE COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE R (SLOPE E HARMÔNICO). SOLICITAMOS REPARO. DM:70014906, SSA REF 201808814A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202234 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Capacitores de 150nF/63V; 220nF/63V; 330nF/63V; 470nF/63V; 1uF/63V. Realizados ensaios para ajuste. Não foi possível realizar ajuste do módulo dentro da curva de atuação conforme informações de sua PIC. Proceder descarte do módulo. Será utilizado como sucata para reparo de módulos similares.
202208306 | STE | 202211220 | B012K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202144 | 05/11/2021 15:12:00 | SOLICITAMOS REPARO A VÁLVULA DE DILUVIO TIPO RESMAT DE 4" (COD:102849) SUSTITUIDA CONFORME A SSA 202008682A. OBS: VÁLVULA ESTA DISPONÍVEL NA OFICINA MECÂNICA. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202252 | CHARLES LAUSCHNER | Reparado válvula de dilúvio de 4", confeccionado em material latão anel (diâmetro interno de 69,9mm, diâmetro externo de 73,5mm e altura de 6,8mm) e instalado no obturador, readequado ranhuras para possibilitar a instalação adequada da vedação e possibilitar estanqueidade, realizado ajustes das folgas laterais do obturador e teste de estanqueidade.
202208274 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202126 | 28/06/2021 09:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DO RELÉ PL-300, CÓD 717382, QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO PELA PORTA RS485. SSA MATRIZ 202107432A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202234 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificada la falla de comunicación. Medición de alimentaciones internas de la placa ok. Problema persiste. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Proceder a descarte de equipamiento.
202208084 | STE | 202211356 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202149 | 07/12/2021 08:22:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20S PRESENTA ERROR DE TELEMETRÍA DE FORMA ALEATORIA. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA:202012659 . CÓD. DE MATERIAL: 707456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202234 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos de la fuente. Regrabado de memoria EEPROM. Configuración de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202208027 | STE | 202211251 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 12/11/2021 10:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202208026 | STE | 202211250 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 12/11/2021 10:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202207991 | STE | 202211091 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-53509 COD. 707455 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202229 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202207990 | STE | 202211090 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-07A-3175 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202229 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Se verifica cortocircuito en pistas internas de la placa debido a corrosión (PCB multicapas). Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202207989 | STE | 202211089 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-150882 COD. 707456 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores dañados. Limpieza de placa. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Ensayo de accionamiento de cada salida digital con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202207988 | STE | 202211088 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113605 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa multicapas con daños debido a corrosión sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202207987 | STE | 202211087 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202144 | 01/11/2021 11:10:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113622 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112641A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202239 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Parte de la placa con daños por oxidación de las pistas. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202207949 | STE | 202210931 | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202137 | 17/09/2021 16:37:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RELE SIEMENS 7VK5122 (S/N: BF9804047536 C/M: 683140) APRESENTA CONDIÇÃO "STORUNG/BLOCKED" DE FORMA INTERMITENTE. REF. SSA'S 202109820A, 202111063A, 202111344A E 202111427A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202230 | MAYCON LAZAROTTO | Tensões de alimentação internas OK; Interface de teclado e display OK; O processador central trava randomicamente; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas suficientes para realizar a manutenção; Dar baixa.
202207916 | STE | 202210775 | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202133 | 19/08/2021 08:07:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN CAMARA DOMO COD. 684520 (NO PRESENTA IMAGEN ALGUNA) EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202109185A. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202248 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y verificao equipamiento sin posibilidad de reparo en la SMIL.DT, reparo externo inviable debido a que el sistema ESAI se encuentra en fase final de actualización tecnológica (TAF) al día 02/11/2022; equipamiento quedara obsoleto y sin utilidad. Dar baja: No liberado para uso.
202207915 | STE | 202210773 | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202134 | 23/08/2021 11:03:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN. MODULO RPV-311 SN:141403 COD. 715419 (SE ENCUENTRA CON LA PUERTA ETHERNET 2 (FIBRA OPTICA) CON ALCANCE LIMITADO). | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202239 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de componente emisor de haz HFBR-1414Z. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202207829 | STE | 202210679 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202133 | 16/08/2021 17:26:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN. FUENTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W COD. 708645 (NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA). EQUIPO REEMPLAZADO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20213042A. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de fuente interna con código de stock 708036. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202207772 | STE | 202210540 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202126 | 28/06/2021 09:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DE PLACA ELETRONICA, 18 SLOTS, MODELO PXIE-1075, FABR: NATIONAL, NUMERO DE SERIE 306AA72, CÓD. ALMOX.: 717205, REF. A SSA 2021/07710A. CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO NOS PINOS DE ALIMENTAÇÃO: 1KOHM. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202316 | MAYCON LAZAROTTO | Defeito na fonte de alimentação principal; Sem condições de reparo pois não há dados técnicos suficientes para a manutenção e o fabricante não fornece somente a fonte para reposição; Recomenda-se que o equipamento permaneça no Laboratório pois a placa de processamento e demais periféricos podem ser utilizados no reparo de outros equipamentos semelhantes; Dar baixa.
202207768 | STE | 202210536 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202126 | 28/06/2021 15:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL MODULO GPS RT420 (SN:76999 COD.ALM.:715057) RETIRADO DE ALMACENES PARA ATENDER SSA: 202102308A. EL MISMO NO PUDO SER CONFIGURADO VIA RED PARA SU UTILIZACION. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [SSA migrada de 202107731B] Falha no firmware e no sistema embarcado do GPS. Sem condições de reparo no laboratório. O fornecedor não disponibiliza suporte técnico para este modelo, está obsoleto. Efetuado descarte. (obs: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202207715 | STE | 202210314 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202120 | 20/05/2021 17:35:00 | SOLICITAMOS REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO GPS RT420 (SN:70760 COD. ALM.:715057) SUSTITUIDO MEDIANTE LA SSA 202102308A, EL CUAL ACCIONA INTERMITENTEMENTE LA SEÑAL DE FALLA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202235 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha no firmware, na placa principal e no sistema embarcado do GPS. Sem condições de reparo no laboratório. O fornecedor não disponibiliza suporte técnico para este modelo e sequer responde (conforme em anexo). Está obsoleto. Efetuado descarte. (obs: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202207672 | STE | 202210132 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202116 | 23/04/2021 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO DISPLAY ELECTRÓNICO NO PERMITE VISUALIZACIÓN ALGUNA DE DATOS. SSA DE REFERENCIA 202101344A Y CÓDIGO DEL MATERIAL: 708728. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado pantalla con defecto. Reemplazo de pantalla de cristal líquido. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202207668 | STE | 202210105 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202114 | 05/04/2021 10:23:00 | REPARAR IED REC670 (S/N:B1203002 CM:716057) QUE APRESENTA FALHA INTERNA. INFORMAÇÕES DO AUTO-DIAGNÓSTICO DO IED ANEXAS À EMISSÃO DA SSA MATRIZ. REFERENTE À EXECUÇÃO DA SSA 202103509A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Compra de componentes inviable (ver anexo). Se recomienda mantener el equipamiento en dependencias de la SMIL para reaprovechamiento de sus componentes.
202207651 | STE | 202209991 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202110 | 10/03/2021 14:00:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL CHASIS MODELO NI PXIE-1075 CON NUMERO DE SERIE 306AA69, ÍTEM 20 DE LA LMR 458 COD. 717205. EN ATENDIMIENTO A LA SSA 202014036D | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202315 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do módulo de alimentação sem efeito; Defeito constatado na placa de processamento (inserida em outro módulo PXI onde o defeito foi replicado); Sem condições de reparo, pois não há informações técnicas sobre a placa; Dar baixa.
202207649 | STE | 202209979 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202110 | 10/03/2021 14:00:00 | SOLICITAMOS REPARO DA PLACA DE ETHERNET MODELO PXI-8231 NUMERO DE SERIE 19F9AEF, ITEM 26 DA LMR AB458, COD. 717206 EM ATENDIMENTO SSA 202014036A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202234 | MAYCON LAZAROTTO | CONECTOR RJ45 SEM OXIDAÇÃO E COM FUNCIONAMENTO NORMAL; FONTE INTERNA DE ALIMENTAÇÃO OK; CONECTOR DA PLACA COM O RACK OK; DEFEITO NO CI CONTROLADOR ETHERNET; SEM POSSIBILIDADE DE REPARO POR SE TRATAR DE COMPONENTE BGA; DAR BAIXA.