## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202602254 | SAD |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202607 | 13/02/2026 16:51:41 | Solicitamos actualización del diseño 6609-DC-1003-E del cuadro TIN-4A actual, correspondiente a la conexión provisoria a los bornes BNC-01/02 del cuadro nuevo TIE-4A (SSA 202601730). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Não será necessário atualizar os desenhos, pois a conexão é provisória e deve ser desfeita em um prazo de 3 meses.
202517354 | SES |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202544 | 31/10/2025 08:27:43 | Atualizar desenho de interligação 6209DC15204E devido a implementação da alimentação 125Vcc para o novo painel GSC-2 por meio do disjuntor 720-18, conforme desenho com marcações em anexo. Disponibilizar desenho atualizado no SAT-Edms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6209DC15204E ya se encuentra atualizado en el SATedms.
202512324 | SES |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202532 | 04/08/2025 15:35:10 | Solicito actualización del diseño 6459DCG9600E y disponibilizarlo en el SATedms debido a la ejecución de la SSA 202511626 que ha solicitado conectar el cable E71064A "hilos 9Ne y 9BI" a los Bornes BTA: 37 Y 38. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459DCG9600E ya está actualizado y disponible en el sistema SATedms.
202409675 | SES |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202425 | 20/06/2024 16:48:10 | Atualizar desenhos: 6608DC04222(1)R8; 6608DFA6156E; 6608DFA6157E e 6609DC04270E (1)R6, conforme anexo, referente à alimentação de tomadacorrente TF-6 do pátio 220KV SEMD e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los diseños se encuentran actualizados conforme verificación realizada en campo.
202309811 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 15/06/2023 16:50:22 | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 2 Tipo II, num. serie: mão esquerda 22246005, mão direita 22246006. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayo de aplicada en par de guantes código 321. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309810 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 15/06/2023 16:50:37 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277855; Mano derecha:22277856 | MEG2 | ILA1 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayo de tensión aplicada en par de guantes 327. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309808 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 15/06/2023 16:50:45 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277835 Mano derecha:22277836 | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Par de guantes código 340 ensayado y aprobado. Resultados del ensayo disponible en aplicativo SCEEP.
202304886 | SES |  | G081D002 | PAINEL TLF-02 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.002-8 | 202312 | 23/03/2023 13:39:41 | Solicito parecer técnico com respeito a seguinte situação: Verificado durante a execução da SSA 202302781 que o circuito alimentado pelo disjuntor T6 (tomadas de força da oficina MET2 SEMD) apresenta sobrecorrente causando o disparo do mesmo, quando utilizados três carregadores de baterias dos carros elétricos ao mesmo tempo (in do disjuntor=10A). Medições realizadas em anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 2P 10A del circuito #T6 por el disyuntor 2P 16A código 654370.
202304853 | SES |  | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202312 | 23/03/2023 09:56:11 | Solicito parecer técnico con respecto a la siguiente situación: Encontrado durante la ejecución de la SSA 202302783 que la corriente del circuito del disyuntor T20 (Tomadas de las oficina MET2 SEMD) se encuentra por encima de su corriente nominal (10A)causando disparo del mismo cuando son utilizadas varias tomas con distintas cargas. Medición en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 2P 10A del circuito #T20 por el disyuntor 2P 16A código 654370.
202218519 | SES |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 29/08/2022 09:20:44 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 4932, N.S. RTF214200768, não funciona corretamente na SEMD. O aparelho perde o sinal em determinados pontos da subestação. | MEG2 | MEL3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó el reinicio de la placa que aloja el ramal TMR, tras lo cual el TMR volvió a funcionar con normalidad. Se llevaron a cabo pruebas del equipo y se obtuvieron resultados exitosos. Posteriormente, se liberó el TMR para su uso continuo. OBS: no fue necesaria la intervención del equipo.
202216579 | SES |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202230 | 27/07/2022 14:18:47 | Tendo em vista a redução do risco de trabalho em altura (já apontado em OTS's - SGTS), para inspeção, limpeza e reaperto no barramento do painel QP-01, solicitamos parecer técnico referente a instalação de alças nas tampas traseiras de cada cubículo do painel, para permitir acesso ao barramento pela parte traseira. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Con el objetivo de reducir el riesgo en trabajo de altura en las inspecciones 8A, realizar la instalación del tirador con código de stock 712365 en las tapas traseras conforme sugerido. Extender la modificación en los QPs-02/03/04 y CSs-01/02.
202206693 | SES |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202218 | 03/05/2022 11:10:03 | Solicito atualização dos desenhos 6459-DC-0339 e 6616-DF-G7616 (em anexo) conforme marcações realizadas durante execução do comissionamento (SSA 202013708A). Garantir disponibilidade de desenho atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados por la contratada y disponibles en el SATedms.
202204995 | SES |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202213 | 31/03/2022 17:12:55 | Solicito parecer técnico quanto a falta do termostato, cod. almox.: 637380, para atendimento da SSA:202007452A. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Utilizar termostato cod: 570869 como sustituto del cod: 633780 para atender la SSA 202007452A.
202100192 | SCA |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 20/12/2021 07:11:48 | Durante ejecución de comisionamiento de cargador C3A (ssa:202112521A), al realizar ensayos de falla a tierra conforme item 3.3 de PLANILHA 6616-83-19315E, no reportó alarma con el polo negativo. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO
202601302 | STE | 202601281 | G099B001 | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV | 0881.002-8 | 202605 | 28/01/2026 11:18:36 | Solicito apoyo para la desconexión del transformador TRB-02 para verificación de disparo del interruptor 52-H del tablero CM-02. | MEG2 | MET1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção na caixa de terminais do lado de 13,8 kV do transformador, não sendo identificada qualquer anomalia ou defeito nos componentes avaliados. Adicionalmente, procedeu‑se à desconexão do cabo de terra do terminal X0, conforme orientação estabelecida na SSA 201107525F. Como medida de segurança operacional, foi afixado um cartão de aviso indicando a necessidade de manter o terminal X0 permanentemente desconectado.
202601300 | STE | 202601282 | G099A001 | TRANSFORMADOR TRB-01 - 13.8/23 KV | 0881.001-0 | 202605 | 28/01/2026 11:04:23 | Solicito apoyo para la desconexión del transformador TRB-01 para verificación de disparo del interruptor 52-G del tablero CM-01. | MEG2 | MET1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram desconectados os terminais X0, X1, X2 e X3 para a realização do ensaio de resistência de isolação dos cabos de alimentação do TRB‑01 pela equipe MEG2. Após o ensaio, os terminais X1, X2 e X3 foram reconectados. O cabo de terra do terminal X0 permaneceu desconectado, conforme orientação da SSA 201107525E.
202514328 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202536 | 05/09/2025 13:28:25 | Trocar os cartões de controle do CN-10 com os do CB-10 para testar o comportamento dos carregadores. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202536 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada troca dos cartões do CN-10 com os do cb-10. Durante o teste constatado que o comportamento dos carregadores não se alterou. Desfeita a troca entre os carregadores. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202511375 | STE | 202511348 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202529 | 16/07/2025 16:53:12 | Solicito parecer técnico pues, durante execução da SSP 20250288, após deslig. do carregador, o mesmo não voltou a conduzir e exibiu alarme: Falha interna [13-0]. Após insp. e desativação do relé DTF1, a falha [13-0] rearmou e surgiu nova falha: [15-0]. Após nova inspeção e inversão dos sinais do shunt da bateria, o carregador entrou em carga por alguns segundos, gerando nova falha: [17-1]. Tais falhas não constam no manual do equipamento. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202529 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de la placa Pos. UGE1 por parte del fabricante dentro de la garantía prevista en el contrato 4500070640-01. Realizar ensayos funcionales y verificaciones del cargador conforme indicado en el apartado 3.3 de la planilla de comisionamiento 6256-83-19008-E, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del nuevo componente instalado. Dejar registro de los ensayos realizados y de las parametrizaciones establecidas como archivo anexo de la SSA matriz.
202511348 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202529 | 16/07/2025 16:45:41 | Durante execução da SSP 20250288, após deslig. do carregador, o mesmo não voltou a conduzir e exibiu alarme: Falha interna [13-0]. Após insp. e desativação do relé DTF1, a falha [13-0] rearmou e surgiu nova falha: [15-0]. Após nova inspeção e inversão dos sinais do shunt da bateria, o carregador entrou em carga por alguns segundos, gerando nova falha: [17-1]. Tais falhas não constam no manual do equipamento. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Urgente | Urgente | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202529 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico Substituída, pelo fabricante em garantia, a placa de controle geral "UGE" por outra de mesmas características normalizando o funcionamento do carregador. Realizados ensaios funcionais constatando o correto funcionamento e sinalização do quadro, resultado em anexo. Emitida a SSA: 202512166 para IEQ2 atualizar desenho. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202509410 | STE | 202509399 | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202525 | 17/06/2025 14:02:44 | Retirar rele de proteção de sobre-corrente 50/51R do disjuntor 52-J para ser instalado na posição 50/51R do disjuntor 52-E do quadro CM-01 que está com defeito para atender a SSA: 202509399. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202525 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la restitución del relé de protección sobrecorriente 50/51R al disyuntor 52-J(reserva) utilizado para atender la SSA: 202509399, dejado conforme a la OA.0036. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202300769 | STE |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202303 | 16/01/2023 08:06:10 | Durante atendimento à SSA 202300754 verificado curto circuito na caixa de conexões do motor da bomba 2. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202303 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante manutenção corretiva encontrado cabos de ligação do motor da bomba BDR-1702 em curto circuito. Realizado reparo dos cabos, deixando o motor da bomba em condições normais de operação. Corrente IA/IB/IC - 66,8A; 66,7A; 67,9A; IN 89,5A; Tensão AB/AC/BC - 457,5V; 459,3V; 458,6V. Temperatura 26,8ºC, Umidade 67,3%. Resistência de isolação 475Mohm. Resistência ôhmica do motor 0,17 Ohm, 0,17 Ohm, 0,17 Ohm.
202300766 | SCA |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202303 | 16/01/2023 07:47:20 | Durante atendimento à SSA 202300754 verificado curto circuito na caixa de conexões do motor da bomba 2. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não
202300765 | SCC | 202300754 | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202303 |  | Durante atendimento à SSA 202300754 verificado curto circuito na caixa de conexões do motor da bomba 2. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente |  | Não
202213448 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202223 | 09/06/2022 14:48:25 | Retirar os TC de entrada do quadro para posterior uso no quadro C1A. Serviço realizado para atendimento da SSA urgente 202213398. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202223 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Não foi necessário retirar transformador (TC) do carregador C3, para substituir TC danificado no carregador C1.
202213424 | STE | 202213398 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202223 | 09/06/2022 10:07:43 | Solicito apoio para verificar possível diferença de temperatura entre os bancos de bateria H1 e H2 através de inspeção termográfica. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202223 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do banco de baterias H1 com corrente de 12,6A. Detalhes no arquivo anexo.
202207286 | STE | 202207219 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202219 | 12/05/2022 09:46:28 | Solicito apoio para monitorar e registrar as grandezas elétricas do painel CB-04 devido a paradas intermitentes. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202219 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Durante o período de monitoramento os instrumentos de medição instalados no painel CB-04 não registraram nenhum evento, o carregador de baterias funcionou normalmente.
202204642 | STE | 202204625 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202213 | 28/03/2022 08:26:54 | Solicito apoio para realizar ensaios no cabo do circuito alimentado pelo disjuntor 722B-51 do painel QDCC-2. | MEG2 | MEL1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202213 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoio com a retirada do fusível para ensaios no cabo do circuito alimentado pelo disjuntor 722B-51.
202602251 | AAD |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202607 | 13/02/2026 16:51:57 | Solicito actualización del diseño 6609DCJ7453PR0C. Referentes a la transferencia de las cargas del TDCA al panel TIE-4A nuevo (SSA 202601723) y la conexión provisoria de los terminales BNC-01/02 del nuevo TIN-4A a los terminales BNC-01/02 del nuevo TIE-4A, y a los terminales C11A-7/8 del actual TIN-4A(SSA:202601729). Diseño marcado adjuntado. Favor disponibilizar el mismo en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202602243 | AAD |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202607 | 13/02/2026 16:58:35 | Solicito actualización de los diseños 6608-DC-J7435-P y 6609-DC-J7452-P del nuevo cuadro TIN-4A referente a: 1- la utilización de la bornera BNA como llegada del cable de alimentación de 220 V H66022 (SSA 202600964); 2- la transferencia de las cargas 452L3, 489L3, PPM y DAUC-J (SSA 202601725); 3- la conexión provisoria de los cables de supervisión de alarma (SSA 202601728). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202602238 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202607 | 13/02/2026 16:52:19 | Solicito la cancelación de los diseños 6608-DC-C3000-E R3 y 6609-DC-C3010-E R4 referente al descomisionamiento del tablero TDCA ejecutado en la SSA 202601726. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202608 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000057/2026 solicitando la cancelación de los diseños referente al descomisionamiento del tablero TDCA.
202601970 | APG |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202607 | 10/02/2026 10:47:32 | Atualizar desenhos 6231-DF-84911-P R5, 6231-DF-84945-P R2, 9236-DO-15215 R1 FL. 1/2 e 9236-DO-15217 R1 FL. 1/3 conforme anexo, referente à substituição dos relés 27A e 27ATF pelo relé PSVA (SSA 202601739). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601940 | ASL |  | K079A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.062-5 | 202607 | 10/02/2026 10:50:03 | Gestionar reparo do rele de proteção 51GS-C (Marca: Inepar, Modelo: STt, Cod. Stock: 583146) do disjuntor 52-C de interligação ( painel QJ-09) que estava com defeito, não aceitando rearme do bloqueio. Encontrado durante atendimento a SSA 202601892. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601907 | ASL |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202607 | 09/02/2026 16:05:21 | Gestionar reparo de 2 cartões defeituosos encontrados na execução da SSA 202601813: 1 x (MODULO ELETRO CONT SCR 20V - cod almox: 307351) - problema: limitando corrente geral em no máximo 80 A. 1 x (MODULO ELETRO CONT SCR 20V - cod almox: 307351)- problema: não estabiliza a tensão de flutuação. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202601847 | APG |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202607 | 10/02/2026 10:53:04 | Atualizar desenhos 6231-DF-A9025-P R0, 6231-DF-84944-P R0, 9236-DO-15203 FL. 1/6 R0 e 9236-DO-15208 FL. 6 R0 conforme anexo, referente à substituição dos relés 27CC1 e 27CC1TF pelo relé PSVA (SSA 202601634). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601814 | APV |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202606 | 06/02/2026 15:18:37 | Solicitamos la reposición del stock del material código 712615, correspondiente al relé de supervisión de tensión 40/250 VCA/VCC y 10/300 VCC, del fabricante Pextron, modelo PSVA, utilizado en los cargadores de batería del sistema de corriente continua, el cual actualmente se encuentra sin disponibilidad en almacén. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Reposición de materiales.
202601621 | ASL |  | K024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.124-2 | 202606 | 03/02/2026 16:30:55 | Gestionar reparo de Bobina referente a trava mecânica da seccionadora 89-1, código do almox. 582794, que encontra-se com os cabos de ligação danificados. Defeito verificado durante atendimento da SSA 202601598. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202606 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601523 | AAD |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202606 | 02/02/2026 14:39:45 | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-LC-04055-E, 6609-DC-J7452-P e 6628-DF-J7435-P em anexos, correspondentes ao comissionamento do quadro TIN-4A e transformador TN-9 executado na SSA: 202600215. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601514 | AAD |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202606 | 02/02/2026 14:40:12 | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-LC-04055-E, 6609-DC-J7453-P e 6628-DF-J7436-P em anexo, correspondentes ao comissionamento do quadro TIE-4A executado na SSA: 202600216. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601511 | AAD |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202606 | 02/02/2026 14:40:27 | Solicito atualização dos desenhos 6608-DC-J7435-P, 6609-DC-J7451-P, 6628-DF-J7437-P e 6609-LC-04055-E em anexos, correspondentes ao comissionamento do quadro TFN-4 executado na SSA: 202600212. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601442 | STE | 202601378 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:37:10 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) ao momento de energização, constatado fim de curso posição S91 do cubículo do quadro TIN-4A defeituoso (contatos não comutam). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O fim de curso foi substituído pela contratada.
202601395 | SAD | 202601390 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 29/01/2026 14:38:47 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia en la sección del cable H66007 indicacada con comentarios en los diseños 6609-DC-J7451-P (R0C) y 6609-DC-J7452-P (R0C) (50 mm²) y la encontrada en campo (35 mm²). Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202608 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os comentários indicando cabo de 50mm² foram incluídos posteriormente à aceitação do painel e a substituição não será feita pela contratada. Mas os cabos de 35mm² atendem os critérios de dimensionamento e podem ser aceitos.
202601391 | APG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202605 | 29/01/2026 14:39:04 | Solicito la actualizacion del diseño referente a la retirada de los cabos de alimentacion del panel TDCC (SSA 202600993), conforme diagrama 6459-DC-15258-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601383 | AAD |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202605 | 29/01/2026 14:39:58 | Solicito atualização de desenhos referente a retirada dos cabos de alimentação do painel TDCC (SSA 202600994), conforme diagrama 6459-DC-15262-E em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202704 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000047/2026 para actualización de diseños
202601317 | APV | 202600495 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202605 | 29/01/2026 07:19:32 | Solicito parecer técnico de material substituto para o disjuntor pos. 521-01 do painel QJ-01 com as seguintes características tensão nominal 600V; Corrente nominal 400A; proteção magnética ajustável de 1600 a 4000A ; com bobina de disparo e contato de trip reversível. Obs. Disjuntor não possui proteção térmica. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601212 | AAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 13:55:31 | Solicito la cancelación de los diseños 6608-DC-C3001-E R5 y 6609-DC-C3011-E R5 referente al descomisionamiento del tablero TDCC ejecutado en la SSA 202600523. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000048/2026 para cancelación de diseños.
202601131 | SEE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202605 | 26/01/2026 17:01:05 | Solicito atualização de desenhos referente a desativação do painel QMWH-1 (SSA 202600834), conforme diagramas 3834-DF-C8821-P, 3834-DC-15230-P, 3834-DF-C8822-P, 3834-DF-C8824-P, 3834-DC-15308-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000041/2026 para actualización de diseños.
202601130 | AAD |  | K098B001 | QUADRO QGBT-1 | 2143.006-2 | 202605 | 26/01/2026 17:01:21 | Atualizar os projetos 6969-DC-G0002-E e 6926-DF-G0017-P folhas 10, 11 e 13 (QGBT-1), conforme anexo, referente a conexão de condutores necessária para instalação do painel QFM. Referente a execução da SSA 202413099. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601085 | APG |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202605 | 26/01/2026 17:02:41 | Solicito actualizar el diseño de interconexión 6609-DC-J7449-P, referente a la migración de cargas del tablero TDCC (SSA 202600524) y la implementación de alarmas en el tablero QDS-7 hasta la entrada en servicio del tablero 4S-TR3 (SSA 202600650). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. Diseño en anexo. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601045 | APV |  | J077C026 | QUADRO TCSH-KD01 | 3201.015-3 | 202604 | 23/01/2026 16:58:54 | Gestionar compra de SENSOR NIV HIDR FMX21 ENDRESS HAUSER - cod almox: 715119 , para a substituição de sondas inoperantes em poços de drenagem. Verificado falta do material no almoxarifado durante execução da SSA 202600782. Emitido empeño N° 526841 para la adquisición del material | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202601004 | AAT | 202600964 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 23/01/2026 10:39:17 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado chegada do cabo de alimentação de 220V H66022 (iluminação, aquecimento e tomadas) conectado diretamente ao disjuntor 52.VCA sem uma borneira itermediaria. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202601003 | STE | 202600963 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 27/01/2026 16:23:23 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado termohigrometro posição B91 do TN-9 não atua em condições de humidade 60% (ensaio realizado pela ILA3 SSA:202600470). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O termohigrômetro foi substituído pela contratada.
202600691 | AAT | 202600689 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 19/01/2026 08:36:24 | Solicitamos parecer técnico sobre la inexistencia de protección contra contactos indirectos en los bornes de conexión del transformador TN-9A conforme se relata en la SSA matriz. Anomalía detectada durante el comisionamiento del transformador TN-9A (SSA 202600215). | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600690 | AAT | 202600683 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 16:21:52 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TIN-4A y el transformador TN-9A (SSA 202600215) se constató que las placas de identificación metálica indican una tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografías en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600651 | AAT | 202600604 | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 16/01/2026 09:04:05 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TIE-4A (SSA 202600216) fue constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600609 | APV | 202600580 | L053A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 24 Vcc HL-1 | 2133.001-4 | 202603 | 16/01/2026 09:09:52 | Gestionar compra de BATERIA ELET VRLA 65AH 12V - cod almox: 708321, para a substituição do banco de baterias HL-01 conforme solicitado na SSP 20265286 (item 5 - L053A003). SM de empenho 526107. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202600601 | AAT | 202600575 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 15/01/2026 15:47:17 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) fue constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600561 | AAT | 202600540 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 16:32:38 | Solicitamos parecer técnico pues durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (202600212) fue verificado que el esquema de conexión del circuito de transferencia de alimentador para el cuadro no se adecua al diseño 6608-DC-J7435-P en la revisión R0G. Diseño marcado en adjunto | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600515 | ASL |  | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202603 | 14/01/2026 16:32:52 | Gestionar reparo del relé de subtensión 27.1 marca Inepar (30-110Vca), cod. amox.=396338, que se encontraba inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP:20265644. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600078 | APG |  | L011B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-06 | 0433.052-8 | 202602 | 06/01/2026 08:25:42 | Solicito la actualización de los diseños: 6231-DF-84916-P y 6231-DF-85016-P referente a la SSA: 202519994: sustitución de relé de subtensión 27C y remoción del temporizado 27CTF asociado. Garantizar disponibilidad en el SATdms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202520153 | APG | 202520084 | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202602 | 07/01/2026 11:03:56 | Solicito parecer técnico referente a que el panel QDS-5 reporta alarma de falla a tierra en lugar de subtensión con respecto a los demás paneles QDS de la SEMD. Obs: el mismo actuó la alarma de falla a tierra con tensión -/⏚<50 Vcc. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519984 | ASL |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 19/12/2025 15:47:07 | Solicito gestionar el reparo del RELE TENS ELETRO 1F SUB 120V 5A, cod: 100994, referente a la SSA: 202519921. Obs: el mismo presenta intermitencias y el contacto permanece pegado al tener que cambiar de estado. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202552 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519963 | APG | 202519961 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 19/12/2025 15:48:16 | Solicito parecer técnico sobre la no conformidad en su ensayo de aceptación del medidor M2B (Según informe de laboratorio en SSA 202519837). Informe en anexo. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519917 | APG |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 15:23:51 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en archivos técnicos los diseños 6608-DC-J7436-P, 6609-DC-J7449-P, 6628-DF-J7438-P, 6649DE15235E. Correspondiente al comisionamiento del cuadro QDS-7 bajo la SSA 202519457 y la SDS - 15789. (Diseños en anexo) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519895 | APG | 202519891 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:24:00 | Solicito parecer técnico con respecto a la imposibilidad de realizar los ensayos correspondientes al cabo A43053, dicho cabo de alarmas va al cuadro 4S-TR3 que aun no se encuentra montado en campo . (ITEM 2.7 "Punto B", planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519894 | APG | 202519890 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:24:12 | Solicito parecer técnico con respecto a la imposibilidad de realizar los ensayos correspondientes al cabo H43127 Proveniente del QDS-8 debido a que dicho cuadro aun no se encuentra montado en campo. (PAG 56, planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519880 | APG | 202519822 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:39 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de la Barra A y la Barra B instalados en campo, respecto al diseño 6608DCJ7436P-R0H. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero QDS-7 (SSA 202519457) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519807 | APG | 202519788 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 16:07:39 | Solicito parecer técnico sobre o comissionamento do quadro QDS-7 (SSA 202519457) pois não foi possível ajustar o Relé WARD 27E1B (Relé subtensão de Barra B) ao valor indicado na planilha que é 120 VCC devido o ajuste máximo do relé ser de 75VCC (ITEM 2.8 planilha 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519802 | APG |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202551 | 16/12/2025 16:07:59 | Solicito la actualización de los diseños 6209DC07771P(1)R15, 6222DE7004ER2 y 6230DF84915PR11, referente a la conexión del cable (M6X-0547) en el disyuntor 722.20 del QB-05 para posibilitar la alimentación del SVP-11 según solicitado en la SSA: 202517743 , adjunto diseños marcados. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519799 | APG |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:53 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico de los diseños 6466-DF-93329-P y el diseño 6466-DF-93324-P, referente a la modificación del relé supervisor de tensión baja P.T. SSA:202519148. Ejecutada durante atención de la SSA: 202518033. Anexo diseños marcados conforme realizado en campo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519794 | APG |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202551 | 16/12/2025 16:08:45 | - Solicito atualizar desenho: 6230-DF-84916-P, conforme anexo, referente a alimentação em (125Vcc) do painel SVP-11 - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA 202517745. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519643 | AAD |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202550 | 12/12/2025 11:22:51 | Atualizar os projetos 6712DF99651P(1)R3, 6709DC07021P(1)R4 e 6709LC07021P(5)R4 (CLF-16), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202519250. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025 - Emitida SRA-IB-000447/2025 para atualização de desenhos.
202519636 | AAD |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202550 | 12/12/2025 11:23:31 | Se solicita la actualización de los diseños 6608DC4014ER3, 6609DC1002ER8A y 6628DF92642P(1)R2 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la intalación del nuevo disyuntor de 250A(WEG) en la pos. 52.3 y la reposición del disyuntor que anteriormente estaba en la pos. 52.3 en la pos. 52.24. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según SSA Nº 202517780. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025- Emitida SRA-IB-000446/2025 para atualização de desenhos.
202519634 | AAD |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202551 | 15/12/2025 14:10:08 | Solicito atualização de desenhos referente ao cabo (M6X-0362) do painel SVP-13 para conexão com o painel QB-08 solicitado na SSA: 202517613, conforme o diagramas: 6629-DC-7746-P e 6230-DF-84918-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025 - Emitida SRA-IB-000445/2025 para atualização de desenhos.
202519269 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202549 | 05/12/2025 08:30:06 | Solicito apoyo para la fabricación de diez chapas cuadradas de 110x110 mm con una perforación de 6 mm en cada una de las esquinas conforme se detalla en el diseño anexo. Las chapas son necesarias para cubrir los huecos dejados por los relés temporizados (cod. stock 112771 y 112836) en los tableros de sistema de corriente contínua cuyos relés de subtensión sean sustituidos conforme PT SSA 202308199. | MEG2 | MMU3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202626 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | foi feita a retirada do material do estoque, foi feito o corte das 10 chapas na medida solicitada, feito a furação.
202519152 | APG | 202519105 | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202549 | 03/12/2025 15:18:24 | Solicito parecer técnico pois foi verificado que o elemento 07 se encontrava com tensão abaixo do mínimo [2,156Vcc]. Obs. foi efetuada carga de equalização porém o elemento manteve a mesma tensão inicial. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519131 | ASL |  | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202549 | 03/12/2025 10:03:43 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo DMY2012 Energy, código do almox. 713051, sem tensão nos terminais de medição (5-7). Defeito verificado durante atendimento da SSA 202518985. | MEG2 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519114 | AAD |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202549 | 02/12/2025 16:54:34 | Solicito la actualización de diseños, 6299-DC-07375-P y 6204-DF-95175P, SSA's : 202518096 y 202518623 referente al relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-02 y desconexión de cargas desactivadas. Garantizar disponibilidad en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000444/2025 para actualización de diseños.
202519105 | AIM |  | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202549 | 02/12/2025 16:32:47 | Durante execução da SSP 20250394 foi verificado que o elemento 07 se encontrava com tensão abaixo do mínimo [2,156Vcc] , foi efetuada carga de equalização porém o elemento manteve a mesma tensão inicial. | MEG2 | MEG2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519063 | AAT |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202549 | 02/12/2025 15:18:30 | Atualizar desenhos 6928-DC-J5287-P FL 1, 6928-DC-J5337-P FL 1, 6928-DF-J5332 FL 10 e 6928-LC-J5277-P FL 1 conforme anexo, referente à conexão do cabo HEM-0031 no disjuntor 52.1.14 (SSA 202518009). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519031 | APG | 202518902 | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202549 | 01/12/2025 16:40:50 | Solicito Parecer técnico pues, durante la ejecución de la SSP 20253934 se constató lo siguiente: Ausencia de señalización de seguridad en las siguientes cajas de pasaje: CE-11, CP-037, CP-038, CP-059, CE-058 y CE-072.(Fotos Ejemplo en Anexo) Deterioro de las señalizaciones existentes correspondientes a la totalidad de las cajas de la ruta de la línea, a pesar de que estas señalizaciones fueron reemplazadas en su totalidad durante la SSA 202223174.(Fotos Ejemplo en Anexo) | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519006 | SEE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202549 | 01/12/2025 15:06:37 | Solicito atualizar desenhos: 6255 - DF - 9780 1P (R11), conforme anexo, referente a alimentação do desumidificador da sala da CCR, cota 135.00; - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado com a SSA 202518530. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000039/2026 para actualización de diseño.
202518949 | AAD |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202548 | 28/11/2025 15:31:16 | Solicito la actualización de diseños, 6299-DC-07371-P y 6204-DF-95174P, SSA's : 202518095 y 202518620 referente al relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-01 y desconexión de cargas desactivadas. Garatizar disponibilidad en el SATdms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000444/2025 para actualización de diseños.
202518898 | SPG |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202548 | 28/11/2025 10:43:24 | Durante la ejecución de la SSP 20253934 (1A) fue encontrado que las tapas de las cajas comprendidas desde la (CE-052 hasta la CE-066 ), la (CE-072 y ducto metálico que se encuentran frente al canal de piracema) se encuentran con: Vegetación/Nidos de hormigas/Impedimento de liberación total de las tapas por hundimiento. Fotos (Ejemplos) y Diseños en anexo. | MEG2 | MCI1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202619
202518895 | SEE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202548 | 28/11/2025 10:44:00 | Durante la ejecucion de la SSP 20253934 (1A) fue encontrado que las tapas de las cajas ( CE-11, CE-15, CP-001, CE-072 ) se encuentran quebradas. y canaleta metalica proxima a la CE-072 con la tapa abierta sin posibilidad de cerrar. Fotos y diseños en Anexo. | MEG2 | MCI1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202619 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES
202518821 | AAD |  | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202548 | 26/11/2025 15:07:35 | Se solicita la actualización de los diseños 6629DF92166P(1)C1, 6629DF92148P(2)C3 y 6629MF92120P(1)R3 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la sustitución del relé de subtensión pos. 27CC1 por un contactor ABB de código 713369 en el panel CM-01. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según parecer técnico SSA Nº 202518539. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518778 | AAD |  | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202548 | 25/11/2025 15:44:07 | Se solicita la actualización de los diseños 6629DF92153P(2), 6629DF92178P(1) y 6629MF92125P(1) de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la sustitución del relé de subtensión pos. 27CC2 por un contactor ABB de código 713369 en el panel CM-02. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según parecer técnico SSA Nº 202518539. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518754 | APG |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202548 | 25/11/2025 08:43:28 | Solicito atualização de desenho referente ao cabo (M6X-0240) do painel SVP-13 para conexão com o painel QB-07 solicitado na SSA: 202517610, conforme o diagrama: 6629-DC-15202-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518696 | APG |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202548 | 24/11/2025 16:51:03 | Solicito atualização do desenho 6256-DF-J7486-P - FL. 15 - R0 conforme anexo, referente a substituição da placa de controle geral “UGE” do CBC-01 efetuada durante a execução da SSA 202512174. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518622 | AAD |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202547 | 21/11/2025 16:58:23 | Atualizar desenho 6275DFJ5787E, folhas 19, 20 e 23, referente a instalação de manoplas de acionamento dos disjuntores 52-Q1 e 52-Q2, conforme SSA 202518122. Desenho com marcações em anexo. Manter disponibilidade do desenho atualizado no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202548 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000413/2025 para actualización de diseño.
202518434 | STE |  | K020A016 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B | 0265.028-2 | 202547 | 20/11/2025 10:29:51 | Reposicionar guia central da rampa (lado direito), trilho responsável por orientar o movimento das rodas do disjuntor durante as manobras de extração e inserção. O guia encontrava-se desalinhado, comprometendo o deslizamento adequado do disjuntor durante as manutenções, foto em anexo. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202551 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita toda limpeza do material, uma analise para ver qual melhor forma para fazer a modificação, feito o corte do material, reduzindo para o tamanho solicitado, e a soldagem pelo processo GMAW arame 70s. Para juntar as partes e finalizar o trabalho.
202518416 | ASL |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202547 | 20/11/2025 10:30:22 | Gestionar reparo dos seguintes cartões defeituosos encontrados durante a execução da SSA 202517908: 1 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) POS. 1.1 - foi substituído por estar atuando e rearmando intermitentemente. 4 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) que foram retirados do almox inoperantes. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202518387 | APG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202547 | 18/11/2025 16:31:53 | Atualizar desenhos de interligação e funcionais do quadro QDCC 01 6459DC15257E, 6459DC15259E, 6458DC15206 FL1, 6458DC15203 FL1 e 6628DFC9798E devido a implementação da alimentação do painel QDS7, SSA 202518008, e referente a substituição do multimedidor posição AXU, SSA 202502397. Desenhos com marcações, em anexo. Disponibilizar desenhos atualizados no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518338 | ASL |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202547 | 18/11/2025 16:32:05 | Favor gestionar reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13) de la posición 49 que presenta indicación (-34,7°C) del valor de temperatura, el cual fue atendido con la SSA: 202518266. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518331 | AAD |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202547 | 18/11/2025 08:51:01 | Solicito actualización del diseño 3321DFG0734P (Hojas 7, 11, 15, 18, 20, 21,24) referente al accionamiento de la iluminación de emergencia a través del panel QCC-CD-B agregando el contactor 27.1X (SSA 202516066). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518329 | APG |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202547 | 18/11/2025 08:51:12 | Solicito actualización de los diseños 6230-DF-84913-P R8 (Hoja 2) y 6530-DF-89989-P R5 (Hoja 1) referente a la sustitución del relé de subtensión de entrada posición '27.A' y remoción del relé temporizado posición '27.A TF' (SSA 202517722). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518231 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202547 | 17/11/2025 08:15:29 | Se solicita la actualización de los diseños 6459DC15232E(1)R4, 6628DFC9859E, 6628DFC9782E(1)R y 6628DFC9800E(1)R8 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la alimentación principal proveniente del tablero CGCA-02 hacia el nuevo tablero TFN-04. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado en la SSA nº 202517724. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202518097 | APV | 202516030 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202546 | 13/11/2025 09:04:01 | Solicito parecer técnico de material substituto para o disjuntor pos. 521-01 do painel QJ-06 com as seguintes características tensão nominal 600V; Corrente nominal 400A; proteção magnética ajustável de 1600 a 4000A ; com bobina de disparo e contato de trip reversível. Obs. Disjuntor não possui proteção térmica. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202518019 | AAT |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202546 | 13/11/2025 09:04:15 | - Solicita-se a atualização dos desenhos 6608-DC-J7435P, 6628-DF-C9799E, 6459-DC-15227E(1)R3 e 6628-DF-C9781E(1)R9. conforme anexo, referentes à alimentação secundária proveniente do painel CGCA-01 para o novo painel TFN-04. - Garantir a disponibilização das versões atualizadas dos desenhos no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA nº 202517723. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517938 | AAT |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202546 | 10/11/2025 16:43:15 | Solicito atualização de desenhos referente a retirada do cabo de alimentação do desumidificador da sala matrix (H6R0026) e deixado disjuntor 52.17 como reserva solicitado na SSA: 202517645, conforme os diagramas: 6255-DF-97806-P, 6299-LC-7307-E e 6299-DC-7335-E em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517774 | SEE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202546 | 10/11/2025 14:44:50 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico de los diseños 6130-DF-83972-P Pag.12 y el diseño 6130-DF-84201-P pag. 5, referente a la modificación de las fuentes 125 Vcc/120Vca ---> 24 Vcc del tablero QQ-01. Ejecutada durante atención de la SSA: 202517581. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000394/2025 para actualización de diseños.
202517539 | APG |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202545 | 04/11/2025 09:32:14 | Solicito actualizar el diseño 6209DC07707P R18 y garantizar disponibilidad den el SATedms. Servicio referente a la ejecución de la SSA 202515602 - conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del nuevo panel GSC-1 (cable M5S4010). | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517440 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202544 | 31/10/2025 15:32:46 | Proveer alimentación eléctrica para los extractores de aire cod. amox=712285 (220V, 50/60HZ, 186W) que serán instalados en la sala de la MEG3 ubicada en la elev. 115, AMD y las salas 1 y 2 de la MEG2, elev. 115, AMD. Los extractores serán instalados por la MCI1 con SSA: 202517340 y 202517420. | MEG2 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA:202517452, fue instalado 3 tomas de corriente, desde el circuito #T7 del QL-23101 para alimentación de extractor de aire, en la sala de la MEG3, sala 1 y 2 de la MEG2. Emitido SSA: 202518197 para IEQ-2 para actualización de diseño. Resultado de la medición de Tensión satisfactorio; R-M: 131V, S-M: 131V, R-S: 229. Circuito dejado en condiciones normales de operación.
202517065 | APG |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202544 | 28/10/2025 08:54:24 | Solicito atualização de desenhos referente aos cabos (M6X0547, M6X0548 e M6X0549) dos painéis SVP-16, SVP-17 e SVP-18 para conexão com o painel QB-10 solicitado nas SSA's: 202516379, 202512753 e 202512756, conforme o diagrama: 6509-DC-07763-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517033 | APG |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202543 | 24/10/2025 15:57:44 | Solicito la actualización de los diseños 6229DC07706P y 6230DF84916P, referente a la conexión del cable (M6X-00086) en el disyuntor 721.26 del QB-06 para posibilitar la alimentación del SVP-09 según solicitado en la SSA: 202516549 , adjunto diseños marcados. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517032 | APG |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202544 | 27/10/2025 08:34:23 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M5X-0546) SVP-09 para su conexión en el panel QB-05 solicitado en la SSA: 202516547 , conforme al diagrama: 6209-DC-07771-P-R15 y 6230DF84915P(1)R11 ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516891 | APV | 202512482 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202543 | 23/10/2025 07:30:14 | Solicito P.T. sobre a falta de material para substituir o amperímetro PA4 do quadro SE-EM (Fabricante: S&E; Modelo: CIDC-TC-ACI-B-8; N° de Serie: 112064) que esta com defeito e sem condições de reparo conforme SSA: 202513251 de ILA2. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202516843 | AAT |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202543 | 22/10/2025 10:08:09 | Actualizar los diseños 6712-DF-99647-P-R2 y 6709-DC-7007-E-R3 (CLF-14), conforme anexos, referente a la desconexion de condutores necesária para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion, referente a la SSA 202516300. Garantir la disponibilidad de los diseños actualizados en el sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516831 | AAT |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202543 | 21/10/2025 16:53:43 | Atualizar os projetos 6712-DF-99651-P e 6709-DC-7021-P (CLF-16), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202516299. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516828 | AAT |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202543 | 21/10/2025 16:40:31 | Atualizar os projetos 6712-DF-99649-P-R8 e 6709-DC-7015-E-R9 (CLF-15), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202516298 . Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516694 | APV | 202516191 | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202542 | 17/10/2025 16:52:36 | Solicitamos disponer en stock un disyuntor termomag. 3P 660V 400A cod. almox:577421 , para atendimiento de la SSA 202516191. Emisión de la SM de empeño no fue posible. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202516653 | SAS |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202542 | 17/10/2025 16:09:09 | Durante la inspección realizada en la SSA 202515945 fue verificado que el motor del VVT-0313 se encuentra con aislación baja (3 fases a tierra). El motor fue dejado eléctricamente desconectado en sus fases y su resistencia de calentamiento. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202606 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO CON (COD.539139), Y LAS POLEAS - MOTORA Y CONDUCIDA CON (COD.716966/713343) Y LAS CORREAS CON (COD. 713177), DEL MOTO-VENTILADOR VVT-0313, ALINEADA Y TENSIONAS ENTRE SI DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT: 202601174
202516560 | APG |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202542 | 17/10/2025 15:39:01 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M6X-0560) SVP-18A para su conexión en el panel QB-10 solicitado en la SSA: 202515757 , conforme al diagrama:6509-DC-15201-P(1)-R5 ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516539 | APG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202542 | 17/10/2025 15:42:23 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6509-DC-15200-P-R4 en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-18A ejectutado en la SSA 202515756. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516365 | AAT |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202542 | 14/10/2025 16:39:43 | Solicito actualizar los diseños 6712DF99645P, 6709DC7000P y 6709LC07000P referentes a los trabajos realizados en la SSA 202515630 desconexión de los cables del disyuntor 52.01 y 52.02 del CLF-13. Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516244 | AAT |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202542 | 14/10/2025 09:10:41 | Atualizar os projetos 6712-DF-99649-P-R8 e 6709-DC-7015-E-R9 (CLF-15), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente às solicitações SSA 202515631 e 202515694. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202516171 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 13/10/2025 09:23:33 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro QP-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando así un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extensión del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. OBS 3: Replicar dicha solución para los cuadros QP-02/QP-3/QP-04. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202607 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Feito instalação de barras de cobre, de forma continuada na parede traseira do painel QP-01, para uso de aterramento temporário, no decorrer de toda sua extensão e conectado nos pontos de aterramento estruturais presentes no local. OBS. Emitidas SSAs 202602370 para QP-02, 202602372 para QP-03 e 202602373 para QP-04,
202516170 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202541 | 10/10/2025 14:09:47 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro CS-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extensión del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. OBS 3: Replicar dicha solución para el cuadro CS-02. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado Instalado barramento de aterramento na parede traseira do painel CS-01, para ser utilizado durante o período de manutenção do quadro com ponto de aterramento externo visível.
202515942 | AAT |  | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202541 | 06/10/2025 15:50:17 | Solicitamos la actualización del diseño 6602-DC-J7435-E para la inclusión de detalles referentes a la línea subterránea que alimenta del transformador TR-MD. Obs: 1 - En el diseño 6971-DC-15203-E constan los registros existentes y trazado de la línea subterránea. 2 - En el documento 6602-20-J436-E constan las distancias entre los registros. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202515886 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202540 | 03/10/2025 15:07:46 | Solicito atualização do arquivo de programação do CLP e IHM 6628-66-C9781-P em sua revisão R4 referente a execução da SSA 202403449, conforme resposta do parecer técnico da SSA 202403602. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202601 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A nova versão (R04) do programa do CLP e da IHM do CGCA-01 e do CGCA-02 foram arquivados sob os números 6628-66-C9780-P e 6628-66-C9781-P, respectivamente, conforme Siscor 051373/25.
202515880 | STE | 202515784 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202540 | 03/10/2025 15:08:15 | Solicitamos apoyo para la reparación de los registros de la línea que alimenta al transformador TR-MD desde la subestación SE/Q, conforme se relata en la SSA matriz. R2: presencia de hormigueros en el interior del registro. R6: tapas de registros agrietadas y con armadura expuesta. R7: presencia de agua en el interior del registro y tapas agrietadas. R8: señales de inundación de registro. R11: tapa de registro con armadura expuesta. Registro fotográfico en anexo. Ref. 6602-20-J7436. | MEG2 | MCI1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202614 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza y reparación de los registros, fabricación y sustitución de las tapas de hormigón dañadas, y fumigación del registro con presencia de hormigueros. Con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL.
202515784 | STE |  | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202540 | 02/10/2025 14:20:07 | Durante la ejecución de la SSA 202514844 fueron encontradas las siguientes inconformidades en los registros de la línea de alimentación al transformador TR-MD: R2: presencia de hormigueros en el interior del registro. R6: tapas de registros agrietadas y con armadura expuesta. R7: presencia de agua en el interior del registro y tapas agrietadas. R8: señales de inundación de registro. R11: tapa de registro con armadura expuesta. Registro fotográfico en anexo. Doc. de Ref. 6602-20-J7436. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202606 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Se solicitó apoyo al sector MCI1 para la ejecución de trabajos de reparación y limpieza de los registros que presentaban inconformidades. Posteriormente, se realizó la verificación constatándose que todas las pendencias identificadas fueron debidamente solucionadas.
202515637 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202540 | 30/09/2025 15:58:01 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro QA-02, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extensión del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202606 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada instalação de barra de aterramento na parede de trás do resinto do QA-02, percorrendo de início ao fim a extensão do quadro. Deixada barra de aterramento em condições normais de utilização.
202515634 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202540 | 30/09/2025 15:57:50 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro QA-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extension del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendencia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202606 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme pendência levantada pelo grupo de trabalho de segurança e parecer técnico da IEQ2, registrado na SSA nº 202515783, foi instalado um barramento de aterramento, código 232262, com dimensões de 1/4" × 2", na parte traseira do painel QA-01, abrangendo toda a extensão desse quadro.
202515607 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 30/09/2025 15:39:42 | Solicito la confeción de 6 piezas del vástago del mecanismo de seccionadoras (89) de 13.8 kV, Medidas y muestas entregadas a John Carlos (2240), asociado a la SSA: 202515432. | MEG2 | MMU3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202653 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 5 hastes do mecanismo da seccionadora, a partir de barra redonda de alumínio de 1" e 300mm de comprimento cada, sendo em uma das extremidades foi feito um furo com diâmetro de 15mm x 90mm de comprimento, rasgo no centro passante de 5,2mm e 80mm de comprimento e um furo passante perpendicular ao rasgo com 12mm de diâmetro e 16mm da face.
202515527 | SEE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202540 | 29/09/2025 13:55:04 | Solicito gestionar el reparo del Relé Supervisor de tensión PSVA de Pextron, pos. 27.1 del QN-07, cod almox: 0712615, encontrado con defecto (led apagado). Referente a la SSA: 202514674. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado enviado al stock mediante DM-70039731.
202515451 | ASL |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 26/09/2025 16:45:19 | Realizar gestión de reparo del relé de protección del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado. El relé de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. El mismo corresponde al disyuntor 522-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515422. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515449 | ASL |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 26/09/2025 16:45:40 | Realizar gestión de reparo de los reles de protección de la fase R (Mod: 7SK88 3E/1Y MI ),cod. alm.:165360 y del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiados. El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515432 | STE | 202515388 | K035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.137-4 | 202539 | 26/09/2025 07:20:19 | Solicito la confección de la pieza tubular del mecanismo de la seccionadora 89-2 del QI-05 (Imágen de muestra en adjuntos), Pieza de muestra y medidas entregadas a John Carlos (MMU3 - 2240). | MEG2 | MMU3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202542 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado a partir de barra redonda de alumínio de 1" x 300mm, sendo em uma das extremidades foi feito um furo com diâmetro de 15mm x 80mm de comprimento, rasgo no centro passante de 5,2mm e um furo passante perpendicular ao rasgo com 12mm de diâmetro e 16mm da face.
202515235 | APG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202539 | 24/09/2025 07:32:52 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M6X-0466) del panel SVP-18 para su conexión en el panel QB-09 solicitado en la SSA: 202512755 , conforme al diagrama: 6509-DC-07724-E ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514650 | AAD |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202537 | 12/09/2025 16:22:57 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los siguientes diseños 6242DF88139P, 6242DF88140P, 6242DF88161P, 6229DC07130P, 6242DF88136P, 6242DF88146P, 6242DF88157P, 6242DF88158P, 6229DC07127P, 6229DC07133P, 6229DC07134P, dichos diseños forman parte de las modificaciones realizadas dentro de las SSAs 202511729 y 202511730 consistente en modificaciones realizadas en el QA-02 como apoyo al RETROFIT del TBP-02. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514627 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202537 | 12/09/2025 15:12:19 | Favor providenciar reparo del motor de cargamento de mola del disyuntor 52C "MOTOR DISJ 13,8KV 220V 50/60HZ 740W" con COD: 264156 dicho motor se encuentra con eje interno roto o desacoplado. Desperfecto encontrado dentro de la ejecución de la SSA 202514609. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202538 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por oficina electromecánica (cota 108) retirado y entregado a stock.
202514571 | AAD |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202537 | 11/09/2025 11:17:19 | Actualizar el diseño 3321-DF-G0733-P (pá.g 72 y 75) referente a la implementación de la función 79 en los relés PL300 de posición RMF-B3 y RMF-A4 conforme SSA 202513705. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. Diseño marcado en anexo | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514556 | AAD |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202537 | 11/09/2025 07:14:30 | Solicito actualización de diseños 6629-DF-92172-P-R05 hoja: 7, 6629-DF-92150-P hoja: 4 y 5, 6629-MF-92121-P hoja:2, 6629-DF-92128-P hoja:5. Conforme anexos, referente a las actividades de la (SSA 202512914) con relación a la instalación de un nuevo relé de protección. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514418 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202537 | 09/09/2025 06:58:26 | Favor providenciar reparo del cartón electrónico E3 "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" con COD: 307378, dicho cartón provocaba que el cargador CB06 no entre en fluctuación cuando existían pocas cargas de CC durante la transferencia de fuentes entre CB06 y CB05. Cartón retirado durante la ejecución de la SSA 202513959. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202537 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202514369 | AAT |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202537 | 08/09/2025 16:32:30 | Solicito actualización de los diseños 3321DCJ7633; 3238DCG9330; 3238LCG9330; 3238DFG9260 , conforme anexo, referente a lanzamiento del cable MAPE0006 e instalacion de puente de diodos(SSA 202513703). Garantizar disponibilidad de los disenhos actualizados en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514340 | APG |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202536 | 05/09/2025 16:29:08 | Atualizar desenhos 3321-DF-J7633-E e 3321-DC-J7633-E referente a conexão do cabo MAPE0006 para alimentação do CM-UPAC-01, SSA 202513810. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514336 | AAD |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202536 | 05/09/2025 16:29:43 | Atualizar os seguintes desenhos conforme anexo, referente à conexão do cabo H5GX027 no disjuntor 52.6 do quadro QGBT-2.2 (SSA 202512516): 6926-DF-G0661-P R04 folhas 09, 10 e 13; 6929-DC-G0009-E R03; 6929-LC-G0005-E R02 folha 6. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202514264 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202536 | 05/09/2025 09:18:51 | Favor gestionar reparo del voltímetro analógico (VOLTIMETRO ANALO F/M 600V 115V 96MM 1,5%) con código de depósito 154032, el cual no registra indicación de tensión. Problema detectado durante ejecución de SSP 20251428. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202514250 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202536 | 05/09/2025 09:20:52 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado el cartón posición E3(BT3) del panel CB-10 con defecto( no permite que el cargador conduzca de manera intermitente). (Cod. Almox: 302139,MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC). Favor gestionar el reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202514249 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202536 | 04/09/2025 15:03:26 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado tres cartones de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presentan defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V); los defectos son los siguientes: 1)Cartón 1 y Cartón 2 Provocan actuación indebida de la alarma de falta de CA. 2) Cartón 3. Bloqueoa el cargador no permitiendo que conduzca el mismo. Gestionar reparo. OBS: cada cartón estará identidicado con sus respectivas fallas | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202513996 | STE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202536 | 01/09/2025 07:52:28 | Solicito parecer técnico respecto al desequilibrio de tensión y corriente detectado en el motor de la bomba BIN-18A05. Realizado inspecciones visuales, termográficas y mediciones sin poder constatarse el origen de la anomalía. Se constató que el desequilibrio de tensión y corriente ya estaba presente en registros de mantenimientos preventivos anteriores, sin embargo se observó un aumento significativo en el desequlibrio de corriente tras la sustitución del motor(SSA 202512744). Informe en anexo. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202607 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Foram realizados vários testes conforme parecer anexo. O motor está em condições normais de operação, sendo o defeito oriundo do circuito de alimentação, uma vez que teste de troca de fases (ver SSA derivada) não causou mudanças no padrão de desquilíbrio e o circuito apresentou valores diferentes nas suas fases, ver parecer anexo.
202513966 | APV | 202513961 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202535 | 29/08/2025 11:23:28 | Solicito dispor em estoque 1 UN CAPACITOR FIX ELETROL AL 3700MF 200V cadastrado no código 492027, para atendimento da SSA 202513961. Obs.: Emitida SM de empenho 515774. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não
202513961 | APV |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202535 | 29/08/2025 10:24:50 | Durante atendimento da SSA:202512629 ( comissionamento do banco HB-10) constatado que 1un capacitor do conjunto de capacitores C1 estava vazando seu eletrólito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513255 | AAT |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202534 | 18/08/2025 09:36:42 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6708-DF-A6494-P, 6708-DF-A6493-P (CLF-18), conforme anexo para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion. Referente a la SSA 202511840. Y garantir disponibilidad del diseños actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202513219 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202534 | 18/08/2025 09:43:54 | Actualizar diseño, 6712-DF-99645-P-R5,(CLF-13), conforme anexo, referente a desconexión de conductores para hacer posible los trabajos de reforma del Edifício de Producción. Referente a la SSA 202509100 e 202511834. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000270/2025.
202513197 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202533 | 15/08/2025 16:59:41 | Solicito actualizar los diseños 6708DC07100P, 6708DFA6486P y 6708DFA6485P referentes a los trabajos realizados en la SSA 202509102, 202510709 y 202511839 desconexión de los cables de los siguientes disyuntores 521.01, 521.02, 521.03, 521.04 y 521.05, para posibilitar los trabajos de reforma del edificio de producción . Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202513194 | AAD |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202533 | 15/08/2025 16:59:57 | Actualizar diseño, 6712-DF-99647-P-R2,(CLF-14), conforme anexo, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion. Referente a la SSA 202510706 e 202511835. Y garantir disponibilidad del diseños actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202513183 | AAD |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202533 | 15/08/2025 17:01:23 | Atualizar desenho 6712-DF-99649-P R8 conforme anexo, devido à desconexão dos cabos de saída dos disjuntores 52.04 e 52.06 referente a alimentação dos quadros QL-10032-0 e QL-10052-0 respectivamente realizada durante a execução das SSA's 202509106 e 202511836 afim de possibilitar os trabalhos de reforma do 1º e 2º piso do edifício de produção. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202513135 | AAD |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202533 | 15/08/2025 13:41:17 | Atualizar desenho, 6712-DF-99651P(1)R3,(CLF-16), conforme anexo, para possibilitar os trabalhos da reforma do Edifício de Produção. Referente a SSA 202510708 e 202511838. E garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202512807 | AAD |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202532 | 08/08/2025 16:54:41 | Como complemento de la SSA 202507147, solicito actualización de diseños de los diagramas 6255-DF-97806-P, 6299-DC-07334-E, 6299-LC-07307E referente al cable de alimentación para el aire acondicionado del UPS del SCADA conectado al disyuntor 52-14 conforme SSA 202511815. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202512407 | AAT |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202532 | 06/08/2025 09:55:08 | Solicito actualización de los diseños 6928-DF-J5232P pág 14 y 6229-LC-15241E conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable H6XJ506 a los bornes X1-50, X1-51 y X1-52 correspondientes al disyuntor 52-24 para la alimentación del transformador de la impresora 3D, SSA: 202511521. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202512069 | STE |  | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202531 | 29/07/2025 17:04:21 | Gestionar reparo de la placa eletrónica E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que no deja el cargador entrar en carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202512066. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202511961 | AAD |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202531 | 28/07/2025 08:07:21 | Solicito actualización del diseño funcional (Extractor de aire EM) "as built" (sem número de Itaipu) conforme diseño en adjunto, correspondiente a la modificación solicitada en las respuestas de las SSA de parecer técnico: 202510456 y 202510457. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202631 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000378/2025 para actualización de diseños.
202511674 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202530 | 22/07/2025 16:37:55 | Gestionar reparo de dois cartões eletronicos (CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001, Cod:234877) que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA:202510101. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202511475 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202529 | 18/07/2025 09:32:33 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión del nuevo cable de alimentación del montacargas AMD (SSA 202510656), conforme diagrama de interconexión (6209-DC-07253-P) en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202601 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000224/2025.
202511469 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202529 | 18/07/2025 07:47:01 | Gestionar reparo de dois relés (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 125VCC 0/5S - cod almox: 112771) do QBC-02 que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA 2025011389. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock ref. ssa 202511493 Material sin condiciones de reparo. ref. ssa 202511640
202511441 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202529 | 17/07/2025 16:53:56 | Gestionar la reparación de una bobina de abertura de 125Vcc para disyuntores tipo DS (Código stock 217590), que se encuentra abierta imposibilitando la abertura por comando eléctrico del disyuntor 52E. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSA 202511382. | MEG2 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado al stock.
202511160 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202529 | 15/07/2025 10:56:44 | Solicito actualizacion de diseños y su disponibilidad en la SATEdms del diseño (6708DFA6493P R3), referente al servicio realizado en la SSA 202510305. Instalacion del cable lanzado por el consorcio encargado de la reforma del edif. de producción p/ alimentación del cantero de obras del estacionamiento lado MD. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000227/2025.
202510938 | AAD |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202528 | 11/07/2025 15:02:02 | Solicito atualização do desenho 5503-DF-A1562-P, folha 26, referente a substituição da fonte do anunciador do quadro KG-35, SSA 202510808. Garantir a disponibilidade do desenho atualizado no SatEdms. Desenho corrigido em anexo. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202629 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202510757 | AAD |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202528 | 10/07/2025 08:59:27 | Solicito atualização do desenho de interligação 6928DCJ5342-P e desenho funcional "as built" corrigido (sem número de Itaipu) conforme desenhos em anexo, correspondentes a colocação em serviço do quadro QF-EXAUSTOR do Edifício de Manutenção, SSA: 202509673. Garantir disponibilidade no SatEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202629 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000378/2025 para actualización de diseños.
202510570 | AAD |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202528 | 07/07/2025 16:35:04 | Solicito actualización y disponibilidad en el SATedms de los siguientes diseños (5203DFA0042P - 5203DFA0668P). Referente a la modificacion realizada en el tablero KH-01 SSA 202509463. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202631 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202510448 | AAT |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202528 | 10/07/2025 16:07:38 | Atualizar desenho 6928-DC-J5287-P , 6928-DF-J5331 - Folha 10, conforme anexo, referente à desconexão dos condutores de neutro do painel TG-TR01 que vão para os TS-Chillers-1 e TS-Chillers-2 (SSA 202509744), e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510252 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202527 | 02/07/2025 11:20:27 | Solicito actualizar los diseños 6708DC7101P y 6708DFA6493P referentes a los trabajos realizados en la SSA202509883,202509109 y 202509907 desconexión de los cables del disyuntor 521.01 y 521.06 y conexión de la alimentación de obras ubicado en el estacionamiento lado MI del edificio de producción en el disyuntor 521.07. Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000227/2025.
202510215 | AAD |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202527 | 01/07/2025 15:18:24 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6240DF87685E(1)R5, 6229DC07849P(1)R0, 6229LC07027P pag09 ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508768 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-60. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510212 | AAD |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202527 | 01/07/2025 15:18:33 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6240DF87684E(1)R4, 6229DC07241P(1)R3, 6229LC7026P pag10 ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508766 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-60. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510169 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202527 | 01/07/2025 11:05:23 | Gestionar reparo de dois cartões pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontram-se inoperantes (um não permite entrada em flutuação e outro não permite ajuste de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA: 202509679. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados y entregados a stock.
202510098 | AAD |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202527 | 01/07/2025 08:38:41 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6209DC07272P, 6240DF87682P, 6209LC07272P ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508759 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-50 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510094 | STE |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202527 | 01/07/2025 08:38:49 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6209DC07909P, 6209DC0790P, 6209LC07273P, 6240DF87683E) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508762 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-50 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000230/2025.
202509739 | AAT |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202526 | 24/06/2025 11:08:39 | Durante la ejecucion de la SSA: 202508680, encontrado el motor de accionamiento del VVT-4115 desacoplado del ventilador y sin la resistencia de calentamiento. | MEG2 | MAM3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202551 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a instalação da resistência de aquecimento do motor em conjunto com MMU3, equipamento aguardando conexão elétrica e a disposição da operação.
202509399 | STE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202525 | 17/06/2025 11:23:57 | Detectado Relé 50/51R del disyuntor 52E (va al CGCA.1) de salida del CM-01 con defecto, ya que al ser inserido en su nicho dicho relé hace caer falla a tierra CC y acciona abertura del disyuntor 52E por la actuación de su protección, verificado que no es falla en la base del relé y tampoco es una actuación real de dicha protección. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSP 20250818 (4A). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202539 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202512914 foram substituídos os relés 50/51R-A, 50/51S-A e 50/51N-A (Cubículo 5) por um relé REJ601 (código de estoque 718325). O relé 50/51R-A foi utilizado para substituir o relé 50/51R-E, que estava com defeito, e os relés 50/51S-A e 50/51N-A foram devolvidos ao almoxarifado.
202509313 | AAD |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202525 | 16/06/2025 16:46:20 | Solicito la actualización de diseños referente cable M5X0203 del panel SVP-02 para su conexión en el panel QB-02, solicitado en la SSA: 202507759 , conforme al diagrama: 6209-DC-15204-E ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509265 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202525 | 16/06/2025 16:48:29 | Realizar gestão de reparo em garantia do INDICADOR DIG DISPLAY DH96 (código estoque 71323), retirado do almoxarifado com a SM : 506861 pois o mesmo não liga ao ser alimentado em 125Vcc. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não
202509264 | STE | 202502397 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202525 | 16/06/2025 07:28:04 | Solicitamos dispor em estoque um INDICADOR DIG DISPLAY (DH96) cadastrado no código 711323, para atendimento da SSA 202502397. Obs.: Emitida SM de empenho 509564. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 711323 (INDICADOR DIG DISPLAY 125VCC 96X48X138MM) el 13/10/25 (4500080722/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 520489 de 1 un. valida hasta el 30/12/25. OBS: DEMPRO-1784.
202509223 | AAT |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202524 | 13/06/2025 15:36:14 | Solicito actualización del diseño 6928-DF-J5293-P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TS-UPS del Edificio de Mantenimiento SSA: 202508229. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509207 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202524 | 13/06/2025 15:05:02 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7706-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-02 ejectutado en la SSA 202507760. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202509147 | APG |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202524 | 12/06/2025 16:11:49 | Solicito actualización de los diseños 6928DFJ5209P conforme adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro QD-UPS del Edificio de Mantenimiento SSA: 202508209. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509093 | STE |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 | 0327.016-0 | 202524 | 12/06/2025 12:17:31 | Realizar ensayos de tensión y corriente en carga del motor de accionamiento de la motobomba BIN-1202, con el objetivo de confirmar que los valores eléctricos se mantienen dentro de los parámetros nominales. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202524 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizadas medições de tensão e corrente em carga do motor de acionamento da moto bomba BIN-1202.IN=241A; IR/S/T=209,1/212,7/219,3A; VRS/ST/RT=456/455/457V. Obs.: Medições realizadas por ILA1 SSA:202508887; AT: 202505272.
202509058 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202524 | 12/06/2025 07:35:46 | Favor gestionar reparo de tres bobinas de cierre que se encuentran con defecto( una bobina se encuentra con los cabos resecados, otra con la bobina abierta y la otra con fuga a tiera). Detectada en la ejecucion de la SSP: 20250967 (código almox.0217689). | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508744 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202524 | 09/06/2025 13:42:08 | Gestionar reparo do cartão pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontra-se inoperante. Detectado durante a execução da SSA:202508480. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508704 | STE | 202508403 | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202524 | 09/06/2025 07:37:29 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202508403. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1753.
202508703 | STE | 202508402 | J036A001 | QUADRO QI-03 | 0272.003-5 | 202524 | 09/06/2025 07:37:42 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202508402. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1753.
202508700 | STE | 202508400 | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202524 | 09/06/2025 07:37:52 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202508400. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1753.
202508699 | STE | 202508399 | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202524 | 09/06/2025 07:38:08 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202508399. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1753.
202508529 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202523 | 04/06/2025 16:08:12 | Durante atendimento a SSA202508116, referente ao disparo ocorrido no disjuntor 52.23 que alimenta o VVT-1524, foi constatado que o motor está com baixa isolação, conforme foto em anexo. Obs. Realizado a desconexão elétrica do motor com AT 202504829. | MEG2 | MAM3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202542 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE SUSTITUIDO NUEVO MOTOR ELECTRICO CON (COD.711102) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1524, ALINEADA Y TENSIONADAS LAS CORREAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA SU CONEXIÓN ELECTRICA SSA 202516695, Y POSTERIOR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. AT:202508875. MOTOR RETIRADO ENVIADO PARA IMA0 REALIZAR REPARO/DESCARTE CONFORME SSA 202516410.
202508466 | AAT |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202523 | 04/06/2025 14:43:07 | Solicito actualización de los diseños 6828-DF-J5287, 6928LCJ5227P, 6828-DC-J5287-P e 6928-DC-J5337-P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TG-TR02 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505080. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202508341 | AAT |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202523 | 02/06/2025 14:59:27 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel SE-EM (SSA 202505071), conforme los siguientes diagramas: 6928-DF-J5300-P, 6928-DF-J5303-P, 6928-DC-J5287-P. En anexo diseños marcados en campo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202508255 | AAT |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:07:53 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5337P, 6928-DF-J5286P y 6928-LC-J5277P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TG-TR01 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505076. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202508121 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202522 | 29/05/2025 11:16:56 | Favor gestionar reparo do Voltimetro do Quadro QT-03 (VOLTIMETRO ANALO F/M 0/600V 144MM) apresenta defeito (apresentando fundo de escala) encontrado na SSA 202507794. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508094 | STE | 202508053 | J078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.161-0 | 202522 | 29/05/2025 08:06:50 | REHACER PUNTO DE TRAVAMIENTO DE LA LLAVE SECCIONADORA 89-2 DEL CUADRO QJ-04.1, CONFORME ANEXO. | MEG2 | MMU3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202531 | CHARLES LAUSCHNER | Devido o material da peça quebrada ser inadequado para soldar optou-se pela fabricação de uma nova peça, confeccionada a partir de barra redonda de 6" de material alumínio obedecendo medidas da amostra fornecida pelo emitente.
202508053 | STE |  | J078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.161-0 | 202522 | 29/05/2025 07:40:27 | Durante el mantenimiento preventivo anual SSP: 20250997, encontrado punto de travamiento de la llave seccionadora 13,8 KV 89-2 del panel QJ-04.1 rota. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202528 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido mecanismo de traba mecánica referente a la seccionadora 89-2, confeccionado en aluminio por MMU3 (Imagen en anexo). Efectuado ensayos de cierre y abertura de la seccionadora y constatado su correcto funcionamiento. Dejado en condiciones normales de operación.
202508050 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202522 | 28/05/2025 15:08:46 | Solicito parecer técnico sobre a falta de uma alimentação redundante proveniente do painel QP-01 para o quadro SE-ME, painel geral do edifício da manutenção. Obs.: Situação constatada durante comissionamento. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202539 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Está prevista a alimentação redundante, a partir do QP-01, para depois da atualização tecnológica, pois atualmente não existem disjuntores reserva no QP-01. Foi verificada a possibilidade de prover esta alimentação a partir de outras fontes (CS-01 retroalimentado, ou CE-50), mas estas opções não se mostraram viáveis.
202507996 | ASL |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202522 | 27/05/2025 17:01:49 | Favor gestionar reparo del motor 125 Vcc referente a la carga del resorte del disyuntor 52-B tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con defecto (con olor a quemado). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento de la SSP 20250971. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202507897 | AAT |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202522 | 26/05/2025 13:43:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel TB-CA (SSA 202505984), conforme diagrama funcional 6928-DF-J5304-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202507820 | STE | 202507802 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 23/05/2025 16:58:16 | Solicito parecer técnico referente al comisionamiento del panel TG-TR01, SSA: 202505076, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SMDTC-2484 para compra del mecanismo de bloqueo. Entregado a SMMG.DT e instalado en la SSA 202518407.
202507819 | STE | 202507803 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202521 | 23/05/2025 16:58:25 | Solicito parecer técnico referente al comisionamiento del panel TG-TR02, SSA: 202505080, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SMDTC-2484 para compra del mecanismo de bloqueo. Entregado a SMMG.DT e instalado en la SSA 202518406.
202507803 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202521 | 23/05/2025 15:39:51 | Durante el comisionamiento del panel TG-TR02, SSA: 202505080, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202551 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado a instalação do dispositivo de segurança 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do TG-TR02 para permitir a utilização de cadeados de segurança conforme parecer técnico da IEQ2 SSA 202518406.
202507802 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 23/05/2025 15:40:44 | Durante el comisionamiento del panel TG-TR01, SSA: 202505076, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202551 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado a instalação do dispositivo de segurança 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do TG-TR01 para permitir a utilização de cadeados de segurança conforme parecer técnico da IEQ2 SSA 202518407.
202507702 | STE | 202507560 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 22/05/2025 14:02:49 | Solicito P.T. pois durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento, disjuntor impossibilitado de rearme após disparo e manopla externa rompida). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir manopla danificada pela manopla fornecida pela MSE.
202507686 | AIM |  | R025I002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.056-1 | 202521 | 22/05/2025 14:03:19 | Durante la inspección realizada por el grupo de seguridad de la SM.DT (inspección realizada en cota 144 montante) se observo que el nuevo predio del edificio de producción posee 2 salidas de emergencia las cuales no tienen rampa para personas con movilidad reducida (Fotos en anexo). Favor providenciar construcción de dichas rampas. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202507679 | AIM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202521 | 22/05/2025 14:04:00 | Durante la inspección realizada por el grupo de seguridad de la SM.DT (inspección realizada en cota 144 montante) se observaron 2 franjas peatonales que no poseen rampa de bajada para carros de herramientas frente al edificio de producción(U9 a U9A) obligando a los pedestres a cruzar en lugares donde no existen franjas peatonales, Favor realizar la instalación de una rampa adecuada para el transito con carros de herramientas. (Fotos en anexo). | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202507568 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202521 | 21/05/2025 06:47:40 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7764-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507199. Asegurar su disponibilidad en el archivo tecnico | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202547 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponible en el SATedms.
202507560 | AIM |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 20/05/2025 10:44:22 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento, disjuntor impossibilitado de rearme após disparo e manopla externa rompida). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de manopla de accionamiento del disyuntor 52.1.14 por otra de mismas características proveída por el fabricante. No fue posible solucionar problema de rearme del disyuntor por eso fue emitida la SSA:202513265 para IEQ2 solicitando P.T..
202507472 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202521 | 19/05/2025 14:41:39 | Gestionar reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202506738. Descripción: Sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202521 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202507471 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202521 | 19/05/2025 14:42:16 | Solicito actualizacion y disponibilidad en el SATedms de los siguientes diseños (6229-DC-7302-E HOJA 3, 6229-LC-7053-E HOJA 11A, 6241-DF-87665-E) esto a raiz de la ejecucion de la SSA 202506893 que solicitaba la conexion del cable H6X2047 al disyuntor 521.21. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202535 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000130/2025.
202507401 | AAD |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202520 | 13/05/2025 14:57:51 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-15202-E en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507198. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000397/2025 para actualización de diseño.
202507378 | AAD |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 13/05/2025 14:49:52 | Atualizar desenho 5203-DF-A0324-P R1 folha 22, conforme anexo, referente à substituição da fonte de alimentação do anunciador do quadro KG-13 (SSA 202507269) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202507374 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 13/05/2025 11:09:12 | Gestionar reparo da fonte do anunciador (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A - cod almox: 238279) do KG-13 que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202507269. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202520 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado en G2 Material será senado de acuerdo a a la GCSMIT-2173
202507372 | ADM |  | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202520 | 13/05/2025 11:09:18 | Durante ejecución de la SSP:20250984, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor que acciona el VVT-0804 con defecto (Resistencia abierta). Obs: resistencia de calentamiento ya se encuentra desconectada. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de resistores de aquecimento (por mmu3), rolamentos do motor, ventoinha e correias alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DA DERIVADASSA 202515620(MEG2). TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508616.
202507340 | AAD |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202520 | 13/05/2025 06:57:25 | Solicito actualización de los diseños 6209-LC-7253-E (hoja 09), 6209-DC-7431-E (hoja 37) y 6242-DF-87959-P, conforme diseños adjuntos, correspondientes a la conexión del intertrabamiento de la seccionadora de tierra del cubículo 2 del cuadro SE-EM con el disyuntor 52-30 del QP-02 (SSA 202507159). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507181 | AAD |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202519 | 09/05/2025 14:33:07 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en archivos técnicos de los diseños 6255DF97811P, 6255MF97803P, 6255DF97813P. Referentes a la sustitución del disyuntor posición 52-109 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-14 del KCC-02 efectuado en ejecución de la SSA 202505419. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507147 | AAD |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202520 | 12/05/2025 07:26:46 | Solicito atualizar desenhos: 6255-DF-97806-P(1)R13, 6255-DF-97808-P(1)R6, 6255-MF-97802-P, conforme anexo, referente a alimentação do ar condicionado da UPS e SCADA; - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA 202505418. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507145 | AAD |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202519 | 09/05/2025 11:05:30 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0321P pág.17, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-07, SSA: 202507070, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202507135 | AAT |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202519 | 09/05/2025 07:29:49 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556), conforme diagrama funcional 6928-DF-J5305-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202507005 | AAD |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202519 | 07/05/2025 10:17:17 | Atualizar desenhos 6242-DF-88083-P C2 folha 1/2, 6242-DF-87959-P R3 folha 1/1, 6242-DF-88084-P C2 folha 2/2, 6209-DC-7431-E R3 folha 37/39, 6209-LC-7253-E R5 folha 44 e 6242-DF-87630-P R8 folha1/1 conforme anexo, referente à substituição do relé de proteção Siemens 7SK88 pelo relé Basler BE1-851 e posterior conexão do cabo N5XG002 no disjuntor (SSA 202506065 com parecer técnico descrito na SSA 202506422 (D) ). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506992 | AAT |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202519 | 07/05/2025 10:17:33 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5349P, 6928-DF-J5352P y 6928-60-J5353P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del transformador TR-02 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505079. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506991 | AAT |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202519 | 07/05/2025 10:17:41 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5349P, 6928-DF-J5351P y 6928-60-J5354P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del transformador TR-01 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505072. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506972 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202519 | 06/05/2025 15:25:46 | Atualizar os desenhos 6209DC07458E e 6248DF96141E, referente à conexão dos cabos de alimentação do painel TB-CA, conforme SSA 202505982. Garantir disponibilidade no SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000231/2025.
202506924 | STE | 202506810 | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202519 | 06/05/2025 07:44:05 | Solicito parecer técnico referente a que al momento de energizar las resistencias de calentamiento posición R1 y R2, constatado el deterioro de los aisladores de sujeción de las mismas y observado discrepancia en la tensión de la resistencia posición R2 con respecto a la tensión de alimentación. (Tensión de alimentación: 220 V; Resistencia R2: 130 V / 150 W). Detectado durante el comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556). En adjunto fotografías de los aisladores y de la resistencia. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir la resistencia de calentamiento R2 por el material correspondiente al código de depósito 629782. Posteriormente, realizar los ensayos funcionales para verificar el correcto funcionamiento tras la sustitución. Los aisladores ya fueron reemplazados por SOCM.DT.
202506899 | AAD |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202519 | 05/05/2025 15:14:48 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0313P pág.17, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-07, SSA: 202506741, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños
202506898 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202519 | 05/05/2025 15:14:56 | Durante ejecución de la SSA: 202506741, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-07 (cod. almox: 238279) con defecto ( dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado por la entrada de 220 Vca la fuente, su tensión de salida es nula). Favor gestionar reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado en G2 Material será senado de acuerdo a a la GCSMIT-2173
202506795 | STE | 202506769 | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 15:16:06 | Solicito parecer técnico referente a la parte frontal y posterior del panel con daños en la pintura, detectado durante el comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556). En anexo fotos indicando los puntos de los daños. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | ESPINOZA BORBA ABEL | Daños en la pintura reparados por MCI4, conforme SSA derivada 202513770.
202506757 | STE | 202506718 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202519 | 09/05/2025 13:39:02 | Emitir P.T. y realizar gestiones con referencia a mecanismo de la llave selectora 2CHT1 (seccionadora de tierra) del cubículo 2 con una parte desprendida (soporte de resorte y resorte ) Anexo fotos: 1-Mecanismo sin avería como ejemplo de cubículo 1, 2- Mecanismo con una parte desprendida cubículo 2. Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram realizados vários testes, verificando que a mola danificada não afeta o funcionamento dos contatos auxiliares da seccionadora de terra, podendo a mesma ser mantida assim.
202506674 | AAT |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202518 | 29/04/2025 13:58:00 | Atualizar os desenhos 6230-DF-84912-P e 6209-DC-7714-P para incluir os cabos de alimentação do painel TB-CC, conectados com a SSA 202505782. Serviço referente ao comissionamento do Ed. de Manutenção. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506672 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202518 | 29/04/2025 08:29:43 | Atualizar os desenhos 6230-DF-84911-P e 6209-DC-7707-P para incluir os cabos de alimentação do painel TB-CC, conectados com a SSA 202505781. Serviço referente ao comissionamento do Ed. de Manutenção. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202506643 | STE |  | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 28/04/2025 16:13:43 | Gestionar la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 27,2°C para valores de resistencia de 123.15/123.15/0.26 Ω, correspondientes a una temperatura de 59.1°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | MEG2 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202518 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506642 | STE |  | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 28/04/2025 16:13:53 | Gestionar la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que no cierra los contactos 15-16 con la alarma activada. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | MEG2 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202518 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506641 | STE |  | K034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-10 60 HZ 1500 KVA | 0140.031-2 | 202518 | 28/04/2025 16:14:02 | Gestionar la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 85,0 °C para valores de resistencia de 126.14/126.12/1.09 Ω, correspondientes a una temperatura de 64,6°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506574. | MEG2 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202518 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506622 | STE | 202506585 | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202518 | 28/04/2025 15:03:49 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamiento de transformador TR-02 SSA: 202505079 fue verificada falta de comunicación (comunicación serial RS-485) del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023907 con el IHM del cuadro SE-EM. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A comunicação foi normalizada.
202506621 | STE | 202506584 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202518 | 28/04/2025 15:16:20 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamiento de transformador TR-01 SSA: 202505072 fue verificada falta de comunicación (comunicación serial RS-485) del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023911 con el IHM del cuadro SE-EM. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A comunicação foi normalizada.
202506620 | STE | 202506583 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202518 | 28/04/2025 15:16:31 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TG-TR01 SSA: 202505076 fue encontrada lámpara de señalización posición 24HL3 (disparo de disyuntor 52.1.13) con defecto | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir o sinalizador defeituoso pelo sinalizador disponível em estoque, código 704719.
202506484 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202517 | 24/04/2025 15:49:28 | Durante ejecución de la SSP:20250977, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor del VVT-0102 con defecto (Resistencia abierta). Obs: resistencia de calentamiento ya se encuentra desconectada. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202529 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituida la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0102.
202506456 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202517 | 24/04/2025 15:49:58 | Solicito actualización de los diseños 6712-DF-99649-P, 6709-DC-07015-E y 6709-LC-07014-E referente a la conexión del cable H6E0014 al interruptor 52-8 del CLF-15 para alimentación del panel AUX CA3AI-A del sistema SASE, conforme solicitado en la SSA 202503520. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202530 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos já estão atualizados no SAT.
202506333 | STE | 202506284 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 16:04:51 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamento del cuadro TG-TR02 SSA:202505080 fue encontrada puerta trasera del cubículo de entrada con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202541 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A pintura foi reparada conforme SSA 202512674.
202506289 | STE | 202506248 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 22/04/2025 07:46:28 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamento del cuadro TG-TR01 SSA:202505076 fue encontrada puerta trasera del cubículo de disyuntores de salida con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202541 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A pintura foi reparada conforme SSA 202512675.
202506250 | STE | 202506210 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 14:44:29 | Emitir P.T. y realizar gestion referenete a discrepancia de anillas con el plano en los puntos mencionados en el anexo. OBs: Tabla 1: puntos de errores en la identificación, tabla 2: Como deberían de ser las identificaciones. El anexo se elaboro por cada cubículo del cuadro SE-EM. Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071 | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir as anilhas discrepantes conforme desenhos.
202506131 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202516 | 15/04/2025 17:04:39 | Solicito la actualización del diseño 6708-DFA-6491-P.. pág.1 y pág.2, referente a la modificación realizada en el CLF-18 según la SSA: 202505462 .Garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseños marcados en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000120/2025.
202506068 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202516 | 15/04/2025 15:54:02 | Solicito actualización del diseño 6708DFA6484P pág.1 y pág.2, referente a la modificación realizada en el CLF-17 según la SSA: 202505461, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202506052 | ADM | 202506033 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:24:28 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento SSA:202505071, foi detectada a impossibilidade de se realizar o ensaio da função de proteção 27, solicitado no item 2.6 da planilha de comissionamento, pois o relé ABB REF615 não permite o ajuste desta função via IHM. Situação se aplica para os quatro relés do painel. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202506051 | ADM | 202506034 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:24:49 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento SSA:202505071, foi detectado que, após a ativação do trip dos relés ABB REF615 não há ativação das saídas SO1 e SO2, diferente do esperado no item 2.6 da planilha de comissionamento. Situação se repete para os quatro relés do painel. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202505955 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202516 | 14/04/2025 10:20:12 | Gestionar reparo de um cartão pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenda defeito (variação brusca de tenão de flutuação quando inserido carga em ensaio de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA:202505827. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202516 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202505753 | STE | 202505671 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 11:04:37 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que durante comisionamiento SSA:202505071, encontradas etiquetas del disyuntor 5QC2 discrepantes con el diseño y verificada la ausencia de conexión del cabo de salida 5QC2:5 a la posición 3XI:3 conforme indica el diseño. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | As etiquetas foram substituídas e o cabo faltante foi conectado.
202505746 | STE | 202505664 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:13:58 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de accesorios para abertura y cierre de los disyuntores 13.8KV de forma manual. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202540 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi confeccionada pela MEG2 uma haste para acionamento manual dos disjuntores de 13,8kV.
202505744 | STE | 202505663 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:14:20 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho de durante comisionamiento SSA:202505071, encontrados sensores de temperatura ST4.1, ST4.2 y ST4.3 sin conexión al circuito del cubículo 5. Ademas los mismos están mal identificados por que se encuentran con numeración 4 y están en el cubículo 5. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os sensores foram conectados e a identificação foi corrigida.
202505742 | STE | 202505662 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:15:20 | Solicitamos parecer técnico sobre el hecho que durante comisionamiento SSA:202505071, encontrada llave selectora posición 43LR5 con los siguientes problemas: 1-Numeración diferente al diseño, en físico solo existen contactos NA (3-4) y un NC (1-2), en el diseño constan contactos NA(13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64). 2- Los contactos auxiliares están apilonados; 3- Mal estado de encaje. Anexo fotos y diseño. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Identificar os contatos com etiquetas adesivas, conforme desenho.
202505407 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 08/04/2025 09:50:31 | Gestionar reparo de cartón electrónico de alarma cód. almox. 234869, que se encuentra defectuoso. El mismo no encendió la bandera correspondiente durante ensayo de actuación de alarmas. Detectado durante ejecución de la SSA:202505452. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202505406 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 07/04/2025 16:30:29 | Gestionar reparo de 2 cartones eletrónicos E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabilizan durante la corriente de carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202505446. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202505402 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 08/04/2025 09:49:52 | Gestionar reparo de 2 cartones eletrónicos E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que están con defecto. Los mismos no estabilizan la corriente durante ensayo de carga de las baterias. Detectado durante ejecución de la SSA:202505444. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202505321 | STE | 202505270 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 15:56:05 | Solicito parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 o disjuntor 52.1.7 não atuou a proteção "L" , o ensaio foi realizado com o ajuste de L=1IN/12s; S=5,5IN/0,4s e I=10IN. Obs. o disj. 52.1.7 foi subtituido pelo disj. 52.1.11 (Reserva) para dar continuidade dos trabalhos. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Disjuntor normalizado pela contratada após substituição dos disparadores incorretos nos disjuntores dos quadros TG-TR01/02. Componentes defeituosos foram mesclados no disjuntor 52.1.14 do TG-TR01.
202505320 | STE | 202505282 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 15:59:18 | Solicito parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 encontrado a lâmpada de sinalização 22HL1(dj. fechado) e a manopla de fechamento correspondente ao disj. pos. 52.1.11 (reserva) quebrados. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Disjuntor normalizado pela contratada após substituição dos disparadores incorretos nos disjuntores dos quadros TG-TR01/02. Componentes defeituosos foram mesclados no disjuntor 52.1.14 do TG-TR01. A lâmpada foi substituída.
202505282 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 14:15:36 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 encontrado a lâmpada de sinalização 22HL1(dj. fechado) e a manopla de fechamento correspondente ao disj. pos. 52.1.11 (reserva) quebrados. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202537 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituída pela contratada durante o comissionamento a lâmpada de sinalização 22HL1(dj. fechado) e a manopla de fechamento correspondente ao disj. pos. 52.1.11. Realizado ensaios funcionais de abertura e fechamento do disjuntor constatando o correto funcionamento da lâmpada e da manopla. Teste realizado com a AT: 202507973.
202505270 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 10:20:34 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 o disjuntor pos. 52.1.11 (reserva) foi realocado para posição 52.1.7 para atendimento da SSA: 202505265. Realizado ensaio do dj. com o ajuste de L=1IN/12s; S=5,5IN/0,4s e I=10IN. com resultado satisfatório. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202537 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 disjuntor normalizado pela contratada após substituição dos disparadores incorretos nos disjuntores dos quadros TG-TR01/02. Realizado ensaio durante o comissionamento constatando o correto funcionamento do disjuntor. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202505140 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 03/04/2025 08:01:04 | Durante comissionamento do quadro TG-TR02 SSA:202505080 constatado que a corrente nominal dos disjuntores de saída instalados do 52.1.1 ao 52.1.15 não corresponde a corrente descrita nos desenhos, bem como desta forma não é possível programar a proteção dos mesmos conforme a ordem de ajuste. Disj. encontrados: - 52.1.1/4/5 IN=100A - 52.1.2/3/9/13/14/15 IN=63A - 52.1.6/7/8 IN=25A -52.1.10/11/12 IN=250A | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202521 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se realizó el ajuste de los parámetros de los disyuntores 52.1.1 al 52.1.15, conforme al parecer técnico SSA:202505149(D), y la orden de ajuste TG-TR02 posteriormente se realizó el ensayo de los mismos, obteniendo resultados satisfactorios que serán anexados a la planilla de comisionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. SSA ejecutada con la AT 202504341 .
202505131 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 03/04/2025 07:55:38 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado que a corrente nominal dos disjuntores de saída instalados do 52.1.1 ao 52.1.14 não corresponde a corrente descrita nos desenhos, bem como desta forma não é possível programar a proteção dos mesmos conforme a ordem de ajuste. Disj. encontrados: - 52.1.1/13/14 IN=63A; - 52.1.2/3 IN=250A; - 52.1.4/5/6 IN=100A; - 52.1.7/8/9/10/11/12 IN=25A; | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202521 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ajuste de los parámetros de los disyuntores 52.1.1 al 52.1.14, conforme al parecer técnico SSA:202505150, y la orden de ajuste TG-TR01 posteriormente se realizó el ensayo de los mismos, obteniendo resultados satisfactorios que serán anexados a la planilla de comisionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. SSA ejecutada con la AT 202504340 .
202504804 | ASL |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202514 | 31/03/2025 13:59:10 | Solicito gestionar el reparo de la "Fuente ALIM 100-240 v 50/60hz - 24 Vcc 10 A", cod: 238287, SSA: 202504452. Obs: se encontró la fuente quemada. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504612 | ASL |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202513 | 27/03/2025 16:34:50 | Solicito gestionar el reparo del CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC, pos. CV 2 ,cod almox: 111384. Obs: Conversor quemado, SSA: 202504056. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504611 | STE |  | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202513 | 27/03/2025 16:35:32 | Solicito gestionar el reparo del multimedidor Siemens MMGE-144,cod almox: 705976. Obs: el mismo mostraba valores discrepantes de corriente respecto a los valores reales medidos. SSA: 202504520. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado en G2 Material será senado de acuerdo a a la GCSMIT-2158
202504433 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202513 | 25/03/2025 09:29:22 | Actualizar los diseños 6209-LC-7706 y 6209-DC-07706, conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0134 (tablero SVP-01) al disyuntor 721-25 del QB-01 (SSA 202503740). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños.
202504426 | AAT |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202513 | 25/03/2025 08:07:55 | Actualizar los diseños 6209-LC-7708-P-R4 (hoja 15) y 6209-DC-7714-P-R15 (hoja 2), conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0202 (tablero SVP-01) al disyuntor 722-12 del QB-02 (SSA 202503741). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202503691 | AAT |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202511 | 13/03/2025 11:12:02 | Durante ejecución de SSA 202503219 (disparo de disyuntor 52.26 del KG-25) encontrado motor del VVT-1206 con cortocircuito entre bobinas y tierra. Obs: Dejado motor y respectiva resistencia de calentamiento desconectados eléctricamente. | MEG2 | MAM3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202606 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição do motor que encontrava-se danificado, realizado instalação no local, alinhado e tensionado, deixado em condições de operação, aguardando conexão elétrica por MEG2.
202503598 | STE | 202503558 | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202511 | 12/03/2025 11:00:31 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A, cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202503558. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202503572 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202511 | 13/03/2025 07:51:51 | Favor gestionar reparo do "RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S" COD: 234540 que não esta acionando o comando de saída do longo retardamento. Defeito detectado durante a execução da SSA: 202503529. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Que en ila2 para reaprovechar componentes.
202503323 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202511 | 10/03/2025 10:47:52 | Actualizar diseño 5203-DF-A0025-P R2 hoja 12, conforme anexo, referente a la sustitucion de la fuente de alimentacion del anunciador do cuadro KH-02 (SSA 202502928) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202611 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000066/2025.
202503312 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202510 | 07/03/2025 14:07:37 | Favor gestionar el reparo de los dos (2) "CONVERSORES TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 que poseen Tensión de ripple en su salida de: 10 Vca aproximadamente, cuando poseen tensión normal de entrada 120VCA y 125VCC. Defecto detectado durante la ejecución de la SSA 202502569. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202503301 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202510 | 07/03/2025 11:15:49 | Favor gestionar reparo do amperímetro analógico (saída del CN-01) código almox: 110710, que se encontra con erro na indicação de corrente. Referente ao atendimento da SSA2025002557. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202503147 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202509 | 28/02/2025 14:55:54 | Solicito gestionar el reparo del "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 que posee Tensión 0Vcc en su salida cuando posee tensión normal de entrada 120VCA y 125VCC. Defecto detectado durante la ejecución de la SSA 202502568. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202509 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202503098 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202509 | 28/02/2025 06:58:49 | Favor gestionar reparo del Amperímetro analógico (salida del CN-02) código almox: 110710, que se encuentra con error en la indicacion de corriente. Referente al atendimento de la SSA2025002558. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202509 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202503046 | STE |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202509 | 27/02/2025 09:06:57 | Durante ejecución de la SSP:20251911, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor del VVT-3130 con defecto (Resistencia abierta). Obs: resistencia de calentamiento ya se encuentra desconectada. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202525 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Sustituido resistencia de calentamiento y rodamientos del motor de accionamiento del VVT-3130.
202503040 | STE |  | P012B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3115-3116-3117-3118) | 0458.113-0 | 202509 | 26/02/2025 16:25:46 | Durante ejecución de la SSP:20251911, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor del VVT-3115 con defecto (Resistencia abierta). Obs: resistencia de calentamiento ya se encuentra desconectada. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202525 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fue sustituido la resistencia y los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-3115.
202502999 | STE | 202502984 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202509 | 26/02/2025 10:36:09 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202502984. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202502997 | STE | 202502397 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202509 | 26/02/2025 10:36:15 | Solicitamos dispor em estoque um INDICADOR DIG DISPLAY (DH96) cadastrado no código 711323, para atendimento da SSA 202502397. Obs.: Emitida SM de empenho 501406. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 711323 (INDICADOR DIG DISPLAY 125VCC 96X48X138MM) el 09/05/25 (4500079199/10). Política ZE=1.
202502984 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202509 | 26/02/2025 09:25:52 | Durante la ejecución de la SSP: 20251911, fue encontrado la llave selectora pos. CTV del KH-04 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202523 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la llave selectora pos. CTV del KH-04, por otra de mismas características retirada de almacenes.cod: 582832. Se realizaron ensayos funcionales comprobando el correcto funcionamiento y se midieron los valores. Vab=455 Vca Vbc=450 Vca Vca=453 Vca Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202502697 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202508 | 21/02/2025 08:54:15 | Solicito parecer técnico referente a possibilidade de substituição da luminária de painel modelo tubular T5LED 3W/100-240Vca, utilizada para iluminação interna dos cubículos dos quadros de carregadores C1/C2/C3 e C4, por lâmpada de bulbo led + soquete E27 a fim de padronizar com demais painéis elétricos. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202509 | ESPINOZA BORBA ABEL | Parecer favorable. Ejecutar conforme sugerido utilizando lámpara LED 9W cód. 713970 y porta lámpara cód. 310506. Extender la implementación para los cargadores C2, C3 y C4.
202502640 | STE | 202502541 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202508 | 20/02/2025 11:27:31 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 3 posições, 6 contatos 20A cadastrado no código 659975, para atendimento da SSA 202502541. Não foi emitida SM de empenho pois o cod. consta como não ativado. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202535 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron adquiridos 3 un del material mediante SMDTC-2438. Entregada 1 un a la SMIE.DT para aplicación inmediata. Las 2 un restantes fueron entregadas en almacenes. Código 659975 en proceso de activación mediante CODMAT-1000000751.
202502429 | AAD |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202508 | 17/02/2025 14:54:57 | Atualizar desenho 6206-DF-80446-R0, 6229-DC-7337-P conforme anexo, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-07, disjuntor 721.29 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-03, disjuntor 72.6 (SSA 202501382 + 202501543 ). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000277/2025 para actualización de diseños.
202502425 | STE |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202508 | 17/02/2025 14:55:12 | Atualizar desenhos 6229-DC-07362-E-R2 e 6206-DF-90445-I- R0 conforme anexos, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-08, disjuntor 721.37 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-04, disjuntor 52.6 (SSA 202501544). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibles en el sistema SATedms.
202502371 | AAT |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202507 | 14/02/2025 16:53:53 | Atualizar desenho 6229-DC-7713-P conforme anexo, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-07, disjuntor 721.29 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-03, disjuntor 72.6 (SSA 202501409). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202502315 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202507 | 14/02/2025 09:29:01 | Atualizar desenhos 9264DO15410E(1)R0; 6229DC07746P(1)R20 e 6229DC07362E(1)R2 conforme anexos, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-08, disjuntor 721.37 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-04, disjuntor 52.6 (SSA 202501410). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms.
202502308 | APG |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202507 | 14/02/2025 09:29:14 | Solicito actualización de los diseños 6616-DF-G7611 y 6459-DC-G9600E y disponibilización en el archivo técnico, correspondiente al servicio de apoyo prestado al personal de MEL-4 para el atendimiento de la SSA 202501772 y SSA 202402414 referentes a la utilización de un nuevo punto de alarma a ser reportado desde el C1 al DAUCC-03-SCC. Diseños en anexo | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202502307 | APG |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202507 | 14/02/2025 09:29:23 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6616-DF-G7611 y 6459-DC-G9601E y disponibilizacion en archivo técnico, correspondientes al servicio de apoyo prestado al personal de MEL 4 para el atendimiento de la SSA 202501774 y SSA 202402415 referentes a la utilización de un nuevo punto de alarma a ser reportado desde el C2 al DAUCC-03. Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202502204 | STE |  | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202507 | 12/02/2025 15:40:51 | Durante atendimento a SSA:202501867 (disparo do disjuntor 52.26 / VVT0131) constatado corrente de operação acima da nominal (Ia=18,5A, Ib=18,6A e Ic=17,8A) sendo In=11,8A. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202530 | HUGO DAL MORO MEDINA | Com apoio da MEG2, foi realizada a adequação do sentido de giro do motor, assim normalizando a corrente nominal do mesmo. Equipamento liberado para operação
202502123 | AAD |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202507 | 14/02/2025 16:54:18 | Actualizar diseños: 6207-DC-7707-P-R16; 6207-DF-90405-I-R0 y 6209-DC-7307-P-R4 conforme anexo, referente al tablero de distribucion 125 Vcc QO-01 (SSA 202500639) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000047/2025 para actualización de diseños.
202502120 | AAD |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202507 | 14/02/2025 16:54:28 | Actualizar diseños: 6209-DC-7714-P-R-16; 6207-DF-90476-I-R0 y 6209-DC-7333-E-R3 conforme anexo, referente al tablero de distribucion 125 Vcc QO-02 (SSA 202420347) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000278/2025 para actualización de diseños.
202502106 | AAD |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202507 | 11/02/2025 11:01:44 | Solicito atualização do desenho 6231-DF-84917-P-R4 em anexo, referente a substituição do rele de subtensão 27.1 por novo modelo PSVA executado na SSA:202501500 e garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000273/2025 para actualización de diseños.
202502095 | STE | 202502040 | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202507 | 11/02/2025 08:57:49 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202502040. Emitida la SM de empeño numero 500017. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202502094 | STE | 202502033 | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202507 | 11/02/2025 08:57:59 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202502033. Emitida la SM de empeño numero 500015. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202501876 | STE | 202500830 | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202506 | 07/02/2025 09:41:49 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202500830. Emitida la SM de empeño numero 499708. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202501813 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202506 | 06/02/2025 16:44:02 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6229-DC-07016-P, 6229-DC-07017-P, 6242-DF-88460-P, 6242-DF-88461-P e 6242-DF-88488-P. Referentes al servicio del retrofit del PB-04. (SSA 202305217). Favor disponibilizar el mismo en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202501755 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202506 | 06/02/2025 14:07:10 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202501717 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501532 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202506 | 04/02/2025 08:24:34 | Gestionar reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que não limita a corrente de carga. Detectado durante execução da SSA 202501531. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501377 | STE |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202506 | 04/02/2025 08:25:14 | Durante ejecución de SSA 202500710 realizado inspección de ruido anormal y constatado que el mismo aparenta originarse en la correa del VVT-0208, debido al chirrido percibido al momento del arranque del motor como se observa en el video en anexo. Obtenidas mediciones de corriente por debajo de la corriente nominal del motor. | MEG2 | MAM3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202529 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | - Fueron sustituidas las correas, y alineadas las poleas. Equipo en condiciones normales de operacion
202501216 | APV |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202505 | 27/01/2025 15:40:34 | Durante ejecución de SSA:202500713, encontrado motor posición VVT - 3121 con corto circuito entre las bobinas y tierra. (Obs: Dejado motor desconectado.) | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202500894 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202504 | 21/01/2025 16:40:21 | Gestionar reparo de una bobina de cierre 125Vcc para disyuntores tipo DS (Código almacén 217689), que se encuentra con los cables de alimentación con la aislación visiblemente dañada. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202504 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202500801 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202504 | 20/01/2025 16:17:37 | Durante atendimento a SSA:202500433 constatado motor do VVT-0213 em curto-circuito. Obs: deixado motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202529 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a montagem do motor carcaça 200L (cod: 539139) e a substituição das polias motora (cod: 713343), polia movida (cod: 713350) e conjunto de correias (mod: 5vx1120 - estoque do setor). Posteriormente foi realizada o tensionamento das correias e alinhamento das polias e a montagem da proteção de correias. Equipamento liberado para operação. Motor entregue na oficina MMU3 e emitido SSA para IMA0
202500773 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202504 | 20/01/2025 09:15:11 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6299DC07323P y 6256DF98096P correspondientes a los trabajos realizados en la SSA 202500287 (retirada del cabo A6R0903 del panel QBC-02 ). Diseños en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202500708 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202503 | 17/01/2025 10:17:13 | Solicito atualização do desenho 6207-DF-90476-I-R0 em anexo, referente a substituição do disjuntor por outro de maior capacidade, posição 72.6 (SSA 202420347). E garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202500664 | STE | 202500511 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202503 | 16/01/2025 16:35:20 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202500511. Emitida la SM de empeño numero 497921. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202500663 | STE | 202500506 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202503 | 16/01/2025 16:34:54 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202500506. Emitida la SM de empeño numero 497920. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202500656 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202503 | 16/01/2025 16:35:33 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6299DC07317P y 6256DF98090P correspondientes a los trabajos realizados en la SSA 202500286 (retirada del cabo A5R0903 del panel QBC-01 ). Diseños en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202500634 | STE |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202503 | 16/01/2025 11:02:58 | Gestionar reparo do Amperímetro analógico A1 (entrada do QN-03) código almox: 110680, que encontra-se com erro na indicação de corrente. Referente ao atendimento da SSA202500209. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202503 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte.
202500423 | STE |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202502 | 10/01/2025 16:00:52 | Durante a execução da SSA 202420129 foi constatado que os cabos de ligação internos do motor (VVT-4105) estão deteriorados impossibilitando realizar sua conexão elétrica. Deixado motor desconectado eletricamente para reparo. | MEG2 | MAM3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202522 | RICARDO AFONSO BACKES | AJUSTE DOCUMENTAL. SSA202508679(MEG2). MOTOR retirado do equipamento enviado para mmu3 conforme ssa202508009(IMA0).
202500394 | AAT |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202502 | 10/01/2025 13:44:58 | Atualizar desenhos 3321-DFG-0733P-R13 conforme anexo, referente à alteração da logica de automatismo do quadro CD-01 (SSA:202319042) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202500379 | STE | 202500303 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202502 | 10/01/2025 09:31:01 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202500303. Emitida la SM de empeño numero 497232. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202500248 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202502 | 08/01/2025 09:29:40 | Gestionar reparo del amperímetro analógico referente a la corriente de salida del cargador CB-02 (Código: 110760) que presenta indicación fuera del valor esperado y sin permitir ajuste. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202419929. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte.
202500176 | STE | 202500019 | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202502 | 07/01/2025 07:49:15 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202500019. Emitida la SM de empeño numero 496865. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202500133 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202502 | 06/01/2025 14:26:10 | Atualizar desenhos 6229-DC-7156-P R2 folha 4/11, e 6240-DF-87652-E R4 folha 1/2 conforme anexo, referente à substituição do disjuntor 521.03 e posterior conexão do cabo H6X0851 no disjuntor (SSA 202419688 com parecer técnico descrito na SSA 202420120 (D) ) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202515 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000009/2025.
202420205 | STE | 202420128 | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202451 | 20/12/2024 16:40:15 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202420128. Emitida la SM de empeño numero 496390. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202419859 | STE | 202419811 | P023C009 | QUADRO KG-34 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.009-0 | 202451 | 16/12/2024 09:52:48 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202419811. Emitida la SM de empeño numero 496038. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202419761 | ASL |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202450 | 13/12/2024 16:16:46 | Gestionar reparo do cartão de anunciador (MODULO ELETRO ALARM SINAL EGC-182DHF, cod: 577510) do QG-04 que apresenta defeito (atuação de alarme indevido) e foi substituído na execução da SSA 2024019389. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419610 | AAT |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202450 | 10/12/2024 16:34:40 | Actualizar diseños 3238DCG9260E, 3238DCG9334E, 3238DCG9284E, 3238-DF-G9279-P, 3238-83-19041 (conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QBCAR-01 (SSA 202418565) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202419599 | STE | 202419386 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202450 | 10/12/2024 11:01:27 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202419386. Emitida la SM de empeño numero 495663. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202419458 | STE | 202419365 | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202450 | 09/12/2024 13:48:50 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202419365. Emitida la SM de empeño numero 495531. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202419456 | STE | 202419367 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202450 | 09/12/2024 11:18:05 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202419367. Emitida la SM de empeño numero 495529. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202419370 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 06/12/2024 15:35:01 | Realizar reparo em um GUINCHO HIDRÁULICO marca SCHULZ ( girafa ) foto da mesma em anexo. Obs. guincho entregue ao Sr. Charles MMU3. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202552 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada desmontagem completa da parte hidráulica de girafa, realizado limpeza em todo sistema e substituído guarnições e raspadores, (confeccionado bucha guia do pistão secundário e pino da manopla de acionamento do pistão primário), realizada montagem, utilizou-se óleo hidráulico 68 até atingir nível recomendado. Realizado também lubrificação das rodas (graxa).
202419280 | STE |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202449 | 05/12/2024 13:53:40 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0421P pág.7, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-56, SSA: 202418781, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202606 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000070/2025. Disponibles en el SATedms.
202419279 | STE |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202449 | 05/12/2024 13:53:58 | Durante ejecución de la SSA: 202418781, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-56 (cod. almox: 238279) con defecto ( dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado la fuente por la entrada de 120 Vca, su tensión de salida es nula). Favor gestionar reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material queda en Ila2 para reaprovechar componentes. De acuerdo a la GCSMIT-2173. Para el código 238279, favor tener en cuenta la propuesta Em relação ao código 238279, vamos movimentar para o estoque apenas a unidade que já está aqui. Não serão armazenadas mais unidades desse código. 08un - 01un reservado. No emitir mas Dm´s para stock de acuerdo a la propuesta de la MTSE.DF y la aceptación de la SMIE.DT.
202419140 | STE | 202418784 | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202449 | 03/12/2024 10:54:32 | Solicito disponibilizar en el almacén un interruptor termomagnético 2P 440V 2A 10KA C, cod.: 713322 para atender la SSA: 202418784. Emitida SM de empeño 495034. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Adquirido con OC 4500077798/00010
202419096 | AAT |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202449 | 03/12/2024 07:30:28 | Solicito atualização do desenho 3238-DC-G9330-E, conforme anexo, referente a verificação de cabos no CM-UPAC-01(SSA 202414454). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202418894 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202448 | 28/11/2024 07:26:41 | Verificada durante la ejecución de la SSP 20241712 caja de pasaje CE.16 y CP004 con tapa rota. Favor realizar verificación y reparo. (Diseños en ANEXO) | MEG2 | MCI1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202514 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado fabricação de tampas para as caixas de passagem CE16, CE19A e CP004, remoção da tampas danificadas e instalação de novas, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202418891 | STE | 202417096 | K010A012 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B5 | 0265.062-0 | 202448 | 28/11/2024 07:26:27 | Confeccionar 03 piezas que conforman el mecanismo del sistema de trabamiento de la llave de tierra de los disyuntores del CD-01, para posibilitar el reemplazo de la pieza que se encuentra dañada y poseer reservas. Modelo de la pieza en cuestión fue entregada al Sr. Ever Ramírez R.9642. Fotos de la pieza en anexo. | MEG2 | MMU3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202548 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fabricação de 3 mecanismo de travamento da chave terra dos disjuntores do CD-01.
202418814 | AAD |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202448 | 26/11/2024 16:37:47 | Actualizar diseños: 3238-DC-G9334-E y 3238-DF-G9278-P conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QVCAR-02 (SSA 202410993) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418775 | STE | 202418669 | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202448 | 26/11/2024 13:48:03 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416669. Emitida la SM de empeño numero 494440. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202418774 | STE | 202418671 | P025B008 | CCM KH-58 | 0592.045-0 | 202448 | 26/11/2024 13:48:17 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202418671. Emitida la SM de empeño numero 494439. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202418687 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202448 | 25/11/2024 11:08:15 | Gestionar reparo de 2 TP's posição TP2 que se encontram defeituosos (um apresenta ruído anormal e outro conexão de alta rompida) referente a execução da SSA:202418318. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202448 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales sin condiciones de reparo. Queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202418555 | AAD |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202448 | 26/11/2024 08:07:49 | Actualizar diseños 3238-LC-9330-E, 3238-DC-G9334-E, 3238-DF-G9275-P conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QVOF-01 (SSA 202410995) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418517 | ASL |  | K013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-04 | 0254.113-0 | 202447 | 21/11/2024 10:44:22 | Gestionar reparo del relé de sobrecorriente (50/51A) cod. amox=0165360 , perteneciente al Dy. 52-05 del QP-04. El mismo no acepta rearme de actuación de sobrecorriente. Detectado durante ejecución de la SSA:202418453A. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202418500 | STE |  | G078A019 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-J | 0265.035-5 | 202447 | 21/11/2024 07:59:56 | Solicito actualización de diseños referente a la modificación en el cubículo 52-J del panel CM-02 (SSA 202417821), conforme diagrama funcional 6629-DF-92180-P y 6629-DF-92154-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000434/2024.
202418477 | STE |  | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202447 | 19/11/2024 16:12:04 | Favor gestionar reparo del Amperímetro Analógico H/M 0/60A 144X144. Cod.:110833, refente a la ejecución de la SSA 202417888, donde fue encontrado amperimetro travado. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202418473 | STE |  | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202447 | 19/11/2024 16:12:34 | Solicito actualización de diseños referente a la modificación en el cubículo 52-B del panel CM-02 (SSA 202417898), conforme diagrama funcional 6629-DF-92155-P, 6629-DF-92184-P y 6629-DF-92185 en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000434/2024.
202418461 | AAD |  | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202447 | 19/11/2024 13:36:22 | Favor actualizar diseños 3238-DC-G9086-E, 3238-DC-G9331-E, 3238-DF-G9277-P y 3238-LC-G9330-E conforme anexo, referente al comisionamiento del tablero de comando QEOF-02 (SSA 202410997) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202650 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418392 | STE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202447 | 19/11/2024 08:35:41 | Solicito atualizar os desenhos 6629-DF-92150-P, 6629-DF-92173-P e 6629-DF-92172-P conforme marcado em anexo e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Referente a modificação realizada nos reles 50/51 através da SSA:202417896. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000434/2024.
202418294 | AAD |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202447 | 19/11/2024 13:37:03 | Actualizar diseños 3238-DC-G9260-E, 3238-83-19012-E, 3238-DC-G9086-E, 3238-LC-G9330-E, 3238-DC-G9086-E, 3238-DF-G9274-P y 3238-DC-G9331-E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-03 (SSA 202410988) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202418221 | STE |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202446 | 14/11/2024 11:28:26 | Gestionar reparo do cartão eletrônico de alarmes do anunciador cód. almox. 577510, que apresenta defeito. Detectado durante atendimento a SSA 202417872. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-3075 para ajustar niveles o sanear.
202418060 | AAD |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202446 | 12/11/2024 11:07:25 | Actualizar diseños 3238-DF-G9274P, 3238-DF-G9262P, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9260P, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-04 (SSA 202410989) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202418058 | AAD |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202446 | 12/11/2024 10:03:09 | Actualizar diseños 3238-DF-G9273P, 3238-DF-G9262P, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9260P, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-02 (SSA 202410987) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202418056 | AAD |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202446 | 12/11/2024 10:03:21 | Actualizar diseños 3238-DF-G9273E, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9260P, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-01 (SSA 202410982) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202417849 | STE | 202416506 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202445 | 08/11/2024 13:41:19 | Solicitamos disponer en stock un DISJUNTOR TERMOMAG 3P 800V y 160A bajo el código 713301, para atendimiento de la SSA 202416506. Emitida la SM de empeño numero 493250 . | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 713301 (DISYUNTOR TERMOMAG 3P 800V 160A) el 07/01/25 (4500076621/40). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=1/3.
202417652 | AAD |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202445 | 05/11/2024 14:39:44 | Actualizar diseños 3238-DC-G331E, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento de tablero QCEX-05 (SSA 202410991) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202653 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202417647 | STE | 202417336 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202445 | 08/11/2024 07:55:24 | Solicito parecer técnico referente a que durante atendimiento de la SSA 202417336 constatado que el punto de alarma del SCC (DACU-03) referente a la protección 50/51N del interruptor 52A se encuentra conectado al contacto de protección instantánea del relé, siendo que en la orden de ajuste dicha protección se encuentra deshabilitada. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202527 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202417896 e 202417898 para desconexão dos cabos referentes à atuação instantânea dos relés 52A (CM-01) e 52B (CM-02). Realizada la desconexión de los contactos 5-6/7-8 referentes a la actuación instantánea del relé 50/51 dejando en concordancia con la orden de ajuste OA.0036.
202417451 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202444 | 01/11/2024 09:01:43 | Solicito actualización de los diseños 6926-DF-G0661P, 6929-DC-G0009E, 6929-LC-G0005E conforme anexo, referente al servicio de desconexión del cable H5XG027 del tablero QGBT 2.2 para su conexión en el tablero CDCE-1P-50 (SSA202417021.) y garantizar disponibilidad de diseños actualizados en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202445 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000416/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202417449 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202444 | 31/10/2024 16:39:54 | Solicito la actualización de diseños referente al retiro del cable H5XG032 del panel QGBT 2.1 para su conexión en el panel CDCE-1P-50, solicitado en la SSA: 202417019, conforme a diagramas 6926-DFG-0660-P, 6929-DCG-0008E(1)R4, 6929-LCG-0005-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202445 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000416/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202417419 | ASL |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202444 | 31/10/2024 15:44:00 | Favor gestionar reparo del cartón "E1" con COD AMOX:307351 el mismo causa en fluctuación oscilaciones y picos de corriente(Fase A, Fase B y Fase C) sin motivo aparente, referente a la ejecución de la SSA 202417012. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202417416 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202444 | 31/10/2024 15:44:31 | Favor gestionar el reparo del cartón electrónico de alarma con COD AMOX:0234877 (cartón 48VCC anunciador del QBN-05 que no acepta rearme ). Referente a la ejecución de la SSA 202417370 | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202417289 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202444 | 29/10/2024 10:18:35 | Solicito actualización de diseños referente a la inhibición del sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento en los paneles CV's, conforme diagrama funcional 5066-DF-75300-P, 5066-DF-75379-P, 5066-DF-75380-P, 5066-DF-75382-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202544 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202417274 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202444 | 28/10/2024 16:38:15 | Durante la ejecución de la SSA: 202416485, se detectó el motor VVT-1525 con baja aislación, valor: A/B/C/⏚ = 60kΩ. Se dejó el motor desconectado eléctricamente. | MEG2 | MAM3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202514 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO VVT-1525. MOTOR RETIRADO ENVIADO PARA OFICINA MMU3 CONFORMESSA 202505168(IMA0). EQUIPAMENTO AGUARDANDO CONEXÃO ELETRICA DO MOTOR NOVO CONFORME SSA 202505692 .
202417221 | STE | 202417120 | K016A016 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52B | 0265.024-0 | 202444 | 28/10/2024 16:38:32 | Solicito parecer técnico, pues, durante el mantenimiento preventivo SSP 20241501, encontrado bobinas de las cámaras de extinción (FASES A, B, C) con rajaduras en su superficie. Fotos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202516 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir as 3 câmaras de extinção de arco por outras iguais (código estoque 164879) e efetuar o reparo do material isolante das bobinas de sopro magnético das câmaras retiradas utilizando resina epóxi e verniz isolante. Após o reparo devolver as câmaras ao almoxarifado.
202417220 | STE | 202417119 | K016A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52A | 0265.023-1 | 202444 | 28/10/2024 16:38:44 | Solicito parecer técnico, pues, durante el mantenimiento preventivo SSP 20241501, encontrado bobinas de las cámaras de extinción (FASES A, B, C) con rajaduras en su superficie. Fotos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202511 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir as 3 câmaras de extinção de arco por outras iguais (código estoque 164879) e efetuar o reparo do material isolante das bobinas de sopro magnético das câmaras retiradas utilizando resina epóxi e verniz isolante. Após o reparo devolver as câmaras ao almoxarifado.
202417072 | STE | 202416810 | P012C006 | CCM KH-08 | 0592.030-2 | 202443 | 24/10/2024 10:55:28 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416810. Emitida la SM de empeño numero 492040. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202417071 | STE | 202416808 | P002B007 | CCM KH-14 | 0592.005-1 | 202443 | 24/10/2024 10:55:34 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416808. Emitida la SM de empeño numero 492039. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202417070 | STE | 202416784 | P004A003 | QUADRO KG-12 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.005-3 | 202443 | 24/10/2024 10:55:44 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416784. Emitida la SM de empeño numero 492038. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202417069 | STE | 202416783 | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202443 | 24/10/2024 10:55:52 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416783. Emitida la SM de empeño numero 492037. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202417067 | STE | 202416773 | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202443 | 24/10/2024 10:55:59 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416773. Emitida la SM de empeño numero 492036. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202417066 | STE | 202416771 | P010C009 | QUADRO KG-26 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.019-3 | 202443 | 24/10/2024 10:56:07 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416771. Emitida la SM de empeño numero 492034. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202416941 | STE | 202416785 | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202443 | 23/10/2024 13:34:06 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416785. Emitida la SM de empeño numero 491907. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1464.
202416925 | STE |  | P027B007 | CCM KH-72 | 0592.073-6 | 202443 | 22/10/2024 16:15:48 | Solicito actualización del diseño 5503DFA1619P pág.12, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-72, SSA: 202415642, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202552 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000013/2025.
202416893 | STE |  | P027B007 | CCM KH-72 | 0592.073-6 | 202443 | 22/10/2024 09:30:16 | Durante ejecución de la SSA: 202415642, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-72 (cod. almox: 238279) con defecto ( dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado por la entrada de 220 Vca la fuente su tensión de salida es nula). Favor gestionar reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material queda en Ila2 para reaprovechar componentes. De acuerdo a la GCSMIT-2173. Para el código 238279, favor tener en cuenta la propuesta Em relação ao código 238279, vamos movimentar para o estoque apenas a unidade que já está aqui. Não serão armazenadas mais unidades desse código. 08un - 01un reservado. No emitir mas Dm´s para stock de acuerdo a la propuesta de la MTSE.DF y la aceptación de la SMIE.DT.
202416105 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202441 | 07/10/2024 13:58:42 | Durante atendimento a SSA:202415073 constatado motor do VVT-1713 em curto-circuito. Obs: deixado motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202512 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDO EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO CON SU POLEA Y CORREA, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN OBS: EL MOTOR RETIRADO FUE ENTREGADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO Y EMITIDA SSA 202504559 PARA IMA 0.
202416068 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202441 | 07/10/2024 08:04:41 | Gestionar Reparo de dos voltimetros Cod.:113697, refente a la ejecución de la SSA 202414829, donde fueron encontrados voltimetros de tension de salida del cargador con indicación discrepante. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202441 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202415754 | STE | 202415404 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202440 | 01/10/2024 14:10:39 | Solicito parecer técnico sobre que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curba proveída por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414216. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202450 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | ABB recomendó usar la curva del disyuntor en lugar del software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos. Así, según resultado de la SSA 202416009 y verificado resultados similares en otros disyuntores de la misma marca/modelo (SSA 2024167659/443), los resultados son considerados satisfactorios. Esperados según curva: 200% ≈ 85s 300% ≈ 24-38s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202415738 | STE | 202415715 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202440 | 01/10/2024 09:08:40 | Solicito parecer tecnico, pues durante ensayos de disyuntores realizado en pos del comisionamiento del cuadro QVOF-01 (SSA:202410995) se encontraron disyuntores posición QF1 AL QF6 con discrepancia entre los valores medidos y los esperados(Ensayo de protección térmica). En adjunto hojas de ensayos de los disyuntores. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se han sacado los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202415800 los resultados están dentro de lo esperado: -200% aprox. 70s -300% entre 21-33s OSB: Se toma como ref. principal el 300% por indicar % de variación en la curva.
202415675 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202440 | 30/09/2024 11:38:20 | Gestionar reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenta impossibilidade de ajuste da tensão de flutuação através do potenciômetro R75. Detectado durante atendimento a SSA202415529. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202440 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202415674 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202440 | 30/09/2024 11:38:35 | Gestionar reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenta falha intermitente na condução da ponte retificadora do carregador. Observado componentes soltos e trilha do circuito impresso danificada. Detectado durante atendimento a SSA202415529. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202440 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415671 | STE |  | K036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.051-0 | 202440 | 30/09/2024 11:38:52 | Gestionar reparo del relé sensor de tierra posición 523-04 (Código: 583120) del panel QI-06 que presenta actuación fuera del tiempo de esperado y sin permitir ajuste. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202415535. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202440 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material marcado para saneamiento con GCSMIT-2881
202415549 | AAT |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202439 | 26/09/2024 16:54:03 | Actualizar diseños 3238-DC-G9260-E, 3238-DC-G9264-E, 3238-DC-G9284-E, 3238-DC-G9333-E, 3238-DF-G9265-P, 3238-LC-G9330-E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QD-CAR-460.2 (SSA 202411005) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202415338 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202439 | 24/09/2024 10:56:44 | Atualizar desenho 3321-DF-G0733-P, conforme anexo, referente a implementação de segunda fonte de alimentação CC. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. Serviço executado conforme solicitado na SSA 202413920. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000303/2024 e SRA-IB-000121/2025.
202415046 | STE |  | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202438 | 18/09/2024 14:36:04 | Gestionar reparo do relé Presys modelo DMY-2030(cód.711176) que apresenta falha de leitura do sensor RTD, apresentando alarme "B.OUT" de forma intermitente. Detectado durante atendimento a SSA202414982. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202414995 | ASL |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202438 | 18/09/2024 07:57:30 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202413329 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202414787 | STE |  | P018A010 | VENTILADOR VVT-F-34-21/34-22 EL.161 EXAUSTAO LAB ETA-02 | 0458.137-7 | 202437 | 13/09/2024 16:27:34 | Favor realizar actualización de los diseños 6109-DC-6208P y 6109LC6515P pag4 (marcaciones en anexo), referente al desmontaje de los paneles CSV-21 y CSV-22 y la desconexión de los VVT-F34-21/VVT-F34-22, ya que los mimos fueron desactivados SSA:202412379 . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202414776 | STE | 202414633 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202437 | 13/09/2024 14:42:04 | Solicito parecer técnico sobre los terminales de distintas secciones (2,5 mm2 y 10 mm2 ) en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro del QCEX-05. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado contacto débil entre terminales tipo pino de conductores de 2,5 mm2 y 10 mm2 dentro del terminal del disyuntor. La contratista cambió los terminales del cable de 2,5mm2 por uno del tipo ojal para tener mayor superficie de contacto. Verificar instalación correcta en campo.
202414684 | STE |  | P018A001 | CCM CJ-02 | 0679.002-0 | 202437 | 12/09/2024 14:59:40 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6109DC06030P, 6109LC06515P, 6135DF84008P y 6135DF84151P (marcaciones en anexo) referente a la desconexión de los disyuntores 52.10 y 52.11 del CJ-02, ya que los ventiladores que alimenta los disyuntores citados fueron descomisionado (SSA:202414048) . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202537 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202414675 | AAT |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202437 | 12/09/2024 14:08:33 | Actualizar diseños 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9263E, 3238-DF-G9264P, 3238-DC-G9284E, 3238-DC-G9333E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QD-OF-460.1 (SSA 202411004) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414669 | STE | 202414631 | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202437 | 12/09/2024 14:08:43 | Solicito parecer técnico referente al comisionamento, SSA 202410989, fueron encontrados terminales de distintas secciones (2,5 mm2 y 10 mm2 ) en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado contacto débil entre terminales tipo pino de conductores de 2,5 mm2 y 10 mm2 dentro del terminal del disyuntor. La contratista cambió los terminales del cable de 2,5mm2 por uno del tipo ojal para tener mayor superficie de contacto. Verificar instalación correcta en campo.
202414668 | STE | 202414629 | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202437 | 12/09/2024 14:08:50 | Solicito parecer técnico referente al comisionamento, SSA 202410982, fueron encontrados terminales de distintas secciones (2,5 mm2 y 10 mm2 ) en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado contacto débil entre terminales tipo pino de conductores de 2,5 mm2 y 10 mm2 dentro del terminal del disyuntor. La contratista cambió los terminales del cable de 2,5mm2 por uno del tipo ojal para tener mayor superficie de contacto. Verificar instalación correcta en campo.
202414627 | STE | 202414248 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202437 | 12/09/2024 08:09:01 | Solicito parecer técnico referente al comisionamento, SSA 202410988, fueron encontrados terminales de distintas secciones (2,5 mm2 y 10 mm2 ) en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado contacto débil entre terminales tipo pino de conductores de 2,5 mm2 y 10 mm2 dentro del terminal del disyuntor. La contratista cambió los terminales del cable de 2,5mm2 por uno del tipo ojal para tener mayor superficie de contacto. Verificar instalación correcta en campo.
202414580 | AAT |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 12/09/2024 08:09:11 | Solicito actualización de los siguientes diseños 3238DCG9260E, 3238DCG9284E, 3238DFG9260P, 3238DCG9330E, 3238LCG9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del panel CM-UPAC-01(SSA 202410992) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414552 | STE |  | P017A018 | VENTILADOR VVT-F-12-24 EL.20 EXAUST EST.BOMBEAMENTO ÁGUA | 0457.125-8 | 202437 | 11/09/2024 07:40:39 | Se solicita realizar la actualización de los diseños 6109DC06207P y 6109LC6514P pag5 (marcaciones en anexo), referente al desmontaje del panel CSV-24 y la desconexión del VVT-F12-24 ya que el mismo fue desactivados SSA:202412358 . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202546 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT
202414549 | AAT |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 11/09/2024 07:41:03 | Atualizar desenhos: 3238-DF-G9260-P – folhas 16 e 25), desenhos em anexo, Referente à instalação de um relé auxiliar para multiplicar os contatos de trip do relé 49 do TR-UPAC-01, permitido a atuação no relé de bloqueio, conforme solicitada na SSA 202412056 emitida pela IEQ-2; Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414518 | STE |  | P017A019 | VENTILADOR VVT-03-19/04-20 EXASUTAO ETA-01 | 0458.133-4 | 202437 | 10/09/2024 15:29:15 | Favor realizar actualización de los diseños 6109DC06207P y 6109LC6514P pag5 (marcaciones en anexo), referente al desmontaje de los paneles CSV-19 y CSV20 y la desconexión de los VVT-03-19/04-20, ya que los mimos fueron desactivados SSA:202412359 . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202537 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202414334 | STE | 202414247 | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202437 | 09/09/2024 08:09:10 | Solicito parecer técnico referente al comisionamento, SSA 202410987, fueron encontrados terminales de distintas secciones (2,5 mm2 y 10 mm2 ) en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado contacto débil entre terminales tipo pino de conductores de 2,5 mm2 y 10 mm2 dentro del terminal del disyuntor. La contratista cambió los terminales del cable de 2,5mm2 por uno del tipo ojal para tener mayor superficie de contacto. Verificar instalación correcta en campo.
202414329 | STE | 202411012 | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202437 | 09/09/2024 08:09:21 | Solicitamos parecer técnico sobre a impossibilidade de usar o material de código 718449 como sobressalente para o contato tipo plug-in da gaveta do 52-31, pois o material código 718449 é compatível para saída (carga), mas é incompatível para encaixe na entrada 460VCA da gaveta. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SSA 202418576(D) para retirar encastre de entrada y verificar compatibilidad de la garra 718449 con la barra. Se confirmó compatibilidad correcta. Además, ante la ausencia del encastre retirado, se verificó la necesidad de reemplazar la placa celerón instalada en esa región. Así, para la instalación de la garra cod. 718449 en el lado de entrada seguir el procedimiento en anexo como referencia. OBS: Utilizar celerón cod: 255742.
202414210 | STE |  | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202436 | 05/09/2024 15:56:33 | Solicito actualización del diseño 3238DFG9277 pag. 7, referente a la modificación realizada en el panel QEOF-02, que fue solicitada según parecer técnico SSA: 202413376. Favor disponibilizar el mismo en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La pag. 7 del 3238DFG9277 está incluida en la solicitud de actualización de diseños de la SSA 202418461 posterior al comisionamiento. La actualización de esta pagina será realizada en dicha SSA.
202414171 | AAT |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202436 | 05/09/2024 08:51:35 | Actualizar diseños 3238DCG9260E, 3238DCG9261E, 3238DCG9284E, 3238DCG9332E, 3238DFG9262P, 3238LCG9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del panel QGBT-460 (SSA 202411003) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414102 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202436 | 04/09/2024 14:30:44 | Favor realizar actualización de los diseños 6109DC06013P, 6109DC06014P y 6130DF84086P (marcaciones en anexo) referente a la desconexión de los disyuntores 52.17, 52.18 y 52.19 ya que los ventiladores que alimenta los disyuntores citados fueron descomisionado (SSA:202413766 / 202413820) . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000428/2024.
202414088 | AAT |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 04/09/2024 14:31:28 | Actualizar diseño 3238-DCG-G9260-E, 3238-DCG-9284-E, 3238-DCG-9332E y 3238LCG9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del transformador TR-UPAC-01 (SSA 202410994) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414075 | AAT |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202436 | 03/09/2024 17:09:46 | Actualizar diseños 3238-DC-G9333-E e 3238-LC-G9330-E conforme anexo, referente al comisionamiento del panel QGBT-220 (202411007) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202414058 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202436 | 03/09/2024 16:48:19 | Atualizar desenhos: 5066-DF-75300-P; 5066-DF-75379-P (4); 5066-DF-75380-P (2) e 5066-DF-75382-P (1), desenhos em anexo, Referente à modificação de inibição da atuação do sistema de baixa pressão durante a manutenção no painel CV-09 (vertedouro), conforme solicitada na SSA 202412275 emitida pela IEQ2; Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202447 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La actualización de diseños será controlada con la SSA 202417289 ya que los mismos fueron actualizados nuevamente.
202414057 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202436 | 03/09/2024 16:48:34 | Solicito actualización de diseño 3238LCG9330E hoja 5 conforme anexo referente al comisionamiento de los paneles: QCEX-03, QCEX-04, QCEX-05 y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202446 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Esta actualización de diseño será realizada con la SSA 202417652.
202414050 | STE |  | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202436 | 03/09/2024 14:33:09 | Encontrado cabos do resistor antigo avariados e ainda dentro da caixa do motor, não sendo possivel executar a SSA 202413048 com o pedido de ligar o resistor novo. | MEG2 | MAM3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202508 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA SSA 202413048. FUE EJCUTA, CON LA SSA 202412333 DE LOS CUALES EL EQUIPO FUE LIBERADO PARA OPERACIÓN.
202414041 | AAT |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 03/09/2024 14:34:31 | Actualizar diseño 3238-DF-G9284-E conforme anexo, referente al comisionamiento del transformador TR-UPAC-01 (SSA 202410994) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202413979 | STE | 202413971 | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202436 | 02/09/2024 16:44:06 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410987, foi encontrado relé temporizador posição TK1 com o contato 28 avariado. O parafuso não abre corretamente o contato, impedindo a correta fixação do cabo no borne. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Relé temporizador cambiado por la contratista. Verificar instalación y funcionamiento correcto.
202413973 | STE | 202413936 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202436 | 02/09/2024 14:35:01 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410988, foi encontrado o contato auxiliar do disjuntor QF, marca ABB modelo SK1-20, sem possibilidade de encaixe com o disjuntor, impedindo que ocorra o acionamento do contato em caso de trip. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202534 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O disjuntor foi substituído, conforme SSA 202416814.
202413898 | STE | 202413893 | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202435 | 30/08/2024 14:52:42 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento do painel, SSA 202410993, foi encontrado o contato auxiliar do disjuntor QF1, marca ABB modelo SK1-20, com encaixe defeituoso com o disjuntor, impedindo seu correto funcionamento. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202446 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue proveído por la contratista un nuevo contactor auxiliar. Realizar la instalación del mismo y verificar el correcto funcionamiento.
202413871 | STE | 202413644 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202435 | 30/08/2024 10:29:09 | Solicito parecer técnico sobre el panel QCEX-05 que se encuentra sin la plaqueta de identificación N°06 (REMOTO/MANUAL MOTOR), cuya posición se indica en el diseño 3238-DF-G9274P pag.4. Imagen en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La plaqueta de identificación fue instalada por la contratista.
202413815 | STE | 202413736 | K031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-03 | 0265.030-4 | 202435 | 29/08/2024 14:28:11 | Solicito parecer técnico pues durante la ejecucion del SSP:20243462 fue verificado que las camaras de extincion del disyuntor tienen fisuras en el aislamiento en sus tres polos. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las 3 cámaras de extinción de arco por otras de las mismas características (COD: 164879) y efectuar el reparo de las bobinas de las cámaras retiradas con resina epoxi y barniz aislante (referencia --> SSA 202417442). Posterior al reparo, realizar la devolución de las mismas al almacén.
202413744 | AAT |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202435 | 29/08/2024 14:29:57 | Actualizar diseños 3238-DF-G9284E, 3238-DC-G9332E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9284E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202413687 | STE | 202413640 | J031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-01 | 0265.011-8 | 202435 | 27/08/2024 17:14:00 | Solicito parecer técnico pois durante execução da SSP:20243460 (4A) foi verificado que as câmaras de extinção do disjuntor possuem rachaduras no isolamento em seus três polos. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las 3 cámaras de extinción de arco por otras nuevas de mismas características (COD: 164879) y efectuar el reparo de las bobinas de las cámaras retiradas con resina epoxi y barniz aislante. Posterior al reparo, realizar la devolución de las mismas al almacén.
202413648 | STE | 202413462 | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202435 | 27/08/2024 17:14:25 | Solicito parecer tecnico sobre la ausencia de conductores que conecten el panel QVCAR-02 con el panel SCI según diseño proveído para el comisionamiento 3238-DF-G9278-P. Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202507 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme últimos diseños enviados por la contratista durante el comisionamiento (3238DFG9278P-R0C disponible en el SAT), el cable de conexión al panel SCI no será lanzado. Conectar circuito de comando conforme pag. 8 de la revisión R0C en adjunto.
202413642 | STE | 202413485 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202435 | 27/08/2024 14:20:35 | Solicito parecer tecnico, pues durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E, fue encontrado que los motores MVI.1 al MVI.6 no posee anillas identificadoras en los cables de fuerza en el interior de las cajas de bornes. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202503 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia enviada a la a la SOCM. Posteriormente las anillas identificadoras fueron instaladas por la contratista.
202413589 | STE | 202413537 | K031B015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-04 | 0265.031-2 | 202435 | 27/08/2024 08:07:08 | Solicito parecer técnico pois durante execução da SSP:20243463 foi verificado que as câmaras de extinção do disjuntor possuem rachaduras no isolamento em seus três polos. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202501 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir as 3 câmaras de extinção de arco por outras iguais (código estoque 164879) e efetuar o reparo do material isolante das bobinas de sopro magnético das câmaras retiradas utilizando resina epóxi e verniz isolante. Após o reparo devolver as câmaras ao almoxarifado.
202413352 | STE |  | P006A003 | QUADRO KG-16 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.009-6 | 202434 | 23/08/2024 08:51:29 | Atualizar desenhos 5203-DF-A-0377-P, conforme anexo, referente a substituição de modelo de fonte de alimentação do anunciador, e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. Serviço executado conforme solicitado na SSA 202407922. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202543 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000012/2025. Disponibles en el SATedms.
202413267 | STE | 202412318 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202434 | 21/08/2024 15:08:04 | Solicito parecer técnico sobre los disyuntores 52-5, 52-16, 52-17 y 52-18 del panel QGBT-460 con defecto. Disyuntor 52-5 con contactos 5/6 abiertos sin posibilidad cierre Disyuntor 52-16 con contacto 1/2 abierto sin posibilidad de cierre Disyuntor 52-17 con contactos 5/6 abiertos sin posibilidad cierre Disyuntor 52-18 con contacto 1/2 abierto sin posibilidad de cierre | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202443 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/35: Os disjuntores com defeito foram entregues à contratada. Semana 2024/40: Foram fornecidos novos disjuntores pela contratada.
202413196 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202435 | 26/08/2024 09:58:54 | Gestionar reparo del modulo "electro cont SCR 20V posición E1" codigo amox 307351, el mismo no estabiliza la corriente de carga. Encontrado durante la ejecucion de la SSA: 202412807. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperad por laboratorio y entregado a stock.
202413163 | AAT |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202434 | 20/08/2024 08:10:29 | Atualizar desenhos: 3321-DF-G0734-P-(R5) folhas 7, 8, 12 e 20; 3321-DC-15247-P-(R8); e 3328-DC-G9330 , conforme anexo, referente SSA 202412438, alimentação auxiliar 220Vca do CM-UPAC-01 , e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202413034 | STE | 202412975 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 16/08/2024 17:08:30 | Solicito parecer tecnico, pues durante el comisionamiento del tablero SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E ítem 4.1 inspección inicial inciso "b y d". Fue encontrado defecto en la puerta interior que se encuentra desnivelada, la ala lateral del caballete doblada hacia el exterior y puerta exterior con tornillos faltantes en las bisagras teniendo dificultades en el cierre de la misma. fotos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | En vista a la falta de atención de dicha pendencia por parte de la contratista, proceder con la corrección y reparación de los defectos señalados en el tablero.
202413031 | AIM | 202412831 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 16/08/2024 17:08:51 | Solicito parecer técnico, pues durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E. ítem 4.4.1 (Ensayo en los motores), fue verificado dificultad en el acceso a los 6 motores (MVI.1 a MVI.6), estando estos a una altura considerable y sin un acceso a ellos de forma segura. Fotos de la ubicación de los motores en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202644 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitia SSA derivada 202600716 para elaboración de proyecto de plataforma.
202413007 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202433 | 16/08/2024 08:02:22 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 33/2024 solicita la instalación de tapas reforzadas para el paso seguro de equipos de mantenimiento y personal autorizado (atendiendo que actualmente no posee tapa alguna), el local referido se encuentra en la Cota 144, sector montante frente a la salida del trecho AMD2 (detrás del cuadro QA-01). Fotos del local en ANEXO. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202513 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação da rampa com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202412731 | STE | 202412707 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202433 | 14/08/2024 14:15:12 | Solicito parecer técnico referente al texto de la ejecución de la SSA 202412282 - ILA3. Voltímetro "posición V1" se encuentra con el visor quebrado y sin condiciones de calibración. Relacionado al comisionamiento SSA 202411005. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202533 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Sem 2024/34: Emitida SSA 202413132 para substituição do voltímetro danificado por outro de código de estoque 105783. O voltímetro danificado foi entregue à contratada para substituição em garantia. Sem 2025/33: O voltímetro não será substituído pela contratada. Deverá ser mantido no painel o voltímetro de código 105783.
202412685 | STE | 202412283 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202433 | 12/08/2024 16:31:49 | Solicito parecer técnico referente a la ausencia de prensacabos en el cubículo 1 del panel QGBT-460. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202513 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram fixados utilizando abraçadeiras plásticas, e a entrada de cabos foi vedada utilizando espuma expansiva, conforme SSA 202504075.
202412518 | STE | 202412436 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 08/08/2024 17:26:27 | Solicito parecer tecnico pues. Durante los trabajos de comisionamiento SSA 202411005, planilla 3238-83-19028-p, Ítem 2.3 inciso ( "a" inspección de los disyuntores), encontrado disyuntor 52.4 con la carcaza quebrada parcialmente. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202443 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/34: O disjuntor defeituoso foi entregue à contratada. Semana 2024/43: A contratada forneceu um novo disjuntor que foi ensaiado e instalado no painel.
202412517 | STE | 202412440 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 08/08/2024 16:12:24 | Solicito parcer tecnico pues durante los trabajos de comisionamiento SSA 202411005, encontrado ausencia de "4 calhas med 30x80mm" divergente a lo presente en el proyecto. Diseño 3238-DF-G9265-P PAG.5. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202513 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | As canaletas faltantes foram instaladas pela SSA 202504040.
202412010 | AAT |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202431 | 31/07/2024 14:31:59 | Actualizar diseños 3238-DC-G9330-E, 3321-DC-15247-P, 3321-DF-G0733-P y 3321-LC-15247-P conforme anexo, referente a las siguientes modificaciones: -Conexión del cable NAPE0012 (alimentación del CM-UPAC-01) al disyuntor 52-A2 del CD-01(SSA 202411498); -Conexión del cable AAPE0001 a la regla de bornes XS del cubículo A2 del CD-01 y modificación de la línea de cierre del 52-A2 (SSA 202411587) Garantizar disponibilidad del diseño en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202411697 | APG |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202430 | 25/07/2024 14:26:21 | Actualizar diseños 3321-DC-15247-P, 3321-DF-G0735-P, conforme anexo, referente a la conexión del cable MAPE0003 en el disyuntor 72-5 del painel QCC-CD (SSA 202411470) y garantizar disponibilidad del diseño en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202411695 | STE | 202411634 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:27:11 | Solicito parecer técnico sobre lo encontrado durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en donde fue verificada la falta de identificación de 15 componentes del cuadro (listado de componentes en anexo) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os componentes foram identificados pela contratada.
202411689 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202430 | 25/07/2024 14:29:37 | SOLICITO GESTIONAR EL REPARO DEL AMPERIMETRO DIG 0/100A 220V COD. ALMOX: 626457 . OBS: CONSTATADA LA DISCREPANCIA EN LA LECTURA DE LA CORRIENTE, SSA: 202411059. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411346 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202429 | 18/07/2024 16:14:17 | Favor gestionar reparo de la bobina BOBINA FECH DISJ DS-308 125VCC cod. almx.:217689 que durante la ejecucion de la SSA 202411232 fue detectada su inoperancia. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410719 | ASL |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202428 | 09/07/2024 08:09:06 | Durante ejecución de la SSA: 202410099, fue encontrado multimedidor (COD. ALMOX: 711323) pos. AXK del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado . Favor gestionar resparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202410615 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 08:58:11 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-1E - Siemens (código 165336) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>) e instantaneo (J>>). Detectado durante atendimento a SSA202410487. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410578 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202428 | 08/07/2024 08:58:24 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202410500. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. cód. correcto 712615 Emitida https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-2792 para análisis de política.
202410526 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 08:58:35 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-1E - Siemens (código 165336) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>) e instantaneo (J>>). Detectado durante atendimento a SSA202410289. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410522 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:20:08 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410289. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410520 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:29:25 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410222. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410518 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:29:34 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410517 | ASL |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:29:42 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202410358 | STE |  | K078A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-21 60 HZ 1500 KVA | 0140.017-7 | 202427 | 03/07/2024 14:10:50 | Gestionar reparo do indicador Presys (Cod stock: 711176) que apresenta oscilação com valores negativos de leitura variando entre -98,9 ºC e -80,5 ºc, detectado durante a execução da SSA 202410153. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409826 | STE |  | P006B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.083-9 | 202426 | 24/06/2024 15:13:15 | Solicito atualização do desenho 5203DFA0380 referente ao GMV0530, devido a alteração dos contatos do contator auxiliar posição X52 que foi substituído no atendimento a SSA202409418. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202526 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000255/2024.
202409744 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 17:25:37 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202409593. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409743 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 14:30:03 | Gestionar ativação do código 620572 e devolução do material Indicador Digital de Tensão (Alimentação 125Vcc, Supervisão 125Vcc). Material entregue em mãos para IMA0. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El vez de activar el código 620572 financiera procedió a crear un nuevo código 5000110. Esto se debe a que el código 620572 es ZEST, y este tipo de materiales debe codificarse como ZSSR (sobresaliente sin reposición). La solicitud fue realizada mediante CODMAT-1000000047. Asociado código nuevo 5000110 a la LMR.JK.056 (Item 46) y LMR.LL.024 (Item 350) los cuales correspondían anteriormente al código 620572.
202409717 | APV |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202425 | 21/06/2024 11:31:27 | Durante atendimento a SSA 202409109, referentes ao disparo do disjuntor 52-25 no painel KG-36, constatado baixa isolação no motor VVT-1420, valor: 28KΩ. OBS. Deixado desconectado motor para reparo. | MEG2 | MAM3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202443 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | AGUARDANDO COMPRA DE MOTOR
202409673 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202425 | 20/06/2024 16:48:23 | Atualizar desenhos: 6608DC04221E (1)R4; 6608DFA6161E; 66008DF6162E e 6609DC04271E (1)R4, conforme anexo, referente à alimentação de tomadacorrente (TF-06) do pátio 220KV SEMD e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000249/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202409618 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202425 | 19/06/2024 16:11:23 | Favor gestionar reparo do cartão eletrônico NIFE CCI 4234 cod. almx. 307378 que se encontra com defeito. Detectado na execução da SSP 20243745. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409617 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202425 | 19/06/2024 16:11:49 | Favor gestionar reparo do cartão eletrônico NIFE CCI 4231 cod. almx. 307351 que se encontra com defeito. Detectado na execução da SSP 20243745. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409533 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202425 | 19/06/2024 16:12:03 | Atualizar desenhos 6059-DC-05046-P, 6059-DC-05014-P e 6059-DC-05044-P, conforme anexo, referente à entrada em serviço dos novos painéis CNDV-1, CNDV-2 e TR-CNDV(SSA 202318263, 202318264 e 202318265). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000248/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202409515 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202425 | 18/06/2024 16:24:24 | Gestionar reparo pois, durante a execução da SSA 202409471, foi verificado que o cartão NIFE 4224 pos. E4 (cod almox: 307335) não permite ajuste da atuação de CC ALTA/CC BAIXA. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202409338 | ASL |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202424 | 14/06/2024 11:43:50 | Gestionar reparo del solenoide posición 89-2 (Código: 582794) de la seccionadora del QJ-03 que presenta daño en la aislación de sus cables. Detectado su defecto durante ejecución de mantenimiento 1A (SSP: 20241321). Fotografía en anexo. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409324 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202424 | 14/06/2024 10:02:19 | Em virtude do observado na OTS-SMMG-2023067, adequar a posição da UPS (marcada em vermelho no anexo). A posição atual da UPS dificulta o teste de ausência de tensão e o acesso à seccionadora 89.1 (azul no anexo), inclusive após a movimentação máxima que o carrinho onde ela está instalada permite. Ambas atividades são necessárias para as manutenções no local. | MEG2 | MEL4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202426 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de PROTEK. Instalado el soporte tipo flotante encima del cuadro CCO502 conforme lo proyectado (detalles en anexo).
202409304 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202424 | 13/06/2024 16:10:52 | Gestionar reparo de los CARTONES ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001 (cod:234877)(cinco unidades) con defecto, los mismos no enviaban señal al accionar botón de test. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202409301 | ASL |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202424 | 13/06/2024 16:11:07 | Gestionar reparo do SWITCH ETHERNET 8 port 24Vcc (código0711356) com falha de comunicação das portas impedindo comunicação do PLC com a IHM, detectado durante atendimento a SSA202408971. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409185 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202424 | 12/06/2024 15:16:01 | Atualizar desenhos 6299-DC-7331-E R11, 6299-LC-7306-E R6 FL.10 e 6255-DF-97801-P R10 FL.1 conforme anexo, referente a conexão do cabo H5R0031 no disjuntor 52.11 do painel KCC-01 (SSA 202402338) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202539 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Desenhos atualizados pela SRA-IB-000237/2024 e corrigidos pela SRA-IB-000003/2025, conforme solicitado.
202409043 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202424 | 10/06/2024 16:28:29 | Solicitamos reactivar el material de código 524310, gestionar devolución a stock y alteración de descriptivo, que fue retirado para atendimiento de la SSA 202408793 pero debido a que las dimensiones descritas en las características del mismo difieren de las medidas reales, no fue posible realizar su instalación en el panel (anexo). Material entregado al Sr. Ramon Britos. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Codigo de stock 524310 reactivado. Material incluido al stock mediante DM-70035900. Alterado el descriptivo conforme solicitado mediante GCSMIT-2416.
202408953 | SEE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202423 | 07/06/2024 16:21:39 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6928DFJ5231P. Correspondiente a la modificación de cuadro CDCE-1P-50 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas ejecutado conforme SSA 202408200. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202408916 | SEE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:54:44 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6928-DFJ-5232P. Correspondiente a la modificación de cuadro CDCE-1P-60 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas ejecutado conforme SSA 202408202. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000212/2025 para actualización de diseños.
202408911 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202423 | 07/06/2024 14:55:11 | Solicito codificación y política de reposición de 11 unidades de disyuntores (2P 10A+AUX) retirados dentro de la modificación realizada en el cuadro CDCE-1P-50 correspondiente a la ejecución de la SSA 202408200, además se solicita actualización de LMR correspondiente a dicho cuadro. (Disyuntores entregado a Luis Aranda 9472). | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El material ha sido codificado e incluido al stock. -Cod. 720243 -DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 10A B C/ 1AUX, con política ZM=5/15.
202408909 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:55:21 | Solicito codificación y política de reposición de 10 unidades de disyuntores (2P 10A+AUX) retirados dentro de la modificación realizada en el cuadro CDCE-1P-60 correspondiente a la ejecución de la SSA 202408202, además se solicita actualización de LMR correspondiente a dicho cuadro. (Disyuntores entregado a Luis Aranda 9472). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El material ha sido codificado e incluido al stock. -Cod. 720243 -DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 10A B C/ 1AUX, con política ZM=5/15.
202408876 | STE |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202423 | 07/06/2024 07:59:29 | Durante a execução da SSA 202408399 foi constatado baixa isolação no motor VVT-1726 (SISTEMA H) KH-74. Ensaio de resistência de isolação: Aplicado: 500Vcc/1min - Bobina/⏚; Resultado: 17kΩ; Temp: 22,1ºC - %RH: 60; Deixado motor descontectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202518 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informações. Equipamento liberado para operação
202408830 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202423 | 06/06/2024 08:11:16 | Solicito actualización de diseños referente a la sustitución de los relés de protección Siemenes 7SK88 por el relé de sobrecorriente con función de recierre Basler BE1-851 (SSA 202407312), conforme diagramas 6242-DF-88241-P, 6242-DF-88349-P y 6242-DF-88350-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202441 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202408433 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202422 | 28/05/2024 17:07:22 | Gestionar reparo em uma bobina de disparo/trip do disjuntor 52-C do painel QG-05 (código almoxarifado 555100) que se encontra com defeito. Detectada durante manutenção 4 A SSP 20243122. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202408350 | STE | 202407922 | P006A003 | QUADRO KG-16 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.009-6 | 202422 | 28/05/2024 08:42:01 | Solicitamos disponer en stock dos (2 dos) fuente alimentacion 100-240V 50/60Hz 24Vcc 10A, para atendimiento de la SSA 202407922. Emitida la SM de empeño numero 479774. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 23 un. del material cod. 238287 (FUENTE ALIM 100-240V 50/60HZ 24VCC 10A) el 09/08/24 (4500076094/10). Saldo actual en stock 23 un. Política ZM=12/20.
202408307 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202422 | 27/05/2024 11:47:09 | Solicito reparo na solda do braço do dispositivo de extração dos disjuntores do painel CE-50. Será necessário desempenar e soldar a fixação do braço conforme figura anexo. Dispositivo encontra-se no laboratório no 2º piso. (Contato Isaias MEG2 Ramal 4929/2215) | MEG2 | MMU3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202501 | ACOSTA MAURO | Fue reparado el brazo deformado con mazarico y reforzada la soldadura.
202408203 | ASL |  | J012A023 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-23/QP-01 | 0254.023-1 | 202421 | 24/05/2024 14:35:57 | Gestionar reparo del relé de sobrecorriente posición 50/51R (Código: 165360) del interruptor 52-23 del QP-01 que presenta actuación indebida de forma intermitente. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202408178. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408126 | ASL |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202421 | 23/05/2024 10:59:32 | Gestionar reparo del relé de subtensión posición 27I (Código: 607681) del panel KY-02 que no permite su ajuste en el valor de 70V, siendo su rango de 70 a 125VCA. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202407580. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408110 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202421 | 23/05/2024 11:14:05 | Atualizar desenhos 6262-DE-7013-P R0 e 6229-DC-7334-E R13 conforme anexo, referente a desconexão do cabo H6R0025 do disjuntor 52.02 do painel KCC-02 (SSA 202407910) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado al proyecto de la ENEE para alimentación del tablero QTC-01 desde el disyuntor 52.02.
202408009 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202421 | 22/05/2024 10:26:51 | Atualizar desenhos 6229-DC-7295-P R5 folha 3, 6241-DF-87609-E R6 folha 1 e 6241-DF-87730-P R0 folha 2 conforme anexo, referente a desconexão dos cabos H6X2047 e H6X1976 do disjuntor 521.10 do painel CLF-09 (SSA 202407642) e garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202428 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000199/2024.
202407904 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202421 | 21/05/2024 08:22:48 | Solicito atualização do desenho 6185-DF-83909P (folha 1) - R5, 6185-DF-83912P - R5 (folha 3), 6185-MF-83920P - R5(folha 3), referente a substituição do disjuntor 52-6. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho anexo para atualização. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000198/2024.
202407635 | STE |  | K012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A3/QP-03 | 0254.105-0 | 202420 | 16/05/2024 15:21:05 | Gestionar reparo em uma bobina de fechamento de disjuntor DIARC-DR que se encontra com o cabo de alimentação rompido ( código almox. 164836) Detectada na execução da SSA 202407059. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407342 | STE |  | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202419 | 08/05/2024 14:35:48 | Gestionar reparo del "Voltímetro analógico: Faja de medición 0-15KV, relacion de medición 13.8KV/115V, tamaño 144x144 cos almx. 503843". Este se encuentra indicando 6.5KV sin tener tensión de alimentación alguna. Detectado durante la ejecución de la SSA 202407043. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407254 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202419 | 06/05/2024 16:19:43 | Solicito actualización de diseños y disponibilizacion en el archivo técnico de los siguientes diseños: 3834-DF-15230P, 3834-DF-152308P, 3834-DF-C8821P, 3834-DF-C8822P, 3834-DF-C8823P, 3834-DF-C8824P. Servicio proveniente de la ejecución de la SSA 202406500 (instalación de un disyuntor nuevo). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados pela SRA-IB-000265/2024.
202407110 | STE |  | K012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A3/QP-03 | 0254.105-0 | 202418 | 03/05/2024 08:33:24 | Atualizar desenhos 6229-DC-7433-P C3 folha 17, 6229-DC-7434-P C7 folha 18, 6242-DF-88220-P R5 folha 1 e 6242-DF-88260-P C2 folha 3 conforme anexo, referente as atividades de retrofit do painel PB-03 (SSA 202304085) e garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202427 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000166/2024.
202407078 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202418 | 02/05/2024 16:48:00 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6242-DF-88137-P, 6242-DF-88153-P, 6229-DC-07128-P, 6229-DC-07134-P . Referentes al servicio del retrofit del PB-03. (SSA 202304079) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000270/2024 e SRA-IB-000165/2024.
202407058 | STE |  | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202418 | 02/05/2024 16:48:39 | Durante a execução da SSP 20240599 foi encontrado adesivos de identificação dos paineis (QFN-4A e QIN-4A) em mal estado de conservação, com sinais de desgaste e desprendimento. | MEG2 | MCI2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202439 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E SOBRE ELE LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE CAL 651.
202406953 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202418 | 30/04/2024 11:12:32 | Verificar e corrigir falhas na estrutura civil das caixas de passagem CP015/016/017/018/019/028/029/030/031/032 e 040(fotos em anexo). As caixas estão com as laterais rachadas e com acúmulo de terra ao seu redor, situação que facilita a entrada de detritos, agua e insetos no interior das caixas. | MEG2 | MCI1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202509 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Trabalho de reparo e alteamento das caixas de passagem foi realizado pela SOCM.DT, através do contrato 4500072538, conforme fotos em anexo.
202406949 | STE |  | R090B003 | ESTRUTURA DA CASA DE MAQUINAS | 1140.001-7 | 202418 | 30/04/2024 11:12:44 | Realizar pintura interna e externa da Caseta da Piracema (foto em anexo). | MEG2 | MCI1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202451 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura interna e externa da caseta da piracema, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202406924 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202418 | 30/04/2024 11:13:35 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6217-DF-91781-P, 6229-DC-07518-E. Referentes al servicio del retrofit del PB-03. (SSA202304097) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202428 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000161/2024.
202406799 | STE | 202406705 | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202417 | 26/04/2024 16:50:02 | Verificado durante el mantenimiento preventivo SSP 20240602 (1A) que las alarmas de condición anormal reportan en la IHM del CGCA pero no en el SCC. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 foi verificado e foi encontrada fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e os testes realizados com sucesso, conforme SSAs derivadas.
202406593 | STE | 202406543 | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202417 | 25/04/2024 07:23:11 | Solicito parecer técnico sobre la alarma de condición anormal del panel TFN-2/TIN-2A que reporta a la IHM del CGCA, pero no reporta al SCC. Verificado durante la ejecución de la 20240602 SSP (1A). | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 foi verificado e foi encontrada fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e os testes realizados com sucesso, conforme SSAs derivadas.
202406588 | STE | 202406447 | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202417 | 25/04/2024 07:23:26 | Solicito parecer técnico sobre la alarma de condición anormal del panel TFN-1/TIN-1A que reporta a la IHM del CGCA, pero no reporta al SCC. Verificado durante la ejecución de la 20240602 SSP (1A). | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 foi verificado e foi encontrada fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e os testes realizados com sucesso, conforme SSAs derivadas.
202406540 | STE |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202417 | 23/04/2024 15:22:01 | Solicito atualização do desenho 5203-DF-A0378-P, folha 12, referente a substituição da fonte de alimentação do anunciador conforme SSA 202405928. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho anexo para atualização. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202424 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000232/2024.
202406522 | ASL |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202417 | 23/04/2024 15:22:44 | Gestionar reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KH-22 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202405928. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406476 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 22/04/2024 17:20:54 | Gestionar o reparo do cartão eletrônico código 307378 (FONTE AUX 4234 NIFE) que apresenta capacitores danificados. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406472 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 22/04/2024 17:21:09 | Gestionar o reparo do cartão eletrônico código 307351 (controle de SCR) que não aceita ajuste de tensão de flutuação. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406469 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 22/04/2024 17:21:16 | Gestionar o reparo do cartão eletrônico código 307351 (controle de SCR) inoperante. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406422 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:43:29 | Solicitamos realizar gestión de reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202406053. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406416 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:06:11 | Gestionar reparo do rele temporizado (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 120V 0/5S, Codigo:112801) que apresenta defeito na temporização (não permite ajuste). Defeito constatado na execução da SSA:202406226. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406414 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:06:28 | Gestionar reparo do modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação do alarmes de ''Retificador Anormal''. Defeito constatado na execução da SSA:202406187. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406411 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:07:20 | Gestionar reparo do modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação dos alarmes de ''CA Alta'' e ''CA Baixa''. Defeito constatado na execução de ensaios na SSA:202406053. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406339 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202416 | 19/04/2024 16:43:04 | Solicitamos realizar gestión de reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405954. Ob: No conducen las fases B y C. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406241 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202416 | 18/04/2024 16:08:51 | Atualizar desenhos 3834-DF-C8821-P R3 folha 1, 3834-DF-C8822-P R3 folha 1 e 3834-DF-C8824-P R2 folha 1 conforme anexo, referente à instalação da bobina de trip do disjuntor 52-A para atuação em caso de sobretemperatura do TLF-40 (SSA 202405797) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000133/2024.
202405949 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202416 | 15/04/2024 07:44:03 | Atualizar desenhos 6109-LC-6506-P R2 folha 7, 6130-DF-83990-P R2 folha 1, conforme anexo, referente à substituição do cabo de saída do disjuntor 52.6 do QQ-02 (SSA 202405676) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000130/2024.
202405948 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202416 | 15/04/2024 10:28:31 | Solicito actualización de diseño referente a la conexión del nuevo cable de alimentación HT082 de 120 mm^2 al disyuntor 52.503 del CQ-05 (SSA 202405677) conforme diagrama 6130-DF-84047-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado, pela SRA-IB-000131/2024.
202405939 | STE |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202415 | 12/04/2024 15:33:07 | Durante una inspección realizada por el grupo de trabajo de seguridad de la SMMG fue constatada una estructura con base de madera que presenta un deterioro significativo con riesgo de desprendimiento de materiales, esta estructura se encuentra en la torre del vertedero ingresando por la cota 225 (techo improvisado en el acceso de dicha cota). Se solicita inspección y retirada/reparo de dichos materiales. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202449 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue retirada la estructura de madera de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202405867 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202415 | 11/04/2024 15:25:15 | Favor gestionar reparo del carton electrónico NIFE 4243 cod. almx. 307394 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405505. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405801 | STE |  | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202415 | 10/04/2024 16:57:20 | Gestionar reparo de placa FN3 cod: 0307394 subtituida durante atención de la SSA:202405480. Conforme discrepancia encontrada en la temperatura del resistor de la placa FN3 con relación a la FN1 y 2, medidas termograficas realizadas por el laboratorio con SSA:202401502. Anexo informe. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202405717 | ASL |  | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202415 | 09/04/2024 15:12:36 | Favor gestionar reparo en el relé de sobrecorriente 50GS (inepar modelo STt) que no actúan los contactos de trip. Relé retirado de almoxarifado sobre el código SM:472450, SSA 202402833. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405712 | ASL |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202415 | 09/04/2024 14:40:47 | Gestionar reparo da Bobina de Fechamento do disjuntor tipo DS (codigo:217689) que se encontra queimada. Constatado no atendimento a SSA:202405435. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405054 | ASL |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202414 | 01/04/2024 08:05:17 | Durante ejecución de SSA:202404801 fue encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AM182001 (cod:234893) con defecto, el mismo no envía señal al accionar botón de test. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404959 | STE |  | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202413 | 25/03/2024 15:57:51 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión del nuevo cable de alimentación del montacargas AMC (SSA 202404232), conforme diagrama de interligación (6229-DC-07255-E) en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000100/2024.
202404833 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202412 | 22/03/2024 11:10:35 | Atualizar os desenhos 6628-DF-92636-P e 6628-DF-92637-P, devido à desconexão do circuito conectado no disjuntor 52.33, solicitada na SSA 202404670. Garantir desenho atualizado no SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000096/2024.
202404614 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202412 | 19/03/2024 17:03:20 | Atualizar desenho 5203-DF-A0372-P R2 folha 24, conforme anexo, referente à substituição da fonte de alimentação do anunciador do quadro KG-14 (SSA 202404490) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000112/2024.
202404583 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202412 | 19/03/2024 14:04:58 | Gestionar reparo da fonte do anunciador (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A - cod almox: 238279) do KG-14 que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 120Vca) e foi substituída na execução da SSA 202404490. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio Según análsis en GCSMIT-2173 material a ser saneado por estar sobre el nivel máximo. Dicho material queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202404271 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 14/03/2024 08:41:32 | Confeccionar 4 kits de chaves, conforme foto em anexo, dispositivo será utilizado para substituição de mancal danificado da alavanca de engate dos disjuntores DS 460Vca Marini& Daminelli. Obs. Modelo da chave entregue em mãos ao Sr. CHARLES | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202747 | CHARLES LAUSCHNER | Conforme acordado com emitente confeccionado uma unidade de chave conforme fabricada anteriormente para atender substituição dos mancais dos disjuntores DS 460Vca.
202404269 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 14/03/2024 08:41:45 | CONFECCIONAR EM MATERIAL LATÃO 20 UNIDADES DE BUCHAS DO MECANISMO DE ALAVANCA DE ENGATE DOS DISJUNTORES MARINI & DAMINELLI, CONFORME AMOSTRA ENTREGUE AO SR. JOHN. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202450 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 20 unidades de cada uma das buchas, conforme amostras, totalizando 40 unidades.
202404260 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202411 | 14/03/2024 08:42:05 | Favor gestionar reparo de MODULO ELETRO SINAL DEF ALARM 24VCC (cod:234869) que se encuentra con defecto, el mismo da señal contínua de alarma . | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado a stock. Emitida GCSMIT-2315 para análisis de stock
202404086 | STE | 202404081 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202411 | 11/03/2024 16:27:17 | Solicito parecer técnico sobre alarme de condição anormal do painel QD-01 reportar na IHM do CGCA mas não reportar no SCC. Verificado durante execução da SSP20243437(1A) PIC.EQ.0033-R03. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202522 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi verificado que o mesmo problema se repetia para outros quadros, em sua maioria devido a cabos que estavam desconectados da DAUC. Foram verificados todos os alarmes referentes ao CGCA, corrigindo os desvios encontrados, conforme SSAs derivadas e relacionadas.
202404029 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202411 | 11/03/2024 13:45:02 | Atualizar os desenhos, 6059-DC-5014-P, 6080-DF-83909-P, 6080-DF-83914-P e 6080-DF-83915-P e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Referente à conexão dos novos carregadores de bateria de partida do grupo diesel (SSA 202403480). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000097/2024.
202403974 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202411 | 11/03/2024 09:31:11 | Solicito actualización de diseño referente a la ejecución de la SSA:202403082 sobre la conexión de cables del cabo E6X003. Diseño a ser actualizado: 6229DC07134P(2)R9 en anexo. Una vez actualizado providenciar en archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202427 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000135/2024.
202403769 | STE |  | P016A001 | QUADRO KHVA 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.023-1 | 202410 | 07/03/2024 08:44:50 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión del conductor HV-130 al borne TB del tablero KHVA (SSA 202402377), conforme diagrama 6059-DC-5048-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado y disponible en el SAT mediante la SRA-IB-000111/2024.
202403726 | ASL |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202410 | 06/03/2024 11:20:55 | Durante la ejecución de la SSA: 202403573, fue encontrado transformador pos. TP.2 (cod. almox: 482870) del CNB-08 con defecto (Bobina del primario abierto). Favor gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403658 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202410 | 06/03/2024 06:52:02 | DEBIDO A LA SUSTITUCION DEL DISYUNTOR 52-4 DEL TIN-6A, SSA 202402957, ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL SISTEMA DE ARCHIVO TÉCNICO (SAT) LOS DISEÑOS: 6628-DF-G0822-E HOJA 1/1 R4; 6628-DF-G0823-E HOJA 1/1 R8; 6609-DC-G0822-P R8 CONFORME ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202511 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000136/2024.
202403616 | STE | 202403111 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202410 | 05/03/2024 13:55:02 | Solicito Parecer Técnico referente a falta de sobressalente para a chave de abertura e fechamento do disjuntor de entrada 52B posição 43CS-B especificação: 3 posições (obs: RETORNO AUTOMATICO PARA POSICAO ZERO); 4 contatos(2NF/2NA), item 18 da LMR JK94 e item 16 da LMR HH81, código do almoxarifado 600326 (“não ativado”) | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202433 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram adquiridas 2 chaves comutadoras da Kraus Naimer, modelo CA10.WAA179.600.E pela SMDTC-2019. Foi retirada 1 para aplicação imediata - entregue em mãos (Paulo) - e enviada 1 para estoque para reativação do código 600326.
202403383 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202409 | 28/02/2024 15:35:11 | Favor gestionar reparo de 3 unidades de RELES AMPECTOR (COD:234540) que presentan fallos en la actuación de sus protecciones, provenientes de la ejecución de la SSA 202403280 con los siguientes defectos: 1-No actúa pick up de corto retardamiento. 2- No actúa tiempo de longo retardamento. 3-No actúa pick up de corto retardamiento. OBS: defectos descritos e identificados en cada RELE. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202403306 | ASL |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202409 | 27/02/2024 16:50:32 | Gestionar reparo de carton de alarma del aunuciador 24Vcc cod: 234885, el mismo no enciende presionando test de función. Obs: Enciende presionando prueba de lámparas. Constatado durante atención de la SSA:202402962. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403127 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202408 | 23/02/2024 16:39:57 | DEBIDO A LA SUSTITUCION DE LA FUENTE DEL ANUNCIADOR, SSA 202402261, ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL SISTEMA DE ARCHIVO TÉCNICO (SAT) EL DISEÑO 6240-DF-87778-P HOJA 8, CONFORME ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202426 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000110/2024.
202403095 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202408 | 23/02/2024 11:21:49 | Durante la ejecución de la SSA : 202402261, fue encontrado fuente de alimentacion tension 125Vcc/24Vcc. Cod. almox: 207250 con defecto (tension de salida 40 Vcc). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material a ser saneaado. Nivel maximo estipulado en la GCSMIT-2115 - 05UN. Stock actual 05un.
202403093 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202408 | 23/02/2024 11:22:07 | Durante la ejecución de la SSA : 202402261, fue encontrado modulo electro anunc AE-500 inepar cod. almox: 577685 con defecto (boton de test de lampara inoperante). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2316 para análisis de politica.
202403056 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:31:01 | Atualizar desenhos 6209-DC-7443-E e 6242-DF-87906-P, referentes às modificações ocorridas devido à modernização do painel TBP-01 (SSA 202302333). Garantir disponibilidade dos desenhos no SAT. Arquivos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000137/2024.
202402631 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202407 | 16/02/2024 15:09:52 | Realizar actualización de los siguientes diseños 6628-DF-G3344P HJ(3) y 6459-DC-G3328P, referente a la desconexión del cable M83009 (que alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34), conforme solicitado en la SSA 202401933. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños en edición por la contratada. Aguardando liberación de diseños para emisión de nueva SRA.
202402537 | SPG |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202407 | 15/02/2024 16:53:16 | Favor realizar actualización de los siguientes diseños 6628-DF-G3354P, 6459-DC-G3329P y 6458-DC-15211P (marcaciones en anexo), referente a la desconexión del cable M83010 (cable dejado como reserva), que alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue retirado según solicitado en la SSA 202401918. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202608
202402413 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202408 | 20/02/2024 13:38:13 | Gestionar reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202402195. Descripción: sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402330 | ASL |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202406 | 08/02/2024 15:50:50 | Durante la ejecución de la SSA : 202402319, fue encontrado relé amptector del disyuntor 52D cod. almox: 234540 con defecto ( se encuentra inoperante). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202402329 | STE |  | K076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.058-7 | 202406 | 08/02/2024 15:51:03 | Durante la ejecución de la SSA : 202402301, fue encontrado relé de subtensión (cod. almox: 396338) posición 27.2 con defecto ( actúa fuera de los valores esperados). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402325 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202406 | 08/02/2024 15:51:22 | En función de lo solicitado por la SSA del Parecer técnico de IEQ2 202318772 y lo ejecutado en la SSA 202318741, solicitamos actualizar los planos 6275-DF-J5787-E (FL-19, FL-21) R0 conforme marcaciones anexas y disponibilidad de planos actualizados en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños fueron actualizados por la contratada y se encuentran disponibles en el SATedms conforme solicitado.
202402152 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 07/02/2024 13:56:28 | Gestionar devolución a stock del interruptor marca Schneider modelo Masterpact M16N1 1600A código 650595 (código desactivado), sustituido durante ejecución de SSA 202205140. Material perteneciente a la LMR JK117 ítem 116. El interruptor se encuentra provisoriamente en la oficina de MEG2 (Elevación 115). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Devolver el disyuntor M16N1 retirado del CLF-17 para descarte, debido a la imposibilidad de adquisición de la unidad de disparo.
202402131 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 06/02/2024 07:50:11 | Solicito actualización de diseños referente a la sustitución del interruptor posición 52-B del panel CLF-17 (SSA 202205140), conforme diagramas 6708-DF-A6487P y 6708-DF-A6484P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202522 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Solicitada correção dos desenhos atualizados pela SRA-IB-000307/2025.
202401890 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202405 | 02/02/2024 16:07:57 | Favor gestionar reparo de MODULO ELECTRO ALARM FUGA TIER 125/24VCC (cod:112372) que se encuentra con defecto. Descripción: no reporta señal de falla a tierra. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2266 para análisis de politica.
202401604 | STE | 202401036 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202405 | 30/01/2024 09:12:48 | Solicito apoyo para realizar las siguientes mediciones y monitoreo: - En los inductores L1/L2 del cargador de baterías para determinar estado de los mismos. - Med. Elect. en la Entrada: Tensión, corriente, frecuencia y distorsión de harmónicos por fase. - Med. Elect. Salida CC: Tensión, corriente y ripple. Fecha propuesta 01/02/2024. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202412 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | - Inductores L1/L2: no fue posible realizar la medición de inductancia. - Fue realizado el monitoreo de Calidad de Energía en la Entrada y Salida del CB-10 en el periodo comprendido entre el 19/03/2024 y el 17/06/2024, en el cual no se reportó ningún evento de parada o bloqueo del cargador. A pesar de que en el periodo se ejecutaron varias maniobras de transferencia de fuente, el cargador retornó satisfactoriamente en estos momentos.
202401113 | STE | 202401062 | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202404 | 22/01/2024 16:15:49 | Solicito sobresaliente para contacto de fuerza tipo PLUG-IN no códificado y sin unidades disponibles en almacén para reponer en la gaveta de reserva 52-31 del tablero KH-31 que fue retirado para normalizar la gaveta 52-29 durante la ejecución de la SSA 202400686. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202433 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar material con Cod. Stock 718449 conforme parecer de la SSA 202319119.
202400555 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202402 | 11/01/2024 16:56:40 | Solicito atualização dos desenhos 6530DF99108 e 6530DF99111 conforme marcado em anexo, referente a substituição dos Relés posição 27D e 27DT conforme atendimento a SSA202319691. Manter copia atualizada no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202400341 | STE |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.018-1 | 202402 | 09/01/2024 09:09:15 | Gestionar reparo do TRANSFORMADOR DIST 3F 1500KVA 13,8KV/266, código almoxarifado 610682 ,número de série 52516-G, que foi avariado por um incêndio ocorrido no local. (SSA 202320826) Obs.: Equipamento deixado no galpão G3 do almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202447 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O reparo não será possível e/ou vantajoso, devido à extensão dos danos e ao tempo de operação do transformador (mais de 40 anos), sendo de um lote que já apresentou várias falhas durante a época da montagem. Foi encaminhado email à MTAA solicitando o descarte.
202400285 | STE |  | P032B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4109-4110-4111-4112) | 0461.071-7 | 202402 | 08/01/2024 09:04:33 | Durante la ejecución de la SSA:202320547 fue detectado motor referente al VVT-4110 con cortocircuito entre espiras. | MEG2 | MAM3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202423 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD. 714171), Y EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO CON (COD. 515256) DEL VVT-4110. (motor retirado enviado para mmu3 conforme SSA 202408878).DEJANDO EN BUENAS CONDICIONES EL EQUIPAMIENTO Y LIBERADO PARA OPERACIÓN AT: 202404399.
202400280 | ASL |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202402 | 08/01/2024 07:56:23 | Durante a execução da SSA 202400003 foi detectado o relé 27C1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC - cod almox:112895) com defeito, favor gestionar reparo do mesmo. Obs: o relé apresentava atuação indevida e intermitende de alarme de subtensão. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202400198 | AAT | 202320807 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202401 | 05/01/2024 10:43:40 | Solicito P.T. sobre o rele de proteção do disj. 52A2 (reserva) que foi instalado na semana 202247 com a SSA:202320041 após reparo em fabrica SSA:202224426. Rele com defeito na porta de comunicação RS485 ocasionando a falha da rede de comunicação DNP3. Problema reincidente SSA: 202223831 e 202224284. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202400132 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202402 | 08/01/2024 07:59:59 | Solicito atualização de desenho e disponibilização no arquivo técnico dos desenhos 6255DF97806P e 6255DF97808P, referentes a substituição do DJ 52-02 do KCC2 pelo DJ 52-101 KY-02, executados dentro da SSA 202320596. (Ver arquivos anexos). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Semana 2024/24: Emitida SRA-IB-000171/2024 para actualización de diseños. Semana 2024/27: Os desenhos foram atualizado conforme solicitado.
202400130 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202401 | 04/01/2024 13:53:52 | Solicito atualização de desenho e disponibilização no arquivo técnico dos desenhos 6255-DF-97818-P y 6255-DF-97816-P, referentes a substituição do DJ 52-02 do KCC2 pelo DJ 52-101 KY-02, executados dentro da SSA 202320597. (Ver arquivos anexos). | MEG2 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202537 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000146/2024.
202400089 | SCA |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.036-0 | 202401 | 03/01/2024 14:02:44 | Gestionar reparo do TRANSFORMADOR DIST 3F 1500KVA 13,8KV/266, código almoxarifado 610682, que foi avariado por um incêndio ocorrido no local. (SSA 202320826) Obs.: equipamento deixado no galpão G3 do almoxarifado. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável |  | Não
202320401 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202351 | 20/12/2023 14:35:49 | Gestionar ativação do código 620572 e devolução do material Indicador Digital de Tensão (Alimentação 125Vcc, Supervisão 125Vcc). Material entregue em mãos para o Senhor Britos (SMIT.DT) | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202407 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue creado el código ZSSR (sobresaliente sin reposición) 5000110 y fueron incluidas al stock 2 un. OBS: GCSMIT-2177, CODMAT-1000000047.
202320364 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202351 | 19/12/2023 16:18:59 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202319691. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202320010 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202350 | 13/12/2023 10:36:26 | Favor realizar actualización de los diseños 6255-DF-97825P y 6299-DC-07327E (marcaciones en anexo) referente a la conexiòn del cable H6R0208 para posibilitar la alimentación en 220 Vca del tablero CFP-UPS01 según solicitado en la SSA 202319199. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000302/2024.
202319912 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202350 | 11/12/2023 14:19:46 | Durante execução da SSA 202319688 foi detectado defeito no modulo de alarmas ( não permanece aceso durante teste de função), modelo 80AM1, código almoxarifado 234893. Solicito gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202319909 | STE |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202350 | 11/12/2023 14:20:11 | Atualizar desenhos 6255DF97811P (R4) ; 6255DF97813P (C1); 6255MF97803P , referente à substituição do disjuntor 52-110 no painel KY-01 (SSA 202319312), e deixar disponíveis os desenhos no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202428 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000145/2024.
202319871 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202350 | 11/12/2023 09:51:14 | Atualizar desenhos 6255-DF-97808-P (R4) ; 6255-DF-97806-P (R11); referente à substituição do disjuntor 52-18 no painel KCC-02 (SSA 202319311), e deixar disponíveis os desenhos no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Semana 2024/24: Emitida SRA-IB-000171/2024 para actualización de diseños. Semana 2024/27: Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202319854 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:53 | Durante atendimento a SSA 202319622, referentes ao disparo do disjuntor 52-27, constatado baixa isolação no motor VVT-0511 em curto-circuito contra massa, valor: 0,15 megaohm. OBS. Deixado motor desconectado eletricamente para reparo. | MEG2 | MAM3 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202410 | RICARDO AFONSO BACKES | AJUSTE DOCUMENTAL.SSA DERIVADA BAIXADA. Realizado substituição de motor por motor novo em baixa anterior, e deixado motor para avaliar reparo/descarte em SSA 202404325 / 202404403.
202319814 | STE |  | J012A022 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-22/QP-01 | 0254.022-3 | 202349 | 06/12/2023 16:29:36 | Durante atendimento a SSA 202319188 verificado amperímetro marca Yokogawa, modelo 2353C413/ALS/20, com número de série 2698/2000, com indicação discrepante. Quando a entrada era de 0,02A indicava 1,41A, com 1A indicava 159A, com 1,19A na entrada indicava 189A e a partir de 1,2 A na entrada o instrumento para de indicar, sendo que a relação de entrada/ saída é de 0-5A/0-100A. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Queda en Ila2 para reaprovechar componentes.
202319561 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202348 | 01/12/2023 16:14:13 | Durante ejecución de SSA:202319128 fue detectado el RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod:112895) con defecto, favor gestionar reparación del mismo. Obs: presentó actuación indebida e intermitente de alarma de subtensión. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202348 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Emitida GCSMIT-2208 para análisis de politica para saneamiento.
202319540 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202348 | 01/12/2023 16:14:29 | Durante la ejecución de la SSA 202318977, encontrado motor de accionamiento del VVT-1409 con baja aislación entre espiras y tierra: U-V-W/TIERRA=0.2Kohm. Dejado motor desconectado eléctricamente. | MEG2 | MAM3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202417 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | Realizada a retirada do substituição do motor de acionamento do VVT1409 (cod.: 712799). Realizado o alinhamento e tensionamento das correias e polias do sistema de transmissão. Serviço executado na AT: 202403121. Equipamento liberado para conexão elétrica do motor de acionamento. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3, SSA: 202406466.
202319388 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 29/11/2023 09:59:21 | Conforme observado pelo grupo de trabalho referente (dispositivos e melhorias). Solicito confeccionar 2 chaves corrente a ser utilizada na retirada das conexões dos eletrodutos instalados que estão oxidados devido ao tempo de instalação e exposição ao tempo. Os detalhes das ferramentas a serem fabricadas já foram especificados com o Sr. Charles (MMU3). | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751
202319346 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202348 | 29/11/2023 09:59:37 | ATUALIZAR DESENHO; 3321-DF-G0733-P, FOLHAS 120/121/123 REFERENTE A RETIRADA DOS MEDIDORES E FLEX-TESTE DOS CUBÍCULOS DOS DISJUNTORES; 52-A4 E 52-B3 (CASA DE BOMBAS DE FURNAS), PROVENIENTE DO PAINEL CD-01, CONFORME SOLICITADO NA SSA 202317430 E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos já se encontram atualizados no SAT.
202319197 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202347 | 24/11/2023 16:26:44 | Solicito atualizar e manter copia atualizada no SAT do desenho 6229DC07327E, conforme marcação em anexo, referente a conexão do cabo H6R0115 ao disjuntor 52-107, alimentação do painel CSF-CBM-UPS01, conforme atendimento a SSA202318802. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho já se encontra atualizado no SAT.
202319145 | STE |  | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202347 | 23/11/2023 16:20:30 | Gestionar reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KG-32 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202318770. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratio. Según anexos de la GCSMIT-2173 material debe se saneado y mantener lo actual en stock.
202319136 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202347 | 23/11/2023 16:21:08 | Verificada tapa de la caja de pasaje CE.11 con defectos (tapa rota, presencia de escombros y tierra), Constatados durante la ejecución de la SSP 20230126, Favor realizar verificación y reparo. (Verificar diseños en ANEXO) | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202431 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção das tampas danificadas, instalado tampas novas e limpeza, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Trabalho executado na SSA 202318552.
202319078 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202347 | 22/11/2023 13:59:04 | Verificado defectos (tapas quebradas, deformadas, rajadas) en las siguientes cajas de pasajes y enmiendas: CP-005, CP-038, CE-057, CE-058, CE-031, Constatados durante la ejecución de la SSP 20230126, Favor realizar verificacion y reparo. (Verificar diseños en ANEXO) | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202504 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado fabricação, e instalação de 7 novas tampas de concreto e reparo na borda da tampa da CP 38, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202318757 | STE |  | J016A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR7 50 HZ 750 KVA | 0292.003-4 | 202346 | 16/11/2023 08:59:17 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 169.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202346 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado al usuario para aplicación inmediata.
202318756 | STE |  | J016A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR8 50 HZ 750 KVA | 0292.004-2 | 202346 | 16/11/2023 08:59:36 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 171.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202346 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado al usuario para aplicación inmediata.
202318722 | STE |  | P035A003 | SISTEMA DE INSUF SALA AR CONDIC EL.135/139 <VVT-1033/35) | 0459.071-6 | 202346 | 14/11/2023 15:47:55 | Durante ejecución de la SSP:20231503, fue encontrado resistencia de calentamiento del motor del VVT-1035 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202349 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o ensaio do motor e demais testes, equipamento em funcionamento adequado e a disposição da operação.
202318721 | STE |  | P035A002 | SISTEMA DE EXAUST SANIT EL.131/39 E SALA EL.139(VVT-1032 | 0461.078-4 | 202346 | 14/11/2023 15:13:12 | Durante ejecución de la SSP:20231503, fue encontrado resistencia de calentamiento del motor del VVT-1032 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202349 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o acompanhamento da conexão, realizado testes e feito a normalização do equipamento, deixado a disposição da operação.
202318658 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202346 | 14/11/2023 09:33:23 | Favor realizar actualización de diseño 6240-DF-87636-E (en anexo) referente a la sustitución del disyuntor de salida posición 521.05 según solicitado SSA 202318161. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000144/2024.
202318634 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202346 | 13/11/2023 16:27:09 | Durante la ejecución de la SSA: 202318476, fue encontrado la bobina de cierre del disy. DS (cod. almox: 217689) con daños en los cables que impedía el correcto funcionamiento de la bobina. Favor gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202346 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2172 para ajustar niveles.
202318346 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 09/11/2023 11:00:35 | Gestionar o reparo de uma unidade do voltímetro código. 196266 escala 0/20kV tensão nominal 115V, que encontra-se travado conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202345 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. Queda en Ila2 para reaprovechar componentes.
202318345 | ASL |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 09/11/2023 11:00:47 | Gestionar o reparo de três unidades dos amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202345 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202318343 | AAD |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202345 | 09/11/2023 11:01:02 | Devido a desativação do inversor Lorain, SSA:202317991, solicito atualizar desenho (6299-DC-7328-E C7) e (6255-DF-97816-P-R6), conforme anexo e disponibilizar no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202317996 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202344 | 02/11/2023 15:33:55 | Solicito actualización de diseño 6130-DF-83919-P, referente a la sustitución de fuente de alimentación del anunciador conforme SSA 202317861. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202447 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000143/2024 e SRA-IB-000339/2024.
202317515 | AAT |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202343 | 27/10/2023 16:34:39 | Solicito actualización de diseños 6628DFC9781E(1)R9 y 6628DFC9799E(1)R8 debido a sustitución del disyuntor 52.N1.1 y conexión de cabos de alimentación del sistema de hidrante de la SEMD (SSA 202316985) conforme anexos y disponibilizar en archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202317465 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202343 | 27/10/2023 07:54:08 | Solicito a codificação e colocação em estoque dos dois disjuntores que saíram do CGCA-1/2, SSA:202316985 e 202316986, que correspondem ao item 28 da LMR GG252. Obs: Disjuntores entregues ao Sr. Aranda. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202412 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Elaborada planilla SOMMAT para los disyuntores y emitida SSA 202401258 para IMA0 solicitando codificación. Creado el código 5000010 (ZSSR) sin reposicion e incluidos los materiales en él stock
202317451 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202343 | 27/10/2023 13:32:30 | Solicito atualização do desenho 6628-DF-C9782-E conforme marcação em anexo, devido à substituição do disjuntor 52.N2.1 e conexão dos cabos de alimentação do sistema de hidrante da SEMD (SSA 202316986). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202317200 | STE |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202343 | 23/10/2023 16:46:39 | Favor gestionar reparación de CONVERSOR TENS CC/CC 125VCC 24VCC 240W (cod:207250) con defecto, el mismo queda inoperante con presencia de tensión de entrada. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2115 para análisis de política.
202317185 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202343 | 23/10/2023 16:47:11 | Durante la ejecución de la SSA 202316954 fue detectado defecto en el modulo E1 (No acepta ajuste de carga) marca NIFE, modelo CCI 4231, código almoxarifado 307351. Solicito reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202317052 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202342 | 19/10/2023 16:31:59 | Gestionar reparo do cartao eletronico 4237 cod 112313 - (Modulo eletronico alarme carregador anormal). Verificado durante atendimento da SSA 202316568 que o cartao estava com atuacao intermitente. | MEG2 | IMA0 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entrego a stock. Emitida GCSMIT-2168 para análisis de politica.
202317026 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202342 | 19/10/2023 15:18:16 | Favor gestionar reparación de 2 (dos) RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S (cod:234540) con defectos, detectados durante ejecución de SSA:202316969. Descripción de defectos: 1- Corriente de Pickup longo retardamento sin aceptar ajuste. 2- No acepta ajuste de tiempo en corto retardamento. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202316840 | STE |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202342 | 16/10/2023 14:17:37 | Favor gestionar reparo del relé de subtensión pos. 27D del QZ-04 (cod. almox: 244830), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202315557. Obs: el relé no actúa de manera intermitente cuando hay subtensión. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2124 para análisis de política.
202316781 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202342 | 16/10/2023 14:18:09 | Devido a desativação do painel PTL, SSA:2023316386, solicito atualizar desenho 6299DC07328E(1)C7 conforme anexo y disponibilizar no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202342 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida Emitida SRA-IB-000278/2023 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202316758 | STE |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202342 | 16/10/2023 08:49:06 | Durante a execução da SSA 202315744 foi constatado baixa isolação no motor VVT-0502 (SISTEMA F); Ensaio de resistência de isolação: Aplicado: 500Vcc/1min - Bobina/⏚; Resultado: 14kΩ; Temp: 26,4ºC - %RH: 64,6; Deixado motor descontectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202410 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | REGISTRO DE INFORMACIONES, BAJA DE SSA
202316649 | STE | 202316580 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202341 | 10/10/2023 07:32:02 | Dispor no almoxarifado 1 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202316580. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 923
202316424 | STE |  | P017A008 | VENTILADOR VVT-F-01-04 EL.111 INSUF GAL (EL.89,0/96.0) | 0457.119-3 | 202340 | 04/10/2023 15:59:47 | Solicito parecer técnico sobre la condición de mantener alimentadas las resistencias de calentamiento de los motores y de los tableros CSV durante el estado de hibernación referente a los ventiladores F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-12-24, F-03-19, F-04-20, F-34-21, F-34-22, F-01-04, F-32-05 e I-23-18 (AR/SMI.DT/0080/2020), que se encuentran con la alimentación desenergizada conforme solicitada en la SSA 202209334 causando un aumento de la humedad interna de los paneles y su consecuente corrosión. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202432 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme indicado en el parecer de la SSA 202405047 se indica: Hibernar: VVT-F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-01-04, F-32-05, I-23-18 Desmontar: VVT-12-14, VVT-F-03-19/F-04-20, VVT-F-34-21/F-34-22 P/ los eqs. a hibernar, interrumpir la alimentación completa de los tableros CSV asociados desde CJ-01, 02 o CK-03 según corresponda. Bloquear disyuntores respectivos. Proteger los tableros CV con bolsas plásticas. P/ los eqs. a desmontar se ha emitido las SSAS 202412358, 202412359 y 202412379.
202316232 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202340 | 02/10/2023 11:06:05 | Solicito gestionar reparo do conversor de tensão 127/24vcc (cod. 111384) que esta inoperante. Detectado durante execução da SSA: 202315578. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2151 para análsisi de politica.
202316061 | STE |  | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202339 | 28/09/2023 10:03:51 | Se solicita gestionar el reparo de la bobina de cierre pos. BF del disy. 521-10, cod. de almacenes: 0164836 correspondiente a la SSA: 202316058. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Obs. en analisis para modificar politica o sanear por estar sobre el nivel estipulado.
202315662 | STE |  | P017A008 | VENTILADOR VVT-F-01-04 EL.111 INSUF GAL (EL.89,0/96.0) | 0457.119-3 | 202338 | 21/09/2023 15:21:12 | Solicito parecer técnico sobre a proposta de hibernação dos ventiladores F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-12-24, F-03-19, F-04-20, F-34-21, F-34-22, F-01-04, F-32-05 e I-23-18 (AR/SMI.DT/0080/2020) que desligou a alimentação, SSA:202209334, dos respectivos motores bem como os resistores de aquecimento dos quadros de comando “csv” associados causando aumento da humidade interna dos painéis e sua consequente corrosão. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202432 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SSA 202405047 a IME2 p/ determinar la hibernación o desmontaje definitivo de dichos equipos respecto a la propuesta inicial indicada en la AR/SMI.DT/0080/2020. Como resultado, el parecer indica: Hibernar: VVT-F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-01-04, F-32-05, I-23-18 Desmontar: VVT-12-14, VVT-F-03-19/F-04-20, VVT-F-34-21/F-34-22 Las acciones a realizar en los tableros y las alimentaciones fueron indicadas en las SSA's 202412358, 202412359 y 202412379 y baja de la SSA 202316424
202315582 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202338 | 19/09/2023 16:53:32 | DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DO ANUNCIADOR, SSA 202214866, ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVO TÉCNICO (SAT) O DESENHO 6240-DF-88326-P FOLHA 8, CONFORME ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202422 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000047/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202315423 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202337 | 15/09/2023 15:17:39 | Gestionar reparo de 2 (dois) módulos electrónicos fonte aux. 4234 (Código: 307378) do painel CN-09 que estão com os capacitores danificados. Detectado durante execução da SSA: 202314890. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202315420 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202337 | 15/09/2023 10:58:23 | Gestionar reparo do módulo electrónico SCR (Código: 307351) do painel CN-09 que não entra em flutuação. Detectado durante execução da SSA: 202314890. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315390 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202337 | 15/09/2023 10:58:41 | Gestionar reparo del módulo electrónico de señalización de alarma (Código: 234869) del panel CBC-02 que no señaliza al realizar prueba de lámparas. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202314703. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314965 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202338 | 19/09/2023 14:19:55 | Favor realizar actualización de diseño 5503-DF-A1646-P (en anexo) referente a la modificación de la fuente de alimentación del anunciador del KH-80 realizada con la SSA 202314763. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202413 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados mediante la emisión/finalización de la SRA-IB-00012/2024.
202314940 | STE |  | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202336 | 06/09/2023 11:57:21 | Durante la ejecución de la SSA:202314765, fue encontrado 4 cartones del anunciador del KH-82 (marca Engistrel, modelo 80AM1, COD.AMOX:234885) con defecto ( no reporta alarma en el anunciador de manera intermitente ). Favor gestionar reparo de los 4 cartones que presentan el mismo defecto. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregadoss a stock.
202314916 | STE |  | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202338 | 21/09/2023 10:08:12 | Favor realizar actualización de diseño y disponibilizar en el SAT los diseños 6130DF84240P y 6130DF83935P referentes a la modificación relé ABB REJ601 instalado na posição 50/51 da entrada A, servicio perteneciente a la SSA 202314526. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000142/2024.
202314909 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202336 | 06/09/2023 12:03:45 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202314865 , CONSTATADO QUEIMA DA BOBINA DO RELÉ DE BLOQUEIO POSIÇÃO 86C1, FABRICANTE GENERAL ELECTRIC, MODELO.: 12HEA61B235 X2 (CÓDIGO ALMOX.:110086). GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314905 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202337 | 11/09/2023 16:35:54 | Gestionar reparo de la fuente 110-220VCA/ 24VCC del anunciador del KH-80 (COD. ALMOX: 23827-9), que fue encontrado durante la ejecución de la SSA: 202314763 con defecto. OBS: la falla es la siguiente: ausencia de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado solamente por 120Vca. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314649 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202335 | 01/09/2023 14:13:52 | Favor realizar actualización de diseño 5503-DF-A1612-P (en anexo) referente a la modificación de las fuentes de alimentación del anunciador del KG-46 realizada con la SSA 202314499. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202352 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000361/2023.
202314644 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202335 | 01/09/2023 17:05:03 | Por favor, gestionar reparo da fonte de alimentação 110-220VCA/ 24VCC do anunciador, código 23827-9, a qual a entrada 220VCA não funciona. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314586 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202335 | 01/09/2023 10:05:51 | Durante la ejecución de la SSA 202314504 fue detectado defecto en el modulo de alarmas (Queda accionado y no acepta rearme) marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicito reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202314564 | STE |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202335 | 31/08/2023 14:14:02 | Gestionar reparo 01UN sonda de nível hidrostática; marca: ENDRESS HAUSERHAUSER; MOD:FMX21-AA211PGD15A+F1POPRPUPW; N°SÉRIE:N3031801122; COD.:715119. OBS. Constatada falha da sonda ( não envia sinal de 4 - 20 mA), detectado com a SSA 202314335. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte
202314366 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202335 | 28/08/2023 14:30:32 | Verificado durante atendimento a SSA 202314208 baixa isolação no motor VVT-1114. Valor do teste de isolação: 0,24 megaohm. OBS. O motor foi deixado desconectado, com seus terminais isolados eletricamente, aguardando reparo. | MEG2 | MAM3 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202430 | RICARDO AFONSO BACKES | ANOTAÇÃO DE INFORMAÇOES.
202314351 | STE |  | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 28/08/2023 08:35:41 | Gestionar reparo de un voltímetro (VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V, Cod. Almox: 196266), que fue encontrado con defecto durante la ejecuciòn de la SSA: 202314282. Obs: voltímetro indica 6KV, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202335 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314349 | STE |  | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 28/08/2023 08:36:02 | Gestionar reparo de tres amperímetros (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144, Cod. Almox: 456519), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202314282. Obs: amperímetro indica 20 A, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202335 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202314296 | STE | 202313687 | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202335 | 28/08/2023 08:37:22 | Solicito parecer técnico referente a falta de sobressalente no almoxarifado da chave pulsante de acionamento do disjuntor (abertura/fechamento) Fabricante KRAUS NAIMER tipo CA10-BRB386-E, posição S1. Diagrama funcional esquema da chave em anexo. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202415 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A chave foi adquirida pela SMDTC-1905 e está disponível no almoxarifado sob o código 719376.
202314096 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202334 | 23/08/2023 16:00:40 | Gestionar o reparo do relé ampector, modelo LS, encontrado com defeito (sem ajuste do longo retardamento) durante a execução da SSP 20232095. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2262 para análisis de politica de saneamiento o no.
202313724 | STE |  | J036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.028-5 | 202333 | 18/08/2023 08:56:58 | Gestionar reparo do relé de proteção posição 51GS-D, (código almox. 583138), sem aceitar ajuste de corrente de pick-up. Detectada durante execução da SSP 20232276. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313247 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202332 | 10/08/2023 08:40:50 | Gestionar reparo em 2 reles amptector (código almox.23454-0), 1 relé se encontra quebrado a conexão da fase B e o outro não aceita atuação do tempo de curto retardamento. Detectada na execução da SSP 20232277. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202312986 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202332 | 07/08/2023 11:53:39 | Se solicita la actualización de los diseños 6299-DC0-7306-P y 6240-DF-88160-P conforme a la marcación en anexos, debido a la interconexión de los terminales de alarma referente a los paneles CLF-15, CLF-16, CLF-18 e QSC-02 (SSA 202310371). Garantizar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000181/2023.
202312959 | STE |  | P032A032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4102) | 0461.082-2 | 202331 | 04/08/2023 14:49:39 | Durante ejecución de la SSP:20231514, fue encontrado resistencia de calentamiento del motor del VVT-4102 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202352 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA SSA 202312959 (MEG2) DERIVADA, CONEXIÓN DE RESISTENCIA AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4102. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN.
202312912 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202331 | 04/08/2023 09:44:18 | Solicito atualização do desenho 6299-DC-7300-P conforme marcação em anexo, devido a uma interligação de borne de alarmes referente aos quadros CLF-13, CLF-14, CLF-17 e QSC-01 (SSA 202305583) . Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000175/2023, conforme modificações solicitadas na SSA 202311680.
202312749 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202331 | 01/08/2023 16:52:01 | Favor gestionar reparación de VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V (cod:442380) con defecto, el cual no es posible realizar ajuste de cero. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312587 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202331 | 31/07/2023 08:48:13 | Gestionar reparo de dois módulos eletrônicos dos anunciadores de painel, de código do almoxarifado 234940, que durante execução da SSA 202311275 foram encontrados com falhas intermitentes, alterando a lógica de funcionamento do anunciador e inibindo a ação da botoeira de conhecimento dos alarmes. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202312524 | STE |  | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202330 | 28/07/2023 14:45:13 | Durante atendimento a SSA 202311236, constatado desequilíbrio na resistência ôhmica do motor referente ao VVT-3143, causando atuação da proteção elétrica, Rab=626 ohms; Rac=638 ohms; Rbc=3,47 ohms. OBS.: O motor foi desconectado elétricamente. | MEG2 | MAM3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202351 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Baja de documento, derivadas en estado STE y equipo en condiciones normales de operacion. Motor devuelto en la oficina electrica MMU3. SSA202320087
202312522 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202330 | 28/07/2023 14:44:54 | Gestionar reparo de una (1) bobina de abertura del disjuntor tipo DS, código almoxarifado 217590. Bobina no acciona al recibir comando. Detectado durante atendimiento a la SSA 202312443. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Obs. Emitimos GCSMIT-2109 para analizar cambio de politica o si debera ser saneado por exceder politica establecida.
202312226 | ASL |  | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 25/07/2023 10:37:32 | Gestionar reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202312109 | STE |  | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202329 | 21/07/2023 09:04:30 | Devido a substituição de fonte do anunciador, SSA 202311962, atualizar e disponibilizar no sistema de arquivo técnico (SAT) o desenho 5203-DF-A01522-P folha 026, conforme anexo. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000113/2024. OBS: Los diseños actualizados son: 5503-DF-A1572-P y 5503-DF-A1573-P correspondiente el tablero KG-37.
202312087 | STE |  | J012A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-10/QP-01 | 0254.010-0 | 202329 | 21/07/2023 09:05:28 | Favor gestionar reparo de AMPERIMETRO DIG 0/100A 220V 144X144 (cod: 626457) con defecto, el mismo se encuentra con la pantalla digital titilando y permanece con los valores en cero. Detectado durante ejecución de SSA: 202312045. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311996 | STE |  | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202329 | 20/07/2023 08:48:46 | GESTIONAR REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUCIADOR. COD. ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA QUANDO ALIMENTADA PELAS ENTRADAS 220VCA OU 120 Vca. DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20230863. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311967 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202330 | 28/07/2023 08:37:46 | Se solicita por favor instalar la placa en el techo que fue dañada y retirada en la esquina derecha de la sala del sector MEG 2 en la cota 139. Entrar en contacto con el Ing. Gabriel González int. 9478. | MEG2 | MCI1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202332 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de nova placa, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202311308 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202328 | 11/07/2023 15:02:24 | Verificado durante inspeção 4A que o motor do VVT-1612 está com 2 correias soltas (fora da polia) e as demais frouxas, fazendo com que a polia "patine" e o ventilador não atinja sua velocidade nominal. | MEG2 | MAM3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202342 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE EJECUTADA EN LA SSA 202309088 LA SUSTITUCION DE LAS CORREAS DEGASTADA Y ROTAS EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN
202311292 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202328 | 11/07/2023 15:02:42 | Favor gestionar reparo del cartón NIFE 4234 (Cod. Almox: 307378) del CW-04 que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202311041. Obs: el cartón citado no hace llegar la señal de disparo a uno de los tiristores. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311046 | STE | 202310954 | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202327 | 05/07/2023 14:25:30 | Solicitamos disponer en stock un (1 un) contactor 4P 2NA/2NF 25A 125VCC, catastrado con el código 112577, para atendimiento de la SSA 202310954. Emitida a SM de empenho numero 454989. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 112577 (CONTACTOR 4P 2NA/2NC 25A 125VCC) el 10/07/23 (4500070542/60). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/4.
202310851 | STE |  | K078C011 | CCM KD-05 | 0263.017-6 | 202327 | 03/07/2023 11:11:34 | Realizar pintura completa del cuadro KD-05 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202506 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por SSA derivada.
202310850 | STE |  | K075C011 | CCM KD-04 | 0263.015-0 | 202327 | 03/07/2023 11:11:42 | Realizar pintura completa del cuadro KD-04 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202506 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310849 | STE |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202327 | 03/07/2023 11:12:35 | Realizar pintura completa del cuadro KD-03 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st2, rotoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310848 | STE |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202327 | 03/07/2023 11:12:42 | Realizar pintura completa del cuadro KD-02 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310847 | STE |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202327 | 03/07/2023 11:12:50 | Realizar pintura completa del cuadro KD-01 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202508 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st2, rotoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310845 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202327 | 03/07/2023 11:12:57 | Realizar pintura completa del cuadro KE-04 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202508 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310844 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202327 | 03/07/2023 11:13:03 | Realizar pintura completa del cuadro KE-03 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202508 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310842 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202327 | 03/07/2023 11:13:10 | Realizar pintura completa del cuadro KE-02 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202507 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310841 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202327 | 03/07/2023 11:13:17 | Realizar pintura completa del cuadro KE-01 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202507 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st2, rotoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310840 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202327 | 03/07/2023 11:13:23 | Realizar pintura completa del cuadro KA-05 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202502 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310839 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202327 | 03/07/2023 11:13:29 | Realizar pintura completa del cuadro KA-04 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310838 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202327 | 03/07/2023 11:13:35 | Realizar pintura completa del cuadro KA-03 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202507 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310837 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202327 | 03/07/2023 11:13:41 | Realizar pintura completa del cuadro KA-02 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202440 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st2, rotoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada.
202310836 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202327 | 03/07/2023 11:13:48 | Realizar pintura completa del cuadro KA-01 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202439 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de terminación poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202310682 | STE |  | P022B001 | QUADRO KG-27 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.008-1 | 202326 | 29/06/2023 14:14:45 | GESTIONAR REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUCIADOR. COD. ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA QUANDO ALIMENTADA PELA ENTRADA 220VCA. DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20230858. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202310534 | STE |  | J078A001 | QUADRO QJ-04.1 | 0257.010-2 | 202326 | 27/06/2023 16:21:04 | Atualizar os desenhos, 6240DFA8187P(3)R3 e 6240DFA8187P(12)R3, e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Atualização devido a melhorias implementadas com SSA 202309967. Realizado modificações para corrigir sinalização dos alarmes "Falta de tensão CC disjuntores (72.A e 72.C)" e "Falta de tensão CC Disjuntor 72.B" no anunciador e no SCADA. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000141/2023 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202310344 | STE |  | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202325 | 23/06/2023 15:18:06 | Gestionar reparo del relé temporizado de Marca Pextron, modelo pextromatic PMDE, 125VCC, 0-5s en la desenergización con código de almacén 112836, que no conmuta sus contactos al momento de desenergizar su bobina. Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento de SSA 202310067. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310310 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202325 | 23/06/2023 15:18:30 | Solicito atualização dos desenhos referente a modificação executada no painel ASLP-02, referente a SSA 202309311: - 6229DC07515E - 6229DC07518E - 6217DF91779P (folha 3) - 6217DF91781P (folha 5 e 9) Garantir disponibilidade do desenho atual no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/25: Emitida SRA-IB-000138/2023 para actualización de diseños. 2024/17: Os desenhos foram atualizados e disponibilizados no SAT.
202310304 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202325 | 22/06/2023 17:13:27 | Solicito atualização dos desenhos referente a modificação executada no painel ASLP-01, referente a SSA 202309308: - 6209DC07656P - 6209DC07659P - 6217DF91772P (folha 3) - 6217DF91774 (folha 5 e 9) Garantir disponibilidade do desenho atual no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/25: Emitida SRA-IB-000138/2023 para actualización de diseños. 2024/17: Os desenhos foram atualizados e disponibilizados no SAT.
202309768 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202324 | 15/06/2023 11:38:25 | Durante la ejecución de la SSA: 202309700, fue encontrado el relé de falla a tierra pos.PSVA (COD.ALMOX: 712615) del QACC-1 inoperante (apagado). Favor Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309482 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202324 | 12/06/2023 17:12:41 | Disponibilizar circuito de alimentação/tomada 3P+T no interior da sala da MEG2 elevação 115, com tensão 460 VCA e capacidade de corrente de 63A para alimentação do Simulador do retificador/carregador de baterias NIFE que esta sendo montado. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202335 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | CONFORME P.T. DA IEQ2, SSA 202309638, INSTALADO TOMADA 3P+T/460V/63A, NO INTERIOR DA SALA DA MEG3, COTA 115. REALIZADO ENSAIO COM SEQUENCÍMETRO, OBTENDO-SE CORRETA SEQUENCIA DE FASES. MEDIDO TENSÃO ENTRE FASES RS/ST/TR=461V. EMITIDO SSA 202314809 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS E SSA 202314843 PARA MCI4 REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTOS.
202308814 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202322 | 29/05/2023 10:19:23 | Solicito apoio de IMA0 para codificação e devolução ao estoque do almoxarifado dos disjuntores retirados dos painéis QGBT- 1.1(SSA:2022/24756) e QGBT-2.2(SSA:2022/24757). Os disjuntores devolvidos serão sobressalentes, visto que tais componentes constam na LMR JK251 Itens 18 e 23, mas não estão codificados no estoque. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados como ZSSR (sobresaliente sin reposición) ya que se encuentran descontinuados (conforme GCSMIT-2083): - Cod. 5000140 - DISY TM CAIXA MOLDEADA 690V 32A 25KA - Cod. 5000141 - DISY TM CAIXA MOLDEADA 690V 63A 25KA OBS: CODMAT-1000000127/128
202308759 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202321 | 26/05/2023 15:17:23 | Durante atendimento à SSA 202308563, verificado o funcionamento intermitente da chave de nível. Deixado equipamento eletricamente isolado. | MEG2 | MAM3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202332 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | REGISTRO DE INFORMACION.(BAJA DE SSA DERIVADA)
202308713 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 | 25/05/2023 14:22:37 | Gestionar reparo do Amperímetro Analógico pos. A4 (saída carregador) que foi substituído durante a execução da SSA 202308548 por estar com o ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308672 | STE |  | L012B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-08 | 0433.053-6 | 202321 | 25/05/2023 11:41:14 | Gestionar reparo do Voltímetro Analógico pos. V1 (entrada CC do quadro QN-08) que foi substituído durante a execução da SSA 202308547 por estar com o ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308403 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 19/05/2023 14:22:09 | Gestionar reparo del amperímetro posición " A1 entrada", ya que durante la ejecución de la SSA 202308025 fue encontrado con indicador travado en posición 150 A sin presencia de carga. Material con Código: 110680 en almox. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202308400 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202320 | 19/05/2023 14:22:33 | Gestionar reparo del amperímetro posición " A2, corriente HNDV 02", ya que durante la ejecución de la SSA 202308083 fue encontrado con indicación discrepante. Material con Código: 176850 en almox. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308395 | STE | 202308080 | L022A004 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC HNDV-2 - VERTEDOURO | 0437.002-3 | 202320 | 19/05/2023 17:10:34 | Favor Disponibilizar en almoxarifado el material denominado "BATERIA ALCAL NI-CD 110AH/5H 1,2V H " INTENSIDAD DE DESCARGA TIPO H (ALTA); COD: 715765, cantidad necesitada: 1 unidad , para atender la SSA 202308080. Emitida SM de empeño numero 451317. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 715765 (BATERIA ALCAL NI-CD 110AH/5H 1,2V H) el 19/07/23 (4500067051/10). Saldo actual en stock 40 un. Política ZM=20/40.
202308306 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 10:28:21 | Confeccionar 30 manivelas, conforme modelo entregue na oficina, de material equivalente a amostra, para que resista ao esforço de torção para extração de gavetas dos painéis da ventilação. Medidas aproximadas em arquivo anexo. | MEG2 | MMU3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202416 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | As manivelas foram confeccionadas conforme o modelo apresentados.
202308099 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 16/05/2023 14:22:57 | Gestionar reparo del relé de tiempo Pextron 1RV 5A 120V 0/5S, cod. almox: 112836, que se encuentra con defecto. detectado en la SSA 202307501. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202307851 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 11/05/2023 09:04:00 | Durante ejecución de la SSA: 202307547, fue encontrado los siguientes cartones con defecto: 1) Cartón posición E3 (Cod.Amox:307378 ), defecto en el porta fusible de la salida de la fase B, no permite conducir la fase B del CN-13. 2)Cartón posición FN-2 (Cod.Amox:307394 ), no acciona la puerta de disparo del Tiristor. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados y entregados a stock. Obs. DM 70031792 - COD. 307394 - 01UN; DM 70032319 - COD. 307378 - 01UN.
202307849 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 11/05/2023 09:04:23 | Durante ejecución de la SSA: 202307547,fue encontrado dos cartones de la posición E1 del CN-13 con defectos (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V); los defectos son los siguientes: 1) Primer cartón, tiene un componente desoldado y sin pista en uno de sus terminales. 2)Segundo cartón, no permite equilibrar la corriente entre las fases de la entrada. Gestionar reparo. OBS: cada cartón estará identidicado con sus respectivas fallas. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202307804 | STE |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202319 | 11/05/2023 09:05:57 | Gestionar reparo de dois(2) cartões eletrônicos do anunciador de alarmes (cód.234885) que encontram-se inoperantes. Detectado durante atendimento da SSA202307568. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregado a stock.
202307743 | STE |  | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202319 | 11/05/2023 09:06:42 | Gestionar reparo das fontes de tensão código almoxarifado 238279, entrada 120/220vca saída 24vcc, constatado uma com inoperância quando alimentado a entrada 120vca, e a outra está com 37,6vcc na saída, sendo que deveria ser 24vcc; detectado durante execução da SSA 202307580. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. ref. ssa 202308010. Mateiral sin condiciones de reparo. ref. ssa 202308011
202307664 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202319 | 09/05/2023 16:54:12 | Gestionar reparo de 3 unidades da placa eletrônica, fabricante NIFE, modelo.:CCI-4231, (código almox.: 307351). Defeito constatado durante atendimento a SSA 202307542, carregador CB-07 limita corrente geral ao abrir os disjuntores 72I e 72J do carregador CB-08. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202307587 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202319 | 09/05/2023 10:36:01 | Favor gestionar reparo do cartão eletrônico CCI 4238 pos. “E6” (MODULO ELETRO ALARM FUGA TER 125/24VCC, Cod: 112372), que está atuado direto o alarme de "FUGA TERRA". | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202307494 | STE | 202305658 | G082A002 | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A | 0320.002-7 | 202318 | 05/05/2023 16:33:59 | Solicito disponibilizar no almoxarifado um rele temporizado cod.: 715505 para atendimento da SSA: 202305658 . Emitida SM de empenho 450305. | MEG2 | IMA0 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715505 (RELE TEMP ELECTRO 1RV 16A 240VCA/CC 1/20) el 11/07/23 (4500070542/70). Saldo actual en stock 1 un.
202307304 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202318 | 03/05/2023 14:02:23 | Gestionar reparo em uma bobina de fechamento que se encontra com defeito. Detectada na execução da SSA 202307295 . (código almox.0217689). | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202318 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202307296 | STE |  | P027A003 | QUADRO KG-44 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.025-1 | 202318 | 03/05/2023 16:40:59 | Se solicita la gestión del reparo del módulo del anunciador 24 Vcc, cod de almacenes: 234893 encontrado con defecto durante la SSA: 202307253. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202318 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202307276 | STE | 202305664 | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202318 | 03/05/2023 10:17:19 | Solicito disponibilizar no almoxarifado um rele temporizado cod.: 715505 para atendimento da SSA: 202305664 . Emitida SM de empenho 449962. | MEG2 | IMA0 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715505 (RELE TEMP ELECTRO 1RV 16A 240VCA/CC 1/20) el 11/07/23 (4500070542/70). Saldo actual en stock 1 un.
202307273 | STE | 202305671 | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202318 | 03/05/2023 10:17:37 | Solicito disponibilizar no almoxarifado um rele temporizado cod.: 715505 para atendimento da SSA: 202305671. Emitida SM de empenho 449959. | MEG2 | IMA0 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715505 (RELE TEMP ELECTRO 1RV 16A 240VCA/CC 1/20) el 11/07/23 (4500070542/70). Saldo actual en stock 1 un.
202307121 | AAT |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202317 | 28/04/2023 09:04:30 | Solicito actualización de los diseños 6628-DF-G3317-P, 6458-DC-G3305-E y 6459-DC-G3325-P referente a la conexión de los cables H84024, H84030 y H84036 a los interruptores 52-7, 52-8 y 52-10 respectivamente, conforme solicitado en la SSA 202306498. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202307099 | STE | 202307000 | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202317 | 28/04/2023 09:04:42 | Solicito disponibilizar no almoxarifado um rele temporizado cod.: 715505 para atendimento da SSA:202307000. Emitida SM de empenho 449771. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715505 (RELE TEMP ELECTRO 1RV 16A 240VCA/CC 1/20) el 11/07/23 (4500070542/70). Saldo actual en stock 1 un.
202306939 | STE |  | P023A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.053-9 | 202317 | 25/04/2023 14:49:11 | Durante atendimento a SSA 202306349, referentes ao disparo do disjuntor 52-24, constatado baixa isolação no motor VVT-1218, valor: 0,15 megaohm. OBS. Deixado desconectado motor para reparo. | MEG2 | MAM3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202330 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA SSA 202306939, FUERON REGISTRADO LAS SSA DERIVADAS POR PARTE DE MEG2 Y MCI4 CONCLUIDAS. EQUIPO LIBERADO POR OPERACIÓN
202306908 | STE | 202306251 | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202317 | 25/04/2023 09:49:58 | Solicitamos apoyo para la retirada del lacre asociado al alimentador de "Furnas" Disj 52-A4, para atendimento da SSA: 202306251. | MEG2 | ILA3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202321 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres do cubículo 52-A4 para permitir a realização de ensaios do disjuntor 52-A4 (SSAs 202303758 e 202306251). Serviço acompanhado por Furnas. Liberado para uso
202306868 | AAT |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202317 | 24/04/2023 16:13:38 | Solicito actualización de los diseños 6459-DC-G3326-P, 6458DC-G3304-E, 6458-DC-G3307-E y 6628-DF-G3323-P referente a las siguientes actividades realizadas en el panel QIN-7A: - Instalación de los interruptores 52-10B, 52-10C y 52-10D conforme SSA 202305913; - Conexión de los cables H84058 y H84066 a los interruptores 52-10C y 52-10D respectivamente, conforme SSA 202306086; - Conexión de los cables H84042 y H84050 a los interruptores 52-5 y 52-6 respectivamente, conforme SSA 202306489. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202306711 | STE | 202306572 | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202317 | 24/04/2023 17:07:53 | Se solicita la fabricación de la bisagra correspondiente al panel TIE-4A , no se encontró la misma en Materiales de stock. (Imágenes en Adj.) Obs: Muestra de la bisagra quebrada entregada a John Carlos en el Taller . | MEG2 | MMU3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202335 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 2 bisagras em aço 1045, conforme amostra.
202306567 | STE |  | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202316 | 19/04/2023 17:15:52 | Em função da retirada do cabo H5X-3872 (SSA 202305133), atualizar desenhos 6209DC07562 e 6209LC07463 conforme marcações anexo. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000088/2023.
202306468 | STE | 202305810 | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202316 | 18/04/2023 16:46:42 | Favor disponibilizar en el almacén 1 unidad de la LLAVE ELECT. ROT. CONM. 4POS. 4CONT. 12A, (COD. ALMOX. 160652). Para poder atender la SSA 202305810. Emitida SM de empenho número 448946. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 160652 (LLAVE ELECT ROT CONM 4POS 4CONT 12A) el 04/07/23 (4500070720/20).
202306124 | STE | 202305811 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202315 | 12/04/2023 17:19:36 | Dispor no almoxarifado 1 unidade da Chave elet rot sel 4pos 4cont 12A, COD. ALMOX. 160652. Para atendimento da SSA 202305811. Emitida SM de empenho número 448511. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 160652 (LLAVE ELECT ROT CONM 4POS 4CONT 12A) el 04/07/23 (4500070720/20).
202306080 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202315 | 12/04/2023 11:05:34 | Durante ejecución de la SSA: 202305972, fue encontrado el cartón posición E3 (COD. ALMOX: 307378, CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE) de la caja BT2 del panel CB-07 con defecto ( provocaba que el cargador dejara de conducir de manera intermitente). Favor gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306079 | STE | 202306033 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202315 | 12/04/2023 11:05:12 | Dispor no almoxarifado 1 unidade da Chave elet rot sel 4pos 4cont 12A, COD. ALMOX. 160652. Para atendimento da SSA 202306033. Emitida SM de empenho número 448428. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 160652 (LLAVE ELECT ROT CONM 4POS 4CONT 12A) el 04/07/23 (4500070720/20).
202305941 | STE | 202305849 | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202315 | 11/04/2023 10:47:47 | Favor Disponibilizar en almoxarifado el material denominado "TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C" COD: 570869, cantidad necesitada: 1 unidad , para atender la SSA 202305849. Emitida SM de empeño numero 448266. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 570869 (TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C) el 30/05/23 (4500070517/20). Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=2/4.
202305813 | STE | 202304164 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202314 | 05/04/2023 17:15:44 | Solicito aquisição de chave seletora rotativa 4 posições, referencia código almoxarifado 599930(desativado), a ser instalada na posição 43V.1 no quadro de distribuição QK Vertedouro. Não foi possível criar empenho pois o código foi desativado. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Reemplazar el código 599930 con el código 160652. Ver ejecucion de la SSA 202224321 y de la 202306091 (derivada). Emitida SDS-14740 (LMR GG95) y comentadas SDS-14632 (LMR HH87) y SDS-14634 (LMR JK94) para actualizacion de las LMRs. Saldo actual del cod. 160652 es de 7 un. Política ZM=3/6
202305742 | STE |  | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202314 | 04/04/2023 08:23:42 | GESTIONAR REPARO DE LA FUENTE DE TENSIÓN COD.ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA CUANDO ALIMENTADA POR LA ENTRADA 220VCA. DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSP 20230847. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202314 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entreado a stock.
202305713 | STE | 202305251 | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202314 | 03/04/2023 15:57:06 | Favor Disponibilizar en almoxarifado el material denominado "TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C" COD: 570869, cantidad necesitada: 1 unidad , para atender la SSA 202305251. Emitida SM de empeño numero 447967 . | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 570869 (TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C) el 10/05/23 (4500069736/90).
202305225 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202313 | 29/03/2023 10:15:11 | Gestionar reparo do Relé de subtensão 27CC2 (subtensão de barra) código almox: 112909, que foi encontrado inoperante durante o atendimento da SSA 202305178. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305219 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202313 | 29/03/2023 10:15:38 | Gestionar reparo do Relé auxiliar temporizado 27CA2TF (temporização de subtensão de entrada CA) código almox: 112801, que foi encontrado inoperante no atendimento da SSA 202305178. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305216 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202313 | 29/03/2023 10:15:54 | Gestionar reparo do Amperímetro analógico A4 (saída do carregador) código almox: 110701, que encontra-se inoperante. Referente ao atendimento da SSA202305107. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202305131 | STE | 202305110 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202313 | 28/03/2023 08:16:52 | Dispor no almoxarifado 1 unidade da Chave elet rot sel 4pos 4cont 16A, COD. ALMOX. 582832. Para atendimento da SSA 202305110. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 04/07/23 (4500070720/10 y 30). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 454973 de 1 un. valida hasta el 03/07/2025. OBS: DEMPRO 622.
202305031 | STE | 202304980 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202313 | 27/03/2023 08:06:16 | Dispor no almoxarifado 4 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202304980. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 621
202305030 | STE | 202304981 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202313 | 27/03/2023 08:06:29 | Dispor no almoxarifado 2 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202304981. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 621
202305018 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202313 | 27/03/2023 10:04:06 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado cartón electrónico CCI 4231 cod. almoxarifado: 0307351 con defecto. Gestionar Reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202313 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado al stock
202304997 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 24/03/2023 08:34:05 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado cartón electrónico CCI 4237 pos E1. "cargador anormal" no temporiza y no cierra contactos. Gestionar Reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado al stock.
202304995 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 24/03/2023 08:34:20 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado Amperímetro pos. A5 "Corriente de la bateria" con indicación discrepante. Gestionar Reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202320 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes
202304993 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 24/03/2023 08:34:41 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado Amperímetro pos. A4 "Salida de cargador" con indicación discrepante. Gestionar Reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202321 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de raparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202304944 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202312 | 24/03/2023 07:22:38 | Gestionar reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 220Vca. Referente ao atendimento da SSA202304801. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202304809 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202312 | 23/03/2023 13:40:06 | Gestionar reparación de 2(dos) MODULO ELETRO SINAL DEF ALARM 24VCC con defecto. codigo:234869 Descripción: actuación de alarma sin aceptar rearme. Detectado durante ejecución de SSA:202304762 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202304619 | STE |  | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202312 | 21/03/2023 10:45:14 | Atualizar desenhos 6135-DF-83989-P e 6135-DF-83991-P devido a modificação para alimentação das tomadas de força da elevação 132 da barragem principal (SSA 202304202). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202340 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202304480 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202311 | 17/03/2023 16:38:58 | Durante la ejecución de la SSA: 202303379, fue encontrado relé temporizado (RELE TEMP ELETRO 2RV 5A 125VCC 0/15M Cod. almox: 100943) posición "RSFP" del tablero CV-06 con defecto (después del ajuste del tiempo de actuación deseado, el relé actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado.).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202320 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202304465 | STE | 202304329 | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202311 | 17/03/2023 16:39:37 | Dispor no almoxarifado 1 unidade do RELE TERM 65A 48/65A 50/60HZ, COD. ALMOX. 208701. Para atendimento da SSA 202304329. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 208701 (RELE TERM 65A 48/65A 50/60HZ) el 27/07/23 (4500069717/10 y 4500068993/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=3/5.
202304463 | STE |  | H002D005 | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO | 0243.008-8 | 202311 | 17/03/2023 16:39:49 | Durante la ejecución de la SSA: 202303381, fue encontrado relé temporizado (ELETRO 2RV 8A 125VCC 3/30MIN Cod. almox: 192309) posición "RSFP" del tablero CV-08 con defecto (después del ajuste del tiempo de actuación deseado, el relé actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado.).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202304435 | STE | 202304411 | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202311 | 17/03/2023 13:46:51 | Recuperar haste de acionamento do disjuntor danificada. Amostra da peça entregue ao Sr. Charles. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202407 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado recuperação em parte quebrada de haste de acionamento, confeccionado, inserido e realizado acabamento conforme amostra original fornecida pelo emitente.
202304367 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202311 | 15/03/2023 16:44:55 | Solicito reparo do transformador T1 que foi encontrado avariado durante atendimento da SSA: 202303833. Obs.: Sr. Aponte ciente. | MEG2 | MMU3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202340 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO Y VERIFICADO QUE LA BOBINA DE UNA LINEA DEL TRAFO SE DESPLAZÓ DE SU POSICIÓN ORIGINAL, POR LO QUE SE CALENTÓ EN ESTUFA, Y SE PROCEDIO A LA EXTRACCION DE LAS VARILLAS AISLANTES SUJETADORAS PARA ASI PODER COLOCAR LA BOBINA EN SU POSICIÓN ORIGINAL. COLOCADO NUEVAMENTE VARILLAS NUEVAS PARA LA SUJETACION Y POSTERIOR BARNIZADO, REALIZADO ENSAYO DE TENSIÓN APLICADA DE 220V DANDO COMO RESULTADO 79,4V ENTRE LAS TRES FASES.
202304335 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202311 | 15/03/2023 14:25:25 | Favor gestionar reparo dos módulos: - MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod.:307351) que não aceita regulagem da simetria de fase. - Modulo CIRC IMPRES 4243 (cod.:307394) que se encontra inoperante. Detectado durante execução da SSA: 202303833 | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202311 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202304251 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202311 | 14/03/2023 16:45:34 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202303386 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202311 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202304150 | STE |  | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202311 | 13/03/2023 16:37:49 | Realizar reparo no motor do VVT-1232. Verificado abertura da conexão interna de ligação das bobinas, referente a fase U. | MEG2 | MAM3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202330 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informações. Equipamento liberado para operação.
202304078 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202310 | 10/03/2023 16:32:08 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 encontrada inoperante durante la ejecución de la SSA 202304036, se encontraba con alimentación 125VCC y 127VCA correctas y no presentaba tensión 24VCC (no tenia tensión de salida). | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202311 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303959 | STE | 202303841 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202310 | 09/03/2023 16:14:56 | Dispor no almoxarifado 5 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202303841. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 595.
202303798 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202310 | 07/03/2023 16:03:13 | Gestionar reparo del "RELE TENS ELECTRO 2F SUB/SOBRE 125VCC", COD:112909 con defecto. Descripción del defecto: Operación intermitente entre fajas 110 y 120 VCC. Problema detectado durante la ejecución de la SSA 202303694 | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303732 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202310 | 06/03/2023 16:33:55 | Gestionar reparo de 4 cartões eletrônicos defeituosos (CCI4231 cód. 307351 x 1un. / CCI4234 cód. 307378 x 3 un.) do controle do carregador CB-06 . Detectado durante o atendimento da SSA202302841. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperado por laboratorio y entregados a stock.
202303716 | ASL |  | K035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-15 60 HZ 1500 KVA | 0140.034-7 | 202310 | 07/03/2023 08:05:18 | Gestionar reparo del INDICADOR DIG LED 125VCC PRESYS, cod:711176 con defecto. Descripción del defecto: Variación en la indicación de temperatura, detectado en la SSA 202303610. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202303621 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 06/03/2023 08:07:09 | Gestionar reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-3 que não permite ajuste dos tempos de atuação. Detectado no atendimento a SSA202303539. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303618 | STE | 202303540 | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202310 | 06/03/2023 08:07:27 | Solicitamos parecer técnico pois durante atendimento a SSP 20231364, verificado chave posição CVT inoperante e o modelo que consta na LRM (651559) está com código não ativado no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202312 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar la llave eléctrica rotativa con código 422495 como sustituta de la llave con código 651559
202303617 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 06/03/2023 08:07:46 | Gestionar reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-2 que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202303539. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202303616 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 06/03/2023 08:14:10 | Gestionar reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-1, que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202303400. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303579 | STE |  | K034A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.032-0 | 202309 | 03/03/2023 11:10:53 | Gestionar reparo do INDICADOR DIG LED 125VCC cod:711176 com defeito. Descrição do defeito: variação da indicação de temperatura . | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202311 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202303211 | STE | 202303180 | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202308 | 24/02/2023 09:13:01 | Solicitamos dispor no estoque um (1 un) contator 4P 2NA/2NF 25A 125VCC, cadastrado sob o código 112577, para atendimento da SSA 202303180. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 112577 (CONTACTOR 4P 2NA/2NC 25A 125VCC) el 12/07/23 (4500070542/60). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/4. Creada reserva nro. 455478 de 1 un. valida hasta el 09/07/2025. OBS: DEMPRO 574.
202302917 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 16/02/2023 08:38:10 | Favor gestionar reparo de CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: módulo electrónico no entra en regimen de carga. Detectado durante ejecucion de SSP: 20234867 | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302914 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 16/02/2023 08:38:28 | Gestionar reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) con defecto.Descripción del defecto: ruído sen tension salida. Detectado durante ejecucion de SSP:20234867 | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock .
202302899 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202307 | 16/02/2023 08:38:49 | Gestionar reparo do rele temporizado Pextron (cód.112836) que encontra-se inoperante. Detectado durante atendimento a SSA202302019. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202302856 | AAT |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202307 | 16/02/2023 08:38:39 | Solicito actualización de los diseños referente a modificación ejecutada en el panel QFN-7A y QIN-7A, referente a SSA 202301886: - 6458DCG3303E - 6458DCG3304E - 6458DCG3307E - 6459DCG3326P - 6628DFG3311P (Hojas 7; 13 y 15) - 6628DFG3312P (Hoja 3) - 6628DFG3313P (Hoja 6) - 6628DFG3315P (Hojas 4 y 5) - 6628DFG3323P (Hojas 4 ;5; 11y 12) - 6628DFG3324P (Hoja 3) - 6628DFG3325P (Hoja 5) - 6628DFG3327P (Hoja 4 y 5) Garantizar disponibilidad del diseño actual en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202302846 | STE |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202307 | 15/02/2023 10:05:30 | Solicito providenciar reparo del relé temporizado pos. "27CC" ya que este no temporiza, ni conmuta los contactos. Detectado en la SSA 202302764. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperdo por laboratorio y entregado a stock
202302767 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202307 | 14/02/2023 16:09:38 | Solicito gestionar el reparo de los siguientes materiales. Referentes a la SSA: 202302665 -MODULO ELETRO CONT SCR 20V, cod almacenes : 307351, Pos E1, el módulo no permite que el cargador entre en carga manual. -CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE, cod 307378 , Pos E3, capacitor perforado. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202302747 | STE | 202302666 | L002B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-04 | 0434.041-8 | 202307 | 14/02/2023 16:08:50 | Dispor no almoxarifado 25 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202302666. Material não permite empenho. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 565.
202302692 | STE |  | J036A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-07 50 HZ 1500 KVA | 0121.040-8 | 202307 | 14/02/2023 08:52:40 | Durante la ejecución de la SSA 202302609 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta falha intermitente. Gestionar el reparo del material. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302368 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202306 | 09/02/2023 07:27:47 | Favor gestionar reparo de 2 cartones electrónicos retirados dentro de la ejecución de la SSA 202302330, con lo siguientes defectos: - Cartón E1 (BT2), No responde a colocación en carga ni a fluctuación. - Cartón E4 (BT2), Posee el Relé de alarma RL3 con contacto cerrado y no rearma. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock
202302237 | AAT |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202306 | 07/02/2023 15:53:27 | Solicito actualización de los diseños referente a modificación ejecutada en el panel QFE-7A, referente a SSA 202301889: - 6628DFG3317P (Hojas 5 y 13) - 6628DFG3318P (Hoja 3) - 6458DCG3305E - 6459DCG3325 - 6459LCG3300P (Hoja 55) Garantizar disponibilidad del diseño actual en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607
202302203 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202306 | 09/02/2023 11:11:38 | Gestionar reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) con defecto. Descripción del defecto: ruído excesivo y ripple arriba de 9 V. Detectado durante ejecucion de SSA:202301965 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302202 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202306 | 09/02/2023 11:11:18 | Favor gestionar reparo de MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: módulo electrónico no entra en regimen de fluctuación ni carga. Detectado durante ejecucion de SSA: 202301875 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302129 | STE |  | J076A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-05 50 HZ 1000 KVA | 0291.002-0 | 202306 | 06/02/2023 13:39:09 | Durante la ejecución de la SSA 20202081 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta falha intermitente. Gestionar el reparo del material. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202301617 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202305 | 31/01/2023 07:07:16 | Realizar actualización de diseño 6240-DF-88090-P (en anexo), referente a la modificación de la fuente de alimentación del anunciador del QJ-08, que fue realizada durante la ejecución de la SSA 202301415. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202320 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado.
202301512 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202304 | 27/01/2023 16:05:57 | Gestionário reparo do cartão eletrônico modulo anunciador 24V, que apresenta inoperância quando acionado em teste de função. Detectado no atendimento a SSA2022300852. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301123 | STE | 202300864 | L005A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-09 | 0434.061-2 | 202304 | 23/01/2023 13:56:30 | Dispor no almoxarifado 4 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202300864. Material não permite empenho. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 542.
202300944 | STE | 202300638 | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202303 | 20/01/2023 13:51:45 | Favor Disponibilizar en almoxarifado el material denominado "TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C" COD: 570869, cantidad necesitada: 1 unidad , para atender la SSA 202300638. Emitida SM de empenho numero 442346. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 570869 (TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C) el 10/05/23 (4500069736/90).
202300876 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202303 | 18/01/2023 07:06:51 | Solicito actualización de diseño 6459-DC-15233-E R3 y disponibilizar en archivo técnico. Referente a bornes X39-7 e X39-8 del CGCA-2, para señalización de alarma de subtensión de barra escencial en el SCC, a partir del relé BI. Efectuado en SSA:202300481. Archivo digital en anexo. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202320 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202300865 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202303 | 18/01/2023 07:06:33 | Solicito actualización de diseño 6459-DC-15228-E R3 y disponibilizar en archivo técnico. Referente a bornes X23-7 e X23-8 del CGCA-1, para señalización de alarma de subtensión de barra escencial en el SCC, a partir del relé AM. Efectuado en SSA:202300480. Archivo digital en anexo. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202320 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202300822 | STE |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202303 | 17/01/2023 07:20:15 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A y 52-B. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202321 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la conexión de los relés (referente a los disyuntores 52-A y 52-B) con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0050-R00 y verificado su correcta indicación sin mayores diferencias entre las corrientes mostradas por el relé y los amperímetros. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202300820 | STE |  | K011C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.031-5 | 202303 | 17/01/2023 07:19:53 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A, 52-03, 52-04 y 52-05. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202321 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado la conexión del relé con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0102-R01 y verificado su correcta indicación sin mayores diferencias entre las corrientes mostradas por el relé y los amperímetros.
202300819 | STE |  | K013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.033-1 | 202303 | 17/01/2023 07:13:03 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A4, 52-B4, 52-C4 y 52-D4. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202321 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado la conexión de los relés (referente a los disyuntores 52-A4, 52-B4, 52-C4 y 52-D4) con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0197-R00 y verificado su correcta indicación sin mayores diferencias entre las corrientes mostradas por el relé y los amperímetros. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202300818 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202303 | 17/01/2023 07:19:35 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A2, 52-B2, 52-C2 y 52-D2. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202325 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado la conexión del relé con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0195-R00. Los disyuntores 52-B2, 52-C2 y 52-D2 estaban abiertos y por eso no fue posible comparar sus mediciones. El disyuntor 52-A2, presentó las seguientes mediciones: Relé Basler - IA = 121A; IB = 123A; IC = 125A Amperímetros - IA = 120,7A; IB = 122,6A; IC = 124,1A
202300803 | STE | 202300782 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202303 | 16/01/2023 14:27:01 | Dispor no almoxarifado 1 unidade da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202300782. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 534.
202300738 | STE | 202300259 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202303 | 16/01/2023 14:27:25 | Solicitamos parecer técnico referente ao fato que durante inspeção verificada uma corrente de 28ma e temperatura diferente nas bobinas de abertura e fechamento do disj. 52.4.2. Comparando com outros disjuntores de mesmas características a corrente não existe e temperatura é bem menor. Temperatura 52.4.2 = 44,6°C / Temperatura dos demais disjuntores = 31~35°C. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir a bobina de abertura por uma nova, modelo 47323 da Schneider, adquirida pela SMDTC-1685.
202300732 | STE | 202300725 | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202302 | 13/01/2023 15:38:17 | Solicitamos parecer técnico referente ao fato que durante a interligação do QP-01 e QP-02, às 05:03h do dia 12/01/2023, ocorreu a abertura do disj. 52.6.3 do CGCA-1 e do disj. 52.6.4 do CGCA-2. Ambos disjuntores fecharam novamente após 5 segundos. Durante atendimento à SSA 202300127, que reporta o mesmo problema, verificou-se que o relé de sub tensão "BH" está funcionando conforme ordem de ajuste BT2998/2020 (constatado atuação em 3.1s, tempo esperado 3.0s). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202333 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Verificado que os relés que detectam subtensão para transferência de fontes do CM-4, dos CGCA's e dos quadros alimentados pelos CGCA's, estão ajustados em 3s, sendo que a interligação do QP-01 e QP-02 ocorre em 3,5s. Emitidas SSAs derivadas solicitando a alteração dos ajustes de tempo nos CGCA's e no CM-4 de 3 para 4s, e nos quadros alimentados pelos CGCA's de 3 para 4,5s.
202300528 | STE | 202300239 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202302 | 12/01/2023 07:46:30 | Solicito P.T. referente a discrepancia de mediciones de potencia en los circuitos CM1 y CM2 en los vatímetros del 5F1 con los valores indicados en el SCC (SSA:202300239) Considerando que la escala de los Amperímetros del 5F1 son de 0 a 200A con una relación de 200/5 A y los vatímetros presentes en el 5F1 constan de una relación de transformación de 100/5A. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202415 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir os wattímetros pelos novos, adquiridos pela SMDTC-1680, próprios para ligação a 3 TC's de 200/5A e 3 TP's de 13,8kV/115V.
202300484 | AAT |  | P012B024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3127) | 0458.114-8 | 202302 | 10/01/2023 16:32:04 | Durante execução da SSA 202225023, foi constatado motor travado, com sinais de superaquecimento conforme fotos em anexo. Realizada desconexão elétrica do motor para possibilitar manutenção por parte da MAM3. | MEG2 | MAM3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202300440 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202302 | 12/01/2023 07:45:02 | Solicito criar e disponibilizar a seguinte lista de desenhos atualizados no SATedms, referentes ao painel KA-02: 5211DF81006P/80998P/81031P/81030P/81003P/81029P/81027P/81026P/81016P/81002P/81015P/80997P/81028P 6209DC07555E/07554E/07553E/07556E. Desenhos marcados enviados com SSA202010558A em 2020/39. Os painéis KA-01/02/03/04/05 apresentam peculiaridades entre si, sendo necessário um grupo de desenhos específico para cada conjunto. Os desenhos disponíveis referem-se unicamente ao painel KA-01. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pelas SRA-IB-000156/2023 e SRA-IB-000095/2024.
202300254 | STE | 202300247 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202301 | 05/01/2023 15:54:53 | Solicitamos parecer técnico referente ao funcionamento do relé 59K1 que, diferentemente do que indicam os desenhos, tem um contato em paralelo com os contatos que sensibilizam a bandeirola "FALTA ALIMENTACION 125 VCC CONTROLE CO03/QO03" no painel KB-03. Verificado durante execução da SSA 202300102 . Desenhos com marcação anexa. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202438 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Después de verificar en campo y constatar vía SSA:202407134 que el contacto auxiliar 59K1 inhibido no afecta el funcionamiento ni el reporte de alarmas, y confirmar que se trata del contacto de una alarma sonora no implementada desde el inicio del proyecto, se recomienda inhibir dicho contacto. En consecuencia, retirar la conexión en paralelo detectada y adecuar el circuito conforme al diseño anexo.
202300250 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202301 | 05/01/2023 14:44:28 | Solicitamos parecer técnico referente ao fato dos cabos do circuito de sinalização do painel estarem deteriorados por envelhecimento e com isolação comprometida. Conforme verificado nas SSA 201505266A, 201507985A, 201508079A, 201607821A e 202208933. Extensivo ao CBC-02. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202405 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Sustitución del cargador de baterías en contrato 4500070640 bajo la gestión de ENEE. Emitido SSA 202411014 para descomisionamiento y posterior cambio de equipo. Luego del cambio de equipo será emitida la SSA para el comisionamiento. (Ref. SDS-15246)
202300159 | STE | 202224946 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202301 | 04/01/2023 16:02:31 | Solicito parecer técnico referente ao fato da lâmpada pos. LP2 ''BATERIA HBC-02 FLUTUAÇÃO'' permanecer constantemente acesa, independente do estado do sistema CBC-01/02. Verificado que os cabos ligados ao LED se encontram deteriorados. Devido à posição do LED no painel, que se encontra muito próximo à uma canaleta com cabos também deteriorados, não há possibilidade de lançamento de novos cabos para substituição dos com problemas. Caso semelhante ao reportado na SSA 202208933. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202405 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Según el acta AR-SMI.DT-0065-23, está programada la actualización tecnológica de los Cargadores de Baterías CBC-01 y CBC-02 para abril de 2024. Como solución temporal ante la imposibilidad de reparar el cableado deteriorado, se decidió implementar una alimentación emergencial consolidada desde los cargadores CB-05 y CB-06 hasta los tableros QBC-01 y QBC-02 respectivamente. Esta alimentación de contingencia permanecerá activa hasta la modernización de los equipos prevista para abril de este año.
202300099 | STE | 202300095 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202301 | 03/01/2023 15:00:29 | Dispor no almoxarifado 2 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202300095. Registrada a indisponibilidade do material no SAP. O material não permite empenho. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 517.
202224725 | STE | 202223547 | K056A002 | TRANSFORMADOR A SECO 225 KVA - 13.800/220 V | 1260.001-7 | 202251 | 21/12/2022 09:45:43 | Favor Disponibilizar en almoxarifado el material denominado "Relé de Protección térmica" COD: 708673, para atender la SSA 202223547. Registrada la indisponibilidad del material en el SAP con stock en "0". No fué posible registrar el empeno. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material inicialmente "NO ACTIVADO". Se procedió a realizar la primera compra mediante la SMDTC-1819. Material adquirido (OC-4500071945) y codificado mediante la DM-70032936. Cod. 708673 - RELE PROT TERM PCPT-4 PEXTRON. Saldo actual 2 un. Política ZE=2.
202224479 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202250 | 16/12/2022 16:14:06 | Solicitamos atualizar desenhos 3321DFG0733, folhas 31B, 31C e 31D referente a atualização da lógica 7 (inclusão da verificação de posição do disjuntor 52C) realizada por meio da SSA 202210151. Desenhos com marcações anexo. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizadas conforme solicitado pela SRA-IB-000008/2023.
202224359 | STE | 202224186 | L005A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-09 | 0434.061-2 | 202250 | 15/12/2022 10:59:57 | Dispor no almoxarifado 14 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202224186. Registrada a indisponibilidade do material no SAP. O material não permite empenho. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 434.
202224358 | STE | 202224190 | L004A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-07 | 0434.060-4 | 202250 | 15/12/2022 11:00:10 | Dispor no almoxarifado 7 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202224190. Registrada a indisponibilidade do material no SAP. O material não permite empenho. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 434.
202224284 | STE | 202223831 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202250 | 15/12/2022 10:12:53 | Solicito P.T. sobre o rele de proteção do disj. 52A2 (reserva) que foi instalado na semana 202247 com a SSA:202209958, que esta com defeito na porta de comunicação RS485 ocasionando a falha da rede de comunicação DNP3. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202407 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Solicitada gestión de reparo en la SSA 202224426. Retorno del relé a Itaipu luego del reparo e instaldo en fecha 18/12/2023 con la SSA 202320041. Se realizaron los ensayos de disparo temporizado e instantáneo conforme a la OA.0008 y la comprobación junto a operación del funcionamiento de la comunicación con SCADA, con resultados satisfactorios comunicando correctamente los estados.
202224271 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202250 | 14/12/2022 14:44:30 | Atualizar desenho 6259DC00337 e 6466DF93326 conforme marcacoes anexas, em virtude do lancamento do cabo M71905 para alimentacao em 48 vcc o painel de comunicacoes de responsabilidade da ANDE. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202509 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202223880 | STE |  | R090B005 | COMPORTAS DESLIZANTES E MECANISMOS DE ACIONAMENTO | 1142.001-6 | 202249 | 06/12/2022 14:55:54 | Favor realizar providências referente aos eixos dos motores de acionamento das comportas de captação do canal da piracema, que se encontram expostos, oferecendo risco de contato acidental com partes rotativas. Observado na OTS-SMMG-202266. | MEG2 | MAM2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202319 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foram instaladas as proteções dos eixos das comportas do canal de piracema. Para esta atividade solicito-se apoio de demais área das SM: - Engenheira (IME3): Projeto do conjunto de proteção; - Caldeiraria (MMU3): Para confecção e apoio de solda; - Civil (MCI4): Aplicação de proteção anticorrosiva (Pintura. Fotos das proteções instadas e dos projetos em anexo.
202223794 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202249 | 05/12/2022 12:50:44 | Favor gestionar reparo do rele LIMITRONIX (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC) COD:112909, rele apresentando atuação indevida constatada na SSA 202223199. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por ILA2 y enviado al stock mediante DM-70030100.
202223755 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202249 | 05/12/2022 12:50:54 | Solicito actualización de diseño 6185-DF-83917-P, referente a la sustitución de fuente de alimentación del anunciador conforme SSA 202223339. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202223740 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202250 | 14/12/2022 06:54:09 | Atualizar desenhos 6130MF84050; 6109LC06512; 6109DC06131; 6130DF84049/84232/842 em virtude da reinstalacao do sistema de lubrificacao , serviço executado com a SSA 202223309. Desenhos com marcações anexos. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202336 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000106/2023.
202223694 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202248 | 01/12/2022 15:16:35 | Durante a execução da SSA 202210903, constatado valores de corrente do VVT-1413 acima da nominal (IN=61A). Correntes medidas Ia=59,7A, Ib=62,3A e Ic=61,4A. Verificar motivo da sobrecarga. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202317 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | REGISTRO DE INFORMACIONES. SSA'S DERIVADAS FINALIZADAS
202223638 | STE |  | P003B001 | QUADRO KG-07 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.007-0 | 202248 | 30/11/2022 14:16:00 | Realizar actualización de diseño 5203-DF-A0312-P (en anexo) referente a la modificación de las fuentes de alimentación del anunciador del KG-07 realizada durante la ejecución de la SSA 202222876. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202333 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000334/2022 Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS
202223629 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202248 | 30/11/2022 13:33:28 | Realizar ensaio da resistência de isolação das barras 1 e 2, durante a manutenção preventiva do painel em 2023, em complemento aos ensaios solicitados na SSA 202207518. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202322 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizados ensaios de resistência de isolação das barras 1 e 2, dando continuidade aos ensaios realizados na SSA:202207518. Valores obtidos: A-⏚:25,6MΩ; B-⏚:30,4MΩ; C-⏚:29,5MΩ; A-B:44,4 MΩ; A-C:50,9 MΩ; B-C:45,8 MΩ. Temp. Amb.:25ºC; URA:65,8% Tensão Aplicada 500Vcc/1min; BP do instrumento: IB3831. Atividade realizada durante a manutenção preventiva SSP:20232266.
202223611 | STE |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202248 | 30/11/2022 14:17:30 | Favor gestionar Reparo de 2 temporizadores PEXTROMATIC (RELE 27.1TF y RELE 27A.TF) COD:112836, Ambos relés inoperantes en su temporización referentes a la SSA 202204907. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202223584 | STE |  | P003B001 | QUADRO KG-07 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.007-0 | 202248 | 30/11/2022 10:58:56 | Durante la ejecución de la SSA: 202222876, fue encontrado la fuente (MOD:NSF0A80043F, 24Vcc, 4A, Cod. almox: 238279) del anunciador del KG-07 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado por 220Vca).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202223574 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 30/11/2022 14:17:55 | Solicito reposição de estoque do material código almoxarifado: 718050 (CABO TEST UNID DISP 33590 SCHNEIDER). | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 718050 (CABLE TEST UNID DISP 33590 SCHNEIDER) el 18/09/23 (4500071672/40). Saldo actual en stock 1 un. Política ZS=1. OBS: GCSMIT-1695
202223063 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202247 | 22/11/2022 09:53:28 | Gestionar reparo de 2 relés de tensión electrónicos 125VCC de Marca Pextron, modelo Limitronix PLE-H, con código de almacén 112909. Uno de los relés con actuación indebida intermitente y el otro relé fuera del valor esperado (118VCC) sin aceptar ajuste. Los 2 relés debidamente identificados con sus defectos. Obs.: Detectado durante ejecución de SSA 202222096. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reparados por laboratorio conforme SSAs derivadas. Fueron incluidos al stock mediante la DM-70030204.
202223041 | STE |  | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202247 | 22/11/2022 07:53:01 | Durante la ejecución de la SSA 202222399 fue encontrado voltímetro (cód. almacenes 196266) con defecto, fuera de parámetros y no permite calibración. Gestionar reparo y reposición en stock. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo por laboratorio.
202222921 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202247 | 21/11/2022 15:48:44 | Solicito atualização dos seguintes desenhos: 6241DF87609E; 6229DC7295P e 6229LC7052P . Desenhos em anexo. Referente a modificação realizada segundo solicitado na SSA: 202217783, conexão de alimentação 220Vca entre os painéis CLF-09 e CT-CIDE/CT-CIDE-CCP. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202222602 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202245 | 11/11/2022 16:20:13 | Solicito atualização dos desenhos 6130DF84233/84049/84048, devido a execução da SSA202222262 onde foi necessária a substituição do contator posição 42-E1 e seus contatos auxiliares para solucionar falha de isolação no circuito de comando. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202336 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000292/2022.
202222512 | STE |  | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202245 | 11/11/2022 09:15:48 | Gestionar reparo 04 relés de sobrecorrente. característica: RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A, código: 373850. obs.: constatado relé com ajuste acima da tolerância de 6%, obs.: detectado durante SSP20223843. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202222451 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202245 | 10/11/2022 07:36:03 | Gestionar reparo de duas unidades do relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540), e uma unidade do rele rele Amptector modelo LSI 4- 36S (cod:636371), que não permitem ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202222395. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado para reparo con ssa 202222547 sin condiciones de reparo. Queda en ila2 para reaprovechar algunos conmponentes.
202222339 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202245 | 08/11/2022 07:54:03 | Gestionar reparo de fuente de alimentación 127/220 50/60Hz 24Vcc, código almacén 238279. Obs.: Constatado su defecto al no conmutar la tensión de salida 24VCC con tensión de entrada 120VCA, durante ejecución de SSA 202221304. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a STOCK.
202222069 | STE |  | K013A034 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B4/QP-04 | 0254.142-4 | 202244 | 03/11/2022 09:51:38 | Solicitamos disponibilizar no almoxarifado unidades sobressalentes do material código 271020 (MICROINTERRUPTOR), utilizado em painéis de distribuição 13,8kV da CHI. Material encontra-se sem estoque e com sua codificação desativada. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue activado el código 271020 (MICROINTERRUPTOR MOMEN ALAV 1NA+1NC 125V) y fueron disponibilizados 10 un el 05/05/23 (4500069833/30). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=5/10. OBS: MTDFS-8484 para cambio de descriptivo.
202221967 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 08:15:59 | Gestionar reparación de 3(tres) CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no estabilizan tensión de fluctuación. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado para reparo con ssa 202222303 recuperado por laboratorio y entregado a stock. (DM-70030102)
202221753 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202244 | 31/10/2022 08:27:12 | Realizar actualización de diseño 5503-DF-A1551-P (en anexo) referente a la modificación de las fuentes de alimentación del anunciador del KG-33 realizada con la SSA 202221623. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000276/2022.
202221452 | STE | 202221336 | K014A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-9/CS-02 | 0255.033-4 | 202243 | 24/10/2022 14:39:55 | Confeccionar 30 tirantes, utilizando as mesmas medidas e o mesmo material, conforme amostra entregue para MMU3. Comprimento 146mm, diâmetro 7mm. Para atendimento da SSA 202221336. | MEG2 | MMU3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202320 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 30 tirantes a partir de barra redonda de aço inox, conforme modelo.
202221179 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202242 | 19/10/2022 10:43:01 | Solicito reposição de estoque do material cod. almox.: 624225. Definir politica de estoque mínima e máxima em conjunto com IEQ2. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 624225 (RELE TERM 100A 80/100A 0/400HZ) el 03/05/23 (4500069824/10). Saldo actual en stock 2 un. Definida nueva política ZM=1/2 junto a IEQ2. OBS: MTDFS-8328.
202221135 | STE | 202221072 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202242 | 18/10/2022 16:05:55 | Disponibilizar em estoque 1 unidade da chave rotativa elétrica, código de almoxarifado 651559, para atendimento à SSA 202221072. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Utilizar la llave eléctrica rotativa de código 422495 como substituta de la llave de código 651559 conforme parecer de IEQ2 en la SSA derivada. Emitida SDS-14775 para crear un código sobresalente nuevo para el material con código de stock 422495. Esté código nuevo estaría sustituyendo al item 20 de la LMR.PP.109 (809834).
202220641 | STE | 202210567 | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202241 | 11/10/2022 10:28:21 | Confeccionar 02 chapas galvanizada de (2mm) 620mmX260mm, com abertura no centro de 150mmX120mm) e 02 chapas (2mm) 190mmX260mm com abertura central de 150mmX120mm. Conforme desenho em anexo para fixar rele de proteção no painel. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202318 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado chapa e feito rasgo quadrado conforme desenho.
202220640 | STE |  | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202241 | 11/10/2022 10:28:40 | Confeccionar 02 chapas galvanizada de (2mm) 620mmX260mm, com abertura no centro de 150mmX120mm) e 02 chapas (2mm) 190mmX260mm com abertura central de 150mmX120mm. Conforme desenho em anexo para fixar rele de proteção no painel. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202308 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado chapa e feito rasgo quadrado conforme desenho.
202220344 | STE | 202220290 | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202240 | 03/10/2022 14:50:38 | Solicitamos repor o estoque do contator 4P 2NA/2NF 25A 125VCC, cadastrado sob o código 112577, para atendimento da SSA 202220290. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202323 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 1 un. del material cod. 112577 (CONTACTOR 4P 2NA/2NC 25A 125VCC) el 05/06/23 (4500070725/10). Saldo actual en stock 1 un. Creada reserva nro. 452696 de 1 un. valida hasta el 04/06/2025. OBS: DEMPRO 334.
202220017 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202239 | 26/09/2022 14:05:50 | Atualizar e disponibilizar no sistema de arquivos técnicos, os desenhos 6229DC07135P, 6229DC07136P, 6242DF88146P, 6242DF88147P em anexos. modificação referente a alteração no TAP-02 para atender a MEL1 conforme solicitado na SSA:202218536 | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000105/2023.
202219939 | STE | 202204907 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202239 | 26/09/2022 08:23:23 | Disponibilizar em estoque 2 unidades da rele supervisor de tensão mod. PSVA, código de almoxarifado 712615, para atendimento à SSA 202204907. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 712615 (RELE SUPERV TENS 40/250VCA/VCC 10/300VCC) el 14/11/22 (4500067284/80). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=2/5. Creada reserva nro. 437712 de 2 un. valida hasta el 13/11/2024. OBS: DEMPRO 325.
202219938 | STE | 202205539 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202239 | 26/09/2022 08:23:32 | Disponibilizar em estoque 2 unidades da rele supervisor de tensão mod. PSVA, código de almoxarifado 712615, para atendimento à SSA 202205539. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 712615 (RELE SUPERV TENS 40/250VCA/VCC 10/300VCC) el 14/11/22 (4500067284/80). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=2/5. Creada reserva nro. 437713 de 2 un. valida hasta el 13/11/2024. OBS: DEMPRO 325.
202219890 | STE |  | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.036-1 | 202239 | 26/09/2022 08:07:42 | Durante ejecución de la SSP 20222809 MP4A, fue verificado que el banco de baterias HNB-08 no suportó el ensayo de capacidad de 4 horas. Resultado del ensayo adjuntado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202343 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HNB-08 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202316111. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202220060.
202219818 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 08:50:08 | Solicitamos la confección de 5 unidades de soportes tipo mano francesa para ser utilizado en el cercado de la MEG3 AMD elev.133 conforme diseño anexo. | MEG2 | MMU3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202334 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do material cantoneira nas medidas solicitadas e todos os malhete necessários para montagem dos suportes, e a soldagem para fixar todas as peças.
202219720 | STE |  | J088A001 | QUADRO QDCV - 460 V - 50 HZ | 1228.001-9 | 202238 | 21/09/2022 07:27:13 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico del sistema el diseño 6051DC15209P en anexo. Modificación referente a la conexión del cable de alimentación del tablero CL-16 realizado en apoyo a MEG3, conforme solicitado en la SSA 202219154. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000066/2023.
202219560 | STE | 202219166 | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202238 | 19/09/2022 08:15:38 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, 2NA/2NF 115A 127V 50HZ cod. almox. 504688. Para atender la SSA 202219166. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 504688 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 115A 127V 50HZ) el 21/09/22 (4500067108/50). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=6/10. OBS: DEMPRO 303.
202219379 | STE | 202219215 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202237 | 15/09/2022 09:01:05 | Disponibilizar em estoque 1 unidade da chave rotativa elétrica, código de almoxarifado 631183, para atendimento à SSA 202219215. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Conforme parecer de IEQ2 en la SSA derivada 202219457 fue indicado como sustituto el material cod. 160652 (activo con 4 un en stock), por lo que no será adquirido el material cod. 631183. Emitida SDS-14604 para indicar el material código SAP 160652 como sustituto del material código SAP 631183 en la LMR.JK120 por parte de ingeniería.
202219337 | STE |  | J012A040 | TPS 13,8 KV DE ENTRADA/QP-01 | 0249.005-6 | 202237 | 15/09/2022 09:02:13 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico del sistema el diseño 6209DC07367E en anexo. Modificación referente al retrofit del PB-01 realizado en apoyo a MEL1, conforme solicitado en la SSA 202217994. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000230/2022.
202219336 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202237 | 15/09/2022 09:02:25 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico del sistema los diseños 6209DC07366E, 6242DF87768P, 6242DF87613P y 6242DF87612P en anexos. Modificación referente al retrofit del PB-01 realizado en apoyo a MEL1, conforme solicitado en la SSA 202217274. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202433 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202219333 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202237 | 15/09/2022 09:02:38 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico del sistema los diseños 6209DC07367E y 6242DF87614P en anexos. Modificación referente al retrofit del PB-01 realizado en apoyo a MEL1, conforme solicitado en la SSA 202217254. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000230/2022.
202219211 | STE | 202218790 | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202237 | 13/09/2022 14:19:10 | Disponibilizar em estoque 4 unidades da chave rotativa elétrica, código de almoxarifado 14485-1, para atendimento à SSA 202218790. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 144851 (LLAVE ELECT ROT SEL 2POS 9CONT 20A) el 30/03/23 (4500069034/40). Saldo actual en stock 5 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 447754 de 4 un. valida hasta el 29/03/2025. OBS: DEMPRO 296.
202219208 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202237 | 13/09/2022 15:46:58 | Atualizar e disponibilizar no sistema de arquivos técnicos, os desenhos 6209DC07447E, 6209DC07441E, 6242DF87854P, 6242DF87904P em anexos. modificação referente a alteração para atender a MEL1 conforme solicitado na SSA:202217273 / 202217266. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000104/2023.
202218979 | STE | 202218652 | P022A005 | CCM KH-25 | 0592.056-6 | 202236 | 06/09/2022 14:03:13 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, bobina 115/120Vca -60HZ. cod. almox. 288446. Para atender la SSA 202218652. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: DEMPRO 285, GCSMIT-1612.
202218570 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202235 | 30/08/2022 08:09:44 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico el diseño 6628-DF-92646-P (adjuntado en anexo) refrente a la modificación de las fuentes 125 Vcc/220Vca ---> 24 Vcc del tablero 5F1, que fue realizada en la SSA: 202218038. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000103/2023.
202217715 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202233 | 17/08/2022 14:39:44 | Actualizar y disponer en el Satedms los diseños 6255-DF-97806-P; 6299-DC-7335-E, 6255-DF-97808-P; 6299LC07307E. Referente a la conexión del cable TAG: H6R0026 al DISY: 52.17 para alimentación del deshumidificador de la sala MATRIX y a la instalacion del disy. 52.17. SSA's 202217169 y 202212237. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202303 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000196/2022.
202217146 | STE | 202217129 | K014C001 | QUADRO CS-02 | 0256.002-0 | 202231 | 05/08/2022 08:22:06 | Disponibilizar 48 unidades do material "PUXADOR ARMAR ALCA PLAN 52X28X170MM" código almoxarifado 712365, para atendimento da SSA 202217129. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 518 un. del material cod. 712365 (TIRADOR ARMAR MANIJA PLAN 52X28X170MM) el 23/01/23 (4500068633/10). Saldo actual en stock 518 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 442485 de 48 un. valida hasta el 22/01/2025. OBS: DEMPRO 238.
202217145 | STE | 202217128 | J014C001 | QUADRO CS-01 | 0256.001-1 | 202231 | 05/08/2022 08:22:18 | Disponibilizar 48 unidades do material "PUXADOR ARMAR ALCA PLAN 52X28X170MM" código almoxarifado 712365, para atendimento da SSA 202217128. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 518 un. del material cod. 712365 (TIRADOR ARMAR MANIJA PLAN 52X28X170MM) el 23/01/23 (4500068633/10). Saldo actual en stock 518 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 442484 de 48 un. valida hasta el 22/01/2025. OBS: DEMPRO 238.
202217144 | STE | 202217127 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202231 | 05/08/2022 08:22:27 | Disponibilizar 74 unidades do material "PUXADOR ARMAR ALCA PLAN 52X28X170MM" código almoxarifado 712365, para atendimento da SSA 202217127. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 518 un. del material cod. 712365 (TIRADOR ARMAR MANIJA PLAN 52X28X170MM) el 23/01/23 (4500068633/10). Saldo actual en stock 518 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 442486 de 74 un. valida hasta el 22/01/2025. OBS: DEMPRO 238.
202217143 | STE | 202217126 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202231 | 05/08/2022 08:22:36 | Disponibilizar 74 unidades do material "PUXADOR ARMAR ALCA PLAN 52X28X170MM" código almoxarifado 712365, para atendimento da SSA 202217126. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 518 un. del material cod. 712365 (TIRADOR ARMAR MANIJA PLAN 52X28X170MM) el 23/01/23 (4500068633/10). Saldo actual en stock 518 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 442483 de 74 un. valida hasta el 22/01/2025. OBS: DEMPRO 238.
202217142 | STE | 202217125 | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202231 | 05/08/2022 08:22:45 | Disponibilizar 74 unidades do material "PUXADOR ARMAR ALCA PLAN 52X28X170MM" código almoxarifado 712365, para atendimento da SSA 202217125. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 518 un. del material cod. 712365 (TIRADOR ARMAR MANIJA PLAN 52X28X170MM) el 23/01/23 (4500068633/10). Saldo actual en stock 518 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 442487 de 74 un. valida hasta el 22/01/2025. OBS: DEMPRO 238.
202216436 | STE | 202216423 | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202230 | 26/07/2022 16:53:45 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, bobina 115/120Vca -60HZ. cod almox. 288446. Para atender la SSA 202216423. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: DEMPRO 223, GCSMIT-1612.
202216422 | STE | 202215588 | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202230 | 26/07/2022 14:15:56 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, bobina 115/120Vca -60HZ. cod almox. 288446. Para atender la SSA 202215588. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: DEMPRO 223, GCSMIT-1612.
202216387 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 26/07/2022 14:16:23 | Gestionar reparo do material "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50HZ 125VCC" , código almoxarifado 165336, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202216198 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 22/07/2022 16:39:51 | Gestionar reparo de duas (2 un) bobinas de disparo do disjuntor DS, código almoxarifado 555100. Bobinas não acionam. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202242 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado con la SSA 202216305 entregado a stock. Material sin condiciones de reparo SSA 202216306 entregado para descarte.
202216193 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 22/07/2022 09:20:44 | Gestionar reparo do rele de sobrecorrente Amptector II-A modelo LS-E, código almoxarifado 234540. Relé não permite ajuste do Pick-up de curto retardamento. Detectado durante atendimento à SSA 202215646. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029161
202216097 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202229 | 21/07/2022 16:19:58 | Atualizar e disponibilizar no sistema de arquivo técnico os desenhos 6628DF92526P folha 2 e 6628DF92525P folha 1, conforme anexo, referente desativação do antigo exaustor da sala de baterias da SEMD e instalação do novo sistema de exaustão, SSA 202215218. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/30: emitida SRA-IB-000175*2022. SEM 2022/39: Diseños actualizados y disponibles en el SATedms.
202215858 | STE |  | J022A003 | TRANSFORMADOR A SECO TG-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.047-5 | 202229 | 18/07/2022 14:20:25 | Durante la ejecución de la SSA 202215817 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta oscilación en la lectura de la temperatura. Gestionar el reparo del material. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. ref. ssa 202218758 Instrumento apresenta instabilidade e sem possibilidades de calibração (SSA: 202216997). Falhas no circuitos de instrumentação, impossível reparo. Equipamento não apresenta confiabilidade para as aplicações designadas. Proceder descarte.
202215776 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 18/07/2022 14:21:20 | Gestionar reparo do material "RELE BLOQ MAN 5NA/5NF 20A 125VCC" , código almoxarifado 110086, que encontra-se com bobina queimada. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029163
202215467 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 13/07/2022 10:19:32 | Atualizar e disponibilizar no "SAT" o desenho "5203-DF-A0031-P" folhas 12, 13 e 15, conforme anexo, devido a substituição do relé temporizado WARD posições XDF2 E XDF3 por contator, conforme parecer técnico (SSA 202215243). | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/29: emitida SRA-IB-0000162/2022. SEM 2022/38: diseño actualizados y disponibles en el Satedms.
202214811 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202226 | 30/06/2022 16:14:17 | Durante atendimento a SSA 202213954, constatado danos na isolação nos cabos de alimentação do circuitos das luminárias L215 e L216. | MEG2 | MEG3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202235 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de um trecho de tubulação e cabos danificados pela empreiteira da SOCC.DT durante as obras de instalação das tubulações de agua do sistema de anti-incêndio da SEMD. O trecho de tubulação e cabos foi substituído pela mesma. Deixado circuito 52.9 do TIN-2A em condições normais de funcionamento e operação. Dados dos ensaios de resistência de isolação em anexo.
202214809 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202226 | 30/06/2022 16:15:54 | Durante la ejecución de la SSA 202213955 encontrado cabo de alimentación de las luminarias L220E y L221E con aislación visiblemente dañificada. (cabo proveniente del Disyuntor 52.8 del TIE-2A) | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202235 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Em conjunto com empresa contratada, efetuada a substituição dos cabos do circuito 52.8 do TIE.2A, referente alimentação dos postes L220E e L221E, localizados no pátio 220KV da SEMD, danificados por escavações pela SOCC.DT. Medições dos testes de resistência de isolação: F1-Terra 36,9MΩ, F2-Terra 39,04MΩ. T: 28ºC, UR: 73,2º. Tensão verificada: F1-F2 214V, F1-Terra 122V, F2-Terra 122V. Equip.: Megômetro IB-3209, Termo-Higrômetro IB-419. A iluminação se encontra em condições normais de operação.
202214751 | STE | 202214487 | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202226 | 01/07/2022 10:19:08 | Solicito dispor no almoxarifado o material código 504688 descrição "CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ", para atendimento da SSA 202214487. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 504688 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 115A 127V 50HZ) el 21/09/22 (4500067108/50). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=6/10. OBS: DEMPRO 186.
202214750 | STE | 202214486 | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202226 | 01/07/2022 10:19:19 | Solicito dispor no almoxarifado o material código 504688, descrição "CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ", para atendimento da SSA202214486. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 504688 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 115A 127V 50HZ) el 21/09/22 (4500067108/50). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=6/10. OBS: DEMPRO 186.
202214694 | STE | 202214676 | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 30/06/2022 14:31:09 | Solicitamos disponibilizar no almoxarifado o material "chave elétrica seletora rotativa de 4 posições e 4 contatos de 16 amperes", de código 582832, para execução da SSA 202214694. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 04/07/23 (4500070720/10 y 30). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 454974 de 1 un. valida hasta el 03/07/2025. OBS: DEMPRO 192.
202214589 | STE | 202214521 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202226 | 28/06/2022 14:33:23 | Solicito disponibilizar 4 unidades do resistor de aquecimento código Almox. 112950. para atendimento da SSA 202214521. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202314 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material cod. 112950 descontinuado, utilizar el material cod. 315427 como sustituto conforme parecer de SMIE.DT en la SSA derivada. Emitida SDS-14830 para sustitución del cod. 112950 por el cod. 315427 en todas las aplicaciones de la LMR.LL.024. OBS: disponibles 18 un en el stock del cod. 315427 .
202214524 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202226 | 27/06/2022 14:50:13 | Durante la ejecución de la SSA 202213946, fue constatado que el bobinado del motor del VVT-0920 se encuentra con baja aislación para tierra (1,3 Kohm). Dejado motor con alimentación de fuerza y calentamiento desconectados. Verificar y solucionar. | MEG2 | MAM3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202245 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA SSA 202214524
202214443 | STE |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202225 | 24/06/2022 11:10:25 | Actualizar diseños 6229-DC-7530 ; 6241-DF-87608-E ; 6229-LC-7051-E referentes a la modificación de la carga del disyuntor 522-01 del CLF-08 (SSAs 202210821 ; 202210826), dejar disponibles diseños en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214442 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202225 | 24/06/2022 16:31:45 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6229DC07296P; 6229LC07052P y 6241DF87609E . Diseños en anexo. Referente a la modificación realizado según solicitado en la SSA: 202210822, conexión de alimentación 220Vca entre los paneles CLF-09 y QL-12041.Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214436 | STE |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202225 | 24/06/2022 16:32:12 | Solicito atualização dos desenhos 6229LC7054P folha 5, 6241DF87611E, 6229DC7869P folha 4/7, conforme marcações em anexo, referente a execução da SSA202210829 para desconexão do cabo H6X2058 da saída do disjuntor 522-01 que alimentava o painel QL16041 que passou a ser alimentado pelo CLF 10, para garantir iluminação na área do painel QI-06 quando este painel for isolado. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214435 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202225 | 24/06/2022 16:32:27 | Atualizar desenhos; 6241-DF-87666-P-R4; 6229-DC-07303-E-R6; 6229-LC-07053-E, conforme anexo, referente a troca de alimentação da iluminação, solicitado na SSA 202210830, e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214182 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202225 | 21/06/2022 14:12:37 | Solicitamos atualizar desenho 6217-DF-91774 folha 2/12, referente a intervenção da SSA 202212306 (retirada dos relés 27CC1 e 27CC1X e instalação de ponte de diodos para alimentação simultânea de fontes 125 Vcc) , e tornar o desenho atualizado público e disponível no sistema de arquivo técnico. Desenho com marcações anexo. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202320 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado.
202213886 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202224 | 15/06/2022 14:31:17 | Gestionar reparo de RELE TIEMP ELECTRO 2RV 24/240V 50/180S(cod:711297) con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202213629. Descripción de defecto: sin realizar conmutación de contactos. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202213689 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202224 | 14/06/2022 10:12:03 | Gestionar el reparo del relé de bloqueo, características 5NA/5NF 20A 125VCC, (cod almacenes. 110086). Se encontró la bobina quemada. Referente al atendimiento de la SSA: 202213557. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029165
202213414 | STE |  | P008A008 | CCM KH-30 | 0592.018-3 | 202223 | 09/06/2022 09:55:22 | Gestionar reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 120Vca. Referente ao atendimento da SSA202213354. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028263
202213367 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202223 | 08/06/2022 17:17:59 | Gestionar reparo del motor 125VCC referente a la carga del resorte del disyuntor 52-D tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con uno de los cables sueltos en la conexión con el colector (Anexo). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento a SSA 202212973. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por oficina electrica. Entregado a stock con dm 70028626
202213212 | STE |  | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202223 | 08/06/2022 11:18:09 | Substituir resistência de aquecimento do motor do VVT0725 . Encontrado resistência aberta (queimada)durante manutenção preventiva SSP20221410 4A. Resistência foi desconectada para substituição. | MEG2 | MAM3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202244 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA BAJA DE LA SS A202213212. EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN.
202212634 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202222 | 31/05/2022 09:51:59 | Durante la ejecución de la SSP 20225558 fue encontrado una incoherencia del diagrama de interconexión y el conexionado existente dentro del cuadro. Realizar actualización del diseño 6299-DC-7333-E(R5), sugerencia en anexo. Proveer disponibilidad del diseño actual en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000128/2022 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202212468 | STE |  | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202221 | 27/05/2022 16:55:33 | Durante atendimento a SSA:202211792 constatado que o VVT-4135 não pertence ao KH-66, sendo o VVT-4144 o correto. Realizar alterações no desenho 5023-DF-A0433-P conforme anexo. Garantir disponibilidade do desenho atual no arquivo tecnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202234 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/22: emitida SRA-IB: 000130/2022. 2022/34: SRA-IB finalizada. Modificaciones verificadas. Diseño actualizado disponible en el SATedms.
202212274 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202221 | 25/05/2022 16:44:22 | Solicito actualización de diseño 6299-DC-7330-E (R5) con sugerencia de corrección en anexo, debido a discordancia con reporte real de alarma de "condición anormal", detectada durante ejecución de SSA:202212071. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000129/2022 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202212203 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202221 | 23/05/2022 16:33:29 | Gestionar reparo del amperímetro analógico de corriente alterna que se encuentra con el vidrio roto, Fabricante: Hartmann & Braun, Relación: 50/5A, Código Almacén: 314161. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202211881. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202211917 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202220 | 19/05/2022 08:43:45 | Durante la ejecución de la SSP:20221408, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor VVT-0531 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202312 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de rolamentos do motor e instalação de resistores do vvt-0531, alinhamento de polias e tensionamento de correias. Equipamento liberado para operação.
202211916 | STE |  | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202220 | 19/05/2022 08:43:58 | Durante la ejecución de la SSP:20221408, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor VVT-0525 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202312 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | REGISTRO DE INFORMACIONES.(BAJA DE SSA DERIVADA)
202206985 | STE | 202205140 | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202219 | 09/05/2022 09:39:43 | Solicitamos parecer técnico em relação ao módulo de proteção do disjuntor 52B que, segundo a SSA 202205260, está com falha irrecuperável. OBS.: defeito encontrado durante atendimento à SSP 20225564. Disjuntor 52B encontra-se fora de operação. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319984 p/ test en bancada a la unidad de disparo del disyuntor y verificación de los contactos de posición y disparo del nuevo disy. Sustituir disyuntor 52B del CLF-17 por el disyuntor ensayado en la SSA 202319984. Realizar las conexiones de los contactos del nuevo disyuntor conforme planilla y diseños adjuntos. Instalar fuente 24Vcc para alimentación del Micrologic. La fuente fue entregada a MEG2. Utilizar disyuntor p/ la fuente cód 684333.
202206152 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202216 | 20/04/2022 16:18:43 | Actualizar diseños en anexo: - 6109-DC-06049-P - 6108-DE-6017-P - 6109-DC-06043-P - 6109-DC-6130-P - 6109-DC-06131-P - 6109-LC-06505-P - 6109-LC-06506-P - 6130-DF-83962-P - 6130-DF-83967-P - 6130-DF-83990-P - 6130-DF-83997-P - 6130-DF-84047-P - 6130-DF-84048-P Referente al cambio de la fuente de alimentación de la bomba BDR-F16-011, con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo solicitado en la SSA 202206018. Garantizar disponibilidad de diseño actual en archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202234 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/17. Emitida SRA 00097/2022 para actualización de diseño. SEM 2022/34: SRA-IB finalizada. Modificaciones verificadas. Diseños modificados disponible en el SATedms.
202206122 | STE |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202216 | 20/04/2022 11:15:37 | Durante la ejecución de la SSP:20224276, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor VVT-0504 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202237 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | REGISTRO DE INFORMACIONES
202205933 | STE | 202205825 | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202216 | 18/04/2022 07:37:51 | DISPONIBILIZAR NO ALMOXARIFADO O MATERIAL DE CÓDIGO 111252 ( CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA) PARA ATENDIMENTO DA SSA 202205825. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202527 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material con cód. de stock 111252 adquirido con la OC.4500079191 esta de acuerdo a lo solicitado. El material fue retirado de almacenes para aplicación por parte de la SMIE.DT conforme indicado en la SMDTC-2406.
202205481 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202214 | 07/04/2022 17:19:11 | Providenciar reparo do motor VVT-1425 KH-54, o qual se encontra com baixa isolação (curto para a terra) constatado em atendimento da SSA:202205075. Obs: o motor encontra-se desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202235 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informação, SSA destinada para IMA0 - 202218807. Equipamento liberado para operação
202205374 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202214 | 07/04/2022 08:40:14 | Gestionar reparo del Relé Ampector, cod. almox. 234540, que presenta falla en la protección instantánea de sobrecorriente. Detectado durante la ejecución de la SSA: 202205304. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027946
202205227 | STE | 202204223 | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202214 | 04/04/2022 16:35:50 | Dispor no almoxarifado uma unidade do material de código 28844-6 (CONTATOR 3P 1NA 115A 120V 60HZ) para atendimento da SSA 202204223. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-7238, GCSMIT-1612.
202204888 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202213 | 30/03/2022 14:27:07 | Gestionar reparo/substituição em garantia de 5 unidades do termostato cód. 633780, disponibilizados através da SSA 202007452B. Não foi possível realizar ajuste. Conforme ensaios do laboratório (SSA 202201398), termostato atua fora de sua faixa de ajuste. Material devolvido com DM 70027235. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Realizado el reparo/sustitución en garantía de los materiales conforme MTDFS-7210. Devuelto al stock mediante vale de material N° 3449 el 29/11/2022. Saldo actual 10 un. Política ZM=3/5.
202204432 | STE | 202204402 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202212 | 24/03/2022 13:52:34 | DISPONIBILIZAR NO ALMOXARIFADO O MATERIAL DE CÓDIGO 111252 ( CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA) PARA ATENDIMENTO DA SSA 202204402. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material con cód. de stock 111252 adquirido con la OC.4500077972 esta de acuerdo a lo solicitado. Aplicación inmediata.
202204187 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202212 | 21/03/2022 14:04:05 | Solicito actualización de los sigueintes deiseños 6616DFG7613P, 6616DFG7604P y 6616DCG7602E. Diseño en anexo. Referente a la supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado del C4A .Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204171 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202212 | 21/03/2022 14:04:33 | Solicito actualización de los sigueintes deiseños 6616DFG7611P, y 6616DFG7602P. Diseño en anexo. Referente a la supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado del C2A .Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202509 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204168 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202212 | 21/03/2022 14:04:45 | Solicito actualización de los sigueintes deiseños 6616DCG7600E, 6616DFG7613P y 6616DFG7604P. Diseño en anexo. Referente a la modificación de señalización del Cargador de Batería C3A .Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204112 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202212 | 21/03/2022 09:19:02 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT, DESENHOS 6080DF83918 E 927415216, REFERENTES À SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO ANUNCIADOR DO PAINEL (SSA 202203975). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme SRA-IB-000066/2022.
202203875 | STE |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202211 | 16/03/2022 13:53:26 | Realizar reparo dos cabos do motor do VVT0424 que durante atendimento da SSP20221407 foi constatado resistencia de isolamento baixa e verificado cabos ressecados apresentando diversas fissuras. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202315 | RICARDO AFONSO BACKES | REGISTRO DE INFORMAÇÕES. SSA'S DERIVADAS JÁ BAIXADAS E ENCONTRADO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.AT202307307. MOTOR DESTINADO PARA REPARO/DESCARTE ATRAVÉS DE IMA0/SSA 202306065.
202203731 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202211 | 15/03/2022 09:08:36 | ATUALIZAR DESENHOS, 5203-DF-A0383-P R1 e 9219-DO-15263, CONFORME ANEXO, REF. À SUBSTITUIÇÃO DO MODELO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUNCIADOR DO QUADRO KH-26, (TENSÃO DE ENTRADA 100-240V 50/60HZ 24VCC 10 A).( CÓDIGO ALMOX 238287) E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202227 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/11: Emisión de SRA-IB-000062/2022. SEM 2022/27: SRA concluida. Diseño actualizado disponible en el SATedms.
202203582 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202210 | 10/03/2022 16:47:05 | Durante el mantenimiento preventivo de la SSP 20224275 se verificó que el VVT-0411 se encontraba con ruído anormal. | MEG2 | MAM3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202232 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a lubrificação dos rolamento do VVT e conferido o alinhamento e tensionamento do sistema de transmissão. Equipamento liberado para operação
202203581 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202210 | 10/03/2022 16:46:37 | Durante el mantenimiento preventivo de la SSP 20224275 se verificó que los motores VVT-0412 , VVT-0413, VVT-0414, se encontraban girando libres, sin mover el ventilador (correas rotas). | MEG2 | MAM3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202232 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informação. Equipamento liberado para operação.
202203579 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 10/03/2022 16:54:00 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Gestionar reparo de duas bobinas de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028129/28130
202203578 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202210 | 10/03/2022 16:46:15 | Solicito um novo aparelho TMR, pois o anterior (R:9194) não tem mais condições de ser reparado, segundo a SSA 202100355. | MEG2 | MEL3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se solicitó (SM) y se programó un nuevo aparato TMR para el colaborador CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA de la SMMG.DT para el ramal 9194, el antiguo TMR fue descartado según SSA 202100355. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202203324 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:08:44 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:307335. Obs.: Constatado defeito nos relés RL3 e RL6. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202202994 | STE | 202202900 | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202208 | 25/02/2022 10:44:50 | DISPOR NO ALMOXARIFADO UM CONTATOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120VCA - 60HZ, CÓD.ALMOX.: 288446. PARA ATENDIMENTO DA SSA 202202900 | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-6996, GCSMIT-1612.
202202089 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202207 | 14/02/2022 15:09:42 | Durante la ejecución de la SSA: 202201885, fue encontrado relé de tensión pos. 27.1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC, COD. ALMOX: 112909) con defecto (no actúa en ningún valor de tensión). Gestionar reparo del relé de tensión. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202202017 | STE | 202202013 | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202207 | 14/02/2022 15:10:20 | Dispor no almoxarifado três unidades do material de código 216372 (CONECTOR ELÉTRICO 40MM2 516A) para atendimento da SSA 202202013. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material adquirido mediante la SMDTC-1399 (OC-4500069610). El mismo fue entregado al stock con DM-70032483. Cod. 216372 fue activado. Saldo actual 10 un. Política ZM=3/9.
202201780 | STE | 202201559 | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202206 | 09/02/2022 10:42:33 | Dispor no almoxarifado o material de código 216372 (CONECTOR ELÉTRICO 40MM2 516A) para atendimento da SSA 202201559. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material adquirido mediante la SMDTC-1399 (OC-4500069610). El mismo fue entregado al stock con DM-70032483. Cod. 216372 fue activado. Saldo actual 10 un. Política ZM=3/9.
202201444 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 03/02/2022 08:01:14 | Solicito a produção de um suporte metálico para estacionamento que permita acorrentar até 6 bicicletas a ser instalado no cercado da MEG2. Em anexo fotos de dispositivo similar. | MEG2 | MMU3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202214 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | fabricacion de soporte para bicicletas corte montaje y soldadura
202201384 | STE | 202201150 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202205 | 02/02/2022 15:34:03 | Solicito P.T. quanto a diferença entre os valores de corrente medidos entre os painéis de proteção 3R-T06 e 5F1 referentes ao terciário de 13,8KV do transformador T06. Val. Med. 3R-T06= 85A; 5F1=44A conforme SSA:202201150. Considerando que a escala dos Amperímetros do 5F1 são de 0 a 100A e os TC’s instalados no CM-01 tem uma relação de transformação de 200x100/5-5A e ainda que as folhas de 76 a 81 da planilha de comissionamento do CM-01 mostra uma rel. transf. de 200-5 dos enrolamentos. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202227 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Material provisionado mediante OC-4500066217. Retirado de almacén 3 unidades para aplicación inmediata para la baja de esta SSA. Solicitado codificación de los 6 amperímetros restantes SAP (610291).
202200911 | APV |  | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202204 | 25/01/2022 09:21:22 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 2022/00589, FOI CONSTATADO BAIXA ISOLACAO NO MOTOR REFERENTE AO VVT-F-22-09. OBS.: MOTOR ENCONTRA-SE DESCONECTADO. | MEG2 | MAM3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202227 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTERO/TRASERO (COD.185515) Y LAS CORREA A32 DEL VVT-F22-27, Y LA SUSTITUCIÒN DEL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO (COD.155683) DEL VVT-F22-09. EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÒN. AT: 202305811
202200758 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202203 | 20/01/2022 07:12:03 | Durante comiss. (202111974A) encontrada condicion insegura en la lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202223 | ALTAIR WIGGERS | Foi instalado novo relé de sobretensão (posição F59.2) pela contratada, (sob supervisão da MEG2), conforme Parecer Técnico da SSA 202200765. Relé F59.2 ajustado em 138Vcc com temporização de 1 segundo. Emitida SA 202213272 para IEQ2 solicitando a atualização de desenhos.
202200749 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202203 | 20/01/2022 07:03:09 | Durante comiss. (202111975A) encontrada condicion insegura en la lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202223 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Foi instalado novo relé sobretensão (posição F59.2) pela contratada, sob supervisão, para atender modificação proposta pelo parecer técnico da SSA 202200762. Relé F59.2 foi ajustado em 138vcc com temporização de 1 segundo. Emitida SSA 202213289 para IEQ2, solicitando a atualização de desenhos.
202200647 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202203 | 17/01/2022 15:39:30 | Providenciar reparo del motor VVT-9A22 del sistema G, que se encuentra con baja aislación de la bobina con la carcasa. Detectado durante ejecución de SSA 202200263. Obs.: el motor se encuentra desconectado eléctricamente. | MEG2 | MAM3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202221 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | Inspeccion realizada despues de lá conexion eléctrica del motor. Registro de información, equipo en condiciones normales de operación. Equipo disponible para operacíon.
202100548 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202152 | 30/12/2021 08:40:33 | Solicito apoio para IMA0 para codificação e devolução ao estoque do almoxarifado dos componentes retirados dos carregadores de baterias C1 e C2 (desativados da SEMD). Os componentes (cartões eletrônicos) devolvidos serão sobressalentes para outros carregadores, visto que tais componentes não são mais fabricados. Os matérias, listados em anexo, foram entregues ao Sr. Arcenio Arce e Ramon Esteban. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202211 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron emitidas MTDFS-6912/3 solicitando cambio de politicas y activacion de codigos. Los materiales fueron entregados a stock con DM´S. 7002702 y 7002703. Tambien solicitamos activación y modificación de politicas de stock según planilla anexa.
202100243 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 20/12/2021 11:15:29 | Durante execução de comissionamento de carregador C3A (ssa:202112521A), ao realizar ensaios de falha a terra conforme item 3.3 de PLANILHA 6616-83-19315E, no ocorreu reporte do alarme com o polo negativo. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202202 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado ensayo de falla a tierra en el cargador C3A en el polo negativo con apoyo de la contratada ELTEK, confirmando la actuación de la alarma de falla a tierra. El valor de la tensión de actuación es de 38,5Vcc (esperado:40,8Vcc) , el valor de actuación fue menor a lo esperado, el cual fue aceptado por IEQ2, según parecer técnico SSA:202204992.
202100025 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202150 | 15/12/2021 08:36:58 | Solicito projeto para a criação de uma plataforma de alumínio para a realização das manutenções nos motores dos ventiladores do sistema E com maior segurança. Obs.: A solução será extensível a todas as unidades. | MEG2 | IME2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202249 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fueron adquiridas vía SMDTC-227, 20 escaleras móviles (trepadeiras) para ayudar en el acceso a la parte superior de los ventiladores, detalles en anexo (el pedido ya fue ejecutado en la SSA 201708542A).
202602097 | SPG |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202607 | 11/02/2026 16:49:57 | Realizar retoque de pintura na Sala da Gerencia da SMMG. | MEG2 | MCI1 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202615
202602007 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202607 | 10/02/2026 15:22:17 | Substituir bateria e calibrar Alicate-miliamperímetro de processo IB1667, fabricante Fluke, modelo 773. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202608 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado a mantenimiento correctivo (ILA2) debido a que necesita limpieza, sus baterías se encontraban vencidas y el instrumento se encuentra quebrado con imposibilidad de calibración en esta condición.
202602006 | SPG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 10/02/2026 15:22:29 | Substituir bateria e calibrar multímetro IB1668, fabricante Fluke, modelo 8021B. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202609
202602005 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 10/02/2026 15:23:06 | Substituir bateria e calibrar multímetro IB1669, fabricante YOKOGAWA, modelo TY710. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202608 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Foi constatada a perda do isolamento do terminal (borne) da entrada COM. Aberto SSA 202602192 para solicitando manutenção para ILA2.
202602002 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 10/02/2026 15:23:19 | Substituir bateria e calibrar multímetro IB1579, fabricante YOKKOGAWA, modelo 73402. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202601813 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202606 | 06/02/2026 16:30:40 | Durante execução da SSP 20262635 foi encontrado módulo eletrônico (cartão) E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351 defeituoso. Detalhes do problema: Limitação de corrente geral não ultrapassa 80 A. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202607 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do cartão E1 por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (MODULO ELETRO CONT SCR 20V - cod almox: 307351). Realizado ajustes na corrente de carga da bateria (62 A), limitação de corrente geral (200 A) e tensão de flutuação (131,6 V) conforme OA.0860-R00. Emitida SSA 202601907 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso.
202601691 | STE |  | L009A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-01 | 0434.063-9 | 202606 | 04/02/2026 16:45:49 | Durante el ensayo de capacidad del banco de baterias HN-01 (SSP 20262635) se verificó que la tensión del elemento 77 cayó por debajo de 0,6 VCC a las tres horas de iniciado el ensayo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202606 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do elemento 77 por outro de mesmas características retirado do almox (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M - cod: 707715). Efetuado descarga de 4h e carga de 6,5h a 0,2C com resultados satisfatórios. Elemento reinstalado ao banco de baterias. Tensão medida do elemento: 1,333 Vcc. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601688 | STE | 202601423 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202606 | 04/02/2026 16:26:03 | Favor prestar apoyo para la ejecución de una inspección termográfica en las conexiones de salida del disyuntor 722.10 (ULP-08) y en las conexiones de entrada del disyuntor 722.22 (EC-05) conforme solicitado en la SSA matriz. Los puntos mencionados fueron desconectados y las superficies metálicas limpiadas para luego reconectar los terminales asegurando una conexión firme durante la ejecución de la SSA 202601423. | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202609 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Durante a execução da inspeção termográfica, realizada no dia 09/02/26 pela equipe da SMIL.DT, realizada após a manutenção da equipe MEG2, não foram identificados pontos com diferenças de temperaturas nas conexões de entrada do disjuntor 722.22 (EC.05) e de saída do disjuntor 722.10 (ULP.08). No momento das inspeções, o quadro estava em condições normais de operação. Relatório e imagens em anexo.
202601667 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202606 | 04/02/2026 14:07:03 | REALIZAR CALIBRACION DEL MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LA MARCA: FLUKE; MODELO: 1550B MEGOHMMETER; SERIAL Nro: 9200 002; IB-3703. | MEG2 | ILA3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202601634 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202606 | 03/02/2026 16:59:52 | Durante execução da SSP 20262635 foi encontrado relé de subtensão pos. 27CC1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202606 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção, confirmado relé 27CC1 inoperante. Efetuado a substituição dos relés 27CC1 e 27CC1TF pelo relé PSVA (RELE SUPERV TENS 40/250VCA/VCC 10/300VCC, cod almox: 712615) parametrizado conforme OA.0860-R00 autorizado no PT da SSA 202308199. Emitida SSA 202601847 para IEQ2 atualizar desenhos. Emitida recomendação 7484 para revisão da Ordem de Ajuste. Realizado testes funcionais confirmando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601476 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202606 | 02/02/2026 07:31:28 | Realizar ensayos de revalidación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277855; Mano derecha:22277856 | MEG2 | ILA1 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 327, (código de registro do ensaio 908). Liberado para uso.
202601474 | SPG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202606 | 02/02/2026 07:31:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO E TROCA DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCA MEGGER; MOD. MIT430; SN. 101351216; IB-1660. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202608
202601473 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:46 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MILIAMPERIMETRO DIGITAL E TROCA DE BATERIAS (MARCA: FLUKE, MODELO: 773, CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IB 1655). | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202601471 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202606 | 02/02/2026 07:31:55 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO VOLT-AMPERÍMETRO DIGITAL MARCA FLUKE , MOD.376 ;IB-1657. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Também foi feita a substituição de suas pilhas e realizado uma limpeza no equipamento.
202601469 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 02/02/2026 07:32:03 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. 734-02 ;IB-962. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e reprovado para uso. Encontra-se com suas leituras fora de faixa, conforme certificado em anexo.
202601464 | ASL |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202605 | 30/01/2026 14:34:41 | SOLICITO CALIBRAÇÃO DO MICRO OHMÍMETRO DIGITAL MODELO MPK256,FABRICANTE MEGABRAS BP 712398 IB 3946. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento necessita de reparo. Realizado abertura de SSA derivada para Ila2.
202601463 | SEE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:34:50 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIO DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCAMEGGER; MOD. MIT2500; SN. 102000601; IB4062. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202607 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202601462 | ASL |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:34:58 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIO DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCAMEGGER; MOD. MIT430/2; SN. 101682501; IB3831. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aguardando reparo.
202601461 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202605 | 30/01/2026 14:35:07 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 861073, Mão direita: 861120. | MEG2 | ILA1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 408, (código de registro do ensaio 906). Liberado para uso.
202601460 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202605 | 30/01/2026 14:35:47 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas SALISBURY 279 (LUVA ELECTR.CL/3-26500 V). Numero de serie: Mão esquerda: 4410207, Mão direita: 4410***. | MEG2 | ILA1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 179, (código de registro do ensaio 910). Liberado para uso.
202601459 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 30/01/2026 14:35:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIOS DE PILAS NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MINIPA; MOD: MTH-1365; IB: 4133. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202608 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas sus baterías.
202601458 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:05 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY720; IB-4153. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202607 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202601457 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:13 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY710; IB-3815. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento necessita de reparo. Realizado abertura de SSA derivada para Ila2.
202601456 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 30/01/2026 14:36:23 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIOS DE PILAS NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL HOMIS; MOD: 104D; IB: 5436. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202608 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parcialmente dentro de sus características técnicas y liberado para uso con restricciones para la medición de humedad relativa alta. Observaciones: 1) El instrumento no tiene posee ajuste para temperatura ni humedad relativa. 2) Fue substituida la batería.
202601454 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 30/01/2026 14:36:45 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO/AMPERIMETRO DIGITAL Y CAMBIO DE PILAS (MARCA: FLUKE, MODELO: 376 FC,CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: IB 3809. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202607 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202601453 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:53 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY720 ;IB-5441. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento teve a bateria substituída e foi calibrado conforme suas especificações. Liberado para uso.
202601420 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202605 | 30/01/2026 07:52:56 | Verificar/solucionar defeito do TMR PHILIPS S Nr.P100202101429, Ramal 4925 (Ryan Rodrigues). Aparelho não apresenta histórico de chamada. | MEG2 | MEL3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202606 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL
202601413 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202605 | 29/01/2026 15:41:00 | Durante la ejecución de la SSP: 20262640, se detectó que la lámpara en estado "Abierto" asociada al disyuntor 72 C, no enciende. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202605 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el contactor auxiliar x72c con defecto, lo que impedía el correcto funcionamiento de la indicación de la lámpara asociada al estado del disyuntor, se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 679283. Se realizaron pruebas funcionales verificando el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202601390 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 29/01/2026 11:06:27 | Durante el comisionamiento del cuadro TIN-4A (SSA 2026002152) se constató que el cable H66007 es de 35 mm², distinto al los comentarios marcados en los diseños 6609-DC-J7451-P (R0C) y 6609-DC-J7452-P (R0C) en donde se indica que el cable es de 50 mm². Diseños en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202601378 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 29/01/2026 15:45:25 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) ao momento de energização, constatado fim de curso posição S91 do cubículo do quadro TIN-4A defeituoso (contatos não comutam). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico SSA 202601442(D) certificamos la sustitución y el correcto funcionamiento del fin de curso posición S91 del cubículo 1 del TIN-4A. Servicio ejecutado con AT N° 202601414.
202601355 | STE |  | K028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.115-3 | 202605 | 29/01/2026 08:28:15 | Durante execução da SSP 20262809 foi encontrado mecanismo de acionamento da seccionadora 89-1(haste tubular) deformada, não possibilitando a correta movimentação de abertura e fechamento do equipamento. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202605 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do mecanismo de acionamento (haste tubular) da seccionadora 89-1 do QM-04 que encontrava-se deformada, impossibilitando a correta movimentação de abertura e fechamento da seccionadora. A haste utilizada é proveniente da oficina 115, fabricada pela MMU3 na execução da SSA 202515432. Após substituição, foram realizadas diversas manobras de abertura e fechamento da seccionadora confirmando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601339 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202605 | 29/01/2026 07:14:04 | Durante execução da SSP 20262809 foi verificado que o disjuntor 52-B não aceita comando de fechamento. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202605 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção no disjuntor, encontrada alavanca de engate "machadinha" e mancais deformados. Efetuado a substituição da machadinha por outra de mesmas características técnicas retirada do almoxarifado (ALAVANCA ENG ACION DISJ DS 3.258.410.H01 - cod almox: 711791) e mancais substituídos por novos provenientes da oficina 115 (fabricados mela mecânica SSA 202404269). Após as substituições , foram executadas diversas manobras, confirmando o correto funcionamento do disjuntor.
202601270 | ASL | 202601248 | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202605 | 28/01/2026 10:15:22 | Solicito parecer técnico referente a SSA 202601248, onde foi encontrado na manutenção preventiva 1A SSP 20265649, pontos de possível descarga nos isoladores do trafo. Foi realizado uma pintura parcial dos pontos, para acompanhar a progressão da descarga. Foto em anexo. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601254 | STE |  | L014A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-11 | 0434.067-1 | 202605 | 27/01/2026 16:54:41 | Durante la ejecucion de la SSP: 20262640, durante el ensayo de capacidad del banco de baterias HN-11 fue vereficado que los elementos 39 y 78 sufrieron una caida de tension a menos de 0,6 Vcc antes de la hora del inicio del ensayo de capacidad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202605 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de los elementos 39 y 78 por otros de mismas características, retirados de almacenes, cod:704581, Ensayos realizados: descaga 5H y carga de 8.5 Hs a 0.2xC, una de las celdas no pasó el ensayo, por lo que se devolvió y se solicitó una adicional. Celdas reinstaladas al banco y equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202601248 | AIM |  | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202605 | 27/01/2026 16:32:47 | Durante manutenção preventiva 1A SSP 20265649, encontrado isoladores com sinais de possivel descarga. Fotos anexo | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601154 | SPG |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202605 | 26/01/2026 17:00:52 | Solicitamos realizar pintura na cor preta em 45 peças fabricadas com a impressora 3D (SSA-202519244), que será utilizada para proteção dos fins de curso dos disjuntores de 460 V. As peças foram entregues pelo Sr. Piva de SMMG. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202608
202601025 | STE | 202600743 | P001B005 | CCM KH-03 | 0592.003-5 | 202604 | 23/01/2026 15:30:24 | Efetuar substituição do disjuntor 52-3 da gaveta VVT-0213 do painel KH-03, durante a execução da SSA 202600743 foi identificado que uma fase do disjuntor estava danificada. Item de estoque nº 621404 | MEG2 | MEG2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202605 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Substituído disjuntor 52-29 da gaveta VVT-0213. Retirado disjuntor no almoxarifado, código 621404 - valores de ensaios em anexos Verificado o correto funcionamento e realizadas medições com equipamento em operação: Tensão: RS/ST/TR= 448/451/448Vca Corrente: R/S/T=49/50/50 A (IN=64 A); Deixado equipamento em condições normais de operação
202600964 | SEE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 22/01/2026 16:28:14 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215), constatado chegada do cabo de alimentação de 220V H66022 (iluminação, aquecimento e tomadas) conectado diretamente ao disjuntor 52.VCA sem uma borneira itermediaria. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Certificamos la conexión del cable H66022 a los bornes BNA-01/03 del cuadro TIN-4A, intermediario entre la llegada de la alimentación de 220 VCA y el disyuntor 52.VCA. Realizada medición de tensión entre los bornes BNA-01/03: 215,2 VCA. Emitida SSA 202602243 para actualización de diseños. Servicio ejecutado con AT 202601414.
202600963 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 22/01/2026 16:27:54 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215), constatado termostato posição B91 do TN-9 não atua em condições de humidade 60% (ensaio realizado pela ILA3 SSA:202600470). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de SSA 202601003 (D), constatamos la sustitución del termostato pos. B91 del TN-9A. Emitida SSA 202602093 a ILA-3 para realizar calibración y ensayo, con resultados satisfactorios. Realizada instalación del nuevo termostato proveído por la contratada y dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT 202601414.
202600940 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202604 | 22/01/2026 14:06:05 | Durante la ejecución de la SSP 20265447, se detectó el fin de curso pos. FC del Disyuntor 52-B , con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202604 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del micro FC encontrado con defecto, por otro de mismas características, retirado de almacenes, cod: 251860, se realizaron pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202600801 | STE |  | L021F002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H4A | 0434.077-7 | 202604 | 20/01/2026 14:39:23 | Durante mantenimiento preventivo 2A del banco de baterías H4A (SSP: 20265423) encontrada 3 válvulas de seguridad de los elementos 48 y 52 dañadas y sin posibilidad de cierre. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202604 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado válvulas de seguridad de los elementos 48 (2 unidades) y 52 (1 unidad) dañadas. Realizada sustitución de las válvulas de seguridad de los elementos. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Resultado en adjunto. Servicio realizado con AT N° 202600647.
202600755 | STE | 202600495 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202604 | 20/01/2026 09:17:28 | Solicito parecer técnico debido al disparo intermitente del disyuntor 521.01del QJ01, realzada mediciones constatando que la corriente medida en régimen normal en fase A, B y C es de 210 Amp. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202604 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alterar o ajuste do disjuntor 521.01 conforme Ordem de Ajuste em anexo.
202600689 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 14:05:54 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9A (SSA:202600215) constatado inexistência de proteção contra contato acidental nos bornes de conexão do transformador TN-9A. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600683 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 11:26:26 | Durante comisionamiento del cuadro TIN-4A (SSA 202600215) constatada etiqueta de identificación metálica del cubículo TIN-4A y del cubículo del transformador TN-9A indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografías en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600648 | STE | 202600603 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:08:47 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado que os circuitos de alimentação das resistências de aquecimento R91 e R92 do quadro TIN-4A não encontram-se em conformidade com o diagrama (ponto 14 do termostato B91 esta ligado ao ponto 1 da resistência R92 e 14 do B92 ao ponto 1 da resistência R91). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A contratada corrigiu a conexão dos cabos conforme diagrama.
202600637 | STE | 202600600 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:10:32 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado fim de curso posição S91 do cubículo do transformador defeituoso (contatos com resistência elevada). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O fim de curso foi substituído pela contratada.
202600635 | STE | 202600606 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:11:41 | Solicitamos parecer tecnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado que o transformador TN-9 possui grau de proteção IP00 discrepante com o indicado no diagrama construtivo (IP21) 6628-DF-J7435-P. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202603 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Marcar o diagrama de comissionamento conforme anexo.
202600634 | STE | 202600607 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:12:20 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado inexistência de diagrama trifilar para realizar conexões do transformador TN-9. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi definido o esquema de conexão pela contratada juntamente com a ENEE. O transformador foi conectado pela contratada. O diagrama foi marcado com as alterações e enviado para a contratada para atualização.
202600633 | STE | 202600608 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 09:13:02 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) foi constatado aterramento da carcaça do transformador TN-9 inexistente. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi feito o aterramento do transformador pela contratada.
202600627 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202603 | 16/01/2026 09:13:51 | Realizar a substituição da bateria interna do multímetro digital Fabricante/Modelo/BP: Yokogawa/TY720/IB-4155. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de las baterías internas además de proceder con los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202600608 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:48:39 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado aterramento da carcaça do transformador TN-9 inexistente. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202606 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme resposta do P.T. (202600633 (D)), foi certificado a realização da instalação do aterramento na carcaça do transformador TN-9 pela contratada.
202600607 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:48:02 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado inexistência de diagrama trifilar para realizar conexões do transformador TN-9. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202607 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme informado no P.T. (202600634 (D)), foi definido o esquema de conexão pela contratada juntamente com a ENEE e o transformador foi conectado. O diagrama 6608DCJ7435P foi marcado com as alterações e enviado para a contratada para atualização.
202600606 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:47:47 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado que o transformador TN-9 possui grau de proteção IP00 discrepante com o indicado no diagrama construtivo (IP21) 6628-DF-J7435-P. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202605 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme resposta do P.T. (SSA:202600635 (D)), o diagrama será atualizado após finalização do comissionamento conforme anexo.
202600604 | AIM |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 15/01/2026 15:43:39 | Durante comisionamiento del cuadro TIE-4A (SSA 202600216) constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600603 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:42:45 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado que os circuitos de alimentação das resistências de aquecimento R91 e R92 do quadro TIN-4A não encontram-se em conformidade com o diagrama (ponto 14 do termostato B91 esta ligado ao ponto 1 da resistência R92 e 14 do B92 ao ponto 1 da resistência R91). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202606 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme informado no P.T. (202600633 (D)), certificamos que as não conformidades nos circuitos de alimentação das resistências de aquecimento R91 e R92 do quadro TIN-4A foram solucionados pela contratada.
202600600 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:39:47 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado fim de curso posição S91 do cubículo do transformador defeituoso (contatos com resistência elevada). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico SSA 202600637(D) certificamos la sustitución y el correcto funcionamiento del fin de curso posición S91 del cubículo del transformador TN-9A.
202600580 | APV |  | L053A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 24 Vcc HL-1 | 2133.001-4 | 202603 | 15/01/2026 10:54:39 | Efetuar a substituição do banco de bateria HL-01 quando disponível em estoque pois devido a indisponibilidade do material (708321 - BATERIA ELET VRLA 65AH 12V) no almoxarifado, não foi possível substitui-lo conforme solicitado na execução da SSP 20265286 (item 5 - L053A003). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600575 | AIM |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 15/01/2026 07:17:15 | Durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600562 | STE | 202600535 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 16:32:22 | Solicitamos parecer técnico pues durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) fue encontrado bloque de contacto auxiliar del disyuntor 52-18 con gatillo de accionamiento roto, lo cual impide el accionamiento y rearme automático de la alarma de trip del disyuntor. Fotografía en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O bloco de contato auxiliar foi substituído pela contratada.
202600560 | STE | 202600539 | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 07:18:10 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de salida, respecto al diseño 6608-DC-J7435-P. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero TIN-4A (SSA 202600215) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202606 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | As tag's de identificação foram substituídas pela contratada.
202600559 | STE | 202600538 | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 15/01/2026 07:17:11 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de salida, respecto al diseño 6608-DC-J7435-P. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero TFN-4A (SSA 202600212) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | As tag's foram substituídas pela contratada.
202600558 | STE | 202600536 | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 15/01/2026 07:18:56 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de salida, respecto al diseño 6608-DC-J7435-P. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero TIE-4A (SSA 202600216) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202607 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | As tag's foram substituídas pela contratada.
202600540 | AIM |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 13:50:48 | Durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (202600212) verificado que el esquema de conexión del circuito de transferencia de alimentador para el cuadro no se adecua al diseño 6608-DC-J7435-P en la revisión R0G. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600539 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 14/01/2026 11:27:44 | Durante el comisionamiento del cuadro TIN-4A (SSA 2026002152) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico SSA 202600560 (D) certificamos la correcta identificación de los puntos de contacto (NO) de alarma de disparo de los disyuntores de salida del cuadro nuevo TIN-4A.
202600538 | SPG |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 11:27:04 | Durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202609
202600536 | STE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 14/01/2026 11:26:50 | Durante el comisionamiento del cuadro TIE-4 (SSA 202600216) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202607 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme al Parece Técnico SSA: 202600558, las identificaciones fueron sustituidas por la contratada y mediante inspección visual se verificó que los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida están correctamente identificados, según la lista de Tags anexadas . Servicio ejecutado con la AT: 202601413.
202600535 | STE |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 11:25:03 | Durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) encontrado bloque de contacto auxiliar del disyuntor 52-18 con gatillo de accionamiento roto, lo cual impide el accionamiento y rearme automático de la alarma de trip del disyuntor. Fotografía en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202606 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico (SSA 202600562 (D)), certificamos la sustitución del bloque de contacto auxiliar del disyuntor 52-18 defectuoso, y constatamos el correcto accionamiento y rearme automático de la alarma de trip del disyuntor.
202600483 | STE |  | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202603 | 13/01/2026 10:03:49 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP20265644, foi constatado inoperância do relé de subtensão posição 27-1. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202603 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución del relé 27.1 que se encontraba inoperante por otro de mismas características retirado del almacen, cod.=396338. El relé fue ensayado y ajustado conforme O.A.N° 0127-R00 en 30,3V (subtensión) y tiempo de actuación en 3,54s. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202600515 para IMA0 gestionar reparo de relé retirado.
202600468 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 07:35:31 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TFN-4, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado dentro de suas características e liberado para uso. Temperatura: Atua: 29,9°C retorna: 45,1°C. Umidade: Atua: 60,3% retorna: 53,9%.
202600454 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202603 | 13/01/2026 09:14:37 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE AMPERÍMETRO COM VISOR REMOVÍVEL, modelo 381, marca FLUKE, Nº serie: 69270149MV, adquirido pela OC:4500082587 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 23/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento verificado e calibrado de acordo com suas características, estando apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082587.
202600292 | STE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202602 | 08/01/2026 14:55:11 | Verificar causa do ciclo curto das bombas do sistema de pressurização da UPAC (partida e parada intermitente) mesmo com demanda de fluxo de água. Confirmado o correto funcionamento da boia de nível da caixa d’água e conexões elétricas dos pressostatos conforme projeto, durante a execução da SSA 202519893. Avaliar o correto funcionamento do tanque hidropneumático e ajustes dos pressostatos. | MEG2 | MAM1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202604 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado inspeção em bomba e verificado baixa pressão de ar no tanque hidropneumático. Efetuado a calibração com valor de pressão em 3,3 bar com compressor portátil no local (emprestado de MAM-2). Efetuado testes e monitoramento durante o período da manhã e da tarde, verificado correto funcionamento.
202600211 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:04:32 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664775, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de compra 10068726 item 0050. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo adjunto. El instrumento fue sometido a pruebas funcionales ya que viene acompañado de su certificado de calibración realizado en fecha 01/12/2025.
202600105 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202602 | 06/01/2026 08:52:22 | Solicito reparación o cambio del TMR ramal 9185, SN: P080900700052, motivos: -Se escucha y suena muy bajo, además de no vibrar. - Apaga solo sin motivo intermitentemente, dificultando la comunicación. -Baja recepción de señal (comparando con TMRs de compañeros en la misma ubicación) | MEG2 | MEL3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202602 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del TMR, programado uno nuevo con Ns TMR y Ns cargador RTF244301089 RTA232006443 respectivamente. Pruebas realizadas con exito.
202519961 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 19/12/2025 10:29:54 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se detecto que el medidor M2B presento no conformidad en su ensayo de aceptación (Según informe de laboratorio en SSA 202519837). Informe en anexo. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519891 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 09:28:13 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible realizar los ensayos correspondientes al cabo A43053, dicho cabo de alarmas va al cuadro 4S-TR3 que aun no se encuentra montado en campo . (ITEM 2.7 "Punto B", planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519890 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 09:27:55 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible realizar los ensayos correspondientes al cabo H43127 Proveniente del QDS-8 debido a que dicho cuadro aun no se encuentra montado en campo. (PAG 56, planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519822 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 17/12/2025 10:41:54 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida de la Barra A y Barra B se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO) | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519790 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:56:24 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se pudo constatar que la barra de aterramiento que se encuentra en la parte inferior del cubilo perteneciente a la barra B no se encuentra conectada a ningún cabo de aterramiento externo por lo cual dicha barra no se encuentra efectivamente aterrada. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202551 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se pudo verificar que la contratada acoplo un cabo de aterramiento a la barra ya instalada, dicho cabo de aterramiento se encuentra conectado a una malla de tierra ya existente que pasa por debajo del cuadro QDS-7. Pendencia resuelta satisfactoriamente (FOTO EN ANEXO).
202519788 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:54:56 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible ajustar el Relé WARD 27E1B (Relé subtension de Barra B) al valor indicado en planilla que es 120 VCC debido a que el ajuste máximo del relé es de 75VCC (ITEM 2.8 planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519787 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:54:35 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible ajustar el Relé WARD 27E1A (Rele subtension de Barra A) al valor indicado en planilla que es 120 VCC debido a que el ajuste máximo del relé es de 75VCC (ITEM 2.8 planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519723 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202551 | 15/12/2025 14:09:55 | Solicito apoyo para la aplicación de pintura antioxidante con acabado RAL 7032 a diez chapas cuadradas de 110x110x2 mm. Las chapas son necesarias para cubrir los huecos dejados por los relés temporizados (cod. stock 112771 y 112836) en los tableros de sistema de corriente contínua cuyos relés de subtensión sean sustituidos conforme PT SSA 202308199. | MEG2 | MCI4 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202603 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7032.
202519687 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202551 | 15/12/2025 09:49:53 | Durante o atendimento da SSA:202517743 encontrado amperímetro da barra 2 apagado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202551 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó inspección y medición del circuito de alimentación del amperímetro de la barra 2 apagado, detectando falso contacto en borne BTL3.2. Se efectuó reapriete completo del circuito, corrigiendo la anomalía. Panel quedó en condiciones normales de operación.
202519526 | APG |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202550 | 11/12/2025 15:52:45 | Solicito realizar pintura da parte superior do painel QBCAR-01, devido a presença de ferrugem. Verificado durante a execução da SSP 20255758. Imagens anexo. | MEG2 | MCI4 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519523 | STE | 202519457 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202550 | 11/12/2025 15:52:58 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91, marca Finder, modelo 7T.81.0.000.2403. Ajustar en 30°C bajando. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato NC ajustado, temperatura de ajuste 29,9 °C a una humedad relativa del 50%. Observación: Identificado con la ID 2973.
202519485 | APG |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202550 | 10/12/2025 14:49:22 | Solicito realizar pintura del borde superior derecho del transformador TR-UPAC-02, debido a presencia de corrosión, conforme fotos en anexo. | MEG2 | MCI4 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519484 | APG |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202550 | 10/12/2025 14:49:30 | Solicito realizar pintura da porta frontal esquerda do painel QGBT-220, devido a presença de ferrugem na borda inferior, conforme foto em anexo. | MEG2 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519244 | SEE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202549 | 04/12/2025 15:36:59 | Confeccionar, por meio de impressora 3D, 300 unidades do dispositivo destinado à proteção dos fins de curso dos disjuntores de 460 V, conforme protótipo desenvolvido na SSA 202517357, pelo Sr. Valdinei (ILA3). Foto em anexo. O protótipo foi testado em campo, comprovando sua funcionalidade ao proteger os contatos durante o processo de lubrificação do mecanismo do disjuntor. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202519204 | STE |  | K083A026 | QUADRO TCSH-CK03 | 3201.007-3 | 202549 | 04/12/2025 08:22:00 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202550 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Alterado los parámetros de los indicadores 71AI e 71BI, conforme planilla en anexo. Efectuado ensayos de partida y parada de bombas, alarma nivel mínimo y máximo, con el calibrador de procesos IB 3942, sin anomalías. Efectuada Medición de corriente con el nivel de 1.83m--->(71AI=4,21mA; 71BI=4,21mA), utilizado el alicate amperímetro BP 707509. Emitida recomendación No. 7009 para actualizar orden de ajuste. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202518985 | STE |  | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202549 | 01/12/2025 08:20:52 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202549 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme anexo; Efetuado ensaios de partida/parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo. Medições finais: Indicação 71AI/71BI: 1,11/1,09m; Corrente 71AI/71BI: 4,05/4,05mA. Calibrador utilizado IB1729. Emitida recomendação 6985 para atualizar OA. Emitida SSA 202519131 p/ IMA0 gestionar reparo do controlador posição 71BI que apresentou defeito e foi substituído por outro de mesmas características. Painel em condições normais de operação.
202518984 | STE |  | K082A026 | QUADRO TCSH-CQ06 | 3201.006-1 | 202549 | 01/12/2025 08:21:01 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202549 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme planilha em anexo; Efetuado ensaios de partida e parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo, com o calibrador de Processo IB 3942, sem anomalias. Efetuada medição de corrente com o nível em 5,11 m, no indicador 71AI = 4,83 mA e no indicador 71BI = 4,84 mA, utilizado o alicate amperímetro BP 707509. Foi emitida a recomendação 6983 para atualizar a ordem de ajuste. Equipamento liberado para operação, sem restrições.
202518981 | STE |  | J085A026 | QUADRO TCSH-CQ04 | 3201.003-6 | 202549 | 01/12/2025 08:21:08 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202549 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Atualizados os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI conforme PT SSA 202518204. Emitida recomendação nº 6984 para atualização do OA (tabela e OA em anexo). Realizados ensaios de partida/parada das bombas e testes de alarme de nível mínimo e máximo, sem anomalias. Medições: 71AI: mín.: 1,17 m/4,06 mA e máx.: 3,32 m/4,40 mA; 71BI: mín.: 1,15 m/4,06 mA e máx.: 3,34 m/4,41 mA (fotos em anexo). Instrumentos utilizado: alicate BP707509 e calibrador IB3942. Equipamento liberado p/ operação
202518980 | STE |  | J084A027 | QUADRO TCSH-CQ03B | 3201.009-7 | 202549 | 01/12/2025 08:21:15 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202549 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme planilha anexo; Efetuado ensaios de partida e parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo, com o calibrador de Processo IB 1729 constatando seu correto funcionamento. Medição final realizada: IA = 4,15 mA; 71AI = 1,65 m; IB = 4,15 mA; 71BI = 1,69 m; Emitida recomendação 6987 para atualizar a Ordem de Ajuste. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202518979 | STE |  | J084A026 | QUADRO TCSH-CQ03A | 3201.008-5 | 202549 | 01/12/2025 08:21:21 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202549 | TORRES SOSA EVER DAVID | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme planilha em anexo; Efetuado ensaios de partida e parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo, com o calibrador de Processo IB 3942, sem anomalias. Efetuada medição de corrente com o nível em 1,8 m, no indicador 71AI = 4,22 mA e no indicador 71BI = 4,21 mA, utilizado o alicate amperímetro BP 707509. Foi emitida a recomendacion 6989 para atualizar a ordem de ajuste. Equipamento liberado para operação, sem restrições.
202518978 | STE |  | J082A026 | QUADRO TCSH-CQ01 | 3201.001-2 | 202549 | 01/12/2025 08:21:28 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202549 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada alteración de parametros de los indicadores 71AI e 71BI, conforme planilla de anexo en la emisión y P.T. SSA:202518204; Efetuados ensayos de partida y parada de bombas, alarma de nível mínimo y máximo, con resultados satisfactorios. (utilizado calibrador de procesos) Medición de corriente con nível en 2,09 m, 71AI = 4,20 mA, 71BI = 4,21 mA. Emitida recomendación 6986 para actualización de OA. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202518902 | AIM |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202548 | 28/11/2025 10:19:26 | Durante la ejecución de la SSP 20230126 constatado: - Falta de señalizaciones de riesgo eléctrico de las siguientes cajas de pasaje: CE-11, CP-037, CP-038, CP-059, CE-058, CE-072.(fotos en anexo) - Señalizaciones de las cajas (de aluminio con pintura y atornilladas a las cajas) que se encuentran bajo condiciones climáticas adversas (sol, lluvia, viento) se encuentran en mal estado. (fotos de ejemplos en anexo) | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518896 | APG |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202549 | 01/12/2025 08:54:19 | Durante la ejecucion de la SSP 20253934 (1A) fue encontrado que las tapas de las cajas (CP-049, CE-057) no poseen identificación. Fotos en anexo. | MEG2 | MCI4 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518878 | STE |  | R090B008 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE | 1145.001-0 | 202548 | 27/11/2025 14:12:25 | Durante la ejecución de la SSP (1A) 20250931 detectado fin de curso FCS3 con defecto. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202548 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el fin de curso operaba correctamente, detectada falta de continuidad de la señal de 24VCC en la salida del fin de curso hasta la entrada del PLC debido a que el cabo se encontraba roto dentro de la tabulación de pasaje. Fue lanzado un nuevo cabo desde la salida del fin de curso FCS3 hasta la bornera X3-5 solucionando asi la falta de señal de posición "abierto". Realizada abertura de la compuerta 3 con personal de OPUO.DT verificando el correcto funcionamiento del fin de curso.
202518540 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202547 | 20/11/2025 15:56:41 | Solicito prolongar em 20mm duas hastes de acionamento dos disjuntores 52.Q1 e 52.Q2 do quadro de Bypass Mecânico, mantendo os extremos das hastes sem modificação. Conforme conversado com John. Ref. SSA 202518122. | MEG2 | MMU3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202604 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Prolongado 20mm de 2 hastes quadradas de 6mm conforme solicitado.
202518539 | STE | 202518531 | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202547 | 20/11/2025 15:57:09 | Solicito parecer técnico respecto a la falta del material con código 610518, utilizado en las posiciones '27CC1' y '27CC2' para la supervisión de la tensión de control de los paneles CM1 y CM2 respectivamente, con el fin de sustituir dicho material debido al accionamiento intermitente de la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” detectadas durante la ejecución de SSA 202517908. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202548 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir os relés 27CC-1 e 27CC-2 pelo contator ABB de código 713369. Desenhos em anexo.
202518533 | STE | 202517908 | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202547 | 20/11/2025 10:41:58 | Debido al accionamiento intermitente de la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” y ante la imposibilidad de determinar el origen de la falla, sustituir el relé de subtensión posición “27CC2” y verificar el estado y las condiciones de los contactos auxiliares de los disyuntores de control en todos los cubículos del panel. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202548 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según P.T. SSA:202518539: Se sustituyó relé subtensión pos. “27CC2” por contactor ABB cod. 713369 del almacén. Verificados contactos auxiliares de disyuntores en todos los cubículos, sin anomalías. Realizado ensayos funcionales confirmaron correcto desempeño del contactor instalado y reportando correctamente la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” . Emitida SSA:202518778 y recomendación 6904 a IEQ2 para actualización de diseño y OA. Panel dejado en condic. normales de OP.
202518531 | STE | 202517908 | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202547 | 20/11/2025 10:41:34 | Debido al accionamiento intermitente de la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” y ante la imposibilidad de determinar el origen de la falla, sustituir el relé de subtensión posición “27CC1” y verificar el estado y las condiciones de los contactos auxiliares de los disyuntores de control en todos los cubículos del panel. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202548 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según P.T. SSA:202518539: Se sustituyó relé subtensión pos. “27CC1” por contactor ABB cod. 713369 del almacén. Verificados contactos auxiliares de disyuntores en todos los cubículos, sin anomalías. Realizado ensayos funcionales confirmaron correcto desempeño del contactor instalado y reportando correctamente la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” . Emitida SSA:202518821 y recomendación 6907 a IEQ2 para actualización de diseño y OA. Panel dejado en condic. normales de OP.
202518476 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202547 | 20/11/2025 10:28:15 | Solicito providenciar aparelho TMR, com ramal 9546, para o funcionário Jefferson Souza de Oliveira, matricula 3579-2, em substituição ao TMR extraviado no dia 22/11/2023 em decorrência de acidente de trabalho conforme "NOTIFICAÇÃO DE PERDA DE MATERIAL", número: SMM.DT/03/2025. | MEG2 | MEL3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado novo aparelho TMR, modelo Alcatel 8254, ns. RTF244800354, com o ramal 9546 para o funcionário Jefferson Souza de Oliveira, e atualizado os cadastros telefônicos de acordo. Realizados ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso, entregue ao usuário.
202518440 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202547 | 19/11/2025 10:56:17 | Conectar cabo no transformador 460/220V instalado pela MEG3 e Conectar a outra ponta no barramento 220V do QDG para alimentação provisória do Edifício do Corpo de Bombeiros durante trabalhos do quadro CD-01. Obs.: Extrair e bloquear o disjuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202548 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se conectó el cabo lanzado en la SSA: 202418705 al barramento 220 Vca del QDG, posterior a los trabajos en el CD-01, se realizó la desconexión del cable proviniente del trafo instalado por la MEG-3, se dejó en la bandeja, fuera del panel, aislado e identificado. Se energizó el panel vía CD-01, su fuente original. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202518382 | STE | 202417300 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202547 | 18/11/2025 09:54:31 | Reinstalar aisladores pasantes y barras de salida del disyuntor 52-A5, que fueron retirados para la normalización del disyuntor 52-C conforme SSA 202417300 y 202417355. Obs.: Utilizar materiales proveídos por IEQ2. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202550 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reinstalados os isoladores nas barras de saída do disjuntor 52-A5, anteriormente removidos para possibilitar a normalização do disjuntor 52-C, conforme SSAs 202417300 e 202417355. Os isoladores utilizados foram fornecidos pelo IEQ2. Após a reinstalação, o conjunto foi deixado em condições normais de operação.
202518204 | STE | 202518031 | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202547 | 17/11/2025 08:15:41 | Solicito parecer técnico sobre a possibilidade de alterar a programação dos reles de medição do poço pos. 71AI e 71BI para que fiquem com duas casas após a virgula afim de melhorar a precisão da medição. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202548 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A programação dos relés pode ser alterada para que fiquem com 2 casas decimais. Alterar a configuração do parâmetro "break". Segue em anexo a tabela de parametrização. É aceitável uma diferença de medição de até 10cm entre os 2 relés. Alteração extensível aos demais poços (exceto CQ-05 e CQ-07).
202518110 | STE | 202518033 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202546 | 13/11/2025 09:03:35 | Gestionar reparo del relé de subtensión marca Pextron Limitronix (0-600Vca) que se encontraba actuando indebidamente. Detectado durante ejecución de la SSA:202518033. | MEG2 | ILA2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica. Placa totalmente deteriorada, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El dispositivo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT
202517712 | STE |  | K020A015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A | 0265.027-4 | 202545 | 05/11/2025 15:17:30 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético, referente a câmara de extinção de arco do disjuntor 52A de 13,8KV do painel QQ-03. | MEG2 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202551 | VALDECIR PIMENTEL | Efetuado reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético, referente a câmara de extinção de arco do disjuntor 52A de 13,8KV do painel QQ-03.
202517581 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202545 | 04/11/2025 09:45:35 | Durante execução da SSP 20253787, encontrada fonte do anunciador inoperante, sem apresentar sinal de saida. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202545 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de la fuente del anunciador que se encontraba averiada por dos fuentes cod: 238287 y el módulo de redundancia, cod: 717735. Constatado correcto funcionamiento, mediciones: U1entrada: 129,8Vcc; U2entrada: 121,7Vca; Usalida=24,0Vcc; Itotal=0,8 A. Emitida SSA: 202517774 para IEQ2 realizar actualización de diseño. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Anexo diseño conforme instalado en campo.
202517507 | AIM | 202516030 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202545 | 03/11/2025 13:42:03 | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202516868, alterar ajuste do disj. 521-01 do QJ-06. Novo ajuste em anexo. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202545 | TORRES SOSA EVER DAVID | Ensayado el disyuntor 521-01 comprobando que no actuaba en el rango solicitado, así también ensayado el disyuntor 521.04 (RESERVA)con resultados fuera de los rangos esperados, ensayados también 3 disyuntores de deposito con COD:456241 y 456233 de características similares presentando fallas de actuación. Emitida SSA 202518097 solicitando parecer técnico a IEQ2 sobre el reemplazo del disyuntor 521-01 por otro de iguales características atendiendo la falta del disyuntor en el stock de deposito.
202517420 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202544 | 31/10/2025 14:26:35 | Solicitamos abertura circular e instalación de extractor de aire (cod. amox.=712285) en la pared de la sala de Meg3, localizada en la elev. 115 - AMD. La abertura deve tener 30,5cm de diametro y su centro deve estar a 1,85m del suelo, conforme foto en anexo. Contacto: Willian: 9181 o Alex:9190. Obs: La solicitud se hace de tal manera a brindar un medio para la renovación de aire de sala. | MEG2 | MCI1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202601 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición de la pared, instalación del extractor, reparación y pintura de la pared en la zona dañada. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202517357 | STE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202544 | 31/10/2025 08:27:30 | Confeccionar, por meio de impressora 3D, um protótipo de capa de proteção para a parte superior do fim de curso, com o objetivo de proteger os contatos contra respingos de óleo provenientes do mecanismo do disjuntor. Obs.: o fim de curso foi entregue ao Sr. Valdinei. para análise e utilização no desenvolvimento do protótipo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202551 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 130 GRAMAS / UN.
202517346 | STE |  | K020A017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C | 0265.029-0 | 202544 | 30/10/2025 14:06:34 | Durante manutenção preventiva SSP 20253789, encontrado bobinas das câmaras de extinção de arco (FASES A, B, C) com rachaduras na sua superfície. Fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202545 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado a substituição das 3 câmaras de extinção de arco por outras de mesmas características nas quais foram instaladas as bobinas reparadas pela MEG1 na SSA 202517712. Realizado ensaios funcionais do disjuntor e constatado correto funcionamento. Emitida SSA 202519304 para MEG1 realizar reparo das bobinas de sopro magnético das câmaras retiradas.
202517345 | STE |  | K020A015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A | 0265.027-4 | 202544 | 30/10/2025 14:07:55 | Durante manutenção preventiva SSP 20253789, encontrado bobinas das câmaras de extinção de arco (FASES A, B, C) com rachaduras na sua superfície. Fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202545 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado a substituição das 3 câmaras de extinção de arco por outras de mesmas características retiradas do almox. (COD: 164879) e emitida SSA 202517712 para MEG1 efetuar o reparo de bobinas das câmaras retiradas. Realizado ensaios funcionais do disjuntor e constatado correto funcionamento.
202517340 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202544 | 30/10/2025 16:44:34 | Solicitamos abertura circular e instalación de extractor de aire (cod. amox.=712285) en la pared de la sala 1 y 2 de Meg2, localizada en la elev. 115 - AMD. La abertura deve tener 30,5cm de diametro y su centro deve estar a 1,85m del suelo, conforme fotos en anexo. Contacto: Alex:9190 o Willian: 9181. Obs: La solicitud se hace de tal manera a brindar un medio para la renovación de aire a las salas. | MEG2 | MCI1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202551 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição da parede e instalado exaustor, aplicado masa corrida y pintura en la pared dañada. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202517204 | STE |  | K017A001 | QUADRO QT-05 | 0264.005-8 | 202544 | 28/10/2025 13:48:48 | Durante la Ejecución de la SSP 20250201, se encontraron los fines de curso, pos. FC de los disyuntores 52.a y 52.b con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202544 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Fueron constatados los fines de curso, pos FC, de los disyuntores 52.a y 52.b con defecto, se sustituyeron por otros de mismas características, retirados de almacenes, cod: 612308, se reinstalaron y se comprobó el correcto funcionamiento de ambos realizando pruebas funcionales, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202516868 | STE | 202516030 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202543 | 22/10/2025 15:37:51 | Solicito P.T. a respeito do registro de valores de corrente de partida do motor da bomba BIN-1201 próximos e superiores ao valor de ajuste de atuação instantânea do disjuntor 521-01 do QJ-06 conforme ordem de ajuste AO.0175-R00. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202543 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alterar o ajuste do disjuntor 521.01 conforme Ordem de Ajuste em anexo.
202516616 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202542 | 17/10/2025 15:37:11 | Solicito realizar calibração do calibrador de processo FLUKE 726 (IB-3935), entregue com dois conjuntos de ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202544 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202516606 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202542 | 17/10/2025 15:37:24 | Solicito realizar calibração do miliamperímetro de processo FLUKE 773 (IB-1729), entregue com estojo e dois conjuntos de ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202516601 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202542 | 17/10/2025 15:37:37 | Solicito realizar calibração do volt alicate amperímetro digital FLUKE 376 (IB-3609), entregue com estojo, ponteiras e ponta de prova flexível FLUKE iFlex i2500-18. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202543 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202516600 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202542 | 17/10/2025 15:37:47 | Solicito realizar calibração do megôhmetro digital MEGGER MIT430/2 (IB-3199), entregue com estojo e ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202544 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202516597 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202542 | 17/10/2025 15:37:59 | Solicito realizar calibração e troca de bateria do termohigrômetro digital INSTRUTERM HTR-157 (IB-4055), entregue com estojo e cabo de comunicação. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202546 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202516596 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 17/10/2025 15:38:13 | Solicito realizar calibração e troca de bateria do multimetro digital YOKOGAWA 734-02 (IB-1735), entregue com estojo e ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a substituição de suas pilhas.
202516594 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202542 | 17/10/2025 15:38:30 | Solicito realizar calibração e troca de bateria do multimetro digital FLUKE 73 III (IB-1179), entregue com estojo e ponteiras. | MEG2 | ILA3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202544 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: La batería fue reemplazada.
202516480 | STE | 202516398 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202542 | 16/10/2025 11:08:00 | Realizar teste de ponto aponto e resistência de isolação do cabo do circuito 52-24 (M5R1022) que alimenta o quadro CLF-17, após emenda realizada pela terceirizada que foi cortado erroneamante. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202543 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Posterior a la emenda del cable realizada por la terciarizada fue inpeccionado el mismo visualmente sin anomalías. Efectuado ensayos punto a punto y resistencia de aislamiento (500 Vcc/1 min) en cable M5R1022: +/⏚: 28 GΩ, -/⏚: 50 GΩ, +/-: 60 GΩ. Luego fue conectado el cable emendado en CLF-17 y QBC-01 y energizado con el apoyo de OPUO:DT. Tensiones medidas: +/⏚: 65,3 V, -/⏚: 66 V, +/-: 131,3 V. Condiciones: H: 49 %, T: 24 °C. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202516325 | STE |  | K036A001 | QUADRO QI-06 | 0272.006-0 | 202542 | 14/10/2025 13:43:39 | Durante ejecución de la SSP: 20251009, fue encontrado fin de curso del disyuntor 52D pos. FC con fisuras en la carcaza y el disyuntor 52E acepta comando eléctrico de cierre siendo que el SAD está actuado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202542 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del disy. 52E y 52D, donde se observo las sigts. anomalías: 52D fin de curso pos. FC con fisuras en la carcaza. 52E dispositivo de fin de curso del SAD no cambia de estado. Por lo tanto, todos los componentes con defectos encontrados en los dos disy. fueron sustituídos por otro de iguales características que fueron retirados del almacén. Efectuado ensayos funcionales confirmando que los disyuntores están funcionando correctamente y que las anomalias fueron resueltas.
202515763 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202540 | 02/10/2025 10:36:08 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe 00-500 V.TP.II-9,5 POL). Número de serie= Mano izquierda:22277833 Mano derecha:22277834 | MEG2 | ILA1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202542 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 380, (código de registro do ensaio 872). Liberado para uso.
202515655 | STE | 202415799 | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202540 | 30/09/2025 16:55:59 | Solicitamos parecer técnico para la sustitución del relé de falta de tensión posición RFF, puesto que el modelo indicado en el PT de la SSA 202415808 (Marca: Siemens; Modelo: 3UG4616-1CR20; Cód. Stock: 713668) requiere una referencia de tierra para su funcionamiento, estando esta ausente dentro del tablero QBP-CE01 conforme al diseño 6255-DF-G7388-P (pág. 7). | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202540 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar material con Cód. Almox. 709247 como sustituto. La sustitución será incluida en la LMR mediante comentario en la SDS-8331.
202515418 | STE |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 25/09/2025 14:14:43 | Durante ejecución de la SSP:20253112, encontrado relé de protección de la fase R (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) y del Neutro (Mod: 7SK88 3E/1Y MI) averiados. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202539 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituidos relés de protección de fase y neutro por otros de mismas características retirados del almacén. Efectuados ensayos y verificada actuación de los mismos conf. OA:60114. Resultados de ensayos, Relé fase R: 4XItap=0,379s; 5XItap=0,276; 4xItap=0,041s(fun. mag.); Neutro:4XItap=0,485s; 5XItap=0,421; 20xItap=0,032s. Esperado Fase R: 4XItap=0,37-0,45s; 5XItap=0,27-0,33s; 4xItap<0,05s; Neutro: 4XItap=0,45-0,55s; 5XItap=0,39-0,47s; 20xItap<0,05s. Emitida SSA:202515449 p/ IMA0 Gestionar reparo.
202515348 | AAD |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202539 | 25/09/2025 08:07:09 | Solicito actualización de los diseños 6530-DF-99099-P R11 (Hoja 2) y 6530-DF-99107-P (Hoja 1) referente a la sustitución del relé de subtensión de barra 1 posición '27.1' y remoción del relé temporizado posición '27.1 TF' (SSA 202515226). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202515254 | STE |  | L020C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-07 | 0433.039-0 | 202539 | 23/09/2025 13:59:09 | Durante mantenimiento 4A SSP 20250299 detectado contactor K2 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202539 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el contactor K2 se encontraba con ruido y defectos en carcaza, reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito COD:679283. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202515226 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202539 | 23/09/2025 11:22:20 | Durante execução da SSA:202512755 encontrado visor do rele de subtensão 27B quebrado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202539 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se verificó y constató el relé de subtensión de entrada B quebrado. Se sustituyó el relé pos. '27.B' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y se realizó la remoción del temporizado pos. '27BT' conforme PT IEQ2(SSA 202308199). Ajustado conforme OA.0794-R00 y se constató su correcta actuación en 116[Vcc] / 1[s]. Se emitió la SSA 202515348 para actualización de diseños y recomendación 6558 para orden de ajuste. Servicio realizado con la AT 202508269. Emitida SDS-14717 para inclusión en la LMR
202514991 | STE | 202514844 | J057B005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13,8 KV - 89.3 | 1130.002-0 | 202538 | 18/09/2025 13:37:49 | Ensaiar o novo cabo de 35mm² 25kV, que interligará a SE-Q ao TR-MD, conforme planilha em anexo. Data prevista: 01/10/2025 | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202540 | DOUGLAS MASKE | Realizado comissionamento dos cabos novos, de acordo com o solicitado na planilha, porém utilizado como referência 13,8 kV e não os 25 kV, devido a mufla e a tensão de operação do cabo ser de 13,8 kV, após substituição do TR-MD, será necessário novos ensaios para entrar em operação em 23 kV. Más detalles en archivo anexo.
202514637 | SEE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202537 | 12/09/2025 15:12:04 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a caixa de ensaios "Torkel 900" IB-4245 após algum tempo de funcionamento desliga e apresenta a mensagem "ERRO DE CALCULO" impossibilitando realizar ensaio de descarga de baterias. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202514232 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202536 | 04/09/2025 10:06:19 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U18A - Aguas abajo (1A) SSP: 20251428 fue encontrado voltímetro analógico pos. V-1 del cuadro con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202536 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada sustitución del voltímetro analógico pos. V-1 del cuadro KH-80 por otro de iguales características proveída por almacén (cod. Alm. 154032). Realizado ensayo en voltímetro con resultado satisfactorio adjunto en anexo (Sverker IB-2089). Emitida SSA 202514264 a IMA0 para gestionar reparación del voltímetro sustituido. Servicio realizado con AT. 202507587
202513993 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202536 | 01/09/2025 07:52:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 2243 ESTA INOPERANTE,LOCALIZADO NA COTA 124 UN03 PROXIMO AO ELEVADOR E07. | MEG2 | MEL3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | FABRICIO MARCATO | Aparelho GTE sem condições de reparo. Realizado a substituição do aparelho telefônico, conforme imagem em anexo. Testes com resultado satisfatório. Liberado para uso.
202513968 | STE |  | K031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-03 | 0265.030-4 | 202535 | 29/08/2025 13:46:02 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20253785, encontrado motor de carregamento de mola do disjuntor com eixo quebrado. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202535 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído motor de carregamento de mola do disjuntor de entrada do TQY-03, de 13,8kV. Motor elétrico modelo Diarc, fabricante ABB, tensão 220V 50/60HZ, potência de 740W, código do almoxarifado 264156. Verificado o correto funcionamento durante ensaios funcionais. AT 202507077.
202513911 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202535 | 28/08/2025 08:00:52 | Durante atendimento da SSA:202512629 ( comissionamento do banco HB-10) constatado que o carregador CB-10 não estabiliza a corrente de carga. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202536 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se inspeccionó cargador CB-10, donde se encontró los siguientes componentes con defecto: -Lave rotariva CSC. -Cartón pos.E2 y E3 del BT3. Los mismo se reemplazaron por otro de iguales características que se retiró del almacén. El cartón E2 fue ajustado según OA.0495-R00 y ensayado, verificando operación en valores esperados. Cargador puesto en carga, confirmando corrección de la anomalía. Video adjuntado. SSA:202514249/14250 a IMA0 p/ reparo de los cartones con defecto.
202513881 | STE |  | P027A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.085-6 | 202535 | 28/08/2025 07:01:32 | Durante ejecución de SSP:20251425 encontrado motores del sistema G sin aterramiento eléctrico de la carcasa. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202535 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada reposición del aterramiento de la carcasa de los motores del sistema G. Los mismos quedaron correctamente aterrados. Servicio realizado con AT:202507318. Utilizados materiales del stock del taller de Meg 2, Elev. 115.
202513878 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202535 | 28/08/2025 07:01:49 | Durante ejecución de SSP:20251425 encontrado contactor de fuerza referente al VVT-1624 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202535 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de contactor que se encontraba averiado por otro de mismas caraterísticas retirado del almacen. Realizados ensayos eléctricos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. Obs: Servicio realizado con AT:202507318.
202513843 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202535 | 27/08/2025 10:51:32 | Durante execução da SSP 20253431 foi encontrado bloco temporizado referente ao relé 27.1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202535 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do bloco temporizado por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (BLOCO CONT TEMP OFF DELAY 0-30S 1NA/1NF - cod: 200301) e ajustado em 4s conforme OA.0206-R00. Efetuado ensaios funcionais constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202513603 | STE |  | L020C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-07 | 0433.039-0 | 202535 | 26/08/2025 13:48:38 | Favor providenciar reparo de la fuente CV1 (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC) de 24VCC con código en deposito 111384. Dicha fuente presenta un ripple de 3VCA a 8VCA lo cual imposibilita el correcto funcionamiento del circuito al cual alimenta. Problema detectado durante la ejecución de la SSA 202513011. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202513587 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202534 | 22/08/2025 11:20:44 | Verificar desequilíbrio entre as tensões de alimentação do motor da bomba BIN-18A05. Obs.: Situação observada na execução da SSA: 202512744. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202535 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado el desequilibrio de tensión y corriente referente al motor de la bomba BIN-18A05. Efectuada inspección en el circuito de fuerza realizando mediciones de tensión, corriente y resistencia óhmica sin poder constatarse el origen del desequilibrio. Inspeccionado contactor, seccionadora y caja de conexión efectuando inspección visual y termográfica sin constatar anormalidades. Emitida SSA 202513996 para IEQ2 solicitando parecer técnico. Informe de valores obtenidos en anexo.
202513553 | STE |  | J036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.100-5 | 202534 | 22/08/2025 09:25:16 | Durante ejecución de SSP:20251006 encontrado resistor de calentemiento del cubículo de la seccionadora 89-1 averiado. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202534 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución del resistor de calentamiento por otro de mismas características retirado del almacén. Realizados ensayos eléctricos con resultados satisfactorioS. Mediciones: V=224,2 Vca; 1,6 A; 131,2 Ohm.
202513504 | STE | 202513222 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202534 | 21/08/2025 09:09:17 | Solicitamos P.T. respecto al disparo del disyuntor 522.01, que alimenta al motor de la bomba BIN-18A04. Durante la ejecución de la SSA matriz no se observaron defectos en motor ni en su circuito de alimentación. Sin embargo en la SSA 202512082 se registraron valores de corriente de arranque superiores al valor de ajuste de actuación instantánea del disyuntor 522.01 conforme a OA.0177-R00. Datos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alterar o ajuste do disjuntor 522.01 conforme Ordem de Ajuste em anexo.
202513503 | STE | 202512981 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202534 | 21/08/2025 09:09:41 | Solicitamos P.T. respecto al disparo del disyuntor 521.03, que alimenta al motor de la bomba BIN-18A03. Durante la ejecución de la SSA matriz no se observaron defectos en motor ni en su circuito de alimentación. Sin embargo en la SSA 202510591 se registraron valores de corriente de arranque próximos y superiores al valor de ajuste de actuación instantánea del disyuntor 521.03 conforme a OA.0177-R00. Datos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202536 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alterar o ajuste do disjuntor 521.03 conforme Ordem de Ajuste em anexo.
202513395 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202534 | 20/08/2025 06:57:58 | Durante la ejecución de la SSP: 20251420, se constató la falta de aterramiento de las estructuras de todos los motores, de la pared y del filtro . Imágenes en adjuntos. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202534 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la reposición del circuito de aterramiento del sistema G de ventilación (U11), Material en falta en almox, cod: 711455 fue provisto por la MEG-3 (Sobresaliente). Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. Imágenes en adjuntos.
202513380 | STE | 202512914 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202534 | 19/08/2025 15:03:35 | EFETUAR PINTURA EM 04 PEÇAS, CHAPAS GALVANIZADA NA COR (CINZA 7032) SENDO 02 PEÇAS DE 620X260X2mm) E ( 02 PEÇAS DE 260mmX190mm), PARA INSTALAÇÃO DOS (RELES REJ601 ABB) NA PORTA DO PAINEL. | MEG2 | MCI4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032.
202513377 | STE |  | P025B008 | CCM KH-58 | 0592.045-0 | 202534 | 19/08/2025 10:05:42 | Durante execução de MP 4A (SSP:20251424) constatado termostato TSM1505 defeituoso. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202534 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado termostato atuado sem aceitar rearme e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C, Cod:570869) e ajustado conforme OA.0410. Realizado ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento e em condições normais de operação.
202513364 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202534 | 19/08/2025 07:49:34 | Durante execução de MP 4A (SSP:20251424) verificado blocos temporizados pos. XC referentes aos VVTs 1522 e 1525 defeituosos. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202534 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado blocos temporizados defeituosos (não permitiam ajuste) e substituídos por outros de mesmas características retirado do almoxarifado (BLOQUE CONT TEMP ON DELAY 0-30S 1NA/1NF, Cod:200239) e ajustado em 10 segundos conforme OA.0411. Realizados ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202513362 | STE |  | P025B008 | CCM KH-58 | 0592.045-0 | 202534 | 19/08/2025 07:49:58 | Durante execução de MP 4A (SSP:20251424) verificado bloco temporizado pos. XT1 defeituoso. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202534 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado bloco temporizado defeituoso (não permite ajuste) e substituído por outro de mesmas características retirado do almoxarifado (BLOQUE CONT TEMP ON DELAY 0-30S 1NA/1NF, Cod:200239) e ajustado em 25 segundos conforme OA.0410. Realizados ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202513251 | STE | 202512482 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202534 | 18/08/2025 09:40:15 | Favor reparar del amperímetro PA4 del tablero SE-EM (Fabricante: S&E; Modelo: CIDC-TC-ACI-B-8; N° de Serie: 112064). El amperímetro no indica la corriente medida y acciona de forma intermitente el relé 1 sin motivo aparente. Falla encontrada durante la ejecución de la SSA 202512482. | MEG2 | ILA2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202541 | MAYCON LAZAROTTO | Tensões internas começam a oscilar depois de um tempo em funcionamento. Defeito em um CI controlador do chaveamento da fonte. Sem possibilidade de reparo pois não é possível identificar o modelo do CI para substituição (código raspado). Dar baixa.
202513203 | AAD |  | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202533 | 15/08/2025 16:58:54 | Solicito la actualización de diseño 5203-DF-A0440-P, hoja 19, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del cuadro KG-30, SSA: 202513042. Garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el sistema SATedms. Diseño actualizado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños.
202513158 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202533 | 15/08/2025 13:40:10 | Favor efectuar calibración de Termo-higrómetro IB-4174 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592298 y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202536 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las baterías.
202513155 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202533 | 15/08/2025 13:40:32 | Favor efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: 734 , Código de identificación: BP: 654992) y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202537 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las pilas fueron reemplazadas.
202513140 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202533 | 15/08/2025 13:40:42 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Número de serie: Mano izquierda= 22277863; Mano derecha= 22277864 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202534 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 376, (código de registro do ensaio 860). Liberado para uso.
202513138 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202533 | 15/08/2025 13:40:54 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie: Mano izquierda= 861247 ; Mano derecha= 861272 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202534 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 407, (código de registro do ensaio 859). Liberado para uso.
202513110 | STE | 202512914 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202533 | 15/08/2025 10:31:24 | Confeccionar 02 chapas galvanizada de (2mm) 620mmX260mm, com abertura no centro de 150mmX120mm) e 02 chapas (2mm) 190mmX260mm com abertura central de 150mmX120mm. Conforme desenho em anexo para fixar rele de proteção no painel. | MEG2 | MMU3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202542 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fabricación de 4 piezas, segun diseño, en chapa galvanizada 2mm de espesor.
202513042 | STE |  | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202533 | 14/08/2025 09:53:13 | Durante la ejecución de la SSP 20252393, se encontró la fuente pos. F. Quemada. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202533 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la fuente antigua por dos fuentes y un módulo de diodos retirados de almacenes, cod: 238287 y 717735 conforme al parecer técnico de la SSA 202102593C . Se efectuaron ensayos funcionales confirmando el correcto funcionamiento del anunciador y las fuentes . Fuente 1: Vin: 125,1 Vca; Vout: 24 Vcc; Iout: 0,9A. Fuente 2: Vin: 227 Vca; Vout: 24 Vcc; Iout: 0,9A. Emitida la SSA: 202513203 a IEQ 2 para la actualización de diseños.SSA ejecutada con la AT: 202506767.
202513041 | STE |  | P021A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.037-6 | 202533 | 14/08/2025 09:53:32 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U10 - Aguas abajo (1A) SSP: 20251419 fue detectado la falta de aterramientos en las estructuras de los VVT-1026 y VVT-1027. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la reposición de los cables de puesta a tierra faltantes de los 2 VVT's (1026 / 1027) del sistema H. Fue utilizado material sobrante de la sala de MEG2 (CABO P/TIER ACE/CU 7X3,45MM 70MM2 y solicitado CONECTOR P TIER BR CAB/CHAPA 50/70MM2 a almoxarifado). Dejado equipo en condiciones normales de operación. Fotos en Anexo
202513040 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202533 | 14/08/2025 09:53:46 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U10 - Aguas abajo (1A) SSP: 20251419 fue detectado la falta de aterramientos en las estructuras de los VVT-1022 y VVT-1023. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la reposición de los cables de puesta a tierra faltantes de los 2 VVT's (1022 / 1023) del sistema H. Fue utilizado material sobrante de la sala de MEG2 (CABO P/TIER ACE/CU 7X3,45MM 70MM2 y solicitado CONECTOR P TIER BR CAB/CHAPA 50/70MM2 a almoxarifado). Dejado equipo en condiciones normales de operación. Fotos en Anexo
202513038 | STE |  | P021A007 | CCM KH-42 | 0592.032-9 | 202533 | 14/08/2025 09:54:06 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U10 - Aguas abajo (1A) SSP: 20251419 fueron encontrados contactores pos. XC-VVT-1023 y XT-1 del cuadro KH-42 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado contactor pos "XC-VVT-1023 y XT-1" con ruido. Fue realizada la sustitucion por otros de iguales caracteristicas retirado de almoxarifado cod.: 679283. Realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202513029 | AAD |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202533 | 14/08/2025 10:02:26 | Solicito actualización de diseños del diagrama funcional 6230-DF-84916-P (Hoja 2) referente a la sustitución del relé de subtensión de barra 1 posición '27.1' y remoción del relé temporizado posición '27.1 TF' (SSA 202512688). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000353/2025 para actualización de diseños.
202512776 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202532 | 08/08/2025 15:06:44 | Favor gestionar reparo de 4 cartones electrónicos retirados dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con lo siguientes defectos: - Cartón E1, no ajusta fluctuación. - Cartón E1, conduce una sola fase (T). - Cartón E1, no estabiliza la tension. - Cartón E1, no estabiliza tension y corriente. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 03 un recuperados por laboratorio y entregados a stock. 01 un sin condiciones de reparo y queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202512769 | STE |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202532 | 08/08/2025 14:01:40 | Durante ejecución de la SSP:20251002 encontrado relé posición X13 averiado. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con AT:202506669, Realizada sustitución de relé posición X13 que se encontraba averiado por otro de mismas características retirado del almacén. Realizado ensayos eléctricos con resultados satisfactorios. Relé y tablero QZ-01 en condiciones normales de funcionamiento.
202512617 | STE |  | P023B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.055-5 | 202532 | 06/08/2025 17:01:58 | Durante ejecución de la SSP:20251422, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor que acciona el VVT-1327 con defecto (Resistencia abierta). Obs: resistencia de calentamiento ya se encuentra desconectada. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202534 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos resistores de aquecimento do motor de acionamento do VVT-1327, com apoio da MMU3. Posteriormente foi realizada a montagem do conjunto de transmissão, alinhamento das polias e tensionamento das correias. E a fixação da proteção de polias e correias. Equipamento liberado para operação
202512536 | STE |  | P023A008 | CCM KH-50 | 0592.039-6 | 202532 | 06/08/2025 13:48:18 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U12 - Aguas abajo (1A) SSP: 20251421 fue encontrado bloque temporizado pos. XT-1 del cuadro KH-50 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202532 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado bloque temporizado pos. XT-1 con defecto. Sustituido por otro de iguales características proveído por almacén (Cod. Alm. 200239). Realizado ajuste de tiempo en el bloque temporizado en 25 s. según OA.0406-R00 y verificada correcta actuación. Servicio ejecutado con AT N° 202506662. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202512206 | STE |  | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202531 | 31/07/2025 13:44:06 | Durante la ejecución de la SSP 1A 20252535, fue encontrado el contactor pos 'XC' con ruido, en el interior de la gaveta del VVT 4144. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202531 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado contactor pos "XC" con ruido. Fue realizada la sustitucion por otro de iguales caracteristicas retirado de almoxarifado cod.: 679283. Realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion.
202512205 | STE |  | P032C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4138) | 0461.086-5 | 202531 | 31/07/2025 11:12:14 | Durante el mantenimiento preventivo 1A SSP 20252535, fue encontrado que la resistencia de calentamiento del tablero del GMV-4138 se encuentra con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202531 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada resistencia de calentamiento del interior del GMV-4138 abierta. Sustituida por otra de iguales características retirada de almacenes "RESISTOR HILO FIJ 3,3 KOHM 10% 25W" cod. almx.:626651. Efectuadas mediciones. Resistencia Ohmica 3300 Ohm. Tension:223 Vca. Corriente:0,07 A. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202506490.
202512187 | STE | 202512174 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202531 | 31/07/2025 11:02:44 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, em função dos problemas encontrados no painel CBC-02, que culminaram na troca da placa principal de controle do carregador por outra de novo modelo (SSA 202511348), foi indicado pelo fabricante a necessidade de também substituir a placa de controle do painel CBC-01 (modelo antigo) por uma do novo modelo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | La placa de control del panel CBC-01 será sustituida por el fabricante, dentro del marco de garantía, el día 18/11/2025, según comunicación del gestor del contrato (correo en adjunto). Posterior a la sustitución, realizar los ensayos funcionales correspondientes, siguiendo el mismo procedimiento aplicado en el CBC-02 (SSA 202511348).
202512174 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202531 | 31/07/2025 09:04:54 | Em função dos problemas encontrados no painel CBC-02, que culminaram na troca da placa principal de controle do carregador por outra de novo modelo (SSA 202511348), substituir a placa de controle do painel CBC-01 (modelo antigo) por uma do novo modelo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202547 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme parecer técnico (SSA 202512187), substituída pelo fabricante na garantia, a placa de controle geral "UGE" por outra de mesmas características normalizando o funcionamento do carregador. Realizados ensaios funcionais constatando o correto funcionamento e sinalização do quadro, resultado anexo. Emitida SSA 202518696 para IEQ2 atualizar desenho. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202512166 | AAD |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202531 | 31/07/2025 11:03:32 | Solicito atualização do desenho 6256-DF-J7485-P referente a substituição da placa de controle geral “UGE” do CBC-2, conforme a SSA: 202511348. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000323/2025 para actualización de diseños.
202512112 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202531 | 30/07/2025 16:59:02 | Atualizar desenho 63459-DC-G9601-E R2 conforme anexo, referente à conexão dos fios 9Ne e 9Bl correspondente ao cabo E71064A nos bornes 37 e 38 da régua BTA realizada durante a execução da SSA 202511625 (D). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459DCG9601E se encuentra actualizado y disponible en el SATedms.
202512066 | STE |  | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202531 | 29/07/2025 14:50:15 | Durante ejecución de SSP: 20250297 encontrado placa electrónica posición E1 defectuosa (cargador no entraba en carga). | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202531 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con AT:202506476. Realizada sustitución de la placa electrónica posición E1 que se encontraba averiada. Realizados ensayos y constatado que el cargador entra en carga. Emitida SSA: 202512069 para IMA0 realizar gestión de reparo de la placa electrónica. Cargador en condiciones normales de operación.
202512031 | STE |  | J011A017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-5/QA-01 | 0251.003-0 | 202531 | 29/07/2025 10:34:05 | Durante ejecución de SSP 20250193 constatado interruptor 52-M5 referente a la alimentación auxiliar CA con defecto. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202531 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado disjuntor danificado (não permite fechamento) e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 220VCA/125VCC 6A B, Cod:624292). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202511904 | STE | 202510917 | P010A003 | QUADRO KG-24 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.017-7 | 202530 | 25/07/2025 14:59:14 | Realizar ensaio térmico e magnético do disjuntor 52.27 (alimentação do KH-36) devido sua atuação de TRIP no momento da partida do VVT-0923 | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202532 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayo del disyuntor 52.27 y encontrado que actuaba la protección magnética en 800A siendo que este estaba ajustado en 2000A. Realizada la sustitución del mismo por otro de mismas características retirado de almx. cod.: 577421. Realizado ensayos (en anexo). Energizado el tablero y efectuadas las mediciones.(con motores del KH-36 girando) Tensión: RS=457 Vca; ST=456,4 Vca; RT=457,5 Vca Corriente: R=148 A; S=151A; T=152 A. Dejado el panel en condiciones normales de operación.
202511902 | STE | 202510917 | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202530 | 25/07/2025 15:55:45 | Devido a disparos do disjuntor 52-27 (alimentação KH-36) no momento em que parte o VVT-0923 (SSA 202510917), solicito realizar oscilografia da partida do motor. Objetivo: Verificar a curva da corrente de partida do motor para determinar se o disparo do disjuntor é real ou indevido. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202533 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizado o monitoramento das tensões e correntes do disjuntor 52-27 (alimentação KH-36) no momento da partida do VVT-0923, assim como os demais ventiladores alimentados pelo painel. Verificou-se que eventualmente a partida do VVT-0923 provoca o desarme do disjuntor 52-27 pelo acionamento magnético. Detalhes em anexo.
202511818 | STE |  | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202530 | 24/07/2025 13:45:46 | Durante execução da SSP:20250298 verificado que contator Pos. RL1 não desatraca após desenergização. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202530 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator Pos. RL1 sem desatracar após desenergização (carcaça deformada) e substituido por outro de identicas caracteristicas retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC, Cod:665797). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202511722 | STE |  | L019B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-10 | 0432.062-0 | 202530 | 23/07/2025 09:32:15 | Durante execução da SSP:20250298 verificado chave pos. S2 impossibilitada de comutação de posições (chave travada). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202530 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado chave Pos. S2 travada e substituida por outra de identicas caracteristicas retirada do almoxarifado (CHAVE ELET ROT SEL 3POS 18CONT 16A, Cod:111139). Realizado ensaios e verificado funcionamento normal do carregador. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202511594 | STE | 202415799 | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202530 | 21/07/2025 16:12:41 | Solicito parecer técnico respecto a los parámetros a ser ajustados en el relé posición RFF, debido a que el modelo propuesto presenta configuraciones adicionales en comparación al modelo actualmente instalado en el panel QBP-CE01, conforme a lo solicitado en la SSA 202415808. Relé Actual: Marca: ABB Modelo: CM-PFS.S (sin código de stock) Relé Propuesto: Marca: Siemens Modelo: 3UG4616-1CR20 (código 713668) | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202536 | ESPINOZA BORBA ABEL | Configurar nuevo relé con los siguientes parámetros: - Umbral superior: 420V - Umbral inferior: 340V - Memoria: No - Secuencia de fase: Conforme planta - Principio del circuito: Conforme diseño funcional Utilizar procedimientos descritos en el manual del fabricante (en adjunto).
202511526 | SPG |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202530 | 21/07/2025 08:55:58 | Durante ejecución de SSA 202510800 encontrada resistencia de calentamiento del motor referente a la bomba BDR-9998 con defecto (Resistencia con baja aislación). OBS: dejada resistencia de calentamiento desconectada en la caja de conexión. | MEG2 | MAM1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202635
202511350 | STE |  | P028B005 | CCM KH-39 | 0592.066-3 | 202529 | 16/07/2025 14:49:20 | Durante ejecución de la SSP:20250996, fue encontrado el contactor principal pos. C que acciona el motor del VVT-18A12 con vibraciones y ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del contactor principal pos. C que acciona el motor del VVT-18A12 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayos funcionales de partida/parada del motor del VVT-18A12, tanto en manual como automático, confirmando que el contactor instalado está funcionando correctamente. Mediciones: Tensión AB/AC/BC: 453/454/456 Vca. Corriente: IA/IB/IC: 47/47.3/48.7A. In motor: 61A. Sentido de giro VVT: OK.
202511346 | STE |  | P028B001 | QUADRO KG-39 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.022-7 | 202529 | 16/07/2025 14:08:32 | Durante ejecución de la SSP:20250996, fue encontrado el pulsador de rearme del anunciador del KG-39 con defectos. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del microinterruptor de rearme del anunciador del KH-39 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayos funcionales del microinterruptor instalado. Panel fue dejado en condiciones normales de operacion. SSA fue ejecutada con la AT:202506088.
202511345 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202529 | 16/07/2025 14:07:44 | Durante ejecución de la SSP:20250996, fue encontrado los motores de los VVT´s 18A11 y 18A13 sin aterramiento. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada la reposición de puesta tierra referente a los motores que acciona los VVT´s 18A11 y 18A13, conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales que sobraron de otros servicios: - Cable para tierra 70mm2 (711455) - Conector (315508) - Conector Derivación (238520) Fotos adjuntado de los motores antes y después del servicio. Obs: SSA fue ejecutada con la AT: 202506088.
202511344 | STE |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202529 | 16/07/2025 14:07:33 | Durante ejecución de la SSP:20250996, fue encontrado los paneles de los GMV's 18A05/07/09 sin aterramiento. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada la reposición de puesta tierra referente a los GMVs del sitema C U-18A, conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales que sobraron de otros servicios: - Cable para tierra 70mm2 (711455) - Conector (315508) - Conector Derivación (238520) - Cable desnudo 70mm2 (498961). Fotos adjuntado de los GMVs antes y después del servicio. Obs: SSA fue ejecutada con la AT: 202506088.
202511239 | STE |  | J012A008 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-08/QP-01 | 0254.008-8 | 202529 | 15/07/2025 15:48:38 | Durante ejecución de SSP 20255086 constatado interruptor 52-M08 referente a la alimentación auxiliar CA con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202529 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección y constatado defecto en el disyuntor 52-M08 referente a la alimentación 220Vca del cubículo, sin permitir el cierre del mismo. Sustituido por otro de mismas características (Disyuntor Cod.: 624292; contacto auxiliar Cod.: 714837). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y la normalización de la alimentación.
202511226 | AAT |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202529 | 15/07/2025 15:01:03 | Solicito actualización de los diseños 6209-DC-15203-P, 6209-LC-7711-P Hoja 18 y 6230-DF-A8097-P Hoja 3, conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable M5X0444 al disyuntor 723.09 del QB-04, SSA: 202510270. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA-IB-000219/2025.
202511141 | AAT |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202529 | 15/07/2025 10:57:03 | Solicito actualización de los diseños 6209-DC-7721-P, 6230-LC-7710-P Hoja 16, 6230-DF-84913-P Hoja 1, 9232-DO-15217 y 9232-DU-15201-E conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable M5X0343 al disyuntor 721.30 del QB-03, SSA: 202510262(D). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000221/2025.
202510917 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202528 | 11/07/2025 11:08:06 | Durante ejecución de la SSA:202510257 constatado disparo del disyuntor DJ 52-27 (alimentação KH-36) en el momento en el que parte el motor VVT-0923. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202530 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realiz. inspección a gaveta y conexiones del motor. R. Aisl. del Motor--> T:22°C - R.H:75% (500VCC/1min)=12,5GΩ R. bobina--> UV/VW/UW=0,24Ω Realiz. oscilografia por ILA1 (Ver Anexo) (SSA 202511902) Ensayo al DJ 52-27 del KG-24 se consta que actúa protección magnética al aplicar 800A y no 2000A conf. ajuste, fue sust. por otro de iguales características (SSA 202511904 ). Realizado ensayos con OPUO.DT no registrándose más disparos eventuales. Dejado equipo en cond. normales de operación.
202510912 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202528 | 11/07/2025 10:32:44 | Durante ejecución de la SSA:202510257 encontrado alarma de sobrecarga en el VVT-0922. Realizado intento de rearme por la operación sin resultado satisfactorio. Ademas constatada que estando seleccionado secuencia de partida 4-1-2-3 los motores parten en el orden 4-3-2-1. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202530 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção e limpeza na gaveta do VVT-0922 e relé térmico, não encontrando anomalias. Confirmado ajuste conforme OA.0392-R00 e realizado ensaio em bancada conforme IM.EQ.044 R03 com resultados satisfatórios (planilha anexa). Ensaio de resist. isolação (500VCC/1MIN - bobina/⏚ - Temp: 21ºC - RH: 78%): 3420 MΩ. Resistência de bobina: UV = UW = VW = 0,26 Ω. IN do motor: 67 A; Corrente medida em regime: 50,4 A. Seq. de partida correta confirmada. Equip. em condições normais de operação
202510818 | STE | 202509399 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202528 | 10/07/2025 16:06:14 | Solicito parecer técnico sobre a falta de sobressalente do rele de proteção pos. 50/51 Fase R del CM-01 (MODELO CDG 23AF, COD AMOX: 484016, RELE SOBRECOR ELETROMAG 1F 5A 50/60H 2NA) para atender a SSA:202509399. Obs.: ILA2 não tem condições de reparar o rele defeituoso SSA: 20209407. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202538 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme SSA 202512914, foram substituídos os relés 50/51R-A, 50/51S-A e 50/51N-A (Cubículo 5) por um relé REJ601 (código de estoque 718325). O relé 50/51R-A foi utilizado para substituir o relé 50/51R-E, que estava com defeito, e os relés 50/51S-A e 50/51N-A foram devolvidos ao almoxarifado.
202510808 | STE |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202528 | 10/07/2025 10:41:36 | Durante execução da SSP: 20250994, encontrado fonte do anunciador do quadro KG-35 com defeito, tensão 24Vcc de saída nula. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202528 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Foi substituída a fonte antiga que estava com defeito por duas fontes e um módulo de diodo retirados do almoxarifado, conforme parecer técnico da SSA 202102593C. Efetuado ensaios confirmando o correto funcionamento do anunciador e das fontes. Fonte 1: Ventrada: 125,1 Vca; Vsaída: 24,1 Vcc; Isaída: 0,9A. Fonte 2: Ventrada: 226,7 Vca; Vsaída: 24,1 Vcc; Isaída: 0,9A. Emitida SSA 202510938 para IEQ-2 atualizar o desenho. SSA executada com a AT: 202505775.
202510797 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202528 | 10/07/2025 11:14:05 | Considerando o histórico de atuações recorrentes da proteção dos disj. 52-A4 e 52-B3 do painel CD-01, que alimenta a casa de bombas de FURNAS, devido a faltas a terra ocasionadas por pássaros solicito parecer técnico sobre a possibilidade de implementar a função de religamento para estes disjuntores. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202537 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi implementada a função de religamento nos disjuntores 52-A4 e 52-B3 conforme SSA 202513705.
202510707 | SCA | 202508053 | J078A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.160-3 | 202528 | 09/07/2025 11:03:55 | Retirar as peças de travamento da seccionadora 89-1 do quadro QJ-04.1 para servirem de amostra para confecção de uma nova peça pela MMU3 SSA:202508094. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202529
202510370 | STE |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202527 | 04/07/2025 16:00:03 | Durante comissionamento do painel QF-Exaustor, SSA 202509673, observado que o circuito de comando não está protegido por disjuntor interno do quadro, sendo energizado diretamente pela alimentação proveniente do quadro de distribuição TG AZ, circuito 6 (disjuntor tripolar 20A). | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202530 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada modificación del circuito según respuesta de SSA de parecer técnico 202510456 (diseño en adjunto). Verificada correcta alimentación del circuito de comando desde el disyuntor interno Q1 del cuadro QF-Exhaustor. Tensión del circuito de comando: Q1-2/⏚=125.29 VCA, Q1-4/⏚=126.27 y Q1-2/Q1-4= 217.6 VCA. Emitida SSA de actualización de diseños N°: 202511961. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510369 | STE |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202527 | 04/07/2025 16:00:35 | Durante comissionamento do painel QF-Exaustor, SSA 202509673, observado funcionamento do exaustor em manual dependendo apenas da seleção em manual da seletora S1, onde o exaustor é acionado imediatamente após passar a chave seletora S1 para manual, sem necessidade de partir o exaustor pelas botoeiras de partida e parada. Na condição de automático, com a seletora S1 em automático, há a necessidade de pressionar as botoeiras de partida e parada para que ocorra a partida ou parada do exaustor. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202530 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada modificación del circuito según respuesta de SSA 202510457. Verificado que pulsadores de partida y parada sirven para marcha y parada en modo manual. Si la selectora está en AUTO, el flip-flop S-R se activa (SET) con la condición de START, permitiendo el funcionamiento del motor entre las 6:00 am y las 6:00 pm. Si ocurre una sobrecarga (Q3), se cambia a manual o a off, se aplica un reset al flip-flop y el motor se desenergiza. Emitida SSA 202511961 para act. de diseños.
202510315 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202527 | 02/07/2025 14:27:20 | Solicito efetuar pintura em 3 peças, fabricadas na impressora 3D SSA 202507309, na cor (cinza 7032). Essas manoplas serão utilizadas para substituir as manoplas danificadas dos disjuntores do painel KCC-01. A foto da manopla está em anexo para referência. Obs: As peças serão entregues pelo Sr. Piva (SMMG- meg2). | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202531 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano n2677 Cinza ral 7032.
202510314 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202527 | 02/07/2025 14:27:34 | Solicito efetuar pintura em 79 peças, fabricadas na impressora 3D (SSA 202508388), na cor vermelha. Essas peças serão utilizadas como dispositivos de segurança (multiplicador de cadeado). A foto de um dispositivo está em anexo para referência. Obs: As peças serão entregues pelo Sr. Piva (SMMG- meg2). | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202530 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano n2677 vermelho Munsell 5r4/14.
202510309 | STE |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202527 | 02/07/2025 13:28:47 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U14 - Montante (4A) SSP: 20250991 fue encontrado termostato posición TSM-1401 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202527 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Sustituido termostato TSM-1401 por otro de iguales características proveídos por almacén, realizado ajuste de temperatura a 10°C según OA.0385 y realizado ensayo de actuación con el calibrador de temperaturas IB-3847, actuación 9.7°C y rearme a 12.3°C. Servicio ejecutado con AT N°: 202505551. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510307 | STE |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202527 | 02/07/2025 11:00:53 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U14 - Montante (4A) SSP: 20250991 fueron encontrados dos bloques temporizados pos. XC-1411 y XC-1413 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202527 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado bloques temporizados pos. XC-1411 y XC-1413; y contactor pos. XC-1411 con defecto. Sustituido por otros de iguales características proveídos por almacén (Bloque temporizado: Cod. Alm. 200239, Contactor: Cod. Alm. 679283). Realizado ajuste de tiempo en los bloques temporizados en 10 s. según OA.0385 y verificada correcta actuación. Servicio ejecutado con AT N° 202505551. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510213 | STE |  | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 0280.008-0 | 202527 | 01/07/2025 14:24:11 | Durante ejecución de la SSP: 20255083, fue encontrado que el microinterruptor del medidor de aceite del sistema de lubrificación del BDR-0902 no cambia de estado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202527 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del microinterruptor del medidor de aceite del sistema de lubrificación del BDR-0902 que presentaba defecto, por otro de iguales que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue efectuado ensayos funcionales confirmando el correcto funcionamiento del microinterruptor instalado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. SSA fue ejecutada con la AT: 202505548.
202509918 | STE |  | P022B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.054-7 | 202526 | 26/06/2025 11:13:50 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U13 - Montante (1A) SSP: 20250990 fue encontrado contactor posición X52 del cuadro GMV-1309 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202526 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada sustitución del contactor posición X52 del GMV-1309 por otro de mismas características proveídas por almacén (Cod. Alm. 679283), realizada prueba de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales del operación. Servicio ejecutado con AT 202505343
202509561 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202525 | 18/06/2025 16:15:31 | Solicito realizar reparo nas ponteiras do MICRO-MOD.DLRO10X, marca MEGGER, (Ducter IB-4084), ao serem testadas em outro medidor de resistência de contato, foi constatado que as ponteiras apresentam defeito, não permitindo realizar as medições. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de funcionamiento con los accesorios provistos por el usuario. Las puntas de prueba se encuentran en optimas condiciones. Sí fue encontrado un defecto en el microventilador integrado al módulo de la batería, el cual no esta funcionando. El mismo fue sustituido por otro semejante. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202509553 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202525 | 18/06/2025 13:43:35 | Solicito realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION(LUVA ELECTR.CLASE/00-500V) Numero de serie= Mano izquierda: 861687 ; Mano derecha: 861726 | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202526 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 410, (código de registro do ensaio 834). Liberado para uso.
202509551 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202525 | 18/06/2025 13:43:50 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, minipa ET-3860, (IB-1770). Favor de ser posible, proveer punteras para el amperímetro. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Los bornes de conexión de batería del instrumento se encuentran sulfatados, se envió el mismo al sector de ILA2 para su reparación.
202509477 | STE |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202525 | 18/06/2025 10:36:24 | Encontrado durante atención de la SSP: 20250988 motor del VVT-1102 con conductores internos deteriorados y resecados. Dejado motor desconectado. Anexo foto. | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 | RICARDO AFONSO BACKES | EMITIDA EM DUPLICIDADE . TRABALHO EXECUTRADO NA SSA202509477
202509476 | STE |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202525 | 18/06/2025 10:36:45 | Encontrado durante atención de la SSP: 20250988 motor del VVT-1102 con conductores internos deteriorados y resecados. Dejado motor desconectado. Anexo foto. | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 | RICARDO AFONSO BACKES | AJUSTE DOCUMENTAL.
202509473 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202525 | 18/06/2025 10:36:55 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del multimetro digital Yokogawa TY720, N° serie: JKQB169. IB: 4165. Se entrega con estuche y accesorios(Puntera/pinzas) | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron substituídas las pilas del instrumento.
202509471 | STE |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202525 | 18/06/2025 10:37:09 | Encontrado durante atención de la SSP: 20250988 motor del VVT-1109 con conductores internos deteriorados y resecados. Dejado motor desconectado. Anexo foto. | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 | RICARDO AFONSO BACKES | ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
202509470 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202525 | 18/06/2025 10:37:21 | Solicito realizar el ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento voltamperimetro pinza, marca Fluke381 Remote Display TRMS Clamp Meter , IB: 4215. Instrumento entregado en estuche con defecto (reemplazar si existe la posibilidad) y con accesoios (Punteras/pinzas/flex). | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202527 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi feita a substituição de suas pilhas.
202509465 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202525 | 18/06/2025 10:37:31 | Solicito realizar el ensayo de calibración/cambio de pilas del medidor de resistencia de aislamiento, modelo Megger MIT2500, , n° de série: 1004-745/102258801. BP: 717835/IB: 4227. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, el mismo se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las pilas fueron reemplazadas conforme solicitado.
202509462 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202525 | 17/06/2025 16:44:45 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento medidor de resistencia de aislamiento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102206594. BP: 717140/IB: 4183. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202528 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a substituição de suas pilhas.
202509451 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202525 | 17/06/2025 16:44:53 | Solicito realizar la calibración y cambio de pilas del multímetro FLUKE 73 III (IB-1769), se entrega con punteras. | MEG2 | ILA2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202529 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada de prova. Efetuada substituição da bateria. Limpeza dos contatos e conexões. Enviado para calibração (SSA: 202509687 [cancelado], SSA: 202509688) [23M6.3]
202509449 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202525 | 17/06/2025 16:45:01 | Solicito realizar el ensayo de calibración/cambio de pilas del Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596242. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas las baterías.
202509447 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202525 | 18/06/2025 10:37:43 | Solicito realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION(LUVA ELECTR.CL/2-17000V.TP.2 -9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda: 22246009; Mano derecha: 22246010 | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202526 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 420, (código de registro do ensaio 835). Liberado para uso.
202509423 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202525 | 17/06/2025 16:45:57 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 22277875, Mão direita: 22277876. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 381, (código de registro do ensaio 836). Liberado para uso.
202509422 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202525 | 17/06/2025 16:46:30 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/0-2500V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 861243, Mão direita: 861269. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 400, (código de registro do ensaio 837). Liberado para uso.
202509407 | STE | 202509399 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202525 | 17/06/2025 15:31:01 | Favor realizar reparo del relé 50/51 Fase R del CM-01 (MODELO CDG 23AF, COD AMOX: 484016, RELE SOBRECOR ELETROMAG 1F 5A 50/60H 2NA), el relé ocasiona falla a tierra CC cuando es inserido en su nicho y presenta además accionamiento indebido de su protección sin motivo aparente. falla encontrada durante la ejecución de la SSP 20250818 (4A). | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202531 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica, ensaios elétricos em bancada e tentativa de engenharia reversa. O artefato eletromecânico apresenta peças e mecanismos deteriorados, as informações sobre este dispositivos são escassas, sem condições de reparo no laboratório. Proceder descarte.
202509366 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202525 | 17/06/2025 10:37:47 | Realizar calibração do multímetro digital Fabricante/Modelo/BP: Yokogawa/TY720/IB-4155. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202526 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509365 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202525 | 17/06/2025 10:37:58 | Realizar calibração do paquímetro digital fabricante Digimess IB-4146 | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202527 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509364 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202525 | 17/06/2025 10:38:07 | Efectuar calibração do Termo-higrómetro IB-4156 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592290. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202509363 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202525 | 17/06/2025 10:38:20 | Efetuar calibração do alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 38), código de identificação: IB-4145. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202527 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202509362 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202525 | 17/06/2025 10:38:32 | Realizar calibração do Medidor de resistência de isolamento IB-4185 modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201920. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202527 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509127 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202524 | 13/06/2025 09:22:20 | Durante execução da SSP:20253790 constatado que a bomba BES-0503 não aceita comando de partida e parada estando em modo manual. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202524 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado chave seletora CSO3 defeituosa (não comutava o contato 1/2) e substituída por outra de idênticas características retirada do almoxarifado (CHAVE ELET ROT SEL 2POS 9CONT 20A, Cod:144851). Realizado ensaios e verificado funcionamento normal do equipamento. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202508922 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202524 | 10/06/2025 15:39:43 | Durante mantenimiento preventivo 1A, SSP:20250967, encontrado fin de curso del disyuntor 52-B dañado(roto). | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado fin de curso roto de posicionamiento del disyuntor . Sustituído por otro de las mismas características, retirado del almacen código 251860 y realizados ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Dejado en condiciones normales para su operacion. AT: 202505167
202508921 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202524 | 10/06/2025 15:41:41 | Durante mantenimiento preventivo 1A, SSP 20250967, fue constatado bobina de cierre con defecto referente al disyuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatado con defecto la bobina de cierre del disjuntor 52-A. La misma fue sustituída por otra de la misma características retirado del almacen (código 0217689). Realizado maniobras de abertura/cierre, constatando su funcionamiento normal. Emitida SSA 202509058 p/ IMA-0 Gestionar reparo de las bobinas danificadas. AT: 202505167
202508827 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202524 | 09/06/2025 15:28:30 | Realizar calibración en el medidor de resistencia de aislacion Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065 Verificar y solucionar motivo por el cual la tapa frontal se encuentra suelta. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202540 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento no estaba realizando mediciones debido a fusible de salida abierto, sustituido por otro semejante (1000V 500mA). Sustituidas además 6 pilas AA y reposición de dos tornillos de tapa trasera. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202508826 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202524 | 10/06/2025 09:17:32 | Efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-720, Código de identificación: IB 3901) Verificar y solucionar motivo por el cual la tapa frontal del multímetro se encuentra floja. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada limpieza de terminal de batería que se encontraba contaminada por filtraciones de batería. Sustitución de pilas. Ajuste de conexiones internas y tapa frontal. Ensayos en bancada a plena carga. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202508825 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 10/06/2025 09:18:59 | Efectuar calibración y cambio de pilas de pinza amperímetro digital (Marca: Fluke, Modelo: T6-1000,) Código de identificación: IB 4079. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de baterías AA, limpieza de alojamiento, ensayos en las escalas disponibles con método de contacto y de aproximación. Verificación de estado de cables de prueba ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202508823 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 09/06/2025 15:28:39 | Efectuar calibracion del alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 381), codigo de identificacion: IB-4143. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202532 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado que conectores de batería ya se encontraban comprometidos por corrosión debido a filtraciones de batería. Se procedió a la limpieza integral del instrumento, además se realizó la sustitución de 5 pilas, dos de ellas del display inalámbrico. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202508575 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:09:33 | Durante el comisionamiento del tablero QD-UPS (SSA202508209), se constató que los conductores de protección a tierra (PE) instalados corresponden a una sección de 25 mm², lo cual no concuerda con las especificaciones del diseño eléctrico de referencia. De acuerdo con el diseño 6928DFJ5209P – página 4, la sección indicada para los conductores PE es de 50 mm². Diseño adjunta. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202525 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa do parecer técnico presente na SSA derivada 202508585: "Considerando la NBR 5410, la sección del conductor de protección a tierra (PE) de 25 mm² puede ser admitida. considerando conductores de fases mayores a 35 mm²." Painel em condições normais de uso.
202508572 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:11:15 | Durante comisionamiento del tablero QD-UPS ( SSA202508209), fue constatado la ausencia del cable de neutro HEM-0021-N que proviene del tablero TG-TR-02 según el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección donde fue confirmado que el (HEM-0021-N) proveniente del tablero TG-TR02 ya está lanzado al panel QD-UPS, posterior a la inspección y punto a punto, fue ensayado el cable y conectado según diseño funcional del QD-UPS. Mediciones obtenidos: HEM-0021-N (500Vccx1min) -Nx⏚= 70000 [MΩ]; Temp: 16,8ºC; Hum: 54 %; IB Megger: 3826. Emitida SSA: 202509147 a IEQ2 para actualización de los diseños. Obs: Servicio ejecutado con la AT:202505114.
202508568 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:12:48 | Durante comisionamiento del tablero QD-UPS ( SSA202508209), fue constatado la ausencia del grupo de cables que interliga los fines de curso FC1 y FC2 con los UPS1 y UPS2, difiriendo así con lo indicado en el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección donde fue confirmado que los CEM-2001 y CEM-2002 que interliga los fines de curso FC1 y FC2 con los UPS1 y UPS2 ya estaban lanzados al panel QD-UPS. En conjunto con MEL3 fue realizado punto a punto, ensayado y conectado los cables según diseño funcional del QD-UPS. Las resistencias de aislación(250Vccx1min) de todos los cables del CEM-2001 y CEM-2002 fueron de 50GΩ; Temp: 20,9ºC; Hum: 44 %; IB Megger: 3826. Emitida SSA: 202509147 a IEQ2 para actualización de los diseños.
202508528 | STE |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202523 | 04/06/2025 16:14:32 | Durante la Ejecución de la SSP: 20255082, se detectó la lampara de señalización pos. H2 de la bomba BDR-0801 quemada. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202523 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó la lámpara led de señalización en el KD-02, correspondiente a la BDR-0801, por otra de mismas características retirada de almacenes, cod:705672. Comprobado el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202508418 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202523 | 03/06/2025 11:12:38 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MEDIDOR PORTÁTIL DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, modelo MIT2500, marca MEGGER, Nº serie: 102546648, adquirido pela OC:4500078595 - RC: SM.DT/0010076400. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 18/06/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202523 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202508388 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202523 | 02/06/2025 16:48:03 | Confeccionar na impressora 3D, 60 unidades do dispositivo de segurança (multiplicador de cadeado) conforme modelo entregue por Piva (MEG2) ao Senhor Valdinei (ILA3), (foto do dispositivo em anexo). O protótipo foi testado em campo nos bloqueios dos disjuntores dos painéis da ventilação, e atendeu ao seu objetivo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202531 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202507964 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202522 | 27/05/2025 10:05:33 | Durante execução da manutenção preventiva 1A SSP: 20250971encontrado motor de carregamento de mola do disjuntor 52B com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202522 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido motor con defecto referente a carga de resorte del Disyuntor 52-B, por otro de las mismas características: motor de disyuntor tipo DS 125VCC (Cod.: 256277). Realizado ensayos de carga y efectuado mediciones (I= 1,7 [A]; V= 131,4 [VCC] ) constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202507996 para IMA0 gestionar reparo.
202507778 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 14:27:25 | Solicito reparo do modulo de fuga a terra, posição MI1, que se encontra com fuga a terra no polo negativo (CN8). Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202540 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa. A causa de una sobretensión, en la placa se encontraron varios componentes inoperantes; relés quemados, diodo supresor de picos en corto, resistencia abierta, ocasionando daño total de la placa por lo que se procede al descarte del módulo. Observación: la placa quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para la baja.
202507774 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 16:58:40 | Solicito reparo do modulo de controle Smartpack2 master, posição MF2, que foi encontrado com a tela apagada que tem alimentação proveniente do modulo MF1 ver SSA: 202507772. Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202542 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Efectuado inspección técnica del módulo display sin detección de anomalías, posteriormente se procedió al ensayo de funcionalidad obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202507772 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 14:31:17 | Solicito reparo do modulo de controle Smartpack2 basic, posição MF1, que se encontra com fuga a terra pela porta de comunicação /alimentação "CAN". Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa, efectuado la rehabilitación del módulo de alimentación del puerto CAN por medio del relé ATX204/24VDC el cual se encontraba con defecto. Posteriormente se realizó el ensayo correspondiente obteniendo resultado favorable conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202507658 | AIM |  | R070M002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.051-2 | 202521 | 21/05/2025 14:19:41 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 21/2025 solicita la instalación/construcción de un puente o pasarela de hormigón que permita el transito de personas y materiales del estacionamiento del nuevo patio de pintura a la caseta donde se encuentra el cuadro CD-01, atendiendo que actualmente se utiliza un puente de madera que presenta un riesgo para la seguridad de los empleados. Fotos del local en ANEXO. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507655 | STE |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202521 | 21/05/2025 13:49:35 | Solicito instalación de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro CM-UPAC-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extension del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendecia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202523 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por el GT-Seguridad, G1-2025 de la SMMG.DT, fue instalado una barra de cobre para puesta a tierra en la pared trasera en toda la extensión del cuadro CM-UPAC-01 de forma fija y visible. Punto de puesta a tierra dejado en condiciones normales de operación.
202507350 | STE |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202520 | 13/05/2025 08:04:46 | Durante ejecución de la SSP: 20250984, fue encontrado los paneles de comando de los GMV´s del sistema C sin aterramiento. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202520 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada la reposición de puesta tierra referente a los GMVs del sitema C U-08, conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) - Conector (315508) - Conector Derivación (238520) El cable de tierra utilizado fueron los que sobraron de otros servicios SM:498961. Fotos adjuntado de los GMVs antes y después del servicio.
202507309 | STE | 202507035 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202520 | 13/05/2025 06:57:31 | Fabricar, en la impresora 3D, dos prototipos de manopla para disyuntor del cuadro KCC-01, conforme foto en anexo y modelo entregado . | MEG2 | ILA3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202528 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202507269 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 12/05/2025 11:29:54 | Durante a execução da SSP 20250983 foi encontrada fonte do anunciador inoperante quando alimentada por tensão 220VCA. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202520 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído fonte original por duas fontes retiradas do almox cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através do módulo de redundância cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202507374 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202507378 para IEQ2 atualizar desenho no SATedms. Medições realizadas: Alimentação 1 = 122,6 VCA; Alimentação 2 = 223 VCA; Saída = 24,4 VCC; Corrente saída = 1A. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202507232 | STE |  | K016A016 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52B | 0265.024-0 | 202520 | 12/05/2025 11:29:32 | Solicito apoyo para efectuar el reparo del material aislante de 6 bobinas de soplo magnético da cámara de extinción de arco del disyuntor de 13,8KV, referente a la actividad ejecutada en el panel QT-03 interruptor de entrada 52B (SSA 202417120). | MEG2 | MEG1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202524 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Efetuado reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV. No processo foram utilizados materias disponíveis para pequenos reparos que se encontram na sala da U02, fita vidro, resina epoxi EM-849 e verniz de recobrimento vermelho, cod. almoxarifado 582514. Imagem em anexo.
202507070 | STE |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202519 | 08/05/2025 07:05:15 | Durante ejecución de la SSP: 20250982, fue encontrado la fuente del anunciador del tablero KH-11 con defecto ( cuando es alimentado por 120Vca, la tensión de salida es nula). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202519 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue sustituido la fuente antigua que estaba con defecto, por dos fuentes y una módulo de diodo que fue retirado del almacén conforme PT.SSA 202102593C. Efectuado ensayos confirmando el correcto funcionamiento del anunciador y las fuentes nuevas. Mediciones: Fonte 1: Ventrada:125 Vca; Vsal:24,02Vcc; Isal:0,8A. Fonte 2: Ventrada: 223 Vca; Vsal:24,01VVcc; Isal:0,8A. Emitida SSA: 202507145 a IEQ-2 para actualización de diseño. OBS: SSA fue ejecutada con la AT: 202503831 .
202506925 | STE | 202506811 | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202519 | 06/05/2025 07:43:57 | Solicito parecer técnico referente a que al momento de energizar la resistencia de calentamiento posición R1, constatado el deterioro del aislador de sujeción de la misma. Detectado durante el comisionamiento del panel TB-CA (SSA 202505984). En adjunto fotografías de los aisladores y de la resistencia. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. El soporte de la resistencia de calentamiento fue sustituida.
202506811 | STE |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202518 | 30/04/2025 16:42:54 | Durante el comisionamiento del panel TB-CA (SSA 202505984) al momento de energizar la resistencia de calentamiento posición R1, constatado el deterioro del aislador de sujeción de la misma. En adjunto fotografía del aislador y de la resistencia. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202533 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se verificó que el soporte de la resistencia R1 fue sustituido por otro. Se normalizó el circuito y se hicieron mediciones con los siguientes resultados: - Tensión: 225.6 VAC. - Corriente: 0.72 A. IB Multímetro: 1566; IB Amperímetro: 5491. Fotos del aislador sustuido en anexo. El equipo en condiciones normales de operación.
202506810 | STE |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 16:29:09 | Durante el comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556) al momento de energizar las resistencias de calentamiento posición R1 y R2, constatado el deterioro de los aisladores de sujeción de las mismas y observado discrepancia en la tensión de la resistencia posición R2 con respecto a la tensión de alimentación. (Tensión de alimentación: 220 V; Resistencia R2: 130 V / 150 W). En adjunto fotografías de los aisladores y de la resistencia. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202536 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue sustituído la resistencia de calentamiento R2 por el material correspondiente al código de depósito 629782, según solicitado por IEQ2 en la SSA:202506924. Posteriormente, fue realizado los ensayos funcionales verificando el correcto funcionamiento tras la sustitución de la resistencia de calentamiento R2. Mediciones de la resistencia instalada. Tensión: 223 Vca. Corriente: 0,6Vca. Resistencia: 360 ohms. Obs: tambien fue verifido que los aisladores ya fueron reemplazados por SOCM.
202506807 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202518 | 30/04/2025 15:45:14 | Durante la ejecución de la SSP 20250979 4A, se identificó que el interior de todo el sistema de ventilacion sala del ZVT-0301 (Motores, electroductos, estructura del motoventilador) no cuenta con conexión a tierra (aterramiento). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202520 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la reposición del circuito de puesta a tierra de las estructuras y motores del sistema E. Se sustituyó por otro circuito con cables de aleación sin valor comercial (Imágenes en anexo), retirado de almacenes, código:711455. Sistema E liberado en condiciones normales de operación.
202506769 | STE |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 10:13:06 | Durante comsionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556) constatado parte frontal y posterior con daños en la pintura del panel. En anexo fotos indicando los puntos de los daños. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202541 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Danos na pintura foram reparados por MCI4 conforme SSA: 202513770.
202506741 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202518 | 29/04/2025 16:24:15 | Durante ejecución de la SSP: 20250980, fue encontrado la fuente del anunciador del tablero KH-07 con defecto ( cuando es alimentado por 220Vca, la tensión de salida es nula). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202518 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue sustituido la fuente antigua que estaba con defecto, por dos fuentes y una módulo de diodo que fue retirado del almacén conforme PT.SSA 202102593C. Efectuado ensayos confirmando el correcto funcionamiento del anunciador y las fuentes. Mediciones: Fonte 1: Ventr:125 Vca; Vsal:24,02Vcc;Isal:0,8A. Fonte 2: Ventr: 224,7 Vca; Vsal:23,07VVcc; Isal:0,8A. Emitida SSA:202506898 a IMA0 p/ reparo y 202506899 a IEQ-2 p/ act. de diseño. OBS: SSA fue ejecutada con la AT: 202503703.
202506718 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 | 29/04/2025 15:08:14 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, mecanismo de la llave selectora 2CHT1 (seccionadora de tierra) del cubiculo 2 con una parte desprendida (soporte de resorte y resorte ) Anexo fotos: 1-Mecanismo sin avería como ejemplo de cubículo 1, 2- Mecanismo con una parte desprendida cubículo 2. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme parecer de ingeniería la ausencia de la parte desprendida (soporte de resorte y resorte ) no afectan al funcionamiento normal del mecanismo de la seccionadora 2CHT1.
202506624 | STE | 202506334 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202518 | 28/04/2025 16:14:10 | Solicito P.T. pois durante comissionamento do quadro TG-TR02 SSA:202505080 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202522 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Disjuntor normalizado pela contratada após substituição dos disparadores incorretos nos disjuntores dos quadros TG-TR01/02. Componentes defeituosos foram mesclados no disjuntor 52.1.14 do TG-TR01.
202506616 | STE |  | G082B003 | QUADROS QFE-5A/QIE-5A E TRANSFORMADOR TE-5A | 0320.008-6 | 202518 | 28/04/2025 11:19:36 | Duerante la ejecución de la SSP: 20250180, se encontró el disyuntor 52.5 con defecto. Obs: mecanismo no cierra. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202518 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del disyuntor con defecto pos. 52.5 por otro de 15 A como indica en el diseño 6628-DF-92549-P, retirado de almacenes, cod: 246190, se realizó el ensayo del disyuntor(Hoja de ensayo en Adjuntos), comprobando el correcto funcionemiento, se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT: 202503233
202506596 | STE | 202506590 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 | 28/04/2025 08:40:34 | Emitir P.T. y realizar gestión referente a ausencia de intertrabamiento eléctrico o mecánico entre las seccionadoras de tierra 2CHT1 y el DY 52-30 QP-02, seccionadora de tierra 1CHT1 y futura alimentación del QP-01. Ademas detectada ausencia de intertrabamiento mecánico entre los DY. QM2 y QM1, discrepantes con el diseño 6928-DF-J5300-P R0F Pag. 6 y ensayos de la planilla de comisionamiento 6928-83-19014-P pag.16. Anexo pag. del diseño en cuestión. Encontrado durante comisionamiento SSA:25/05071 | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202521 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O intertravamento elétrico entre as seccionadoras de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02 e futura alimentação do QP-01 foi implementado pelas SSAs 202507014, 202507015, 202507159 e 202507206. O intertravamento mecânico não será implementado. O intertravamento entre os disjuntores QM2 e QM1 será somente elétrico.
202506594 | STE | 202506042 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 | 28/04/2025 08:36:07 | Emitir P.T. y Realizar gestión referente a etiquetas de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 con posición (Local/0/Remoto) en el tablero SE-EM y en el diseño figuran como (Local/teste-man/Remoto). Anexo foto y diseño del 43LR5 como ejemplo. OBs: En la pag. 29 del diseño anexado se verifica que las llaves tienen la función de reportar al scada el modo (teste-man). Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202519 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Identificar as chaves com uma etiqueta adesiva indicando que a posição 0 é utilizada para a função teste/manual.
202506584 | STE |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202518 | 28/04/2025 07:28:49 | Durante comisionamiento de transformador TR-01 SSA: 202505072 fue verificada falta de comunicación (comunicación serial RS-485) del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023911 con el IHM del cuadro SE-EM. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202506621) certificamos la normalización de la comunicación serial RS-485 del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023911 con el IHM del cuadro SE-EM.
202506583 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202518 | 28/04/2025 07:30:14 | Durante comisionamiento del cuadro TG-TR01 SSA: 202505076 encontrada lámpara de señalización posición 24HL3 (disparo de disyuntor 52.1.13) con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202537 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Lámpara de señalización 24HL3 sustituida por la contratada durante la puesta en marcha del equipamiento. Verificado en campo el estado de las lámparas 24HL1, 24HL2 y 24HL3 mediante ensayos de apertura, cierre y disparo del disyuntor 52.1.13 y constatada correcta señalización. Equipo en condiciones normales de operación.
202506537 | STE | 202506533 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 25/04/2025 16:03:31 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202505071, foi verificado que o circuito de motorização dos motores do painel é alimentado por uma fonte não apropriada. Os motores são alimentados pelo circuito de 220Vca proveniente do TB-CA, que por sua vez é alimentado pelo QR-01. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202523 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme resposta da ENEE em anexo, a alimentação em 220Vca foi escolhida de forma a padronizar com os critérios adotados para os painéis da atualização tecnológica. E como essa não é uma carga crítica, já que as molas podem ser carregadas manualmente, não é um problema a fonte ser o QR-01.
202506533 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 25/04/2025 13:56:12 | Durante comissionamento, SSA 202505071, foi verificado que o circuito de motorização dos motores do painel é alimentado por uma fonte não apropriada. Os motores são alimentados pelo circuito de 220Vca proveniente do TB-CA, que por sua vez é alimentado pelo QR-01. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202523 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Segundo execução do parecer técnico da SSA 202506537: "Conforme resposta da ENEE em anexo, a alimentação em 220Vca foi escolhida de forma a padronizar com os critérios adotados para os painéis da atualização tecnológica. E como essa não é uma carga crítica, já que as molas podem ser carregadas manualmente, não é um problema a fonte ser o QR-01." Painel em condições normais de uso.
202506531 | STE | 202505982 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202517 | 25/04/2025 13:51:58 | Solicitamos parecer técnico referente ao fato de, durante execução da SSA 202505982, foi verificado que o cabo lançado para a atividade possui comprimento insuficiente, tornando impossível conecta-lo dentro do painel. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar punto a punto y resistencia de aislación 500Vcc/1 min y conectar nuevo cable lanzado por la SOCM.DT en sustitución al cable conectado previamente con enmiendas.
202506421 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202517 | 24/04/2025 07:43:59 | Durante ejecución de la SSP: 20250977, fue encontrado el bloque temporizado pos. XT-2 con defecto (actúa instantáneamente sin aceptar ajustes.) | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202517 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del bloque temporizado pos.XT-2 que presentaba defecto, por otro de iguales características retirado del almacén. Después fue efectuado ajuste del tiempo de actuación del bloque instalado según OA.0356-R01(25s.). Posterior al ajuste se realizadó ensayos funcionales del nuevo bloque temporizado pos.XT-2 confirmando que está funcionando correctamente y que actúa en el tiempo esperado 24,8 s. Panel dejado en condic. normales de OP. OBS: SSA fue ejecutada con la AT:202503230.
202506334 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 15:37:15 | Durante comissionamento do quadro TG-TR02 SSA:202505080 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202524 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202506624), certificamos que el disyuntor 52.1.14 del TG-TR02 (reserva) fue normalizado por la contratada luego de la sustitución de los disparadores incorrectos; y los componentes defectuosos fueron incorporados temporalmente al disyuntor 52.1.14 del TG-TR01 que será atendido con la SSA 202507560.
202506298 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 08:00:47 | Durante comissionamento, SSA 202505071, foi encontrada discrepância entre a tensão de alimentação do motor de carregamento de mola indicada na placa de dados do disjuntor, e a tensão real em que ele é alimentado, indicado no projeto. A placa de dados indica que o motor deve ser alimentado em 110-130Vdc/Vac, a etiqueta do motor diz que ele deve ser alimentado em 220-250Vdc e o projeto indica que ele deve ser alimentado em 220Vac. Ver anexo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202520 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Segundo baixa do parecer técnico da SSA 202506300: "Conforme indicado por el fabricante el motor puede ser alimentado en 220-250 VAC o VCC" O motor de carregamento de mola ficou ligado em 220Vac, conforme projeto. Efetuados testes e verificado correto funcionamento.
202506284 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 07:52:29 | Durante comisionamento del cuadro TG-TR02 SSA:202505080 constatada puerta trasera del cubículo de entrada con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202541 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Danos na pintura foram reparados por MCI4 conforme SSA: 202513674.
202506251 | STE | 202506231 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 14:44:10 | Emitir P.T. y realizar gestión referente a etiquetas de las llaves selectoras 1/2/4/5SCC1 (Bloqueo de carregamento de mola) sin indicación de posición bloqueado o libre. Anexo foto y diseño del 5SCC1 como ejemplo. Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202519 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Identificar as chaves com uma etiqueta adesiva indicando as posições bloqueado e livre.
202506248 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 21/04/2025 13:43:31 | Durante comisionamento del cuadro TG-TR01 SSA:202505076 constatada puerta trasera del cubículo de disyuntores de salida con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202541 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Danos na pintura foram reparados por MCI4 conforme SSA: 202513775
202506246 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 24/04/2025 08:15:10 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado ausencia de aterramento nos pontos 2 e 4 da borneira BAF1 provenientes dos TC´s conforme indicado no desenho 6928-DF-J5332. Anexado desenho com indicação dos itens inexistentes. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202520 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado conexões correspondentes aos pontos 2 e 4 conforme indicado no desenho 6928-DF-J5332 e parecer técnico informado na SSA:202506623 (D).
202506239 | STE |  | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202517 | 21/04/2025 10:51:30 | Durante la ejecución de la SSP: 20253077, se encontró la llave selectora rotativa pos. 43.SA con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202517 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la llave selectora rotativa pos. 43.S.A, encontrada con defecto, por otra de mismas características retirada de almacenes, cod: 606944. Se realizaron pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento de cierre y abertura de contactos, así como la energización de sus componentes asociados aguas abajo, equipamiento liberado en condiciones normales de operación, servicio realizado con la AT: 20250321.
202506231 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 21/04/2025 09:39:13 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, etiquetas de las llaves selectoras 1/2/4/5SCC1 (Bloqueo de carregamento de mola) sin indicación de posición bloqueado o libre. Anexo foto y diseño del 5SCC1 como ejemplo. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada colocación de etiqueta indicanco carga de resorte bloqueado "si" o "no". Anexo foto.
202506210 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 21/04/2025 08:46:20 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, discrepancia de anillas con el plano en los puntos mencionados en el anexo. OBs: Tabla 1: puntos de errores en la identificación, tabla 2: Como deberían de ser las identificaciones. El anexo se elaboro por cada cubículo del cuadro SE-EM. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202532 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante correcciones de discrepancias en anillas en cada cubículo el cuadro SEEM. Posteriormente constatada correcta colocación de anilla conforme plano eléctrico y solicitación en el anexo de la emisión de la SSA.
202506054 | STE | 202505882 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:23:49 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que, durante comisionamiento SSA:202505071, encontrado soporte de fusible posición 1FF2 roto. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202519 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El soporte de fusible fue reparado e instalado y dejado en condiciones aptas para utilización.
202506053 | STE | 202506002 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:24:02 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que, durante comisionamiento SSA:202505071, fue detectada guillotina del cubículo del disyuntor QM-01 con problemas para cerrar y tapar acceso a barra de 13.8KV. Anexo video y foto. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202519 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La guillotina del cubículo del disyuntor fue ajustada y dejada en condiciones normales de funcionamiento.
202506042 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 24/04/2025 13:50:05 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, etiquetas de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 con posición (Local/0/Remoto) en el tablero SE-EM y en el diseño figuran como (Local/teste-man/Remoto). Anexo foto y diseño del 43LR5 como ejemplo. OBs: En la ´pag. 29 del diseño anexado se verifica que las llaves tienen la función de reportar al scada el modo (teste-man). | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada identificación de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 indicando que la posición 0 es utilizada para la función teste/manual. Anexo foto.
202506036 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 07:12:33 | Durante comissionamento SSA:202505071, foi detectada a impossibilidade de se verificar a programação e as lógicas de ativação das saídas digitais dos relés ABB REF615. Não foi possível se conectar ao relé tanto via software PCM600 quanto via IHM WEB. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202520 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico presente na SSA 202506050: "Para la conexión del relé utilizar ultima versión del software PCM600 y resetear la seña del usuario administrador." Foi realizado o reset da senha do usuário administrador e após isto foi verificado a correta comunicação entre o IED ABB REF615 e o programa PCM600.
202506034 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 07:14:19 | Durante comissionamento SSA:202505071, foi detectado que, após a ativação do trip dos relés ABB REF615 não há ativação das saídas SO1 e SO2, diferente do esperado no item 2.6 da planilha de comissionamento. Situação se repete para os quatro relés do painel. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202506033 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 14/04/2025 17:08:53 | Durante comissionamento SSA:202505071, detectada a impossibilidade de se realizar o ensaio da função de proteção 27, solicitado no item 2.6 da planilha de comissionamento, pois o relé ABB REF615 não permite o ajuste desta função via IHM. Situação se aplica para os quatro relés do painel. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202506028 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202516 | 15/04/2025 15:56:16 | Solicito calibração do TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, MOD. HT-7020, ICEL , IB-1570. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin posibilidad de reparación, fue dado de baja conforme SSA derivada.
202506025 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202516 | 15/04/2025 15:56:27 | Solicito calibração do MULTIMETRO DIGITAL, MOD. 8060A, FLUKE IB-1863 BP-614435 N/S 73970032. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202519 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506024 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202516 | 15/04/2025 15:56:37 | Solicito calibração do MULTIMETRO DIGITAL, MOD. 734-02, YOKOGAWA IB-1571 BP-654999. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202506022 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:56:51 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO VOLTI-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL, FLUKE, MOD.336, SN-14210643, BP: 674199; (IB1573). | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202519 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202506021 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202516 | 15/04/2025 15:58:38 | Solicito calibração do alicate amperimetro Marca Kyoritsu , modelo KEW SNAP 2004, IB-1572 (Serial. NO 44117) . | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202519 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202506018 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202516 | 15/04/2025 16:00:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III; IB-1577. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202519 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202506017 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202516 | 15/04/2025 16:00:43 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1587. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202519 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202506002 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 14/04/2025 15:12:52 | Durante comisionamiento SSA:202505071, detectada guillotina del cubículo del disyuntor QM-01 con problemas para cerrar y tapar acceso a barra de 13.8KV. Anexo video y foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado eje de accionamiento de la guillotina travada, realizada lubricación y varias maniobras de extracción e inserción del disyuntor QM-01 Constatando correcto funcionamiento de la guillotina luego de la lubricación.
202505889 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202516 | 14/04/2025 10:21:32 | Atualizar desenhos 9234DO15265E(1)R1 e 6229DC07719P(1)R14 QB-08 conforme anexos, referente à alimentação 125Vcc proveniente do painel de distribuição QB08 para o Painel SVP-15, disjuntor 721.13 do QB08. Referência SSA 202505656. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202505882 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:01:36 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, soporte de fusible posición 1FF2 roto. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | O suporte de fusível foi reparado por la MEG1 SSA: 202506299 (D) utilizando-se fita vidro, resina epóxi EM-849 (códigos almox. 225185 e 716985) e verniz isolante (código almox. 582514). Soporte fusible en condiciones normales.
202505881 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202515 | 11/04/2025 14:21:52 | Actualizar el diseño 6229-DC-07713-P-R16 conforme anexo, referentes a la conexión del cable M6X-0242 (tablero SVP-15) al disyuntor 722-11 del QB-07 (SSA 202505658). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponibilizado en el SATedms.
202505833 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:04:24 | Durante comisionamiento no encontrado plug interno (XDB13) de conexión de las bobinas de cierre y abertura del Disyuntor 13.8kV del QM5, lo cual no permitió medición punto a punto entre los puntos XDB:4/XDB13:C1, XDB:14/XDB13C2, BGB1:4/XDB13:C11 y XDB:30/XDB13:C12. Anexo diseño y fotos. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme indicado en la SSA:202506055 (D) realizadas mediciones de resistencia Ohmica en los puntos XDV:4/XDB:14=5,02Mohm y BGB1:4/XDB:30=1,2Mohm correspondientes a las bobinas de cierre y abertura respectivamente del disy. QM05, ademas con circuito de control energizado realizados comandos de cierre y abertura verificando correcto funcionamiento.
202505827 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202515 | 11/04/2025 08:53:13 | Durante execução de SSP 20250264, constatado alta variação de tensão na execução de ensaio de limitação de corrente. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202516 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado cartão eletronico E1 defeituoso e substituido por outro de identicas caracteristicas retirado do almoxarifado (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, Cod:307351). Ajustado o cartão conforme OA.0469-R00 e constatado tensão de flutuação em 131,6 sem variações. Emitido SSA:202505955 para IMA0 providenciar reparo do cartão. Deixado equipamento em condições normais de operação. Serviço executado com a AT 202502961.
202505752 | STE | 202505667 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 11:04:54 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de identificación de los capacitores 5C1, 5C2 y 5C3. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202515 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Identificar os detectores capacitivos conforme projeto, utilizando etiquetas adesivas.
202505748 | STE | 202505690 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 | 10/04/2025 08:13:02 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do transformador TR-01 SSA:202505072 do edifício de manutenção foi verificado algumas bolhas em 2 bobinas, conforme fotos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202523 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi realizada nova inspeção termográfica do transformador, conforme SSA 202513650, não sendo identificadas anomalias térmicas. Os resultados obtidos encontram-se dentro da normalidade, podendo o transformador ser mantido em operação normal.
202505690 | STE |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 | 10/04/2025 07:25:05 | Durante o comissionamento do transformador TR-01 SSA:202505072 do edifício de manutenção foi verificado algumas bolhas em 2 bobinas, conforme fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202606 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme al parecer técnico (SSA 202505748), y posterior a la realización de ensayos de inspección termográfica, no se identificaron anomalías térmicas, por lo que el transformador se encuentra en condiciones normales de operación.
202505671 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:07:49 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, etiquetas del disyuntor 5QC2 discrepantes con el diseño y verificada la ausencia de conexión del cabo de salida 5QC2:5 a la posición 3XI:3 conforme indica el diseño. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante correcciones de discrepancias en etiquetas del disyuntor 5QC2 y conexión del cabo de salida al punto 5QC2:5 a la posición 3XI:3 conforme indica el diseño. Todos los puntos quedaron conectados y con identificación correcta.
202505670 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 11/04/2025 08:49:10 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, conexiones de los TCs 5TC1, 5TC2 y 5TC3 discrepantes del diseño 6928-DF-J5300-P R0F Pag. 7. Anexo foto de TCs y pagina del diseño en cuestión. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Segun P.T. de ingeniería dichas discrepancias no afectan al funcionamiento de los TCs SSA:202506056. Por lo tanto fueron realizadas marcaciones conforme instalado. Anexo diseño marcado.
202505667 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:09:28 | Durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de identificación de los capacitores 5C1, 5C2 y 5C3. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202517 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento durante etiquetado de la empresa contratisa en los capacitores pos. 5C1, 5C2 y 5C3. Los mismos quedaron bien etiquetados. Anexo fotos.
202505664 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:20:02 | Durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de accesorios para abertura y cierre de los disyuntores 13.8KV de forma manual. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202540 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Devido à ausência do acessório original (alavanca) destinado ao acionamento do disjuntor de 13,8 kV com a porta frontal do painel em posição fechada, foram confeccionadas duas peças a partir de barra metálica, (50cm de comprimento), oriunda de sucata do almoxarifado. As peças possibilitam o acionamento manual do disjuntor por meio da inserção em orifício existente na porta do painel, viabilizando as operações de abertura e fechamento do disjuntor. Foto em anexo da peças.
202505663 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:20:56 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, sensores de temperatura ST4.1, ST4.2 y ST4.3 sin conexión al circuito del cubículo 5. Ademas los mismos están mal identificados por que se encuentran con numeración 4 y están en el cubículo 5. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202538 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante trabajos de : 1- Correcta identificación de los sensores de temperatura ST5.1, ST5.2 y ST5.3 y 2- Correcto conexionado de los sensores de temperatura ST5.1, ST5.2 y ST5.3. Los trabajos fueron verificados y testados durante AT: 202503155 de comisionamiento. Anexo diseño conforme dejado conexión de sensores.
202505662 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:27:26 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, llave selectora posición 43LR5 con los siguientes problemas: 1-Numeración diferente al diseño, en físico solo existen contactos NA (3-4) y un NC (1-2), en el diseño constan contactos NA(13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64). 2- Los contactos auxiliares están apilonados; 3- Mal estado de encaje. Anexo fotos y diseño. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante correcciones: 1- En numeraciones de los contactos de la seccionadora 43LR5 del tablero SEEM, conforme diseño anexado en la emisión de la SSA. 2- Los contactos auxiliares quedaron apilonados conforme mencioando en la emisión. 3-Realizado reposicionamiento de los contactos auxiliares de manera a corregir el mal encaje con resultado satisfactorio.
202505633 | STE |  | H003F005 | QUADRO CV-14 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N14 VERTEDOURO | 0243.014-2 | 202515 | 08/04/2025 16:45:05 | Durante ejecución de la SSP: 20254254, fue encontrado el contactor auxiliar pos. AX con defecto ( no desatraca totalmente de manera intermitente). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202515 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del contactor auxiliar pos. AX. del tablero CV-14 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Después de reemplazar el contactor con defecto, fue realizado ensayos funcionales del nuevo contactor AX confirmando que el mismo está funcionando correctamente. Panel dejado en condiciones normales de operación. OBS: SSA fue ejecutada con la AT: 202502970.
202505488 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 08/04/2025 09:49:26 | Em função do comissionamento do painel (SSA 202505071), realizar calibração/certificação dos seguintes termo higrômetros, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360: posição 1HIGR; posição 2HIGR; posição 3HIGR; posição 4HIGR; posição 5HIGR; conforme planilha de comissionamento 6928-83-19014-P e ordem de ajuste. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202516 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme planilha de comissionamento e liberado para uso. Posição 1HIGR- Atuação: 29,9°C/Retorno: 36,9°C Posição 2HIGR- Atuação: 29,7°C/Retorno: 36,7°C Posição 3HIGR- Atuação: 30,1°C/Retorno: 36,7°C Posição 4HIGR- Atuação: 29,7°C/Retorno: 36,8°C Posição 5HIGR- Atuação: 30,5°C/Retorno: 37,2°C OBS: O ajuste de umidade foi posicionado no máximo: 90%. Modo TH.
202505452 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 07/04/2025 15:11:49 | Encontrado cartón electrónico de alarma defectuoso cód. almox. 234869. Detectado durante ejecución de la SSP:20250275. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202515 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con AT:202502612. Realizada sustitución del cartón de alarma que se encontraba defectuoso por otro de mismas características retirado del almacén. Constatado mediante ensayos correcto funcionamiento del anunciador de alarmas. Emitida SSA:202505407 Para IMA0 gestionar reparo de carton.
202505446 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 07/04/2025 13:30:42 | Encontrado 2 cartones eletrónicos E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabilizan durante ensayo de corriente de carga del cargador. Detectado durante ejecución de la SSP:20250275. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202515 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con AT:202502612. Sustituidos cartón posición E3 por otro de mismas características retirado del almacén. Una vez sustituido se logro estabilizar la corriente de carga de las baterías y dejar el cargador en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202505406 para IMA0 gestionar reparo.
202505444 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 07/04/2025 16:44:44 | Encontrado durante ejecución de la SSP:20250275, 2 cartones eletrónicos E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351 con defecto, los mismo no estabilizan la corriente durante ensayo de carga de las baterías. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202515 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con AT:202502612. Sustituidos 2 cartones posición E1 (NIFE 4231) por otros de mismas características retirados del almacén. Una vez sustituidos se logro estabilizar la corriente de carga de las baterías y dejar el cargador en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202405402 para IMA0 gestionar reparo.
202505265 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 09:22:35 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 o disjuntor 52.1.7 não atuou a proteção "L" , o ensaio foi realizado com o ajuste de L=1IN/12s; S=5,5IN/0,4s e I=10IN. Obs. as funções S e I atuaram de maneira satisfatória. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202515 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O disj. pos. 52.1.7 foi substituído pelo disj pos.52.1.11 que é de mesmas características. Emitida SSA: 202505270 para MEG2 registrando o problema e a SSA: 202505321 para IEQ2 solicitando parecer técnico sobre o disjuntor defeituoso que agora esta instalado na pos. 52.1.11.
202505195 | STE |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202514 | 03/04/2025 14:30:57 | Durante la Ejecución de la SSP: 20251417 se encontró el contactor pos. 3 con ruido excesivo. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202514 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el contactor auxiliar pos. X3 con ruido excesivo, se realizó la sustitución por otro de mismas características retirado de almacenes, cod:132977. Se instaló comprobando su correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202505150 | STE | 202505131 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 03/04/2025 14:44:55 | Solicito parecer técnico sobre a corrente nominal dos disjuntores de saída instalados do 52.1.1 ao 52.1.14 que não correspondem a corrente descrita nos desenhos, bem como desta forma não é possível programar a proteção dos mesmos conforme a ordem de ajuste. Problema constatado Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 . Disj. encontrados: - 52.1.1/13/14 IN=63A; - 52.1.2/3 IN=250A; - 52.1.4/5/6 IN=100A; - 52.1.7/8/9/10/11/12 IN=25A; | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202520 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os disparadores foram substituídos pela contratada por outros de 160A e 400A, conforme projeto. Segue em anexo a ordem de ajuste corrigida.
202505149 | STE | 202505140 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 03/04/2025 14:45:04 | Solicito parecer técnico sobre a corrente nominal dos disjuntores de saída instalados do 52.1.1 ao 52.1.15 que não correspondem a corrente descrita nos desenhos, bem como desta forma não é possível programar a proteção dos mesmos conforme a ordem de ajuste. Problema constatado Durante comissionamento do quadro TG-TR02 SSA:202505080 . Disj. encontrados: - 52.1.1/4/5 IN=100A - 52.1.2/3/9/13/14/15 IN=63A - 52.1.6/7/8 IN=25A -52.1.10/11/12 IN=IN=250A | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202520 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os disparadores foram substituídos pela contratada por outros de 160A e 400A, conforme projeto. Segue em anexo a ordem de ajuste corrigida.
202505132 | STE |  | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202514 | 03/04/2025 07:39:58 | Reinstalar mecanismo del sistema de trabamiento de la llave tierra del disyuntor 52-B1 (Reserva), que había sido retirado para instalar en el disyuntor 52-B5. Utilizar pieza confeccionada por MMU3 a través de la SSA 202418891 . Cumplir APR/NR-10. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202515 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a reinstalação do mecanismo do sistema de travamento da chave terra, do Disjuntor 52-B1(Reserva), que foi confeccionado pela MMU3 através da SSA 202418891. Deixado em condições normais de funcionamento.
202505063 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202514 | 02/04/2025 13:48:02 | Durante a execução da SSP 20254251 foi encontrado o relé pos. TX2 inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202514 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído o relé pos. TX2 por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC - cod: 665797). Confirmado atuação do bloco temporizado em 2s conforme OA.0464-R00. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202505050 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202514 | 02/04/2025 15:04:03 | Solicito parecer técnico referente ao fato de não ser possível conectar os contatos dos reles 27A e 27B conforme folhas 01 e 02 do desenho 6708-DF-A6484-P. Os relés possuem apenas um contato reversível, não dois, e o contato 11 está sendo alimentado por duas linhas de comando diferentes. Verificado durante execução da SSP 20253548. Anexo desenho evidenciando a dupla alimentação. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202515 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O contato reversível dos relés 27A e 27B foram conectados na linha "automático", conforme SSAs 202505461 (CLF-17) e 202505462 (CLF-18).
202504667 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202513 | 28/03/2025 11:09:46 | Em função do comissionamento do painel, realizar o ensaio padrão em todos os disjuntores do quadro. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202514 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ensaio padrão dos disjuntores do painel TG-TR01 com um padrão de L=1IN/12S; S=5,5IN/0,4S e I=10IN . Os resultados dos ensaios, em anexo, foram satisfatórios. No entanto a corrente nominal dos disjuntores instalados não corresponde ao desenho Emitida a SSA:202505140 para solucionar o problema.
202504610 | STE | 202504520 | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202513 | 27/03/2025 16:36:02 | Solicito parecer técnico referente al multimedidor con discrepancias encontrado Durante la SSP:20253429, fue sustituído por otro de similares características y distinta marca asociado a la LMR ,cod: 705976(ABB MGE G3),disponible en almacenes( SSA:202504520) , se instaló conforme al manual y el mismo no mostraba valores concordantes con las mediciones reales (Imagen anexo), Mediciones reales (Ia/b/c= 9/15/ 6 A.). Obs: Se realizó punto a punto de los TCs al multimedidor estando conforme a diseño | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202515 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi verificado durante ensaios que as fases A e B estavam mostrando os valores corretamente (15A e 17A respectivamente). A fase C estava com uma corrente de 6A, mas estava mostrando "0" pois esse valor está abaixo da sensibilidade mínima do multimedidor.
202504608 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202513 | 27/03/2025 13:51:20 | Durante ejecución de la SSP: 20251416, fue encontrado con ruido anormal el contactor pos. XC. de la gaveta que acciona el VVT-0822. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202513 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del contactor auxiliar pos. XC. de la gaveta que acciona el VVT-0822 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Después del reemplazo del contactor con defecto, fue realizado ensayos funcionales del contactor instalado confirmado el correcto funcionamiento del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operación. OBS: SSA fue ejecutada con la AT: 202502352.
202504520 | STE |  | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202513 | 27/03/2025 07:11:34 | Durante la ejecución de la SSP 20253429 se encontró el multimedidor de magnitudes pos. P1 con discrepancias, el mismo no indica el valor de corriente real medida. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202519 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | De a cordo com a baixa da SSA: 202504610 de IEQ-02. Foi verificado durante ensaios que as fases A e B estavam mostrando os valores corretamente (15A e 17A respectivamente). A fase C estava com uma corrente de 6A, mas estava mostrando "0" pois esse valor está abaixo da sensibilidade mínima do multimedidor. El comportamiento do multimedidor está correto y em condições normais.
202504226 | STE |  | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202512 | 20/03/2025 16:36:32 | Durante manutenção preventiva anual SSP20251411, encontrado contator auxiliar posição X52 com defeito, referente ao GMV320. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202512 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar defeituoso posição X52 por outro retirado do almoxarifado código 679283. Verificado o correto funcionamento durante ensaios funcionais. Serviço executado com a AT 202502181.
202504224 | STE |  | P004A007 | CCM KH-16 | 0592.007-8 | 202512 | 20/03/2025 16:36:08 | Durante manutenção preventiva anual SSP20251411, encontrado contator auxiliar posição XT2 com defeito, referente ao circuito de acionamento automático de partida. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202512 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar defeituoso posição XT2 por outro retirado do almoxarifado código 625760. Verificado o correto funcionamento durante ensaios funcionais. Serviço executado com a AT 202502181.
202503734 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202511 | 13/03/2025 15:13:40 | Providenciar reparo do motor referente a bomba BIN-0305 do KA-02 que encontra-se com defeito no enrolamento (bobina aberta). Detectado durante execução da SSA 202503344. Obs: Deixado motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202551 | FABIANO SOARES GARCIA | SOLICITADO APOIO DA MMU3 E VERIFICADO MOTOR QUEIMADO COM DIFICULDADE DE REPARO. OPTOU-SE POR SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO (0262.010-3) UMA VEZ QUE O MOTOR DA MOTOBOMBA BIN-0303 (SSA:202501438) ESTAVA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RELIZADO PREVENTIVAS NO MOTOR CONFORME SSA:202503797. REALIZADO A TROCA DE MOTOR (0262.008-1). MOTOR RETIRADO FOI ENVIADO PARA DESCARTE (S098Z001). CONEXÃO E ENSAIOS SERÁ REALIZADO CONFORME SSA:202507571.
202503681 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202511 | 13/03/2025 11:12:23 | Confeccionar, na impressora 3D, protótipo de um multiplicador de cadeado com a espessura maior que o original entregue ao Senhor Valdinei (ILA3). Dispositivo utilizado nos painéis KH/KG (ventilação) para bloqueio dos disjuntores. Mais detalhes ver foto em anexo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202518 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202503678 | STE | 202503587 | H004A003 | MOTOBOMBA DE EMERGÊNCIA DAS COMPORTAS | 0247.001-2 | 202511 | 13/03/2025 09:35:22 | Solicitamos apoio para a conexão da motobomba de emergência das comportas no sistema hidráulico do vertedouro. Conexão necessário para permitir a verificação de funcionamento e realização de ensaios do nova caixa de controle da motobomba, que foi refeita devido à quebra da antiga (SSA 202503587). Data sugerida: 28/03/2025. | MEG2 | MAM2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202513 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Fue dado apoyo a MEG2 para instalar de manera temporal las conexiones de las mangueras del circuito oleodinámico de la motobomba de emergenica de las compuertas del vertedero a la central oleodinámica N07/N08, para posibilitar el ensayo de abertura de compuerta. Tras la finalización el ensayo fueron retiradas las conexiones. Emitida SSA 202504928 para evaluar interfencia de dimensiones de la nueva caja de comandos para libre circulación en la galería.
202503587 | STE |  | H004A003 | MOTOBOMBA DE EMERGÊNCIA DAS COMPORTAS | 0247.001-2 | 202511 | 12/03/2025 10:29:01 | Durante la ejecución del mantenimiento preventivo 4A, se detectó que la caja de comando de la motobomba de emergencia se encuentra quebrada y sus componentes internos presentan defectos, lo que impide el funcionamiento del sistema de partida de la motobomba. Se adjuntan fotos en el anexo para referencia. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202512 | TORRES SOSA EVER DAVID | Reemplazada caja de control por otra de iguales características (Montada previamente con materiales de deposito), realizado ensayo de abertura y cierre de la compuerta N07 de manera exitosa con las siguientes mediciones Tensión: A/B=460Vca, B/C=461Vca, C/A=460Vca, Corriente: A= 9.5Amp, B= 9Amp, C= 9.3Amp (IN=12A) . Se evaluara el cambio de posición de dicha caja a futuro debido a la SSA 202504928 emitida por MAM2 que afirma dificultad en la movimentacion de la misma.
202503529 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202511 | 11/03/2025 14:03:49 | Durante manutenção preventiva SSP: 20250999 foi encontrado o rele de proteção Amptector do Disj. 52-2 com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202511 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído rele amptector defeituoso do disj. 52-2 por outro de mesmas características. Ajustado conforme OA.0182-R00. Realizados ensaios com os seguintes Resultados: Longo Retardamento: Pick-up:3A/ Tempo -R:4,1s/S:4s/T:3,9s curto Retardamento: Pick-up:10A/ Tempo -R:0,331s/S:0,331s/T:0,331s. Emitida a ssa:202503572 para IMA0 gestionar reparo do rele. Trabalho realizado dentro da preventiva AT:202501895.
202503525 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202511 | 11/03/2025 14:04:04 | Durante la ejecución de la SSP 20250999 fue encontrado la llave selectora posición "43CS-01" con defecto, no pudiendo ser maniobrada. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202511 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído chave elétrica rotativa posição 43CS-01 encontrada inoperante, por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (código 600369). Realizado teste de abertura e fechamento elétrico do disjuntor, constatando funcionamento normal da chave elétrica. Serviço executado com a AT 202501895.
202503298 | STE |  | P001A001 | QUADRO KG-01 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.002-9 | 202510 | 07/03/2025 10:05:55 | Em complemento a SSP:20251011, efetuar medições referente dos itens 5 e 3 das localizações P012C013 e P012C025 respectivamente (resistência de isolação dos motores VVT-3134 e VVT-3133). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202511 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizadas mediciones referente a los items 5 y 3 de las localizaciones P012C013 e P012C025 respectivamente. Res. de Aisl. (500V/1min) de los motores VVT-3134=12000Mohm y VVT-3133=17500Mohm, HRA=60%, T=29°C. Motores en condiciones normales de operación.
202503296 | STE |  | P002A007 | CCM KH-10 | 0592.002-7 | 202510 | 07/03/2025 10:06:12 | Encontrada a base da manopla de acionamento de disjuntor 52-22, referente ao ventilador VVT-0123, com parafusos de fixação rompidos. | MEG2 | MEG2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202510 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição dos parafusos de fixação da base da manopla de acionamento do disjuntor 52-22, referente ao ventilador VVT-0123 por outros parafusos. Deixado a chave em condições normais de operação. Serviço executado com a AT 202501535.
202503120 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202509 | 28/02/2025 10:21:16 | Efectuar Calibración y cambio de pilas del calibrador de processo (MARCA: FLUKE, MODELO: 726), código de identificación: IB-4053, patrimonio 714524. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi feita a trocas das pilhas.
202503118 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202509 | 28/02/2025 10:21:23 | Favor efectuar Calibración y cambio de pilas del mili amperímetro process (MARCA: FLUKE, MODELO: 773), código de identificación: IB-4049. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202511 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a substituição de pilhas do equipamento.
202503116 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202509 | 28/02/2025 10:21:37 | Favor realizar calibración y cambio de las pilas al medidor de Resistencia de Aislación de la marca Megger; Mod:MIT430/2; IB-3826. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202510 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202503115 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202509 | 28/02/2025 10:21:46 | Favor realizar cambio de las baterías, reparar los plásticos de los terminales y realizar calibración del multímetro digital marca Yokogawa, Mod: TY710; IB-3817. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202511 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observaciones: *Fueron substituidas las puntas de prueba y las baterías. *Reparadas las aislaciones de los terminales (SSA 2025/03279)
202502945 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202509 | 25/02/2025 14:22:48 | Durante el mantenimiento periódico (1A) SSP 20253072. Fue detectado que la resistencia de calentamiento del cubículo UF1 se encuentra con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202509 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada resistencia de calentamiento del cubículo UF1 abierta R=∞. Realizada la sustitución por otra de iguales características retirada de almacenes RESISTENCIA ELET CX 250V 100W 140X70X50 cód.. almx.:630233. Realizada mediciones. R=486Ohm; Tensión=219Vca; Corriente=0.45A. Servicio realizado con la AT:202501524 Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202502932 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202509 | 25/02/2025 13:29:46 | Durante la ejecucion de la SSP:20252234 constatado contactor posicion C de la gaveta 52-23, VVT 3107 con defecto ( con ruido anormal). | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202509 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado sustitución del contactor posicion C de la gaveta 52-23 del VVT-3107 por otro de iguales características que fue retirado del almacén codigo: 504688. Posterior a la sustitución fue realizado ensayos funcionales del contractor confirmando correcto funcionamiento del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202502674 | STE | 202502397 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202508 | 21/02/2025 08:54:36 | Durante ejecución de la SSA: 202502397, fue encontrado el Multimedidor Entrada B (modelo DH96CPM - COD. ALMOX: 711323) pos. AXU del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado. Solicitamos reparación del mismo. | MEG2 | ILA2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202509 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Conversor de fuente principal se encuentra con defecto, el mismo no puede ser reparado. El indicador presenta componentes discretos deteriorados (instrumento antiguo) y plásticos resecos. El reparo es inviable. Descartar.
202502511 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202508 | 18/02/2025 11:29:05 | Durante ejecución de la SSP 20251906 encontrado contactor posición RLB (2NA/2NC 125 VCC) del cargador CN-05 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202508 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Sustituido contactor RLB (2NA/2NC 125 VCC) del cargador CN-05 por otro de mismas características proveído por almacén (cod. alm. 665797) efectuado ensayo de actuación con resultados satisfactorios. Servicio ejecutado con AT N° 202501421. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202502296 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202507 | 14/02/2025 09:29:54 | Realizar ensayos de calibración de pinza amperimétrica, Marca: Fluke, Modelo: i200, IB: 3605. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202502291 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202507 | 14/02/2025 09:30:24 | Realizar ensayos de calibración del termo-higrómetro digital, Marca: Icel, Modelo: HT-7030, NS: H7030.0037. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202508 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento fue enviado para descarte debido a la imposibilidad de reparación conforme la descripción de la ejecución de la ssa derivada.
202502266 | STE | 202501382 | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202507 | 13/02/2025 15:08:28 | Confeccionar en impresión 3D una pieza (manopla del disyuntor 72.06) que se encuentra quebrada en la parte inferior imposibilitando el cierre y la abertura correcta del mismo. Foto de la pieza en anexo. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202516 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202502221 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202507 | 12/02/2025 16:27:37 | Durante la ejecución de la SSP: 20253793 , se encontraron 2 disyuntores bipolares 220/380 CA , pos. 522 y 526 con defecto. pertenecientes a las alimentaciones de resistencia de calentamiento de la motobomba BES-1802 y al cubículo 3 del panel KE-3 respectivamente. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202507 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de ambos disyuntores, retirados de almacentes, cod: 713322, mediciones: Disyuntor 1, pos 522 Vca= 225 Vca I= 0,8 A Disyuntor 2, pos 526. Vca=226 Vca I=0,8 A Hoja de ensayos en anexo, equipamiento liberado en condiciones normales de operación
202502196 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202507 | 12/02/2025 13:39:48 | Realizar ensayos de calibración del calibrador de RTD, Marca: Yokogawa, Modelo: CA330, NS: HKSBCA001, IB 3212, BP 707530. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202502193 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202507 | 12/02/2025 13:40:00 | Realizar ensayos de calibración del megohmetro digital, Marca: Megger, Modelo MIT2500, IB 4066, BP 714575. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202502190 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202507 | 12/02/2025 13:40:24 | Realizar ensayos de calibración en pinza volt-amperímetro, Marca: Fluke, Modelo: 376, NS: 25260091WS, IB: 1774. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202509 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202502189 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202507 | 12/02/2025 13:40:39 | Realizar ensayos de calibración y cambio de punteras del multímetro digital, Marca: Yokogawa, Modelo: TY710, NS: JKL2376, IB: 1658. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202509 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Fueron reemplazadas las borneras de entrada de tensión y corriente, también las puntas de prueba conforme lo solicitado por el usuario.
202502188 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202507 | 12/02/2025 13:41:21 | Realizar ensayos de calibración del miliamperímetro digital, Marca: Fluke, Modelo: 773, NS: 28900125, IB: 1773, BP: 704838. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202509 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202502186 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202507 | 12/02/2025 13:41:32 | Realizar ensayos de calibración del multímetro digital, Marca: Fluke, Modelo: 175, NS: 92260430, IB: 1566. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202508 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202502097 | STE |  | L003A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-05 | 0434.059-0 | 202507 | 11/02/2025 13:43:48 | Durante la ejecucion de la SSP: 20250263, mientras el ensayo de capacidad del banco de baterias HB-05 fue vereficado que el elemento 32 sufrio una caida de tension a menos de 0,6 Vcc antes de los un minuto del inicio de ensayo de capacidad. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202507 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado del almacén una batería alcalina cod:649740. La misma fue sometida a ensayo de carga (10horas)/descarga(4 horas/ Tensión luego de la descarga 1.217Vcc)/carga(6.5Horas), Valores de tensión luego de la carga V=1.345V con resultado satisfactorio. Sustituido elemento 32 por esta batería. Banco de baterías en condiciones normales de operación. AT: 202501320.
202501934 | STE | 202306167 | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202506 | 07/02/2025 15:23:48 | Solicito parecer técnico sobre las siguientes anomalías encontradas durante la ejecución de la SSA:202306223. Mediciones de aislación baja del cable de alimentación de los sigts. tomadas.(500Vccx1min) T:35°C, URA:50%. Disy.52-5 TL-24/26. Rx⏚:3,8MΩ Tx⏚:4,18MΩ. Disy.52-6 TL-25/27. Sx⏚:2,1MΩ Tx⏚:28MΩ. Obs: así también se observo la mala identificación de los cables conectados al disyuntor 52.5 ya que el mismo alimenta al TL-24 y TL-26.(Fotos en anexo) | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202511776 para verificar el cable de alimentación de las tomadas de patio TL-24 y 26 (circuito 52-5 del QIE-7A) y TL-25 y 27 (circuito 52-6 del QIE-7A). Fueron inspeccionados los circuitos de tomadas de patio por parte de MEG3, resolviendo los defectos de baja aislación. Ver SSA 202511776.
202501659 | STE |  | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 1704.003-8 | 202506 | 05/02/2025 09:57:34 | Como complemento de la SSA 202501037, efectuar mediciones de corriente y tensión posterior al acoplamiento de la bomba BDR-0801 con el motor N1 del panel KD-02. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202532 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la medición de tensión y corriente de la bomba BDR-0801, valores: In=178 A Vab= 453 Vca Vbc= 455 Vca Vca= 453 Vca Ia= 163 A Ib= 154 A Ic= 151 A Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202501616 | STE |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202506 | 04/02/2025 14:39:33 | Durante ejecución de SSP 20250974 constatado relé posición 'Y27AX-2' sin aceptar ajuste de tiempo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202506 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido relé temporizado posición 'Y27AX-2' por otro de mismas características retirado del almacén (Código= 192775 - Relé de tiempo electrónico 2RV 5A 125Vcc 0,5/5S). Efectuado ajustes conforme OA.0125-R00 y ensayos con resultados satisfactorios. - Tiempo esperado = 2 [s] - Tiempo medido = 1,994 [s] Servicio realizado con la AT 202501035.
202501531 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202506 | 03/02/2025 13:49:45 | Durante a execução da SSP 20251618 foi encontrado o cartão eletrônico E1- NIFE-4231 inoperante (não limita corrente de carga). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202506 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído cartão defeituoso posição E1 (CCI4231) por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, cod: 307351). Realizado ajustes na corrente de carga da bateria (62 A), limitação de corrente geral (200 A) e tensão de flutuação (131,6 V) conforme OA.0860-R00. Emitida SSA 202501532 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso.
202501286 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202505 | 28/01/2025 13:46:25 | Durante ejecución de la SSP: 20250191, fueron encontrados los siguientes bloques temporizados con defectos: -Pos. 27CA3: está actuando instantáneamente y sin aceptar ajuste. -Pos. XT1: está actuando instantáneamente y sin aceptar ajuste. -Pos. XT4: no está actuando en ninguno de los tiempos ajustados . | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202505 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución de los bloques temporizados con defectos citados en la SSA por otro de iguales características que fueron restirados almacén. Posterior a la sustitución, los mismos fueron ajustado según OA.0054-R00 y además se efectúo ensayos funcionales comprobando en correcto funcionamiento de los temporizados instalados. Tiempos medidos durante el ensayo: Tiemp. esperado pos. 27CA3/XT1/XT4:15/20/80s. Tiemp. dejado pos. 27CA3/XT1/XT4:15,2/20,4/79,7s. Panel en condic. normales de OP.
202501229 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 16:41:17 | Solicito sustitución de pilas recargables del registrador de datos de baterías portátil TMC-2001e (N° Serie: 211504048), debido a que el instrumento no acepta recarga. | MEG2 | ILA2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de baterías recarbables NIMH 1.2V, realizado ensayos de carga y de medición de tensión del instrumento. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202501100 | STE | 202500501 | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202504 | 24/01/2025 10:03:54 | Se constató en el QJ-02 señal real que proviene del KA-02, referente a la alarma "POZO ANTI-INUND UN3 CCM KA02 - FALTA TENSION DE CONTROL", Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202505 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado mal contacto en los terminaless del contactor 27CA2. Realizado reaprieto y limpieza. Fueron realizados ensayos de atracar y desatracar el contactor, teniendo el sistema funcionando normalmente en todas ellas rearmando el alarma en el QJ-02.
202501034 | STE | 202501026 | K078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.061-7 | 202504 | 24/01/2025 09:37:54 | Solicito reparo del relé inepar 521-06 COD AMOX: 583120, dicho relé no presenta actuación alguna presentándose inoperante en todos los rangos de ensayos (verificar OA.0177-R00). Defecto encontrado bajo la ejecución de la SSA 202501026. | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de circuito integrado LM 324, pistas abiertas, soldadura fría. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202501028 | APV | 202500079 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202504 | 23/01/2025 16:26:04 | Solicito parecer técnico sobre la sustitución del banco de baterías H2 que presenta perdida de electrólito de manera recurrente (SSA’s: 202500444, 202500079, 202419161, 202419844, 202309375, 202217398) y que se encuentra con corriente de fluctuación alta (17,2A). | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se ha emitido la SSA 202509185 para que IMA0 gestione la compra correspondiente.
202501026 | STE |  | K078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.061-7 | 202504 | 23/01/2025 14:26:38 | Durante la ejecución de la SSP 20253539 (4A) constatado relé Inepar 521-06 no actuando dentro de los rangos esperados en la OA.0177-R00. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202521 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalado relé Inepar 521-06 que fue reparado por laboratorio, realizado ensayos garantizando su correcto funcionamiento conforme OA.0177-R00 obteniendo resultados dentro de lo sperado. Actuacion: 0,05A e 56ms. Luego, instalado el relé en el panel QJ-08.
202501025 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202504 | 23/01/2025 16:38:34 | EFETUAR PINTURA NA COR BRANCA EM 15 PEÇAS (fechaduras), FABRICADOS NA IMPRESSORA 3D, SSA 202418607, A SER UTILIZADO PARA SUBSTITUIR AS FECHADURAS DANIFICADAS DAS PORTAS DOS PAINÉIS QDCCs, TDCC e QDSs. OBS. PEÇAS ENTREGUE PARA O SENHOR ACOSTA. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202513 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano n2677 branco 5y9/1.
202500941 | STE |  | K078C011 | CCM KD-05 | 0263.017-6 | 202504 | 22/01/2025 15:52:32 | Durante execução da SSA 20255085 encontrado bloco temporizado pos. 27b inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202504 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do bloco temporizado pos. 27b por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (BLOCO CONT CA2/LC1-D 1NA/1NF 10A 10/180S cod almox: 144819) ajustado em 10s conforme OA.0064-R00. Efetuado ensaios funcionais contatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202500929 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202504 | 22/01/2025 15:00:39 | Solicitamos realizar la pintura en color negro de 24 piezas fabricadas en la impresora 3D (SSA202419659), que serán utilizadas en las seccionadoras de los tableros KH/KG. Las piezas serán entregadas por el Sr. Piva de SMMG. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202509 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano na cor preto N1.
202500909 | STE |  | K025A001 | QUADRO QG-09 | 0270.009-3 | 202504 | 21/01/2025 16:53:24 | Durante ejecución de SSP:20250975, encontrado relé posición 27cc inoperante. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202504 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de relé posición 27cc que se encontraba inoperante por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen cod:711297. Realizados ensayos, tiempo de actuación 4,85 s conforme OA.0126-R00
202500800 | AAT |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202504 | 23/01/2025 09:43:14 | Durante la ejecucion de la SSA 202500449 referente al disparo del disyuntor 52.25 en el panel KG-14, constatado valores de corriente del VVT-0332 por encima de la nominal (IN=6,65A). Corrientes medidas Ia=37,6A, Ib=37,5A e Ic=37,6A. Verificar motivo de la sobrecarga. | MEG2 | MAM3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202508 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a desmontagem do rolamento do VVT, realizado a troca dos rolamentos deste e realizado teste de empenamento que constatou o mesmo. Então foi realizado a retirada do rotor e eixo para confecção de novo eixo mediante SSA 202503291. Aguardando confecção deste para instalação no local.
202500777 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202504 | 20/01/2025 08:33:39 | Substituir o relé térmico de proteção da bomba BIN-18A05 que se encontra com o botão de rearme quebrado e com funcionamento inadequado - fecha os contatos quando o botão de rearme é acionado. Problema encontrado durante atendimento à SSA 202500533. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202505 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la sustitución del relé térmico pós. 49-5 que se encontraba con el botón de rearme quebrado. Retirado de almacenes bajo el código 106852. RELE TERM 4A 2,5/4A 50/60HZ. Ajustado según OA.0055-R00, Ajuste del relé=3,0A. Realizado ensayos de actuación y de contactos auxiliares actuando de manera satisfactoria (hoja de ensayos en anexo). Partida del motor no fue posible ya que se encuentra desconectado debido a la SSA 202500533
202500668 | STE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.015-7 | 202503 | 16/01/2025 16:34:41 | Providenciar reparo del motor referente a la bomba BIN-18A05 del KA-05, que se encuentra con baja aislación de la bobina con la carcasa. Detectado durante ejecución de SSA 202500533. Obs.: el motor se encuentra desconectado eléctricamente. | MEG2 | MAM1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202532 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Conjunto de Motor y Bomba serán reemplazados según Contrato 4500065573 Rurhpumpen
202500647 | APV | 202500080 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202504 | 20/01/2025 09:16:05 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do banco de baterias H1 que apresenta perda de eletrólito de maneira recorrente, SSA’s 202500080, 202418837 e 202414757, bem como corrente de flutuação alta (24A). E ainda que ao realizar ensaio de capacidade os elementos 17/21/38/40 caíram suas tensões abaixo de 1Vcc antes das 4h previstas. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se ha emitido la SSA 202509182 para que IMA0 gestione la compra correspondiente.
202500639 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202503 | 16/01/2025 11:16:40 | Durante execução da SSA: 202420346 constatado que não está conectado ao disjuntor 72-06 o cabo de alimentação proveniente do QB-01 disj. 721-40 (SSA:202407519) conforme o acordado na ata de reunião AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202506 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de aislamiento del cable M5X00116 y conectado al disyuntor 72-06. Valores de los ensayos: Positivo contra tierra: 5100 (MΩ). Negativo contra tierra: 9000 (MΩ). Positivo contra negativo: 3640 (MΩ). Tension positivo a tierra: 65,6 Vcc. Tension negativo a tierra: 65,6 Vcc. Tension aplicada 250 Vcc/ 1 minuto. Temp: 30,2 ºC HRA: 69,3% BP(megger): IB-4188 Emitido SSA: 202502123 para IEQ2 actualizar diseños.
202500597 | STE |  | K031B015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-04 | 0265.031-2 | 202503 | 15/01/2025 15:47:23 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV, referente a atividade executada no painel QY-04 (SSA 202413537). | MEG2 | MEG1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202506 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Efectuado reparo del material aislante de 6 bobinas de soplo magnético de la cámara de extinción de arco del disyuntor 13.8 KV. En el proceso fueron utilizados los siguientes materiales: cinta de vidrio, resina epoxi EM-849 y barniz de recubrimiento rojo (cod. almacen 582514) disponibles para pequeños reparos que se encuentran en la sala de la U02 cota 108. Imagen en anexo
202500575 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202503 | 15/01/2025 10:47:57 | Durante la ejecución de la SSP:20253792 fueon encontrados bloque temporizadosr posición: 27CAT1; 27CAT3 y XT3 inoperante. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202503 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado bloques temporizados posiciones: 27CAT1, 27CAT3 y XT3 con defectos ( no permite ajuste de temporizacion) y sustituidos por otros de iguales características retirados del almecén (COD: 105023/200301). Realizado ajustes según OA.0068.R00 (tiempos esperados/obtenidos: 15s; 15s; 60s /15,2s; 15,3s; 60,3s) posteriormente fue instalado y ensayado con actuación en el tiempo esperado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con AT: 202500444.
202500533 | STE | 202500318 | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202503 | 14/01/2025 16:13:30 | Em virtude do disparo do disjuntor 522.02 do QJ-08, verificar no painel KA-05 o motivo pelo qual está ocorrendo o disparo ao partir a bomba BIN-18A05. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202503 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado motor referente a la bomba BIN-18A05, realizado ensayo de resistencia de aislación (500VCC/1min) y constatado baja aislación de la bobina con respecto a la carcasa: 240 [KOhm], 29,3°C, Hum.: 75%. Realizada la desconexión total del motor y emitida SSA 202500668 para MAM1 providenciar su reparo.
202500523 | STE | 202420215 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202503 | 15/01/2025 06:58:33 | Solicito parecer técnico sobre la reincidencia ocurrida referente a que el cargador deja de conducir en el estado de fluctuación volviendo a normalizar posterior a maniobras operacionales y sin poder constatarse el origen de la anormalidad, pese a ser realizado el cambio de varios componentes del cargador anteriormente como se observa en la lista de SSAs en anexo. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | El problema fue solucionado mediante las intervenciones realizadas en las SSAs 202514398 y 202514312, en las cuales se sustituyeron varios capacitores, se corrigieron problemas de falso contacto en los cables del transformador T2, se realizó la limpieza y reapriete de los 30 puntos del transformador, y se reposicionaron los cables para evitar inducción entre ellos.
202500454 | STE | 202500429 | L001B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-02 | 0435.055-3 | 202503 | 13/01/2025 09:47:06 | Confeccionar en impresión 3D una pieza de la manopla referente a la seccionadora del banco de baterías HB-02 que se encuentra rota en el área correspondiente al punto de agarre para el cierre y abertura de la misma. Muestra e indicaciones entregadas al señor Rafael de Oliveira (ILA3). | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202511 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 475 GRAMAS / UN.
202500429 | STE |  | L001B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-02 | 0435.055-3 | 202502 | 10/01/2025 16:44:05 | Durante maniobras de aislación en la ejecución de SSA 202419929, constatado la rotura de la manopla referente a la seccionadora del banco de baterías HB-02. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202508 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a instalação da manopla de acionamento da seccionadora CHB-02 que foi reparada com apoio da impressora 3D por ILA3 (SSA 202500454). Efetuado diversas manobras de abertura e fechamento da seccionadora constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202500426 | SCA |  | J075B005 | BOMBA BIN-0105 | 0260.005-6 | 202502 | 10/01/2025 16:00:34 | Providenciar reparo de los cables y terminales del motor de la bomba BIN-0105 del KA-01, los cuales se encuentran dañados y resecados, constatado en atendimiento de la SSA:202420321. Obs: el motor se encuentra desconectado electricamente. | MEG2 | MAM1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202509
202500306 | STE |  | K010A018 | TPS 13,8 KV DE BARRA __ | 2176.001-4 | 202502 | 08/01/2025 16:39:27 | Durante isolação Total do Quadro CD-01 para atendimento a SSA 202417300, constatado fechadura danificada, referente ao cubículo do TP de Barra (B). | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202502 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante abertura da porta de acesso ao cubículo de TP da Barra B, constatou fechadura danificada a mesma foi substituída por outra de mesmas características retirada do almoxarifado ( código 707586). Realizada vários testes de abertura e fechamento da porta constatando seu funcionamento normal. Atividade executada com a AT 202500020.
202500209 | STE |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202502 | 07/01/2025 10:40:04 | Durante atención de la SSA:202419925 observado amperimetro de entrada del cuadro QN-03 discrepante del amperimetro de salida del cuadro CN-03. OBS: constatada en SSA:202419925 amperimetro de salida del CN-03 funcionando correctamente. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202503 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído amperímetro pos. A1 por outro de mesmas características retirado do almox cod: 110680. Realizado ensaio funcional constatando seu correto funcionamento. Valores aplicados/indicados: 10mV/100A; 20mV/199,5A; 40mV/401A; 60mV/600A. Emitida SSA 202500634 para IMA-0 gestionar reparo do amp. A1 defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202420155 | STE | 202420076 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202451 | 20/12/2024 10:38:37 | Solicito parecer motivo pelo qual ocorreu a abertura dos disjuntores 52A e 72A durante transferência de alimentação do serviço auxiliar. Verificado que a transferência durou 4 segundos, conforme anexo, porem o alarme de subtensão do CBC-01 sinalizou antes. Na planilha de comissionamento o ajuste do alarme de subtensão CA é de 409,4Vca/5s. Obs.: Não há informações do valor de tensão nem o tempo para rearme. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202509 | ESPINOZA BORBA ABEL | Ajustar el retardo del parámetro AL01 del IHM en 3,5 seg. y el ajuste de tiempo del relé temporizado RL32 en 10 seg. para evitar accionamiento indebido de los disyuntores de entrada y salida del cargador ante transferencia de los SSAA. Realizada consulta con el fabricante estándo éste de conformidad con los cambios sugeridos. Extender alteración de los ajustes en el CBC-02. La OA.0496 y la OA.0503 ya se encuentran en revisión con las alteraciones propuestas en esta SSA.
202420127 | STE | 202420081 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202451 | 19/12/2024 16:51:18 | Ocorreu o alarme "Sobretensão CC Retificador/Bateria" e o desligamento do retificador durante carga de equalização. Conforme o vídeo anexo o alarme ocorre quando a tensão do retificador está em 150,4Vcc. O parâmetro da tensão de equalização do carregador é de 150,4Vccsendo que tensão de ajuste do alarme "Sobretensão CC Retificador/Bateria" é de 148Vcc(plan. Comiss. pag.12/13) . Solicito parecer técnico sobre a incompatibilidade do alarme com o parâmetro de equalização. Obs. Ver SSA:202412681. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202501 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Ajustar el setpoint de alarma AL14 (Sobretensión RECT/BAT) de 150,4V a 154V CC para permitir la operación del ciclo de ecualización sin alarmas. El nuevo valor propuesto mantiene el nivel de protección requerido en la carga y fue validado por TEKSEA y ENEE.
202420119 | AAT | 202420085 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202451 | 19/12/2024 16:23:04 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, após pique de tensão no painel QP-01 o carregador não voltou para a condição "Fluctuación", permanecendo desconectado, sendo necessário manobra local para conectá-lo manualmente. Obs.: Anomalia reincidente com a SSA 202411383. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202420040 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202451 | 19/12/2024 11:03:28 | Atualizar desenho 6209-DC-7771-P R12 folha 2/3, conforme anexo, referente à conexão do cabo M5X-0510 (painel SVP-10) no disjuntor 721.20 do QB-05 (SSA 202419719) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202509 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponible en el sistema SATedms, conforme solicitado.
202420039 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 19/12/2024 11:03:38 | Realizar calibração do alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033, N°serie: E39453 (IB4282). | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202502 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas.
202420035 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 19/12/2024 11:03:48 | Solicito reparo do alicate amperimetro Marca Kyoritsu , modelo KEW SNAP 2004, IB2077 (Serial. NO 36193) que encontra-se quebrado na carcaça. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202504 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Carcaza no reparable, instrumento obsoleto. Con el uso en esas condiciones no se garantiza aislación eléctrica. No liberado para uso. Descartar. Ver anexo.
202420011 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202451 | 19/12/2024 07:25:37 | Atualizar desenho 6229-DC-7706-P R11 folha 2/3, conforme anexo, referente à conexão do cabo M6X-0088 (painel SVP-10) no disjuntor 722.21 do QB-06 (SSA 202419716) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponibilizado en el SATedms, conforme solicitado.
202419983 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202451 | 18/12/2024 14:45:34 | Atualizar desenhos 6256-DF-J7485-P R0D, 6299-DC-7318-P R2 FL.1, 6299-DC-7319-P R5 FL.2 e 6299-DC-7320-P R0 FL.3 conforme anexo, referente ao comissionamento do painel CBC-02 (SSA 202417068) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202419942 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202451 | 17/12/2024 16:41:14 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a caixa de ensaios "Torkel 900" IB-4234 não liga a ventilação interna impossibilitando realizar ensaio de descarga de baterias. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202517 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reparación en conector de ventiladores y del cable de parada de emergencia. Limpieza de placa. Realizado ensayo en campo con resultado favorable. Liberado para uso.
202419938 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202451 | 17/12/2024 16:41:24 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT430/2, BP707512 ,(IB3205). Entregue com estojo e 3 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202451 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202419937 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 17/12/2024 16:41:34 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke T6-1000(IB4080).Número Série 40570042. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202451 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419936 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 17/12/2024 16:41:43 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke 376(IB1584). Entregue com estojo, duas ponteiras e garra flexível para 2500A. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202451 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419935 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202451 | 17/12/2024 16:41:53 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1762). Entregue com estojo. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202452 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419934 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202451 | 17/12/2024 16:42:03 | Solicito calibração do instrumento Alicate miliamperímetro modelo Fluke 773 (IB1704) BP706969, N/s. 30440260. Entregue com estojo, duas ponteiras, duas garras e dois cabos de teste. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202451 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202419933 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202451 | 17/12/2024 16:42:12 | Solicito calibração do instrumento Termo-higrometro modelo Minipa MTH-1362 (IB1771) N/s.T000500000923M. Entregue com estojo e sonda K. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202452 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202419932 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202451 | 17/12/2024 16:42:28 | Solicito calibração do instrumento calibrador de processo modelo Fluke 726(IB3933) (BP712385)N/s.4512284. Entregue em caixa , duas pontas de prova , dois cabos de teste com garras, e duas garras independentes. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202451 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202419879 | STE | 202306167 | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202451 | 16/12/2024 16:26:21 | Favor realizar la gestiones con el fabricante, pues durante la ejecución de la SSA 202306167. * TL-23; TL-24; TL-26; TL-25; TL-27 No fue posible la conclusión de los ensayos en visto los siguientes inconvenientes. *Conexiones de las tomadas con defectos, conexión mal asegurada (foto anexo). *Verificada ausencia de aterramiento en las tomadas(foto anexo). *Verificado aterramiento de la estructura de las tomas levantadas de tierra. *Falta de asignación de tag´s p/ los cables de las tomadas | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las pendencias fueron encaminadas a la contratada. La contratada resolvió las pendencias. Ver imágenes en adjunto. Verificar los ítems levantados y registrar en la SSA matriz.
202419858 | STE | 202306223 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202451 | 16/12/2024 09:53:40 | Favor realizar la gestiones con el fabricante, pues durante la ejecución de la SSA 202306223. *TF-24; TF-27; TF-25; TF-26; TF-23. No fue posible la conclusión de los ensayos en visto los siguientes inconvenientes. *Conexiones de las tomadas con defectos, conexión mal asegurada (foto anexo). *Verificada ausencia de aterramiento en las tomadas(foto anexo). *Verificado aterramiento de la estructura de las tomas levantadas de tierra. *Asignación de tag´s para los cables de las tomas mencionada | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las pendencias fueron encaminadas a la contratada. La contratada resolvió las pendencias. Ver imágenes en adjunto. Verificar los ítems levantados y registrar en la SSA matriz.
202419725 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202450 | 12/12/2024 11:27:35 | Solicito reparo no instrumento multímetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580, que apresenta falha durante a medição de continuidade e borne de conexão da ponteira positiva danificado. Necessário calibração pós reparo. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202501 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos funcionais em bancada. Efetuada a substituição dor bornes confeccionados na impressora 3D. sem condições de calibração (SSA: 202500709). Mecanismo das chaves seletoras corrompido e circuitos danificados, possivelmente devido a queda, não é possível reparar no local. Proceder descarte. (Obs.: o equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202419724 | STE |  | S005A001 | SEQUENCIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.001-0 | 202450 | 12/12/2024 11:27:51 | Solicito reparo do sequencimetro IB1765 marca HB(Brasil) 100 a 660V 3f, que apresenta inoperância devido a falha na fase S. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminal de bobina de fase S se encontraba rota, se procedió a la reparación de las misma y al refuerzo de todos los terminales. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202419670 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202450 | 11/12/2024 11:13:30 | Inspeccionar circuito de alimentación de fuerza del motor de la bomba BIN-0302 en virtud al desequilibrio de corriente en una de las fases constatada durante la partida del motor. Registrar mediciones de los ensayos funcionales. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202451 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada inspección visual y ensayos del circuito eléctrico sin encontrar anormalidades. Ensayos Res. Aisl. (500V/1min): desde la salida del Dy.521-02 QJ-02 hasta la alimentación del motor: A/B/C a tierra=550/580/630MΩ; AB/BC/CA=950/870/920MΩ; Resistencia de contactos: contactor A/B/C=126/180/160µΩ; seccionadora A/B/C=105/260/350µΩ; %H=78; T=31°C; IBmegger=3200; IBducter=4084. Circuito eléctrico en condiciones normales.
202419659 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202450 | 11/12/2024 13:41:17 | Favor confeccionar en la impresora 3D, 20 unidades de la base de manopla para las seccionadoras DSC de los tableros KH/KG, conforme modelo a ser entregado a ILA3 (en adjunto). | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202506 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202419658 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202450 | 11/12/2024 13:41:33 | Solicito atualização do desenho 6256DFJ7485 folha 10 e 15 conforme marcado em anexo, referente a SSA202417584, para correção do projeto conforme construído e testado pelo fabricante durante comissionamento. Disponibilizar versão atualizada no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202419654 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202450 | 11/12/2024 13:41:46 | Solicito atualização do desenho 6256DFJ7485P folha 07 e 20 conforme marcado em anexo. Referente a SSA202417794 devido correção do projeto. Disponibilizar versão do desenho atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202419621 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202450 | 11/12/2024 06:48:46 | Atualizar desenho 6209-DC-15202E-P , conforme anexo, referente à conexão do cabo M5X-0314 (painel SVP-08) no disjuntor 723.10 do QB-03 (SSA 202418804) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202419611 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202450 | 10/12/2024 11:16:36 | Em complemento a SSA: 202418705 Conectar cabo no transformador 460/220V instalado pela MEG3 e Conectar a outra ponta no barramento 220V do QDG para alimentação provisória do Edifício do Corpo de Bombeiros durante trabalhos do quadro CD-01. Obs.: Extrair e bloquear o disjuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202502 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se conectó el cabo lanzado en la SSA: 202418705 al barramento 220 Vca del QDG, posterior a los trabajos en el CD-01, se realizó la desconexión del cable proviniente del trafo instalado por la MEG-3, se dejó en la bandeja, fuera del panel, aislado e identificado. Se energizó el panel vía CD-01, su fuente original. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202419538 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202450 | 10/12/2024 07:42:36 | Atualizar desenho 6209-DC-7764-P folha 2, conforme anexo, referente à conexão do cabo M5X-0443 (painel SVP-08) no disjuntor 721.30 do QB-04 (SSA 202418805) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados conforme solicitado y disponibilizados en el SATedms.
202419494 | STE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202450 | 09/12/2024 14:47:20 | Durante comisionamiento SSA: 202418565 , se verificó que la lógica de funcionamiento de la bombas están invertida, la bomba seleccionada es accionada cuando la alarma de nivel minimo está activo. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202450 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la alteración de la lógica de contactos, utlizando los dos contactos del sensor de nivel del tanque, corrigiendo el funcionamiento del sistema. Alteración realizada en anexo. Emitida SSA: 202419610 para actualización de diseños. Servicio ejecutado con la AT: 202410075 . Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202419477 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202450 | 09/12/2024 16:14:18 | Emitir P.T. con referencia al DY 521-01 del QM-04 que en el plano eléctrico figura de 400A y en campo constatado durante ejecución de SSA:202419101 el mismo de 600A. Anexo plano y foto del disyuntor en campo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disyuntor 521-01 por el disyuntor con código 456284. Ajustar el elemento térmico del disyuntor a 300A y el elemento magnético a 2. Realizar ensayos conforme adjunto. Enviar para descarte el disyuntor extraído.
202419463 | STE | 202419443 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202450 | 09/12/2024 13:48:37 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-02, ao realizar carga profunda, com os disj. de saída abertos, a corrente de bateria indica corretamente Ibat=83A, porem a indicação da corrente do retificador (total) mostrada na IHM está incorreta Iret=146A assim como esta incorreta a indicação da corrente do consumidor Icon=63A a medida correta deveria ser de 83A e 0A respectivamente. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el Fabricante TekSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202419443 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202450 | 09/12/2024 10:48:35 | Verificado durante o comissionamento do painel CBC-02, que ao realizar carga profunda, com os disj. de saída abertos, a corrente de bateria indica corretamente Ibat=83A, porem a indicação da corrente do retificador (total) mostrada na IHM está incorreta Iret=146A assim como esta incorreta a indicação da corrente do consumidor Icon=63A a medida correta deveria ser de 83A e 0A respectivamente. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202451 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após problema ser resolvido pelo fabricante TekSea realizado ensaio de carga profunda constatando a correta indicação das correntes do retificador mostradas na IHM Ibat=83A, Iret=83A e Icon=0A. Obs.: Trabalho realizado dentro da AT.:202409089.
202419325 | STE | 202419321 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202449 | 06/12/2024 11:06:45 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-02 , ao realizar ensaio de interligação em automático, previsto nos itens 4.1 e 4.2 da planilha de comissionamento (pag. 16/17), os disjuntores de interligação 72F e 72G não fecham conforme previsto como "Resultado esperado" na linha "b". | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Confirmado con el fabricante TekSEA que la interconexión únicamente ocurre en la subtensión CC. Alterar el parametro "Alarma Subtensión RET/BAT (Barra CC)" de 110 V para 122 V.
202419321 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202449 | 05/12/2024 16:32:27 | Verificado durante o comissionamento do painel CBC-02 , que ao realizar ensaio de interligação em automático, previsto nos itens 4.1 e 4.2 da planilha de comissionamento (pag. 16/17), os disjuntores de interligação 72F e 72G não fecham conforme previsto como "Resultado esperado" na linha "b". | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202451 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 Confirmado com o fabricante TekSEA que a interconexão ocorre na subtensão CC e alterado o parâmetro "Alarma Subtensão RET/BAT (Barra CC)" de 110 V para 122 V. Realizado ensaio de interligação por subtensão CC com resultado satisfatório. Obs. trabalho realizado com a AT.:202409089.
202419184 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202449 | 03/12/2024 16:55:02 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6217-DF-91781-P; 6229-DC-07515-E. Referentes al servicio del retrofit del PB-04. (SSA202305220) | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202503 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme SRA-IB-000451/2024.
202419161 | STE |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202449 | 03/12/2024 14:47:55 | Se encontraron los elementos 30 y 42 con bajo nivel de electrólitos. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202450 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la recarga de electrólitos de los elementos 30 y 42, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT 202410174.
202419130 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202449 | 03/12/2024 10:01:07 | Em complemento à SSA 202416765, efetuar ensaios simétricos de 200% e 300% no disjuntor QF1 do painel, conforme solicitado na SSA 202416447. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202449 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayos de actuación de protección termina simétrica del disyuntor QF1 con 200% y 300% según solicitado en SSA 202416447. Resultados en ANEXO (Tiempos de aceptación provistos por personal de IEQ2), la aceptación o rechazo de los tiempos ensayados será fundamentada en la SSA 202416369 por IEQ2.
202419004 | STE | 202418963 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202448 | 29/11/2024 09:41:40 | Solicito parecer técnico sobre o programa da IHM não permitir seleção de carga profunda e valores fora do esperado para os máximos dos parâmetros P02( atual 146Vcc /esperado 150,4Vcc), P03(atual 162Vcc/esperado 169,20Vcc), AL12(atual 145Vcc/ esperado 175Vcc), AL14(atual 168Vcc/ esperado 175vcc). (Obs. este problema foi solucionado no CBC-01 com atualização do Firmware da IHM). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Fue informado por el gestor de contrato que el fabricante actualizó el firmware del cargador y ahora permite carga profunda. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma, ajustar los parametros según lo esperado y registrarla en la SSA matriz.
202418963 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202448 | 28/11/2024 14:07:33 | Verificado durante o comissionamento que o programa da IHM não permite seleção de carga profunda e valores fora do esperado para o máximos dos parâmetros P02( atual 146Vcc /esperado 150,4Vcc), P03(atual 162Vcc/esperado 169,20Vcc), AL12(atual 145Vcc/ esperado 175Vcc), AL14(atual 168Vcc/ esperado 175vcc). (Obs. este problema foi solucionado no CBC-01 com atualização do Firmware da IHM) | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202450 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi atualizado o firmware pelo fabricante corrigindo as não conformidades. O carregador após correção permite seleção de carga profunda e os valores dos parâmetros foram corrigidos: P02( atual 150,4Vcc /esperado 150,4Vcc), P03(atual 169,2Vcc/esperado 169,20Vcc), AL12(atual 175Vcc/ esperado 175Vcc), AL14(atual 175Vcc/ esperado 175vcc). Foi executado com a AT202409089.
202418962 | STE | 202418912 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202448 | 28/11/2024 14:40:09 | Solicito Parecer Técnico sobre o fabricante não ter realizado das alterações no projeto solicitadas pela ENEE.DT para aos reles 7,14,20,21 e 25 que são referentes aos alarmes para o SCADA. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Fue informado por el gestor de contrato que el fabricante realizó modificaciones en los relés 7, 14, 20, 21 y 25, adecuando las alarmas para el SCADA según el proyecto. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202418912 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202448 | 28/11/2024 09:38:28 | Verificado durante o comissionamento do painel CBC-02 , que o fabricante não realizou as alterações no projeto solicitadas pela ENEE.DT, conforme desenho e correio anexo, para aos reles 7,14,20,21 e 25 que são referentes aos alarmes para o SCADA. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202450 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante realizou as modificações conforme solicitando por ENEE.DT adequando ao projeto os alarmes para o SCADA. Executado com a AT202409089.
202418597 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202448 | 27/11/2024 11:26:54 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento voltamperimetro pinza, marca Fluke381 Remote Display TRMS Clamp Meter , n° de série: 57400746MV. IB: 4215. Instrumento entregado en estuche. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202449 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202418559 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202447 | 21/11/2024 16:06:58 | Solicitamos apoyo para medir la tasa de distorsión armónica (% THD) en la entrada del nuevo cargador CBC-02, bajo condiciones de carga conforme al ítem 3.3.11 (Pág. 15) de la planilla de puesta en servicio 6256-83-19008E. | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202448 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total de Tensión (THD) en la entrada del cargador de baterías CBC-02 alimentando una carga resistiva. Se realizó en dos condiciones de carga: 50A: THD R=0,85% S=0,72% T=0,81% 150A: THD R=1,02% S=0,96% T=1,07%
202418438 | STE | 202418134 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202447 | 19/11/2024 13:36:38 | Efetuar reparo do Higrostato (TLZ 605) realizando a troca do fusível interno, conforme parecer técnico SSA202418158. Após reparo necessário verificar funcionamento e calibração por ILA3. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202450 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de un fusible de acción normal de 10A axial, Verificación de filtros pasivos y semiconductores de accionamiento del relé. Ensayos en bancada ok. Realizado ensayos con ayuda de ILA3 para verificar accionamiento conforme a %RH en ambiente controlado (ver tabla de anexo).
202418279 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202447 | 18/11/2024 07:54:32 | Solicito atualizar o desenho 6256DFJ7485P folha 08 conforme marcado em anexo. Referente a atendimento de pendencia de comissionamento (SSA202417398) , onde foi instalado bloco de contatos na chave CH-02. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DFJ7485P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta.
202418240 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202447 | 18/11/2024 07:54:56 | Confeccionar na impressora 3D, 50 unidades de um pino (26mm x12mm) a ser utilizado para travar a fim de curso na base metálica dos disjuntores DS 460V. OBS: Modelo do pino foi entregue para o Senhor Valdinei. Foto fim de curso em anexo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202502 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS / UN.
202418158 | STE | 202418134 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202446 | 13/11/2024 14:28:56 | Solicito parecer técnico sobre defeito no funcionamento do higrômetro HG1, detectado durante ensaio do laboratório 202417278. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que no será posible accionar la garantía debido a que el sello de garantía fue roto al investigar internamente la causa del defecto, derivando en la detección del fusible quemado. Se sugiere solicitar a laboratorio el reparo del mismo y su posterior instalación en el cargador.
202418142 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202448 | 27/11/2024 13:48:30 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20241693 encontrada resistência de aquecimento inoperante. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202448 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la resistencia de calentamiento y sus aisladores correspondientes inoperantes, se sustituyeron por otras de mismas características retiradas de almacenes, cod: (209376 y 359378). Se comprobó el correcto funcionamiento, valores de corriente y tensión: 220 Vca y 0.65A. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202418134 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202446 | 13/11/2024 09:53:48 | Durante ensaios de comissionamento detectado pelo laboratório (ILA3 SSA202417278) defeito no higrômetro HG1, possivelmente circuito interno com fusível queimado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202449 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme parecer técnico (SSA202418158) foi enviado o higrômetro para reparo por ILA3 (SSA202418438), sendo substituído o fusível queimado e realizado ensaio de funcionamento constatando operação correta. Foi reinstalado o higrômetro no painel e verificado correta atuação e rearme. Atendido com a AT202409089.
202418065 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202446 | 12/11/2024 10:55:44 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20241499 no painel QT-04, encontrado fim de curso posição FC, do disjuntor 52D quebrado. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202446 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição do fim de curso posição FC do Disjuntor 52D no painel QT-04 por outro fim de curso de mesmas características. Após substituição foram realizados ensaios de funcionamento do disjuntor, apresentando o funcionamento esperado. Deixado em condições normais de operação.
202417903 | STE | 202417794 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 08/11/2024 16:54:11 | Solicito parecer técnico sobre diferença com relação ao projeto nos contatos dos relés RL27, RL28 ,RL29 e RL30 conforme marcado no desenho 6256DFJ7485-P (R0D). folhas 7 e 20. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Fue informado por el gestor de contrato que se verificaron físicamente los contactos y están correctos, será corregido luego en la actualización de diseño "as built". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417885 | STE | 202417793 | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202445 | 08/11/2024 16:54:29 | Confeccionar 3 parafusos( M12) com medidas e detalhes conforme o desenho em anexo, para substituir pino de apoio da roda do disjuntor DS 460Vca danificada ( peça danificada) entregue em mãos ao Sr. Charles (MMU3). | MEG2 | MMU3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202502 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 5/8" de material inoxidável 3 unidades de pinos com fixação roscada. Comprimento total de 45 mm, em uma extremidade usinagem cilíndrica com 13 mm de diâmetro e comprimento de 25 mm, na extremidade canal para alojar anel elástico, na outra extremidade rosca M12x1,75 no comprimento de 16 mm. Fornecido 3 unidades de porcas em material inox.
202417870 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202445 | 08/11/2024 14:11:24 | Realizar ensaio de ponto a ponto do cabo de interligação de controle entre os paineis CBC-02 e CBC-01. Necessário desconectar os pontos da régua INT-1 no CBC-01. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202446 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayos de punto a punto de los cables de interligación de control entre las reglas INT-1 del CBC-01 y INT-2 del CBC-02. Dando resultados satisfactorios. Tablero CBC-01 dejado en condiciones normales de operación.
202417824 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 08/11/2024 07:12:36 | Verificado durante comissionamento ventiladores da UDQ conectados com conectores WAGO soltos dentro do painel. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante realizou a correção fixando o conector pela estrutura do painel, resolvendo a não conformidade.
202417823 | STE | 202417790 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 08/11/2024 07:54:54 | Solicito parecer técnico sobre as anilhas de identificações dos cabos de controle que estão com descrição erradas. Anexo lista com descrição corretas.(detectado durante comissionamento SSA202417068) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417794 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 08/11/2024 14:43:54 | Detectado durante comissionamento diferença com relação ao projeto nos contatos dos relés RL27, RL28 ,RL29 e RL30 conforme marcado no desenho 6256DFJ7485-P (R0D). folhas 7 e 20. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202450 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi verificado em ensaio, com acompanhamento do fabricante, a correta instalação dos contatos dos reles RL27, RL28 ,RL29 e RL30 e funcionamento do controle do carregador. Emitida SSA202419654 para atualização do desenho conforme construído. Executado com a AT202409089.
202417793 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202445 | 07/11/2024 16:09:55 | Durante el mantenimiento preventivo SSP 20243452. Inspeccion del disyuntor motorizado 52-c - item 46. Fue detectado que el pino de sujecion de la rueda (frontal izquierda) de deslizamiento sobre los rieles, se encuentra quebrada. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202450 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la recolocación de la rueda con el pino confeccionado por la MMU3. Fotos en anexo. Realizado testes de inserción/extracción sobre el carro dando resultados satisfactorios. Tablero en condiciones normales de operación.
202417790 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 07/11/2024 16:09:17 | Detectado durante o comissionamento varias anilhas de identificação dos cabos de circuitos de comando do painel erradas. Anexo descrição das anilhas corretas a serem substituídas. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202448 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foram substituídas pelo fabricante as anilhas erradas da identificação dos cabos dos circuitos de controle e comando do painel, normalizando a não conformidade. Serviço realizado dentro da AT202409089.
202417649 | STE | 202417584 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 05/11/2024 11:23:19 | Solicito Parecer Técnico sobre as conexões de leitura de tensão plugue J5_9 da UGE1 e as saídas da PDP1 e PDP3 da UGE1 conectados de forma diferente do projeto conforme desenho 6256DFJ7485P.R0D.folha 15. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Fue informado por el gestor de contrato que las conexiones físicas están correctas y el cargador funciona correctamente, la misma será corregida en la actualización de diseño "As Built". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417646 | STE | 202417589 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 05/11/2024 11:28:37 | Solicito Parecer Técnico sobre diodo posição D1 da UDQ mal fixado. Detectado durante comissionamento do CBC-02(SSA202417068). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417604 | STE |  | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202445 | 05/11/2024 08:51:30 | Solicito pintura externa completa do Transformador TY-04 na cor padrão do quadro QM-03. | MEG2 | MCI4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202449 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado Inspeção e verificado finalização do serviço e boa aderência do adesivo colado pela SSA derivada.
202417589 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 05/11/2024 07:31:37 | Detectado durante comissionamento diodo D1 da UDQ mal fixado na base dissipadora. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante realizou o reaperto do diodo D1, solucionando a não conformidade.
202417584 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 05/11/2024 07:32:56 | Detectado durante comissionamento as conexões de leitura de tensão plugue J5_9 da UGE1 e as saídas da PDP1 e PDP3 da UGE1 diferente do projeto conforme desenho 6256DFJ7485P.R0D.folha 15. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202450 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi realizado teste, com acompanhamento do fabricante, e confirmada correta conexão dos plugues na UGE1 com correto funcionamento da ponte retificadora. Emitida SSA202419658 para IEQ2, para correção do desenho conforme construído. Atendido com a AT202409089.
202417466 | STE | 202417452 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 01/11/2024 09:01:18 | Solicito parecer técnico sobre chave CH-1 estar com contato NA no lugar de um contato NC. (detectado durante o comissionamento SSA202417068) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417465 | STE | 202417398 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 01/11/2024 09:01:29 | Solicito parecer técnico sobre chave CH-2 estar compartilhando contato 13/14 com dois circuitos (detectado durante comissionamento SSA202417068) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417452 | STE | 202417068 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 01/11/2024 07:05:11 | Verificado durante comissionamento do painel CBC-02 contato da chave CH-1 (modo auto/manual do disjuntores) com contato NA no lugar de um contato NC. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante substituiu o contato NA pelo contato NC solucionando a não conformidade.
202417434 | STE | 202417401 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 31/10/2024 15:43:43 | Solicito parecer técnico a respeito da conexão do Ventilador MV1 que está com conector sindal dentro da canaleta do painel.(Detectado durante comissionamento SSA202417608) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417407 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202444 | 31/10/2024 09:13:33 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20241500 encontrado llaves selectoras de comando de disjuntores posiciones 43cs-a 43cs-c 43cs-d 43cs-b. Con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202444 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fueron encontradas las llaves selectoras pos. "43cs-a, 43cs-b, 43cs-c, 43cs-d" con dificultad de maniobras y con signos de holgura. Fueron reemplazadas las mismas por otras de mismas características retiradas de almoxarifado "LLAVE ELECT ROT CONM 3POS 4CONT 20A 4NA Cod. 600369", realizadas pruebas de funcionamiento dando resultados satisfactorios. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202417401 | STE | 202417068 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 31/10/2024 09:13:56 | Verificado durante comissionamento do painel CBC-02 circuito do ventilador MV1 conectado com conector sindal dentro da canaleta. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante retirou a conexão de dentro da canaleta e fixou o conector pela estrutura do painel, normalizando a não conformidade.
202417398 | STE | 202417068 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 01/11/2024 07:05:59 | Verificado durante comissionamento do painel CBC-02 chave CH2 compartilhando contato com dois circuitos (ver desenho 6256-DF-J7485-P folha 7:8:A e 8:5:B) | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante instalou dois blocos de contatos na chave separando os circuitos e normalizando a não conformidade. Solicitado atualização de desenho para IEQ02 SSA202418279.
202417386 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202444 | 31/10/2024 07:25:12 | Durante atendimiento a SSA 202417030 constatado contactor principal posición 'C' con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202444 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de contactor posición "C" que se encontraba averiado por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen. Equipo en condiciones normales de operación. Ob: SSA ejecutada con AT:202409150.
202417379 | STE | 202417136 | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202444 | 30/10/2024 16:31:25 | Constatado fuente de alimentación (125Vcc/24Vcc) de anunciador con defecto. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202444 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado defecto en la fuente del anunciador al no presentar tensión en sus terminales de salida. Sustituido por otro de mismas características: 'Fuente alimentación 100-240V 50/60Hz 24Vcc 10A', retirado del almacén bajo el código 238287. Efectuado ensayos y mediciones constatando su correcto funcionamiento; - V ent= 131,61 [Vcc]; - V sal= 24,01 [Vcc]; - I= 1,6 [A] Dejado panel en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202409117.
202417370 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202444 | 30/10/2024 16:31:57 | Durante el atendimiento de la SSA 202417012 fue detectado un cartón del anunciador con mal funcionamiento (no acepta rearme) referente a la alarma "CA alta" (se logro constatar que la alarma es falsa). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202444 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el cartón de alarma "CA alta" presenta falla al no aceptar rearme, reemplazado por otro de iguales características retirado de AMOX con COD:0234877. Emitida SSA para IMA0 gestionar reparo del cartón retirado (SSA 202417416). Servicio atendido bajo la AT 202409155. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202417244 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202444 | 28/10/2024 11:28:37 | Durante comissionamento, SSA 202410993, foi verificado que o cabo que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC (régua XC, contatos 1 e 2), não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202446 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. Conforme descrito no parecer técnico, o cabo que deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC nunca foi lançado, o comando em caso de incêndio será feito pelo painel CM-UPAC (régua XC, contatos 3 e 4). Foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, para permitir o funcionamento do painel. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202417120 | STE |  | K016A016 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52B | 0265.024-0 | 202443 | 24/10/2024 15:51:50 | Durante el mantenimiento preventivo SSP 20241501, encontrado bobinas de las cámaras de extinción (FASES A, B, C) con rajaduras en su superficie. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202518 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado la sustitución de las 3 cámaras de extinción de arco por otras de mismas características que fueron reparadas por personal de MEG1 en la SSA 202503521 (Retirado del panel QT-03 interruptor 52A). Emitida SSA 202507232 a MEG1 para efectuar el reparo de 6 bobinas de las cámaras retiradas del interruptor de entrada (52B) del panel QT-03. Realizado ensayos funcionales del interruptor y constatado su correcto funcionamiento.
202417119 | STE |  | K016A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52A | 0265.023-1 | 202443 | 24/10/2024 15:52:08 | Durante el mantenimiento preventivo SSP 20241501, encontrado bobinas de las cámaras de extinción (FASES A, B, C) con rajaduras en su superficie. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202508 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Efectuado la sustitución de las 3 cámaras de extinción de arco por otras de mismas características reparadas por personal de MEG1 en la SSA 202500597 (Retirado del panel QY-04). Emitida SSA 202503521 para MEG1 efectuar el reparo de bobinas de las cámaras retiradas, pertenecientes al disyuntor 52-A del panel QT-03. Realizado ensayos funcionales del interruptor y constatado su correcto funcionamiento.
202416993 | STE |  | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202443 | 23/10/2024 11:06:48 | Durante la ejecución de la SSP 20244119 , el capacitor pos. C1 presentó defecto durante el ensayo de carga. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202443 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del capacitor con defecto, pos. C1, por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 654680. Se ensayó el funcionamiento poniendo en carga manual el rectificador, sin presentar anomalidades, tensión medida en los bornes del capacitor: +58 Vcc. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202416930 | STE |  | L031B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS B2 | 0430.016-5 | 202443 | 23/10/2024 07:38:10 | Durante la ejecución de la SSP: 20244119 , el elemento N° 36 del banco de baterías B2, no pasó el ensayo de descarga, el nivel de tensión cayó a menos de 1.000 Vcc antes de las 4 horas. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202443 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del elemento 36° del banco de baterías B2,por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 704577, se realizó la carga de 10 Hs, la descarga de 4 Hs y la carga final de 6,5 Hs al elemento unitario,con resultados satisfactorios, posteriormente se adicionó al banco de baterías. Medición de Tensión final de flotación del banco: +/⏚ = 0 Vcc (sist de telecom) -/⏚ = - 54.6 Vcc +/- = 54. 4 Vcc Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación
202416814 | STE | 202416765 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202443 | 21/10/2024 11:13:45 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410988, e atendimento da SSA 202413936, foi encontrado o disjuntor QF1, marca ABB modelo MS165 (40 a 54A), constantemente com o trip ativado, impedindo que o disjuntor se mantenha fechado. Obs.: Disjuntor retirado do painel e entregue ao Sr. Alex Santander, da SOCM.DT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202446 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El disyuntor fue reemplazado por la contratista por otro de las mismas características. Verificar instalación en campo y realizar los ensayos en el disyuntor conforme solicitado en la SSA 202416447.
202416765 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202443 | 21/10/2024 07:52:25 | Durante comissionamento, SSA 202410988, e atendimento da SSA 202413936, encontrado disjuntor QF1, marca ABB modelo MS165 (40 a 54A), constantemente com o trip ativado, impedindo que o disjuntor se mantenha fechado. Disjuntor retirado do painel e entregue ao Sr. Alex Santader, da SOCM.DT. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202446 | TORRES SOSA EVER DAVID | Reemplazado disyuntor QF1 por otro de iguales características provisto por personal de SOCM.DT marca ABB modelo MS165 (40 a 54A), realizado ensayos para comprobar el correcto funcionamiento del trip o disparo de dicho disyuntor no encontrando defecto alguno (Ensayo en ANEXO, rangos provistos por IEQ2), dichos datos de ensayos realizados serán utilizados para responder el parecer técnico de discrepancia de tiempos de la SSA 202416369. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202416369 | STE | 202416317 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202442 | 14/10/2024 08:44:00 | Solicito parecer técnico sobre que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperados según la curva provista por la IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA:202414214 . Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202450 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | ABB recomendó usar la curva del disyuntor en lugar del software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos. Así, según resultado de la SSA 202416765 y verificado resultados similares en otros disyuntores de la misma marca/modelo (SSA202416009/443), los resultados son considerados satisfactorios. Esperados según curva: 200% ≈ 85s 300% ≈ 24-38s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202416367 | STE | 202416316 | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202442 | 14/10/2024 08:43:46 | Solicito parecer técnico sobre que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperados según la curva provista por la IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA:202414213 . Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se han sacado los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416446 los resultados están dentro de lo esperado: -200% aprox. 80s -300% entre 24-36s OSB: Se toma como ref. principal el 300% por indicar % de variación en la curva.
202416355 | STE | 202416209 | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202441 | 11/10/2024 16:53:00 | Solicito parecer técnico sobre que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperados según la curva proporcionada por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414212. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva es la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416444, los tiempos están próximos a lo esperados y son considerados satisfactorios: -200% aprox. 80s -300% entre 24-36s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202416354 | STE | 202416210 | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202441 | 11/10/2024 16:52:38 | Solicito parecer técnico sobre que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperados según la curva proporcionada por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414215. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202510 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | ABB recomendó usar la curva del disyuntor en lugar del software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos. Así, según resultado de la SSA 202416443 y verificado resultados similares en otros disyuntores de la misma marca/modelo (SSA202416009/765), los resultados son considerados satisfactorios. Esperados: 200% ≈ 85s 300% ≈ 24-38s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202416317 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202441 | 10/10/2024 16:45:26 | Durante comisionamiento del panel QCEX-03 SSA: 202410988, planilla 3238-83-19012-E, item 8.3. , fue encontrado que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curva de actuación proporcionada por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414214. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se han sacado los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416765 los resultados están dentro de lo esperado: -200%(60A)= 68s (esperado aprox. 85s). -300%(90A)= 23s (esperado 24-36s).
202416316 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202441 | 10/10/2024 16:45:41 | Durante comisionamiento del panel QCEX-02 SSA: 202410987, planilla 3238-83-19011-E, item 8.3. , fue encontrado que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curva de actuación proporcionada por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414213. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202450 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se han sacado los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416446 los resultados están dentro de lo esperado: -200%(60A)= 61s (esperado aprox. 80s). -300%(90A)= 26s (esperado 24-36s).
202416210 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202441 | 08/10/2024 16:16:45 | Durante comisionamiento del panel QCEX-04 SSA: 202410989, planilla 3238-83-19013-E, item 8.3. , fue encontrado que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curba proveída por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414215. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202451 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Según fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva es la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416443, los tiempos están próximos a los esperados y son considerados satisfactorios: -200% aprox. 85s -300% entre 24-38s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202416209 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202441 | 10/10/2024 07:15:14 | Durante comisionamiento del panel QCEX-01 SSA: 202410982, planilla 3238-83-19010-E, item 8.3. , fue encontrado que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curva de actuación proporcionada por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414212. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202450 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Según fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva es la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416444, los tiempos están próximos a lo esperados y son considerados satisfactorios: -200% aprox. 80s -300% entre 24-36s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202415996 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202441 | 10/10/2024 08:52:26 | Realizar reparo no soprador térmico modelo HL-1800E STEINEL, BP 636340 IB -1615, o mesmo apresenta ruído diferente do normal. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202444 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El eje de turbina se encontraba desbalanceado debido a que el cabezal de posicionamiento estaba desajustado. Se procedió al ajuste, ensayos fuera y dentro placa, resoldadura de conexiones eléctricas de potencia. Liberado para uso.
202415989 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202440 | 04/10/2024 11:32:43 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO VOLT-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL MARCA FLUKE, MODELO 381, DE IB 4296 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR CLAUDIO PIVA 2215/ 9194 SMMG/MEG2 | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202442 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202415987 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202440 | 04/10/2024 11:32:50 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1802). Entregue com 2 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202442 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Realizado a troca da bateria.
202415984 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202440 | 04/10/2024 11:33:01 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT2500, (IB4067). Entregue com maleta, 3 pontas de prova e manual. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202441 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las pilas.
202415808 | STE | 202415799 | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202440 | 01/10/2024 17:25:00 | Solicito parecer técnico referente a la falta de sobresaliente del material denominado "Relé Pos. RFF, Marca ABB, modelo CM-PFS.S sin código de stock" El panel no posee LMR, ya fue solicitada con la SDS-8331. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar material con Cód. Almox. 713668 como sustituto. La sustitución será incluida en la LMR mediante comentario en la SDS-8331.
202415799 | STE |  | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202440 | 01/10/2024 14:35:01 | Durante la ejecucion de la SSP 4A 20243773 item 4 ensayos : encontrado RELE RFF con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202529 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Conforme al parecer técnico de IEQ2 (SSA:202515655) fue sustituido el relé RFF que estaba con defecto por el relé Cód. Almox. 709247 de las mismas características y ajustados en 5.51s para VRS/VRT/VST: 340.9/342.5/344.1 VCA, equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Obs. Material utilizado de sobra del descomisionamiento de CTM. Emitida recomendación N° 6601 para actualización de orden de ajuste OA.0784 y SDS-8331 para inclusión en LMR.
202415761 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202441 | 07/10/2024 16:33:57 | Atualizar o desenho 3321DFG0735 folha15 devido a retirada do alarme de posição do disjuntor 72B (P.T SSA202415932). em referência ao atendimento da SSA202415247 | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202415715 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202440 | 30/09/2024 15:49:24 | Durante ensayos de disyuntores realizado en pos del comisionamiento del cuadro QVOF-01 (SSA:202410995) se encontraron disyuntores posición QF1 AL QF6 con discrepancia entre los valores medidos y los esperados(Ensayo de proteccion termica). En adjunto hojas de ensayos de los disyuntores. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202450 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuesta del P.T. de IEQ2 SSA 202415738, el fabricante ABB recomendó utilizar curva característica del disyuntor y no el software E-design-curves. Así, conforme resultado de la SSA 202415800 los resultados están dentro de lo esperado: Valores de Referencia REF=-200% aprox. 70s -300% entre 21-33s Valores obtenidos 200/300%: QF1 = 76s / 27,15s QF2 = 96,05s / 28,34s QF3 = 79,75s / 25,91s QF4 = 82,54s / 25,3s QF5 = 96,21s / 27,7s QF6 = 101,6s / 33,17s
202415684 | STE |  | P027A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.092-0 | 202440 | 30/09/2024 10:11:47 | Verifica/sanar eletroduto solto do ventilador VVT.1628 (EL. 133). Imagem em anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202442 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado electroducto suelto debido a que el conector de acople con la caja de pasaje se encontraba fuera de posición. Realizado el reposicionamiento del conector y reaprieto todas las abrazaderas metálicas constatado la correcta fijación del electroducto como se observa en la imagen adjunta.
202415609 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202439 | 27/09/2024 17:16:51 | Durante ejecución de SSA 202414731 constatado la falta de accionamiento de alarmas en el ASP referente al panel QM-02. Verificado la falta de tensión en los cables proveniente del TAC-514. Obs.: Realizado pruebas del panel QM-01 con personal de OPUO y constatada la misma anormalidad proveniente del TAC-514. | MEG2 | MEL1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202440 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido mod. siemens 6EV5000-1BC pos. 30SUB1.9 que se encontraba con sus microdisyuntores con defecto por otro de similares características técnicas, realizado ensayo con resultado satisfactorio.
202415535 | STE |  | K036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.051-0 | 202439 | 26/09/2024 15:09:24 | Durante ejecución del mantenimiento preventivo 4A referente a la SSP 20243469, constatado relé sensor de tierra posición 523-04 (Reserva) fuera del tiempo de actuación esperado y sin aceptar ajuste. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202439 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido relé sensor de tierra posición 523-04 (Reserva) que se encontraba con defecto por otro de mismas características retirado del almacén bajo el código de 583120. Efectuado ajuste conforme OA.0155-R00 y constatado su correcto funcionamiento. Valores medidos: - I Pickup= 0,050[A] - I Dropout= 0,048[A] - T. Operación= 0,053[seg] Emitida SSA 202415671 para IMA0 gestionar reparo del relé defectuoso. Servicio realizado con la AT 202407974.
202415404 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202439 | 25/09/2024 10:56:06 | Durante comisionamiento del panel QCEX-05 SSA: 202410991, planilla 3238-83-19014-E, item 8.3. , fue encontrado que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curba proveída por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414216. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202451 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según Parecer Técnico SSA: 202415754, los resultados obtenidos en el ensayo simétrico del disyuntor QF que fue solicitado en la SSA: 202416009 son satisfactorios. Resultados obtenidos en el ensayo simétrico: Ajuste de corriente 51A. Ensayo 200%.(102A) Tiempo esperado:112-146 s. T. de actuación. : 64,7 s. Ensayo 300%.(153A) Tiempo esperado: 34,7-42 s. T. de actuación. : 21,07 s. Valores esperados según curva: 200% ≈ 85s 300% ≈ 24-38s.
202415393 | APV | 202414773 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202439 | 25/09/2024 11:00:14 | Solicito parecer técnico sobre a falta de material em estoque para substituição da chave seletora (Desligado/Flutuação/Carga) posição 33SA2 que encontra-se defeituosa conforme detectado no atendimento a SSA de origem. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2645 para compra del material.
202415369 | STE | 202415189 | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202439 | 25/09/2024 08:18:56 | Solicito parecer técnico respecto a la discrepancia entre los valores medidos y los esperados en los ensayos de protección termica de los disyuntores de posición QF1 y QF2 del QVCAR-02, realizado durante comisionamiento SSA(202410993). En adjunto hojas de ensayo de los disyuntores. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se han sacado los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202415645 los resultados están dentro de lo esperado: -200% aprox. 65s -300% entre 17-27s OSB: Se toma como ref. principal el 300% por indicar % de variación en la curva.
202415363 | ADM |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202439 | 25/09/2024 08:21:17 | Solicito parecer técnico sobre o contato proveniente do rele 27-1 do painel QD-CD para acionamento do contator K1 do painel QCC-CD-B, responsável pelo acionamento da iluminação de emergência, que está ocupado com o mesmo proposito no painel QCC-CD. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202547 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA 202516066 para implementación de modificaciones en el panel QD-CD.
202415355 | AAT |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202439 | 25/09/2024 08:39:37 | Atualizar desenho 6207-DF-90405-I-R2, Folha 43, conforme anexo, referente a SSA 202415200 de substituição do relé de tempo R.I.A - MTI - Italia por um relé de tempo finder modelo 85.02 . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202520 | ESPINOZA BORBA ABEL | En espera de liberación de diseños para emisión de SRA.
202415239 | AAT |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202439 | 24/09/2024 10:58:12 | Atualizar desenho 3321-DF-J7633-E, conforme anexo, referente ao novo painel QCC-CD-B comissionado. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. Serviço executado conforme solicitado na SSA 202412912. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202415237 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202439 | 25/09/2024 08:47:10 | Atualizar desenho 3321-DF-G0735-P, conforme anexo, referente a relocação da segunda fonte de alimentação do painel QCC-CD, para ser instalado no painel novo QCC-CD-B. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. Serviço executado conforme solicitado na SSA 202412912. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202415189 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202438 | 20/09/2024 15:44:42 | Durante ensayos de disyuntores realizado en pos del comisionamiento del cuadro QVCAR-02 (SSA:202410993) se encontraron disyuntores posición QF1 Y QF2 con discrepancia entre los valores medidos y los esperados(Ensayo de proteccion termica). En adjunto hojas de ensayos de los disyuntores. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202450 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Segun parecer tecnico el fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202415645 los resultados están dentro de lo esperado: -200% aprox. 65s -300% entre 17-27s OSB: Se toma como ref. principal el 300% por indicar % de variación en la curva. AT: 202406894.
202414915 | STE |  | L005A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-09 | 0434.061-2 | 202438 | 17/09/2024 07:30:44 | EFETUAR PINTURA NA COR BRANCA EM 42 PEÇAS, FABRICADOS NA IMPRESSORA 3D, A SER UTILIZADO COMO BASE DA ESTANTE DO BANCO DE BATERIAS, COM OBJETIVO DE AUMENTAR A ISOLAÇÃO DO BANCO EM RELAÇÃO A FUGA À TERRA. DESENHO DA PEÇA EM ANEXO. OBS. DISPOSITIVOS ENTREGUE PARA O SENHOR ACOSTA. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202447 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato , luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202414785 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202437 | 13/09/2024 16:02:04 | Durante mantenimiento preventivo 1A de los sistemas de ventilación bloques U10/U11 - aguas abajo (SSP: 20244331), fueron encontrados los motores de los VVT-1024 y VVT-1025 sin cable de puesta a tierra conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202437 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado motores de los VVT-1024 y VVT-1025 sin cable de puesta a tierra. Realizada instalación de un nuevo cable de aterramiento desde cada motor de los VVT-1024 y VVT-1025 al punto de tierra correspondiente, utilizado cable de aterramiento 70 mm^2 sobrante existente en el sector. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con AT: 202407576.
202414778 | STE |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202437 | 13/09/2024 15:46:26 | Durante ejecución de la SSP:20242294 MP1A, fue encontrada la resistencia de calentamiento del motor de la bomba BDR-9999 con defecto (Resistencia abierta). OBS: dejado resistencia de calentamiento desconectado en la caja de conexión. | MEG2 | MAM1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202451 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição das resistência de aquecimento do motor com apoio da oficina elétrica, efetuado o acoplamento com a bomba e realizado ensaios e acompanhamento de funcionamento, onde não apresentou normalidades ficando liberado para operação.
202414633 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202437 | 12/09/2024 07:53:47 | Durante comisionamiento del panel QCEX-05 SSA: 202410991, planilla 3238-83-19014-E, fueron encontrados terminales de distintas secciones en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202451 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme al parecer técnico, SSA: 202414776, la contratada sustituyó los terminales de 2,5 mm2 por otros de formato ojal. Se efectuó la inspección en el cuadro, donde se verificó una mejora en la conexión del punto. Efectuados ensayos funcionales sin presentar anormalidades, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202414631 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202437 | 12/09/2024 07:54:03 | Durante comissionamento, SSA: 202410989, encontrados terminales de distintas secciones en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme al parecer técnico, SSA: 202414669, la contratada sustituyó los terminales de 2,5 mm2 por otros de formato ojal. Se efectuó la inspección en el cuadro, donde se verificó una mejora en la conexión del punto. Efectuados ensayos funcionales sin presentar anomalidades, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202414629 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202437 | 12/09/2024 07:54:21 | Durante comissionamento, SSA 202410982, encontrados terminales de distintas secciones en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme al parecer técnico, SSA: 202414668, la contratada sustituyó los terminales de 2,5 mm2 por otros de formato ojal. Se efectuó la inspección en el cuadro, donde se verificó una mejora en la conexión del punto. Efectuados ensayos funcionales sin presentar anomalidades, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202414559 | STE | 202414519 | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202437 | 11/09/2024 11:25:59 | Solicito parecer técnico respecto a la discrepancia entre los valores medidos y los esperados en los ensayos de protección de los disyuntores de posición 52.1, 52.3, 52.4, 52.6, 52.7(reserva), 52.8(reserva) y 52.9(reserva) del QD-OF-460.1, realizado durante comisionamiento SSA(202411004). En adjunto hojas de ensayo de los disyuntores. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202444 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os disjuntores 52.1, 52.3, 52.4 e 52.7 tiveram o tempo de atuação do elemento magnético superior à 20 ms, mas ainda inferior a 60 ms, que é o tempo definido no catálogo para alimentação monofásica. Foram entregues à meg2 os disjuntores adquiridos pela SOCM para substituição dos disjuntores 52.6, 52.8 e 52.9. Os disjuntores 52.8 e 52.9 fornecidos são conforme projeto, de 25A. O disjuntor 52.6 é de 50A, que atenderá a seletividade com a ponte rolante.
202414519 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202437 | 10/09/2024 14:19:50 | Durante ensayos de disyuntores realizado en pos del comisionamiento del cuadro QD-OF-460.1 se encontraron disyuntores posición 52.1, 52.3, 52.4, 52.6, 52.7, 52.8 y 52.9 con discrepancia entre los valores medidos y los esperados. En adjunto hojas de ensayos de los disyuntores del QD-OF-460.1. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202445 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202414559) serán aceptados los disyuntores 52.1, 52.3, 52.4 y 52.7 y deberán ser sustituidos los disyuntores 52.6, 52.8 y 52.9. Realizado ensayos y mediciones de los nuevos disy. 52.6, 52.8 y 52.9 (entregados a la MEG-2 por IEQ-2), resultados se encuentran en adjunto. Realizada la sustitución de estos disyuntores en el QD-OF-460.1. Disyuntores reemplazados devueltos a IEQ-2. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414508 | SCA |  | H003B005 | QUADRO CV-10 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N10 VERTEDOURO | 0243.010-0 | 202437 | 10/09/2024 11:17:53 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202443
202414506 | SCA |  | H003F005 | QUADRO CV-14 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N14 VERTEDOURO | 0243.014-2 | 202437 | 10/09/2024 11:18:03 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202443
202414505 | SCA |  | H003E005 | QUADRO CV-13 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N13 VERTEDOURO | 0243.013-4 | 202437 | 10/09/2024 11:18:11 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202443
202414504 | SCA |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202437 | 10/09/2024 11:07:40 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202442
202414503 | SCA |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202437 | 10/09/2024 11:05:31 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202442
202414499 | SCA |  | H002D005 | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO | 0243.008-8 | 202437 | 10/09/2024 11:05:01 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202440
202414498 | SCA |  | H002C005 | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO | 0243.007-0 | 202437 | 10/09/2024 11:05:10 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440
202414497 | SCA |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202437 | 10/09/2024 11:05:21 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202440
202414496 | SCA |  | H002A005 | QUADRO CV-05 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N05 VERTEDOURO | 0243.005-3 | 202437 | 10/09/2024 11:04:47 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202440
202414494 | SCA |  | H001D005 | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO | 0243.004-5 | 202437 | 10/09/2024 11:06:32 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440
202414492 | SCA |  | H001C005 | QUADRO CV-03 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N03 VERTEDOURO | 0243.003-7 | 202437 | 10/09/2024 11:06:44 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202440
202414488 | STE | 202414454 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 10/09/2024 11:29:43 | Solicitamos parecer técnico sobre o seguinte fato: Após finalização do ensaio de ponto a ponto, necessário para o comissionamento do painel, SSA 202410992, foram encontrados novos cabos conectados nos pontos abaixo, Régua XC1: 78, 79, 85 e 86 Régua XS: 109, 113, 114, 137, 141 e 142. Tais cabos não estão presentes no desenho de interligação disponível do SATEDMS. Ver anexo. Obs.: os cabos foram encontrados dias depois de finalizado o comissionamento. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202448 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A solicitação foi encaminhada para a SOCM que informou que a contratada foi notificada, e que os novos cabos são referentes ao SCI e serão incluídos nos desenhos as-buildt.
202414474 | SCA |  | H001B005 | QUADRO CV-02 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N02 VERTEDOURO | 0243.002-9 | 202437 | 10/09/2024 10:28:32 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202440
202414473 | SCA |  | H001A005 | QUADRO CV-01 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N01 VERTEDOURO | 0243.001-0 | 202437 | 10/09/2024 08:52:53 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202440
202414454 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 10/09/2024 08:53:24 | Após finalização do ensaio de ponto a ponto, necessário para o comissionamento do painel, SSA 202410992, foram encontrados novos cabos conectados nos pontos abaixo, Régua XC1: 78, 79, 85 e 86 Régua XS: 109, 113, 114, 137, 141 e 142. Tais cabos não estão presentes no desenho de interligação disponível do SATEDMS. Ver anexo. Obs.: os cabos foram encontrados dias depois de finalizado o comissionamento. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202450 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico: "a contratada foi notificada, e que os novos cabos são referentes ao SCI e serão incluídos nos desenhos as-buildt." Realizada verificação de ponto a ponto dos cabos novos, verificando seu destino e borne conectado, gerando nova atualização do diagrama de interligação. Emitida SSA 202419096 para atualização de desenho. Painel em condições normais de uso.
202414397 | STE | 202414381 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202437 | 09/09/2024 14:14:12 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410995, foi verificado que o cabo AAPE0043, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202444 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme parecer de la ENEE realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2 del panel QVOF-01 (3238DFG9275P). El cable AAPE0043 no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC de la CM-UPAC.
202414395 | STE | 202414383 | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202437 | 09/09/2024 14:14:39 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410982, foi verificado que o cabo AAPE0032, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202443 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme últimos diseños actualizados, enviados por la ENEE (en adjunto) realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2. El cable AAPE0032 no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC de la CM-UPAC.
202414394 | STE | 202414384 | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202437 | 09/09/2024 14:14:56 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410987, foi verificado que o cabo AAPE0033, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202443 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme últimos diseños actualizados, enviados por la ENEE (en adjunto) realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2. El cable AAPE0033 no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC de la CM-UPAC.
202414393 | STE | 202414385 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202437 | 09/09/2024 14:15:06 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410988, foi verificado que o cabo AAPE0034, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202443 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme últimos diseños actualizados, enviados por la ENEE (en adjunto) realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2. El cable AAPE0034 no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC.
202414392 | STE | 202414386 | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202437 | 09/09/2024 14:15:15 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410989, foi verificado que o cabo AAPE0035, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202445 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme últimos diseños actualizados enviados por la ENEE (en adjunto) realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2. El cable AAPE0035 no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC.
202414391 | STE | 202414387 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202437 | 09/09/2024 14:15:22 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410991, foi verificado que o cabo AAPE0036, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202443 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El conductor AAPE0036 no será lanzado según parecer de la ENEE.DT. El sistema contra incendio será accionado vía PLC. Para dejar el circuito de comando funcional realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2.
202414387 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202437 | 09/09/2024 09:14:11 | Durante comissionamento, SSA 202410991, foi verificado que o cabo AAPE0036, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202444 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado un jumper entre los bornes XC1-XC2 para dejar el circuito de comando funcional debido a desactivación del cable AAPE0036 en esos puntos conforme se establece en la SSA:202414391. Equipo en condiciones de funcionamiento.
202414386 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202437 | 09/09/2024 09:14:33 | Durante comissionamento, SSA 202410989, foi verificado que o cabo AAPE0035, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202445 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. O cabo AAPE0035 foi retirado do painel e foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, conforme solicitado no parecer técnico. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202414385 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202437 | 09/09/2024 09:14:57 | Durante comissionamento, SSA 202410988, foi verificado que o cabo AAPE0034, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202445 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. O cabo AAPE0034 foi retirado do painel e foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, conforme solicitado no parecer técnico. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202414384 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202437 | 09/09/2024 09:15:15 | Durante comissionamento, SSA 202410987, foi verificado que o cabo AAPE0033, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202445 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. O cabo AAPE0033 foi retirado do painel e foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, conforme solicitado no parecer técnico. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202414383 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202437 | 09/09/2024 09:15:32 | Durante comissionamento, SSA 202410982, foi verificado que o cabo AAPE0032, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202445 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. O cabo AAPE0032 foi retirado do painel e foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, conforme solicitado no parecer técnico. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202414381 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202437 | 09/09/2024 09:15:53 | Durante comissionamento, SSA 202410995, foi verificado que o cabo AAPE0043, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202446 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. O cabo AAPE0043 foi retirado do painel e foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, conforme solicitado no parecer técnico. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202414302 | STE | 202413448 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202437 | 09/09/2024 08:10:39 | Solicito Parecer Técnico pois durante a execucão da SSA 202413448 foi verificado que o Relé Ingeteam PL-300 apresenta acionamento intermitente de diversos alarmes e alteração indevida de parâmetros de proteção. Foi realizado inserção dos parâmetros corretos diversas vezes, mas o relé segue alterando indevidamente os parâmetros e sinalizando alarme de falha (AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 PL-300 NC FALHA) sem possibilitar rearme do mesmo. As falhas ocorrem intermitentemente sem motivo aparente. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme SSA 202512738, foi verificado que os parâmetros IRIG-B não estavam corretos. Todos os parâmetros foram verificados e corrigidos, e o relé foi mantido em observação durante 3 meses, funcionando normalmente.
202414283 | ADM |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202436 | 06/09/2024 09:24:44 | Solicito atualizar desenho 6256DFJ7486(R01) paginas 17 e 26, referente a alteração do alarme carga manual no painel CBC-01 que foi solicitada pela IEQ2 SSA: 202414118. Favor disponibilizar o mesmo no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada para certificación de diseño.
202414268 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202436 | 06/09/2024 08:12:25 | Durante comissionamento, SSA 202407291, foram encontradas borneiras XF1, XF2, XF3, XF4, XF5 e XF6 com capacidade para cabos de 2,5mm², diferente do solicitado na lista de cabos (4mm²). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202437 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o acompanhamento da contratada na resolução da pendência. Substituídas as borneiras originais por outras de 6mm², conforme foto em anexo. Painel em condições normais de uso. Serviço realizado com AT AT 202407600. A atualização de desenho será feita ao final do comissionamento.
202414248 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202436 | 06/09/2024 08:12:59 | Durante comissionamento, SSA 202410988, encontrados terminales de distintas secciones en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme al parecer técnico, SSA: 202414627, la contratada sustituyó los terminales de 2,5 mm2 por otros de formato ojal. Se efectuó la inspección en el cuadro, donde se verificó una mejora en la conexión del punto. Efectuados ensayos funcionales sin presentar anomalidades, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202414247 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202436 | 06/09/2024 08:13:11 | Durante comissionamento, SSA 202410987, encontrados terminales de distintas secciones en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme al parecer técnico, SSA: 202414334, la contratada sustituyó los terminales de 2,5 mm2 por otros de formato ojal. Se efectuó la inspección en el cuadro, donde se verificó una mejora en la conexión del punto. Efectuados ensayos funcionales sin presentar anomalidades, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202414223 | STE | 202413197 | P023A007 | CCM KH-48 | 0592.037-0 | 202436 | 05/09/2024 11:19:39 | Durante inspeção visual no painel foi verificado que a manopla de acionamento do disjuntor 52.24 encontra-se quebrada. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202436 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Durante inspeção na manopla de acionamento do disjuntor 52.24 foi verificado que os parafusos de fixação da base da manopla encontravam-se soltos. Foi realizado ajuste, reaperto e manobras de acionamento do disjuntor constatando o correto funcionamento da manopla. Serviço executado com AT: 202407467 Equipamento deixado em condições normais de operação.
202414048 | STE | 202412379 | P018A001 | CCM CJ-02 | 0679.002-0 | 202436 | 03/09/2024 11:38:56 | Em função do descomissionamento do ventilador VVT-34-21/34-22 e dos painéis CSV-21 e CSV-22 (SSA 202412379 , desconectar e retirar definitivamente os cabos do disjuntor 52.10 e 52.11 e marcar o disjuntor como RESERVA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202437 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de los cables HT183 del Disy. 52-10 y HT184 del 52-11, las puntas cada grupo de cables desconectados fueron identificados, aislados y dejados en la canaleta. Además fue emitida la SSA: 202414684 a IEQ-02 para actualización de los diseños . Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202414045 | AAT |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202436 | 03/09/2024 14:34:12 | Actualizar diseños 3238-DC-G9262-E e 3238-DF-G9263-P conforme anexo, referente al comisionamiento del panel QGBT-220 (202411007) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202413971 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202436 | 02/09/2024 14:11:24 | Durante comissionamento, SSA 202410987, encontrado relé temporizador posição TK1 com o contato 28 avariado. O parafuso não abre corretamente o contato, impedindo a correta fixação do cabo no borne. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202450 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | O relé temporizador TK1 foi substituído pela contratada após ensaios realizados na oficina. Resultados do ensaio em anexo. Relé foi instalado no painel, onde verificou-se correto funcionamento. Painel em condições normais de uso.
202413936 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202436 | 02/09/2024 08:29:23 | Durante comissionamento, SSA 202410988, encontrado contato auxiliar do disjuntor QF1, marca ABB modelo SK1-20, sem possibilidade de encaixe com o disjuntor, impedindo que ocorra o acionamento do contato em caso de trip. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202442 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Substituído disjuntor defeituoso via SSA 202416814. Efetuados testes e verificado correto funcionamento do contato auxiliar, do disjuntor e do acionamento do trip. Painel em condições normais de uso.
202413897 | STE | 202413891 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202435 | 30/08/2024 14:53:14 | Solicitamos parecer técnico referente ao fato de, durante comissionamento do painel, SSA 202410995, foram encontrados contatores auxiliares, marca ABB, modelo KC6-40E, posição CA1, CA3 e CA10 avariados. Eles não atracam quando energizados. Obs.: Contatores entregues ao sr. Alejandro Gimenez Duarte, da SOCM.DT | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202442 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los contactores auxiliares fueron entregados a la SMMG. Fueron instalados y se encuentran funcionando correctamente.
202413895 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202435 | 30/08/2024 14:14:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a temperatura do bobinado 1 do trafo TR-UPAC-02 se encontra muito abaixo das demais temperaturas. Temp. bobinado 1/2/3: 28°C/46°C/56°C. Vide anexo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202436 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la verificación de posición de las sondas PT100 en el interior del transformador y encontrado que las 3 sondas se encontraban en pos. distintas, indicando: Sonda 1. Próximo al piso de la bobina 1. Temp. 29°C Sonda 2. Intermedio del piso y la mitad de la bobina 2.Temp. 39°C Sonda 3. En el medio de la bobina 3. Temp. 50°C Reposicionadas las tres sondas en el medio de las tres bobinas, normalizado el TR - Lecturas: S1=47°C S2=50°C S3=47°C Dejado TR en cond. normales de operación
202413893 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202435 | 30/08/2024 14:14:35 | Durante comissionamento, SSA 202410993, encontrado contato auxiliar do disjuntor QF1, marca ABB modelo SK1-20, com encaixe defeituoso com o disjuntor, impedindo seu correto funcionamento. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202446 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Instalado novo contato auxiliar provido pela SOCM.DT. Efetuados testes de funcionamento, verificando-se correta atuação do painel. Quadro deixado em condições normais de uso.
202413891 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202435 | 30/08/2024 14:14:52 | Durante comissionamento, SSA 202410995, encontrado contatores auxiliares, marca ABB, modelo KC6-40E, posição CA1, CA3 e CA10 avariados. Eles não atracam quando energizados. Obs.: Contatores entregues ao sr. Alejandro Gimenez Duarte, da SOCM.DT | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202442 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição dos contatores auxiliares avariados por outros de mesmas características técnicas disponibilizados pela SOCM.DT. Efetuado ensaios funcionais constatando o correto funcionamento dos mesmos (atracando normalmente quando energizados). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202413820 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202435 | 30/08/2024 12:01:14 | Em função do descomissionamento do ventilador VVT-03-19/04-20 e do painel CSV-19 e CSV-20 (SSA 202412359 ), desconectar e retirar definitivamente os cabos do disjuntor 52.17 e 52.18 e marcar o disjuntor como RESERVA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202436 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de los cables HT172 del Disy. 52-17 y HT173 del 52-18, las puntas cada grupo de cables desconectados fueron identificados, aislados y dejados en la canaleta. Además fue emitida la SSA: 202414102 a IEQ-02 para actualización de los diseños . Panel fue dejado en condiciones normales de operación. OBS: servicio fue ejecutado con la AT: 202407432.
202413768 | STE | 202413767 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202435 | 29/08/2024 14:29:45 | Solicito parecer técnico referente a que la llave de 'modos de carga' del cargador conmuta al modo fluctuación en la IHM, pero no al retornar la misma al modo automático, siendo necesario realizar la maniobra a través de la IHM conforme se observa en el anexo. Detectado durante atendimiento a SSA 202412656. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El funcionamiento es intencional conforme explicado por el fabricante: "Uma vez definido o modo de flutuação via chave (modo de emergência/segurança), a passagem para o modo automático ou qualquer outro modo deve ser confirmada via IHM. Dessa forma evitamos que o carregador saia do modo exclusivamente de flutuação de forma não intencional."
202413767 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202435 | 28/08/2024 17:27:51 | Durante atendimiento a SSA 202412656 constatado que la llave de 'modos de carga' del cargador conmuta al modo fluctuación en la IHM, pero no al retornar la misma al modo automático, siendo necesario realizar la maniobra a través de la IHM conforme se observa en el anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202413768 O funcionamento é intencional conforme explicado pelo fabricante: "Uma vez definido o modo de flutuação via chave (modo de emergência/segurança), a passagem para o modo automático ou qualquer outro modo deve ser confirmada via IHM. Dessa forma evitamos que o carregador saia do modo exclusivamente de flutuação de forma não intencional."
202413766 | STE | 202412358 | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202435 | 29/08/2024 07:49:19 | Em função do descomissionamento do ventilador F12-24 e do painel CSV-24 (SSA 202412358), desconectar e retirar definitivamente os cabos do disjuntor 52.19 e marcar o disjuntor como RESERVA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202436 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable HT174 del Disy. 52-19, las puntas del cable desconectado fueron identificados, aislados y dejados en la canaleta. Además fue emitida la SSA: 202414102 a IEQ-02 para actualización de los diseños . Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202413736 | STE |  | K031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-03 | 0265.030-4 | 202435 | 29/08/2024 07:54:42 | Durante ejecucion de la SSP 20243462 1A, verificado fisura en los iaisladores de las camaras de extincion de arco del disyuntor. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202451 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme parecer técnico (SSA 202413815), efectuado la sustitución de las 3 cámaras de extinción de arco por otras de mismas características retiradas del almacén (COD: 164879) y emitida SSA 202419926 para MEG1 efectuar el reparo de bobinas de las cámaras retiradas. Realizado ensayos funcionales del interruptor y constatado su correcto funcionamiento.
202413690 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202435 | 27/08/2024 17:13:47 | Verificar/Solucionar motivo por el cual caja de ensayos "Torkel 900" IB-4234 no reconoce pendrives, imposibilitando la retirada de datos de los ensayos de la memoria interna del dispositivo. | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202436 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de filtro pasabanda dañado y recableado del bus usb. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202413661 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202435 | 27/08/2024 14:45:09 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1577. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202436 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202413660 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202435 | 27/08/2024 14:43:20 | Solicito apoyo para realizar punto a punto del panel SDI-UPAC a los siguientes paneles: QVOF-01 cable AAPE0043 QCEX-01 cable AAPE0032 QCEX-02 cable AAPE0033 QCEX-03 cable AAPE0034 QCEX-04 cable AAPE0035 QCEX-04 cable AAPE0036. | MEG2 | MEL2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202436 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN EN PANEL SDI-UPAC, NO FUERON ENCONTRADOS CABOS PROVENIENTES DE LOS PANELES QVOF-01, QCEX-01/02/03/04. ENCONTRADO CABO DE INTERCONEXIÓN ENTRE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO DE MODULO DE RELE L2-MR-06(PERTENECIENTE AL LAZO 2 DEL PANEL SDI-UPAC) Y BORNES XC1-79/86 DEL PANEL CM-UPAC-01 REFERENTE A ALARMA DE INCENDIO.
202413645 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202435 | 27/08/2024 14:19:58 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QVCAR-02. | MEG2 | ILA1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202435 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los 2 motores del sistema de ventilación del Taller de Carpintería UPAC, realizados desde el Tablero QVCAR-02. Pruebas realizadas: Test AC Standard, Índice de Absorción y Polarización. Resultados en el documento anexo.
202413644 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202435 | 27/08/2024 14:18:40 | Durante comisionamiento del panel QCEX-05 SSA: 202410991, planilla 3238-83-19014-E, fue encontrado el panel sin la plaqueta de identificación N°06 (REMOTO/MANUAL MOTOR), cuya posición se indica en el diseño 3238-DF-G9274P pag.4. Imagen en anexo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202529 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | De acordo com a SSA 202413871, foi instalada pela contratista a placa de identificação N°06 (REMOTO/MANUAL MOTOR). Constatada a falta da identificação durante o comissionamento do painel QCEX-05.
202413643 | APV | 202413616 | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202435 | 27/08/2024 14:20:23 | Solicito parecer tecnico pues, durante la ejecución de la SSP 2A 20244095 fue encontrado que los elementos ( 3 14 15 22 42 48 ) no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,75VCC antes de las 8h previstas en este ensayo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | 2025/23: Realizado contacto con el fabricante para solicitud de presupuesto y posterior solicitud de compra. 2025/27: Emitida SMDTC-2482 para compra de 2 bancos.
202413640 | STE |  | J031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-01 | 0265.011-8 | 202435 | 27/08/2024 14:21:28 | Durante execução da SSP 20243460 4A, verificado rachaduras no isolamento das câmaras de extinção de arco do disjuntor TQY-01. (Fotos en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202449 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico (SSA 202413687), efectuado la sustitución de las 3 cámaras de extinción de arco por otras nuevas de mismas características retiradas del almacén (COD: 164879) y emitida SSA 202418721 para MEG1 efectuar el reparo de bobinas de las cámaras retiradas. Posterior al reparo, realizada la devolución de las mismas al almacén. Realizado ensayos funcionales del interruptor y constatado su correcto funcionamiento.
202413639 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202435 | 27/08/2024 14:22:32 | Durante comisionamiento del panel QCEX-04 SSA: 202410989, planilla 3238-83-19013-E , fue encontrado que la sección de los cables del HAPE0034 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202437 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Según parecer técnico SSA: 202413684 los cables fueron sustituídos por otros de 16mm2, lo cual fue confirmado en el local. Fue emitida SSA: 202414057 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202413635 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202435 | 27/08/2024 14:23:11 | Durante comisionamiento del panel QCEX-02 SSA: 202410987, planilla 3238-83-19011-E, fue encontrado que la sección de los cables del HAPE0032 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202437 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | En conjunto con la contratada, fue verificado en el local que el circuito HAAPE0032 es efectivamente de 10mm2.
202413633 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202435 | 27/08/2024 14:23:47 | Durante comisionamiento del panel QCEX-01 SSA:202410982, planilla 3238-83-19010-E, fue encontrado que la sección de los cables del HAPE0031 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202437 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección visual y medición del diametro del cable confirmando que los cables del HAPE0031 es de 10 mm2.
202413616 | AIM |  | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202435 | 27/08/2024 10:50:11 | Durante la ejecución de la SSP 2A 20244095 fue encontrado que los elementos ( 3 14 15 22 42 48 ) no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,75VCC antes de las 8h previstas en este ensayo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413613 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202435 | 27/08/2024 08:36:53 | Durante a execução da SSP 20244099 foi encontrado relés pos. 43K3 e 48K3 inoperantes. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202435 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado relés 43K3 e 48K3 avariados, realizado a substituição dos mesmos por outros de mesmas caracteristicas, após substituição foram realizados ensaios de funcionamento e constatado perfeito funcionamento, deixado em condições normais de operação.
202413598 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202435 | 27/08/2024 16:48:41 | Durante comisionamiento del panel QCEX-03 SSA: 202410988 , planilla 3238-83-19012-E, fue encontrado que la sección de los cables del HAPE0033 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202437 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Según parecer técnico SSA: 202413701 los cables fueron sustituídos por otros de 16mm2, lo cual fue confirmado en el local. Fue emitida SSA: 202414057 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202413560 | STE | 202412318 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202435 | 26/08/2024 16:26:20 | Após execução das SSA's 202413087 e 202413089 no painel QGBT-460 ficaram sem disjuntor as pos. 52-8, 52-14, 52-16, 52-17 e 52-18, solicito gestão junto a contratada para prover em garantia a substituição dos disjuntores faltantes. Obs.: Os disjuntores retirados do Painel foram entregues a Sra. Josilene da IEQ2. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202443 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os disjuntores foram fornecidos pela contratada.
202413537 | STE |  | K031B015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-04 | 0265.031-2 | 202435 | 26/08/2024 15:53:35 | Durante execução da SSP 20243463 1A, verificado rachaduras no isolamento das câmaras de extinção de arco do disjuntor. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202503 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico (SSA 202413589), efectuado la sustitución de las 3 cámaras de extinción de arco por otras de mismas características reparadas por personal de MEG1 en la SSA 202419926 (Retirado del panel QY-03). Emitida SSA 202500597 para MEG1 efectuar el reparo de bobinas de las cámaras retiradas, pertenecientes al disyuntor del panel QY-04. Realizado ensayos funcionales del interruptor y constatado su correcto funcionamiento.
202413536 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202435 | 26/08/2024 15:58:35 | Durante comisionamiento del panel QCEX-05 SSA: 202410991, planilla 3238-83-19014-E, fue encontrado que la sección de los cables del HAPE0035 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202437 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según parecer técnico SSA: 202413594 los cables fueron sustituídos por otros de 16mm2, lo cual fue confirmado en el local. Fue emitida SSA: 202414057 a IEQ-2 para actualización de diseño. Fotos en anexo.
202413485 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202435 | 26/08/2024 15:52:46 | Durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E, fue encontrado que los motores MVI.1 al MVI.6 no posee anillas identificadoras en los cables de fuerza en el interior de las cajas de bornes. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202504 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme parecer técnico presente na SSA 202413642: "Pendencia enviada a la a la SOCM. Posteriormente las anillas identificadoras fueron instaladas por la contratista.". Fotos em anexo. Motores testados e deixados em condições normais de uso.
202413462 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202435 | 26/08/2024 07:58:03 | Durante comisionamiento del tablero QVCAR-02 (SSA: 202410993) no encontrada conductores que conecten el panel QVCAR-02 con el panel SCI según diseño proveído para el comisionamiento 3238-DF-G9278-P. Diseños en anexo. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202507 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 o cabo de conexão para o quadro SCI não será lançado de acordo com os desenhos enviados pela contratada 3238DFG9278P-R0C disponível no SAT. Conectado Circuito de comando conforme pag.8 da revisão R0C.
202413439 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202435 | 26/08/2024 09:53:09 | Favor efectuar calibración de Termo-higrómetro IB-4174 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592298 y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las pilas del instrumento.
202413438 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202435 | 26/08/2024 09:54:09 | Favor efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: 734 , Código de identificación: BP: 654992) y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202436 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202413437 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202435 | 26/08/2024 09:54:16 | Favor efectuar calibración del Amperimetro Pinza (Marca: Fluke, Modelo: 376FC , Código de identificación: IB-3807) y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202437 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202413432 | STE | 202412876 | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202435 | 26/08/2024 09:57:12 | Durante atendimento da SSA:202412876 verificado falta de tensão na régua BTA-1 pontos 37-38 proveniente da UTR570-2, correspondente ao alarme "CW-04 condição anormal". | MEG2 | MEL4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202440 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Reapretado terminales con flojos y borneras y realizado actuación de alarma con resultados satisfactorios en SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202413368 | STE |  | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 0262.008-1 | 202434 | 23/08/2024 08:51:17 | Durante analise sobre atuação intermitente do alarme "DRENAJE KA-02 CONDICION ANORMAL" (SSA:202412207), constatado que as atuações eram efetuadas pela boia de nível de óleo (observado e nível de óleo encontra-se normal). Favor verificar. | MEG2 | MAM1 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202435 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Durante verificação de acionamento indevido do alarme de falta de óleo do lubrificador, foi verificado que a bomba está apresentando elevado nível de vibração, visível a olho nu, e esta apresentando ruido anormal de batidas metálicas no conjunto interno da bomba oriundos do desgaste já relatados na SSA:2023164655, ocasionando o acionamento do alarme, será solicitada a operação que mantenha a bomba isolada, rodando somente em emergência. OBS: Será substituída por nova no contrato 4500065573.
202413356 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202434 | 22/08/2024 16:13:15 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-05. | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202435 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en el motor 5 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo.
202413355 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202434 | 22/08/2024 16:14:06 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-04 . | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202435 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en el motor 4 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo.
202413354 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202434 | 22/08/2024 16:15:04 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-03. | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202435 | DOUGLAS MASKE | Ensayos eléctricos offline en el motor 3 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo.
202413353 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202434 | 22/08/2024 16:15:29 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-01 . | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202435 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en el motor 1 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo.
202413351 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202434 | 22/08/2024 16:16:26 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-02 . | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202435 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en el motor 2 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo.
202413305 | AAD |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202435 | 26/08/2024 16:28:26 | Atualizar desenhos 6256-DF-J7486-P R00, 6299-DC-7312-P R3 FL. 1, 6299-DC-7313-P R5 FL.2 e 6299-DC-7314-P R0 FL.3 conforme anexo, referente ao comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000330/2024 solicitando actualización de diseño.
202413279 | STE |  | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202434 | 21/08/2024 13:23:38 | Durante el comisionamiento SSA:202410997, planilla 3238-83-19015-E. , en el marco del estudio de los diseños 3238-DF-G9277-P (pg.7) y de interconexión 3238-DC-G9331-E para la realización del punto a punto,fue observado que las conexiones de las botonera para comando remoto de partida/parada de los motores del QCEX-1...QCEX-5 no coincide con lo representado en los diseños 3238-DF-G9273-P y 3238-DF-G9274-P (pg.8). En el local fue verificado dicha anormalidad. Diseños en anexo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202436 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según parecer técnico SSA: 202413376, en conjunto con la contratista, se alteró las conexiones en el panel QEOF-02 conforme documento marcado en anexo para que la instalación quede conforme los diseños 3238-DF-G9274-P y 3238-DF-G9273-P. Fue emitida la SSA: 202414210 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202413237 | STE |  | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202434 | 20/08/2024 11:45:32 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20243461, constatado relé temporizado posição (1d20) inoperante. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202434 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado relé temporizado posição 1d20 inoperante, o mesmo foi substituído por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código (200301). Deixado ajustado em 5 segundos conforme Ordens de Ajuste em anexo. Realizado ensaios constatando seu funcionamento normal. Atividade executada com a AT 202406900.
202413198 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202434 | 20/08/2024 08:11:01 | Gestionar reparo del relé temporizado marca pextron 24Vcc posición MT2. El mismo no acepta ajuste de tiempo de temporización. Encontrado durante la ejecucion de la SSP: 20243757. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202413160 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202434 | 19/08/2024 15:22:41 | Durante ejecución de SSP 20244335 (1A) constatado relé auxiliar posición 'X52' referente al GMV-1419 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202434 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido relé auxiliar posición 'X52' por otro de mismas características (código: 679283), retirado del almacén. Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y la ausencia de ruido anormal proveniente del panel GMV-1419. Dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202406890.
202413159 | STE |  | P025A020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.062-8 | 202434 | 19/08/2024 14:21:30 | Durante ejecución de SSP 20244335 (1A) constatado relé auxiliar posición 'X52' referente al GMV-1416 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202434 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido relé auxiliar posición 'X52' por otro de mismas características (código: 679283), retirado del almacén. Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y la ausencia de ruido anormal proveniente del panel GMV-1416. Dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202406890.
202413152 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202434 | 19/08/2024 12:05:54 | Durante execução da SSP 1A 20244336, constatado contator pos. XC da gaveta 52-23 VVT-1524 ruidoso e rele termico pos. 49 da gaveta 52-24 VVT-1525 defeituoso. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202434 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator XC com ruído e rele térmico 49 apresentando defeito em seus contatos internos. Substituídos por outros idênticos retirados do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60, Cod:679283 e RELE TERM 63A 48/63A 50/60HZ, Cod:208701) e ajustado conforme OA:0411-R00. Medições: Vac:454V, Vbc:454 e Vab:453, Ia:40,4A, Ib:39,7A, Ic:39,5A e In:53A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202413150 | STE |  | P025B008 | CCM KH-58 | 0592.045-0 | 202434 | 19/08/2024 12:06:09 | Durante execução da SSP 1A 20244336, constatado contator pos. XC da gaveta 52-21 VVT-1526 apresentando ruido. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202434 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado contator posição XC apresentando ruído anormal e substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60, Codigo:679283). Realizados ensaios e deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202413118 | STE | 202411420 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202434 | 19/08/2024 09:11:37 | Confeccionar na impressora 3D, 5 unidades, referente a manopla do disjuntor ABB 25A, com intuito de substituir manopla avariada. Foto da manopla original em anexo. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202440 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202413080 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202433 | 16/08/2024 16:19:53 | Durante ejecución de la SSP:20243757 encontrado relé temporizado 24Vcc posición MT2 averiado. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202434 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituido relé temporizado 24Vcc posición MT2 que se encontraba averiado por otro de mismas características retirado del almacén, Realizado ensayo constatando funcionamiento normal del relé T=10s conforme OA: BT3121/2022. Emitida SSA: 202413080 para IMA 0 gestionar reparo.
202413010 | AIM |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202433 | 16/08/2024 08:01:43 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 33/2024 solicita la instalación de una reja de seguridad que pueda separar el area de los ductos de salida de fase provenientes de la GIS que se encuentran accesibles por peatones, no contando con alguna separación física de las zonas de circulación y zonas de riesgo eléctrico. Correspondiente al área de salida de las puertas del lado montante, AMD2 y AMD3, cota 144 (detrás del QA-01). Fotos en ANEXO. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202412975 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 15/08/2024 14:52:43 | Durante el comisionamiento del tablero SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E ítem 4.1 inspección inicial inciso "b y d". Fue encontrado defecto en la puerta interior que se encuentra desnivelada, la ala lateral del caballete doblada hacia el exterior y puerta exterior con tornillos faltantes en las bisagras teniendo dificultades en el cierre de la misma. fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202543 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme inspeção realizada sobre a AT 25/0864: 1º - Verificou-se que as dobradiças da porta externa estavam todas instaladas, porém travadas, dificultando a abert/fech. - Ação corretiva (AT 25/09033): Efetuada lubrificação e realiz. manobras, restabelecendo o func. normal. 2º - Constatou-se desalinhamento da porta interna. - Ação corretiva (AT 25/09033): Realizado ajuste e alinhamento na chapa, base da porta, garantindo o correto encaixe dos furos aos componentes. Ver anexo
202412952 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 15/08/2024 14:28:41 | Durante el comisionamiento del tablero QVOF-01 SSA 202410995. Planilla 3238-83-19017-E, item 4.2.2. Fue encontrado que el disyuntor pos. "QG1" se encuentra con la manopla con holgura y señales de estar quebrada en el interior dificultando su cierre y apertura normales, además de partes faltantes en la parte frontal del mismo (botón de trip). fotos en anexo | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202442 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Retirado o disjuntor provisório instalado na execução da SSA 202413301 e devolvido o mesmo para estoque. Realizado ensaio do disjuntor fornecido por SOCM.DT e efetuado instalação do mesmo no painel deixando o painel em condições normais de operação. Anexo planilha de ensaio do disjuntor.
202412848 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 15/08/2024 07:30:57 | Solicito apoyo para ensayos offline con la maleta PDMA de los 6 motores (MVI.1 a MVI.6) correspondientes a lo solicitado en el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E - ítem "4.4.1 inciso d". | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202434 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los 6 motores del sistema de ventilación UPAC, realizados desde el Tablero QVOF-01. Pruebas realizadas: Test AC Standard, Índice de Absorción y Polarización. Resultados en el documento anexo.
202412846 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 14/08/2024 15:59:23 | Durante el comisionamiento SSA 202410995, Tablero QVOF-01, planilla 3238-83-19017-E, Ítem 4.2.6 e Ítem 7 ordenes de ajuste, no posee ajuste del tiempo de los temporizadores del TK1 al TK6. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202435 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ajuste conforme resposta do parece técnico presente na SSA 202413029. Valores encontrados/esperados: TK1: 0,65 s / 0,6 s TK2: 1,20 s / 1,2 s TK3: 1,79 s / 1,8 s TK4: 2,33 s / 2,4 s TK5: 3,01 s / 3 s TK6: 3,62 s / 3,6 s Realizados testes de funcionamento na painel onde foi verificado o correto funcionamento da temporização de partida dos motores. Após o término do comissionamento será emitida recomendação para criação de ordem de ajuste. Serviço executado com AT 202407291
202412831 | AIM |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 14/08/2024 14:47:01 | Durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E. ítem 4.4.1 (Ensayo en los motores), fue verificado dificultad en el acceso a los 6 motores (MVI.1 a MVI.6), estando estos a una altura considerable y sin un acceso a ellos de forma segura. Fotos de la ubicación de los motores en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202412817 | STE |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202433 | 14/08/2024 14:47:22 | Durante o comissionamento do painel QGBT-220 (SSA 202411007) foi verificado que o disjuntor pos. 52-2 (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175-250A AJUSTAVEL ABB - XTC250 - 1SDA07041R1) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada na fase C (tempo esperado máximo=320s, atuação em 510s). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202437 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme parecer técnico da SSA:202412957, retirado disjuntor pos. 52-08 do painel QGBT-460 e instalado na pos. 52-2 do painel QGBT-220 na execução da SSA:202413088. O disjuntor retirado do painel QGBT-220 foi entregue a Sra. Josilene da IEQ2. Obs.: Emitida a SSA 202413560 para IEQ2 repor os disjuntor retirado do painel QGBT-460.
202412807 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202433 | 14/08/2024 10:37:23 | Durante la ejecución de la SSP:20243757 fue encontrado el MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición E1 no estabilizando corriente de carga. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202433 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Substituido MÓDULO ELETRO CONT SCR 20V posición E1 por otro de mismas características retirado del almacén, constatada estabilización de corriente en carga I=32,3A conforme OA: BT3121/2022. Enviado módulo a IMA0 SSA:202413196 para reparo. Equipo en condiciones normales de operación.
202412750 | STE |  | P023A007 | CCM KH-48 | 0592.037-0 | 202433 | 13/08/2024 14:07:39 | Durante manutenção preventiva 4A do Painel KH48 (SSP 20244333) encontrado 3 reles temporizados: posição- XT1,XT2 e XT3, impossibilitado de realizar ajustes, conforme ordem de ajuste BT-3537/2019. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202433 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado 3 relés temporizado sem possibilidade de ajuste, os mesmos foram substituídos por outros de mesmas características retirado no almoxarifado (código 200239). Deixado ajustado o tempo conforme ordem de ajuste BT-3537/2019. Realizado ensaios constatando seu funcionamento normal de temporização. Atividade executada com a AT 202406789.
202412749 | STE |  | L018B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-06 | 0434.055-8 | 202433 | 13/08/2024 14:07:59 | Durante manutenção preventiva 4A SSP:20243757, os elementos Pos. 09 e 53 cairam suas tensões abaixo de 1VCC antes das 4h previstas para ensaio. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202433 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Retirados del almacén dos baterías alcalinas cod:704581. Las mismas fueron sometidas a ensayo de carga (10horas)/descarga(4 horas/ Tensión luego de la descarga 1.21Vcc)/carga(6.5Horas), Valores de tensión luego de la carga V09=1.43V ;V53=1.43V con resultados satisfactorios. Sustituidos elementos 09 y 53 por estas baterías. Banco de baterías en condiciones normales de operación.
202412744 | STE | 202412717 | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202433 | 13/08/2024 14:59:15 | Solicito parecer técnico sobre la falta de una parte de la bisagra superior de la puerta del tablero QD-OF-460.1, detectado durante el comisionamiento del mismo(202411004). Fotografía en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202440 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, la bisagra fue sustituida.
202412741 | STE |  | P023B007 | CCM KH-52 | 0592.040-0 | 202433 | 13/08/2024 11:35:26 | Durante mantenimiento preventivo 4A del tablero KH-52 (SSP 20244334) encontrado bloques de contactor temporizados posición XT1 y XT3 con actuación en tiempo menor al esperado, y sin posibilidad de ajuste. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada sustitución de los bloques temporizados de posiciones XT-1 y XT-3 proveídos por almacen (cod. alm. 200239), ajustados según orden de ajuste OA.0407-R00. Efectuadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Servicio realizado con AT 202406790.
202412717 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202433 | 13/08/2024 08:20:00 | Durante comisionamiento del tablero QD-OF-460.1 (SSA 202411004) verificada falta de una de las bisagras superiores de la puerta del tablero conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202412744) certificamos la provisión e instalación de las bisagras superiores de la puerta del tablero QD-OF-460.1, por parte de la contratada. Registro fotográfico en adjunto.
202412707 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202433 | 13/08/2024 07:11:30 | Conforme texto de la ejecución de la SSA 202412282 - ILA3. Instrumento se encuentra con el visor quebrado y sin condiciones de calibración. Relacionado al comisionamiento SSA 202411005 | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202533 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirado o voltímetro avariado e substituído por outro retirado do estoque cod. 105783, conforme parecer da IEQ2 SSA 202413132. Emitida SSA 202413385 para calibração do instrumento, após testes da ILA3 o voltímetro foi liberado para uso. Resultados (medido/indicado): AB (461,7V/465V) / AC (464,8V/465V) / BC (464,3V/465V). Equipamento liberado para uso. Serviço executado com AT 202407289. Voltímetro avariado entregue à IEQ2 para substituição em garantia.
202412681 | STE | 202412678 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 16:33:01 | Solicitamos parecer técnico sobre o valor de ajuste informado na folha 13 da planilha 6256-83-19007E do AL14 - Sobretensão CC RET/BAT - impedir que o carregador complete o ciclo de carga profunda. O alarme atua, desativando o carregador, quando seu valor é atingido (148Vcc), entretanto em condições de carga o banco de bateria comumente atinge valor superior (169,2Vcc). Verificado durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El fabricante informa que el sistema no permite configurar limites de sobretensión distintos para carga normal y carga profunda. Indica que ajustar permanentemente la alarma AL14 por encima de 148V comprometería la protección del equipo en condiciones normales. Se recomienda mantener AL14 en 148V , ajustando temporalmente a 170V durante la carga profunda. Este procedimiento se documentará en el manual técnico de operación y mantenimiento.
202412678 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 11:26:32 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado o valor de ajuste informado na folha 13 da planilha 6256-83-19007E do AL14 - Sobretensão CC RET/BAT - impede que o carregador complete o ciclo de carga profunda. O alarme atua, desativando o carregador, quando seu valor é atingido (148Vcc), entretanto em condições de carga o banco de bateria comumente atinge valor superior (169,2Vcc), tal situação faz com que o ciclo de carga seja abortado antes de finalizar. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202412681 recomenda manter o alarme AL14 em 148V , ajustando-o temporariamente a 170V durante a carga profunda. Este procedimento se documentará no manual técnico de operação e manutenção.
202412668 | STE | 202412665 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 16:33:25 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato das fontes auxiliares 24Vcc possuem tensão de entrada de 206Vcc, valor diferente do indicado no projeto (125Vcc). Problema verificado durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La tensión encontrada es correcta. Realizar corrección en la planilla de comisionamiento. Valor esperado en la entrada 175-214V
202412665 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 11:09:05 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que as fontes auxiliares 24Vcc possuem tensão de entrada de 206Vcc, valor diferente do indicado no projeto (125Vcc). | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202412668 a tensão encontrada esta correta, o valor esperado na entrada é de 175-214Vcc.
202412658 | STE | 202412656 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 14/08/2024 14:15:33 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato do descritivo dos alarmes nos sistemas de supervisão não indicam exatamente a condição que ocasionou a atuação do alarme. Problema verificado durante ensaios realizados em conjunto com a SMME.DT para reconectar os pontos de alarme do painel. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La pendencia fue resuelta por el contratista en la SSA: 202414118, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202412656 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 09:24:48 | Durante ensaios realizados em conjunto com a SMME.DT para reconectar os pontos de alarme do painel, foi verificado que o descritivo dos alarmes nos sistemas de monitoramento não indicam exatamente a condição que ocasionou a atuação do alarme. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202434 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Acompanhado equipe da TEKSEA que realizou as adequações no painel para solucionar a pendência de comissionamento referente ao alarme de carga automática / carga manual. Após realizado ensaio constatando o correto funcionamento do alarme. Emitida a SSA: 202414283 para IEQ2 atualizar desenho. Trabalho executado dentro da AT:202407459.
202412651 | STE | 202412650 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 16:34:50 | Solicitamos parecer técnico sobre a impossibilidade de se selecionar o modo "Carga profunda" com a senha disponibilizada à equipe de manutenção. Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que só é possível selecionar o modo "Carga profunda" com a senha do fabricante. A senha entregue à IB foi a de usuário. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El fabricante TEKSEA creó una nueva contraseña de usuario que libera la carga profunda. La contraseña para mantenimiento es: 341355
202412650 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 08:56:02 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que só é possível selecionar o modo "Carga profunda" com a senha do fabricante. A senha entregue à IB foi a de usuário. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado teste constatando, conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202412651, que o fabricante TEKSEA criou uma nova senha de usuário que permite selecionar o modo carga profunda.
202412641 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202433 | 12/08/2024 09:49:25 | Durante comisionamiento del tablero QD-OF-460.1(SSA 202411004) encontrada identificaciones de disyuntores 52.1 y 52.3 no conformes según diseños proveídos para el comisionamiento 3238-DC-G9263-E y 3238-DC-G9260-E. Diseños y fotografía en adjunto | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202435 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ2 202412719 certificamos la provisión e instalación de las identificaciones de los disyuntores 52.1 y 52.3. Verificado que las identificaciones están conforme a los diseños 3238-DC-G9263-E y 3238-DC-G9260-E proveídos para el comisionamiento. Registro fotográfico en adjunto.
202412640 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202433 | 12/08/2024 16:35:10 | En complemento de la SSA 202412190 de actualización de diseños, solicito la actualización de los diagramas 6242-DF-87906-P y 6242-DF-87907-P conforme anexo, referente a la modificación que posibilita el envío de comando de trip, proveniente del TBP-01, para los disyuntores 52-B y 52-01 (SSA 202410484). Garantizar disponibilidad de los archivos actualizados en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000301/2024.
202412544 | STE |  | L005A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-09 | 0434.061-2 | 202432 | 09/08/2024 08:40:25 | Confeccionar na impressora 3D, 40 unidade, referente a base da estante do banco de baterias, com intuito de aumentar a isolação do banco em relação à fuga a terra. Desenho em anexo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202441 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 40 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 225 GRAMAS / UN.
202412472 | STE | 202412449 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 08/08/2024 11:25:44 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que as anilhas de identificação das conexões de interligação de cubículos (borneiras inexistentes no projeto) estavam erradas (apenas indicavam o numero do borne) não indicando origem/destino da conexão. Foi realizado um levantamento das anilhas corretas conforme documento anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que la pendencia fue resuelta y solocitamos a la SMMG la certificacion de la misma en la SSA matriz
202412449 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 17:12:41 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que as anilhas de identificação das conexões de interligação de cubículos (borneiras inexistentes no projeto) estavam erradas (apenas indicavam o numero do borne) não indicando origem/destino da conexão. Foi realizado um levantamento das anilhas corretas conforme documento anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmando que as anilhas de identificação das conexões de interligação de cubículos foram substituídas pelo fabricante por anilhas que indicam a origem /destino. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202412444 | STE | 202412401 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 08/08/2024 08:16:21 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores pos. Q2, Q3, Q4, Q6, Q7 e Q8 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CA CURVA C 6kA - NXB-63-1P-C10-6KA - CHINT) atuaram a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folhas 34, 35, 36, 37, 38 e 39 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202432 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La curva de disparo presentada en el proyecto ejecutivo difiere de la versión actual en el catálogo del fabricante. Los tiempos de actuación vigentes para ensayos al 200% son 16-200 s. El ensayo se considera satisfactorio según los datos registrados en el anexo de la SSA.
202412443 | STE | 202412397 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 15:22:30 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. Q5 (DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10A CA CURVA C 6kA - NXB-63-3P-C10-6KA - CHINT) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 33 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202432 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La curva de disparo presentada en el proyecto ejecutivo difiere de la versión actual en el catálogo del fabricante. Los tiempos de actuación vigentes para ensayos al 200% son 16-200 s. El ensayo se considera satisfactorio según los datos registrados en el anexo de la SSA.
202412442 | STE | 202412396 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 15:22:45 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. Q1 (DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A CURVA C 6kA - NXB-63-2P-C16-6KA - CHINT) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 32 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202432 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La curva de disparo presentada en el proyecto ejecutivo difiere de la versión actual en el catálogo del fabricante. Los tiempos de actuación vigentes para ensayos al 200% son 16-200 s. El ensayo se considera satisfactorio según los datos registrados en el anexo de la SSA.
202412441 | STE | 202412395 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 15:23:04 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores pos. 72-C, 72-E e 72-G (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175-250A AJUSTAVEL SIEMENS - 36 KA 415 V - TM240 ATAM - REF 3VA1225-4EF32-0AA0) atuaram a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folhas 29, 30 e 31 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizada consulta técnica al fabricante, se informa que el valor de tiempo indicado en planilla corresponde a una temperatura de referencia de 50°C. A temperaturas menores, el tiempo aumenta. El tiempo de actuación corregido para 25°C es: Mínimo 300 s / Máximo 2000 s. Tras el ajuste de compensación de temperatura y rango, los valores obtenidos en el ensayo se encuentran dentro del valor esperado en la curva. En consecuencia, los disyuntores están aprobados.
202412440 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 07/08/2024 14:56:29 | Durante los trabajos de comisionamiento SSA 202411005, encontrado ausencia de "4 calhas med 30x80mm" divergente a lo presente en el proyecto. Diseño 3238-DF-G9265-P PAG.5. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202514 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202412517foi instalado canaletas 30x80 código: 263605 (retirado do almoxarifado)nos pontos indicados. Trabalho realizado com a SSA:202504040. Foto em anexo.
202412436 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 07/08/2024 14:31:14 | Durante los trabajos de comisionamiento SSA 202411005, planilla 3238-83-19028-p, Ítem 2.3 inciso ( "a" inspección de los disyuntores), encontrado disyuntor 52.4 con la carcaza quebrada parcialmente. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202443 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue provisto por la empresa TECMONT un nuevo disyuntor Mod: XT1N 160 (In: 25A, Imag: 450A), el cuál fue ensayado en bancada según planilla 3238-83-19028-p pág. 14 (resultados en anexo). Posterior al ensayo el mismo fue instalado en el panel QD-CAR-460.2 en la posición 52.4.
202412401 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 13:51:02 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores pos. Q2, Q3, Q4, Q6, Q7 e Q8 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CA CURVA C 6kA - NXB-63-1P-C10-6KA - CHINT) atuaram a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folhas 34, 34, 36, 37 e 38 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202433 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 a curva de disparo apresentada no projeto executivo difere da versão atual do catálogo do fabricante. Os tempos de atuação vigentes para ensaio a 200% são 16-200s. Os ensaios são considerados satisfatórios conforme os dados registrados na planilha de comissionamento.
202412397 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 13:51:54 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. Q5 (DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10A CA CURVA C 6kA - NXB-63-3P-C10-6KA - CHINT) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 33 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202433 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 a curva de disparo apresentada no projeto executivo difere da versão atual do catálogo do fabricante. Os tempos de atuação vigentes para ensaio a 200% são 16-200s. Os ensaios são considerados satisfatórios conforme os dados registrados na planilha de comissionamento.
202412396 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 13:52:29 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. Q1 (DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A CURVA C 6kA - NXB-63-2P-C16-6KA - CHINT) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 32 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202412442 a curva de disparo apresentada no projeto é diferente da versão atual do catalogo do fabricante. Os tempos de atuação vigentes para ensaios a 200% são 16-200s. O resultado do ensaio realizado é considerado satisfatório.
202412395 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 13:55:10 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores pos. 72-C, 72-E e 72-G (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175-250A AJUSTAVEL SIEMENS - 36 KA 415 V - TM240 ATAM - REF 3VA1225-4EF32-0AA0) atuaram a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folhas 29, 30 e 31 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 os disjuntores estão aprovados pois foi realizada consulta técnica ao fabricante, que informou que o valor de tempo indicado na planilha corresponde a uma temperatura de referência de 50°C. A temperaturas menores, o tempo aumenta. O tempo de atuação corregido para 25°C é: Mínimo 300 s / Máximo 2000 s. Com o ajuste de compensação de temperatura e rango, os valores obtidos no ensaio se encontram dentro do valor esperado na curva.
202412393 | STE | 202412324 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 15:24:22 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. 52-A (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A SIEMENS - 3VA1110-5EF32-0AA0 - SIEMENS) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 27 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizada consulta técnica al fabricante, se informa que el valor de tiempo indicado en planilla corresponde a una temperatura de referencia de 50°C. A temperaturas menores, el tiempo aumenta. El tiempo de actuación corregido para 25°C es: Mínimo 90 s / Máximo 800 s. Tras el ajuste de compensación de temperatura y rango, los valores obtenidos en el ensayo se encuentran dentro del valor esperado en la curva. En consecuencia, los disyuntores están aprobados.
202412376 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 11:00:06 | Solicitamos apoyo para medir la tasa de distorsión armónica (% THD) en la entrada del nuevo cargador CBC-01, bajo condiciones de carga conforme al ítem 3.3.11 (Pág. 16) de la planilla de puesta en servicio 6256-83-19007E. Actividad programada para el viernes 9 de agosto. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202432 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total de Tensión THD en la entrada del cargador de baterías CBC-01 alimentando una carga resistiva. Se realizó en dos condiciones de carga: 50A: THD R=0,65% S=0,64% T=0,57% 150A: THD R=0,97% S=0,98% T=0,94%
202412324 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 06/08/2024 14:26:19 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. 52-A (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A SIEMENS - 3VA1110-5EF32-0AA0 - SIEMENS) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 27 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 o disjuntor está aprovado pois foi realizada consulta técnica ao fabricante, que informou que o valor de tempo indicado na planilha corresponde a uma temperatura de referencia de 50°C. A temperaturas menores, o tempo aumenta. O tempo de atuação corregido para 25°C é: Mínimo 90 s / Máximo 800 s. Com o ajuste de compensação de temperatura e rango, os valores obtidos no ensaio se encontra dentro do valor esperado na curva.
202412318 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202433 | 12/08/2024 14:34:24 | Durante el comisionamiento del TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN QGBT-460 (SSA:202411003) fueron encontrados los disyuntores 52-5, 52-16, 52-17 y 52-18 con defecto, durante los ensayos de la planilla 3238-83-19031-P Disyuntor 52-5 con contactos 5/6 abiertos sin posibilidad cierre Disyuntor 52-16 con contacto 1/2 abierto sin posibilidad de cierre Disyuntor 52-17 con contactos 5/6 abiertos sin posibilidad cierre Disyuntor 52-18 con contacto 1/2 abierto sin posibilidad de cierre | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202442 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de los disyuntores 52.5; 52.8; 52.16; 52.17 y 52.18 provehido por SOCM.DT y efectuado instalaciones de los mismo en el panel, dejando el panel en condiciones normales de operacion. Anexo planilla de ensayo de los disyuntores.
202412289 | STE | 202412193 | L016B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-02 | 0434.053-1 | 202432 | 06/08/2024 09:06:53 | Solicito parecer técnico referente a los elementos 38,61,62,68,88,89 6un. del banco HNB-02 no soportaron las 4h de ensayo previstas para la descarga, cayendo sus tensiones por debajo de 1VCC. SSP 4A 20243753 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir los elementos 37, 38, 61, 62, 67, 68, 88 y 89 utilizando el material con código de stock 707715. Realizar ensayo de descarga de los elementos retirandos del depósito para garantizar su estado de conservación antes de ser instalados en el banco.
202412283 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202432 | 05/08/2024 15:10:21 | Durante el comisionamiento del TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN QGBT-460 (SSA:202411003) fue observada la ausencia de prensacabos en el cubículo 1 . | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202514 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202412685, se realizou a fixação dos cabos utilizando abraçadeiras plásticas também o fechamento e vedação da entrada de cabos utilizando espuma de poliuretano expansiva, retirada do almoxarifado, cod: 668931. Trabalho realizado com a SSA:202504075.
202412280 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202432 | 05/08/2024 15:07:10 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC--01 (SSA 202410994) se verificó que las fases del lado de baja (salida trafo TR-UPAC-01 y llegada del QGBT-460) correspondientes a las fases A y C se encuentran invertidas. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202436 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada respuesta de la empresa contratada reubicando las fases a su correspondiente punto de conexión.
202412279 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202432 | 06/08/2024 09:08:15 | Verificar/solucionar motivo por el cual modulo perteneciente a la maleta "Megger BVM600", IB-4107. "power & signal conector" esta averiado. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202439 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Se verifica que el circuito integrado FT232RQ encargado de traducir protocolo RS232 a USB, está con desperfecto y la placa quemada en el pin 15 de entrada de datos USBDM (conforme imagen en anexo). Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Proceder descarte
202412232 | STE | 202412173 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 06/08/2024 09:08:29 | Solicito parecer técnico sobre las tres sondas PT100 que no están instaladas y se encuentran fuera del transformador, conforme fotografías adjuntas. Verificado durante comisionamiento del TR-UPAC-02 (SSA 202411006). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os sensores foram instalados pela SMMG.
202412230 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202432 | 05/08/2024 11:36:08 | En complemento a la SSA 202411498 realizar ensayo de sobrecorriente al relé INGETEAM PL300 del cubículo A2 del CD-01. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202432 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efectuado ensayo de sobrecorriente al relé Ingeteam PL300 referente al interruptor 52-A2 conforme OA.0008 en anexo, con los siguientes resultados: - FASE Sobrecorriente temporizada= 0,39A Tiempo para pickup x3= 4,999 Seg Tiempo para pickup x5= 1,687 Seg Sobrecorriente Instantánea= 8,3A Tiempo= 0,049 Seg - NEUTRO Sobrecorriente temporizada= 0,13A Tiempo para pickup x3= 1,492 Seg Tiempo para pickup x5= 0,504 Seg Sobrecorriente Instantánea= 0,37A Tiempo= 0,041 Seg
202412227 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 05/08/2024 11:37:19 | Relé controlador de temperatura EP4 del TR-UPAC-02 sin condiciones de calibración debido a que no reconoce las entradas de los sensores S1, S2, S3 y temperatura ambiente, según ejecución de SSA 202412012 por ILA3. Pedido de ensayo y calibración realizado durante comisionamiento del TR-UPAC-02 (SSA 202411006).(Planilla de comisionamiento 3238-83-19033-P item 2.3.a). | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202435 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412310 certificamos la provisión por parte de la contratada del relé controlador de temperatura TH104BUS, la parametrización y calibración (SSA 202412457) y el ensayo e instalación del mismo (SSA 202412464) en donde se constató la actuación de alarma por temperatura alta a 120°C y actuación de trip a 130°C conforme a la orden de ajuste proveída para el comisionamiento. Registro fotográfico, archivo de parametrización, de ensayo y OA en adjunto.
202412201 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202432 | 06/08/2024 09:08:41 | Verificar/Solucionar motivo por el cual caja de ensayos "Torkel 900" IB-4234, no acepta comandos desde el IHM touchscreen. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202434 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de concentrador USB del módulo procesador QMX6 con modificaciones externas (ver Reparación Torkel 900 en anexo). Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202412193 | STE |  | L016B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-02 | 0434.053-1 | 202432 | 05/08/2024 07:29:48 | Durante la ejecución del mantenimiento preventivo 20243753 (4A ). Fue verificado que elementos 38,61,62,68,88,89 6un. no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,00Vcc en 4H. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202544 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme PT. SSA: 202412289 fueron sustituídos los elementos 37, 38, 61, 62, 67, 68, 88 y 89 por otros que fueron retirados del almacén, los cuales pasaron por un ensayo de capacidad individual antes de ser instalados confirmando que todos los elementos están en buenas condiciones . Mediciones del banco de baterias en fluctuación: Tensión: +/-: 131,7Vcc; +/⏚: 56,1Vcc; -/⏚:75.6Vcc ; Corriente:0,2A. Tensión Elementos: 37/38/61/62/67/ 68/88/89: 1,32/1,34/1,32/1,32/1,32/1,33/1,34/1,34 Vcc.
202412190 | STE |  | J001C001 | BARRAMENTO BLINDADO 13,8 KV INTERLIGACAO TA-01/QA-01 | 0306.002-0 | 202431 | 02/08/2024 17:24:48 | Favor realizar actualización de los diseños 6242DF87977PR3, 6242DF87906PR3, 6242DF87978PR3, 6209DC07443EC6, 6242DF87903PR4, 6242DF87984PR4, 6242DF87907PR3, 6242DF87983PR4 y 6242DF87985PC3 (marcaciones en anexo) referente a la modificación que fue realizada en el QA-01, que posibilita el envío de comando de trip, que viene TBP-01, para los disyuntores 52-B y 52-01 SSA: 202410484. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela
202412173 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 05/08/2024 07:32:20 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) fueron verificadas tres sondas de temperatura tipo PT100 que no se encuentran instaladas en el interior de los bobinados del transformador, conforme fotografías en adjunto (estas sondas PT100 son los sensores de temperatura del relé controlador de temperatura EP4 del transformador). | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ-2 (202412232 (D)) certificamos la instalación de las tres sondas tipo PT-100 en el interior de los bobinados del transformador. En adjunto fotografías del relé controlador EP4 indicando las temperaturas de cada bobinado.
202412169 | STE | 202411971 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 02/08/2024 16:26:40 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi encontrado cabos sem anilhas de identificação e anilhas de identificação erradas. Descrição: QDCC1/125V deveria ser RET/125V QDCC1/0V deveria ser RET/0V QDCC2/125V deveria ser QDCC/125V QDCC2/0V deveria ser QDCC/0V H5R0903 deveria ser H5R0103 e cabo H5R0104 estava sem identificação. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el contratista que las pendencias fueron solucionadas. Solicitamos la certificación de la misma en campo y resgistrar los resultados en la SSA matriz.
202412168 | STE | 202411968 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 02/08/2024 16:27:07 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi encontrado diversas anilhas de identificação de conexões (origem/destino) erradas. Foi realizado um levantamento das anilhas corretas conforme documento anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que la pendencia fue resuelta y solocitamos a la SMMG la certificacion de la misma en la SSA matriz
202412158 | STE | 202410484 | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202431 | 02/08/2024 16:27:36 | Solicito apoyo para ensayar el relé TBX instalado en el cubiculo del disyuntor 52B. Ese relé instalado hace parte de la modificación que posibilita el envío de comando de trip, que viene TBP-01, para los disyuntores 52-B y 52-01. Fecha estimada del ensayo 09/08/2024. | MEG2 | MEL1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202432 | VANDERLEI TARTAS | Atuadas as proteções e verificado a correta abertura dos disjuntores 52-B e 52-01 após as modificações feitas pela MEG-2 no painel QA01. Emitida a ssa 202412606 para atualização de desenhos.
202412147 | STE |  | L006A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHBC-01 | 0435.079-0 | 202431 | 02/08/2024 14:35:23 | Devido a avaria dos capacitores do CBC-01, realizar inspeção na chave seccionadora CHBC-01. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202432 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção na chave seccionadora CHBC-01, após curto-circuito do banco de capacitores do retificador CBC-01, na qual não foi constatada qualquer avaria. Obs.: Trabalho realizado dentro da AT de comissionamento 202406570.
202412144 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202432 | 05/08/2024 07:58:03 | Realizar ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M5R0904 (Alimentação do QBC-02 via CBC-01). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202432 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M5R0904 (Alimentação do QBC-02 via CBC-01). Valores medidos: Positivo/terra:12000 MOhms; negativo/terra: 2320 MOhms; positivo/negativo: 12500 MOhms. Temp. Amb.: 24,1ºc; HRA: 71,2%. Obs: Tensão aplicada 500VCC por 1min.
202412119 | STE | 202412105 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:08:05 | Solicito parecer técnico sobre los cables de los circuitos internos del lado de alta del transformador con aislación en mal estado verificado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). Anexo fotografías en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fueron instalados nuevos tubos aislantes termocontraibles en los cables con aislaciones en mal estado.
202412118 | STE | 202412102 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:08:17 | Solicito parecer técnico sobre los calces aislantes sueltos y flojos verificado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). Anexo video en adjunto. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada procedió a los reaprietos de las tuercas de los tirantes verticales y horizontales conforme recomendación del manual 323880G9284P.
202412114 | STE | 202412069 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:08:42 | Solicito parecer técnico sobre el conector flexible deformado y soldado por los terminales de baja de los bobinados conforme fotografía en anexo. Encontrado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202502 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos resultados dentro da normalidade no ensaio de termografia (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412112 | STE | 202412066 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:09:05 | Solicito parecer técnico sobre el terminal de baja del bobinado central (X2) presentando un corte a diferencia de los demás terminales de baja, reduciendo su sección útil, se adjunta fotografía en anexo. Encontrado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202502 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos resultados dentro da normalidade no ensaio de termografia (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412111 | STE | 202412057 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:09:18 | Solicito parecer técnico sobre la presencia de oxidación en el núcleo conforme fotos en anexo, encontrado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos dentro da normalidade no ensaio de termografia (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412110 | STE | 202412055 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:09:34 | Solicito parecer técnico sobre los aisladores posición H1 y H2 con defecto (rotura superficial de la aislación de porcelana) encontrado durante comisionamiento del TR-UPAC-02 (SSA 202411006) conforme fotos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron realizados ensayos de tensión aplicada de 3kV a frecuencia industrial (60Hz) en los lados de AT y BT con apoyo de ILA1. Además, se realizó ensayo de resistencia de aislamiento 2500 Vcc/1min (AT-M; AT-BT; BT-M). Los resultados fueron satisfactorios. SSA 202412172
202412109 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 14:05:23 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) encontrado conector flexible del lado de baja X2 con casi nula separación de la barra de cierre de neutro X0. Conforme fotografía en anexo se observa solo un papel entre ellos. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412120 certificamos que fue instalada por la contratada una placa aislante de celerón entre el borne X2 y la barra de cierre de neutro. Registro fotográfico en anexo
202412107 | STE | 202412056 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 01/08/2024 14:12:16 | Solicito parecer tecnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en donde fue detectada la falta en el proyecto de la protección de disparo por "temperatura alta trafo" del TR-UPAC-01. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Instalar um relé auxiliar (cód estoque 698075) para multiplicar os contatos de trip do relé 49 do TR-UPAC-01, permitindo a atuação no relé de bloqueio. Projeto em anexo.
202412105 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 14:07:24 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) encontrado cables de los circuitos internos del lado de alta del transformador con aislación en mal estado, anexo fotografías. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412119 certificamos que fueron instalados nuevos tubos aislantes termocontraíbles en los cables con aislaciones en mal estado. Registro fotográfico en anexo.
202412102 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 14:08:01 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) encontrado calces aislantes sueltos y flojos. Anexo video en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412118 certificamos la correcta fijación de los calces aislantes debido al reapriete de los tirantes verticales y horizontales realizado por la contratada. Registro fotográfico en anexo.
202412094 | AAD |  | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202431 | 01/08/2024 14:17:25 | Solicito atualização do desenho 6120-DF-83713 referente ao quadro QNB-09, devido a substituição do modulo "MDA" com defeito pelos relés supervisórios de tensão PSVA no atendimento a SSA:202224107. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202542 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000337/2025 para actualización de diseño.
202412069 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 09:44:07 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) detectado conector flexible deformado y soldado por los terminales de baja de los bobinados conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202502 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202412114, o transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos resultados dentro da normalidade no ensaio de termográfica (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412067 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 09:44:49 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) se verificó que faltan algunos tags de identificación de cables. Tags faltantes: EP4-01, EP4-02, EP4-03, EP4-04, EP4-05, EP4-06, EP4-07, EP4-08, EP4-09. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412156 certificamos la provisión e instalación de las identificaciones faltantes. Registro fotográfico en anexo.
202412066 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 09:45:22 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) detectado terminal de baja del bobinado central (X2) presentando un corte a diferencia de los demás terminales de baja, reduciendo su sección útil, se adjunta fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202502 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202412112, o transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos resultados dentro da normalidade no ensaio de termográfica (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412057 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 07:00:54 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) se observó presencia de oxidación en el núcleo conforme fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202502 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202412111, o transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos resultados dentro da normalidade no ensaio de termográfica (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412056 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 01/08/2024 07:01:19 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) detectada la falta en el proyecto de la protección de disparo por "temperatura alta trafo" del TR-UPAC-01. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202437 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Instalado relé auxiliar, retirado do almoxarifado código (698075), com intuito de multiplicar os contatos de trip do relé 49 do TR-UPAC-01 para permitir a atuação no relé de bloqueio. Realizado ensaio de atuação do bloqueio constatando sua finalidade, conforme solicitado no parecer técnico, descrito na SSA 202412107. Emitido SSA 202414549 para IEQ-2 atualizar desenho.
202412055 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 07:01:48 | Durante comisionamiento del TR-UPAC-02 (SSA 202411006) encontrado aisladores posición H1 y H2 con defecto (rotura superficial de la aislación de porcelana) conforme fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412110 certificamos la realización del ensayo de tensión aplicada de 3kVCA a frecuencia industrial en los lados de AT y BT y ensayo de resistencia de aislación, con apoyo de ILA1 (SSA 202412172). Informe de resultados en anexo.
202412051 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 14:08:31 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) fue verificada la falta de 15 tornillos de la cubierta de este, imposibilitando su cierre seguro. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412116 certificamos la provisión e instalación por parte de la contratada, de los 15 tornillos de cierre de la cubierta faltantes. Registro fotográfico en anexo.
202412012 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 31/07/2024 14:31:27 | Realizar ensayo y calibración del controlador de temperatura EP4 conforme orden de ajuste en anexo. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202433 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin condiciones de calibración debido a que no reconoce las entradas de los sensores S1,S2,S3 y temperatura ambiente.
202412009 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 31/07/2024 14:14:22 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC--01 (SSA 202410994) se verificó que faltan algunos tags de identificación de cables. Tags faltantes: EP4-01, EP4-02, EP4-03, EP4-04, EP4-05, EP4-06, EP4-07, EP4-08, EP4-09, EP4-29, EP4-PE. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202434 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Fue observado la ausencia de unos tags de identificación, emitida derivada 2024 12221 para IEQ2 solicitando parecer técnico sobre los mismos. Respuesta del parecer técnico: La contratada proveerá las identificaciones faltantes en un lote conjunto con otras identificaciones de demás equipos de la UPAC. Las identificaciones fueron instaladas conforme solicitado.
202412003 | STE | 202411889 | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 01/08/2024 10:43:05 | Solicito parecer técnico sobre las deformaciones presentes en la superficie de las 3 bobinas del transformador, verificado durante el comisionamiento del TR-UPAC-01. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foram realizados ensaios de descargas parciais (SSA 202412171), tensão aplicada e resistência de isolamento (SSA 202412170), e os resultados obtidos podem ser considerados satisfatórios.
202411971 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 01/08/2024 16:44:26 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi encontrado cabos sem anilhas de identificação e anilhas de identificação erradas. Descrição: QDCC1/125V deveria ser RET/125V QDCC1/0V deveria ser RET/0V QDCC2/125V deveria ser QDCC/125V QDCC2/0V deveria ser QDCC/0V H5R0903 deveria ser H5R0103 e cabo H5R0104 estava sem identificação. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmando que as anilhas de identificação dos cabos foram substituídas pelo fabricante por anilhas com a correta identificação. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202411968 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 02/08/2024 08:32:05 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi encontrado diversas anilhas de identificação de conexões (origem/destino) erradas. Foi realizado um levantamento das anilhas corretas conforme documento anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmando que as diversas anilhas de identificação de conexões (origem/destino) que estavam erradas foram substituídas pelo fabricante por anilhas com a correta identificação. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202411904 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 31/07/2024 07:08:28 | Durante comisionamiento del CM-UPAC-01 (SSA 202410992) Constadado que los ITEMs correspondientes al comando "APAGAR" via IHM de los siguientes puntos no obtuvieron resultado alguno (No se energizaron los reles descritos en la planilla 3238-83-19027-P). ITEMS descritos abajo. 1) ITEM 3.3-2.b PAG 13 (comutação dos relés KF1A, KF1B e KF1C). 2) ITEM 3.3-3.b PAG 13 (comutação do relé KF2) 3) ITEM 3.3-4.b PAG 14 (comutação do rele KF3) 4) ITEM 3.3-11.e PAG 15 (comutaçao do rele KF7) | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | La contratada procedió a la revisión de las lógicas del CLP, corrigiendo el accionamiento de los relés conforme proyecto. Realizado ensayos de comando "APAGAR" via IHM comprobando que la lógica de apagado se encuentra correcta y funcional. Pendencia resuelta satisfactoriamente. En anexo se encuentran los archivos de programación del PLC (Archivo comprimido).
202411896 | STE | 202411805 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 30/07/2024 14:31:23 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que existem dois contatos do relé pos. RL5 na folha 20 que não se encontram no projeto 6256-DF-J7486-P conforme anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que el diseño fue actualizado y enviado para ENCA para su disponibilización en archivo tecnico
202411889 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 30/07/2024 07:22:41 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC--01 (SSA 202410994) se encontraron varias deformaciones en la superficie de las 3 bobinas del transformador. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202436 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme parecer técnico de la SSA202412003 fueron realizados varios ensayos en el transformador con resultados satisfactorios, por lo cual las deformaciones presentes en las imágenes pueden considerarse como no impeditivas para su funcionamiento.
202411885 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 30/07/2024 11:45:42 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) fue verificado que la "Barra de aterramiento isolada" que conecta las salidas de los pararrayos PR1,PR2,PR3 no se encuentran con continuidad hacia ningún punto de tierra, comprometiendo la funcionalidad de dichos pararrayos. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que la contratista realizo el aterramiento de la "Barra de aterramiento isolada" de los pararrayos PR1,PR2,PR3 a una malla de aterramiento externa al cuadro conforme proyectado, Verificada continuidad del aterramiento con los puntos de tierra previstos dando continuidad en dichos puntos. Pendencia solucionada satisfactoriamente.
202411883 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 31/07/2024 07:08:59 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC--01 (SSA 202410994) se encontró una barra de conexión del lado de alta con deformaciones, se realizó el ensayo de resistencia ohmica de la planilla 3238-83-19032-P hoja 9 dando los siguientes valores: H1-H2=2.106 Ω, H2-H3=2.720 Ω y H1-H3= 2,219 Ω con una diferencia de más de 22% entre el valor menor y el mayor. Ensayos incluidos en la planilla de comisionamieno . | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202431 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Comunicado al fabricante, retiradas barras en presencia del mismo, fueron enderezadas y limpiada la suciedad presente en las barras por el mismo fabricante en el local, reinstaladas las barras y repetido ensayo de resistencia ohmica dando los siguientes resultados: H1-H2=1.786 Ω, H2-H3=1.786 Ω y H1-H3= 1.786 Ω,(HRA= 78%, T=23°C) resultados anexados a la planilla de comisionamiento 3238-83-19032-P. Emitida SSA:202412315 p/ PT con respuesta de resultados obtenidos satisfactorios.
202411879 | STE | 202411773 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 30/07/2024 08:32:40 | Solicito parecer tecnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) en donde fue verificado que el orden de ajuste correspondiente al dispositivo N°1 "Relé de proteção 51GS" se coloco un "RTC" de 500A a 5A y en campo instalado se encuentra un toroide CSH200 de relacion 470/1A. (Verificar orden de ajuste en Anexo, Dispositivo N°1 "RTC"). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202514 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A ordem de ajuste foi corrigida e cadastrada no sistema sob número OA.1111.
202411861 | AAT | 202411476 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202431 | 30/07/2024 08:33:02 | Devido a retirada do relé INGETEAM PL300 do cubículo do disjuntor 52- A5 (reserva) e instalar no cubículo do disjuntor 52- A2 para atender a SSA 202411476; Solicito disponibilizar outro relé com as mesmas características, para reposicioná-lo no cubículo do disjuntor 52-A5; OBS: O relé original do cubículo do disjuntor 52- A2, foi enviado para fábrica por esta com defeito e na garantia. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202411809 | STE | 202411710 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 29/07/2024 14:14:29 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os valores esperados de condução dos diodos (entre 0,6 e 0,7V) que constam na folha 46 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E estão diferentes dos valores reais medidos que estão entre 0,4 e 0,5V. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202431 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Anotar los valores encontrados para registro y dejar en observación la característica del multímetro utilizado. El funcionamiento del diodo será verificado durante la energización los ensayos funcionales con el fabricante.
202411807 | STE | 202411709 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 30/07/2024 14:35:41 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o painel possui réguas de bornes de interligação de colunas inexistentes no projeto. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato (ENEE) que las reglas de bornes fueron incorporados y ya se encuentra en el flujo de inclusión en el SAT. En anexo revisión del diseño.
202411805 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 29/07/2024 10:35:26 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que existem dois contatos do relé pos. RL5 na folha 20 que não se encontram no projeto 6256-DF-J7486-P conforme anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 foi Informado pelo gestor do contrato que o desenho foi atualizado e enviado para ENCA para sua disponibilização no arquivo técnico.
202411775 | STE | 202411765 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 29/07/2024 14:16:06 | Solicito parecer técnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) en donde fue verificada la falta de un procedimiento de ensayo vía toroide CSH200 (schneider) de actuación del relé 51GS y relé 86 (el ensayo encontrado en PAG 15 de la panilla 3238-83-190227-P ITEM 3.5 no representa el ensayo vía toroide CSH200) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202512 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Elaborada IM.EQ.315 (SDS-15306) para ensaio do relé 51GS via toróide CSH200.
202411774 | STE | 202411764 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 29/07/2024 14:16:22 | Solicito parecer técnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) en donde fue verificada la falta de software y hardware para accesar al IHM SIEMENS SIMATIC y al relé de protección SCHNEIDER de protección tipo SEPAM 1000PLUS serie 20. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202448 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Para a IHM e o CLP pode ser utilizado o notebook de número de inventário 718958, onde está instalado o software TIA Portal. Para o relé SEPAM 1000PLUS serie 20 deve ser instalado em algum notebook o software disponível no link abaixo: https://www.se.com/pe/es/download/document/Setup_Software_SFT2841/ O Contrato da UPAC não prevê o fornecimento de notebook.
202411773 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 29/07/2024 14:06:11 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) fue verificado que el orden de ajuste correspondiente al dispositivo N°1 "Relé de proteção 51GS" se coloco un "RTC" de 500A a 5A y en campo instalado se encuentra un toroide CSH200 de relacion 470/1A. (Verificar orden de ajuste en Anexo, Dispositivo N°1 "RTC"). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202512 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa da SSA derivada 202411879: "A ordem de ajuste foi corrigida e cadastrada no sistema sob número OA.1111." Equipamento em condições normais de uso.
202411765 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 26/07/2024 11:52:23 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) fue verificada la falta de un procedimiento de ensayo vía toroide CSH200 (schneider) de actuación del relé 51GS y relé 86 (el ensayo encontrado en PAG 15 de la panilla 3238-83-190227-P ITEM 3.5 no representa el ensayo vía toroide CSH200) | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202512 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | De acordo com a baixa da SSA derivada 202411775 : "Elaborada IM.EQ.315 (SDS-15306) para ensaio do relé 51GS via toróide CSH200." Painel em condições normais de uso.
202411764 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 26/07/2024 11:51:03 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) fue verificada la falta de software y hardware para accesar al IHM SIEMENS SIMATIC y al relé de protección SCHNEIDER de protección tipo SEPAM 1000PLUS serie 20. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202450 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico: Para a IHM e o CLP pode ser utilizado o notebook 718958. Para o relé SEPAM 1000PLUS serie 20 deve ser instalado o software: https://www.se.com/pe/es/download/document/Setup_Software_SFT2841/ Verificado que o notebook 718958 está guardado no armário da MEG1 no 2° piso do ed. de produção e pode ser utilizado quando necessário. Arquivos de conf em anexo. Efetuado pedido junto CAI-BR para instalação do software SFT2841 nos notebook da MEG2.
202411717 | STE | 202411692 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 16:50:19 | Solicito parecer técnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) en donde se constato la ausencia en la IHM del botón "APAGAR" y la opcion "ILUMINACION ESTACIONAMIENTO" imposibilitando la realización de los ensayos incluidos en la planilla de comisionamieno 3238-83-19027-P (Pagina 15, ITEM 11.E). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A iluminação do estacionamento é comandada automaticamente pelo CLP para ser apagada na apresentação da iluminação monumental. Não será necessário o botão "apagar" para essa função na IHM. Este item da planilha de comissionamento não precisar ser executado.
202411710 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:37:38 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os valores esperados de condução dos diodos (entre 0,6 e 0,7V) que constam na folha 46 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E estão diferentes dos valores reais medidos que estão entre 0,4 e 0,5V. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202432 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme parecer técnico presente na SSA 202411809(D): Anotados na folha 46 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E os valores encontrados de condução dos diodos e a característica/IB do multímetro utilizado. O funcionamento dos diodos será verificado durante a energização e execução de ensaios funcionais com o fabricante. Folha 46 da planilha de comissionamento preenchida em anexo.
202411709 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:22:34 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o painel possui réguas de bornes de interligação de colunas inexistentes no projeto. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 foi informado pelo gestor do contrato (ENEE) que as réguas de bornes foram incorporadas ao desenho e já se encontram no fluxo de inclusão no SAT.
202411706 | STE | 202411653 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:23:10 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que faltam algumas plaquetas de identificação de componentes internos. Plaquetas faltantes: RL22, RL23, RL24, RL33, RL34 e MV5. Plaquetas de referência em anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que la pendencia fue resuelta y solocitamos a la SMMG la certificacion de la misma en la SSA matriz
202411705 | STE | 202411651 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:23:24 | Splicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que faltam algumas tags de identificação de fusíveis, bornes e relés. Tags faltantes: 42, 43, 44, RL30, F16 e F22. Tags de referência em anexo. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que la pendencia fue resuelta y solocitamos a la SMMG la certificacion de la misma en la SSA matriz
202411703 | STE | 202411648 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:23:49 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores 72-C, 72-E e 72-G não sinalizam eletricamente quando o disjuntor está na posição teste, apenas quando o disjuntor está na posição extraído, sendo que na tag da lâmpada de sinalização está indicado TESTE/EXTRAÍDO. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202411702 | STE | 202411642 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:25:24 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que a barra de interconexão da régua de bornes MOP se encontra incompleta interconectando apenas os bornes de 1 a 5, sendo que no projeto está previsto a interconexão dos bornes de 1 a 6. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor del contrato que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en campo y registrarlo en la SSA matriz.
202411701 | STE | 202411638 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:25:41 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que a conexão dos ventiladores foram realizadas com conectores WAGO dentro de canaletas. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202434 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista e informado por TEKSEA que la pendencia fue resuelta. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registro en la SSA matriz.
202411700 | STE | 202411627 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:26:03 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o TC1 e o TC2 são de 60Hz (o painel CBC-01 será alimentado em 50Hz) com relação de transformação de 60/5A sendo que no projeto a relação de transformação dos TC's está especificado como 50/5A. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202434 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En contratista procedió al ajuste de la parametrización 60/5A vía software. Conforme solicitud de ENEE se realizaron pruebas de medición de corrientes, verificando la linealidad. ENEE concluye que el TC puede operar en 50Hz sin problemas de calentamiento y precisión. Se labrará un acta con TEKSEA incluyendo este ítem en la garantía, asegurando el reemplazo inmediato si se detectan irregularidades futuras.
202411692 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:27:59 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) se constato la ausencia en la IHM de la pantalla "ILUMINACION" imposibilitando la realización de los ensayos incluidos en la planilla de comisionamieno 3238-83-19027-P (Pagina 15). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202436 | TORRES SOSA EVER DAVID | Segun la respuesta dada en la SSA 202411717(D), No sera realizado dichos ensayos incluidos en la planilla 3238-83-19027-P debido a que el CLP comanda de manera automatica dicha iluminacion durante la presentacion de iluminacion monumental (no siendo necesario el boton "APAGAR").
202411690 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:28:40 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) fue verificada en la IHM que la señalización de seccionadora 89.1-1 abierto y cerrado se encuentran configurados de manera invertida, con seccionadora cerrada indica ABIERTO y con seccionadora abierta indica CERRADA. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que la indicación de posición ABIERTO/CERRADO de la seccionadora 89.1-1 visualizada via IHM se encuentra acorde con la posición real de la seccionadora. Pendencia resuelta satisfactoriamente por la contratista.
202411687 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:17:31 | Durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) constatada la ausencia de la palanca de Cierre y Abertura de la seccionadora 89.1-1 la cual es necesaria para realizar las maniobras de cierre y abertura. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que la contratista proporciono la palanca de cierre y abertura correspondiente, realizada maniobras verificando el funcionamiento de la misma. Pendencia resuelta satisfactoriamente.
202411653 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:36:30 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que faltam algumas plaquetas de identificação de componentes internos. Plaquetas faltantes: RL22, RL23, RL24, RL33, RL34 e MV5. Plaquetas de referência em anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmado que as Plaquetas de identificação de relés e ventilador que faltavam foram instaladas pelo fabricante. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202411651 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:36:50 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que faltam algumas tags de identificação de fusíveis, bornes e relés. Tags faltantes: 42, 43, 44, RL30, F16 e F22. Tags de referência em anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmando que as Tag’s de identificação de fusíveis, bornes e relés que faltavam foram instaladas pelo fabricante. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202411648 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:37:04 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores 72-C, 72-E e 72-G não sinalizam eletricamente quando o disjuntor está na posição teste, apenas quando o disjuntor está na posição extraído, sendo que na tag da lâmpada de sinalização está indicado TESTE/EXTRAÍDO. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202448 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado acompanhamento da solução da pendência pela contratada TEKSEA, onde foi modificado o texto da tag de sinalização de TESTE/EXTRAÍDO para TESTE e alterado posição do fim de curso dos disjuntores para sinalizar apenas quando os mesmos estiverem em posição TESTE conforme imagem anexo. Atividade realizada com AT: 202406570. Equipamento em condições normais de operação.
202411645 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 09:37:24 | Durante el comisionamiento del cuadro CM-UPAC-01 (SSA 202410992) se comprobó que las bornera XA1-1, XA1-2, XA1-3, XA1-4 están diseñadas para un cambo máximo de "6mm" y actualmente en las borneras XA1-1 y XA2-2 se encuentran conectados dos cabos de 10mm y 2.5mm juntos. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada la sustitución de los bornes XA1-1 y XA1-2 por bornes para cables con sección nominal de 10mm2. los bornes XA1-3 y XA1-4 permanecen con borneras de 6mm2 debido a que el cabo colocado en dicho punto es de 6mm2. Pendencia resuelta satisfactoriamente.
202411642 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:37:38 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que a barra de interconexão da régua de bornes MOP se encontra incompleta interconectando apenas os bornes de 1 a 5, sendo que no projeto está previsto a interconexão dos bornes de 1 a 6. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmado que a barra de interconexão da régua de bornes MOP foi corrigida pelo fabricante e agora se encontra completa interconectando os bornes de 1 a 6, de acordo com o projeto. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202411638 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:37:50 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que a conexão dos ventiladores foram realizadas com conectores WAGO dentro de canaletas. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202435 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Efetuado novas conexões dos ventiladores pela contratada com conectores WAGO fora da canaleta. Realizado ensaio funcionais nos ventiladores constatando seu correto funcionamento. Trabalho realizado dentro da AT de comissionamento: 202406570
202411636 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 09:38:04 | Durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) constatado inoperancia de los contactos 41 y 41 del contactor KF1C (no mantiene su posición normalmente cerrada). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | Posterior a la energización del contactor, del PLC (125VCC) y ensayos funcionales del cuadro CM-UPAC-01 se verifico que el contactor KF1C se encontraba operando con normalidad y funcionando todos sus contactos. Pendencia resuelta satisfactoriamente.
202411634 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 09:38:14 | Durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) fue verificada la falta de identificación de 15 componentes del cuadro (listado de componentes en anexo) | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202435 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que los 15 componentes faltantes fueron identificados por la empresa tercerizada con identificadores de acrílico negro (padrón utilizado para los demás componentes del cuadro CM-UPAC-01). En anexo fotos de comparación entre identificación Vieja y Nueva. Pendencia resuelta satisfactoriamente.
202411632 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 09:38:25 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) fue verificada la falta de 10 tornillos de cierre de la puerta trasera del cuadro, imposibilitando su cierre seguro. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | La contratista entrego los 10 tornillos faltantes y realizo el cierre de la tapa trasera del cuadro. Verificado el correcto cierre del mismo y la presencia de todos los tornillos faltantes. Pendencia resuelta satisfactoriamente.
202411627 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:36:09 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o TC1 e o TC2 são de 60Hz (o painel CBC-01 será alimentado em 50Hz) com relação de transformação de 60/5A sendo que no projeto a relação de transformação dos TC's está especificado como 50/5A. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202435 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Segundo PT presente na SSA 202411700 os TC's operam em 50Hz sem problemas de aquec. ou precisão e este ítem será incluído na garantia. Realizado pela contratada uma nova parametrização com relação de transf 60/5A via software e 3 med. de corrente verificando a linearidade dos TC's. Medições (Alicate amp./IHM): 1ª med (R = 14,9/14,1A - T = 15,3/15,5A); 2ª med (R = 29,9/28,5A - T = 30,2/31A); 3ª med (R = 39,9/38,7A - T = 40/41,9A). Trabalho realizado dentro da AT de comissionamento: 2024065
202411605 | STE | 202411548 | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202430 | 24/07/2024 15:50:05 | Durante atendimento da SSA: 202411548 encontrado cartão 33U2 (supervisão de subtensão) atuando indevidamente. Realizar reparo e ajuste. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202431 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspección técnica de la placa. Sustituido 1 capacitor de 22μF/250V, 1 capacitor de 4.7μF/63V y un diodo zener 1N823 los cuales se encontraban con defecto; además de realizar resoldaduras de las pistas las cuales se encontraban destruidas en partes. Posteriormente fue realizado ensayos electricos y de contactos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202411570 | STE |  | J014B010 | DISJUNTOR 13,8 KV 522-9/CS-01 | 0255.022-9 | 202430 | 24/07/2024 11:08:24 | Durante manutenção preventiva, SSP: 20240643, foi encontrada sem fechadura a porta do cubículo do disjuntor (reserva) 522-9 do painel CS-01. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202430 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Devido a falta da fechadura na porta de acesso ao disjuntor 522-09 ( reserva), foi instalado outra de mesmas características, conforme modelo original, retirada do almoxarifado (código 236543). Realizado varias manobras de abertura e fechamento da porta, constatando sua função normal.
202411512 | STE |  | J014A009 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-8/CS-01 | 0255.009-1 | 202430 | 23/07/2024 11:36:54 | Durante la ejecución de la SSP: 20240642 MP1A del CS-01, fue encontrado sin cerradura de la puerta del cubículo del disyuntor 521-08 del CS-01. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202430 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución de la cerradura de la puerta del cubículo citado por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod. almox: 236543). Posterior a la sustitución fue comprobado que la cerradura está cerrando correctamente la puerta. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202411285 | STE |  | P002A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.060-5 | 202429 | 17/07/2024 15:41:41 | Prestar apoio à SOCM.DT no reparo aos danos ocasionados aos eletrodutos pertencentes ao Sistema D de Ventilação (GMV-0128 e GMV-0129) durante os trabalhos de construção das canaletas de cabos na Sala Segura 50 Hz. Desconectar os cabos A5X-5092, H5X-6874 (GMV-0128), A5X-5093 e H5X-6875 (GMV-0129). Após a finalização do reparo e da troca dos cabos pela SOCM.DT, ensaiar e conectar os novos condutores. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202430 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM33/2024: .Realizado ensayo de punto a punto, de resistencia de aislación, posterior conexión y energización verificado sentido correcto de giro de los VVT-0128 y VVT-0129. Datos de placa Vn:440V; In: 11A. Valores medidos: VRS:450 V, VST:454,9V, VRT:453.9V, IR:8.2A, IS:8,5A, IT:8.5A (GMV0129); VRS:452.9V, VST: 454,1V, VRT: 453.9V, IR:8.2A, IS:8.4A, IT:8.6A (GMV0128). Demás resultados de medición en anexo, equipo dejado en condiciones normales de operación.
202411284 | STE |  | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202429 | 17/07/2024 15:41:55 | Prestar apoio à SOCM.DT no reparo aos danos ocasionados aos eletrodutos pertencentes ao Sistema D de Ventilação (GMV-0128 e GMV-0129) durante os trabalhos de construção das canaletas de cabos na Sala Segura 50 Hz. Desconectar os cabos A5X-5092, H5X-6874 (GMV-0128), A5X-5093 e H5X-6875 (GMV-0129). Após a finalização dos reparos e da troca dos cabos pela SOCM.DT, ensaiar e conectar os novos condutores. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202430 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado cables H5X-6863, H5X-6874, H5X-6883, A5X-5101 y A5X-5092, referentes al GMV-0128; y H5X-6864, H5X-6875, H5X-6884, A5X-5102, A5X-5093 referentes al GMV-0129 desconectados en el KG-10.Realizado ensayo de punto a punto según diseños adjuntos. Realizado ensayo de resistencia de aislación. Realizada conexión y energización. Verificado sentido correcto de giro de los VVT-0128 y VVT-0129. Realizada medición de tensión y corriente. Resultado de los ensayos y las mediciones en adjunto.
202411249 | STE | 202411217 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202429 | 17/07/2024 10:22:04 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que não é possível realizar os ensaios que constam nas folhas 41 e 43 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E referente aos termostatos TM1 e TM3. O modelo do termostato não permite ajuste. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202431 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Ante la imposibilidad de ajuste, realizar ensayo de actuación y rearme y registrar los valores en que los mismos actúan y rearma para registro.
202411217 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202429 | 16/07/2024 17:19:20 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que não é possível realizar os ensaios que constam nas folhas 41 e 43 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E referente aos termostatos TM1 e TM3. O modelo do termostato não permite ajuste. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202431 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme parecer técnico da IEQ2 realizado ensaio de atuação e rearme dos termostatos: TM1: - Atuação: 51 ºC - Rearme: 25 ºC TM3: - Atuação: 52 ºC - Rearme: 27 ºC Obs.: Trabalho realizado dentro da AT de comissionamento: 202406570
202411136 | STE | 202411012 | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202429 | 15/07/2024 14:54:14 | Para atendimento da SSA 202410718, foi retirado plug de conexões (foto em anexo) da gaveta 52.31, (reserva) do painel KH-05, para usar no reparo da gaveta 52.27 do painel KG-32. Solicito parecer Técnico referente a falta de sobressalentes dessas conexões no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202433 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar material con Cod. Stock 718449 conforme parecer de la SSA 202319119.
202411123 | STE |  | J012A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D1/QP-01 | 0254.036-3 | 202429 | 15/07/2024 14:29:27 | Realizar manutenção preventiva no Disjuntor 52-D1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202433 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada manutenção preventiva do disj 52-D1 conforme PIC.EQ.0066-R01 (1A). Manutenção executada sem anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202411122 | STE |  | J012A035 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C1/QP-01 | 0254.035-5 | 202429 | 15/07/2024 14:29:15 | Realizar manutenção preventiva no Disjuntor 52-C1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202433 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado mantenimiento preventivo del interruptor 52-C1 referente a la SSP 20240621. Efectuado ensayos conforme PIC.EQ.066-R02 (1A) sin constatar anormalidades.
202411120 | STE |  | J012A034 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B1/QP-01 | 0254.034-7 | 202429 | 15/07/2024 14:28:59 | Realizar manutenção preventiva no Disjuntor 52-B1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202433 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada manutenção preventiva do disj 52-B1 conforme PIC.EQ.0066-R01 (1A). Manutenção executada sem anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202411118 | STE |  | J012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A1/QP-01 | 0254.033-9 | 202429 | 15/07/2024 14:28:49 | Realizar manutenção preventiva e ensaio de transferência no Disjuntor 52-A1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202437 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada manutenção preventiva do disj 52-A1 e ensaio de transferencia de fontes conforme PIC.EQ.0066-R01 (1A). Manutenção executada sem anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202411012 | STE |  | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202428 | 12/07/2024 14:00:14 | Para atendimento da SSA 202410718, retirar peças da gaveta 52.31 (reserva) do painel KH-05, para usar no reparo da gaveta 52.27 do painel KG-32. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202428 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Devido a retirada da garra de força da gaveta 52.31 (reserva) do painel KH-05, para utilização na gaveta 52.27 do painel KG-32, foi necessario a modificação na gaveta 52.31 do painel KH-05, utilizando a garra de força cod. 718449 e a retirada do engate limitador da garra e substituído as placas de celeron para proteção das partes energizadas. Após a modificação, a gaveta foi deixada em condições normais de operação.
202410875 | STE |  | K053F002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0947.022-0 | 202428 | 10/07/2024 17:00:14 | Durante atendimento a SSA 202410673, referente ao disparo do disjuntor 52-A. Realizado inspeção, constatando baixa isolação no cabo da saída do disjuntor 52.01 que alimenta as tomadas da unidade 10 até a unidade 15 na elevação 225m. Valores dos ensaios: (500Vcc,1min Temperatura: 11 ºC. Umidade: 67,8%): R/⏚=0,8 MΩ; S/⏚= 1,5 MΩ; T/⏚= 0,9MΩ; R/S=1,6 MΩ; R/T=0,5 MΩ; S/T=1,8 MΩ. | MEG2 | MEG3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202429 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO INSPEÇÃO NAS TOMADAS DE 460V/63A, NA COTA 225 E ENCONTRADO CONEXÃO COM FALHA DE ISOLAÇÃO. EFETUADO NOVA ISOLAÇÃO E DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. ENSAIO:(500Vcc,1min Temperatura: 08 ºC. Umidade: 92%): R/⏚=0,99 MΩ; S/⏚= 2,02 MΩ; T/⏚= 1,25MΩ; R/S=1,89 MΩ; R/T=1,0 MΩ; S/T=2,22 MΩ. TENSAO: RS - 459V, RT - 458V, ST - 460V.
202410793 | STE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202428 | 09/07/2024 11:18:20 | Durante a execução da SSP 20243423 foi encontrado contator pos. X dos GMV's 1605, 1607 e 1609 inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202428 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado as seguintes intervenções nos painéis: GMV-1605 - (CONTATOR QUEIMADO) - subst. contator pos. X por outro de mesma característica retirado do almox (CONTATOR 3P 120/50 127/60 25A cod almox: 707026). GMV-1607 - (BLOCO DE CONTATOS TRAVADO) - subst. bloco de contatos aux pos. x (BLOCO CONT 3NA/1NF 3RH2911-1HA31 cod almox: 713672). GMV-1609 - (FALSO CONTATO NA BOBINA) - refeita a conexão da bobina do contator constatando seu correto funcionamento. Equip. em cond. normais de op.
202410792 | SCA | 202410718 | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202428 | 09/07/2024 17:02:41 | Devido atendimento da SSA 202410718 retirar peças da gaveta 52.31 (reserva) do painel KH-05, para usar no reparo da gaveta 52.27 do painel KG-32. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202410718 | STE |  | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202428 | 08/07/2024 14:17:11 | Durante atendimento SSA 202410151 encontrado no KG-32 gaveta 52-27 (alimentação KH-48) em curto circuito. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202430 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado reparo na gaveta 52.27 que estava com peças avariadas, as peças substituidas foram retiradas da gaveta 52.31 (reserva) do painel KH-05, através da SSA 202411012. Realizado ensaios de tensão e corrente após instalação da gaveta. Tensão AB/BC/AC - 452,8V; 453,2V; 453,4V; Corrente A/B/C - 126,2A; 131,5A; 128,4A. Deixado a gaveta em condições normais de operação.
202410658 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202428 | 08/07/2024 08:57:54 | Confeccionar, na impressora 3D, protótipo de uma base da estante do banco de baterias, com intuito de aumentar a isolação do banco em relação a terra. Desenho em anexo. Entregue como referencia a base antiga ao senhor Valdinei (ILA3). | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202435 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 225 GRAMAS / UN.
202410487 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202427 | 04/07/2024 14:14:39 | Durante manutenção preventiva 8A SSP: 20240622 encontrado rele de proteção de neutro do disj. 52-29 (LQEE) com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202427 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé de Neutro: 7SK88-1E - Siemens por outro de mesmas características (código 165336) e ajustado conforme OA4030. Realizados ensaios e verificado correta atuação esperado/encontrado: Tempo operação Longo 4xTap=3,73/3,76s; 5xTap=3,21/3,18s; I pick up instantâneo= 6,00/5,83A; tempo instantâneo=0,050/0,037s. Equipamento em condições normais de operação. Emitida SSA202410615 para IMA0 gestionar reparo dos relé defeituoso.
202410432 | STE |  | P024A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.058-9 | 202427 | 04/07/2024 09:51:14 | Durante la ejecución de la SSP: 20243421 MP1A, fue encontrado el contactor auxiliar pos. X52 del GMV-1401 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202427 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del contactor auxiliar pos.X52 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayos funcionales del contractor confirmando correcto funcionamiento del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202410290 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202427 | 02/07/2024 14:20:31 | Durante manutenção preventiva 8A SSP: 20240622 encontrado rele de proteção do disj. 52-32 (MONUMENTAL) com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202427 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé Fase T: 7SK88-3E - Siemens por outro de mesmas características (cód.165360) e ajustado conforme OA4030. Realizado ensaios e verificado correta atuação esperado/encontrado: Tempo operação Longo 4xTap=0,82/0,81s; 5xTap=0,59/0,55s; I pickup inst.= 20/19,20A; tempo inst.=0,050/0,017s. Equipamento em cond. normais de operação. Obs: O primeiro relé trazido com SM: 482548 também apresentava defeito. Emitidas SSA202410517 e 202410518 para IMA0 gestionar reparo dos reles defectuosos.
202410215 | STE |  | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202427 | 01/07/2024 15:43:53 | Durante la ejecución de la SSA:202409867, fue encontrado el motor que acciona el VVT-1322 con resistencia de aislación baja de su bobina con respecto a tierra. Favor gestionar reparo del mismo.Obs: el motor que se encontró con defecto ya se encuentra desconectado eléctricamente y fue aislado las puntas de los cables. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202434 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Baja de documentos. SSA derivadas finalizadas
202410205 | SEE |  | L053B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc QBL-2 | 2135.001-3 | 202427 | 01/07/2024 14:14:13 | Atualizar desenho 6928-DC-A9203-P, conforme anexo, referente à desativação dos circuitos 271 e 263 executado na SSA:201914148A . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño.
202410124 | STE | 202319140 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202426 | 28/06/2024 16:32:54 | Realizar pintura de 4 dispositivos en color amarillo padrón. Foto del dispositivo en anexo. Obs: utilizar pintura conforme SSA: 201814881A que fue sometido a ensayo de tensión aplicada. | MEG2 | MCI4 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202430 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202410121 | STE |  | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202426 | 28/06/2024 16:33:14 | Favor realizar la reparación del motor de accionamiento del VVT-0133 ya que este se encuentra con baja aislación (R.AISL= 0.9Mohm ) y con la protección anticorrosiva deteriorada. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSA 202409217. Obs. dejado motor desconectado eléctricamente. | MEG2 | MAM3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JORGE QUANDT | 202431 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informações. SSA´s derivadas baixadas. Equipamento liberado para operação
202410117 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202426 | 28/06/2024 11:16:11 | Durante atendimento a SSA202409749 verificado contator auxiliar posição 27A2 defeituoso, não fecha totalmente os contatos. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202426 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator 27A2(supervisão de tensão de entrada) defeituoso por outro de mesmas características (cód.679283). Realizado ensaio funcional e verificado correto acionamento dos circuitos de supervisão de tensão de entrada.
202410093 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202426 | 28/06/2024 10:08:58 | Realizar reparo no MICROHMIMETRO MEGGER DLRO10X, BP 658000 - IB 1777, que apresenta defeito na bateria, não mantem carga mesmo após carregamento. Favor entrar em contato com Ludierrye 9201. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202430 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento presenta defecto en el módulo de carga de batería, la lógica de carga es comandada por un circuito integrado, el cual presenta identificación ilegible (ver anexo). Sin condiciones de reparo. Dar baja. TBPM: 852/2024 (ver anexo)
202409947 | STE | 202224107 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202426 | 26/06/2024 14:26:11 | EFETUAR PINTURA EM 02 CHAPAS GALVANIZADA (1 peça) 700mmx130mm e (1 peça) 330mmx130mm, NA COR (CINZA 7032), PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE NOVOS RELES NO PAINEL QNB-09, PEÇAS ENTREGUES EM MÃOS PELO SR. PIVA RAMAL 9194. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202430 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202409929 | STE |  | P022B005 | CCM KH-27 | 0592.038-8 | 202426 | 26/06/2024 09:14:05 | Durante la ejecucion del mantenimiento preventivo SSP 4A 20243420, encontrado Bloque auxiliar temporizado "pos" XT-3 Fuera de ajuste y sin posibilidad de ajuste de tiempo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202426 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado bloque auxiliar temporizado "pos." XT-3 inoperante. Fue realizado la sustitución por otro de iguales características: BLOCO CONT TEMP ON DELAY 0-30S 1NA/1NF cod. almx.:200239. Ajustado conforme OA.0383-R00 item 18. t=25s. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202409734 | AAD |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 11:31:41 | Atualizar desenhos 6530-DF-99108-P FL.2 e 6530-DF-99111-P FL.1 conforme anexo, referente a substituição do relé 27.B e remoção do relé temporizado 27BT (SSA 202409593) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000352/2025 para modificación de diseños.
202409728 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202425 | 21/06/2024 11:01:39 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20241316 constatados micro-switchs posiciones "LC" y "FC" referente al interruptor 52-A averiados. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202425 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituidos micro-switchs posiciones 'LC' y 'FC' referentes al Disyuntor 52-A, por otros de mismas caracteristicas retirados del almacen. Realizados ensayos de abertura y cierre manual y automatico del disyuntor 52-A con resultados satisfactorios. Disyuntor en condiciones normales de operación. OB: los materiales fueron retirados con SM:481664 solicitada por medio de la SSA:202409571.
202409679 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202425 | 20/06/2024 16:34:44 | Verificado durante manutenção preventiva SSP 20243418 que o contator posição "C" referente ao VVT-1114 esta danificado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202425 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del contactor pos."C" por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Realizado prueba del contactor instalado en bancada verificando el correcto funcionamiento del mismo. No fue posible realizar ensayos funcionales del mismo en el panel ya que el motor del VVT-1114 que es alimentado por dicho contactor se encuentra desconectado SSA: 202314366. Panel dejado en condicones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT: 202404983.
202409666 | STE | 202409636 | L005B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-10 | 0434.044-2 | 202425 | 20/06/2024 14:49:01 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do banco de baterias HB-10 devido ele já ter mais de 20 anos e os elementos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 87, 88, 89 e 91 (28UN) não terem suportado o ensaio de capacidade, caindo suas tensões abaixo de 1,0 Vcc antes das 4h previstas. SSP: 20243731(4A) | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 649740 (BATERIA ALCAL NI-CD 690AH/5H 1,2V M) el 30/07/25 (4500078601/10), conforme SSA derivada. Emitida SSA 202512629 y SDS-15689 para ensayos de puesta en servicio.
202409636 | STE |  | L005B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-10 | 0434.044-2 | 202425 | 20/06/2024 10:15:01 | Durante manutenção preventiva SSP 20243731(4A) foi verificado que os elementos posição 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 87, 88, 89 e 91 (28UN) atingiram valores de tensão abaixo de 1,0Vcc antes de 4h de descarga durante ensaio de capacidade do banco. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202535 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 o banco de baterias foi substituído com a SSA: 202512629.
202409593 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 19/06/2024 10:52:11 | Durante a execução da SSP 20243731foi verificado que o quadro QB-10 não reporta alarme de SUBTENSÃO ENTRADA 2 no anunciador de alarmes. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202425 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202320363) foi instalado o relé pextron modelo PSVA (cód.712615) em substituição aos relé posição 27B e 27BT, normalizando alarme de subtensão de entrada2. Emitida SSA202409734 para IEQ2 para atualização de desenhos. Emitas SSA 202409744 para IMA0 gestionar reparo do relé 27BT(cód. 112771) e SSA202409743 para IMA0 para getionar devolução do relé 27B (cód. 620572 não ativo).
202409571 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202425 | 19/06/2024 10:52:29 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20241316 constatado micro-switch posición 'LC' referente al interruptor 52-C con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202425 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituido micro-switch posición 'LC' referente al Disyuntor 52-C, por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen. Realizados ensayos de abertura y cierre manual y automatico del disyuntor 52-C con resultados satisfactorios. Disyuntor en condiciones normales de operación. OB: tambien fue solicitada la SM:481664 por medio de esta SSA, para resolver el problema mencionado en la SSA:202409728.
202409559 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202425 | 19/06/2024 11:08:36 | Realizar calibração do Medidor de resistência de isolamento IB-4185 modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201920. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do medidor de resistência de isolamento, que está dentro de sua características e liberado para uso.
202409511 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202425 | 18/06/2024 14:16:36 | Efetuar calibração do alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 38), código de identificação: IB-4145. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El modelo es 381.
202409510 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202425 | 18/06/2024 14:16:52 | Efectuar calibração do Termo-higrómetro IB-4156 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592290. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202426 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202409509 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202425 | 18/06/2024 14:17:05 | Realizar calibração do paquímetro digital fabricante Digimess IB-4146 | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202409508 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202425 | 18/06/2024 14:17:18 | Realizar calibração do multímetro digital Fabricante/Modelo/BP: Yokogawa/TY720/IB-4155. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202426 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202409488 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202425 | 18/06/2024 09:32:06 | Durante a execução da SSP 20243745 foi encontrado os cartões E1 e E3 inoperantes. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202425 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição dos cartões E1 e E3 defeituosos por outros retirados do almoxarifado cod 307351 e 307378. Realizados ajustes tensão de flutuação 131,6VCC, Limitação geral de corrente 200A de acordo com a ordem de ajuste OA.0755-R00. Emitido SSA 202409617 e SSA 202409618 para IMA0 reparar os cartões. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202409471 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202425 | 18/06/2024 07:47:28 | Durante a execução da SSP 20243731 foi encontrado o cartão E4 (CCI 4224) inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202425 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do cartão E4 defeituoso por outro de mesmas características retirado do almox (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE cod: 307335). Realizado ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do cartão. Emitida SSA 202409515 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202409470 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202425 | 18/06/2024 07:47:45 | Durante a execução da SSP 20243731 foi encontrado relé pos. RLB inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202425 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do relé pos. RLB por outro de mesmas características retirado do almox (CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 125VCC - cod almox: 665797). Realizado ensaios funcionais constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202409420 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202425 | 17/06/2024 16:24:13 | Jatear e pintar com tinta branca anticorrosiva a estante utilizada para base dos elementos referente ao banco de baterías HB-03 (que encontra-se com pontos de corrosão). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202432 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202409369 | STE |  | J077B016 | MOTOR N4 50 HZ DA BOMBA BES-0504 | 0279.004-1 | 202424 | 14/06/2024 17:25:47 | Encontrado cabos de ligação da motobomba BES-0504 com avaria na isolação. Motor já esta desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM1 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202431 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Após reparo elétrico efetuado por MMU3, executado a montagem mecânica do motor durante preventiva 6M, efetuado testes e verificado correto funcionamento. Verificado valores de vibração conforme anexo. Emitido SSA 202416056 para verificação de vibração.
202409341 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202424 | 14/06/2024 10:57:48 | Encontrado disjuntor defeituoso posição 521.4 de alimentação do cubículo SA1. Detectado durante manutenção preventiva 1A 20242290. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202424 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado substituição do disjuntor posição 521.4 por outro de mesmas caracteristicas. Deixado em condições normais de operação. Os ensaios elétricos estão em anexo.
202409331 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202424 | 14/06/2024 10:01:52 | Actualizar diseños 6299-DC-7335-E, 6299-LC-7307-E, 6255-DF-97806-P, 6255-DF-97808-P conforme anexo, referente a la conexión del cable H6R0027 en el disyuntor 52.18 del painel KCC-02 (SSA 202402335) y garantizar disponibilidad del diseño en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202428 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000272/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202409316 | STE |  | K055C003 | SECCIONADORA COM HASTE DE ACIONAMENTO - 89.1 | 1129.003-5 | 202424 | 13/06/2024 17:15:02 | Em virtude do observado na OTS-SMMG-2023067, melhorar a fixação da porta de acesso à entrada da seccionadora 89.1, de modo a permitir que seja feito o teste de ausência de tensão sem a necessidade de se colocar a mão por dentro da grade quando for retirar os parafusos de fixação. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202440 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme solicitado pela OTS-SMMG-2023067 a melhoria foi instalar parafuso com duas porcas (1º com trava rosca na base e a 2º sem trava rosca, para facilitar a retirada da grade sem ter a necessidade de colocar as mãos pelo lado de dentro da grade antes de fazer o teste de ausência de tensão. Fotos em anexo da melhoria executada.
202409315 | STE |  | K055B003 | SECCIONADORA COM HASTE DE ACIONAMENTO - 89.1 | 1129.002-8 | 202424 | 13/06/2024 17:15:36 | Em virtude do observado na OTS-SMMG-2023067, melhorar a fixação da porta de acesso à entrada da seccionadora 89.1, de modo a permitir que seja feito o teste de ausência de tensão sem a necessidade de se colocar a mão por dentro da grade quando for retirar os parafusos de fixação. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202440 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme solicitado pela OTS-SMMG-2023067 a melhoria foi instalar parafuso com duas porcas (1º com trava rosca na base e a 2º sem trava rosca, para facilitar a retirada da grade sem ter a necessidade de colocar as mãos pelo lado de dentro da grade antes de fazer o teste de ausência de tensão. Fotos em anexo da melhoria executada.
202409314 | STE |  | J057B003 | SECCIONADORA COM HASTE DE ACIONAMENTO - 89.1 | 1129.001-0 | 202424 | 13/06/2024 17:16:08 | Em virtude do observado na OTS-SMMG-2023067, melhorar a fixação da porta de acesso à entrada da seccionadora 89.1, de modo a permitir que seja feito o teste de ausência de tensão sem a necessidade de se colocar a mão por dentro da grade quando for retirar os parafusos de fixação. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202440 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado pela OTS-SMMG-2023067 a melhoria foi instalar parafuso com duas porcas (1º com trava rosca na base e a 2º sem trava rosca, para facilitar a retirada da grade sem ter a necessidade de colocar as mãos pelo lado de dentro da grade antes de fazer o teste de ausência de tensão. Fotos em anexo da melhoria executada. (utilizado material sobrante da SSA202409316)
202409263 | STE |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202424 | 13/06/2024 10:54:21 | Durante mantenimiento periódico 1A (SSP: 20241321) encontrado solenoide posición 89-2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202424 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado reemplazo del solenoide posición 89-2 por otro de mismas características (BOBINA ABER/FECH SECC CRW 125VCC Cod. Almox.: 582794). Solenoide defectuoso enviado a IMA-0 para reparación (SSA: 202409338). Efectuado pruebas funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT: 202404764.
202409260 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202424 | 13/06/2024 08:59:26 | Durante mantenimiento periódico 1A (SSP: 20241321) encontrado fin de curso posición FC de los disyuntores 52-B y 52-C con defecto | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202424 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Reemplazado fines de curso posición FC de los disyuntores 52-B y 52-C por otros de mismas características (BLOCO CONT CHAV F/CURS 1NA/1NF DISJ DS. Cod. Almox.: 582743), durante pruebas funcionales también encontrado defecto en fin de curso posición LC del disy. 52-B, y fue sustituido por otro de mismas características (MICROINTERRUPTOR ALAV RIG 1RV 15A. Cod. Almox.: 256315). Efectuado pruebas funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en cond. normales de operación. AT: 202404764.
202408955 | SEE | 202408200 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202424 | 10/06/2024 08:51:08 | Solicito adquisición de contactos auxiliares de TRIP/DISPARO (95/96/98) en reemplazo de los ya instalados contactos de posición para los siguientes disyuntores = 5 unidades para el "3P 10A" (cód. 505390), 3 unidades para el "3P 16A" (cód. 717941). verificar marcas y modelos instalados en fotos en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202529 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Para los disyuntores SIEMENS utilizar contacto 712311. Para los disyuntores ABB utilizar contacto 719363. Los contactos para los disyuntores SCHNEIDER serán adquiridos a través de la SMDTC-___
202408945 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202423 | 07/06/2024 16:22:01 | Favor gestionar compra de manopla de acionamento do disjuntor WEG modelo ACW100H corrente nominal 100A, posição 72-06, painel QO-01 que foi atendido pela SSA 202408319. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Material disponibilizado y entregado a MEG2 para aplicación inmediata.
202408922 | SEE | 202408202 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:54:27 | Solicito adquisición de contactos auxiliares de TRIP/DISPARO (95/96/98) en reemplazo de los ya instalados contactos de posición para los siguientes disyuntores = 4 unidades para el "3P 10A" (cód. 505390), 3 unidades para el "3P 16A" (cód. 717941), 1 unidad para el "3P 40A" (cód. 665053). verificar marcas y modelos instalados en fotos en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202517 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Para los disyuntores EATON utilizar contacto 714109. Para los disyuntores ABB utilizar contacto 719363. Los contactos para los disyuntores SCHNEIDER serán adquiridos a través de la SMDTC-___
202408890 | STE | 202224107 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202423 | 07/06/2024 07:58:48 | Para posibilitar la instalación de los nuevos RELES en el panel QNB-09. Favor confeccionar: 1 chapa galvanizada de (2mm) 700mm*130mm y 1 chapa galvanizada de (2mm) 330mm*130mm*150mm con 2 aberturas en el centro de 90mmX90mm) . Diseño de las piezas solicitadas en anexo. | MEG2 | MMU3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202432 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | As peças foram fabricadas em chapa galvanizadas, cortadas na guilhotina conforme desenho.
202408858 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202423 | 06/06/2024 16:16:35 | Solicito atualização de desenhos referente a substituição do disjuntor pos. 72.6 (SSA 202408319), conforme diagrama 6207-DF-90405-I-R0 em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202538 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202408429 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202422 | 28/05/2024 16:59:47 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20243122, foi constatado que a bobina de (disparo/trip) do disjuntor 52-C, encontra-se inoperante. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202422 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatou-se durante manutenção 4A - SSP 20243122, bobina de disparo/trip inoperante a mesma foi substituída por outra retirada do almoxarifado (código 555100), realizado ensaios de atuação do disparo do disjuntor, conforme PIC.0095-R02, constatando seu funcionamento normal. Emitida SSA 202408433 para Gestionar reparo da bobina com defeito.
202408067 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202421 | 22/05/2024 11:41:25 | Durante execução de MP 4A (SSP:20243415) constatado contator posição X da gaveta 52.27 referente ao VVT-0911 apresentando ruido. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202421 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator X defeituoso (ruidoso) e substituido por outro identico retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60, Cod:679283). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202407994 | STE |  | L015B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-14 | 0432.058-1 | 202421 | 21/05/2024 14:47:29 | Durante ejecución de SSP:20243747 (4A), constatado oscilacion de tension en modo de flutuación. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202421 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fueron sustituidos capacitores del filtro del puente rectificadora ( 3 unidades codigo: 654680) y realizado ensayo con banco en carga conectada al cargador y verificado normalizacion de tension de flutuacion ajustado en 131,6 Vcc. AT: 202404101
202407981 | STE |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202421 | 21/05/2024 10:59:28 | Em complemento a SSP: 20243133 realizar medições dos itens 34,35 e 38 referentes ao VVT- 0612. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202421 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada medición de ítems referidos: ITEM 34: XC 0612 encontrado= 12seg , XC 0612 dejado= 10seg. ITEM 35: Resistencia de aislación (500Vcc, 1min, 20°, 60%)= 2600Mohm. ITEM 38: Tensión R/S= 448Vca, S/T=448Vca, T/R= 446Vca, Corriente R= 48A, S=49A, T=49A. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202407972 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202421 | 21/05/2024 14:02:35 | Solicito substituição das placas danificadas da cobertura dos painéis elétricos do laboratório LQEE . | MEG2 | MCI2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202427 | ADELAR FRONZA | Foi substituida tres placas de forro
202407806 | STE |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202420 | 17/05/2024 16:29:23 | Em substituição da SSA 202407566, verificar motivo pelo qual foi constatado a falta da alimentação para a oficina da empresa Construtora Acaray. | MEG2 | MEG3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202421 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A tomada de alimentação da oficina da empresa Construtora Acaray estava sem tensão devido a isolação dos circuitos de tomadas para substituição pelo novo modelo 2P+T/16A, pela SOCM.DT nos pátios da SEMD, AT 202403224.Circuito de tomadas normalizado após a substituição da mesma pelo novo modelo.
202407774 | STE |  | P007B001 | QUADRO KG-15 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.015-0 | 202420 | 17/05/2024 14:18:44 | Durante mantenimiento preventivo 1A SSP:20243414 encontradas 2 manijas de abertura de las puertas del cuadro KG-15 averiadas. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202420 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Efectuada sustitución de manijas averiadas por otras de mismas caracteristicas retiradas del almacen. Estas ahora se encuentran en condiciones de uso.
202407526 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202420 | 16/05/2024 09:01:54 | Efectuar calibración de Termo-higrómetro IB-4174 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592298. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202421 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202407518 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202420 | 16/05/2024 09:02:24 | REALIZAR CALIBRACION EN TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MINIPA; MOD.MTH-1365,;NRO SERIAL 752591. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202421 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202407516 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202420 | 16/05/2024 09:02:36 | Realizar calibracion en el medidor de resistencia de aislacion Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202407515 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202420 | 16/05/2024 09:02:50 | Realizar calibración y cambio de pilas del alicate amperímetro digital marca KYORITSU, modelo 2033 cod de identificacion IB-4285 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202407514 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202420 | 16/05/2024 09:02:59 | Efectuar calibración y cambio de pilas del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-710, Código de identificación: IB - 3816) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202422 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202407512 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202420 | 16/05/2024 09:03:11 | Efectuar calibración y cambio de pilas del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-720, Código de identificación: IB 3901) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202422 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas las pilas.
202407511 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202420 | 16/05/2024 09:03:21 | Efectuar calibracióny cambio de pilas de pinza amperímetro digital (Marca: Fluke, Modelo: T6-1000,) Código de identificación: IB 4079. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202422 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas.
202407510 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202420 | 16/05/2024 09:03:31 | Efectuar calibración y cambio de pilas del multímetro digital (Marca: Fluke, Modelo:376FC), código de identificación IB 3895 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202422 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las pilas fueron reemplazadas.
202407450 | STE | 202407283 | F012B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1498.001-0 | 202420 | 16/05/2024 08:10:29 | Constatado avería en la aislación del cable de alimentación del circuito del Religador 12 dentro de la caja de pasaje localizada en la bajada del circuito en AMC2 en la Isla del canal del desvío. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202421 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Emitida SS 393/2024 solicitando apoyo de SOCM para realizar la enmienda en la caja de pasaje localizada en la bajada del circuito en AMC2 en la isla del canal de desvío y la realización dos enmiendas con adición de cable en las fases encontradas con daño(B y C)en la caja de pasaje E1 localizada próximo al puente de la isla central. Emitida SSA 202407352 a ILA 1 para la ensayo de tensión aplicada, obteniendo resultados satisfactorios. Equipamiento normalizado en condiciones normales.AT 202404118
202407416 | STE |  | F012B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1498.001-0 | 202419 | 09/05/2024 11:27:14 | Constatado caja de pasaje de transición de bajada del cable de 13.8kV desde el AMC2 a línea subterránea del circuito de alimentación de área prioritaria que parte del Religador 12 en la isla del canal de desvío; cubierta con malezas, con exceso de tierra y con tapas dañadas. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202526 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizada a reforça da caixa de passagem pela SOCM.DT, através do pedido SS-394/2024. Tanto o excesso de terra quanto as plantas foram retiradas do local, as laterais da caixa foram aumentadas, para impedir a entrada de terra, e a tampa foi refeita. Foto do resultado em anexo.
202407352 | STE | 202407283 | K012A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-03 | 0254.103-3 | 202419 | 08/05/2024 15:39:32 | Realizar ensaio de tensão aplicada e medição de resistência de isolamento na fase B do cabo de saída de 13.8kV do interruptor 52.31 do quadro QP-03, após reparo a ser realizado para atendimento da SSA matriz. Obs.: Conforme norma IEEE 400.2, o ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 16 kVrms 0,1Hz por 30 minutos. O ensaio pode ser finalizado antes dos 30 minutos caso os valores permaneçam estáveis durante 15 minutos. Ver tabela em anexo. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202419 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de resistencia de aislación y tensión aplicada VLF en los cables 13,8kV del tramo entre el QP-03 y la SE 13,8kV-Mirante ME, posteriormente a los reparos realizados. Antes fue necesario aplicar pruebas de pre-localización de falla en el cable fase B, siendo encontrado averías en los empalmes fase B y C de la caja de empalmes E1. Finalmente, los cables fueron aprobados en los ensayos y liberados para energización. Resultados detallados en el documento anexo.
202407351 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202419 | 08/05/2024 17:15:26 | Durante execução da SSA:202407158 (não funcionamento dos voltimetros nos paineis ASP2 e ASLP-02 referentes a tensão de entrada do QP-03) constatado o não funcionamento dos voltimetros devido anomalia no laço de medição localizado no painel ASP-02. Obs: constatado na execução da AT:202403693 que o laço de medição no painel ASLP-02 encontra-se funcionando normalmente. | MEG2 | MEL1 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202422 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | O voltímetro foi inspecionado e foi constatado em funcionamento conforme esperado. Realizado ensaio em conjunto com MEG2, sendo identificada a origem do problema. Solucionado por MEG2 através da SSA derivada número 202408346.
202407341 | STE |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202419 | 08/05/2024 11:50:06 | Detectado durante la SSP 20243133 la inoperancia del relé temporizado XC-0613 (on delay) . | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202419 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado relé temporizado XC-0613 inoperante, reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito COD: 200239 (ajustado en 10seg según OA.0367-R00). Painel deixado em condições normais de uso.
202407340 | STE |  | P005B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.087-7 | 202419 | 08/05/2024 11:49:48 | Detectado ruido anormal en el contactor X52 (2NA y 2NO) del GMV-0604, constatado dentro de la SSP 4A 20243133. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202419 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado ruido en el contactor X52, el contactor fue reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito con COD: 679283. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202407278 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202419 | 07/05/2024 08:05:45 | Durante los trabajos de cambio de conductores de 13.8kV del circuito de alimentación del refugio biológico. Constatado tramo de electroducto corrugado expuesto entre las cajas de pasaje CP29/30. Registro fotográfico en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202421 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2024/48: Constatado reacomodo de electroducto y protección del tramo expuesto entre las cajas de pasajes con recubrimiento de hormigón. Fotografías en anexo.
202407150 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202418 | 03/05/2024 15:33:29 | Durante manutenção preventiva SSP 20243131, foi constatado alarme "Temperatura ≥ 40°" no anunciador e no SCADA do painel KH-07. Verificado que os termômetros TSA-0402 e TSA-0403 estavam atuados, e o TSA-0401 e TSA-0404 estavam normais (desatuados). | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituídos os termostatos TSA-0402 e TSA-0403 defeituosos por outros de mesmas características. Os termostatos foram ajustados em 40 ºc conforme ordem de ajuste OA.0363-R00.
202407098 | STE | 202407059 | K013A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-04 | 0254.139-4 | 202418 | 02/05/2024 17:12:07 | Para normalizar cubículo 17 do QP-03 retirar disjuntor pos. 52.31 do cubículo 38 (reserva) do QP-04 e instalar na pos. 52.A3 (cubículo 17) do QP-03. Após a solução da SSA 202407059 reinstalar o disjuntor pos. 52.A3 no cubículo 17 do QP-03 e disjuntor pos. 52.31 no cubículo 38 (reserva) do QP-04. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202418 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | SEM 2024/18: Realizado a substituição do disjuntor pos 52.A3 (cub 17) do QP-03 pelo disjuntor reserva pos 52.31 (cub 38) do QP-04. SEM 2024/21: O disjuntor reserva (pos. 52.31) foi reinstalado no seu cubículo de origem após reparo e normalização do disjuntor original do QP-03. Painel deixado em condições normais de uso.
202407059 | STE |  | K012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A3/QP-03 | 0254.105-0 | 202418 | 02/05/2024 14:27:38 | Durante a execução dos ensaios com apoio da MEL1 referente à SSA 202404085 foi verificado que o disjuntor 52.A3 não aceita comando de fechamento (manual e elétrico). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202418 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Constatou-se travamento no balancim referente ao fechamento do disj. realizado limpeza e lubrificação no mesmo; 2 - Constatado rompido cabo de aliment. da bobina de fechamento, a mesma foi substituída por outro retirado do almox. (código 164836), SSA 202407635 para gestionar reparo; 3 - Realizado varias manobras (manual /elétrica) observando seu func. normal e reinstalado na pos. original (cub. 17). QP-03; 4 - Disj, reserva reinstalado pos. 52-31 (cub 38) QP-04 -AT:2024/04298.
202406925 | STE | 202300239 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202418 | 30/04/2024 11:12:58 | EFETUAR PINTURA EM 02 PEÇAS, CHAPAS GALVANIZADA (2mm) (16mmX16mm) NA COR (CINZA 7032), PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DOS WATIMETROS NA PORTA DO PAINEL 5F1(SEMD), CHAPAS ENTREGUES EM MÃOS PELO SR. PIVA RAMAL 9194. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202422 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza manual St2, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202406843 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202418 | 29/04/2024 11:40:42 | Solicito reparo no instrumento multímetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580, que apresenta falha durante a medição de tensão. Testado com outras ponteiras mas defeito permanece. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202419 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de conectores e soldas refeitas na placa principal, valores de tensão indicados dentro dos parâmetros. Enviado para calibração (SSA: 202407291). Liberado para uso.
202406705 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202417 | 26/04/2024 08:43:39 | Verificado durante el mantenimiento preventivo SSP 20240602 (1A) que las alarmas de condición anormal reportan en la IHM del CGCA pero no en el SCC. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202437 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Devido a la no actuacion del alarma en el SCC fue emitida SSA 202406888 para MEL4 verificar cableado. Fue encontrado cabo desconectado del lado de DAUC3. Pos coneccion de los cabos fue realizado test para verificar alarma de condicion anormal. Al ser aislado en el painel CGCA el alarma sonoro, alarma IHM (condicion anormal) y el alarma en el SCC (subtension) fueron accionados. Dejado en condiciones normales de operacion.
202406602 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202417 | 25/04/2024 07:22:22 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. 734; IB-1531; | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202418 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado a substituição das baterias conforme solicitado.
202406601 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202417 | 25/04/2024 07:22:31 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO VOLTI-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL, FLUKE, MOD.336, SN-14210643, BP: 674199; (IB1573). | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202419 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202406600 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202417 | 25/04/2024 07:22:40 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO VOLT-ALICATE AMPERÍMETRODIGITAL KYORITSU, MD-2004, BP:685261 (IB 1572). | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202419 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202406543 | STE |  | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202417 | 23/04/2024 14:43:02 | Verificado durante el mantenimiento preventivo SSP 20240602 (1A) que las alarmas de condición anormal reportan en la IHM del CGCA pero no en el SCC. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202437 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Devido não estar atuando alarme no SCC foi emitida SSA 202406892 para MEL4 verificar cabeamento. Foi encontrado cabo desconectado do lado da DAUC3. Após conectado os cabos foi realizado teste para verificar alarme de condição anormal. Ao ser isolado o painel CGCA o alarme sonoro, alarme IHM (condição anormal) e alarme no SCC (subtensão) foram acionados. Deixado em condições normais de operação.
202406447 | STE |  | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202417 | 22/04/2024 16:15:16 | Verificado durante el mantenimiento preventivo SSP 20240602 (1A) que las alarmas de condición anormal reportan en la IHM del CGCA pero no en el SCC. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202417 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Devido não estar atuando alarme no SCC foi emitida SSA 202406890 para MEL4 verificar cabeamento. Foi encontrado cabo desconectado do lado da DAUC3. Após conectado os cabos foi realizado teste para verificar alarme de condição anormal. Ao ser isolado o painel CGCA o alarme sonoro, alarme IHM (condição anormal) e alarme no SCC (subtensão) foram acionados. Deixado em condições normais de operação.
202406420 | STE | 202300239 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202417 | 22/04/2024 15:43:38 | Para posibilitar la instalación de los nuevos wattimetros en el panel 5F1. Favor confeccionar 2 chapas galvanizada de (2mm) 160mmX160mm, con abertura en el centro de 90mmX90mm) . Diseño de la pieza solicitada en anexo. | MEG2 | MMU3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202425 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron cortadas dos chapas galvanizadas conforme diseño.
202406336 | STE | 202305464 | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202416 | 19/04/2024 16:31:24 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 160.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202417 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (Capacitores eletrolíticos C18, C20, C21). Efetuado reparo: reconstrução de trilhas (Segmento C21.N ↦ U2.4). Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202406333 | STE |  | J025A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.088-2 | 202416 | 19/04/2024 16:42:56 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 074.12.17) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202417 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202406330 | STE |  | J025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.087-4 | 202416 | 19/04/2024 16:42:49 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 153.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202417 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202406226 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202416 | 18/04/2024 10:36:29 | Durante execução de SSP 4A n°20243740 constatado rele posição 27CA1TF defeituoso (sem ajuste de temporização). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202416 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado rele temporizado pos. 27CA1TF defeituoso e substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 120V 0/5S, Cod:112801). Realizado ajustes conforme OA.0758 e ensaios diversos. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA 202406416 para IMA0 gestionar reparo do rele.
202406187 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202416 | 17/04/2024 17:03:55 | Durante execução da SSP 4A 20243740 constatado não atuação do alarme de Retificador anormal. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202416 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído cartão de reles pos. E4 (4224 NIFE) que estava com defeito por outro de mesmas características retirado do almoxarifado (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Cod:307335). Realizado ensaios e verificado correta atuação dos alarmes. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA:202406414 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso.
202406164 | STE |  | H003F005 | QUADRO CV-14 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N14 VERTEDOURO | 0243.014-2 | 202416 | 17/04/2024 14:14:22 | Durante la ejecución de la SSP:20243786 fueron encontrados los siguientes acontecimientos: 1- Contactor en posición RCCX con defecto. 2- Relé temporizado posición R1 sin posibilidad de ajuste de tiempo. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202416 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatados ambos componentes con defecto, sustituídos por otros de mismas características y verificado correcto funcionamiento de los mismos. Contactor en posición RCCX funcionando correctamente. Bloque temporizado posición R1 ajustado conforme OA-0464 (t=2s) Equipo en condiciones normales de operación.
202406075 | STE |  | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202416 | 16/04/2024 09:32:01 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 164.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Efetuada tentativa de manutençao preventiva, equipamento fora de classe, necessario manutençao completa e calibraçao.Liberado para uso conforme pedido do usuario.
202406074 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202416 | 16/04/2024 09:34:09 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 149.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Efetuada tentativa de manutençao preventiva, equipamento fora de classe, necessario manutençao completa e calibraçao. Liberado para uso conforme pedido do usuario.
202406073 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202416 | 16/04/2024 09:33:59 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 131.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Valores dentros dos parametros; liberado para uso.
202406071 | STE |  | J032C001 | QUADRO QR-03 | 0275.013-9 | 202416 | 16/04/2024 09:33:50 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 155.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Valores dentros dos parametros; liberado para uso.
202406068 | STE |  | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202416 | 16/04/2024 09:33:42 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 159.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes (condensadores C18, C20 e C21). Ajustes de início e fundo de escala. Valores dentros dos parametros; liberado para uso.
202406065 | STE |  | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202416 | 16/04/2024 09:32:29 | Gestionar reposição do DISCO FRICCAO CARREG/MOLA DISJ DR17 5-50 (código 608971). O conjunto de comando-motor do disjuntor se encontra sem este disco, que foi retirado para atendimento da SSA 202401249. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202406286 para impresión de 4 muestras en la impresora 3D. Emitida SSA 202407322 para realizar pruebas en las muestras. Muestras aprobadas en campo. Fue solicitada la impresión de 12 unidades para almacenar en stock. 12 unidades entregadas a IMA0 para su inclusión al stock.
202406053 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202416 | 16/04/2024 09:10:04 | Durante execução da SSP 4A 20243740 constatado não atuação dos alarmes de CA Alta, CA Baixa e variação de corrente quando colocado carregador em carga. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202416 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 1 - Constatado cartão de modulo de reles Pos. E4 defeituoso e substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Cod:307335). 2 - Constatado cartão posição E1 defeituoso e substituido por outro identico retirado do almoxarifado (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, Cod:307351). Realizado ajustes conforme OA.0758 e ensaios diversos. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA's 202406411 e 202406422 para IMA0 gestionar reparo dos cartões.
202405934 | STE |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202415 | 12/04/2024 14:19:33 | Realizar pintura "Color verde RAL 6019" en los nuevos electroductos instalados en la sala GDV del vertedero y en la sala de baterías HNDV 1/2 ELEV 217, correspondientes a la interconexión de los tableros CNDV 1/2-Banco HNDV 1/2-GDV 1/2. Fotos de los electroductos en anexo. | MEG2 | MCI4 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202405922 | STE |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202415 | 12/04/2024 11:30:15 | Verificado durante execução da SSA 202405509 que a hélice do ventilador VVT-18A27 está comprometida (rotor da hélice rachado, pás roçando a estrutura - ver fotos em anexo). O referido defeito está causando atuação do térmico do motor. | MEG2 | MAM3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202418 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADO EL CAMBIO DE RODAMIENTOS Y HELICE DEL VENTILADOR. DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202405901 | STE |  | H003B005 | QUADRO CV-10 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N10 VERTEDOURO | 0243.010-0 | 202415 | 11/04/2024 17:04:47 | Durante la ejecución de la SSP:20243782 fueron encontrados los contactores en posiciones XSB y RSP1 con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202415 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrados contactores en posiciones RSP1 y XSB con defecto, sustituídos ambos por otros de mismas características y verificado correcto funcionamineto de los mismos durantre ensayos funcionales del mantenimiento preventivo. Equipo en condiciones normales de operación.
202405893 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202415 | 12/04/2024 07:12:16 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6230DF84918P y 6229DC07746P conforme anexo, referente a la desconexión del cable M6X4002 durante la ejecución de la SSA: 202319003. Garantizar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202405889 | AIM |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202415 | 12/04/2024 07:12:42 | Solicito construcción e instalación de una estructura de protección a fin de resguardar las tuberías pasante y válvulas además de evitar accidentes con el personal que trabaje en los alrededores, dicha estructura se encuentra en la torre del vertedero en la cota 119 (ingresando por la cota 225 se debe bajar una cota por las escaleras) en el pasillo que lleva a la escalera para bajar a la siguiente cota. Fotos en ANEXO. Pendencia generada en el grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202405885 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202415 | 12/04/2024 07:13:23 | Solicito atualização dos desenhos 6229DC15202 e 6230DFA18122 conforme anexo, referente a desconexão do cabo M6X4001 conforme execução da SSA202318244. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202515 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms.
202405814 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202415 | 10/04/2024 17:16:16 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" verificado que tiempo de carga profunda esta con un limite de 3 horas (180min), teniendo en cuenta que durante en los ensayos de carga profunda y comisionamiento de banco de baterias se utilizan hasta 10 horas. Imagen de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202415 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme la respuesta de IEQ2 SSA 202405841, por parte de la contratada, fue realizada la sustitución de la placa interna de la IHM con una alteración del software que permite un valor de 10 horas y más. Certificamos que fue realizada la alteración del parámetro "P323=600min, 10Horas " y realizado el ensayo de carga profunda alcanzando el tiempo esperado. Anexo de parametrización del IHM y el informe del ensayo de carga 10H.
202405812 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202415 | 10/04/2024 17:18:13 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" verificado que tiempo de carga profunda esta con un limite de 3 horas (180min), teniendo en cuenta que durante en los ensayos de carga profunda y comisionamiento de banco de baterias se utilizan hasta 10 horas. Imagen de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202415 | TORRES SOSA EVER DAVID | Conforme la respuesta de IEQ2 SSA 202405838, por parte de la contratada, fue realizada la sustitución de la placa interna de la IHM con una alteración del software que permite un valor de 10 horas y más. Certificamos que fue realizada la alteración del parámetro "P323=600min, 10Horas " y realizado el ensayo de carga profunda alcanzando el tiempo esperado. Anexo de parametrización del IHM y el informe del ensayo de carga 10H.
202405789 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202415 | 10/04/2024 15:37:10 | Verificar o funcionamento do sistema de monitoramento de baterias "Megger BVM600", IB-3175. O módulo de fonte e comunicação ("Power & Signal connector") está avariado e foi descartado após tentativa de reparo (SSA 202306284). Detalhes em anexo. | MEG2 | ILA2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202415 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Posterior a varios ensayos se verifica que la interfaz BVM600 se encuentra operativa, el desperfecto se encontraba en el instrumento Torkel 930, al cual es conectada la interfaz. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202405775 | STE |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202415 | 11/04/2024 14:44:59 | Durante la ejecución de la SSP 20241568, se encontró el temporizador pos. XC de la gaveta 9A22 en el cuadro KH-40 con defecto, no permitiendo ajuste. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202415 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del bloque temporizador pos. XC de la gaveta 9A22 del cuadro KH-40, por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 200239. Se realizó el ensayo funcional correspondiente luego de ajustar a 10s conforme a la orden de ajuste O.A 0401. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operación.
202405770 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202415 | 11/04/2024 15:43:15 | Durante la ejecución de la SSP 20241568, se encontró el motor pos. VVT - 9A22 sin cabo de aterramiento. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202415 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la instalación del cabo de aterramiento correspondiente al motor VVT - 9A22, el material fue retirado de almacenes, cod: 262730. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operación.
202405767 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202415 | 10/04/2024 14:39:46 | Durante manutenção preventiva SSP-20244329, constatado com defeito os seguintes itens: 1º Bloco temporizador nas posições: XT-1 / VVT0922 e disjuntor (reserva) 52-25; 2º Botão comando do rearme nas posições: VVT0922 e disjuntor (reserva) 52-25. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202415 | SAMOEL SCHWEITZER | 1º - Foram substituídos temporizadores posições: XT-1/VVT0922 e do disjuntor 52-25 danificado, por outros retirados do almox. (código 200239), realizado ensaio constatando seu funcionamento normal, deixando ajustado os tempos conforme ordem de ajuste OABT-R23531-R2-KH-36. 2º - Substituídos botão de rearme danificado por outro retirado do almox. (código 284920), realizado varias manobras de acionamento do rearme, constatando seu correto funcionamento. AT de execução da atividade 202402868.
202405627 | STE |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202415 | 08/04/2024 15:34:20 | Durante ejecución de SSP:20243784 fue encontrado relé temporizado posición "T1" con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202415 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado bloque temporizado en posición T1 quebrado, sustituído por otro de mismas características, ajustado tiempo de actuación conforme OA.0464 (siendo T1=1 seg en la energización) y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202405404 | STE | 202404967 | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202414 | 04/04/2024 11:11:24 | Durante la ejecución de la SSA: 202404967, fue constatado que la indicación contraria a lo real (indicando abierto cuando está cerrado) del DSC-1 es en el panel KG-33 y no en el KH-33. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202414 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado mecanismo de accionamiento del disyuntor DSC-1 desajustado, por lo que estaba indicado de manera errada la posición de la misma, por lo tanto, fue realizado el ajuste del mecanismo que acopla la manopla de accionamiento del DSC-1 y el eje del disyuntor, dejando así en posición que concide la indicación de la posición de la manopla y la posición real del disyuntor. Panel dejado en condiciones normales de operación. Servicio fue ejecutado con la AT: 202402769 .
202405285 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202414 | 03/04/2024 09:13:16 | Actualizar los diseños 6090-DF-J6502-P y 6090-DC-15201P, correspondientes al "as built" de los diseños referentes al comisionamiento del cargador de baterías CNDV-02, SSA 20245209. Garantizar los diseños actualizados en el SATEDMS | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202405284 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202414 | 03/04/2024 09:13:23 | Actualizar los diseños 6090-DF-J6501-P e 6090-DC-15200P, correspondientes al " as built " de los diseños referentes al comisionamiento del cargador de baterías CNDV-01, SSA 202405207 , Garantizar los diseños actualizados en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202405252 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202414 | 03/04/2024 07:25:39 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E, Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202415 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuestas de IEQ2 SSA´s 202405286 y 202405784, fue realizada la gestión con provolt para ajustar los valores de "P101-Tension máxima rectificador (TRIP)=37VCC; P403-Tension máxima consumidor (TRIP)=36.8VCC". Certificamos que los valores se encuentran parametrizados conforme lo informado, realizados ensayos funcionales de estas protecciones dando resultados esperados. Imagen de lo parametrizado y lista de parámetros a ser dejada en PDF anexo. Realizado con AT 202403289
202405249 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202414 | 02/04/2024 17:03:09 | Durante la ejecución de la SSP: 20243742 MP2A, fue encontrado los siguientes defectos en el cargador CN-04. 1) Contactor auxiliar pos. X72B con ruído. 2) Señalización de la posición de la seccionador CHN-04 no cambia de estado, señaliza que está abierto en el panel CN-04, siendo que la seccionadora está cerrada. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202414 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del cargador CN-04, donde se confirmó que el Contactor AUX. X72B emitía ruído y que el Contactor XCHN02 que indica la posición de la seccionadora CHN-04 estaba con la bobina abierta, por lo tanto fueron sustituídos los dos contactores por otros de iguales características (cod. almox: 625760). Efectuado ensayos de abertura/cierre del disy. 72B y de la seccionadora CHN-04 confirmando que los dos defectos fueron solucionados. Panel dejado condiciones normales de operación.
202405247 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202414 | 02/04/2024 17:03:52 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202415 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuestas de IEQ2 SSA´s 202405268 y 202405785, fue realizada la gestión con provolt para ajustar los valores de "P101-Tension máxima rectificador (TRIP)=37VCC; P403-Tension máxima consumidor (TRIP)=36.8VCC". Certificamos que los valores se encuentran parametrizados conforme lo informado, realizados ensayos funcionales de estas protecciones dando resultados esperados. Imagen de lo parametrizado y lista de parámetros a ser dejada en PDF anexo. Realizado con AT 202403297
202405104 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202414 | 01/04/2024 11:19:17 | Durante manutenção preventiva SSP20243524(4A) encontrado relé auxiliar temporizado posição R1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202414 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé auxiliar temporizado posição R1(auxiliar comando de troca de bombas), ajustado em 2s conforme OA.0464.R00. Realizado ensaio funcional e constatado correto funcionamento do comando de troca de bomba.
202404960 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202413 | 25/03/2024 15:13:08 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20243438 constatado fin de curso posición 'FC' deteriorado, referente al interruptor 52-2. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202413 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido fin de curso posición 'FC' que se encontraba deteriorado por otro de mismas características. Realizado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Dejado interruptor 52-2 en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202402128.
202404934 | STE |  | P008B008 | CCM KH-32 | 0592.020-5 | 202413 | 25/03/2024 11:20:41 | Durante ejecución de SSA:20244328 fue encontrada gaveta referente a disyuntor 52-22 con ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202413 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado y constatado contactor auxiliar en posición "XC" con defecto, sustituído por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202404867 | STE |  | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202412 | 22/03/2024 15:42:10 | Atualizar os desenhos 6090-DF-J6503P e 6090-DC-15202P, correspondentes ao "as built" dos desenhos após comissionamento do painel TR-CNDV, SSA 202318265. Garantir desenho atualizado no SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202404863 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202415 | 10/04/2024 15:37:37 | Verificar o funcionamento do sistema de monitoramento de baterias "Megger BVM600", IB-3174. O módulo de fonte e comunicação ("Power & Signal connector") está avariado e foi descartado após tentativa de reparo (SSA 202306284). Detalhes em anexo. | MEG2 | ILA2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202415 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue sustituido el conector a través de la SMDTC-2307. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202404772 | STE |  | H001B005 | QUADRO CV-02 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N02 VERTEDOURO | 0243.002-9 | 202412 | 21/03/2024 16:35:25 | Durante ejecución de SSP:20243520 fue encontrado relé térmico posición MT con defecto, el mismo queda actuado sin posibilidad de rearme. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202412 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado relé térmico en posición "MT" con defecto, sustituído por otro de mismas características previamente ensayado en oficina conforme IM.EQ.044 con ajuste conforme OA.0464 en 44 A (ensayos en anexo). Instalado y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202404767 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202412 | 21/03/2024 15:31:59 | Durante manutenção preventiva SSP20243717(4A) o capacitor do filtro da ponte retificadora entrou em curto durante ensaio. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202412 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos 3 capacitores eletrolíticos danificados(cód. almox. 402927) do conjunto de capacitores de filtro da ponte retificadora. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202404699 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202412 | 20/03/2024 16:32:34 | Durante manutenção preventiva SSP20243717 verificado defeito na posição carga manual da chave seletora posição CSC. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202412 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída chave seletora posição CSC por outra de iguais características (cód. almoxarifado 111147), normalizando funcionamento nas posições, flutuação, carga manual e desligado.
202404687 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202412 | 20/03/2024 14:33:03 | Durante manutenção preventiva SSP20243717(4A) verificado que os elementos posição 5,24,27,28,36,45,47,53,54,73,78,79,84,86 e 93 atingiram valores de tensão abaixo de 1,0Vcc antes de 4h de descarga durante ensaio de capacidade do banco. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202509 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 o banco de baterias foi substituído com a SSA: 202502450.
202404683 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202412 | 20/03/2024 16:43:38 | Providenciar reparo de los cabos y terminales del motor N5 de la bomba BIN-0305 del KA-02, los cuales se encuentran dañados y resecados, constatado en atendimiento de la SSA:202403685. Obs: el motor se encuentra desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202414 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Acompanhado partida do conjunto motor e bomba e o mesmo encontra-se em condições de testes para verificação de parâmetros. Emitido SSA 202413458, para ILA1 proceder com ensaios.
202404661 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202412 | 20/03/2024 16:44:08 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) referente a posição 521.03 que não permite ajuste de tempo (defeito : tempo de atuação 0,500s esperado0,05s) | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, fue sustituido un potenciometro de 470 KΩ y realizado ajustes en el potenciometro "H". Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202404618 | STE | 202403887 | J013A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D2/QP-02 | 0254.072-0 | 202412 | 19/03/2024 15:06:24 | Durante atendimento SSA 202403887 constatado ausência de tensão proveniente do fim de curso de posição referente ao disjuntor 52-D2. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202414 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el fin de curso de posición del disyuntor 52-D2 trabado lo que impedía el correcto funcionamiento de sus contactos. Se realizó la lubrificación correspondiente y se probó el funcionamiento repetidas veces. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operaición.
202404490 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202412 | 18/03/2024 09:40:39 | Durante a execução da SSP 20241565 foi encontrada fonte do anunciador inoperante quando alimentada por tensão 120VCA. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202412 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído fonte original por duas fontes retiradas do almox cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através do módulo de redundância cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202404583 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202404614 para IEQ2 atualizar desenho no SATedms. Medições realizadas: Alimentação 1 = 125VCA, Alimentação 2 = 227VCA, Saída = 23,8VCC, Corrente saída = 1,2A. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202404442 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202411 | 15/03/2024 16:55:48 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) que não atua os contatos de trip. Relé retirado do almoxarifado para atendimento a SSA202402833. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, realizado ajustes y ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202404440 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202411 | 15/03/2024 16:55:25 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) referente a posição 521.02 que não permite ajuste de pick up de autação, obtido 0,060A(esperado 0,050A conforme O.A 0174), e led de atuação não rearma após atuado. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202417 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, remoción de los contactos auxiliares del relé de NA (Normalmente Abierto) a NC (Normalmente Cerrado), además fue insertado en serie una resistencia de 2,2 KΩ con el diodo led indicador. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202404318 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202411 | 14/03/2024 09:59:13 | Durante a execução da SSP:20244326 (4A) foi encontrado bloco temporizador (XC) da gaveta VVT-0622 e da gaveta VVT-0624 inoperante. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202411 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante manutenção preventiva (4A) SSP 20244326 encontrado os blocos temporizados XC das gavetas 0622 e 0624 inoperantes. Realizado a substituição por outros de mesmas caracteristicas. Realizado ensaios de temporização e deixados com tempo de atuação de 10,2s e 10,1s respectivamente; de acordo com a ordem de ajuste OA NºBT3523/2019 esperado= 10s. Deixado em condições normais de operação.
202404259 | STE |  | P006B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.086-9 | 202411 | 13/03/2024 15:28:55 | Durante a execução da SSP:20244326 (4A) foi encontrado GMV-0627 com contator defeituoso. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202411 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição do contator de força por outro de mesmas caracteristicas. Realizados ensaios elétricos e funcionais. Tensão: AB= 452,3VCA; AC= 454,5VCA; BC= 455,6VCA. Corrente: A= 8,6A; B= 8,1A; C= 8,5A; IN= 11A. Megger motor: 450 MΩ; Temperatura 29,8ºC; Umidade 65,3%. Deixado em condições normais de operação.
202404243 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202411 | 13/03/2024 10:39:30 | Durante la ejecución de la SSP:20244325 (4A) fue encontrado el GMV-0532 con ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202411 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado y constatado contactor auxiliar posición X52 con defecto, sustituído por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo y eliminado el ruído anormal. Equipo en condiciones normales de operación.
202404233 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202411 | 13/03/2024 08:49:14 | Durante ensayos de comisionamiento del nuevo panel CNDV-1 (SSA 202318263), fue informado por la contratada que el valor de limitación de corriente de salida del cargador debe idealmente ser mantenido en 30 A, diferente de lo solicitado en el ítem 3.3.2 de la planilla de comisionamiento, que solicita el ajuste en 31,5 A. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202414 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Segundo baixa do parecer técnico - SSA 202404298: "La corriente puede quedar ajustada 30 A, considerando que a corriente de carga profunda es hasta 22 A y la corriente de partida do Diesel es suministrada por las baterías." Deixado ajuste de limitação de corrente em 30A e efetuados testes para verificar sua correta atuação. Painel deixado em condições normais de uso.
202404213 | SCA |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202411 | 13/03/2024 08:12:44 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202404212 | SCA |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202411 | 13/03/2024 08:13:10 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E, Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202404081 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202411 | 11/03/2024 15:21:43 | Verificado durante manutenção preventiva SSP20243437 (1A) que os alarmes de condição anormal reportam na IHM do CGCA mas não reportam no SCC. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202523 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado que o problema se devia a cabos que estavam desconectados na DAUC3, conforme SSA’ de derivadas e relacionadas, após conectados os cabos realizado ensaios em conjunto com a MEL4 normalizando a sinalização do quadro.
202403930 | STE |  | J028A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.077-7 | 202410 | 08/03/2024 15:53:47 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202403929 | STE |  | J028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.076-9 | 202410 | 08/03/2024 15:53:56 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202403901 | STE |  | J027A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.075-0 | 202410 | 08/03/2024 14:04:38 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202403813 | STE | 202403766 | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202410 | 08/03/2024 10:41:32 | Solicito Parecer Técnico pois durante a execução da SSP 20241564 foi verificado que um líquido oleoso saiu pelos cabos de alimentação do GMV-0132 (conexão de entrada R/S/T). | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202412 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme parecer técnico de la SSA 201011317A el material aceitoso ("oleoso") corresponde a un componente propio del conductor utilizado como plastificante de la aislación y su reacción no puede ser controlada. Realizar la limpieza de los cables y a modo preventivo realizar el ensayo de resistencia de aislamiento en el conductor R/S/T-Tierra (500 Vcc/1min). Anexar los resultados en la baja de la SSA matriz. Referencias: SSA 201011317A - 201212851B - 201913261A
202403782 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202410 | 07/03/2024 08:38:56 | Durante ensaios de comissionamento do novo painel CNDV-2 (SSA 202318264), foi informado pela contratada que o valor de limitação de corrente de saída do carregador deve idealmente ser mantido em 30A, diferente do solicitado no item 3.3.2 da planilha de comissionamento, que solicitada o ajuste em 31,5A. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuesta del parecer técnico por parte de IEQ2 SSA 202403783. Fue parametrizado de la siguiente manera. Sobrecorriente del cargador: de 31,5A a 30A. AT 202402019
202403766 | STE |  | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202410 | 07/03/2024 08:12:32 | Durante a execução da SSP 20244321 foi encontrado os cabos de alimentação do GMV-0132 (entrada R/S/T) com isolação deteriorada. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202414 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada limpieza de los correspondientes cables y posterior a eso efectuados ensayos de resistencia de aislación dando como resultado: R-⏚= 129 MΩ/S-⏚= 110MΩ/T-⏚= 127MΩ/R-S= 200MΩ/R-T= 212MΩ/S-T= 197MΩ (Temp=29.6°C, Hum=73%, 500Vcc por 1 min ). Posterior al ensayo se normalizó el equipo y se realizaron las mediciones dando como resustado: Tensión: R-S=456.2V/S-T=457.2V/R-T=456.3V; Corriente: R= 8A/ S=8.1A/ T=8.7A (siendo IN= 12A) Resultados considerados normales, equipo entregado a operación
202403755 | STE |  | K028A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.116-1 | 202410 | 07/03/2024 08:45:51 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202411 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Reparo no bastidor frontal. Ajustes de início e fundo de escala. Substituição de componentes. Liberado para uso
202403747 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202410 | 07/03/2024 08:13:38 | Durante la ejecución de la SSP:20243457 fue encontrado disyuntor 52-D con carga de resorte sin detenerse. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202410 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado micro de fin de curso "FC" referente a parada de carga de resorte quebrado, sustituído por otro de mismas carcaterísticas y efectuados ensayos funcionales con disyuntor 52-D constatándose correcto funcionamiento del mismo. Entregado equipo en condiciones normales de operación
202403730 | STE |  | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202410 | 06/03/2024 10:46:49 | Durante a execução da SSP 20241564 foi encontrado mulduras do anunciador e plaqueta (teste de função) quebradas. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202410 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição das molduras e plaqueta do anunciador que encontravam-se quebradas por outras de mesmas características retiradas do almox (MOLDURA ACRIL ANUNC ALARM 92/79MM - cod: 696269 / PLACA IDENT ANUNC ALARM 89 - cod: 700100). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202403642 | STE | 202403467 | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202410 | 05/03/2024 13:54:34 | Se solicita la elaboración de la manopla del disyuntor 52.6 del cuadro TFE, cod almox: 246190. Obs: Pieza entregada a Valdinei | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202416 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202403602 | STE | 202403449 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202410 | 05/03/2024 10:56:32 | Solicito Parecer Técnico sobre a impossibilidade de rearme do alarme "Defecto cierre 52-4-1" y "Defecto cierre 52-4-2" através da IHM. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202443 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Atualizar os CLPs e IHMs dos CGCA-1/2 com o programa em anexo. O programa da IHM foi atualizado para exclusão dos indicativos de alarmes dos QFN/QFE/QIN/QIE-3A/4A, pois não são reportados no CGCA. O programa do CLP foi atualizado de forma a não gerar alarme de defeito de fechamento após comando de fechamento abortado. Foi mantida a premissa de que após alarme de defeito de fechamento será necessário verificar a causa e proceder ao fechamento manual do disjuntor a fim de normalizar o alarme.
202403570 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202410 | 04/03/2024 10:50:55 | Durante el mantenimiento preventivo anual del panel QD-01 SSP: 20243437 fueron encontradas cuatro resistencias de calentamiento defectuosas. Las mismas no pudieron ser sustituidas durante el mantenimiento preventivo debido a restricciones operativas. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202411 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídas 4 resistências de aquecimento queimadas por outras de iguais características (cod. almox. 209414). Valores medidos R1 tensão=215Vca, corrente 0,7A; R2 tensão=214Vca, corrente 0,7A; R3 tensão=214Vca, corrente 0,7A; R4 tensão=215Vca, corrente 0,6A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202403567 | STE | 202318264 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202410 | 04/03/2024 11:07:44 | Solicitamos apoio para realizar medição de taxa de distorção harmônica (% THD) no painel CNDV-2, conforme item 3.3.5 da planilha de comissionamento 6090-83-19307E(anexo). Data sugerida: 06/03 e 07/03. | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total de Tensión (THD) en la entrada del Cargador de baterías CNDV-2 sometido a dos condiciones de carga en la salida. Valores medidos: Carga 5A: RS=0,38%, ST=0,43%, TR=0,43%; Carga 30A: RS=0,38%, ST=0,44%, TR=0,45% Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3198 (BP 717777)
202403565 | STE | 202318263 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202410 | 04/03/2024 11:07:34 | Solicitamos apoio para realizar medição de taxa de distorção harmônica (% THD) no painel CNDV-1, conforme item 3.3.5 da planilha de comissionamento 6090-83-19306E(anexo). Data sugerida: 06/03 e 07/03. | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total de Tensión (THD) en la entrada del Cargador de baterías CNDV-1 sometido a dos condiciones de carga en la salida. Valores medidos: Carga 5A: RS=0,37%, ST=0,33%, TR=0,26%; Carga 30A: RS=0,36%, ST=0,33%, TR=0,25% Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3198 (BP 717777)
202403349 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202409 | 28/02/2024 11:01:06 | Durante execução da SSP:20240264 constatado o contator pos. XC (gaveta 52-23 VVT319) inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202409 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatato contator defeituoso e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60, Cod:679283). Realizado ensaios e obtidos resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202403280 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202409 | 27/02/2024 10:16:16 | Durante manutenção preventiva 4A SSP: 20243123 encontrado amptector do disj 52D com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202409 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del pick up de corto retardamiento de la protección AMPECTOR del disyuntor 52D, retirada protección y reemplazada por otra de iguales características (COD DEPOSITO: 234540) parametrizada según OA.0123-R00, Emitida SSA 202403383 para IMA 0 gestionar reparo de 3 Ampector con defecto (1 retirado del 52D y 2 retirados de Deposito ya con defecto). Disyuntor dejado en condiciones normales de operación.
202403196 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202409 | 26/02/2024 11:13:08 | Durante execução da SSP:20240264 constatado os contatores pos. X (gaveta 52-21 VVT3119) e XC (gaveta 52-24 VVT3120) apresentando ruido. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202409 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contares defeituosos e substituídos por idênticos retirados do almoxarifado (CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60, Cod:679283). Realizado ensaios e constatado funcionamento correto. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202403085 | STE | 202403031 | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202408 | 23/02/2024 11:23:01 | Emitir P.T. referente a ausencia de policarbonato de protección frontal y tapa de canaleta. Anexo fotos | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202413 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico del contrato (ENEE), informado que los mismos ya fueron implementados. Solicito a la SMMG la certificación de la misma en la SSA matriz.
202403077 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 08:12:32 | Durante comissionamento encontrado Modulo Filtro pos. FLT1 apresentando borne nº13 (conexão de terra) espanado. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 SSA 202403101 (D), certificamos que esta pendencia fue resuelta por la contratada PROVOLT. Foto en anexo. AT: 202402021.
202403031 | STE |  | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202408 | 23/02/2024 07:10:07 | Durante comisionamiento constatado ausencia de policarbonato de protección frontal y tapa de canaleta. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202414 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Verificado em campo que o policarbonato de proteção foi instalado pela fornecedora do painel, conforme solicitado no projeto. Painel deixado em condições normais de uso.
202403029 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 22/02/2024 16:25:47 | Durante comisionamiento detectados cabos MV-036/40 de alimentación del banco de baterias HNDV2 y MV-52 interligación CNDV1 e CNDV2, discrepantes con la planilla de comissionamiento donde consta calibre de 240mm² y el instalado en campo es de 185mm². Anexo hojas correspondientes a la planilla y foto de detalles del cabo. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuesta del parecer técnico de la IEQ2 SSA 202403092: Los cables son de 185 mm2 conforme nueva actualización de memoria de cálculo 6090-10-J6500. Realizadas las anotaciones pertinentes en la planilla de comisionamiento. Fue emitida SSA 202405095 para actualizar los diseños. AT. 202402019.
202403026 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 22/02/2024 14:14:25 | Durante comissionamento encontrado anilha da régua X1.16 em disconformidade com desenho. A anilha correta a ser instalada: X1.16/MD3.38. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En virtud de la ejecución de la SSA 202403023 que requirió el uso de este borne para su resolución (X1.15 y X1.16). Ya no fue plausible la sustitución de esta anilla por la mencionada en esta SSA. Fue emitida SSA 202405095para actualizar los diseños. AT. 202402019
202403024 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 22/02/2024 14:15:00 | Durante comisionamiento constatada ausencia de identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuesta del parecer técnico de IEQ2 SSA 202403086, certificamos que la identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1 fueron colocadas por la contratada PROVOLT. Foto en anexo. Servicio realizado con AT:202402019
202403023 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 22/02/2024 14:15:34 | Durante comisionamiento constatados que los conductores de los contactos auxiliares de los disyuntores 72.Q3, 72.Q4 y 89.Q5 poseen enmiendas dentro de las canaletas. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2, certificamos que esta pendencia fue resolvida por la contratada PROVOLT. Foto en anexo. AT:202402019
202403012 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 22/02/2024 13:33:45 | Durante comisionamiento constatados que los conductores de los contactos auxiliares de los disyuntores 72.Q3, 72.Q4 y 89.Q5 poseen enmiendas dentro de las canaletas. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 SSA 202403048 (D), certificamos que esta pendencia fue resuelta por la contratada PROVOLT. Foto en anexo.
202403009 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 22/02/2024 11:13:34 | Durante comisionamiento detectados cabos MV-037/41 de alimentación del banco de baterias HNDV1 y MV-60 interligación CNDV1 e CNDV2, discrepantes con la planilla de comissionamiento donde consta calibre de 240mm² y el instalado en campo es de 185mm². Anexo hojas correspondientes a la planilla y foto de detalles del cabo. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta del parecer técnico de la IEQ2 SSA 202403047(D): Los cables son de 185 mm2 conforme nueva actualización de memoria de cálculo 6090-10-J6500. Realizadas las anotaciones pertinentes en la planilla de comisionamiento. Emitida SSA 202404993 para actualización de los diseños referentes al cargador CNDV-01. Servicio realizado con AT: 202402021
202402992 | STE |  | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202408 | 23/02/2024 11:21:20 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202409 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402949 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202408 | 21/02/2024 15:53:07 | Durante la ejecución de la SSP:20242291 fue encontrado disyuntor posición 526 disparado sin posibilidad de rearme | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202408 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado disyuntor posición 526 con defecto, sustituído por otro de mismas características retirado de almacén previamente realizados ensayos funcionales en oficina (ensayos en anexo). Verificado correcto funcionamiento del mismo y entregado panel en condiciones normales de operación. Mediciones post sustitución: Tensión= 226 Vca, Corriente= 0.7 A.
202402936 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 21/02/2024 14:05:01 | Durante comisionamiento constatada ausencia de identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta del parecer técnico de IEQ2 SSA 202403043 (D), certificamos que la identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1 fueron colocadas por la contratada PROVOLT. Foto en anexo. AT: 202402021
202402934 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 23/02/2024 09:35:38 | Realizar pintura em 4 estantes de madeira porta-capacetes recém fabricadas utilizando a coloração cinza e serão instaladas na sala dos técnicos elevação 139. | MEG2 | MCI4 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202417 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato de madera, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202402929 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 21/02/2024 14:04:26 | Durante comisionamiento encontradas anillas de la regla de bornes X1.13/14/15 disconformes con el diseño. Foto en anexo. Anillas corretas a ser instaladas: X1.13/MD3.33, X1.14/MD3.34 e X1.15/MD3.35. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 SSA 202403041 (D), certificamos que esta pendencia fue resuelta por la contratada PROVOLT. Foto en anexo. AT: 202402021
202402927 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 21/02/2024 14:06:14 | Durante comisionamiento encontrado transformador posición TR1 con avería en la conexión y aislación de la bobina H3 a la barra de conexiones. Ademas el policarbonato del Trafo no posee todos los tirantes correctamente fijados. La conexión en el punto H1 se encuentra sin tag, el mismo debería de contar con la siguiente identificación TR1:H1/F3.1. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Transformador llevado a fábrica por PROVOLT para reparo. Sustituidas en fábrica las tres bobinas del arrollamiento primario según informe técnico en anexo. Instalado nuevamente por personal de PROVOLT en presencia de personal de MEG-2 y realizado todos los ensayos solicitados en la planilla de comisionamiento con resultados satisfactorios. Policarbonato fijado correctamente y colocado tag faltante en el punto H1 conforme foto en anexo. Servicio realizado con AT: 202402021.
202402897 | STE |  | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202408 | 21/02/2024 08:19:31 | Durante manutenção preventiva 20241322(4A) encontrada seccionadora 89.2 com contato móvel da fase S desalinhada. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202408 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi realizado ajuste do contato móvel e substituído braçadeira metálica de fixação da haste do contato móvel da fase S. (braçadeira com reforço confeccionada por MMU3 SSA202216719). Realizadas manobras na seccionadora e verificado correto alinhamento. Resistência dos contatos valores medidos: fase R=127uOhm, fase S=89uOhm, fase T= 91uOhm.
202402871 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202408 | 20/02/2024 16:34:39 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) que não atua os contatos de trip. Relé retirado do almoxarifado para atendimento a SSA202402833. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | inspeccionada la placa en la cual se detecto un rele de 24VCC con defecto el cual fue sustituido, posteriormente fueron realizados los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402870 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202408 | 20/02/2024 16:34:56 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) referente a posição 522.06 que não permite ajuste do tempo de operação, esperado 0,05s (conforme O.A 0174). Detectado durante manutenção preventiva 20241322. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del circuito encontrandosé con un potenciometro VRI de 500KΩ con defecto el cual fue reemplazado como así también un trimpot de 50KΩ, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfacotrios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402869 | STE | 202402833 | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202408 | 20/02/2024 16:35:10 | Efetuar reparo no relé de sobrecorrente 50GS (inepar modelo STt) referente a posição 521.02 que não permite ajuste do tempo de operação, esperado 0,05s (conforme O.A 0174). Detectado durante manutenção preventiva 20241322. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa del circuito encontrandosé con un potenciometro VRI de 500KΩ con defecto el cual fue reemplazado como así también un trimpot de 50KΩ y un relé de 24 VCC, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfacotrios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402863 | STE | 202402773 | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202408 | 20/02/2024 16:35:36 | Solicito parecer técnico sobre o resultado obtido do ensaio de resistência de isolação da barra do painel QG-07 ter ficado abaixo dos 25 MΩ mínimos esperados. Valores medidos: A/B/C: 20/18/22 MΩ Megger BP 650954(500VCC/1min, 30°C,70%) | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202413 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Após intervenções realizadas na SSA 202503579 os ensaios de resistência de isolamento obtiveram valores mais altos, mas ainda próximos ao limite. O painel pode ser mantido em funcionamento normal, mas solicito que sejam feitas novas medições durantes as próximas 3 preventivas 1A, para acompanhamento de possível degradação dos materiais isolantes.
202402833 | STE |  | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202408 | 20/02/2024 10:52:29 | Durante manutenção preventiva 4A SSP:20241322, encontrado os reles de sobre-corrente pos. 52.103; 52.102 e 52,206 com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202408 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Recibidos los relés por parte de ILA2, realocados en sus ubicaciones y ensayados conforme OA.0174-R00. 521.02=(Corriente de actuacion:50mA, T=50mS) 521.03=(Corriente de actuacion:50mA, T=50mS) 522.06=(Corriente de actuacion:50mA, T=50mS) RESERVA1=(Corriente de actuacion:50mA, T=50mS) RESERVA2=(Corriente de actuacion:50mA, T=50mS) Relé que fue retirado de almx. será enviado para IMA0 SSA 202405717 debido a la no actuación de trip Dejado equipamiento en condiciones normal de operación
202402773 | AMP |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202408 | 20/02/2024 07:24:18 | Durante la SSP 20243124, el ensayo de resistencia de aislamiento del barramento principal, no alcanzó los valores mínimos : Megger BP 650954(1min, 30°,70%): 20/18/22 MΩ BP | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202409 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ens. de resist. de aislación (500 Vcc/1min) en las barras del tablero QG-07 según solicitado. Tamb: 31,2°C; HR: 71,6%. Con las barras separadas: Barra 1: A/⏚: 165; B/⏚: 140; C/⏚: 158; A/B: 186; B/C: 259; C/A: 178 [MΩ] Barra 2: A/⏚: 76,6; B/⏚: 71,7; C/⏚: 83,7; A/B: 97,3; B/C: 102; C/A: 135 [MΩ] Barra 3: A/⏚: 57,2; B/⏚: 48,8; C/⏚: 56,2; A/B: 63,6; B/C: 63,6; C/A: 91,1 [MΩ] Barras interligadas: A/⏚: 27,9; B/⏚: 24,2; C/⏚: 27,9; A/B: 32,3; B/C: 32,5; C/A: 45,6 [MΩ]. AT 202601326.
202402743 | STE | 202402725 | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202408 | 20/02/2024 13:37:54 | Solicito P.T. debido a que los conductores de alimentación de arranque del GDV tienen una sección de 185mm2, discrepante de la planilla donde figura 240mm2. Anexo planilla y fotos. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202413 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el gestor técnico del contrato que conforme actualización de memoria de cálculo 6090-10-J6500-P el cable debe ser de 180mm². Por tal motivo actualizar dicho valor en la certificación de diseño.
202402725 | STE |  | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202408 | 19/02/2024 13:34:19 | Durante comisionamiento detectado conductores de alimentación de arranque con sección de 185mm2, discrepante de la planilla donde figura 240mm2. Anexo planilla y fotos. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202413 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme respuesta del parecer técnico de la IEQ2 SSA 202402743(D): Los cables son de 185 mm2 conforme nueva actualización de memoria de cálculo 6090-10-J6500. Realizadas las anotaciones pertinentes en la planilla de comisionamiento. Emitida SSA 202404867 para actualización de los diseños referentes al cuadro TR-CNDV-01. Trabajo realizado con AT:20241545.
202402668 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202408 | 19/02/2024 08:20:17 | Constatada la falla funcional del relé de bloqueo de la POS.86B durante las pruebas de puesta en servicio de la SSA 202205140. Providenciar el restablecimiento operativo del mismo. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202408 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição da chave de bloqueio 86B. Efetuados ensaios funcionais com correta atuação, abrindo disjuntor 52B. Deixado em condições normais de operação. Observação: A SM e DM foram adicionadas na SSA 202402197. Trabalho realizado dentro da AT: 202401478.
202402666 | STE |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202408 | 19/02/2024 08:21:00 | Durante la MP4A 20243124, el disyuntor DS pos 52-D de 460 Vca, se encontró con defecto, no permite comando de abertura | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202408 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el cojinete del hacha del eje de abertura con desgaste, el mismo no quedaba fijo a la estructura central del disyuntor, se sustituyó el mismo por otro cojinete que quedó fijo. Se sustituyó también el fin de curso pos. "LC" y lo bloco de contato de parada del motor de carregamento de mola, se realizaron ensayos de apertura y cierre comprobando el correcto funcionamiento. Se reinstaló el equipo en condiciones normales de operación.
202402597 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202407 | 16/02/2024 10:52:56 | Durante manutenção preventiva 1A(20242293) encontrado inoperante o disjuntor 521 que é responsável pela alimentação de aquecimento da bomba BES1801. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202407 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído disjuntor 521 por outro de mesmas características (cód. almox. 713322), normalizando funcionamento do aquecimento do motor da bomba BES1801. Valores medidos tensão R/S=220,2Vca , corrente=0,75A. Ensaios do disjuntor anexo.
202402586 | STE | 202402099 | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202407 | 16/02/2024 13:32:16 | Favor confeccionar 5 unidades de impresiones 3D de la manopla correspondiente al disyuntor 523.06 del cuadro QG-04, que se encuentra rota en el área correspondiente al punto de agarre para el cierre y abertura del mismo. Muestra e indicaciones entregadas a Valdinei Ramos (ILA3). | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202415 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202402531 | STE |  | K023A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.123-4 | 202407 | 15/02/2024 16:52:58 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 160.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402530 | STE |  | K023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.122-6 | 202407 | 15/02/2024 15:41:18 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 707.11.12) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402504 | STE |  | K023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.122-6 | 202407 | 15/02/2024 14:03:10 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP: 20243124, encontrado uma trinca na Haste de acionamento da fase "B" da seccionadora 89-1 do QG-07. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202407 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Substituída Haste de acionamento da fase "B" da seccionadora 89-1 do QG-07, por outra de mesmas características,. Realizados ensaios funcionais de abertura e fechamento com resultado satisfatório. Servicio realizado con la AT 202401332.
202402389 | STE |  | K076A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.146-3 | 202406 | 09/02/2024 13:38:27 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 164.10.13) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402388 | STE |  | K076A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.145-5 | 202406 | 09/02/2024 13:38:35 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 159.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada]
202402387 | STE |  | K076A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.144-7 | 202406 | 09/02/2024 13:38:42 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 155.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402319 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202406 | 08/02/2024 13:42:15 | Durante la ejecución de la SSP:20241318, fue encontrado relé amptector del disyuntor 52D con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202406 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Relizado sustitución del relé amptector del disyuntor 52D. que se encontraba inoperante, por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod. almox: 234540). Posterior a la sustitución, fue ajustado el relé instalado según OA.0175-R00 y ensayo con la caja Sverker confirmando el correcto funcionamiento del mismo. También fue emitida una SSA: 202402330 a IMA0 para gestionar el reparo del relé amptector retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202402301 | STE |  | K076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.058-7 | 202406 | 08/02/2024 10:43:42 | Durante manutenção preventiva 4A constatado que o rele de subtensão 27-2 esta atuando fora de sua faixa de ajuste. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202406 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Relizado sustitución del relé de subtensión pos. 27.2 del QJ-06 por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod. almox: 471680). Posterior a la sustitución fue ajustado el relé instalado según OA.0175-R00 y ensayo con la caja Sverker confirmando el correcto funcionamiento del mismo (tensiòn pick up: 30V, drop up: 31V, tiempo actuación: 3,55 s.). Emitida SSA: 202402329 a IMA0 para gestionar reparo del relé de subtensión retirado. . Servicio ejecutado con la AT: 202401127.
202402197 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 06/02/2024 16:54:58 | Constatada la falla funcional del relé de bloqueo de la POS.86A durante las pruebas de puesta en servicio de la SSA 202205140. Providenciar el restablecimiento operativo del mismo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202407 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição da chave de bloqueio 86A. Efetuados ensaios funcionais com correta atuação, abrindo disjuntor 52A. Deixado em condições normais de operação.
202402195 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202406 | 06/02/2024 16:50:22 | Durante la ejecución de la SSP:20243746 fue observado que el cargador CN-12 no entra en régimen de fluctuación. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202406 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos de funcionamiento del cartón en posición E1 constatándose defecto en el mismo, sustituído por otro de mismas características y ajustados valores conforme OA:0757. (Tensión de fluctuación=131.6 Vcc; limitación corriente gral=100A; tensión de ecua=150.4Vcc). Emitida SSA:202402413 para IMA0 pueda gestionar reparación de módulo defectuoso. Verificado funcionamiento correcto del cargador CN-12 y entregado en condiciones normales de operación.
202402169 | STE |  | J013A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D2/QP-02 | 0254.072-0 | 202406 | 06/02/2024 15:02:23 | Gestionar reparo em uma bobina de fechamento DR17,5-50/75 125Vcc do disjuntor 52-D2 (interligação dos QP’s), que foi encontrado durante atendimento a SSA 202402145 com defeito. (código almox. 0164836). | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402167 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202406 | 06/02/2024 11:02:32 | Durante la ejecución de la SSP:20243746 fue detectado relé auxiliar posición X52B con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202406 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado relé auxiliar posición X52B con carcaza deformada, sustituído por otro de mismas características y verificado funcionamineto correcto del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202401776 | STE |  | K077A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.149-8 | 202405 | 31/01/2024 16:18:17 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 136.10.13) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401774 | STE |  | K077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.148-0 | 202405 | 31/01/2024 16:18:27 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 126.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401772 | STE |  | K077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.147-1 | 202405 | 31/01/2024 16:18:43 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 125.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401650 | STE | 202401640 | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202405 | 31/01/2024 06:54:25 | Solicito apoyo para realizar las siguientes mediciones y monitoreo: - Medición eléctrica en la Entrada: Tensión, corriente, frecuencia y distorsión de harmónicos por fase. - Medición eléctrica en la Salida CC: Tensión, corriente y ripple. Fecha propuesta 02/02/2024. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202405 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Monitoreo de señales eléctricas en la entrada y salida del CB-09 asumiendo éste toda la carga del sistema (CB-10 sin carga), por el periodo comprendido entre los días 05/02/2024 y 22/02/2024. Resultados detallados en el informe anexo.
202401601 | STE | 202401036 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202405 | 30/01/2024 07:40:47 | Solicito parecer técnico con relación a continúa falla intempestiva del cargador en condiciones normales de operación. Observación: el cargador deja de conducir. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | A fin de investigar la relación causa-efecto de la falla fue emitido la SSA 202401604 para registrar el comportamiento del cargador, en la baja del mismo se menciona que no fueron reportados bloqueos del cargados durante las fechas comprendidas entre 19/03/2024 y el 17/06/2024. Fueron ejecutados maniobras de transferencia sin anormalidades en el cargador. Sugerimos seguir con los mantenimientos periódicos.
202401563 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202405 | 29/01/2024 13:52:53 | Solicitamos gestión para activar código de material 607320 y devolución del disyuntor termomagnético a almacén que fue retirado mediante la ejecución de la SSA 202401142. Material entregado a IEQ2 (Aranda) para providencias. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202405 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202401686 para IMA0 solicitando gestión para devolución a stock del disyuntor. Cod. 607320 reactivado con clasificación ZDIS mediante MTDFS-10884.
202401315 | STE |  | K078A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.152-8 | 202404 | 24/01/2024 13:33:20 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 127.10.13) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401314 | STE |  | K078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.151-0 | 202404 | 24/01/2024 13:33:33 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 132.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401313 | STE |  | K078A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.150-1 | 202404 | 24/01/2024 13:33:41 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 151.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401257 | STE |  | K025A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.127-7 | 202404 | 23/01/2024 16:03:36 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 280.02.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401256 | STE |  | K025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.126-9 | 202404 | 23/01/2024 16:03:26 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 281.02.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Substituição de módulo de saída de corrente. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401254 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202404 | 23/01/2024 16:01:56 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 085.12.17) de la POS.49 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401160 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202404 | 22/01/2024 16:13:24 | Gestionar reparo de un voltímetro (VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V, Cod. Almox: 196266), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202400888. Obs: Voltímetro indica 20KV, siendo que el recibe 115Vca y la indicación de el debería de ser 13800Vca, Relación de voltímetro= 13800/115 VCA. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401153 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202404 | 22/01/2024 16:14:49 | Durante la ejecución de la SSA 202400684, detectado fonte CV2 apresentando alto valor de Ripple na saida (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (CÓDIGO ALMOX.:111384)). GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400918 | STE |  | K026A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.129-3 | 202403 | 18/01/2024 07:28:19 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 404.06.12) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202400916 | STE |  | K026A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.128-5 | 202403 | 18/01/2024 07:35:21 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 403.06.12) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202400866 | STE |  | K079A001 | QUADRO QJ-09 | 0257.009-2 | 202403 | 18/01/2024 07:35:29 | Durante la ejecución de la SSA 202400803, detectado rele de bloqueo pos 86-A1 con la bobina quemada. FABRICANTE GENERAL ELECTRIC, MODELO.: 12HEA61B235 X2 (CÓDIGO ALMOX.:110086). GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400822 | STE |  | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202403 | 18/01/2024 07:35:35 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 169.12.15) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado; el mismo presenta sus contactos 21-20 sin conmutar y el display con mensaje "break" sin posibilidad de rearmar. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202400821 | STE |  | K079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.154-4 | 202403 | 18/01/2024 07:35:43 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 131.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202400820 | STE |  | K079A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.153-6 | 202403 | 18/01/2024 07:35:50 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 167.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202404 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202400337 | STE |  | K013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.033-1 | 202402 | 08/01/2024 16:38:16 | Atualizar data e hora de todos os reles de proteção marca Basler . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202402 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Actualizada fecha y hora de los relés basler referentes al panel QP-04
202400336 | STE |  | K012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.032-3 | 202402 | 08/01/2024 16:38:08 | Atualizar data e hora de todos os reles de proteção marca Basler . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202402 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Atualizada data e hora referente aos reles de proteção marca Basler.
202400335 | STE |  | K011C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.031-5 | 202402 | 08/01/2024 16:37:58 | Atualizar data e hora de todos os reles de proteção marca Basler . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202402 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Actualizada fecha y hora de los relés basler referentes al panel QA-02
202400334 | STE |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202402 | 08/01/2024 16:37:47 | Atualizar data e hora de todos os reles de proteção marca Basler . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202402 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Atualizada data e hora referente aos reles de proteção marca Basler.
202400323 | STE |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.018-1 | 202402 | 08/01/2024 16:37:24 | Solicito el desmontaje, corrección del dato de relación de transformación del TC y montaje de las placas de identificación del transformador TI-01. Obs: 1) Solicitar apoyo a ILA2 para el remarcado de la placa con láser 2)El trabajo deberá ser hecho con el transformador aislado. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202403 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado desmontaje y montaje de las 4 nuevas placas ya corregidas (modificada indicación del TC de 2000-5A para 100-1A) del transformador TI-01, trafo dejado en condiciones normales de operación.
202400316 | STE |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.018-1 | 202402 | 08/01/2024 16:45:47 | Solicito pintura externa completa del Transformador TI-01 (utilizar color padrón del cuadro QI-01), además se solicita identificar el transformador como "TI-01"con pintura negra conforme padrón de los transformadores adyacentes. | MEG2 | MCI4 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202509 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por SSA derivada.
202400184 | STE | 202320826 | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.036-0 | 202401 | 05/01/2024 09:29:16 | Constatado que transformador de potencia TI-01 a ser instalado, presenta TC con características incompatibles con las del proyecto. Reemplazar TC de relación de transformación 2000:5A por TC de relación 100:1A y clase B10F20C4 conforme proyecto. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202401 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | TC del neutro del transformador reemplazado por otro de características conforme proyecto de diseño. Retirado TC (100:1A) a montar del almacén mediante SM 468916 y devuelto TC (2000:5A) desmontado mediante DM 70033933. En adjunto ensayo realizado previo montaje. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación tras constatar buen funcionamiento. OBS: Trabajo ejecutado mediante AT 202400309
202400048 | STE |  | J014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.053-6 | 202402 | 08/01/2024 16:37:37 | Atualizar data e hora de todos os reles de proteção marca Basler . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202402 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Atualizada data e hora dso reles de proteção referente aos disjuntores do quadro CS-01.
202320807 | AIM |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202401 | 04/01/2024 15:20:14 | Durante ejecución de SSA: 202320774 fue detectado relé referente al cubículo del disyuntor 52.A2 con defecto. Descripción del defecto: falla en puerta de comunicación del relé ocasionando conflicto en comunicación serial. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202320595 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202352 | 26/12/2023 14:00:03 | Cambiar batería, reparar los plásticos de los terminales y realizar calibración del multimetro digital marca Yokogawa, Mod: TY710; IB-3817. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Las pilas fueron substituídas y los terminales de aislación reparados conforme la SSA derivada.
202320586 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202352 | 26/12/2023 14:05:05 | Efectuar Calibración y cambio de pilas del calibrador de processo (MARCA: FLUKE, MODELO: 726), código de identificación: IB-4053, patrimonio 714524. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas las pilas.
202320502 | STE | 202320488 | J035A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-04 50 HZ 1500 KVA | 0121.038-6 | 202351 | 22/12/2023 15:50:03 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 122.10.13) de la POS.49.1, reemplazado por presentar display dañado y actuación indebida sin posibilidad de rearme. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Placa da CPU danificada, microcontrolador e memórias avariadas, não há hardware de reposição para este módulo. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202320500 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202351 | 22/12/2023 10:42:05 | En funcion del comisionamiento del panel CSF-CBM-UPS01 (SSA 2023/17429), solicitamos actualizar los planos 6299DCJ5787 e 6275DFJ5787 conforme marcaciones anexas y disponibilizar planos actualizados en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202510 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños fueron actualizados por la cotratada y ya se encuentran disponibles en el SATedms, conforme solicitado.
202320499 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202351 | 22/12/2023 16:50:27 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del multimetro digital Yokogawa TY720, N° serie: JKQB169. IB: 4165. Se entrega con estuche y accesorios(Puntera/pinzas) | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202402 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a troca de pilhas e a calibração do instrumento, que está dentro dento de suas características e liberado para uso.
202320498 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202351 | 22/12/2023 16:50:38 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento voltamperimetro pinza, marca Fluke381 Remote Display TRMS Clamp Meter , n° de série: 57400746MV. IB: 4215. Instrumento entregado en estuche y con accesoios (Punteras/pinzas/flex). | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202352 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202320496 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202351 | 22/12/2023 10:42:42 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento medidor de resistencia de aislamiento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102258801. BP: 717835/IB: 4227. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202401 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs,: As pilhas foram substituídas.
202320493 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202351 | 22/12/2023 08:15:36 | Solicio realizar ensayo de calibración/cambio de pilas del instrumento medidor de resistencia de aislamiento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102206594. BP: 717140/IB: 4183. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: *Fueron substituidas las pilas. *No fue realizada la calibración en 2,5 kV debido a la falta de entrega de los cables correspondientes del instrumento.
202320492 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202351 | 22/12/2023 16:50:50 | Solicito realizar la calibración/cambio de pilas del multímetro FLUKE 73 III (IB:4227), se entrega con punteras y sin estuche (Si es posible fornecer el mismo). | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202402 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: * La IB del instrumento entregado para calibración es 1769. * Fue substituida la batería. * Se disponibilizó un estuche usado para el instrumento conforme lo solicitado por el cliente ya que el estuche se encontraba sin utilidad en el sector de ILA3.
202320491 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202351 | 22/12/2023 08:16:07 | Solicito realizar el ensayo de calibración/cambio de pilas del Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596242. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: No fueron substituidas las pilas debido a que estan con carga completa y además no se encuentran disponibles pilas en el almacén.
202320454 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202351 | 21/12/2023 15:28:43 | Realizar calibración y cambio de pilas del medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202401 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202320453 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202351 | 21/12/2023 15:28:54 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA MODELO TY-710 NS:JKR9064 | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas.
202320451 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202351 | 21/12/2023 15:29:06 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370156WS | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202401 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas las pilas.
202320398 | STE | 202320388 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202351 | 20/12/2023 14:36:14 | Solicito parecer técnico para avaliar a inexistência do cabo E6X0031 entre o painel QA-02 e UTR-633. Foi verificado durante a execução da SSA 202316576 e 202316686 (Realizar punto a punto a los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 que va desde el QA-02 a la UTR-633 y conectarlos a los bornes 4 y 5 de la regla TB08), que o referido cabo não existe fisicamente. | MEG2 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202407 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202403082 y 202403083 para conexión del cable de interconexión. El cable de interconexión fue conectado. Ensayo de alarma del cubículo 8 del QA-02 con resultado satisfactorio.
202320388 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202351 | 20/12/2023 10:56:29 | Foi verificado durante a execução da SSA 202316576 e 202316686 (Realizar punto a punto a los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 que va desde el QA-02 a la UTR-633 y conectarlos a los bornes 4 y 5 de la regla TB08), que o referido cabo não existe fisicamente. | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202411 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado cabo E6X0031 na bandeja proveniente da UTR-633, efetuado ponto a ponto com pessoal da MEL-4 , depois conectado o cabo no painel QA-02 (cubículo 8) na régua 8TB. Conforme parecer Técnico SSA:202320398. Realizado o ensaio funcional do alarme de "Subtensão da barra 2 do QA-2" constatando seu correto funcionamento. Emitida SSA 202403974 para atualização de desenho.
202320232 | STE |  | K056A006 | TRANSFORMADOR A SECO 45 KVA - 220V/460V | 1279.001-0 | 202351 | 18/12/2023 14:00:00 | Solicito parecer técnico sobre el tranformador elevador a seco 220/460Vca que alimenta la llave compensadora del edificio del cuerpo de bomberos, que durante la ejecución de la SSA 202319571 fue encontrado el punto común del secundario del mismo sin conexión a tierra. Obs: motivo de la solicitud sería que en los diseños 3834DFC8821P y 3834DFC8822P aparece aterrado el secundario del transformador y en el 3834DFC8824P aparece que no está aterrado el punto común del transformador(diseños en anexo). | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202352 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la conexión a tierra del neutro del transformador que alimenta la llave compensadora. Emitir SSA para actualización de diseño.
202320181 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202351 | 18/12/2023 07:59:10 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ANALIZADOR DE BATERIAS, modelo BT521, marca FLUKE, N° serie: 62820016, adquirido pela OC:4500072989 - RC: SM.DT/0010072221. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 27/12/2023 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202351 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada según las especificaciones técnicas de la OC:4500072989 - RC: SM.DT/0010072221. Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202320070 | STE | 202319137 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202350 | 14/12/2023 10:01:54 | EFETUAR PINTURA EM 01 PEÇAS, NA COR (CINZA 7032), REFERENTE A BASE DOS ISOLADORES DO DISJUNTOR 52-C PAINEL CD-01, PEÇA ENTREGUES EM MÃOS PELO SR. PIVA RAMAL 9194. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202351 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202320065 | SEE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202350 | 15/12/2023 13:36:03 | Em decorrência da instalação de alimentação alternativa emergencial para o painel QBC-02 (serviço executado com a SSA 202319730), atualizar e manter disponível atualizado no SAT o desenho número 6229DC07700 conforme marcações anexas. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño.
202320049 | AAT |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202350 | 14/12/2023 07:21:30 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6256-DF-98096-P y 6256-DF-98099-P, referentes a los trabajos de instalación de una Alimentación Emergencial al cuadro QBC-2 proveniente del CB-06 ejecutado dentro de la SSA 202319730. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256-DF-98096-P se encuentra bloqueado en el SATedms.
202320040 | STE |  | P035A003 | SISTEMA DE INSUF SALA AR CONDIC EL.135/139 <VVT-1033/35) | 0459.071-6 | 202350 | 14/12/2023 07:21:43 | Verificado durante execução da SSA 202319866 que o motor do GMV-1035 encontra-se com suas espiras em curto-circuito. Deixado motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202423 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Após a conexão elétrica do motor, foi realizado testes de funcionamento. Equipamento em funcionamento e a disposição da operação. Motor retirado em avaliação por IMA0 em SSA 202409146.
202320008 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202350 | 13/12/2023 10:36:59 | Solicito correção da identificação da gaveta referente ao VVT-3139 "P012B028 SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139)" (disjuntor 52.26) do KH-04 que encontra-se identificada como sistema "Q" sendo que a gaveta pertence ao sistema "R" de ventilação conforme planilha de comissionamento anexo. Correção da pintura da gaveta: onde está escrito "Q" alterar para "R". | MEG2 | MCI4 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202512 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202319981 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202350 | 12/12/2023 14:18:28 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6256-DF-98090-P y 6256-DF-98095-P, referentes a los trabajos de instalación de una Alimentación Emergencial al cuadro QBC-01 proveniente del CB-05 ejecutado dentro de la SSA 202319729. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202506 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseño para emisión de SRA.
202319865 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:06 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1126, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319744 | STE | 202319690 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202349 | 06/12/2023 08:07:56 | Solicitamos apoio para realizar as seguintes medições: - Entrada: Tensão, corrente, frequência e distorção harmônica por fase. - Saída CC: Tensão, corrente e ripple O monitoramento deve ser realizado por sete dias, para verificar o motivo pelo qual o carregador parou de conduzir, conforme reportado na SSA matriz. Data proposta: 11/12 | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202349 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizado o monitoramento das tensões e correntes AC no secundário do transformador que alimenta o carregador CB-10 assim como a tensão e corrente DC em seu barramento, no período de 07/12/23 a 18/12/23. O maior nível de corrente registrado na barra DC foi de 574 Amperes de pico (instantâneo) e aconteceu às 18:58 de 09/12/23 (sábado) . O menor nível de tensão DC registrado ocorreu às 15:18 de 09/12/23, com 122,01Vcc rms. detalhes no arquivo anexo.
202319654 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202349 | 04/12/2023 16:01:19 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO, modelo 726, marca FLUKE, N° serie: 62940366MV, adquirido pela OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 14/12/2022 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202349 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da RC: SM.DT/0010068724. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Recomenda-se a aceitação.
202319408 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 29/11/2023 14:46:15 | Solicitamos elaborar 4 estantes para cascos a ser instalados sobre los armarios en la sala de Técnicos de la Cota 139 en la Sala de Meg2. Diseños en anexo. Consultas, entrar en contacto con Ludierrye 2215 / 9201. | MEG2 | MCI2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202406 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de 4 estantes en las medidas solicitadas con placas de madera compensada de 15mm de espesura.
202319405 | STE |  | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202348 | 29/11/2023 14:46:28 | Em função do comissionamento do painel CTR-UPS01 (SSA 2023/17978), solicitamos atualizar os desenhos 6299DCJ5789 e 6275DFJ5789 conforme marcações anexas e disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202319381 | STE | 202319137 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202348 | 28/11/2023 15:49:05 | Solicitamos o reparo da chapa metálica de fundo, anteriormente instalada no cubículo do disjuntor 52-C, que foi avariada devido ao curto-circuito ocorrido no local. Fotos em anexo. Obs.: Chapa entregue na oficina da 108. Contato: Claudio Piva - 9194 | MEG2 | MMU3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202404 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó reparación de chapa de fondo de aluminio dañada según indicaciones del emitente. Se utilizó pedazos de chapa de aluminio del mismo espesor del material original y fue soldado con TIG.
202319379 | STE | 202319137 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202348 | 28/11/2023 15:49:18 | Solicita-se aquisição de novos invólucros isolantes das tulipas do disjuntor 52-C. Foi verificado que três peças foram avariadas devido ao curto-circuito no local. Fotos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202403 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2024/03: En proceso de cotización de los materiales más servicio de instalación con la empresa Lucy Electric. El cubículo 52C fue normalizado utilizando piezas del cubículo reserva del 52.A5. Este último será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. Ref.: SSA 202417300. 2025/47: Sobresalientes adquiridos a través de la OC 4500080902 y entregados a SMMG.DT. El cubículo 52.A5 fue restablecido mediante la SSA 202518382.
202319378 | STE | 202319137 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202348 | 28/11/2023 15:49:32 | Solicita-se parecer técnico sobre a possibilidade de substituir os seis isoladores retirados do cubículo do disjuntor 52-C, que sofreram danos devido ao curto-circuito no local. Foto em anexo. Dimensões do isolador: Diâmetro = 7,5cm / Altura = 17,5cm. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202403 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los aisladores dañados por el aislador código 678929 disponible en stock.
202319376 | STE | 202319137 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202348 | 28/11/2023 15:49:43 | Solicita-se parecer técnico sobre a viabilidade de utilização do barramento de cobre retirado do cubículo do disjuntor 52-C, que sofreu danos devido ao curto-circuito no local. Fotos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202403 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2024/03: En proceso de cotización de los materiales más servicio de instalación con la empresa Lucy Electric El cubículo 52C fue normalizado utilizando piezas del cubículo reserva del 52.A5. Este último será restablecido una vez adquirido los sobresalientes.
202319300 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202348 | 27/11/2023 14:45:55 | Durante la ejecución de la SSP 20230126 constatado falta o mal estado de señalizaciones de riesgo eléctrico de las siguientes cajas de pasaje: CP-010, CE-069, CE070, CE-082, CE-093. Solucionar falta de señalización o reparo de las señalizaciones según sea necesario. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202349 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección de las cajas de pasaje citadas en la SSA, donde la caja CE-070 estaba sin la placa de señalizaciòn de riesgo eléctrico y el resto de la cajas con la placa de señalizaciòn en mal estado. Por lo tanto se procedío a instalar la placa de señalización en el CE-070 y en las otras cajas fueron sustituìdas las placas que estaban en mal estado por otra de iguales caracteristicas (código de almacén de la placa 718143).
202319298 | STE | 202319140 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202348 | 27/11/2023 14:09:43 | Solicitamos parecer técnico sobre a possibilidade de instalar proteção mecânica em frente aos condutores expostos no transformador do Mirante da Margem Direita, de forma a evitar o contato acidental com as partes energizadas (220V). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202402762 para impresión de 1 prototipo. Emitida SSA 202406656 para impresión de 3 unidades del prototipo realizado en la SSA 202402762. Solicitar pintura de los dispositivos entregados a MEG2 similar a la SSA 201900168A. Fijar en los terminales expuestos del transformador con abrazadera de nylon para evitar la posterior caída del dipositivo. Etiquetar la protección indicando el riesgo eléctico. Ver adjuntos.
202319119 | STE | 202319118 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202347 | 23/11/2023 08:49:34 | Solicito indicar sobressalente para o contato tipo PLUG-IN da gaveta reserva do KH-62 (52-25), que foi retirado para normalizar a gaveta 52-24 (SSA 202319118). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202348 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar material cod. 718449 (sustituido en garantía por el fabricante por no encastrar en la barra de 1/4"). Cambiar los contactos de conexión existentes por terminales ojales. Explicación en anexo. OBS: este material es para ser utilizado en el lado de salida de conexión al motor. Caso sea necesario sustituir la garra del lado de entrada debe ser intercambiada la garra existente del lado de salida por el lado de entrada y utilizar la garra con cod. 718449 en el lado de salida.
202319118 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202347 | 23/11/2023 08:19:34 | Para atendimento da SSA 202211219, retirar as garras de força da gaveta reserva, posição 52-25, e instalá-las na gaveta com defeito, posição 52-24. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202437 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado reparo na gaveta 52.25 (reserva)que estava sem garra de força, a garra instalada foi retirada do almoxarifado código 718449. Tensão AB/BC/AC - 452,8V; 453,2V; 453,4V. Resist. isolação 500V/1min: da saída do térmico até a garra instalada= R x ⏚= 5500 MΩ, S x ⏚= 6000 MΩ, T x ⏚= 3750MΩ, R x S= 20000MΩ, R x T= 25000MΩ, S x T= 20000MΩ. Temp. 26,4ºC, Umidade 62,2%. Deixado a gaveta em condições normais de operação.
202319077 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202347 | 22/11/2023 13:59:24 | Constatada presencia de Hormigueros dentro de las Siguientes Cajas de pasajes y enmiendas: CP-044, CE055, CD-08, CD-09, CE-101, CE-104, CD-12, CE-112, verificada durante la ejecución de la SSP 20230126, Favor realizar verificación. (Verificar diseño en ANEXO) | MEG2 | MCI3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202417 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Sulprasc serviços e comércio ltda. A limpeza das caixas foi realizada pela empresa de serviços técnicos srl, através do contrato 4500072538.
202318926 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202347 | 20/11/2023 13:39:23 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202351 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a instalação da proteção dos fusíveis diazed do quadro QK conforme solicitado. Efetuado teste de continuidade nos fusíveis após instalação da proteção confirmando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202318890 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202346 | 17/11/2023 16:42:25 | Considerando o histórico de atuações recorrentes da proteção do disj. 52-29 do painel QP-03, que alimenta a ponte rolante da AMC, devido a faltas a terra ocasionadas por pássaros solicito parecer técnico sobre a possibilidade de implementar a função de religamento para este disjuntor. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme SSA 202407312 o relé siemens 7SK88 foi substituído por um relé Basler BE1-851, com função de religamento.
202318877 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202346 | 17/11/2023 16:23:59 | EFETUAR PINTURA EM 8 PEÇAS, CHAPAS GALVANIZADA NA COR (CINZA 7032) SENDO 05 PEÇAS DE (190mmX70mm) E ( 03 PEÇAS DE 330mmX270mm), PARA FAZER FECHAMENTO DA ABERTURA DA PORTA DO PAINEL, DEVIDO A RETIRADA DOS RELES DE MEDIÇOES DE FURNAS. CHAPAS ENTREGUES EM MÃOS PELO SR. PIVA RAMAL 9194. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202349 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202318773 | STE | 202318744 | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202346 | 17/11/2023 08:35:13 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel CSF-CBM-UPS01 (2023/17429), verificado que o sistema de iluminação e tomadas está instalado com fiação de bitola inferior ao que consta no projeto (6275-DF-J5787, folha 14). No projeto a bitola prevista é de 2,5 mm² e está instalada fiação de 1,5 mm². | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Actualizar el calibre del cable marcando en el diseño conforme encontrado en comisionamiento. Luego remitir diseño marcado para actualización de diseño.
202318772 | STE | 202318741 | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202346 | 17/11/2023 08:35:21 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel CSF-CBM-UPS01 (2023/17429), verificado que o sistema de iluminação não corresponde à lista de materiais apresentada. Está descrito uma luminária LED tubular e um fim de curso modelo K_SKTSM1DZ11, mas está instalado uma lâmpada LED bulbo com soquete E-27 de 16W e um fim de curso de pistão simples (modelo SM1C211). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Actualizar la descripción del material instalado marcando en el diseño conforme encontrado en comisionamiento. Luego remitir diseño marcado para actualización en el SAT
202318754 | STE | 202318704 | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202346 | 17/11/2023 08:35:28 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel CTR-UPS01 (2023/17978), verificado que a ligação de aterramento do transformador T1 não está conforme o plano original. Anexo desenho 6275-DF-J5789, folha 8, com as marcações. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Para atender la SSA 202318754 se ha realizado gestión con ENES para que el contratista RIEDER ejecute los trabajos de adecuación conforme proyecto, que consisten en conectar a tierra el punto neutro a la salida del transformador T1. Se emitió la SSA N°202402186 solicitando a IEE3 apoyo para la aislación total de CTR-UPS01. Emitido la SSA N°202402190 para acompañar los trabajos de adecuación de RIEDER. Servicio ejecutado y equipo en condiciones normales.
202318753 | STE | 202318709 | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202346 | 17/11/2023 08:35:33 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel CTR-UPS01 (2023/17978), verificado que o sistema de iluminação não corresponde à lista de materiais apresentada. Está descrito uma luminária LED tubular de 6W e um fim de curso com rolete (modelo (K_SKTSM1DZ11)mas está instalado uma lâmpada LED bulbo com soquete E-27 de 16W e um fim de curso de pistão simples (modelo SM1C211). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Actualizar la descripción del material instalado marcando en el diseño conforme encontrado en comisionamiento. Luego remitir diseño marcado para actualización en el SAT
202318744 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202346 | 16/11/2023 07:14:11 | Durante comissionamento do painel CSF-CBM-UPS01 (2023/17429), verificado que o sistema de iluminação e tomadas está instalado com fiação de bitola inferior ao que consta no projeto (6275-DF-J5787, folha 14). No projeto a bitola prevista é de 2,5 mm² e está instalada fiação de 1,5 mm². | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202406 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme parecer técnico de la IEQ2 SSA 202318773, fue realizada la marcación de la sección del cable en el diseño y fue emitida la SSA 202320500 solicitando la actualización de diseño.
202318741 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202346 | 16/11/2023 07:14:46 | Durante comissionamento do painel CSF-CBM-UPS01 (2023/17429), verificado que o sistema de iluminação não corresponde à lista de materiais apresentada. Está descrito uma luminária LED tubular e um fim de curso modelo K_SKTSM1DZ11, mas está instalado uma lâmpada LED bulbo com soquete E-27 de 16W e um fim de curso de pistão simples (modelo SM1C211). | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202406 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme lo solicitado por el parecer técnico de la IEQ2 202318772 fue realizada la alteración de las descripciones en el diseño de los materiales encontrados en el tablero. Emitida SSA 202402325 para IEQ2 solicitando la actualización de diseños.
202318738 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202346 | 14/11/2023 16:48:48 | Confeccionar 03 chapas galvanizada de espessura 2mm (330mmX270mm) e 05 chapas (2mm) 190mmX70mm, para fazer fechamento da abertura da porta do painel, devido a retirada dos reles de medição de Furnas. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202402 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Fueron cortadas chapas galvanizadas con guillotina y disco de corte conforme a las medidas solicitadas.
202318709 | STE |  | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202346 | 14/11/2023 13:33:42 | Durante comissionamento do painel CTR-UPS01 (2023/17978), verificado que o sistema de iluminação não corresponde à lista de materiais apresentada. Está descrito uma luminária LED tubular de 6W e um fim de curso com rolete (modelo (K_SKTSM1DZ11)mas está instalado uma lâmpada LED bulbo com soquete E-27 de 16W e um fim de curso de pistão simples (modelo SM1C211). | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202406 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme lo solicitado por el parecer técnico de la IEQ2 202318753 fue realizada la alteración de las descripciones de materiales encontrados en el tablero. Emitida SSA 202319405 para IEQ2 solicitando la actualización de diseños.
202318704 | STE |  | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202346 | 14/11/2023 13:36:30 | Durante comissionamento do painel CTR-UPS01 (2023/17978), verificado que a ligação de aterramento do transformador T1 não está conforme o plano original. Anexo desenho 6275-DF-J5789, folha 8, com as marcações. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202412 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202318754, a contratada PROTEK conectou o cabo de aterramento no transformador T1 do painel CTR-UPS01, com apoio da MEG2 SSA: 202402190. Deixado as conexões do transformador conforme plano original. Equipamento liberado para operação.
202318693 | STE | 202318374 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202346 | 14/11/2023 11:12:18 | Solicito parecer técnico sobre el procedimiento a llevarse a cabo en el panel CBC-01, durante la ejecución de la SSA202318374 se verificó la imposibilidad de solución del problema debido al estado de los cables de control (ver anexo) | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202406 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Según el acta AR-SMI.DT-0065-23, está programada la actualización tecnológica de los Cargadores de Baterías CBC-01 y CBC-02 para abril de 2024. Como solución temporal ante la imposibilidad de reparar el cableado deteriorado, se decidió implementar una alimentación emergencial consolidada desde los cargadores CB-05 y CB-06 hasta los tableros QBC-01 y QBC-02 respectivamente. Esta alimentación de contingencia permanecerá activa hasta la modernización de los equipos prevista para abril de este año.
202318660 | STE | 202318636 | J076A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-04 50 HZ 2000 KVA | 0121.044-0 | 202346 | 14/11/2023 09:33:07 | Se solicita reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1. El indicador requiere ser calibrado, debido a que el mismo muestra temperatura negativa intermitentemente. | MEG2 | ILA2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202348 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA:202319121), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202318476 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202345 | 10/11/2023 13:36:26 | Durante la ejecución de la SSA: 202318161, fue encontrado con defecto el disyuntor de entrada posición 52C. (No cierra el disyuntor por comando eléctrico). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado circuito de cierre eléctrico del disy. de entrada pos.52C, y fue encontrado los cables de la bobina de cierre del disy. con defecto, por lo tanto se procedió a cambiar dicha bobina por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén(cod.almox:217689) ,después de la sustitución de la bobina fue realizado ensayos de abertura/cierre del disyuntor con comando eléctrico cuyos resultados fueron normales. Emitida SSA :202318634 a IMA0 para gestionar el reparo del la bobina.
202318406 | STE |  | J020A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.025-4 | 202345 | 09/11/2023 14:18:07 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 157.12.15) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318404 | STE |  | J020A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.021-1 | 202345 | 09/11/2023 14:18:15 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 486.04.14) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318403 | STE |  | J020A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.020-3 | 202345 | 09/11/2023 14:18:26 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 160.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318255 | STE |  | J021A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.023-8 | 202345 | 07/11/2023 15:23:55 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 099.09.15) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318254 | STE |  | J021A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.024-6 | 202345 | 07/11/2023 15:24:06 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 174.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318253 | STE |  | J021A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.046-7 | 202345 | 07/11/2023 15:24:15 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 163.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202318189 | STE |  | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202345 | 06/11/2023 13:42:17 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 148.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes, el mismo presenta encendido y apagado interminente del display. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202346 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Identificado falha na CPU e no barramento de dados. O dispositivo não apresenta confiabilidade, existem faixas de não linearidade e distorção do sinal. Proceder o descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202317923 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202344 | 02/11/2023 07:29:43 | Solicitamos atualizar o desenho 6234DF93427 referente ao painel QW-03 devido a necessidade de substituição do relé de subtensão por outro, de semelhantes características porém com numeração de contatos diferente. (Serviço realizado com a SSA 202317626). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202533 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202317903 | STE | 202317774 | L023A004 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC H4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0437.004-0 | 202344 | 02/11/2023 07:30:00 | Solicitamos parecer técnico referente aos elementos 12 e 15 que não suportaram o ensaio de capacidade caindo sua tensão abaixo de 1Vcc antes das 4 horas previstas, ensaio realizado durante execução da SSP20235196. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los elementos al ser de tecnología de Niquel-Cadmio no poseen muerte subita, por lo que pueden estar en funcionamiento aun con capacidad reducida. El sistema será sustituido en los proximos meses. Se anexa el cronograma de modernización del sistema de combate de incendio incluyendo el cargador de baterías y su banco.
202317887 | STE |  | J015A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 50 HZ 750 KVA | 0292.002-6 | 202344 | 01/11/2023 13:58:07 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 176.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317886 | STE |  | J015A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 50 HZ 750 KVA | 0292.001-8 | 202344 | 01/11/2023 13:58:21 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 148.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317861 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202344 | 01/11/2023 13:45:24 | Durante ejecución de la SSP:20231727 MP1A del panel QT-01, fue encontrado fuente del anunciador con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202344 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fonte original por duas fontes fornecidas pelo almoxarifado, cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através de módulo meia ponte retificadora fornecido pelo almoxarifado, cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202317996 para IEQ2 atualizar desenho 6130-DF-.83919-P R5. Realizado ensaio de teste de função com resultados satisfatórios. Medições em anexo. AT 202308807.
202317774 | STE |  | L023A004 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC H4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0437.004-0 | 202344 | 31/10/2023 16:33:40 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20235196, constatado que os elementos 12 e 15 não suportaram ensaio de capacidade. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202345 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA: 202317903, os elementos com baixa capacidade podem permanecer no banco nestas condições aguardando a substituição completa do banco prevista para o mês janeiro de 2024 conforme cronograma anexo.
202317698 | STE | 202211219 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202344 | 31/10/2023 14:53:27 | Solicitamos parecer técnico sobre a impossibilidade de usar o material de código 718449 como sobressalente para o contato tipo plug-in da gaveta do VVT-4115, pois ele não apresenta aperto adequado na barra. O material foi sugerido como substituto na baixa da SSA 202208016. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202347 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Utilizar garra de fuerza de la gaveta reserva 52.25 para instalar en la gaveta del VVT-4115.
202317634 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202344 | 30/10/2023 15:33:42 | Durante atendimento da SSP 20235202, verificada a ausência de 8 fechos das fechaduras do painel. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202344 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a instalação de 8 fechos de fechaduras, retirados do almoxarifado sob o código 534455 e ajustadas para um perfeito funcionamento na vedação e proteção do painel.
202317625 | STE |  | K017A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR10 60 HZ 750 KVA | 0331.004-3 | 202344 | 30/10/2023 15:55:13 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 170.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317624 | STE |  | K017A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR9 60 HZ 750 KVA | 0331.003-5 | 202344 | 30/10/2023 15:55:30 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 165.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317392 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202343 | 26/10/2023 07:05:11 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP20231730, constatado fim de curso posição "FC" danificado, referente ao disjuntor "52e". | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído fim de curso posição "FC" dos disjuntor posição "52e", por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o cód.:0582743. Medição resistência de contato 0,60 e 0,80 ohms. Efetuado ensaios funcionais verificando correto funcionamento do sistema de carregamento de mola e comando elétrico de fechamento e abertura. Equipamento operando conforme projeto. AT 2023/09015.
202317386 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202343 | 26/10/2023 10:02:17 | Solicito actualización y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños 6299-DC-07322-P y 6256-DF-98096-P (en ANEXO), referentes a la ejecución de la SSA 202316426 (Desconexión los cables de interconexión con el CCLP Y PTL debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV ). | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202432 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202317378 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202343 | 25/10/2023 16:47:51 | Solicito actualización de los diseño y disponibilizar en el archivo técnico de los siguientes diseños 6299-DC-07316-P y 6256-DF-98090-P (en ANEXO), referentes a la ejecución de la SSA 202316428 (Desconexión los cables de interconexión con el CCLP debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV ). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202529 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DF98090P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta.
202317313 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202343 | 25/10/2023 08:28:40 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP20231730, constatado fim de curso posição "FC" danificado, referente aos disjuntores "52a" e "52d". | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído fim de curso posição "FC" dos disjuntores posições "52a" e "52d", por outros de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o cód.:0582743. Medições resistência de contato 52a= 0,65 e 0,60 ohms; 52d= 0,65 e 0,87 ohms. Efetuado ensaios funcionais verificando correto funcionamento do sistema de carregamento de mola e comando elétrico de fechamento e abertura. Equipamento em operando conforme projeto. AT 2023/09015.
202317168 | AIM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202343 | 23/10/2023 14:04:04 | Solicito ampliação do cercado do Setor da MEG2 na el.115 conforme projeto anexo. | MEG2 | MCI1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202316969 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202342 | 18/10/2023 13:46:59 | Durante ejecución de SSP:20231729 (4A) fue encontrado relé ampector referente al disyuntor 52-b con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado defecto en relé ampector sin posibilidad de ajuste de corriente de pickup, sustituído por otro de mismas características ensayado con maleta de ensayos SVERKER segun OA:0212.Datos: I pickup Long. ret=3.73A Tiemp.Long ret R/S/T=7.95/7.95/8s I pickup Cur. ret=10A Tiemp.Curt ret R/S/T=0.327/0.327/0.329s OBS:segundo relé ampector retirado en SM fue encontrado con falla (no acepta ajuste de tiempo). Emitida SSA:202317026 para IMA0 gestionar reparación. Equipo en condición normal
202316954 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202342 | 18/10/2023 13:48:54 | Durante el atendimiento de la SSA 202316112 el cargador presento inconsistencias a la hora de entrar en carga (no se logro regular el cargador a los parámetros deseados). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202342 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado: Banco de capacitores "C1 y C2" con derrame de electrolito, Rele pos. K1 con actuacion intermitente fueron substituidos, encontrado cartón pos.E1 con defecto, efectuada la sustitución y ajustando los valores conforme PIC: EQ.0107.R01 Tensión de fluctuación: 131,6Vcc Tensión de ecualización: 150,4Vcc Corriente de carga: 83A Limitación general: 150A Emitida SSA 202317185 para IMA0 gestionar reparo del carton E1. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202316821 | STE | 202316569 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202342 | 16/10/2023 14:17:55 | Solicito parecer técnico pois no dia 09/10/2023 durante a isolação da SSP:20232139 (QA-02) ocorreu a interligação das barras do painel CD-01 ficando fechado os disjuntores 52A, 52B e 52C ao mesmo tempo. O disjuntor 52C foi aberto manualmente pelo operador. Obs.: Em anexo relatório de sucessos extraído do Dj. 52C. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202347 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319042 para alterar temporización de las lógicas 5 y 6 del relé PL70SY y agregar una nueva lógica para apertura del disyuntor 52-C. Fueron implementadas las modificaciones en las lógicas en la SSA 202319042. Realizados ensayos funcionales, verificando el correcto funcionamiento de la lógica.
202316786 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202342 | 16/10/2023 08:48:12 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores del panel CBM-CF50 (SSA 202315851), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15248-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202316785 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202342 | 16/10/2023 08:48:20 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores del panel CFP-CF50 (SSA 202315852), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15249-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202316783 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202342 | 16/10/2023 08:48:32 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores del panel CDCE-9A (SSA 202315751), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15251-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202550 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202316782 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202342 | 16/10/2023 08:48:45 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores de los paneles CDCE-02/04/06/08 (SSA 202315745/15746/15748/15749 respectivamente), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15250-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202452 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT. OBS: Los disyuntores comisionados son: 52.1 al 52.6
202316724 | STE | 202315522 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202341 | 10/10/2023 16:44:54 | Solicito parecer técnico debido a la falta de sobresaliente del Disyuntor pos. 52.114 (cod: 606197) que se encuentra desactivado. Obs: Se sugiere el Disyuntor con cod de almacenes: 456322 . | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202343 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar el disyuntor 456322 sugerido. Repetir los ensayos solicitados en la SSA matriz.
202316686 | STE | 202316576 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202341 | 10/10/2023 16:45:23 | Solicito parecer técnico con respecto a la falta de señalización de la alarma "QA.02 BARRA 02 TENSÃO FALHA" no SCADA detectado durante el mantenimiento anual SSP 202308602, debido a la falta de cabo de salida para SCADA en bornera TB08 puntos 4 y 5 (corroborado en campo). Diseño REF: 6242-DF-88145-P (ANEXO) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar punto a punto a los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 que va desde el QA-02 a la UTR-633 y conectarlos a los bornes 4 y 5 de la regla TB08. Emitida la SSA 202319992 solicitando apoyo a la IEE3 para realizar el punto a punto. Posterior a la conexión, verificar la correcta señalización de la alarma citada en la SSA matriz.
202316255 | AAD |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202340 | 02/10/2023 11:05:51 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de los cables de puntos externos para la supervisión del panel CBM-CF60 (SSA 202315925), conforme diagrama de interligación (6229-DC-15252-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202537 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000338/2025 para actualización de diseño.
202316058 | STE |  | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202339 | 27/09/2023 17:15:56 | Durante la SSP 20232219, se encontró la bobina de cierre pos. BF con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202339 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó la bobina de cierre pos. BF por otra de mismas características retirada de almacenes, cod: 164836, se emitió para IMA 0 la SSA 202316061 para la gestión del reparo de la bobina dañada. Se realizaron las pruebas, comprobando su correcto funcionamiento. Se dejó el equipameinto en condiciones normales de Operación.
202315966 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202339 | 27/09/2023 10:17:21 | Solicito actualización de diseños referente al cambio del interruptor posición 52.18 (SSA 202301369) con diferente corriente nominal al constatado en el proyecto (10A), por otro de la marca WEG modelo MDWH de 50A conforme diagrama funcional 6140-DF-J5231-P, hoja 12 en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202315899 | STE |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202339 | 26/09/2023 08:32:18 | Durante atendimento a SSA202315315, foi constatado polia desacoplando do eixo do motor (VVT-1726), fotos em anexo. | MEG2 | MAM3 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202344 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informações. Equipamento liberado para operação
202315852 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202339 | 25/09/2023 07:48:24 | En complemento a la SSA 202223519 conectar el cable E5X6053 a la bornera X1 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202341 | ALTAIR WIGGERS | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6053. Efetuada costura entre a borneira X1 (alarme de posição da seccionadora 89.A) e X2 (trips dos disjuntores 52.1 a 52.20). Realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-531. Emitida SSA 202316785 para atualização de desenho.
202315851 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202339 | 25/09/2023 07:47:55 | En complemento a la SSA 202223517 conectar los cables E5X6048 y E5X6051 a las borneras correspondientes y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6051, efetuada costura entre a borneira X1 (alarme dos disj. 52-A/B/C) e X1.1 ((alarme dos disj. 52-1/2). Realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-531. Após teste de ponto a ponto com a MEL3 foi feita a conexão do cabo E5X6048, realizado ensaios e verificado correto funcionamento. Emitida SSA 202316786 para atualização de desenho.
202315817 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202338 | 22/09/2023 16:13:51 | Solicito actualización de diseños referente al cambio de los relés temporizados CT3 y CT7 (SSA 202303573), conforme diagrama funcional 6275-DF-J5234P (Hojas 14 y 15) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT. OBS: Alimentación de los relés es de 110-130V
202315811 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202338 | 22/09/2023 14:56:17 | Solicita-se atualização do desenho 6229-DC-15255E, referente à ligação de cabos de alarme para monitoramento dos disjuntores do painel CDCE-18 (SSA 202315333). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202528 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202315808 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202338 | 22/09/2023 14:22:29 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 24 do desenho 6228-DF-J5231-P, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202304290). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202315754 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202338 | 22/09/2023 09:14:31 | Efetuar a instalação de tampa metálica sobre a canaleta de escoamento de agua localizada abaixo do painel CSV-02 (cota 74, bloco F19), para evitar risco de queda de pessoas e materiais, conforme constatado na OTS-SMMG-2023053. Foto em anexo. | MEG2 | MCI1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202344 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fabricación e instalación de tapa metálica con apoyo de personal de ST SRL.
202315751 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202338 | 21/09/2023 16:30:40 | En complemento a la SSA 202223525 conectar el cable E5X6058 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | SAMOEL SCHWEITZER | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6058 . Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR. Emitida SSA202316783 para atualização de desenho.
202315749 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202338 | 21/09/2023 16:31:45 | En complemento a la SSA 202223524 conectar el cable E5X6057 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6057. Efetuada costura solicitada no desenho, realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-508. Emitida SSA 202316782 para atualização de desenho.
202315748 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202338 | 21/09/2023 16:32:15 | En complemento a la SSA 202223523 conectar el cable E5X6056 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6056. Efetuada costura solicitada no desenho, realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-506. Emitida SSA 202316782 para atualização de desenho.
202315746 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202338 | 21/09/2023 16:32:42 | En complemento a la SSA 202223522 conectar el cable E5X6055 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6055. Efetuada costura solicitada no desenho, realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-504. Emitida SSA 202316782 para atualização de desenho.
202315745 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202338 | 21/09/2023 16:34:26 | En complemento a la SSA 202223521 conectar el cable E5X6054 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6054. Efetuada costura solicitada no desenho, realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-502. Emitida SSA 202316782 para atualização de desenho.
202315742 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202338 | 22/09/2023 09:15:22 | Solicita-se atualização do desenho 6229-DC-15254E, referente à ligação de cabos de alarme para monitoramento dos disjuntores dos painéis CDCE-10/12/14/16 (SSA 202315330/202315331/202315326/202315328, respectivamente). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponible en el SATedms.
202315736 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202338 | 21/09/2023 15:17:44 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5244, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202302776). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315735 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202338 | 21/09/2023 15:17:53 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5243, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202302779). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202445 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315734 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202338 | 21/09/2023 15:18:02 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5242, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303052). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315733 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202338 | 21/09/2023 15:18:15 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5241, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303049). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315732 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202338 | 21/09/2023 15:18:24 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5240, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303005). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315731 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202338 | 21/09/2023 15:18:34 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5239, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303729). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315729 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202338 | 21/09/2023 15:18:42 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5238, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303725). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202438 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315728 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202338 | 21/09/2023 15:18:52 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5237, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303906). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados en el SAT
202315727 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202338 | 21/09/2023 15:19:01 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5236, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202303905). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202445 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202315722 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202338 | 21/09/2023 15:19:34 | Solicito atualizar o desenho 3321-DC-15203R8, devido ao lançamento do circuito de alimentação do painel QCC-CD pelos eletrodutos existentes entre as caixas CC3 e CC14 e pelo novo eletroduto entre CC14 e CC7, conforme atendimento a SSA202311587 com parecer técnico da SSA202313690. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3321DC15203 se encuentra bloqueado por SRA.
202315716 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202338 | 21/09/2023 15:19:44 | Solicita-se atualização das páginas 10 e 17 do desenho 6275-DF-J5235, referente à modificação da alimentação da lâmpada H1 realizada para resolução de pendência de comissionamento (SSA 202304041). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202315699 | STE |  | J014B010 | DISJUNTOR 13,8 KV 522-9/CS-01 | 0255.022-9 | 202338 | 21/09/2023 11:48:01 | Retirar disjuntor 522-09 (reserva) do painel CS-01 e levar para oficina da SMMG.DT para fins de treinamento. Ao final do treinamento devolver o Disj. para o painel CS-01. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202339 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi retirado o disjuntor 522-09 do painel CS-01 e transportado para a oficina da meg2 para treinamento, após termino do treinamento foi devolvido o disjuntor em condições normais de operação ao painel CS01.
202315688 | AAT |  | P017A014 | VENTILADOR VVT-F-17-15 EL.144 EXAUSTAO DOS SANITARIOS | 0458.132-6 | 202338 | 21/09/2023 10:18:55 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-15, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202442 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315673 | AAT |  | J039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE50) | 1556.003-6 | 202338 | 21/09/2023 10:07:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE50 (SSA 202223619), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15240-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6209-DC-15240-E no disponible en el SATedms.
202315672 | AAT |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202338 | 21/09/2023 10:07:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15242-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA.
202315670 | SEE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202339 | 26/09/2023 11:34:03 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-60 (SSA 202223622), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15243-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño no disponibles para emisión de SRA. Aguardando liberación.
202315666 | STE |  | K013A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-04 | 0254.139-4 | 202338 | 20/09/2023 16:29:58 | Verificado durante manutenção preventiva SSP 20232178, que o disjuntor 52.31 (Reserva) não completa o carregamento de mola de fechamento devido ao mecanismo de carregamento estar falhando. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202338 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Inspecionado o mecanismo de carregamento de mola e verificado a falta de um dos discos de fricção devido a desgaste, Foi reposto o disco de fricção (cód.608971), normalizando o funcionamento do mecanismo. Realizado testes funcionais e verificado correto carregamento de mola de fechamento.
202315664 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202338 | 20/09/2023 16:27:15 | Durante atendimento a SSP 20231662 verificado amperímetro posição A2 com ponteiro travado na indicação de 20A e sem aceitar ajuste. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202338 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Confirmado amperímetro posição A2 travado. Substituído apmerímetro por outro de mesmas características (0-50A, 90º, 50/5A, F/M, 144x144) , retirado do almoxarifado sob o código 314161. Verificado em bancada que as respostas estavam dentro do esperado conforme arquivo anexo. Instalado amperímetro e recompostas as condições normais de funcionamento do painel.
202315661 | AAT |  | P017A016 | VENTILADOR VVT-F-05-17 EL.100 EXAUSTAO EST. BOMBEAMENTO | 0458.135-0 | 202338 | 21/09/2023 10:19:10 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-17, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202443 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315659 | AAT |  | P017A005 | VENTILADOR VVT-F-11-01 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0457.122-3 | 202340 | 04/10/2023 10:08:54 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-01, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315658 | AAT |  | P017A007 | VENTILADOR VVT-F-23-03 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0458.124-5 | 202340 | 04/10/2023 10:09:07 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-03, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202504 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315657 | AAT |  | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202338 | 21/09/2023 10:19:20 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-02, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202444 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315655 | AAT |  | P017A015 | VENTILADOR VVT-F-18-16 EL.44 EXASUTAO DOS SANITARIOS | 0458.134-2 | 202338 | 21/09/2023 10:19:33 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-16, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202444 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315654 | AAT |  | P017A017 | VENTILADOR VVT-F-15-23 EL.40 INSUFLAMENTO POÇO | 0457.124-0 | 202338 | 21/09/2023 10:19:45 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-23, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202441 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202315575 | STE |  | K041F001 | QUADRO CLF-12 | 0273.012-0 | 202338 | 19/09/2023 14:18:04 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 205.05.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315574 | STE |  | K041F001 | QUADRO CLF-12 | 0273.012-0 | 202338 | 19/09/2023 14:18:13 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 162.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315572 | STE |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202338 | 19/09/2023 14:18:21 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 101.12.17) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315571 | STE |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202338 | 19/09/2023 14:18:30 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 069.12.17) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315570 | STE |  | K036A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.141-2 | 202338 | 19/09/2023 14:18:39 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 139.10.13) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315569 | STE |  | K036A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.140-4 | 202338 | 19/09/2023 14:18:47 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 144.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315567 | STE |  | K036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.139-0 | 202338 | 19/09/2023 14:18:56 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie: 152.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202315455 | AAT |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202338 | 18/09/2023 08:18:17 | Solicito atualização dos desenhos: 6229-DC-15252-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores do quadro CBM-CF60 à UTR-634 e ligação do disj 52B do quadro CBM-CF60 a UPS-CF60 . (SSA 202315029); 6275-DFJ-5233-P conforme marcação em anexo, devido a substituição dos reles temporizados CT3 e CT7. (SSA 202202292). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202546 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15252-E no disponible en el SATedms.
202315427 | AAT |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202338 | 18/09/2023 08:18:51 | Solicito atualização do desenho 6229-DC-15253-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores e seccionadora do quadro CFP-CF60 à UTR-634. (SSA 202315027) . Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15253-E no disponible en el SATedms.
202315211 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202337 | 12/09/2023 14:25:48 | Solicito actualización del archivo de programación del CLP 6628-66-C9781-P en su revisión R3 referente a la ejecución de la SSA 202314598, que tiene el objetivo de solucionar el problema relatado en la SSA 202207650. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os arquivos foram atualizados no SAT pelo siscor 044490/23.
202315210 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202337 | 12/09/2023 14:25:57 | Solicito actualización del archivo de programación del CLP 6628-66-C9780-P en su revisión R3 referente a la ejecución de la SSA 202314597, que tiene el objetivo de solucionar el problema relatado en la SSA 202207650. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os arquivos foram atualizados no SAT pelo siscor 044490/23.
202315209 | STE |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202337 | 12/09/2023 14:11:08 | Solicitamos apoyo para realizar inspección termográfica infrarroja a los transformadores y disyuntores en el panel CBM-LQEE60, conforme al ítem 3.6 de la planilla de puesta en servicio 6928-83-19002E. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202338 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en los componentes del Tablero de Bypass Mecánico (CBM-LQEE60) durante su comisionamiento con carga de 18kW, conforme Planilla 6928-83-19003E. Detalles en anexo.
202315208 | STE |  | J039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE50) | 1556.003-6 | 202337 | 12/09/2023 14:11:23 | Solicitamos apoyo para realizar inspección termográfica infrarroja a los transformadores y disyuntores en el panel CBM-LQEE50, conforme al ítem 3.6 de la planilla de puesta en servicio 6928-83-19002E. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202337 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en los componentes del Tablero de Bypass Mecánico (CBM-LQEE50) durante su comisionamiento con carga de 18kW, conforme Planilla 6928-83-19002E. Detalles en anexo.
202315166 | STE | 202315140 | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202337 | 12/09/2023 09:08:07 | Solicito reparo do rele PEXTRON, MOD. PLE-H, 0-100VCC, pos. "59-B" referente a supervisão de CC Alta da da barra "B" do painel QW-03. Rele atua fora da faixa e não permite ajuste. Obs.: Atuação do rele deve ser ajustado em 55,7Vcc e rearme em até 55Vcc conforme OA.0709-R00. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y análisis del sensor, en el cual se detecto 3 capacitores de 100µF/63V en estado defectuoso por lo que se procedió a la sustitución de los mismos. Posteriormente se realizaron ensayos de funcionalidad en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202315140 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202337 | 11/09/2023 16:50:46 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP:20235199, encontrado rele de sobre tensão pos. "59B" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202337 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizados ensayos de funcionamiento en el relé de sobretensión "59B" con ayuda de la maleta de ensayos Sverker, constatándose correcto funcionamiento del mismo conforme OA:0709. Actuando relé en 55.7 Vcc y rearmando en 55 Vcc. Efectuada la reconexión del relé de sobretensión 59B reparado por ILA2 y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo entregado en condiciones normales de operación.
202314957 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202336 | 06/09/2023 11:49:16 | Realizar calibração do multímetro digital Fabricante/Modelo/BP: Yokogawa/TY720/IB-4155. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202339 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202314945 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202337 | 15/09/2023 15:18:25 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 146.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202338 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314866 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202336 | 05/09/2023 14:12:51 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20232278, constatado queima da fonte do anunciador. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202336 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDO FONTE DO ANUNCIADOR POR FONTE INDICADA POR IEQ2 CONFORME PT, SSA 202314910, E FORNECIDA PELO ALMOXARIFADO SOB O CÓDIGO:238287. MEDIÇÕES PÓS INSTALAÇÃO E A PLENA CARGA: Vin= 129,2Vcc; Vout= 24,1Vcc; Iout= 1,8Acc. EMITIDA SSA 202315582 PARA IEQ2 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR DESENHO FUNCIONAL NO SAT. EMITIDA SDS14959 SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DA LMR JK98. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT2023/07594.
202314865 | STE |  | K035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.138-2 | 202336 | 05/09/2023 14:13:19 | Ao realizar dispositivo primário referente a SSP20232278, foi constatado falha no relé posição 49.3X ocasionando queima do relé de bloqueio posição 86C1. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202336 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDOS RELÉ POSIÇÃO 49.3X E RELÉ DE BLOQUEIO POSIÇÃO 86C1, POR OUTROS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS FORNECIDOS PELO ALMOXARIFADO SOB OS CÓDIGOS 197823 E 110086, RESPECTIVAMENTE. APÓS INSTALAÇÃO REALIZADO ENSAIO DE DISPOSITIVO PRIMÁRIO SIMULANDO SOBRE TEMPERATURA DA BOBINA DO TRANSFORMADOR TI-15 CONSTATANDO CORRETA ATUAÇÃO DO BLOQUEIO. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. EMITIDA SSA202314909 P/ IMA0 GESTIONAR REPARO DO RELÉ DE BLOQUEIO. AT2023/07594.
202314825 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202336 | 05/09/2023 08:46:11 | Durante ejecución de la SSP:20230884 (MP4A), fue encontrado dos microinterruptores del anunciador con defecto( los microinterruptores pos. Test de lamparas y rearme del anunciador). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202336 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fueron inspeccionados los microinterruptores del anunciador y se encontró los micointerruptores citados en la SSA con el pulsador quebrado, por lo tanto fueron sustituídos los mismos por otros de iguales características que fueron retirados del almacén cod: 576263. Posterior al sustitución se realizó ensayos funcionales del anunciador confirmando el correcto funcionamiento de los microinterruptores instalados. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202314765 | STE |  | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202336 | 04/09/2023 14:18:48 | Durante ejecución de la SSP:20230884 MP4A del KH-82, fue encontrado que el anunciador no señaliza 4 fallas y son las siguientes: " VVT-18A26 Sobrecarga", "Control disparo Disyuntor", "VVT-18A27 disyuntor disparado" y "VVT-18A27 Sobrecarga". | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202336 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue verificado el anunciador y se encontró que el cartón de alarma de cada banderola que no señalizaba las alarmas citadas en la SSA estaban con defecto , fueron sustituídos dichos cartones por otros de iguales caracteristicas que fueron retirados del almecén cod:234885. Posterior a la sustitución fue realizado test funcional y la actuación de todas las alarmas verificado la correcta señalización del anunciador.Emitida SSA 202314940 a IMA0 p/ gestionar reparo de los 4 cartones retirados.
202314763 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202336 | 04/09/2023 14:19:22 | Durante ejecución de la SSP:20230884 (MP4A), fue encontrado fuente del anunciador con defecto ( ausencia de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado solamente por 120Vca). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202336 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Substituído fuente original por dos fuentes que fue retirado del almacén, cód.: 238287, con salída conectada en paralelo por medio de un módulo de media puente retificadora que también fue retirado del almecén, cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202314905 a IMA0 para gestionar reparo de la fuente retirada con defecto, y emitida SSA 202314965 a IEQ2 p/ actualizar diseño 5503-DF-A1646-P pág. 13. Realizados ensayos funcionales con resultados normales. Mediciones en anexo.
202314726 | STE | 202314701 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202336 | 04/09/2023 08:13:15 | Solicito apoio para verificar motivo da atuação da proteção do disj. 52-29 (QP-03) que alimenta o barramento da ponte rolante da AMC. | MEG2 | MEG3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202336 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección del barramento AMC encontrando cuerpo de Paloma muerta, realizado ensayos de resistencia de aislación en el circuito que alimenta el disyuntor 52-29 del QP-03 hasta el barramento de los puentes N02 y N03 con valores R-Tierra: 1200Mohm, S-Tierra: 2100Mohm, T-Tierra: 1600Mohm, R-S: 3200Mohm, R-T:2800Mohm, S-T: 3700Mohm, BP Megger: IB3949, 27°C HR:57%, no encontranda otra anormalidad. Equipamiento liberado para su utilización.
202314639 | STE |  | P027B008 | CCM KH-74 | 0592.074-4 | 202335 | 01/09/2023 11:33:18 | Durante manutenção preventiva 4A, encontrado disjuntor posição 52.01 inoperante. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202335 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante manutenção 1A encontrado disjuntor posição 52.01 inoperante, não aceitando rearme. Realizado a substituição do mesmo por outro de mesmas caracteristicas. Realizado ensaios funcionais sem anomalias. Deixado o disjuntor em condições normais de operação. Ensaios eletricos anexo. AT 202307333
202314624 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202335 | 01/09/2023 09:04:23 | Conforme Parecer Técnico da IEQ2 (SSA:202314369) em complemento a SSA: 202313252 substituir o disj. E9 por outro de características semelhantes cod. 573680 ou 100625. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202336 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme solicitado, substituido disyuntor pos. E9 por otro de características semejantes cód. almoxarifado: 573680, efectuados ensayos al disyuntor: (hoja de mediciones en anexo) y posterior a su instalación efectuadas las mediciones (Tensión RS=218Vca; Corriente=R=S=0.5A). además realizado en conjunto con OPUO.DT actuación de trip y su posterior señalización en el SCC. Equipo en condiciones normales de operacion.
202314623 | STE |  | P027A008 | CCM KH-70 | 0592.072-8 | 202335 | 01/09/2023 11:33:36 | Durante la ejecución de la SSP 20230881 4A, encontrado termostato TSM-1605 inoperante, este no actúa en ningún valor de temperatura. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202335 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Termostato inoperante, fue realizada la substitución del mismo por otro de mismas características "TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C" cod. Almx: 570869, realizado ajuste del mismo conforme OA.0416-R00 - Termostato (TSM-1605) 17 °C, realizado pruebas actuación=17°C y rearme 19°C dando resultados satisfactorios. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202314504 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202335 | 30/08/2023 15:29:19 | Durante la ejecución de la SSP 20230881 4A, encontrada la alarma "sobrecarga VVT-1625" en el anunciador, con el referido ventilador en funcionamiento. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202335 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado cartón del anunciador de alarmas pos. "Sobrecarga VVT-1625" actuado sin posibilidad de rearme, verificada la no existencia real de la referida alarma. Efectuada la substitución del cartón por otro de mismas características retirado de almoxarifado cod.:234885 "CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG", realizado ensayos dando resultados satisfactorios. Emitida SSA 202314586 para IMA0 para reparo del cartón retirado. Equipo en condiciones normales de operación.
202314503 | STE |  | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202335 | 30/08/2023 15:00:03 | Durante la ejecución de la SSP 20230881 4A, encontrado que durante ensayo de partida/parada manual del ventilador GMV-1617 este no paraba después de pasados los 5 segundos esperados. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202335 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada inspección y verificado que: Bloque auxiliar temporizado pos. X52 no actúa con ningún valor de tiempo y contactor pos X52 no regresa a estado de reposo después de desenergizado. Substituidos contactor: Cod. almx: 679283 y bloque temporizado Cod. almx: 200301. Ajustado bloque temporizado conforme OA.0353-R00 - Relé Aux. Temp. X52 (VVT-1617)=5s. Efectuado ensayos dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202314499 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202335 | 30/08/2023 14:18:46 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20230896, foi constatado que a fonte do anunciador encontra-se inoperante quando alimentado em 220Vca/120Vca. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202335 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído fonte original por duas fontes fornecidas pelo almoxarifado, cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através de módulo meia ponte retificadora fornecido pelo almoxarifado, cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202314644 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202314649 para IEQ2 atualizar desenho 5503-DF-A1612-P folha 24. Realizado ensaio de teste de função com resultados satisfatórios. Medições em anexo. AT 202307333.
202314292 | STE |  | K031B003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-04 60 HZ 300 KVA | 0333.002-8 | 202334 | 25/08/2023 14:16:02 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 165.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202335 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314291 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202334 | 25/08/2023 14:16:11 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 387.08.14) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202335 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314282 | STE |  | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202334 | 25/08/2023 09:54:19 | Durante ejecución de SSP 20232096 constatado amperímetros posición 'G10', 'G20', 'G30' y voltímetro posición 'G50' indicando valores mayores a cero sin aceptar ajuste. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202334 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado sustitución de los tres amperimetros y el voltimetro que estaban con defecto, por otros de iguales caracteristicas que fueron retirados del almecén (AMPERIMETRO ANALO H/M 0/100A 144X144, Cod: 456519 y VOLTIMETRO ANALO H/M 20KV 115V, cod:196266). Efectuado ensayos de mediciones de los cuatro indicadores instalados cuyos resultados fueron normales. Ensayo adjuntado. Emitida las SSA´S:202314349 y 202314351 a IMA0 para gestionar el reparo de los amperimetros y voltimetro retirados.
202314195 | STE |  | K032E001 | QUADRO QR-10 | 0275.016-4 | 202334 | 24/08/2023 16:42:57 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 204.05.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202335 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314194 | STE |  | J031B003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-02 50 HZ 300 KVA | 0294.002-7 | 202334 | 24/08/2023 16:43:06 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 169.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202335 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314088 | STE |  | J031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-01 50 HZ 300 KVA | 0294.001-9 | 202334 | 23/08/2023 14:23:30 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 162.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202313993 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202334 | 22/08/2023 14:05:57 | Durante ejecución de SSP 20232095 constatado bloque temporizado posición '1D20' inoperante. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202334 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado bloco temporizado (acoplado na parte superior do contator 1d20) sem comutar contatos. Substituído bloco por outro de mesmas características (0,1-30s, off delay), retirado do almoxarifado sob o código 200301, ajustado de acordo com OA.0218 e ensaiado conforme IM.EQ.043, alcançando resultados dentro das expectativas. Liberado equipamento em condições ideais de uso.
202313961 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202334 | 22/08/2023 10:13:49 | Durante manutenção do preventiva do painel QY-03 SSP: 20232095, encontrado rele Amptector do disj. "2a10" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202334 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado relé ampector, modelo LS, sem aceitar ajuste de longo retardamento. Substituído por outro relé, de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 668982, ajustado conforme OA.0218 e ensaiado conforme IM.EQ.0101, apresentando resultados satisfatórios. Liberado equipamento em condições ideais de uso. Valores de ensaio conforme anexo.
202313934 | STE |  | K031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-03 60 HZ 300 KVA | 0333.001-0 | 202334 | 22/08/2023 08:28:36 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202313756 | STE |  | K029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.118-8 | 202333 | 18/08/2023 08:56:34 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Necessário conferir parametrização antes de instalar. Liberado para uso.
202313755 | STE |  | K029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.117-0 | 202333 | 18/08/2023 08:56:40 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Liberado para uso.
202313732 | STE |  | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202333 | 18/08/2023 08:56:46 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Liberado para uso.
202313702 | STE |  | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202333 | 18/08/2023 08:57:05 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313943), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202313701 | STE |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202333 | 18/08/2023 08:57:18 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313942), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202313699 | STE |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202333 | 18/08/2023 08:57:27 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313941), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202313698 | STE |  | J036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.100-5 | 202333 | 18/08/2023 08:57:37 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA:20231394), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202313697 | STE |  | J036A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.102-1 | 202333 | 18/08/2023 08:57:54 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313939). dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202313696 | STE |  | J036A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.101-3 | 202333 | 18/08/2023 08:58:07 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313938), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202313690 | STE | 202311587 | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202333 | 17/08/2023 16:21:09 | Durante a pesquisa da falha terra do painel QCC-CD foi constatado caixas de passagem “CC.4” e “CE.14” enterradas (des. 3321-DC-15203-P R8) impossibilitando a solução do problema. Obs.: Existe tubulações ligando as caixas de passagem “CC.3” e “CC.14”no entanto falta a tubulação entre as caixas “CC.14” e “CC.6”. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202334 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizar la sustitución del circuito desde el registro CC.3 hasta el tablero QCC-CD. Utilizar el electroducto existente entre el CC.3 y CC.14 y luego desde el registro CC.14 hasta el CC.7 por nuevo electroducto (Ver anexo correo SOCM). Utilizar cable HEPR de 70 mm2 clase 5 código 159131 y empalme de p/70mm2 código: 662712. Luego, realizar un nuevo ensayo de aislación a fin de verificar la ausencia de la falla. Emitido SSA:202314244 para compra de 12 empalmes. Hay 5 empalmes en almacén disp.
202313606 | STE |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 202333 | 16/08/2023 15:35:04 | Durante execução da SSP 20230059 constatado falta de parafusos de fixação da tampa da caixa de ligação do motor das bombas 1, 4 e 6 | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202333 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado parafusos de fixação da tampa da caixa de ligação do motor das bombas 1, 4 e 6. Equipamentos em condições normais de operação. AT 202306857.
202313599 | STE |  | K030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.119-6 | 202333 | 16/08/2023 15:30:21 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313937), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202313320 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202332 | 10/08/2023 16:41:15 | Durante la ejecución de la SSA 202312204 se detectó el motor del VVT-0513 en cortocircuito contra masa, favor gestionar reparación del mismo. | MEG2 | MAM3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202337 | RICARDO AFONSO BACKES | ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 21/03/2024. ENCONTRADO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. MOTOR RETIRADO FOI ENVIADO PARA AVALAIÇÃO MMU3 SSA 202315155 (RELACIONADA).
202313267 | STE |  | J030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.080-7 | 202332 | 10/08/2023 08:40:10 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313544). Instrumento calibrado dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313241 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202332 | 09/08/2023 15:36:08 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20232277, constatado a não atuação do tempo de curto retardamento do relé amptector IIA modelo LS-E, (código almox,23454-0) do disjuntor 52-E. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202332 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído rele amptector inoperante (não atua temp. de curto retardamento) por outro retirado no almox. (código 23454-0). Realizado ensaios constatado seu correto funcionamento de atuação, I pick-up longo retardamento 3,5A; Temp. de longo retard. fases R/S/T=4,185/4,155/4,078seg. I pick curto retard. =20,1A ; Temp. de curto Retard. fase: R/S/T= 0,337s/0,337s/0,337seg. conforme OA BT3668/2009. Deixado disj. em condições normal de funcionamento. Emitido SSA 202313247 p/ gestionar reparo.
202313208 | STE |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202332 | 09/08/2023 14:25:57 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313479). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313207 | STE |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202332 | 09/08/2023 14:26:10 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313477). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313206 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202332 | 09/08/2023 14:26:21 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento retirado antes da calibração. Liberado
202313205 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202332 | 09/08/2023 14:26:32 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313478 ). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313204 | STE |  | K034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.134-0 | 202332 | 09/08/2023 14:26:43 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313474). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313203 | STE |  | K034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.133-1 | 202332 | 09/08/2023 14:26:53 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313475). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313108 | STE |  | J029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.079-3 | 202332 | 08/08/2023 10:07:56 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313547). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202313107 | STE |  | J029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.078-5 | 202332 | 08/08/2023 10:08:03 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202333 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202313545). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202312928 | STE |  | P007A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.090-7 | 202331 | 04/08/2023 09:55:48 | durante execução da SSA202306524 encontrada curto entre fase na caixa de alimentação do motor VVT-0705. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202331 | ALTAIR WIGGERS | Refeita a conexão do motor na caixa de alimentação e após realizado os ensaios funcionais: Ensaio resistência isolamento: Aplicado 500Vcc/1min; Bobina/⏚=1,29GΩ, %RH: 74,5; Temperatura: 24,2ºC; Medições após energização: Tensão: R/S=454Vca; R/T=455Vca; S/T=457Vca. Corrente: R=12,3A; S=12,8A; T=12,5A. In do motor: 20,5A. Serviço executado com a AT202306524. Equipamento deixado em condições normais de operação
202312891 | STE | 202311587 | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202331 | 04/08/2023 09:44:36 | Solicito apoio para realizar limpeza das caixas de passagem dos cabos de alimentação do painel QCC-CD. Data prevista para realização do trabalho: 16/08/2023. Contato: Mauricio - 9551. | MEG2 | MCI3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202333 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Foi realizada a retirada de terra e sujeira das caixas de passagem de cabos pela empresa de serviços técnicos srl. Atividade foi realizada utilizando colher de pedreiro e balde, devido aos cabos na caixa e espaço limitado.
202312755 | STE |  | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202331 | 01/08/2023 17:02:09 | Durante atendimento à SSP 20231512, encontrados relés temporizados posições XT1, XT2 e XT3 sem aceitar ajuste. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202331 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituídos blocos temporizados por outros, marca Schineider, modelo LADT2, on delay, de 0 a 30 segundos, retirados do almoxarifado sob o código 200239 e ajustados conforme OABT3546. Ajustado: XT1 = 24,8 seg; XT2 = 25,1 seg e XT3 = 25,4 seg. Instalados blocos temporizados e confirmada a correta defasagem na entrada sequencial dos ventiladores.
202312400 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202330 | 27/07/2023 11:06:10 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312792). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202312398 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202330 | 27/07/2023 11:06:43 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312791). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312397 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202330 | 27/07/2023 11:06:53 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312790). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202312396 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202330 | 27/07/2023 11:07:05 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS. 49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312793). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312395 | STE |  | J035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.099-8 | 202330 | 27/07/2023 11:07:14 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312518). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312394 | STE |  | J035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.098-0 | 202330 | 27/07/2023 11:07:23 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312788). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202312393 | STE |  | J035A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.097-1 | 202330 | 27/07/2023 11:07:31 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202331 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202312787). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202312248 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 25/07/2023 10:37:19 | Solicito mantenimiento de las sillas de escritorio de la sala de técnicos de MEG-2 EL.139. | MEG2 | MCI2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202337 | ADELAR FRONZA | Foi verificado e não temos peças de reposição para conserto, foi informado ao solicitante.
202312245 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 25/07/2023 10:37:02 | Favor imprimir etiquetas adesivas para identificación de carros de trabajo conforme datos en anexo. | MEG2 | MCI2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202343 | WALDIR RINALDI | AS IDENTIFICAÇÕES FORAM CONFECCIONADAS COM ETIQUETA AMARELA, LETRAS PRETAS.
202312045 | STE |  | J012A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-10/QP-01 | 0254.010-0 | 202329 | 20/07/2023 14:01:19 | Durante ejecución de SSP:20232175 fue constatado amperímetro referente a fase T presentando falla, el mismo queda con pantalla digital titilando y con valores en cero. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202329 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado amperímetro con defecto, sustituído por otro de mismas característica retirado de almacen (cod: 626457), y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202312087 para IMA0 gestionar reparación del amperímetro retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202312006 | STE | 202307807 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202329 | 20/07/2023 08:48:12 | EFETUAR PINTURA NA COR BRANCA EM 150 KIT, FABRICADOS NA IMPRESSORA 3D, A SER UTILIZADO COMO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DOS FUSIVEIS DIAZED. REFERENTE À OTS-SMMG-202262. OBS. DISPOSITIVO ENTREGUE PARA O SENHOR ACOSTA. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202332 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato de nylon, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202311965 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202331 | 01/08/2023 14:51:44 | Durante ejecución de SSA:202311588 se detectó el relé ampector del disyuntor proveniente de almoxarifado, instalado en la posición del disyuntor 52-E con defecto en su bobina superior, dando contacto intermitente. En caso no sea posible reparación del relé favor entrar en contacto con Marcos Rios ramal:9206. | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202331 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Realizado ajustes de sus conectores de entrada debido a que había falsos contactos. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202311962 | STE |  | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202329 | 19/07/2023 14:20:05 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20230863, foi constatado que a fonte do anunciador encontrasse inoperante quando alimentado em 220Vca/120Vca. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202329 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fonte original por duas fontes fornecidas pelo almoxarifado, cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através de módulo meia ponte retificadora fornecido pelo almoxarifado, cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202311996 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202312109 para IEQ2 atualizar desenho 5203-DF-A1572-P folha 26. Realizado ensaio de teste de função com resultados satisfatórios. Medições em anexo. AT 202306015.
202311916 | STE |  | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202329 | 19/07/2023 10:38:27 | Retirar relé de protección Ingeteam PL-300 del cubículo B1 (Reserva), con el fin de realizar adiestramiento y capacitación del personal de mantenimiento. Luego de la conclusión, reinstalar el relé en el cubículo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202331 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | - SEM 2023/31: Retirado relé de protección Ingeteam PL-300 del cubículo B1 (Reserva) para el adiestramiento y capacitación del personal de mantenimiento. - SEM 2023/32: Finalizado el adiestramiento y reinstalado relé de protección en el cubículo B1.
202311780 | STE |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202329 | 17/07/2023 17:23:44 | Durante execução de MP 4A (SSP:20230057), constatado aparente sobreaquecimento com fumaça no disjuntor 52-202 ao partir a bomba BDR-F12-002 para a realização de ensaios. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202329 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado disjuntor com avaria causada por sobreaquecimento na fase "C" e substituído pelo disjuntor (DISJUNTOR MAG 3P 690V 250A, Cod:126411) conforme recomendado no parecer técnico informado na SSA: 202311915. Medições: Vab:453 , Vac:454 , Vbc:457 ; Ia:101,3A, Ib:108,5A, IC:106,1 e In:120A. Ensaios do disjuntor em anexo.
202311664 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202328 | 14/07/2023 11:57:32 | Durante ejecución de SSP:20232274 se encontró disyuntor posición 52-C con defecto. Descripción del defecto: no acepta comando de cierre ni abertura eléctricamente. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202328 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado fin de curso de carga de resorte con avería, sustituido por otro de mismas caracteristicas retirado de almacen (cod:251860) y verificado correcto funcionamientro del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202311601 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202328 | 14/07/2023 09:05:43 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311928). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202311600 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202328 | 14/07/2023 09:05:53 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311975) , dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202311599 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202328 | 14/07/2023 09:06:00 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311930). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros, liberado para uso.
202311598 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202328 | 14/07/2023 09:06:17 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311923), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202311596 | STE |  | J034A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.096-3 | 202328 | 14/07/2023 09:06:24 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311927). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202311595 | STE |  | J034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.095-5 | 202328 | 14/07/2023 09:06:32 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311974 , dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202311594 | STE |  | J034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.094-7 | 202328 | 14/07/2023 09:06:42 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202329 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311925). Instrumento calibrado, dentro dos parâmetro. Liberado para uso
202311588 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202328 | 13/07/2023 15:02:51 | Durante ejecución de SSP:20232274 se encontró disyuntor posición 52-E con defecto. Descripción del defecto: no es posible realizar la inserción del disyuntor a su respectivo nicho. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202331 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada reparación de mecanismo de desplazamiento del disyuntor con perno de unión entre el eje y la rueda dentada. Retirado interruptor de 460VCA tipo 'DS' referente a la posición '52-E' instalado provisoriamente y reinstalado interruptor reparado en su posición original. Verificado correcto funcionamiento del mismo y entregado en condiciones normales de operación.
202311486 | STE |  | P026B005 | CCM KH-35 | 0592.060-4 | 202328 | 12/07/2023 13:56:24 | Durante a execução da SSP 20230862 foram encontradas placas de identificação do anunciador quebradas. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202328 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foram substituídas as placas de identificação do anunciador que encontravam-se quebradas por placas novas idênticas retiradas do almox cod: 700100. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202311213 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 07/07/2023 16:45:03 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT430/2, BP707512 ,(IB3205). Entregue com estojo e 3 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202330 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características, liberado para uso.
202311212 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 07/07/2023 16:45:12 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke T6-1000(IB4080).Número Série 40570042. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311211 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 07/07/2023 16:45:25 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke 376(IB1584). Entregue com estojo, duas ponteiras e garra flexível para 2500A. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202329 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202311210 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202327 | 07/07/2023 16:45:37 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1762). Entregue com estojo. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202331 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202311209 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 07/07/2023 16:45:48 | Solicito calibração do instrumento Alicate miliamperímetro modelo Fluke 773 (IB1704) BP706969, N/s. 30440260. Entregue com estojo, duas ponteiras, duas garras e dois cabos de teste. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311208 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202327 | 07/07/2023 16:45:58 | Solicito calibração do instrumento Termo-higrometro modelo Minipa MTH-1362 (IB1771) N/s.T000500000923M. Entregue com estojo e sonda K. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311207 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202327 | 07/07/2023 16:50:24 | Solicito calibração e troca de pilhas do instrumento calibrador de processo modelo Fluke 726(IB3933) (BP712385)N/s.4512284. Entregue em caixa , duas pontas de prova , dois cabos de teste com garras, e duas garras independentes. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202333 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron cambiadas sus pilas.
202311104 | STE |  | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202327 | 06/07/2023 07:53:01 | Durante ensaios referentes a SSA 202310951 verificada a baixa isolação entre fases do relé térmico da gaveta (AB/AC/BC = 5,13/6,18/4,27 Mohms, IB 4069, 21C, 76%URA). | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202327 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído relé térmico por outro de mesmas características, modelo RW67-2D, marca Weg, retirado do almoxarifado sob o código 208698, ajustado conforme OA.0387.R00 e ensaiado conforme IM.EQ.044. Atuação 66 segundos. Resistência de isolação (já no nicho) AB/AC/BC/ ABC p/massa = 955 / 1140 / 921 / 8200 MOhms, 70,2%URA, 22,4C, IB4069.
202311041 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202327 | 05/07/2023 10:37:55 | Durante la ejecución de la SSP: 20235193, fue encontrado que el valor de la corriente de carga de cargador CW-04 oscilaba de manera continua cuando el cargador entraba en carga. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202327 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado cartón nife 4234 (cod. almox: 307378) del QW-04 con defecto. El cuál fue sustituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén. Posterior al reemplazo del cartón fue dejado por 06:30 horas el cargador en carga comprobando la estabilidad de la corriente durante la carga del banco de baterias HW-04. Emitido SSA: 202311292 a IMA0 para gestionar reparo del cartón retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202310954 | STE |  | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202327 | 04/07/2023 11:43:00 | Durante la SSP 20235191, fue verificado el mal funcionamiento del RELE pos. "RC" - conmutación de fuente Principar y auxiliar. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202333 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado relé pos. "RC" con la imposibilidad de conmutar entre la fuente principal y auxiliar, fue efectuada la sustitución del relé por otro de similares características retirado de almoxarifado cod.112577. Realizados ensayos funcionales de conmutación de fuente principal y auxiliar dando resultados satisfactorios. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación.
202310951 | STE |  | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202327 | 04/07/2023 11:27:00 | Durante inspeção de MP1A (SSP 20230860), verificado contator posição C com ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202327 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído contator por outro de mesmas características, modelo LC1F115, marca Schineider, 115A, 127VCA, retirado do almoxarifado sob o código 504688. Resistência de isolação (já no nicho) AB/AC/BC/ ABC p/massa = 955 / 1140 / 921 / 8200 MOhms, 70,2%URA, 22,4C, IB4069. Em regime medido: IA/B/C = 52,8/50,9/51,7A (In = 75A) ; AB/AC/BC = 450,6/451,1/452,5V.
202310945 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202327 | 04/07/2023 11:00:24 | Durante la ejecución del la SSP: 20235193 MP4A del CW-04, fue encontrado el relé de subtensión Pos. 27CA2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202327 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue retirado relé de subtensión pos. 27CA2 y enviado a ILA2 para el reparo del mismo (SSA: 202310957). Posterior al reparo fue reinstalado en su lugar y ajustado según OA.0768-R00, efectuado ensayos funcionales con la caja Sverker comprobando la actuación del relé de subtensión en el valor esperado (30V). Panel dejado en condiciones normales de operación.
202310671 | STE |  | P022B001 | QUADRO KG-27 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.008-1 | 202326 | 29/06/2023 10:37:06 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20230858, foi constatado que a fonte do anunciador encontrasse inoperante, Código Almox. 238279 | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202326 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUNCIADOR POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (COD. ALMOX. 238279). NORMALIZANDO FUNCIONAMENTO DO ANUCIADOR. REALIZADO MEDIÇÕES DE ENTRADA: 125,3Vca/224,4Vca, SAÍDA: 26.1Vcc; CORRENTE DE SAÍDA: 0,6A. EMITIDA SSA 202310682 para IMA0, GESTIONAR REPARO DA FONTE DANIFICADA.
202310575 | STE |  | J075A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.105-6 | 202326 | 28/06/2023 10:12:03 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202327 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310697), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202310574 | STE |  | J075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.104-8 | 202326 | 28/06/2023 10:12:08 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202327 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310683), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202310573 | STE |  | J075A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.103-0 | 202326 | 28/06/2023 10:12:15 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202327 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310649), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202310506 | STE |  | J022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.081-5 | 202326 | 27/06/2023 10:40:02 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Recondicionado (SSA: 202205674 ), Verificação do desempenho do circuito, substituição de componentes e reparo de trilhas. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202311097), dentro de seus características. Liberado para uso.
202310505 | STE |  | J022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.082-3 | 202326 | 27/06/2023 10:40:11 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Será Enviado para calibração (SSA: 202310718), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202310444 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 26/06/2023 16:18:39 | Realizar reparo no Carregador de bateria Advanced Lithium 18V modelo 4358 RIDGID, o mesmo esta com defeito (curto circuito). Código de identificação IB (707219). | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202327 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa la cual se encontraba completamente deteriorada y sin condiciones de ser reparada debido a que los componentes se encuentran cubiertos por una resina además de estar impresos por la misma placa. Observación: se procederá al descarte del equipo.
202310263 | STE |  | P020A001 | QUADRO KG-21 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.002-2 | 202325 | 22/06/2023 11:22:22 | Durante execução da SSP 20230855 constatado alarme "Falta de Tensão 120VCA" sem atuação. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202325 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado rele de subtensao pos. 27A1 inoperante e substituido por outro de identicas caracteristicas retirado do almoxarifado (RELE TEMP ELETRO 2RV 24/240V 50/180S, Cod.711297) e ajustado conforme OA.0332. Realizado ensaios e obtido resultados satisfatorios.
202310256 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202325 | 22/06/2023 10:58:38 | Durante manutenção preventiva SSP20232432 (4A) encontrado relé posição 27ca3 com ruído. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202325 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição 27ca3 (supervisão falha de tensão de controle) por outro de mesmas características (cód. 679283) normalizando funcionamento do painel .
202310252 | STE | 202310205 | J076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.055-2 | 202325 | 22/06/2023 11:07:33 | Favor realizar el reparo de 1 rele, Pos. "Relé de proteção – 50GS – Saída 4 da barra 1/Reserva " Fab. Inepar - Modelo STt. Obs. No permite ajuste de tiempo, no actúa con ningún valor de corriente, no cierra contactos. Faja de Operación 5 - 400A, Tension auxiliar 125 VCC. Datos de ajuste según OA.0170-R00. Rel. TC: 100-1A. TAPE 5A, Tiempo 0,05s. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202327 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo en bancada, Ok. Realizado ajuste de tiempo de actuación para sensibilidad de 50mA. Liberado para uso.
202310205 | STE |  | J076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.055-2 | 202325 | 22/06/2023 07:34:44 | Durante el Mantenimiento preventivo SSP 20232293 4A, fue constatado defecto en el relé de protección "50GS - circuito 521-04" estando este no actuando, no aceptando ajuste, no cerrando contactos. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202325 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios em bancada, ajustado conforme OA.170-R01 e instalado o rele 50GS reparado pelo laboratório (SSA:202310252). Corrente de atuação=0,05A e tempo de atuação=0,05s. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202310171 | STE |  | J076A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.108-0 | 202325 | 21/06/2023 14:41:37 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310323), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202310170 | STE |  | J076A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.107-2 | 202325 | 21/06/2023 14:41:42 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310305), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202310168 | STE |  | J076A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.106-4 | 202325 | 21/06/2023 14:41:47 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310345 ), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202310154 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202325 | 21/06/2023 11:16:07 | Durante a execução da SSP 20230856 foi constatado contator posição XC referente à bomba de filtragem 02 (VB-1102) apresentando ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202325 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | O contator XC foi substituído por outro de mesmas características retirado do almox (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60 cod: 679283). Após instalado foi realizado testes constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202310126 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202325 | 21/06/2023 07:25:12 | Verificar e solucionar o seguinte defeito identificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabo exposto fora da eletrocalha na seguinte localidade: Cota 111, eixo C-D, V1/18A. Foto em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202326 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada retirada de cabo sin función. Cabo retirado fue llevado al cercado de la MEG-3 cota 133 para su posterior descarte.
202310124 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202325 | 21/06/2023 07:25:45 | Verificar e solucionar o seguinte defeito identificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabo exposto fora da eletrocalha na seguinte localidade: Cota 133. Eixo C-D AMC2. Foto em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202326 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada retirada de cabos sin función aparente y llevados al cercado de MEG-3 para su posterior descarte.(ver foto en anexo)
202310123 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202325 | 21/06/2023 07:26:18 | Verificar e solucionar os seguintes defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabos sem amarrar nas estruturas metálicas de suporte para subida de cabo na seguinte localidade: Cota 133 U12 Eixo C-D 2) Cabo exposto fora da eletrocalha na seguinte localidade: Cota 115 U12 eje CD. 3) Eletroduto sem uso aparente na seguinte localidade: Cota 133 U13 Eixo C-D Fotos em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202326 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Solucionados problemas citados 1) cabos amarrados a canaleta 2) reposicionado cabo expuesto en electrocaja 3) Electroducto retirado por parte del personal de MEL-3.
202310116 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202325 | 21/06/2023 07:27:15 | Verificar e solucionar os seguintes defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabos sem amarrar nas estruturas metálicas de suporte para subida de cabo nas seguintes localidades: Cota 115, Eixo C-D, AMD 1, Cota 115, Eixo C-D, AMD 2 e Cota 133. Eixo C-D AMD4. 2) Cabos exposto fora da eletrocalha na seguinte localidade: Cota 133 AMD 3 Eixo C-D. Fotos em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202326 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificados cabos sin amarar sin función, retirados y llevados al cercado de MEG-3 para su posterior descarte.
202310110 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202325 | 21/06/2023 11:16:27 | Verificar e solucionar os seguintes defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Presença de eletroduto sem função aparente na seguinte localidade: Cota 133, Eixo C-D, U4 2) Cabos exposto fora da eletrocalha na seguinte localidade: Cota 133 U3 Eixo C-D Fotos em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202327 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Retirado electroducto sin función y llevado para su posterior descarte en el cercado de MEG-3. Efectuada retirada de cabos finos sin función aparente y llevados al cercado de MEG-3 para su posterior descarte, cabo de mayor grosor fuera de su canaleta fue reposicionado. Fotos en anexo.
202310109 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202325 | 20/06/2023 16:42:09 | Verificar e solucionar os seguintes defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabos sem amarrar nas estruturas metálicas de suporte para subida de cabo nas seguintes localidades: Cota 115, Eixo C-D, U07, Cota 133, Eixo C-D, U7 atrás do QP-02, Cota 124 eixo AB U8; 2) Eletroduto sem função aparente no piso na seguinte localidade: Cota 122 U08 Eixo C-D; 3) Luminária de emergência torta: Cota 122, Eixo C-D, U05 Fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202327 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado corte de tubo saliente del piso de la cota 122 y llevado al cercado de la MEG-3 para su posterior descarte, reposicionamiento de la luminaria torcida, amarrados cabos sin sujeción.(ver foto en anexo)
202310103 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202325 | 20/06/2023 16:42:32 | Durante inspeção 4A do painel QW-01 foi verificado que os relés 27BTF e 59BTF estão inoperantes. | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202325 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado que os relés 27BTF e 59BTF não estavam comutando seus contatos mesmo com alimentação 125Vcc em seus terminais de alimentação. Após substituição dos mesmos, foi verificado que o problema não havia sido resolvido. Após uma nova análise foi identificado que entre os terminais Z1 e Z2 dos relés há um resistor de 2,7Kohm e que em ambos os casos estava com defeito. Substituídos resistores (código 503355) e realizados testes de funcionamento. Equipamento operando normalmente.
202310100 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202325 | 20/06/2023 16:45:21 | Verificar e solucionar os seguintes defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabos sem amarrar nas estruturas metálicas de suporte para subida de cabo nas seguintes localidades: Cota 115, Eixo C-D, U09 e Cota 133. Eixo C-D U 9. 2) Cabos exposto fora da eletrocalha nas seguinte localidade: Cota 122, Eixo C-D, U11. Fotos em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202327 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado el arreglo de los cabos sin sujetar (ver foto en anexo)
202310054 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202325 | 20/06/2023 11:47:49 | Actualizar plano 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente a la conexión de cables " Cables M83004/M83006/M83038/M83040/M83034" de alimentación a paneles de la linea YGUAZU 1/2 500kV (SSA 202309433) y garantizar disponibilidad del plano actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6458DC15211 bloqueado por SRA abierta.
202310053 | STE |  | J023A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.084-0 | 202325 | 20/06/2023 08:50:02 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310359), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202310052 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202325 | 20/06/2023 11:48:00 | Atualizar desenho 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente aos cabos (M83003/M83005/M83037/M83033/M83039), conectados no painel QDS-3 ( LINEAS YGUAZU), SSA 202309429 e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | - El diseño referenciado en el anexo se encuentra en edición por el contratista.
202309823 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202324 | 15/06/2023 16:48:18 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO VOLT - AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL FLUKE, MOD. 376, SN. 28750091WS, IB 1702 DE USO DE MICHEL R CALCAGNO (9182)DA SMMG.DT. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202309821 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202324 | 15/06/2023 16:48:34 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1671, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202326 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202309820 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202324 | 15/06/2023 16:48:55 | Realizar calibração do calibrador de processos de marca Fluke, modelo 726, IB4051, sob a responsabilidade do senhor Michel Rockenbach Calcagno da SMMG.DT/MEG2 R:9182/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309819 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202324 | 15/06/2023 16:49:06 | SOLICITAMOS EFETUAR AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DO MEGAOHMIMETRO DIGITAL BP. 704417, IB 1679, MARCA MEGGER, MODELO MIT 430, N SERIE 101354755, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:2215/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202309818 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202324 | 15/06/2023 16:49:17 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2215/3215 SMMG/MEG2 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202327 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron sustituidas.
202309817 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202324 | 15/06/2023 16:49:31 | REALIZAR ENSAYO DEL MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MOD.:MIT2500, MARCA MEGGER, N°SERIE:1004-745/ 102003720, IB 4069 SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG.DT/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas sus pilas.
202309816 | STE |  | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202324 | 15/06/2023 16:49:46 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TC DA MARCA FLUKE, MODELO 80I-600, DE REFERENCIA IB- 495. INSTRUMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG/MEG2 R:2215/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de calibración.
202309812 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202324 | 15/06/2023 16:50:11 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1560, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202326 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado parcialmente dentro de sus características, error por encima de lo especificado para el punto de 4,5 VDC, consultar certificado para las mediciones en ese punto , liberado para uso con restricciones.
202309725 | STE |  | J078A001 | QUADRO QJ-04.1 | 0257.010-2 | 202324 | 15/06/2023 11:38:49 | Solicitamos parecer técnico, pois durante inspeção de MP1A (SSP 20232301) verificou-se que os alarmes " Falta de tensão CC disjuntores (72.A e 72.C)", não estão sinalizando no anunciador, só no SCADA. E o alarme "Falta de tensão CC Disjuntor 72.B", não sinaliza no anunciador, nem no SCADA. Segue em anexo sugestão de alteração. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202330 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Conforme SSA 202309967 foi substituído o relé K3 e feitas as modificações de acordo com o sugerido. A correta atuação dos alarmes foi confirmada por ensaios funcionais.
202309715 | STE |  | J077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.109-9 | 202324 | 14/06/2023 14:34:24 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310092), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309355 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202323 | 06/06/2023 16:14:26 | Durante execução da SSP20235195, manutenção preventiva 4A, constatado que o rele de sobre tensão posição "59B" encontra-se inoperante. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202323 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído rele de sobretensão posição "59B", fabricante PEXTRON, tipo: PLEH, tensão alimentação 48Vcc; por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, código: 712615, fabricante PEXTRON, tipo: PSVA, tensão de alimentação 40-250 Vcc/Vca. Configurado para atuar com tensão acima de 53Vcc, conforme OA B.T./4095, verificado atuação em 53,7 Vcc e constatado sinalização do alarme "Tensão Alta Entrada Barra 2". Parametrização em anexo.
202309354 | STE | 202309342 | J079A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.057-9 | 202323 | 06/06/2023 16:37:59 | REPARAR 01 UN RELE DE SENSOR DE TERRA POS."50GS". OBS: SEM AJUSTE DO TEMPORIZADO. FAIXA DE OPERAÇÃO: 0,5-500 AMP, TENSÃO AUXILIAR 125 VCC, FAB.INEPAR. | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202325 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ensayo en bancada, Ok. Realizado ajuste de tiempo de actuación para sensibilidad de 50mA. Liberado para uso.
202309342 | STE |  | J079A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.057-9 | 202323 | 06/06/2023 15:21:03 | Durante ejecución de SSP:20232294 (4A), encontrado relé de protección posición 50GS referente a disyuntor 521-03 (reserva) con defecto. Descripción de defecto: no es posible ajustar tiempo de actuación. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202330 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Retirado relé do laboratório após conserto e realizado ajuste, conforme OA.0172 obtendo resultados dentro do esperado. Atuação: 0,049A e 56ms. Após, reinstalado relé no painel.
202309293 | STE |  | J079A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.113-7 | 202323 | 06/06/2023 10:04:06 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajuste de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA 202309714) dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309292 | STE |  | J079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.112-9 | 202323 | 06/06/2023 10:04:15 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado reparo no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202309735), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309291 | STE |  | J079A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.111-0 | 202323 | 06/06/2023 10:04:24 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Calibração] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Ajustes de inicio e fundo d escala. Substituição de componentes no bloco de regulação. Enviado para calibração (SSA: 202309783), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309249 | AAT |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202323 | 05/06/2023 16:01:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-50 (SSA 202223620), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15241-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA.
202309240 | STE |  | K022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.121-8 | 202323 | 05/06/2023 16:01:48 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202309787), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309239 | STE |  | K022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.120-0 | 202323 | 05/06/2023 16:01:58 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202324 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação. Ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202309822), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308967 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202322 | 31/05/2023 11:07:19 | Durante atendimento a SSA 202308430, constatado falha no bloco temporizado posição "TX3", impossibilitando que o motor do sistema hidráulico entrasse em carga. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202322 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído bloco temporizado posição "TX3" por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, cód.almox.:200239. Realizado ajuste em 10,3 segundos, esperado 10 segundos, conforme OA Nº BT3693/2014. Efetuado ensaio funcional com apoio de MAM2 e constatado que o motor do sistema hidráulico entrou em carga. Equipamento operando conforme projeto. AT 2023/04563.
202308961 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202322 | 31/05/2023 11:07:37 | Durante execução de MP 2A (SSP:20234869) constatado contator posição RLB defeituoso (contator travado). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202322 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado contator travado com carcaça deformada e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 2NA/2NF 4A 125VCC, Cod:183385 e CONTACTO AUX 1NA, Cod:712736). Realizado ensaios e deixado o equipamento em condições normais de operação.
202308909 | STE |  | J026A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.090-4 | 202322 | 30/05/2023 16:21:07 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202309246), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308908 | STE |  | J026A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.089-0 | 202322 | 30/05/2023 16:21:14 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios. Ajustes de escala e substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA: 202309269), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308811 | STE | 202308775 | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202322 | 29/05/2023 11:49:42 | Solicito confección de 5 (cinco) piezas para sustitución de separador de seccionadora descrita en SSA:202308775, conforme diseños en anexo. SSA de referencia : 202008098B | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202329 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 5 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 320 GRAMAS / UN.
202308775 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202321 | 26/05/2023 15:17:57 | Durante la ejecución de la SSP=20232321 fue encontrado separador de fases referente a seccionadora en posición 89 quebrado. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202327 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foram substituídos os separadores de fases da seccionadora posição 89 que estavam quebrados, por separadores confeccionados na impressora 3D que suportam isolação de 15,2kV/mm, conforme parecer técnico (SSA 202309746). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202308762 | STE | 202305316 | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202321 | 26/05/2023 15:17:06 | Constatado que indicador de temperatura Presys (Número serie: 725.07.12) posee firmware / EPROM diferente al padrón que imposibilita su aplicación. Modificar firmware/ EPROM conforme al padrón de los indicadores de temperatura código: 0711176. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado depuração de hardware. Analisado memórias EEPROM e rotinas de Firmware. O hardware deste modelo é incompatível com o software e circuito microcontrolado dos modelos atuais (presentes no cod. de estoque 0711176). Impossível fazer upgrade no laboratório. Proceder descarte. (O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202308728 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202321 | 25/05/2023 14:22:06 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA 202308976), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308625 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202321 | 24/05/2023 14:23:04 | Efetuar calibração do alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 381), código de identificação: IB-4143. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202308622 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 | 24/05/2023 14:23:20 | Solicita-se parecer técnico referente à falta de material em estoque do item VOLTÍMETRO ANALÓGICO, cod. almox. 113697, utilizado na LMR LL24. Obs.: Material encontra-se como "NAO ATIVADO" no sistema SPM. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESPINOZA BORBA ABEL | El código de stock 113697 ya se encuentra activo y con saldo de 3 unidades. El mismo fue activado a través de la SMIT.DT y la descripción fue actualizada con las caraterísticas de los voltímetros recuperados del contrato con ELTEK (compatibles con los CBs).
202308548 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 | 24/05/2023 09:52:25 | Durante execução da SSP 20234896 foi verificado que o seguintes instrumentos apresentam mau funcionamento (ponteiro travado, não sendo possível regular o ponto zero): Amperimetro Analógico pos. A4 (saida carregador) Voltimetro Analógico pos. V2 (saida carregador) Voltimetro Analógico pos. V3 (barra de saida). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202321 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído amp. pos. A4 por outro de mesmas características retirado do almox cod: 110710. Ensaio em bancada do amp. pos. A4: Valores aplicados/indicados: 15mV/74A, 30mV/148A, 45mV/224A e 60mV/298A. Os voltímetros pos. V2 e V3 foram retirados, levados para reparo/ensaio pela ILA-2 (SSA's 202308623/24) e instalados novamente confirmando seu correto funcionamento. Emitida SSA 202308713 para IMA-0 gestionar reparo do amp. A4 defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação
202308547 | STE |  | L012B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-08 | 0433.053-6 | 202321 | 24/05/2023 09:52:35 | Durante execução da SSP 20234896 foi verificado que o Voltimetro Analogico pos. V1 (entrada CC do quadro QN-08) apresenta mau funcionamento (ponteiro travado, não sendo possível regular o ponto zero). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202321 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi substituído o Voltímetro Analógico pos. V1 por outro de mesmas características retirado do almox (VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V 144X144MM cod: 442380). Ensaio em bancada: Valores aplicados nos bornes do voltímetro com Caixa Sverker IB-1763: 25V, 50V, 75V, 100V, 150V e 200V. Valores indicados pelo voltímetro: 25V, 50V, 74V, 99V, 149V e 198V. Emitida SSA 202308672 para IMA-0 gestionar reparo do voltímetro defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202308498 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202321 | 23/05/2023 15:06:37 | Efectuar calibração do Megômetro IB-4184 modelo MIT2500, marca Megger. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202323 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202308496 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202321 | 22/05/2023 14:19:52 | Efetuar calibração do Termo-higrômetro IB-4133 modelo MTH-1365, marca MINIPA. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las baterías.
202308494 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202321 | 23/05/2023 15:06:48 | Realizar calibração do paquímetro digital fabricante Digimess IB-4147 | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202322 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202308358 | STE |  | J023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.083-1 | 202320 | 19/05/2023 09:43:17 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Instrumento calibrado (SSA 202308942), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202308325 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202320 | 18/05/2023 16:29:16 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Instrumento calibrado (SSA 202308904) e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202308324 | STE |  | K028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.115-3 | 202320 | 18/05/2023 16:29:25 | Reacondicionar y calibrar indicador de temperatura Presys (Código: 711176) a fin de realizar mantenimiento preventivo ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e inspeção técnica. Substituição de componentes. Ajuste de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA 202308917), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202308251 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 10:28:54 | Efetuar Reparo no cartão eletrônico Nife 4231 queimado.(cartão de controle do simulador do carregador de baterias da sala da MEG2). | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202321 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: CI (2) CD 3086, (1) BRY39A. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202308179 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 17/05/2023 09:24:48 | Em complemento a SSA: 202307501 solicitar parecer técnico a IEQ2 sobre a retirada do rele temporizado pos. 27.1TF, que estava com defeito, e realizada a temporização no rele de subtensão pos. 27.1 modelo PSVA cod. Almox.:712615. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202320 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico SSA:202308199 da IEQ2 autorizado a retirada do rele temporizado pos. 27.1TF e realizar a temporização no rele de subtensão pos. 27.1. Trabalho efetuado na SSA: 202307501.
202308161 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202320 | 17/05/2023 09:27:49 | Realizar calibração do paquímetro digital fabricante Digimess IB-4146 | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202321 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202308153 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202320 | 16/05/2023 17:23:00 | Efectuar calibração do Termo-higrómetro IB-4156 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592290. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202308149 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202320 | 16/05/2023 17:23:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não é possível ligar o osciloscópio Modelo Fluke 196C BP665346 . (S/N 10720009). Instrumento em maleta com duas pontas de provas e fonte de alimentação. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202332 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituida batería BP 190. Ensayos de carga ok. Ensayos de funcionalidades ok con calibrador de bancada ok. Ajuste de conexiones eléctricas internas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202308147 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202320 | 16/05/2023 17:08:55 | Efetuar calibração do alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 38), código de identificação: IB-4145. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202322 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202308146 | AAD |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202320 | 17/05/2023 09:28:21 | Solicito Actualizar los diseños (Ver Adjuntos) 6458-DC-15202, 6458-DC-15203 , 6458-DC-15205 , 6458-DC-15206 referente a la conexión de los cables de las cargas QDS-5 a los disyuntores 721.B40/ 721.A40 y QDS - 6 a los disyuntores 722.A40/722.B40. Servicio realizado con las SSA: 202307658 y 202307660. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202421 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Estamos aguardando liberación del documento bloqueado en el SAT por revisión anterior para emisión de SRA
202308128 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 19/05/2023 09:43:53 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6231DF84911P R4; 9236DO15217E R0; 9236DO15215E R0; 6231DF84945P R1. Referentes al retiro del relé temporizado 27.1TF y la posterior sustitución del rele 27.1 antiguo por relé supervisor modelo PSVA COD: 712615 , efectuados bajo la SSA 202307501 y SSA 202203792. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202308106 | STE |  | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202320 | 16/05/2023 14:04:24 | Encontrado electroducto suelto y sin agarraderas del motor de ventilación VVT-3146. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202320 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada fixação do eletroduto do motor de ventilação VVT-3146, utilizando abraçadeiras (material sobressalente) cedido pela MEG3, e finalizando o acabamento com fitas de alta fusão e fita isolante. Ver fotos em anexo
202308105 | STE |  | P001A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.063-4 | 202320 | 16/05/2023 14:04:02 | Encontrado electroducto suelto del motor de ventilación VVT-0101. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202320 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado fixação do eletroduto do motor de ventilação VVT-0101 e feito reforço na fixação utilizando fita de autofusão e fita isolante.
202307897 | STE |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.085-7 | 202319 | 12/05/2023 08:37:34 | JATEAR E PINTAR COM TINTA BRANCA ANTICORROSIVA ESTANTE UTILIZADA PARA BASE DOS ELEMENTOS DO BANCO HN-02 (QUE ENCONTRA-SE COM PONTOS DE CORROSÃO). | MEG2 | MCI4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202322 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se llevó a cabo la limpieza del sustrato metálico utilizando la técnica de granallado de grado SA2 1/2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en color blanco Munsell 5Y9/1.
202307842 | STE | 202307807 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202319 | 11/05/2023 09:05:04 | Confeccionar na impressora 3D, 150 unidades do dispositivo para proteção de fusível diazed. Referente à OTS-SMMG-202262. OBS. Modelo do dispositivo foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202325 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 150 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202307813 | STE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202319 | 10/05/2023 16:23:08 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202344 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QQ-03, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202307812 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202319 | 10/05/2023 16:22:56 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202345 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QQ-02, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202307811 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202319 | 10/05/2023 16:22:44 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, foi instalado dispositivo de proteção nos fusíveis tipo Diazed do painel QQ-01, confeccionado na impressora 3D. Ao termino da instalação do dispositivo, foram verificado cada fusíveis e constatado que foi minimizado os riscos de choque elétrico por contato acidental. Painel deixado em condições normais de funcionamento.
202307810 | STE |  | K017A001 | QUADRO QT-05 | 0264.005-8 | 202319 | 10/05/2023 16:22:30 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202344 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QT-05, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202307809 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202319 | 10/05/2023 16:22:15 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado dispositivos de proteção nos fusíveis tipo "D", confeccionado por ILA3 em impressora 3D. Após instalação, com circuito desenergizado, constatado continuidade dos fusíveis, reenergizado o painel realizando ensaios funcionais de transferência de fonte liberando o equipamento sem a presença de alarme. Equipamento operando conforme projeto.
202307808 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202319 | 10/05/2023 16:21:59 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QT-02, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202307807 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202319 | 10/05/2023 16:21:43 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202331 | ALTAIR WIGGERS | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QT-04, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Foto de la cobertura más anillo protectora instaladas en anexo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202307790 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202319 | 11/05/2023 09:06:08 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1587. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fue sustituida la batería.
202307789 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202319 | 11/05/2023 09:06:21 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1577. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202322 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202307692 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 09/05/2023 14:45:49 | Durante la ejecución de la SSP: 20234892, fue encontrado que el cargador CN-13 no limita la corriente cuando el cargador está en carga. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202319 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado el circuito de regulación de la corriente de carga y fue encontrado que el contactor auxiliar pos. CP1b estaba con defecto(carcaza deformada, cod.almox: 625760). El mismo fue substituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado ajuste de la corriente de carga según OA.0758-R00. Efectuado ensayo confirmando que el cargador limita la corriente de carga al valor ajustado. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202307580 | STE |  | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202319 | 08/05/2023 17:21:30 | Durante atendimento a SSP 20230849 verificada fonte do anunciador inoperante para tensão de 130Vca. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202319 | ALTAIR WIGGERS | Substituída fonte do anunciador inoperante para tensão de 130Vca por outra de iguais características (Cod.238279) normalizando funcionamento do anunciador. Valores medidos: entradas 131,8Vca/225Vca, saída 27,3Vcc , corrente: 1,6A. Emitida a SSA 202307743 para IMA0 gestionar reparo das fontes danificadas.
202307568 | STE |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202319 | 08/05/2023 17:21:10 | Durante manutenção preventiva SSP20230850 encontrado dois (2) cartões eletrônico do anunciador inoperante . Detectado também 4 plaquetas do anunciador danificadas. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202319 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos dois cartões eletrônicos inoperantes do anunciador e 4 plaquetas das bandeirolas, normalizando funcionamento do anunciador. Emitida SSA202307804 para IMA0 gestionar reparo dos cartões defeituosos.
202307419 | STE | 202307418 | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202318 | 04/05/2023 14:47:03 | Solicito Parecer Técnico sobre disjuntores 52.2 e 52.10 com bloco auxiliar inoperante durante ensaio de atuação por sobre corrente. Constatado durante comissionamento do painel CFP-CF50 (SSA 202223519). | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la inoperancia del bloque de contacto de los disyuntores 52.2 y 52.10. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV con la provisión de bloques nuevos y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202307418 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202318 | 04/05/2023 11:56:44 | Durante comissionamento do painel CFP-CF50 (SSA 202223519) constatado disjuntores 52.2 e 52.10 com bloco auxiliar inoperante durante ensaio de atuação por sobre corrente. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, os blocos auxiliares dos disjuntores 52.2 e 52.10 foram substituídos por outros idênticos, fornecidos pela IEQ2. Realizados ensaios e verificada correta atuação dos blocos. Painel deixado em condições normais de uso.
202307305 | STE |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.085-7 | 202318 | 03/05/2023 11:46:44 | Durante comissionamento do banco de baterias HN-02 (SSA:202305263), do novo banco não passaram no ensaio de capacidade, caindo sua tensão abaixo de 1vcc antes das 5h previstas, os elementos: pos. 07 com 4:50h, pos. 08 com 4:49h, pos. 38 com 4:15h e pos. 73 com 4:49. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202319 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado ensayo según parecer técnico SSA: 202307317, donde fue retirado el elemento 38 del banco HN-2 y fue descargado hasta 1V (tiempo de duración de la descarga 3:29 Hs.). Posterior a eso se realizó la carga del mismo elemento por 10 Hs. corriente de carga/descarga fue de 60A . Al terminar la carga se instaló devuelta en el banco de baterias HN-02 dicho elemento dejado en condic. normales de operación y en fluctuación. Med.finales: Tensión del elemento 38: 1,37Vcc. y Tens.fluctuac. 131,7Vcc
202307303 | STE |  | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202318 | 03/05/2023 14:02:40 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e ensaios funcionais. Substituição de componentes. Efetuado ajuste de fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202307766). Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307295 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202318 | 03/05/2023 10:28:07 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20232264, foi constatado bobina de fechamento com defeito referente ao disjuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202318 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado com defeito bobina de fechamento do disjuntor 52-A. A mesma foi substituída por outra de mesma características retirado do almoxarifado (código 0217689). Realizado manobras de abertura/fechamento, constatando seu funcionamento normal. Emitida SSA 202307304 p/ IMA0 Gestionar reparo da bobina danificada.
202307262 | STE |  | J024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.086-6 | 202318 | 02/05/2023 15:56:06 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e ensaios funcionais. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA: 202307668). Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202307261 | STE |  | J024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.085-8 | 202318 | 02/05/2023 15:56:15 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202322 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação e ensaios funcionais. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA: 202307617). Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202307163 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202317 | 28/04/2023 11:17:41 | Durante Mantenimiento preventivo 4A 20230845 fue detectado termostato TSA-0104 inoperante | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202318 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado termostato inoperante, fue realizado el reemplazo por otro de mismas características TERMOSTATO LOC 1RV 20/70°C cod. almx 672920. Fue ajustado a 40 grados conforme proyecto 5203-DF-A0042-R5. Emitida una recomendación numero 2642 para la inclusión de los ajustes del termostato TSA-0104 en la OA.0356-R00. Ensayado dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operacion. OBS. Servicio ejecutado con la AT: 202303605.
202307091 | SEE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202317 | 27/04/2023 14:27:10 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15252-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202307090 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202317 | 27/04/2023 14:27:21 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15248-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307025 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202317 | 26/04/2023 17:06:24 | Durante la ejecución de la SSP 4A 20230845 encontrado contactor pos. "XT3" con ruido. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202317 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado sustitución del contactor auxiliar posición 'XT3' por otro de mismas características: Contactor auxiliar 3NA/2NC 10A 127V 50/60Hz; código almacén: 679283. Efectuado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación.
202307000 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202317 | 26/04/2023 11:49:19 | Durante la ejecución de la SSP: 20232134 MP1A, fue encontrado relé temporizado pos. 62 del panel TFN-3 con defecto ( no acepta ajuste de tiempo requerido). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202332 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del relé temporizado POS 62, reemplazado por otro de iguales características retirado del deposito COD: 715505 parametrizado con actuación en 4,5s. según pedido por IEQ2 en la SSA 202305686. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202306958 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202317 | 26/04/2023 14:41:57 | Solicitamos verificación de la política de reposición de los materiales código 238287 y código 717735, debido al consumo excesivo de los mismos en sustitución de las fuentes de alimentación doble ya obsoletas (2 fuentes + 1 módulo de redundacia por cada fuente sustituida). | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202327 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 19/2024 política de stock alterada en el sistema.
202306845 | STE |  | P004A008 | CCM KH-18 | 0592.008-6 | 202317 | 24/04/2023 11:39:33 | Durante atendimento a SSP20230867 detectado fonte do anunciador inoperante para fonte 220Vca. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202317 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada Substituição da fonte de alimentação do anunciador defeituosa por outra de mesmas características, cod. almox. 238279. após instalação foram encontrados nos ensaios elétricos os seguintes valores: Saída A 125Vca - 28Vcc; saída B 224Vca - 26,8Vcc; saída com ambas alimentações 29Vcc. Corrente nominal 0,8A. Equipamento em condições operativas normais .
202306835 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202317 | 24/04/2023 10:40:31 | Durante atendimento a SSP 20230889 verificada fonte do anunciador inoperante para tensão de 220Vca. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202317 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída fonte do anunciador inoperante para tensão de 220Vca por outra de iguais características (Cod.238279) normalizando funcionamento do anunciador. Valores medidos: entradas 131,8Vca/228Vca, saída 27,3Vcc /1,6A. (DM 70031170 emitida erroneamente para sucata, correto DM70031248 para estoque de 1 unid. cód.238287).
202306577 | STE | 202306507 | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.084-5 | 202316 | 20/04/2023 10:26:38 | Solicito parecer técnico pois durante comissionamento do banco de baterias HN-04 (SSA:202302139), do novo banco não passaram no ensaio de capacidade, caindo suas tensões abaixo de 1vcc antes das 5h previstas, os elementos: pos. 41 com 4:57h, pos. 66 com 4:42h, pos. 73 com 4:59h e pos. 85 com 4:20. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202348 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Teniendo en cuenta la proximidad de la actualización tecnológica así como la imposibilidad de accionar la garantía, sugerimos mantener los elementos en el banco. Pues los mismos aun se encuentran por encima del 80% requeridos.
202306572 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202316 | 20/04/2023 08:21:34 | Durante el MP1A, SSP: 20232136, se encontró una bisagra de la puerta del tablero TIE-4A quebrada. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202325 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la bisagra quebrada por otra de las mismas características fabricada en el Taller mecánico por personal de MMU3. Se comprobó el correcto funcionamiento y se dejó el panel en condiciones normales de operación.
202306560 | SEE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202316 | 19/04/2023 14:35:17 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-CF60 (SSA 202223528), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15253-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202306558 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202316 | 19/04/2023 14:36:50 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-CF50 (SSA 202223519), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15249-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202306507 | STE |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.084-5 | 202316 | 19/04/2023 08:12:28 | Durante comissionamento do banco de baterias HN-04 (SSA:202302139), do novo banco não passaram no ensaio de capacidade, caindo sua tensão abaixo de 1vcc antes das 5h previstas, os elementos: pos. 41 com 4:57h, pos. 66 com 4:42h, pos. 73 com 4:59h e pos. 85 com 4:20. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202406 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico SSA:202306577 tendo em vista a aproximação da atualização tecnológica bem como a impossibilidade de acionar a garantia. Os elementos devem mantidos no banco, pois os mesmos se encontram com mais de 80% da capacidade requerida.
202306458 | STE | 202306088 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202316 | 18/04/2023 14:54:30 | Solicito parecer técnico referente a seguinte condição: durante os ensaios no carregador CB-05 foi constatado que o carregador para de conduzir quando o elevador E22 entre em operação, a tensão de ripple sobe de 0,2v para 1,2v. Esta condição só ocorre durante o processo de isolação do quadro de distribuição QB-05. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202349 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Luego de realizar ensayos y simulaciones (SSA:24/02580/02258/02881/02578) en el Cargador bajo las condiciones descritas en la SSA matriz, no se evidenciaron defectos en su funcionamiento. Los parámetros de ripple de tensión (59,8 mV) y THD del elevador E22 (2%) se encuentran dentro de los límites establecidos 400 mV rms y 8% respectivamente. Se recomienda continuar con los mantenimientos periódicos programados y monitorear cualquier desviación en el desempeño del mismo.
202306287 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202315 | 14/04/2023 14:04:20 | Durante ejecución de SSP:20230851 fueron encontradas 2 molduras del anunciador y 2 banderolas quebradas. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202315 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada sustitución de molduras y banderolas quebradas, verificada correcta fijación de las mismas. Contactor retirado no fue utilizado y fue devolvido nuevamente a almacén. Equipo en condiciones normales.
202306286 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202315 | 14/04/2023 14:04:37 | Durante ejecución de SSP:20230851 fue encontrado contactor auxiliar posición "XR-2" con ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202315 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado contactor posición XR-2 con defecto, sustituido por otro de mismas caracteristicas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202306284 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 14/04/2023 10:52:29 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual as duas fontes do sistema BVM não conseguem estabelecer comunicação com as pinças de medição de tensão das baterias. | MEG2 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202323 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La placa de fuente como tal no presenta defecto. El usuario relata que intercambiando el cable sospechoso por otro semejante el problema fue resuelto en campo, el componente defectuoso para el caso es un ci convertidor USB-SERIAL "FT232RQ" smd. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202306246 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202315 | 14/04/2023 10:58:49 | Atualizar desenho 6209DC07771P devido a retirado dos cabos M5X0546, M5X0555, M5X0510, M5X0547 que alimentavam as UAM's 09, 9A, 10 e 11 respectivamente (SSA: 202305206). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202346 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponibilizado en el sistema SATedms.
202306242 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202315 | 14/04/2023 10:58:56 | Atualizar desenho 6209DC07706P e 6209DC07707P devido a retirado dos cabos M5X0134, M5X0135, M5X0136, M5X0137 que alimentavam as UAM's 01, 02, 03 e 04 respectivamente (SSA: 202305201). Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. Desenho com marcação anexo. (ATUALIZAÇÃO) | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202346 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202306159 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202315 | 14/04/2023 07:44:57 | Durante ejecución de SSP:20230851 fue encontrado contactor auxiliar posición "X" con ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202315 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado contactor con posición X con defecto, sustituido por otro de mismas caracteristicas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202306112 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202315 | 14/04/2023 14:09:40 | Atualizar desenho 6209-DC-07721-P e 6209-DC-15202E devido a retirado dos cabos M05X0343, M5X0364, M5X0346 e M5X00314que alimentavam as UAM's 05, 06, 07 e 08 respectivamente (SSA: 202305203). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202306041 | STE |  | L004A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-07 | 0434.060-4 | 202315 | 11/04/2023 17:15:42 | Atualizar desenho 6229-DC-07713-P e 6229-DC-15202 devido a retirado dos cabos M06X0239, M6X0240 e M6X0241 que alimentavam as UAM's 12, 13 e 14 respectivamente (SSA: 202305208). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202348 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados conforme a lo solicitado.
202306036 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202315 | 11/04/2023 17:17:57 | Atualizar desenho 6509-DC-07763-P e 6509-DC-15201 devido a retirado dos cabos M06X0547, M6X0548, M6X0549 e M6X00560 que alimentavam as UAM's 16, 17, 18 e 18A respectivamente (SSA: 202305212). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202346 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202306016 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202315 | 11/04/2023 17:17:46 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-PP60 (SSA 202223614), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15246-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT.
202306009 | SEE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202315 | 11/04/2023 17:17:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-PP50 (SSA 202223612), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15244-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202306002 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202315 | 11/04/2023 17:17:22 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-PP60 (SSA 202223615), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15247-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202305985 | AAT |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202315 | 11/04/2023 10:22:59 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-PP50 (SSA 202223613), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15245-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | La última revisión del diseño 6109DC15245E aún no se encuentra disponible en el SATedms para emisión de nueva SRA.
202305962 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202315 | 11/04/2023 10:48:25 | Atualizar desenho 6509-DC-07724-P e 6509-DC-15200 devido a retirado dos cabos M06X0464, M6X0465, M6X0466 e M6X00473 que alimentavam as UAM's 16, 17, 18 e 18A respectivamente (SSA: 202305210). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños 6509-DC-07724-P y 6509-DC-15200 ya se encuentran actualizados y disponibles en el sistema SATedms.
202305947 | STE | 202305885 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202315 | 11/04/2023 10:48:10 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE O BANCO DE BATERIAS H1 APRESENTA TEMPERATURA SUPERIOR A DO BANCO H2. OBS.: VERIFICADO NO PAINEL C1, CORRENTE DE FLUTUAÇÃO PARA O BANCO H1 DE 14A, E NO PAINEL C2 CORRENTE DE FLUTUAÇÃO PARA O BANCO H2 DE 4A . | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Después de los estudios realizados no se justifica aun un cambio del banco, realizado alteración en la periodicidad y el tiempo (6M y 7 horas) de ecualización en la PIC PIC.EQ.0139 para compensar el aumento de la corriente.
202305939 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202315 | 10/04/2023 17:18:58 | Atualizar desenhos 6229-DC-07714-P e 6209DC15204E, devido a retirado dos cabos M5X0202, M5X0203, M5X0204, M5X0205 que alimentavam as UAM's 01, 02, 03 e 04, respectivamente (SSA: 202305202). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305926 | STE |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202315 | 10/04/2023 17:19:10 | JATEAR E PINTAR COM TINTA BRANCA ANTICORROSIVA ESTANTE UTILIZADA PARA BASE DOS ELEMENTOS DO BANCO HN-02 (QUE ENCONTRA-SE COM PONTOS DE CORROSÃO). | MEG2 | MCI4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202317 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1 .
202305894 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202315 | 10/04/2023 08:10:05 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-18 (SSA 202223534), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5244-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15255-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305891 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202315 | 10/04/2023 08:10:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-16 (SSA 202223533), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5243-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15254-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202305890 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202315 | 10/04/2023 09:12:12 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-14 (SSA 202223532), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5242-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15254-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202305889 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202315 | 10/04/2023 09:12:22 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-12 (SSA 202223530), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5241-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15254-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202305888 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202315 | 10/04/2023 09:12:32 | Atualizar desenho 6229-DC-07746-P e 6229-DC-07719devido a retirado dos cabos M6X0362, M6X0363 e M6X00364 que alimentavam as UAM's 13; 14 e 15 respectivamente (SSA: 202305209). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202305887 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202315 | 10/04/2023 09:12:42 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel CDCE-10 (SSA 202223529), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5240-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15254-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202305849 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202314 | 05/04/2023 16:32:09 | Durante manutenção preventiva SSP 20230848, foi constatado alarme "Temperatura ≥ 40°" no anunciador e no SCADA do painel KH-07. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202350 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos de funcionamiento en los termostatos de 40°C no encontrándose falla en los mismos y actuando dentro del rango esperado, motivo por el cual no fue necesario realizar la sustitución de ningún termostato. Normalizados los links de alarmas en panel KH-07 y verificada ausencia de alarmas en anunciador y escada. Equipo quedó en condiciones normales de operación.
202305834 | STE |  | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202314 | 05/04/2023 14:06:06 | Devido a substituição de fonte do anunciador, SSA 202305729, atualizar e disponibilizar no sistema de arquivo técnico (SAT) o desenho 5203-DF-A0308-P folha 22, conforme anexo. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202315 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 15/2023: Fueron emitidas las SRA-IB-000075/2023 para actualización del diseño 5203-DF-A0308-P (hoja 22) y en complemento a la misma fue emitida la SRA-IB-000081/2023 para la actualización del diseño 5203-DF-A0713-R1 (hoja 22). SEM 31/2023: Diseños disponibles en el SAT.
202305824 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202314 | 05/04/2023 10:16:01 | Constatado defeito no rele térmico "49" durante atendimento SSP 20230848. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202314 | ALTAIR WIGGERS | O defeito encontrado foi baixa isolação nos terminais do relé térmico “49”, valores medidos antes, fases: R/S/T= 235/238/225Mohm, Realizada limpeza minuciosa nos terminais e após refeito ensaios de resistência de isolação, R/S/T= 950/960/950Mohm, 500V/1min.Temp. 25,2ºC H.R: 84,8%. Após reinstalação foi realizados simulações de atuação, confirmando seu correto funcionamento. Equipamento liberado para operação.
202305797 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202314 | 04/04/2023 17:21:14 | Solicito actualización de los diseños de interligación 6209-DC-07764P y 6209-DC-15203E, referente a la desconexión y retirada de los cables M5X0407, M5X0452, M5X0444 y M5X0443 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-05, UAM-06, UAM-07 y UAM-08 respectivamente, ejecutado en la SSA 202305205. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados conforme solicitado y disponibilizados en el SATedms.
202305789 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202314 | 04/04/2023 16:14:15 | Efectuar calibración de Termo-higrómetro IB-4174 modelo MTH-1360A, marca MINIPA, N°SERIE: 2592298. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202316 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202305785 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202314 | 04/04/2023 16:14:29 | Realizar calibracion en el medidor de resistencia de aislacion Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202316 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituídas las pilas.
202305784 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202314 | 04/04/2023 14:44:15 | Efectuar calibración de pinza amperímetro digital (Marca: Fluke, Modelo: T6-1000,) Código de identificación: IB 4079. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas.
202305781 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202314 | 04/04/2023 14:44:32 | Atualizar desenho 6229-DC-07706-P devido a retirado dos cabos M6X-0086; M6X-0087; M6X-0088 e M6X0096 que alimentavam as UAM's 09; 11; 10 e 9A respectivamente (SSA: 202305207). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202351 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponibilizado en el SATedms, conforme solicitado.
202305777 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202314 | 04/04/2023 14:44:41 | Efectuar calibración del multímetro digital (Marca: Fluke, Modelo:376FC), código de identificación IB 3895 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas.
202305764 | STE |  | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202314 | 04/04/2023 16:14:40 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Redimensionamento de componentes. Efetuado ensaio, dentro dos parâmetros elétricos. Enviado para calibração (SSA 202306230). Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202305734 | STE | 202305537 | L011B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-06 | 0434.048-5 | 202314 | 04/04/2023 08:24:00 | Solicito parecer técnico pois durante a execução da SSP 20234895 foi constatado que o elemento Nº 69 do banco de baterias HN-06 (94 elementos) HBL KPM 305P, não suportou as 4H de ensaio previsa para a descarga, caindo sua tensão abaixo de 1Vcc em 3h45min. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202310499
202305729 | STE |  | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202314 | 04/04/2023 08:20:31 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20230847, foi constatado que a fonte do anunciador encontrasse inoperante quando alimentado em 220Vca. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202314 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído fonte original por duas fontes fornecidas pelo almoxarifado, cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através de módulo meia ponte retificadora fornecido pelo almoxarifado, cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202305742 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202305834 para IEQ2 atualizar desenho 5203-DF-A0308-P folha 22. Realizado ensaio de teste de função com resultados satisfatórios. Medições em anexo. AT 202302805.
202305721 | STE |  | K019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.131-5 | 202314 | 03/04/2023 16:14:11 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202317 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros (SSA: 202306491). Liberado para uso
202305720 | STE |  | K019A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.130-7 | 202314 | 03/04/2023 16:14:19 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios, equipamento já recondicionado (SSA 202205088). Instrumento calibrado (SSA:202306509), dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202305719 | STE |  | J019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.093-9 | 202314 | 03/04/2023 16:14:26 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Sinais elétricos ruidosos e errôneos, sem confiabilidade para aplicações industriais. Componentes e trilhas com indícios de deterioração, sem condições de reparo. Proceder Descarte. (O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202305718 | STE |  | J019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.092-0 | 202314 | 03/04/2023 16:14:33 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Redimensionamento de componentes. Efetuado ensaio, dentro dos parâmetros elétricos. Instrumento calibrado (SSA 202306123), dentro dos parâmetros. Liberado par uso.
202305717 | STE |  | J019A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.091-2 | 202314 | 03/04/2023 16:14:41 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Identificado deterioração dos componentes elétricos internos. Não há confiabilidade nos circuitos de instrumentação do aparelho, sem condições de reparo. Proceder descarte. (obs.: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202305706 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202314 | 04/04/2023 16:14:51 | Efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-720, Código de identificación: IB 3901) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202317 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202305634 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202314 | 03/04/2023 14:21:25 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-9A (SSA 202223525), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5239-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15251-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado.
202305628 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202314 | 03/04/2023 14:21:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-08 (SSA 202223524), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5238-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15250-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305624 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202314 | 03/04/2023 14:21:46 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-06 (SSA 202223523), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5237-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15250-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305618 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202314 | 03/04/2023 14:22:30 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-04 (SSA 202223522), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5236-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15250-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305583 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202314 | 03/04/2023 10:51:07 | Solicito actualización de diseños referente al diagrama de interligación del panel QF-01 (6299-DC-7302-P) en anexo, donde fue constatado TAGs idénticos en 2 interruptores de salida. Realizado la adecuación y dejado un TAG individual para cada interruptor conforme solicitado en la SSA 202304349. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado pela SRA-IB-000099/2023.
202305579 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202314 | 03/04/2023 09:15:45 | Durante atendimento a SSP20232273 foi verificado disjuntor posição 52.A com micro fim de curso de carregamento de mola danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202314 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído micro fim de curso de carregamento de mola danificado por outro de mesmas características (Cód. 251860), normalizando funcionamento do motor de carregamento de mola do disjuntor 52.A.
202305537 | STE |  | L011B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-06 | 0434.048-5 | 202314 | 03/04/2023 09:16:49 | Durante a execução da SSP 20234895 foi constatado que o elemento Nº 69 do banco de baterias HN-06 (94 elementos) HBL KPM 305P, não suportou as 4H de ensaio previsa para a descarga, caindo sua tensão abaixo de 1Vcc em 3h45min. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202338 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme Parecer Técnico (SSA202305734), foi substituído o elemento posição 69 por outro novo retirado do armazém modelo 300Ah Powersafe RM300 (cód.707715), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,43Vcc, densidade verificada1,21g/cm^3.
202305500 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202313 | 31/03/2023 10:28:26 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel CDCE-02 (SSA 202223521), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5235-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15250-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202305476 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202313 | 31/03/2023 07:46:46 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202415 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Sustituidos preventivamente los relés de temperatura, posiciones 49B y 26B Presys (Código 711176). Relés instalados fueron reacondicionado por SMIL.DT. Fue efectuada la parametrización conforme OA.0034-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202405585/202405586 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación
202305475 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202313 | 31/03/2023 07:47:01 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202415 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Sustituidos preventivamente los relés de temperatura posición 49A y 26A Presys (Código 711176). Relés instalados fueron reacondicionado por SMIL.DT. Fue efectuada parametrización conforme OA.0034-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202405583/202405584 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación
202305474 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202313 | 31/03/2023 07:47:30 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202405 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Sustituido preventivamente los relés de temperatura posición 49.B y 26.B Presys (Código 711176). Los Relés instalados fueron reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0033-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202402107/09 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305473 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202313 | 31/03/2023 07:48:09 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202405 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente los relés de temperatura posición 49.A y 26.A Presys (Código 711176). Los Relés instalados fueron reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0033-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202402105/06 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305472 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202313 | 31/03/2023 07:48:16 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202415 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0032-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202405581 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305471 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202313 | 31/03/2023 07:48:24 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202414 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0031-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA202405580 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305470 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202313 | 31/03/2023 07:48:31 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202414 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuado parametrización conforme OA.0030-R00, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202405579 para gestionar reparo (ILA2). Liberado equipamiento en condiciones normales de operación.
202305466 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202313 | 31/03/2023 07:48:39 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202414 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0029-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202405577 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305465 | STE |  | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202313 | 31/03/2023 07:48:51 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202416 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El Relé instalado fue reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0209-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406075 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305464 | STE |  | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202313 | 31/03/2023 07:48:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202416 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0204-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202406336 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305463 | STE |  | H014A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR-02 50 HZ 500 KVA | 0293.009-9 | 202313 | 31/03/2023 07:49:11 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0182-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317102 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305462 | STE |  | H014A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR-01 50 HZ 500 KVA | 0293.008-0 | 202313 | 31/03/2023 07:49:19 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0182-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317103 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305460 | STE |  | J032C001 | QUADRO QR-03 | 0275.013-9 | 202313 | 31/03/2023 07:49:27 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202416 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El Relé instalado fue reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0203-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406071 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305459 | STE |  | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202313 | 31/03/2023 07:49:35 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202314 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído preventivamente o rele de temperatura posição 49.1 Presys (Cód.711176). O relé instalado já está recondicionado por SMIL.DT. Parametrizado relé conforme OA.0202, realizados ensaios funcionais e verificado correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitido SSA:202305764 para ILA2 solicitando reparo do rele retirado.
202305458 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202313 | 31/03/2023 07:49:42 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202404 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0201, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT: 202400287
202305457 | STE |  | J028A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.077-7 | 202313 | 30/03/2023 17:19:20 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202410 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0184-R00, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202403930 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305456 | STE |  | J028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.076-9 | 202313 | 30/03/2023 17:18:43 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202410 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0184-R00, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202403929 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305455 | STE |  | J027A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.075-0 | 202313 | 30/03/2023 17:17:18 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202410 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0183-R00/2022, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202403901 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305454 | STE |  | K023A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.123-4 | 202313 | 30/03/2023 17:16:42 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202407 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.BT3660 / 2009, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202401254 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305453 | STE |  | K023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.122-6 | 202313 | 30/03/2023 17:15:48 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202407 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.BT3660 / 2009, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202401254 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305451 | STE |  | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202313 | 30/03/2023 17:15:02 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202408 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.BT0174 / 2022, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202402992 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305450 | STE |  | K075A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.142-0 | 202313 | 30/03/2023 17:13:48 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202350 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Trabajo ejecutado mediante la SSA 202319891 en la semana 2023/50. Controlador de la POS 49.1 reemplazado por otro reacondicionado por ILA2 de identicas características. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación tras testeo fatisfactorio.
202305449 | STE |  | J025A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.088-2 | 202313 | 30/03/2023 17:13:06 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202416 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0121-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406333 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305448 | STE |  | J025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.087-4 | 202313 | 30/03/2023 17:12:23 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202416 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0121-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406330 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305447 | STE |  | K076A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.146-3 | 202313 | 30/03/2023 17:12:13 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202406 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0175-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202402389 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305445 | STE |  | K076A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.145-5 | 202313 | 30/03/2023 17:10:57 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202406 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0175-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202402388 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305442 | STE |  | K076A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.144-7 | 202313 | 30/03/2023 17:07:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202406 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0175-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202402387 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305441 | STE |  | K024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.125-0 | 202313 | 30/03/2023 17:07:38 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202406 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada conferência da parametrização conforme OA.0125-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202402171, para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305440 | STE |  | K024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.124-2 | 202313 | 30/03/2023 17:07:49 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202406 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada conferência da parametrização conforme OA.0125-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202402170, para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305438 | STE |  | K028A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.116-1 | 202313 | 30/03/2023 17:08:12 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202410 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0186-R00/ 2022, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202403755 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305437 | STE |  | K028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.115-3 | 202313 | 30/03/2023 17:10:39 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202320 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0186, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305436 | STE |  | K027A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.114-5 | 202313 | 30/03/2023 17:11:06 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202405 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0185-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401548 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305434 | STE |  | K077A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.149-8 | 202313 | 30/03/2023 17:11:25 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202405 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0176-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401776 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305433 | STE |  | K077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.148-0 | 202313 | 30/03/2023 17:12:46 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202405 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0176-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401774 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305432 | STE |  | K077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.147-1 | 202313 | 30/03/2023 17:12:54 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202405 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0176-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401772 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305431 | STE |  | K078A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.152-8 | 202313 | 30/03/2023 17:13:16 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202404 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0177-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401315 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305430 | STE |  | K078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.151-0 | 202313 | 30/03/2023 16:57:01 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202404 | TORRES SOSA EVER DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0177-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202401314 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305429 | STE |  | K078A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.150-1 | 202313 | 30/03/2023 16:56:20 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202404 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0177-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401313 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305428 | STE |  | K025A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.127-7 | 202313 | 30/03/2023 16:54:48 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202404 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0126-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401257 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305427 | STE |  | K025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.126-9 | 202313 | 30/03/2023 16:53:45 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202404 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0126-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401256 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305426 | STE |  | K079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.154-4 | 202313 | 30/03/2023 16:52:57 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202403 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0178-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202400821 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305425 | STE |  | K079A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.153-6 | 202313 | 30/03/2023 16:52:19 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202403 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0178-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202400820 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305424 | STE |  | K026A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.129-3 | 202313 | 30/03/2023 16:51:18 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202403 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada conferência da parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202400918, para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305423 | STE |  | K026A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.128-5 | 202313 | 30/03/2023 16:50:34 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202403 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada conferência da parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202400916, para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305422 | STE |  | J021A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.023-8 | 202313 | 30/03/2023 16:49:21 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0199, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305421 | STE |  | J021A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.046-7 | 202313 | 30/03/2023 16:42:16 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0199, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305420 | STE |  | J021A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.024-6 | 202314 | 03/04/2023 09:17:04 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0199, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305419 | STE |  | J020A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.025-4 | 202313 | 30/03/2023 16:42:44 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.3, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT3077/2005, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202318406, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305418 | STE |  | J020A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.021-1 | 202313 | 30/03/2023 16:42:53 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT3077/2005, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202318404, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305417 | STE |  | J020A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.020-3 | 202313 | 30/03/2023 16:43:05 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT3077/2005, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202318403, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305416 | STE |  | K020A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 60 HZ 500 KVA | 0332.008-1 | 202313 | 30/03/2023 16:43:26 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202344 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0200, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305415 | STE |  | K020A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 60 HZ 500 KVA | 0332.009-0 | 202313 | 30/03/2023 16:43:42 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202344 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0200, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305414 | STE |  | K020A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 60 HZ 500 KVA | 0332.006-5 | 202313 | 30/03/2023 16:43:53 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202344 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0200, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305413 | STE |  | K017A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR10 60 HZ 750 KVA | 0331.004-3 | 202313 | 30/03/2023 16:45:35 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202344 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0215, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202317625 para gestionar reparo (ILA2) .Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305412 | STE |  | K017A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR9 60 HZ 750 KVA | 0331.003-5 | 202313 | 30/03/2023 16:45:49 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202344 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0215, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305411 | STE |  | K016A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR6 60 HZ 500 KVA | 0332.002-2 | 202313 | 30/03/2023 16:46:33 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0213-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317265, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Anexo tabela de dados do ensaio em bancada do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305408 | STE |  | K016A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR5 60 HZ 500 KVA | 0332.001-4 | 202313 | 30/03/2023 16:47:26 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0213-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317264, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Anexo tabela de dados do ensaio em bancada do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305407 | STE |  | J016A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR8 50 HZ 750 KVA | 0292.004-2 | 202313 | 30/03/2023 16:47:41 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202346 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0214-R01, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305405 | STE |  | J016A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR7 50 HZ 750 KVA | 0292.003-4 | 202313 | 30/03/2023 16:47:56 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202346 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0214-R01, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305404 | STE |  | K015A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR4 60 HZ 750 KVA | 0331.002-7 | 202313 | 30/03/2023 16:48:13 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0212-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202316968 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305403 | STE |  | K015A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 60 HZ 750 KVA | 0331.001-9 | 202313 | 30/03/2023 16:48:29 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0212-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202316967 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305402 | STE |  | J015A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 50 HZ 750 KVA | 0292.002-6 | 202313 | 30/03/2023 16:48:44 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202344 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT4051-R5, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317887, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305401 | STE |  | J015A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 50 HZ 750 KVA | 0292.001-8 | 202313 | 30/03/2023 16:49:04 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202344 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT4051-R5, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317886, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305400 | STE |  | K041F001 | QUADRO CLF-12 | 0273.012-0 | 202313 | 30/03/2023 16:49:42 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0028-R02, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315575 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305399 | STE |  | K041F001 | QUADRO CLF-12 | 0273.012-0 | 202313 | 30/03/2023 16:50:01 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0028-R02, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315574 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305398 | STE |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202313 | 30/03/2023 16:50:45 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202338 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0027-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315572 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305397 | STE |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202313 | 30/03/2023 16:51:00 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202338 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0027-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315571 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305396 | STE |  | K036A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.141-2 | 202313 | 30/03/2023 16:51:30 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202338 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0155-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315570 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305395 | STE |  | K036A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.140-4 | 202313 | 30/03/2023 16:51:42 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202338 | ALTAIR WIGGERS | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0155-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202315569 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305394 | STE |  | K036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.139-0 | 202313 | 30/03/2023 16:51:55 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202338 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0155-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315567 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305393 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202313 | 30/03/2023 16:52:30 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202336 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT3077/2005, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314954, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305392 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202313 | 30/03/2023 16:52:39 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202336 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT3077/2005, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314951, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305391 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202313 | 30/03/2023 16:53:08 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202336 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0025-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202314947 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305390 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202313 | 30/03/2023 16:53:19 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202336 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0025-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202314945 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305389 | STE |  | K035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.138-2 | 202313 | 30/03/2023 16:53:35 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202336 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.3, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0154-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314944, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Anexo tabela de dados do ensaio em bancada do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305388 | STE |  | K035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.137-4 | 202313 | 30/03/2023 16:53:57 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202336 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0154-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314943, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Anexo tabela de dados do ensaio em bancada do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305387 | STE |  | K035A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.136-6 | 202313 | 30/03/2023 16:54:10 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202336 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0154-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314942, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Anexo tabela de dados do ensaio em bancada do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305386 | STE |  | K032E001 | QUADRO QR-10 | 0275.016-4 | 202313 | 30/03/2023 16:54:21 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202334 | SAMOEL SCHWEITZER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0210-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202314195 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305385 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202313 | 30/03/2023 16:54:34 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202334 | SAMOEL SCHWEITZER | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0208-R00. Realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314291, para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305384 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202313 | 30/03/2023 16:54:58 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202416 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El Relé instalado fue reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0207-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406073 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305383 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202313 | 30/03/2023 16:55:09 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202416 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El Relé instalado fue reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0206-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406074 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305382 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202313 | 30/03/2023 16:55:21 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202334 | SAMOEL SCHWEITZER | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0205-R00. Realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313847, para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305381 | STE |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202313 | 30/03/2023 16:55:30 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202332 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0024-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202313208, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305380 | STE |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202313 | 30/03/2023 16:55:38 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202332 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0024-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202313207, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305379 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202313 | 30/03/2023 16:55:46 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202332 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0023-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313206, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305378 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202313 | 30/03/2023 16:55:56 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202332 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0023-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313205, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305377 | STE |  | K034A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.135-8 | 202313 | 30/03/2023 16:56:10 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202332 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Controlador de temperatura de la POS.49.3 fue sustituída por un controlador reacondicionado y calibrado mediante la ejecución de la SSA 202303515 en la semana 2023/09.
202305376 | STE |  | K034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.134-0 | 202313 | 30/03/2023 16:56:31 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202332 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313204 para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305375 | STE |  | K034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.133-1 | 202313 | 30/03/2023 16:56:41 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202332 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313203 para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305373 | STE |  | K031B003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-04 60 HZ 300 KVA | 0333.002-8 | 202313 | 30/03/2023 16:56:51 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202334 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura Presys posición 49.1 (Cod. Almox: 711176), el relé instalado fue reacondicionado por la SMIL.DT. Efectuado parametrización conforme OA.0219-R00 , además fue realizado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicación de la temperatura del Presys instalado. Emitida SSA 202314292 a ILA2 para reparo de relé retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305372 | STE |  | K031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-03 60 HZ 300 KVA | 0333.001-0 | 202313 | 30/03/2023 16:57:11 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202334 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0022, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313934, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305371 | STE |  | J031B003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-02 50 HZ 300 KVA | 0294.002-7 | 202313 | 30/03/2023 16:57:25 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202334 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0217, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314194, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305369 | STE |  | J031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-01 50 HZ 300 KVA | 0294.001-9 | 202313 | 30/03/2023 16:57:37 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la posición 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202334 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura Presys posición 49.1 (Cod. Almox: 711176), el relé instalado fue reacondicionado por la SMIL.DT. Efectuado parametrización conforme OA.0216-R00 , además fue realizado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicación de la temperatura del Presys instalado. Emitida SSA 202314088 a ILA2 para reparo de relé retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305368 | STE |  | K030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.119-6 | 202313 | 30/03/2023 16:57:49 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202333 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0228-R02, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313599, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305367 | STE |  | K029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.118-8 | 202313 | 30/03/2023 16:57:58 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202333 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0227-R01, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA202313756 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305366 | STE |  | K029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.117-0 | 202313 | 30/03/2023 16:58:06 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202333 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0227-R01, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA202313755 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305364 | STE |  | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202313 | 30/03/2023 17:13:25 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202333 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0022, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313732, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305363 | STE |  | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202313 | 30/03/2023 17:13:32 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202333 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0022, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313702, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305362 | STE |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202313 | 30/03/2023 17:13:41 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202333 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0021-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202313701 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305361 | STE |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202313 | 30/03/2023 17:13:55 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202333 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0021-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202313699 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305360 | STE |  | J036A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.102-1 | 202313 | 30/03/2023 17:14:06 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202333 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.3 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313697 para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305359 | STE |  | J036A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.101-3 | 202313 | 30/03/2023 17:14:13 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202333 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313696 para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305358 | STE |  | J036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.100-5 | 202313 | 30/03/2023 17:14:25 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202333 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313698 para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305357 | STE |  | J030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.080-7 | 202313 | 30/03/2023 17:14:34 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202332 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0226-R02, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202313267 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305356 | STE |  | J029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.079-3 | 202313 | 30/03/2023 17:14:43 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202332 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0225-R01, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202313108 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305355 | STE |  | J029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.078-5 | 202313 | 30/03/2023 17:14:54 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202332 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0225-R01, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202313107 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305354 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202313 | 30/03/2023 17:15:11 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202330 | SAMOEL SCHWEITZER | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0020-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202312400, para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305353 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202313 | 30/03/2023 17:15:19 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202330 | SAMOEL SCHWEITZER | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0020-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202312398 , para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305352 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202313 | 30/03/2023 17:15:28 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202330 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0019-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202312397, para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305351 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202313 | 30/03/2023 17:15:40 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202330 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0019-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202312396, para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305350 | STE |  | J035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.099-8 | 202313 | 30/03/2023 17:15:56 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202330 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0151-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202312395, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305349 | STE |  | J035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.098-0 | 202313 | 30/03/2023 17:16:04 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202330 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0151-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202312394, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305348 | STE |  | J035A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.097-1 | 202313 | 30/03/2023 17:16:13 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202330 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0151-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202312393, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305347 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202313 | 30/03/2023 17:16:22 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202328 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0018-R00, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202311601, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305346 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202313 | 30/03/2023 17:16:32 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202328 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0018-R00, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202311600, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305345 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202313 | 30/03/2023 17:16:51 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202328 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura Presys posición 49.2 (Cod. Almox: 711176), el relé instalado fue reacondicionado por la SMIL.DT. Efetuado parametrización conforme OA.0017-R00 , además fue realizado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicacion de la temperatura del Presys instalado. Emitida SSA 202311599 a ILA2 para reparo de relé retirado. Panel dejado en codiciones normales de operación.
202305344 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202313 | 30/03/2023 17:16:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202328 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura Presys posición 49.1 (Cod. Almox: 711176), el relé instalado fue reacondicionado por la SMIL.DT. Efetuado parametrización conforme OA.0017-R00 , además fue realizado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicacion de la temperatura del Presys instalado. Emitida SSA 202311598 a ILA2 para reparo de relé retirado. Panel dejado en codiciones normales de operación.
202305343 | STE |  | J034A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.096-3 | 202313 | 30/03/2023 17:17:07 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202328 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0150-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202311596,para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305342 | STE |  | J034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.095-5 | 202313 | 30/03/2023 17:17:26 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202328 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0150-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202311595,para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305341 | STE |  | J034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.094-7 | 202313 | 30/03/2023 17:17:34 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202328 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0150-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202311594,para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305340 | STE |  | J075A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.105-6 | 202313 | 30/03/2023 17:17:45 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202326 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0169-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310575, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305339 | STE |  | J075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.104-8 | 202313 | 30/03/2023 17:17:55 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202326 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0169-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310574, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305338 | STE |  | J075A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.103-0 | 202313 | 30/03/2023 17:18:04 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202326 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0169-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310573, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305337 | STE |  | J022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.082-3 | 202313 | 30/03/2023 17:18:13 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202326 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0001-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310505, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305336 | STE |  | J022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.081-5 | 202313 | 30/03/2023 17:18:21 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202326 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0001-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310506, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305335 | STE |  | J076A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.108-0 | 202313 | 30/03/2023 17:18:30 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202325 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0170-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310171, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305333 | STE |  | J076A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.107-2 | 202313 | 30/03/2023 17:18:53 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202325 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0170-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310170, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305331 | STE |  | J076A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.106-4 | 202313 | 30/03/2023 17:19:10 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202325 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0170-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 2023 10168,para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305330 | STE |  | J023A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.084-0 | 202313 | 30/03/2023 17:19:28 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202325 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura Presys posición 49.2 (Cod. Almox: 711176), el relé instalado fue reacondicionado por la SMIL.DT. Efetuado parametrización conforme OA.0119-R00 , además fue realizado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicacion de la temperatura del Presys instalado. Emitida SSA 202310053 a ILA2 para reparo de relé retirado. Panel dejado en codiciones normales de operación.
202305329 | STE |  | J023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.083-1 | 202313 | 30/03/2023 17:19:38 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202320 | TORRES SOSA EVER DAVID | Reemplazado presys 49.1 de temperatura de manera preventiva por otro de iguales características , emitida SSA 202308358 para gestionar reparo (ILA2). Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202305328 | STE |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202313 | 30/03/2023 17:07:29 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202324 | TORRES SOSA EVER DAVID | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0171-R00 , realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202309716 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305327 | STE |  | J077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.109-9 | 202313 | 30/03/2023 17:19:48 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202324 | TORRES SOSA EVER DAVID | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0171-R00 , realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202309715 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305326 | STE |  | J024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.086-6 | 202313 | 30/03/2023 17:20:00 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202318 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA0105, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura.
202305325 | STE |  | J024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.085-8 | 202313 | 30/03/2023 17:20:12 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202318 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA0105, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura.
202305324 | STE |  | J079A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.113-7 | 202313 | 30/03/2023 14:21:15 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202323 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202309293 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305323 | STE |  | J079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.112-9 | 202313 | 30/03/2023 14:20:11 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202323 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202309292 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305322 | STE |  | J079A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.111-0 | 202313 | 30/03/2023 14:18:54 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202323 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202309291 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305321 | STE |  | K022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.121-8 | 202313 | 30/03/2023 14:17:45 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202323 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202309240 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305320 | STE |  | K022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.120-0 | 202313 | 30/03/2023 14:19:16 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202323 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202309239 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305318 | STE |  | J026A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.090-4 | 202313 | 30/03/2023 14:19:32 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202322 | TORRES SOSA EVER DAVID | Reemplazado Presys 49.2 de temperatura de manera preventiva por otro de iguales características , emitida SSA 202308909 para gestionar reparo (ILA2). Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202305317 | STE |  | J026A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.089-0 | 202313 | 30/03/2023 14:19:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202322 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Reemplazado Presys 49.1 de temperatura de manera preventiva por otro de iguales características , emitida SSA 202308908 para gestionar reparo (ILA2). Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202305316 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202313 | 30/03/2023 14:20:53 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202321 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Cuadro con controlador sustituido dejado en condiciones normales de operación. Controlador de temperatura enviado para reacondicionar sin posibilidad de reparo por ILA2 (SSA 202308762). Emitida DM 70031695 para descarte.
202305314 | STE | 202224483 | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202313 | 30/03/2023 15:37:36 | EFETUAR PINTURA NA COR BRANCA EM 200 KIT, FABRICADOS NA IMPRESSORA 3D, A SER UTILIZADO COMO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DOS FUSIVEIS DIAZED. REFERENTE À OTS-SMMG-202262. OBS. DISPOSITIVO ENTREGUE PARA O SENHOR ACOSTA. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202317 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato , luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202305294 | STE |  | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202313 | 30/03/2023 10:29:39 | Retirar Motor de carregamento de mola de fechamento para atendimento a SSA202305278 (motor de carregamento de mola do disjuntor 52.20 QP-04 defeituoso). | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202314 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Reinstalado motor retirado do disjuntor 52.20 do QP-04 após realizado manutenção com instalação do disco de friccção (Codigo almox:608971) que se encontrava inexistente no motor (Obs: o motor deveria possuir dois discos e se encontrava com somente um). Realizado diversas manobras de abertura/fechamento e obtido resultados satisfatorios. Medições: I=2,2A , V=231,1A e In=3,7A.
202305277 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202313 | 30/03/2023 09:22:22 | Ao executar SSA 202303540 (substituição chave CTV), utilizando chave cód.: 422495, conforme PT. SSA 202303618, foi constatado que o mapa de contatos da chave indicada é diferente da original, sendo assim solicitamos atualização e disponibilização do desenho 5203-DF-A0025-P, folha 1, no "SAT" conforme anexo. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202313 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 13/2023 Emitida SRA-IB-000070/2023 SEM 34/2023 SRA Finalizada y diseños actualizados en el SATedms
202305255 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202313 | 29/03/2023 15:58:49 | Durante atendimento a SSA 202303540, constatado contator posição XT-1 com ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202313 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído contator auxiliar posição "XT-1" com carcaça deformada, o mesmo foi substituído por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código:679283. Realizado ensaio funcional, equipamento operando conforme projeto. AT202302781.
202305195 | STE | 202224757 | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202313 | 28/03/2023 16:10:06 | Durante execução da SSA 202224757 verificou-se que o disjuntor indicado para substituição (Código 713304) não possuía todos os acessórios necessários para a instalação, faltando a base de conexão e os contatos de posição e trip. Solicitamos parecer técnico. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202319 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar disyuntor con base plug in de 100A marca WEG cod.632040.
202305193 | STE | 202224756 | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202313 | 28/03/2023 16:10:18 | Durante execução da SSA 202224756 verificou-se que o disjuntor indicado para substituição (Código 713304) não possuía todos os acessórios necessários para a instalação, faltando a base de conexão e os contatos de posição e trip. Solicitamos parecer técnico. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202319 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar disyuntor con base plug in de 100A marca WEG cod.632040.
202305187 | STE |  | K019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.132-3 | 202313 | 29/03/2023 08:05:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202313 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído preventivamente o rele de temperatura posição 49.3 Presys (Cód.711176). O relé instalado já está recondicionado por SMIL.DT. Parametrizado relé conforme OA0108, realizados ensaios funcionais e verificado correta atuação de alarme e indicação de temperatura.
202305186 | STE |  | K019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.131-5 | 202313 | 29/03/2023 08:04:20 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202313 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído preventivamente o rele de temperatura posição 49.2 Presys (Cód.711176). O relé instalado já está recondicionado por SMIL.DT. Parametrizado relé conforme OA0108, realizados ensaios funcionais e verificado correta atuação de alarme e indicação de temperatura.
202305185 | STE |  | K019A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.130-7 | 202313 | 29/03/2023 08:05:08 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202313 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído preventivamente o rele de temperatura posição 49.1 Presys (Cód.711176). O relé instalado já está recondicionado por SMIL.DT. Parametrizado relé conforme OA0108, realizados ensaios funcionais e verificado correta atuação de alarme e indicação de temperatura.
202305183 | STE |  | J019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.093-9 | 202313 | 29/03/2023 08:07:22 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA0105, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura.
202305182 | STE |  | J019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.092-0 | 202313 | 29/03/2023 08:08:22 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA0105, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura.
202305181 | STE |  | J019A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.091-2 | 202313 | 29/03/2023 08:03:24 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA0105, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura.
202305178 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202313 | 28/03/2023 14:03:24 | Durante execução da SSP 20234895 foi verificado que os seguintes relés estão inoperantes: Relé auxiliar temporizado 27CA2TF e Relé de subtensão de barra 27CC2. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202313 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição dos relés por outros de mesmas características retirados do almoxarifado e ajustados conforme OA.0751-R00. 27CC2 = RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC cod almox: 112909 - ajustado em 118Vcc 27CA2TF = RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 120V 0/5S cod almox: 112801 - ajustado em 5s Emitida SSA's 202305225 e 202305219 para IMA0 gestionar reparo dos relés defeituosos.
202305124 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202313 | 27/03/2023 15:47:20 | Solicito verificar e reparar o guarda corpo da escada de acesso a cota 89 do poço de esvaziamento KE-02 (U10) que não está bem fixado (balançando) e com oxidação devido uma goteira próxima a seus pontos de fixação, podendo causar acidentes. | MEG2 | MCI1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202316 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo reparación de guarda cuerpo con apoyo de personal de ST SRL.
202305107 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202313 | 27/03/2023 14:07:35 | Durante execução da SSP 20234895 foi verificado que o Amperímetro posição A4 (saída do carregador) está inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202313 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do amperímetro A4 por outro de mesmas características retirado do almox (AMPERIMETRO ANALO B/M 150/300A 144X144 cod: 110701). Ensaio em bancada: Aplicado = 30mV e 60mV Medido = 150A e 300A Medições após instalação: Corrente de carga medida com amperímetro Fluke = 61A Corrente de carga indicada no amperímetro A4 = 61A Emitida SSA 202305216 para IMA0 gestionar reparo do aperímetro defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305014 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202312 | 24/03/2023 11:11:35 | Realizar actualización de diseño 5203-DF-A0387-P (en anexo) referente a la modificación de las fuentes de alimentación del anunciador del KG-20 realizada durante la ejecución de la SSA 202304801. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202313 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202304795 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 22/03/2023 15:31:32 | Solicito confeccionar na impressora 3D, 50 unidades do dispositivo para ajuste rearme dos reles de sobrecarga, modelo enviado via SSA 202301145. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202320 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202304762 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202312 | 22/03/2023 07:08:12 | Durante ejecución de SSP:20234881 encontrados 2(dos) cartones electrónicos del anunciador actuados sin aceptar rearme. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202312 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatados cartones electrónicos en posiciones 16 y 17 con defecto, sustituídos por otros de mismas características retirados de almacén. Verificado correcto funcionamiento de los mismos sin efectuarse ajustes. Emitida SSA:202304809 para IMA0 gestionar reparación de los módulos electrónicos retirados.
202304691 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202312 | 21/03/2023 13:31:26 | Durante ejecución de SSP:20234881 encontrada fuente en posición CV1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202312 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada fuente inoperante debido a falso contacto en bornes de alimentación. Efectuada limpieza y reapriete de bornes en fuente CV1 y vuelto a energizar constatándose correcto funcionamiento del mismo. Dando tensión de salida igual a 24,2 VCC y corriente igual a 0.4 A. Equipo en condiciones normales de operación.
202304654 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202312 | 21/03/2023 08:23:59 | Durante ejecución de SSP:20234881 encontrado contactor auxiliar en posición X52b con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202312 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado contactor auxiliar en posición X52b con defecto, sustituído por otro de mismas características retirado de almacén. Verificado correcto funcioanmiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202304616 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202312 | 21/03/2023 10:45:26 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-18, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U18 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202420 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304615 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202312 | 21/03/2023 10:45:34 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-16, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U16 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202420 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304612 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202312 | 21/03/2023 10:45:43 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-14, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U14 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202443 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304611 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202312 | 21/03/2023 10:45:50 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-12, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U12 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202438 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304610 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202312 | 21/03/2023 10:45:58 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-10, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U10 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304609 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202312 | 21/03/2023 10:46:14 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-9A, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U9A (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304608 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202312 | 21/03/2023 10:46:24 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-08, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U8 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304607 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202312 | 21/03/2023 10:46:33 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-06, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U6 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304606 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202312 | 21/03/2023 10:46:42 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-04, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U4 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304604 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202312 | 21/03/2023 10:47:04 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-02, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U2 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304484 | STE | 202304303 | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202311 | 17/03/2023 16:38:23 | Solicito parecer técnico referente a la identificación errónea de los cables referente a la alimentación para el panel CDCE-1P-60. Encontrado cable identificado como H5XJ503 e identificación correcta debe ser H6XJ503 conforme diagrama de interligación. Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304482 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202311 | 17/03/2023 15:35:21 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a chave comutadora de bombas CRP apresenta funcionamento anormal. Defeito verificado durante execução da SSP 20230870. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202312 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada substituição da chave CRP por outra de mesmas características; Realizados testes de funcionamento com resultados satisfatórios; Equipamento liberado em condições normais de operação.
202304411 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202311 | 17/03/2023 07:54:58 | Encontrado durante execução da SSP 20230870 haste de acionamento do DJ 52-22 (VVT-0623) danificada, não sendo possível realizar manobras. | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202312 | SAMOEL SCHWEITZER | Após ser verificado que o modelo da haste de acionamento já foi descontinuado do estoque, foi emitida SSA derivada para MMU3 para reparo da mesma - SSA 202304435 (D). Após reparo, foram realizados testes de funcionamento in loco. Equipamento liberado em condições normais de operação.
202304389 | STE | 202304359 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 17/03/2023 07:26:46 | Solicito parecer técnico pois, durante comissionamento do painel (SSA 202223620) verificado que os cabos de saída dos disjuntores possuem bitola de 2,5 mm² enquanto o desenho de projeto (6928-DF-J5231-P R0C) prevê cabos de 10 mm². | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El cable de 2,5 mm2 es protegido por los disyuntores montantes de 10A y 16A. Por tanto se sugiere marcar el diseño y emitir SSA para actualización de diseño.
202304372 | STE | 202304312 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 17/03/2023 07:26:55 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os cabos de saída dos disjuntores tem bitola de 2,5 mm2 enquanto o desenho de projeto (6928DFJ5232 R9C) prevê cabos de 10 mm2 | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El cable de 2,5 mm2 es protegido por los disyuntores montantes de 10A y 16A. Por tanto se sugiere marcar el diseño y emitir SSA para actualización de diseño.
202304371 | STE | 202304298 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 16:44:12 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os TAGs dos cabos de interligação com o painel CBM-LQEE60 tem nomenclatura "H6XJ503" no desenho 6229-DC-15243 e fisicamente estão "H5XJ503". | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la identificación incorrecta de los cables de interconexión. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304370 | STE | 202304297 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 16:44:41 | Solicitamos parecer técnico, pois durante ensaios de comissionamento nos disjuntores do painel (SSA 2022/23622) verificado: disjuntor posição 52.12 com resistência alta e intermitente de contatos 1/2 (entre 60 e 400 ohms), impossibilitando a aplicação de corrente e disjuntores posições 52.17, 52.18 e 52.24 com atuação do magnético em tempo superior ao esperado (0,21; 0,14 e 0,4 segundos respectivamente). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema en los disyuntores 52.12/17/18/24. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV suministrando nuevos disyuntores. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304364 | STE | 202304183 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202311 | 15/03/2023 16:45:08 | Reacondicionar y calibrar los indicadores de temperatura Presys (13 unidades del código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202317 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado manutenção preventiva nas 13 unidades. Instrumentos calibrados. O equipo SN 082.12.17 está sem condições de calibração (SSA 202304640). Demais equipamentos estão liberados para uso (ver detalhes em anexo)
202304361 | STE | 202304290 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 15/03/2023 16:45:21 | Solicito parecer técnico pois, durante o comissionamento do painel (SSA 202223620) foi verificado que na chagada da seccionadora posição 89.A, foram prensados no mesmo terminal cabos de bitolas muito diferentes (1,5 e 25 mm²). | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (25 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304360 | STE | 202304291 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 15/03/2023 16:45:35 | Solicito parecer técnico pois, durante o comissionamento do painel (SSA 202223620) verificado que os cabos que estão ligados ao barramento de aterramento não possuem anilhas de identificação. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la falta de identificación en los cables de puesta a tierra. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304359 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 15/03/2023 16:23:10 | Durante comissionamento do painel (SSA 202223620) verificado que os cabos de saída dos disjuntores possuem bitola de 2,5 mm² enquanto o desenho de projeto (6928-DF-J5231-P R0C) prevê cabos de 10 mm². | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202326 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa da SSA derivada 202304389 o cabo de 2,5 mm2 é protegido por disjuntores de 10A e 16A à montante. Será feita a marcação no desenho e solicitada a atualização quando da baixa da SSA de comissionamento do painel (202223620).
202304331 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202311 | 15/03/2023 13:55:35 | Verificado durante inspeção SSP 20230890, defeito no contator auxiliar Y52 no painel GMV-0628. | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202311 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada substituição do contator Y52 por outro de mesmas características; Realizado testes de funcionamento com resultados satisfatórios; Equipamento liberado em condições normais de operação.
202304329 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202311 | 15/03/2023 13:56:00 | Detectado durante execução da SSP 20230870 defeito no relé térmico do VVT-0622 (DJ 52-21). | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202333 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído relé térmico por outro de mesmas funcionalidades, retirado do almoxarifado sob o código 208701. Ajustado conforme OA0382 e ensaiado de acordo com a IM.EQ.0044 (resultados no arquivo anexo). Instalado no painel e medido motoventilador IN=51,2A; IA/B/C = 37,3/39,2/40,9A; VAB/AC/BC = 454/453/456 Vac. Liberado equipamento em condições ideais de uso.
202304325 | STE |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202311 | 15/03/2023 13:56:25 | Durante manutenção preventiva 1A, conforme SSP 20230869, foi constatado contator auxiliar posição X da gaveta referente ao disjuntor 52-24(VVT0525) e contator auxiliar posição XT-1 com carcaça deformada. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202311 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído contator auxiliar posição "X" com carcaça deformada, referente a gaveta do DJ52-24 (VVT0525) o mesmo foi substituído por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código:679283. Substituído contator auxiliar posição "XT-1" com carcaça deformada, o mesmo foi substituído por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código:625760. Realizado ensaio funcional, equipamento operando conforme projeto.
202304312 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 09:48:28 | Durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os cabos de saída dos disjuntores tem bitola de 1,5 mm2 enquanto o desenho de projeto (6928DFJ5232 R9C) prevê cabos de 10 mm2 | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202326 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa da SSA derivada 202304372 o cabo de 1,5 mm2 é protegido por disjuntores de 10A e 16A à montante. Será feita a marcação no desenho e solicitada a atualização quando da baixa da SSA de comissionamento do painel (202223622).
202304303 | STE |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202311 | 15/03/2023 09:44:31 | Durante comisionamiento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621) constatado identificación errónea de los cables referente a la alimentación para el panel CDCE-1P-60. Encontrado cable identificado como H5XJ503 e identificación correcta debe ser H6XJ503 conforme diagrama de interligación. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Certificada la instalación de los TAGs por el fabricante VERTIV, referente a los cables de alimentación del panel CDCE-1P-60 con la nomenclatura 'H6XJ503' y constatado la solución de la pendencia. Servicio ejecutado con la AT 202308111.
202304302 | STE | 202304248 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 17/03/2023 07:27:39 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado na chegada da seccionadora posição 89.A, que foram prensados no mesmo terminal cabos de bitolas muito diferentes (1,5 e 25 mm²). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304301 | STE | 202304249 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 16:45:46 | Solicitamos parecer técnico, pois durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os cabos que estão ligados ao barramento de aterramento não tem anilhas e a barra de aterramento não tem plaqueta de identificação. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la ausencia de identificación y puesta a tierra. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304298 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 09:46:39 | Durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os TAGs dos cabos de interligação com o painel CBM-LQEE60 tem nomenclatura "H6XJ503" no desenho 6229-DC-15243 e fisicamente estão "H5XJ503". | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Certificada la instalación de los TAGs por el fabricante VERTIV, referente a los cables de alimentación proveniente del CBM-LQEE60 con la nomenclatura 'H6XJ503' y constatado la solución de la pendencia. Servicio ejecutado con la AT 202308112.
202304297 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 09:47:29 | Durante ensaios de comissionamento nos disjuntores do painel (SSA 2022/23622) verificado: disjuntor posição 52.12 com resistência alta e intermitente de contatos 1/2 (entre 60 e 400 ohms), impossibilitando a aplicação de corrente e disjuntores posições 52.17, 52.18 e 52.24 com atuação do magnético em tempo superior ao esperado (0,21; 0,14 e 0,4 segundos respectivamente). | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202339 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Suministrado 4 Interruptores de 16A de la marca WEG modelo MDWH por el fabricante VERTIV, diferentes al constatado en el proyecto (10A). En consenso con las áreas involucradas fue indicado instalar interruptores proveídos (correo en anexo) y emitida SSA 202315670 solicitando actualización de diseños. Efectuado ensayos con resultados en anexo y certificada la instalación de los mismos, constatando la solución de la pendencia. Material retirado devuelto a IEQ2. Servicio ejecutado con AT 202308112.
202304291 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 15/03/2023 07:36:31 | Durante comissionamento do painel (SSA 202223620) verificado que os cabos que estão ligados ao barramento de aterramento não possuem anilhas de identificação. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202338 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, foi colocado nos cabos que estão ligados ao barramento de aterramento anilhas de identificação. Painel deixado em condições normais de uso. Obs.: Serviço realizado dentro da AT:202308284.
202304290 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 15/03/2023 07:37:06 | Durante comissionamento do painel (SSA 202223620) verificado que na chagada da seccionadora posição 89.A, foram prensados no mesmo terminal cabos de bitolas muito diferentes (1,5 e 25 mm²). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202338 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315808 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202304250 | STE | 202304216 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 16:45:57 | Solicitamos parecer técnico pois, durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622), verificado disjuntor posição 52.1 com parafuso do borne 1 espanado. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema del tornillo dañado. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202304249 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 14/03/2023 15:21:48 | Durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os cabos que estão ligados ao barramento de aterramento não tem anilhas e a barra de aterramento não tem plaqueta de identificação. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Certificada la instalación de las anillas de los cables y plaquetas de identificación por el fabricante VERTIV, referente a la barra de tierra del panel CDCE-1P-60 y constatado la solución de la pendencia. Servicio ejecutado con la AT 202308112.
202304248 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 14/03/2023 15:22:36 | Durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado na chagada da seccionadora posição 89.A, que foram prensados no mesmo terminal cabos de bitolas muito diferentes (1,5 e 25 mm²). | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315670 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso. Serviço executado com a AT 202308112.
202304247 | STE | 202304215 | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202311 | 14/03/2023 16:46:44 | Solicito parecer técnico referente a las tulipas de la fase A y C (Polos 1 y 5) con la rosca dañada, referente al interruptor 52.B . Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la provisión de nuevas tulipas. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202304233 | STE | 202303385 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202311 | 14/03/2023 10:59:40 | Favor realizar calibración de multimedidor modelo DHC-96 CPM, posicón CM1 del QACC-4, que presenta discrepancia desde los valores iniciales de medición. | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202315 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características nas condições de ensaio. Liberado para uso. Obs.: Instrumento classe 0,5% (tolerância de 1,5V e 3A) conforme manual do equipamento. Instrumento apresenta flutuações na medição de corrente com o circuito aberto.
202304216 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 14/03/2023 09:45:33 | Durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado disjuntor posição 52.1 com parafuso do borne 1 espanado. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Certificada la sustitución del interruptor 52.1 por el fabricante VERTIV, por otro de mismas características de la marca WEG modelo WDWH 16A y constatado la solución de la pendencia. Realizados ensayos en el interruptor con resultados en anexo. El material retirado fue devuelto a IEQ2. Servicio ejecutado con la AT 202308112.
202304215 | STE |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202311 | 14/03/2023 09:46:35 | Durante comisionamiento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621) constatado tulipas de la fase A y C (Polos 1 y 5) con la rosca dañada, referente al interruptor 52.B . Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202337 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Certificada la sustitución de las tulipas por el fabricante VERTIV que se encontraban con la rosca dañada de la fase A y C (Polos 1 y 5) referente al interruptor 52.B. Realizado ensayos de resistencia de aislamiento (500VCC/1min) y resistencia óhmica para garantizar la integridad del mismo con resultados satisfactorios; - A-B/A-C/B-C/A-⏚/B-⏚/C-⏚= 100/100/100/100/100/100[GΩ]; T= 29,6ºC; H=47%; IB=4066; - A/B/C= 218/140/190[mΩ]; IB= 4084; Material retirado devuelto al fabricante.
202304183 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202311 | 14/03/2023 13:28:32 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202320 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT (SSA:202304364). Efetuada parametrização conforme OA0056, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura.
202304095 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202310 | 10/03/2023 16:31:52 | Realizar ensaios e interferências necessárias para renovar a calibração do termômetro lazer marca 3M modelo IR-750CEXL2, IB 1619. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202312 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Sem condições de ajuste. Recomendado dar baixa conforme SSA:2023/05771.
202304076 | STE | 202304041 | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202310 | 10/03/2023 16:32:22 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-02 (SSA 202223521). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202304048 | STE |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202310 | 10/03/2023 13:44:06 | Durante execução da SSA 202303113 encontrado VVT-0813 com baixa resistência de isolação (9kohms), o mesmo foi desconectado eletricamente para reparo. | MEG2 | MAM3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202313 | RICARDO AFONSO BACKES | REGISTRO DE INFORMAÇÕES. EXECUÇÃO DA SSA202305733 POR MEG2.
202304046 | STE | 202303995 | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202310 | 10/03/2023 13:46:41 | Solicitamos PT, referente a codificação e disponibilização do item "válvula de segurança", utilizadas nas baterias chumbo/ácidas, fabricante: Fulguris, Tipo: 9 TFE-250-2V, Capacidade: 250Ah - 1,210g/cm³. Utilização imediata no elemento 28. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El material se encuentra disponible para uso en almacen con el codigo 719763.
202304041 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202310 | 10/03/2023 11:51:10 | Durante comisionamiento del panel CDCE-02 (SSA 202223521) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315716 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202304038 | STE | 202303105 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202310 | 10/03/2023 13:47:14 | Efetuar reparo do cartão eletrônico de alarme do anunciador ( posição reserva 'AL 09" ), que não aceita rearme. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202314 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI 40106 e do capacitor eletrolítico de 22uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202304036 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202310 | 10/03/2023 11:51:50 | Durante la ejecución de la SSP 20234888 encontrada fuente CV2 inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202310 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada fuente CV2 inoperante (No tenia tensión de salida 24VCC) teniendo ambas alimentaciones normalizadas (125VCC y 120vca), reemplazada fuente por otra de iguales características retirada del deposito COD:111384 además emitida SSA 202304078 para IMA0 gestionar reparo de la Fuente CV2. Trabajo realizado bajo AT 202302043. Mediciones finales: 130 VCC; 118VCA; 24.8VCC ; Icc: 0,3A constando correcto funcionamiento de la nueva fuente.
202303995 | STE |  | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202310 | 10/03/2023 07:46:02 | Durante execução da SSP 20235183 foi encontrada a valvula de segurança referente à bateria nº 28 quebrada. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202440 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído válvula danificada do elemento 28 por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (código 719763). Deixado as baterias em condições normais de uso.
202303930 | STE | 202303906 | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202310 | 09/03/2023 13:39:37 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-06 (SSA 202223523). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303929 | STE | 202303905 | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202310 | 09/03/2023 13:39:47 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-04 (SSA 202223522). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303906 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202310 | 08/03/2023 13:56:48 | Durante comisionamiento del panel CDCE-06 (SSA 202223523) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315728 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303905 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202310 | 08/03/2023 13:57:07 | Durante comisionamiento del panel CDCE-04 (SSA 202223522) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315727 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303856 | STE | 202214521 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202310 | 09/03/2023 07:40:11 | Solicito parecer técnico referente a proposta da instalação da resistência de aquecimento com uma base de proteção (código almox. 112950). Lista de material e foto do Protótico em anexo. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202310 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Propuesta de instalación aceptada. Usar modelo de resistencia eléctrica Cod.315427. Solución extensible a todos los QB's.
202303836 | SCA |  | K078B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-18A01 | 0327.002-5 | 202310 | 09/03/2023 13:40:24 | Durande a execução da SSP 20232435 foi encontrado a resistência de aquecimento referente à bomba N1 60HZ BIN-18A01 queimada. A mesma foi desconectada eletricamente | MEG2 | MAM1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202315
202303833 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202310 | 08/03/2023 13:52:04 | Durante ejecución de comisionamiento del banco de baterías HN-03(SSA:202302139), encontrado transformador del cargador posición T1 con ruído anormal y aparente desprendimiento en la bobina en posición T (ver anexo) | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202311 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído o transformador T1, que estava com a isolação danificada, por outro de mesmas características e os diodos D1/D2/D3 e D4 que estavam danificados, o transformador e o diodo D4 foram retirados da sucata. E ainda substituídos modulos pos E1 e FN2 que encontravam-se avariados. Emitida SSA: 202304367 para a MMU3 solicitando reparo do transformador e a SSA: 202304335 para IMA0 gestionar reparo dos modulos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202303824 | STE |  | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202310 | 08/03/2023 10:02:57 | Durante comisionamiento del banco de baterías HN-03 (SSA:202302139), el nuevo banco no pasó el ensayo de capacidad, cayendo para tensión proporcional por elemento igual a 1V a las 4:41 Hs del ensayo. Y teniendo elementos con tensión menor a 1V cayendo con tiempo mucho menor: Elementos: posición 58 con 3:26 Hs , posición 34 con 4:24 hs y en la posición 79 con 4:31 hs. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202311 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202303907 deixado banco HN-03 em flutuação aguardando a emissão de um novo documento para a realização de um ciclo de carga e descarga para recuperar o banco.
202303805 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202310 | 07/03/2023 15:15:45 | Durante execusao da SSP 20232435 verificada inoperancia do contator posicao C1. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202310 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi substituído o contator de força posição C1 por outro de mesmas características, retirado do almox cod: 625337, realizado as seguintes medições em operação: Tensão RS;ST;TR: 443,3V; 452,8V; 454,7V e corrente R;S;T: 194,6A; 207,8A; 214,1A. Serviço executado com a AT: 202302045. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202303794 | STE | 202303729 | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202310 | 07/03/2023 16:03:25 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-9A (SSA 202223525). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303793 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202310 | 07/03/2023 13:56:57 | MICRO-SWITCH CARREGADOR MOLA DISJ DS - FC do disjuntor pos.: 521-17 está danificado. detectado durante a SSP: 20233281. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202310 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado disjuntor 52-117 com micro fim de curso do carregamento de mola quebrado. foi substituído o micro por outro de iguais características (CÓD. ALMOX. 251860). realizado teste funcional, constatando funcionamento normal do disjuntor em manual e automático. equipamento liberado para operação.
202303791 | STE | 202303725 | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202310 | 07/03/2023 16:03:34 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-08 (SSA 202223524). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303755 | STE | 202224483 | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202310 | 07/03/2023 08:04:31 | Confeccionar na impressora 3D, 200 unidades do dispositivo para proteção de fusível diazed. Referente à OTS-SMMG-202262. OBS. Modelo do dispositivo foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202317 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 200 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202303729 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202310 | 06/03/2023 15:22:51 | Durante comisionamiento del panel CDCE-9A (SSA 202223525) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315731 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303725 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202310 | 06/03/2023 15:23:19 | Durante comisionamiento del panel CDCE-08 (SSA 202223524) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315729 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303718 | STE | 202303608 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202310 | 06/03/2023 14:36:13 | Solicito parecer técnico referente a los cables de fuerza que se encuentran en proximidad de la bobina del transformador, correspondientes a la parte posterior de los interruptores 52.1, 52.2, 52.A, 52.B y el transformador TF-01, con riesgo de causar calentamiento de los conductores y dificultad para realizar el reapriete de las conexiones. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202323 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En el ítem 3.7.2 de la planilla 6275-8319000 se ha solicitado una medición de temperatura con una carga de 18 kW equivalente a 60% de la capacidad de los transformadores TF-01 y TF-02. De acuerdo con el informe anexo, los valores de temperatura en la proximidad del conductor está por debajo de los valores limites (Limit. 90°C) . Con relación al espacio para el reapriete de los conductores, se sugiere aguardar el termino de la garantía para realizar futuramente una adecuación física del tablero.
202303717 | STE | 202303600 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202310 | 06/03/2023 14:36:24 | Solicito parecer técnico referente a los cables de fuerza que se encuentran en proximidad de la bobina del transformador, correspondientes a la parte posterior de los interruptores 52.1, 52.2, 52.A, 52.B y el transformador TF-01, con riesgo de causar calentamiento de los conductores y dificultad para realizar el reapriete de las conexiones. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202323 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En el ítem 3.7.2 de la planilla 6275-8319001 se ha solicitado una medición de temperatura con una carga de 18 kW equivalente a 60% de la capacidad de los transformadores TF-01 y TF-02. De acuerdo con el informe anexo, los valores de temperatura en la proximidad del conductor está por debajo de los valores limites (Limit. 90°C) . Con relación al espacio para el reapriete de los conductores, se sugiere aguardar el termino de la garantía para realizar futuramente una adecuación física del tablero.
202303694 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202310 | 06/03/2023 13:41:42 | Durante la ejecución de la SSP 20234888 encontrado relé de sub tensión 27CC1 con defecto y actuación intermitente ente fajas 115 y 125 VCC. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202310 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del Relé 27CC1 en faja de 110 a 130 Vcc, reemplazado relé por otro de iguales características retirado de AMOX COD: 112909 y parametrizado según OA.0750-R00, emitida SSA 202303798 para IMA0 gestionar reparo del Relé 27CC1 defectuoso. Servicio ejecutado con AT 202302043.
202303614 | STE | 202303491 | L007B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-02 | 0440.005-4 | 202310 | 06/03/2023 08:14:48 | Solicitamos PT, referente a codificação e disponibilização do item "válvula de segurança", utilizadas nas baterias chumbo/ácidas, fabricante: Fulguris, Tipo: 9 TFE-250-2V, Capacidade: 250Ah - 1,210g/cm³. Utilização imediata no elemento 15. Em anexo segue fotos da referida válvula. | MEG2 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El material se encuentra disponible para uso. Adquirido 10 unidades. Teniendo en cuenta que el proceso de codificación demora, SMIT orienta a retirarlos sin SM caso se requiera.
202303608 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202309 | 03/03/2023 15:22:15 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527) constatado cables de fuerza en proximidad de la bobina del transformador, referente a la parte posterior de los interruptores 52.1, 52.2, 52.A, 52.B y el transformador TF-01, con riesgo de causar calentamiento de los conductores y dificultad para realizar el reapriete de las conexiones. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202323 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico (SSA 202303718) en el ítem 3.7.2 de la planilla 6275-8319000 se ha solicitado una medición de temperatura con una carga de 18 kW equivalente a 60% de la capacidad de los transformadores TF-01 y TF-02 y los valores de temperatura en la proximidad del conductor está por debajo de los valores limites (Limit. 90°C) . Con relación al espacio para el reapriete de los conductores, se sugiere aguardar el termino de la garantía para realizar una adecuación para dicha actividad.
202303600 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 14:18:40 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517) constatado cables de fuerza en proximidad de la bobina del transformador, referente a la parte posterior de los interruptores 52.1, 52.2, 52.A, 52.B y el transformador TF-01, con riesgo de causar calentamiento de los conductores y dificultad para realizar el reapriete de las conexiones. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202323 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico (SSA 202303717): -Aquecimento dos condutores: após ensaio de termografia constatou-se que "los valores de temperatura en la proximidad del conductor está por debajo de los valores limites ", logo não há necessidade de remanejar suas posições -Dificuldade de reaperto: o painel foi entregue conforme projeto aprovado pela ENEE.DT e deve-se "aguardar el termino de la garantía para realizar futuramente una adecuación física del tablero" Painel em condições normais de uso.
202303594 | SCA | 202303578 | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202310 | 06/03/2023 08:15:26 | Solicito Parecer Técnico sobre disjuntores 52.2 e 52.10 com bloco auxiliar inoperante durante ensaio de atuação por sobre corrente. Constatado durante comissionamento do painel CFP-CF50 (SSA 202223519). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202303593 | STE | 202303577 | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202310 | 06/03/2023 08:15:59 | Solicito Parecer técnico sobre identificação das cores da barra do painel em discordância do padrão de colores de frequência 50Hz. Encontrado fase 'R' azul, fase 'S' blanco e fase 'T' vermelho. Verificado durante comissionamento (SSA 202223519). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para solucionar pendencia. Informado que la identificación de los colores fue resuelta por el contratista y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202303592 | STE | 202303576 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202310 | 06/03/2023 08:16:24 | Solicito parecer técnico referente a las plaquetas de identificación del interruptor 52.C indicando el sentido contrario del flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02. Encontrado 2 plaquetas en la parte posterior, 2 plaquetas en la parte frontal y 1 plaqueta en la puerta del panel indicados en el anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la incorrecta identificación de los flujos de corrientes en el mímico frontal al tablero. El contratista nos informa que la misma fue adecuada correctamente y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303591 | STE | 202303574 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 11:10:20 | Solicito parecer técnico referente a relé auxiliar posición 'C6' siendo alimentado con tensión diferente de su tensión nominal, detectado durante el comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517). - Tensión de control: 115 [VCA] - Tensión de alimentación del relé: 220 [VCA] - Modelo del relé: WEG CWCA0.22E (Foto en anexo). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202323 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La tensión de 115 V está proyectado para garantizar la vida útil del relé de Subtensión. Parecer de ENEE.DT en anexo.
202303589 | STE | 202303573 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 11:10:33 | Solicito parecer técnico referente a los relés temporizados posición CT3 y CT7 con valores de ajuste en discordancia con la orden de ajuste (anexo), detectado durante el comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517). - Faja de la orden de ajuste: 0-30 s - Faja del relé temporizado pos. CT3: 3-30 m - Faja del relé temporizado pos. CT7: 1-10 m | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la provisión de nuevos relés temporizado. Informado que los relés fueron proveídos por VERTIV uno de 30s y otro de 10s y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202303578 | SCA | 202223519 | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202309 | 03/03/2023 07:57:18 | Durante comissionamento do painel CFP-CF50 (SSA 202223519) constatado disjuntores 52.2 e 52.10 com bloco auxiliar inoperante durante ensaio de atuação por sobre corrente. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202303577 | STE | 202223519 | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202309 | 03/03/2023 07:58:15 | Durante comisionamiento del panel CFP-CF50 (SSA 202223519) constatado identificación de colores de la barra del panel en discordancia con el patrón de colores de frecuencia 50Hz. Encontrado fase 'R' en azul, fase 'S' en blanco y fase 'T' en rojo. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico de la SSA 202303593, fue constatada la adecuación en la identificación de colores de la barra del panel de acuerdo al patrón de colores de frecuencia 50Hz, que fue realizada por la contratada. Dejado conductores de la fase 'R' en rojo, fase 'S' en blanco y fase 'T' en azul. Servicio realizado con la AT 202302470.
202303576 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 08:00:01 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517) constatado plaquetas de identificación del interruptor 52.C indicando el sentido contrario del flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02. Encontrado 2 plaquetas en la parte posterior, 2 plaquetas en la parte frontal y 1 plaqueta en la puerta del panel indicados en el anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202339 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento del personal de la tercerizada VERTIV para la sustitución de las plaquetas de identificación citadas en la SSA, que estaban indicando en sentido contrario el flujo de la corriente del disyuntor 52.C . Posterior a la sustitución fue verificado que las plaquetas instaladas ya estaban indicando correctamente el flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02 por medio del disyuntor 52.C.
202303574 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 08:04:54 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517) constatado relé auxiliar posición 'C6' siendo alimentado con tensión diferente de su tensión nominal. - Tensión de control: 115 [VCA] - Tensión de alimentación del relé: 220 [VCA] - Modelo del relé: WEG CWCA0.22E (anexo). | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202323 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | De acordo com o parecer técnico presente na SSA derivada 202303591: "La tensión de 115 V está proyectado para garantizar la vida útil del relé de Subtensión." O relé instalado no painel é adequado e continuará em uso normalmente.
202303573 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 08:00:23 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517) constatado relés temporizados posición CT3 y CT7 con valores de ajuste en discordancia con la orden de ajuste (anexo). - Faja de la orden de ajuste: 0-30 s - Faja del relé temporizado pos. CT3: 3-30 m - Faja del relé temporizado pos. CT7: 1-10 m | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado el cambio de los relés temporizados posición CT3 y CT7 por el fabricante VERTIV. Realizado ensayos en bancada y verificado el correcto funcionamiento de los mismos. Efectuada la parametrización conforme solicitado en la planilla de comissionamento 6275-83-19001E (CT3: 9,14 seg. y CT7: 3,10 seg.). Emitida SSA 202315817 para actualización de diseños. Relés retirados fueron devueltos a IEQ2.
202303540 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202309 | 02/03/2023 14:11:43 | Durante atendimento a SSP 20231364, verificado chave posição CVT inoperante. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202313 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído chave posição "CTV", utilizando chave substituta código 422495, conforme PT SSA 202303618. Devido ao mapa de contatos ser diferente da chave original houve necessidade de alteração no circuito de indicação de tensão da entrada do painel. Realizado ensaios funcionais e constatado funcionamento normal da chave no circuito. Emitida SSA 202305277 para IEQ2 solicitando atualização de desenho e disponibilização no SAT.
202303539 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202309 | 02/03/2023 14:12:06 | Relé de sobrecorrente MOD.: AMPTECTOR instalado nos disjuntores pos.: 52-2 e 52-3 estão inoperante. detectado durante a SSP: 20232714. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202309 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o relé defeituoso do disjuntor 52-2 e 52-3, por outros novos retirados do almoxarifado (código 668982); os relés foram ajustados e ensaiados conforme OA.0060-R00,ajustes deixados em anexo; normalizando operação do painel. Emitida as SSA202303617 e 202303621 para IMA0 gestionar reparo dos relés defeituoso.
202303536 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202309 | 02/03/2023 14:16:08 | Durante atendimento a SSP 20231364, verificado blocos temporizados posição XC das gavetas dos VVTs 3107 e 3108 inoperantes. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202309 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituídos blocos temporizados por outros de mesmas características, retirados do almoxarifado sob o código 200239 e ajustados conforme OA3499 respectivamente em 9,9 e 10 segundos.
202303491 | STE |  | L007B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-02 | 0440.005-4 | 202309 | 02/03/2023 07:29:02 | Durante inspeção trimestral do banco de baterias HO-02 (SSP 20232351), foi verificado válvula do elemento nº 15 danificada (quebrada). | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202439 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Reemplazada válvula rota por válvula código 719763. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202303400 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202309 | 01/03/2023 09:46:41 | Relé de sobrecorrente MOD.: AMPTECTOR instalado no disjuntor pos.: 52-1 está inoperante. detectado durante a SSP: 20232714. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202309 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o relé defeituoso do disjuntor 52-1 por outro novo retirado do almoxarifado (código 668982); o relé foi ajustado e ensaiado conforme OA.0060-R00,ajustes deixados em anexo; normalizando operação do painel. Emitida SSA202303616 para IMA0 gestionar reparo dos relés defeituoso.
202303385 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202309 | 01/03/2023 07:15:10 | Durante atendimento a SSA 202301000, constatado amperímetro digital CC posição "CM1" com indicação discrepante, conforme ensaio em anexo. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202311 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Após realizada calibração por ILA3 (SSA:202304233) reinstalado o amperímetro digital CC posição "CM1", indicação deixado dentro da tolerância do instrumento.. Equipamento liberado para operação.
202303355 | STE | 202302258 | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202309 | 28/02/2023 16:17:30 | Reparar voltímetro analógico, barra saída (posição V3), 0 a 200VCC, Código almoxarifado 113697, que não aceita ajuste. | MEG2 | ILA2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202310 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste del cero inicial y la tensión máxima ( 200 voltios ). Prueba en bancada y limpieza. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202303353 | STE | 202302258 | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202309 | 28/02/2023 16:18:01 | Reparar voltímetro analógico, saída carregador (posição V2), 0 a 200VCC, Código almoxarifado 113697, que não aceita ajuste. | MEG2 | ILA2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202310 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste del cero inicial y tensión máxima ( 200 Voltios ). Prueba en bancada y limpieza . Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202303243 | STE | 202302169 | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202308 | 24/02/2023 16:23:14 | Solicitamos PT, referente a codificação e disponibilização do item "válvula de segurança", utilizadas nas baterias chumbo/ácidas, fabricante: Fulguris, Tipo: 9 TFE-250-2V, Capacidade: 250Ah - 1,210g/cm³. Utilização imediata nos elementos 11, 18 e 22. Em anexo segue fotos da referida válvula. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El material se encuentra disponible para uso en almacen con el codigo 719763.
202303237 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202308 | 24/02/2023 16:46:19 | Durante ejecución de la SSP: 20232586 MP1A, fue encontrado los siguientes defectos. - No reporta alarma de falta de tensión de control del panel KE-02 en ASLP. -No parte la cuarta bomba en automático, siendo que tiene nivel para partir. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202308 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado que a quarta bomba não partia devido bloco temporizado XT-3 inoperante, substituído por outro de mesmas características. Retirado do almoxarifado COD: 105023. Verificado que não reportava alarme de falta de tensão de controle devido o bloco temporizado 27CAT2 estar inoperante, substituído por outro de mesmas características. Retirado do almoxarifado COD: 200301. Foram realizado ensaios funcionais confirmando o correto funcionamento do quadro.
202303227 | STE |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202308 | 24/02/2023 14:16:53 | JATEAR E PINTAR COM TINTA BRANCA ANTICORROSIVA ESTANTE UTILIZADA PARA BASE DOS ELEMENTOS DO BANCO HN-04 (QUE ENCONTRA-SE COM PONTOS DE CORROSÃO). | MEG2 | MCI4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202312 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1 .
202303219 | STE | 202303049 | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202308 | 24/02/2023 10:21:37 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do painel CDCE-12 (SSA 2022/23530) verificado que os cabos que ligam a lâmpada de indicação de painel energizado (bitola 1,5 mm²) estão prensados juntos com o cabo de chegada da alimentação principal (25 mm²). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303174 | STE | 202301206 | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202308 | 23/02/2023 10:35:18 | Solicitamos apoyo para la retirada del lacre asociado al alimentador de "Furnas", previendo trabajos asociados a la AT:23/1371. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202309 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a abertura de lacres do SMF da porta superior do cubículo de (casa de bombas 1) e (casa de bombas 2), para a SMMG realizar inspeções associadas a AT 2023/01371. Após as inspeções foi lacrado novamente o SMF somente com lacre de Itaipu. A interligada Furnas não acompanhou o serviço mas autorizou sua execução. A regularização dos lacres será realizado em data posterior a ser programada.
202303078 | STE | 202303052 | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202307 | 17/02/2023 14:59:21 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-14 (SSA 202223532). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303052 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202307 | 17/02/2023 10:58:40 | Durante comisionamiento del panel CDCE-14 (SSA 202223532) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315734 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303049 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202307 | 17/02/2023 10:59:00 | Durante comissionamento do painel CDCE-12 (SSA 2022/23530) verificado que os cabos que ligam a lâmpada de indicação de painel energizado (bitola 1,5 mm²) estão prensados juntos com o cabo de chegada da alimentação principal (25 mm²) | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315733 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303048 | STE | 202303005 | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202307 | 17/02/2023 11:14:07 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-10 (SSA 202223529). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (95 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303005 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202307 | 17/02/2023 07:25:20 | Durante comisionamiento del panel CDCE-10 (SSA 202223529) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315732 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303003 | STE | 202302776 | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202307 | 17/02/2023 08:09:46 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do painel CDCE-18 (SSA 2022/023533) verificado que os cabos que ligam a lâmpada de indicação de painel energizado (bitola 1,5 mm²) estão prensados juntos com o cabo de chegada da alimentação principal (25 mm²). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (25 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202303002 | STE | 202302779 | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202307 | 17/02/2023 08:09:32 | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-16 (SSA 202223533). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la existencia de cables de secciones muy diferentes (25 y 1.5 mm2) en un mismo borne. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV conectando el cable de 1,5 mm2 en un borne separado y la misma a la barra de distribución del tablero aguas a bajo del disyuntor principal. Además fue cambiado la placa "Panel Energizado" por "Panel Ligado". Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202302954 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202307 | 16/02/2023 13:33:40 | Durante atendimento a manutenção preventiva SSP20232588 encontrado disjuntor 523 (alimentação aquecimento da bomba 3) inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202307 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído disjuntor defeituoso por outro de mesmas características retirado do almoxarifado (cód. 713322) , ensaio do disjuntor anexo. Normalizado circuito de alimentação do aquecimento da bomba 3. Valores medidos: Tensão 220Vca. Corrente 0,8A. Executado durante a SSP202302588 com a AT202301480.
202302853 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202307 | 15/02/2023 13:55:56 | Durante la SSA: 202302155, el diodo pos D4 se encontró con defecto, no permitió al cargador conducir la corriente de carga. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202307 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del diodo defectuoso pos. D4 por otro de las mismas características retirado de almacenes (cod: 223506); Medición de corriente en los diodos: D1: 10.7 A, D2: 11,3A , D3=11,5 A , D4 (libre circulación)= 0,3 A . Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación y se procedió a la carga de comisionamiento. Servicio ejecutado con la AT: 202301565.
202302787 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 15/02/2023 07:24:29 | Durante MP2A (SSP 20234867), constatado que não sinalizava falta de tensão no anunciador disjuntor no painel CB-05. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Substituído contator auxiliar "RLB" inoperante por outro de mesmas características (COD. ALMOX. 665797) Realizado ensaio e confirmado a sinalização falta de tensão no anunciador. Equipamento em condições normais de operação. Executada com AT:202301477
202302785 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 15/02/2023 07:30:01 | Durante MP2A (SSP 20234867), constatado que não sinalizava disjuntor 72C desligado no painel CB-05. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Substituído contator (Y72C) inoperante por outro de mesmas características (COD. ALMOX. 126241) normalizando a sinalização de disjuntor 72c aberto. Equipamento em condições normais de operação. Executada com AT:202301477
202302780 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 15/02/2023 07:30:18 | Durante execução da SSP: 20234867 encontrada fonte do anunciador "CV2" sem tensão de saída. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Constatada fuente de anunciador posición CV2 con defecto, sustituído por otro de mismas características retirado de almacén. Emitida SSA:202302914 para IMA0 gestionar reparación de fuente retirada. Tensión de salida ajustada en 25,5 VCC, corriente medida: 0.5 A. Equipo se encuentra en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT:202301477.
202302779 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202307 | 15/02/2023 07:30:41 | Durante comisionamiento del panel CDCE-16 (SSA 202223533) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315735 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202302776 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202307 | 15/02/2023 07:33:59 | Durante comissionamento do painel CDCE-18 verificado que os cabos que ligam a lâmpada de indicação de painel energizado (bitola 1,5 mm²) estão prensados juntos com o cabo de chegada da alimentação principal (25 mm²) | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315736 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202302764 | STE |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202307 | 14/02/2023 15:36:25 | Durante la MP4A SSP 20232265 detectado relé temporizado 27CC con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202307 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Durante los ensayos del relé 27CC, este no temporizaba ni cerraba los contactos. Fue substituido por otro relé de las mismas características retirado de almacenes "RELE TIEMP ELECTRO 2RV 1A 125VCC 0/5S", fue realizado el ajuste del tiempo en 5seg conforme OABT 3657/2009, realizados ensayos funcional constatando correcto funcionamiento. Emitida SSA 202302853 para IMA0 gest. reparo del relé. Dejado el equipamiento en condiciones normales de operación.
202302760 | STE |  | J025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.087-4 | 202307 | 14/02/2023 15:36:50 | Durante la SSP 20232265 (4A), encontrada dañada la “haste tirante” de accionamiento del mecanismo de abertura/ cierre de la seccionadora 89-01, fase B. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202307 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Durante la maniobra de abertura de la seccionadora pos."89-1" ocurrió la quiebra del haste (fase "B") instalada en el eje de la seccionadora, fue substituida por otra similar retirado de almacenes, realizado ajustes en el mecanismo, efectuadas maniobras de abertura/cierre constatando su funcionamento normal. Dejado equipamento en condiciones normales.
202302738 | STE | 202302155 | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202307 | 14/02/2023 13:44:59 | JATEAR E PINTAR COM TINTA BRANCA ANTICORROSIVA ESTANTE UTILIZADA PARA BASE DOS ELEMENTOS DO BANCO HNB-05 (QUE ENCONTRA-SE COM PONTOS DE CORROSÃO). | MEG2 | MCI4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202309 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego fue aplicada una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202302737 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 14/02/2023 13:36:24 | Durante MP2A (SSP 20234867), constatado que carregador CB-05 não entrava em carga . | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Constatado CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE(cod:307378) con defecto, sustituido por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202302917 p/IMA0 gestionar reparación del circuito retirado. Equipo en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT:202301477
202302665 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202307 | 14/02/2023 15:37:56 | Durante la ejecución de la SSA: 202302155, se encontró que los módulos electrónicos : -Pos E1 ,con defecto, no dejó entrar al cargador en carga manual. cod almac: 307351 -Pos E3 , capacitor con defecto (perforado). cod almac: 307378 | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202307 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de los módulos electrónicos pos. E1(cod almac: 307351 y pos E3. (cod almac: 307378). Los cartones defectuosos fueron enviados para la gestión de su reparo a IMA 0 , SSA: 202302767. Se comprobó el correcto funcionamiento del cargador efectuando el ensayo de carga manual. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación para la carga de comisionamiento.
202302638 | STE | 202302575 | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202307 | 13/02/2023 11:06:21 | Solicito parecer técnico referente a la tapa lateral izquierda del panel con daños significativos en la pintura, detectado durante el comisionamiento del panel CFP-CF60 (SSA 202223528). Fotos en anexo. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema del daño en la tapa lateral del tablero. El contratista nos informa que la misma fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202302630 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 13/02/2023 11:03:49 | Durante execução da SSP 20234867, detectado "CHAVE CSC" travada. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Substituído a chave "CSC" por outro da mesma características técnicas, cod:111147. realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Equipamento se encontra em condições normais de operação. Executada com AT:202301477.
202302575 | STE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202307 | 13/02/2023 07:38:34 | Durante comisionamiento del panel CFP-CF60 (SSA 202223528) constatado tapa lateral izquierda con daños significativos en la pintura del panel. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202338 | ALTAIR WIGGERS | Realizado acompanhamento do pessoal da terceirizada para realizar a substituição da tampa lateral esquerda, solucionando a pendência(anexo). Todos os materiais foram providos pelo fabricante VERTIV.
202302572 | STE | 202302506 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202307 | 13/02/2023 07:50:34 | Solicito parecer técnico referente a las plaquetas de identificación del interruptor 52.C indicando el sentido contrario del flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02. Encontrado 2 plaquetas en la parte posterior, 2 plaquetas en la parte frontal y 1 plaqueta en la puerta del panel indicados en el anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de la incorrecta identificación de los flujos de corrientes en el mímico frontal al tablero. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz
202302568 | STE | 202302413 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202307 | 13/02/2023 07:49:56 | Solicito parecer técnico referente a relé auxiliar posición 'C6' siendo alimentado con tensión diferente de su tensión nominal, detectado durante el comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527). - Tensión de control: 115 [VCA] - Tensión de alimentación del relé: 220 [VCA] - Modelo del relé: WEG CWCA0.22E (Foto en anexo). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202323 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La tensión de 115 V está proyectado para garantizar la vida útil del relé de Subtensión. Parecer de ENEE.DT en anexo.
202302506 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202306 | 10/02/2023 08:52:29 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527) constatado plaquetas de identificación del interruptor 52.C indicando el sentido contrario del flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02. Encontrado 2 plaquetas en la parte posterior, 2 plaquetas en la parte frontal y 1 plaqueta en la puerta del panel indicados en el anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202338 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado acompañamiento del personal de la terciarizada de la empresa VERTIV para la sustitución de las plaquetas de indentifiación citadas en la SSA, que estaban indicando en sentido contrario el flujo de la corriente del disy. 52.C . Posterior a la sustitución fue verificado que las plaquetas instaladas ya estaban indicando correctamente el flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02 por medio del disy. 52C.
202302465 | STE |  | L001A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-01 | 0435.074-0 | 202306 | 10/02/2023 10:46:44 | Solicito confección de 1(una) manopla de seccionadora en impresora 3D para prototipo, la pieza será entregada para medición de medidas para posterior fabricación. | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202312 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 230 GRAMAS / UN.
202302413 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202306 | 09/02/2023 16:09:20 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527) constatado relé auxiliar posición 'C6' siendo alimentado con tensión diferente de su tensión nominal. - Tensión de control: 115 [VCA] - Tensión de alimentación del relé: 220 [VCA] - Modelo del relé: WEG CWCA0.22E (anexo). | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202323 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | De acordo com o parecer técnico presente na SSA derivada 202302568: "La tensión de 115 V está proyectado para garantizar la vida útil del relé de Subtensión." O relé instalado no painel é adequado e continuará em uso normalmente.
202302412 | STE | 202302292 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202306 | 09/02/2023 16:48:56 | Solicito parecer técnico referente a los relés temporizados posición CT3 y CT7 con valores de ajuste en discordancia con la orden de ajuste (anexo), detectado durante el comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527). - Faja de la orden de ajuste: 0-30 s - Faja del relé temporizado pos. CT3: 3-30 m - Faja del relé temporizado pos. CT7: 1-10 m | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la provisión de nuevos relés temporizado. Informado que los relés fueron proveídos por VERTIV uno de 30s y otro de 10s y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202302350 | STE | 202301557 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202306 | 09/02/2023 07:26:48 | Solicito parecer referente aos elementos 57, 59 e 60 do banco H1, que encontram-se com tensão elevada em relação aos demais elementos do banco, e apresentam histórico de baixa do eletrólito. Elemento 57 = 1,50Vcc Elemento 59 = 1,51Vcc Elemento 60 = 1,51Vcc Demais elementos =~ 1,40Vcc | MEG2 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202419 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El aumento del consumo del electrolito obedece al aumento en la corriente de flotación por causas desconocidas. Realizado ciclo de carga y descarga y la corriente disminuyó a valores nominales. Realizado ensayo de capacidad con resultados satisfactorios. Será programado una nueva revisión en junio para acompañar y verificar la evolución de la corriente con la SSA:202305947.
202302330 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202306 | 08/02/2023 14:39:25 | Durante la ejecución de la SSP 20234879 encontrado: - Cartón electrónico E1 (NIFE 4234) de la caja BT2 inoperante. - Cartón electrónico E4 (NIFE 4224) de la caja BT3 con relé 3 colado en posición cerrado. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202306 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada falla en cartones electrónicos E1 (BT2) y E4 (BT3), reemplazados ambos por otros de iguales características retirados de deposito y ajustados según OA.0460-R00, emitida SSA 202302336 para IMA0 gestionar reparo de los cartones retirados. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202302292 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202306 | 08/02/2023 14:40:51 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527) constatado relés temporizados posición CT3 y CT7 con valores de ajuste en discordancia con la orden de ajuste (anexo). - Faja de la orden de ajuste: 0-30 s - Faja del relé temporizado pos. CT3: 3-30 m - Faja del relé temporizado pos. CT7: 1-10 m | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Substituídos relés temporizados posições CT3 e CT7 por outros disponibilizados pela IEQ2. Ambos de marca/modelo WEG RTW17A, ajuste de 0-30seg. Realizados ensaios em bancada e verificado correto funcionamento. Efetuada parametrização conforme solicitado na planilha de comissionamento número 6275-83-19000E (CT3 - 8,98 seg e CT7 - 3,09 seg). Emit. SSA23/15455 para atualização de desenho. Relés retirados do painel foram entregues à IEQ2. Painel deixado em condições normais de uso. AT 202308013.
202302248 | STE |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202306 | 07/02/2023 16:51:54 | Durante atendimento a SSP 20232269, verificada falha intermitente no carregamento de mola do disjuntor 52-D. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202306 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado fim de curso posição FC quebrado. Substituído fim de curso por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 251860, e realizados ensaios funcionais com resultados comprobatórios da eficácia da intervenção.
202302212 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202306 | 07/02/2023 13:42:32 | Se solicita actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños :6628-DF-G3343 .p7 / 6628-DF-G3343 .p8 / 6459-DC-G3329 , conforme lo ejecutado en la SSA 202301896. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando liberación del sistema SAT debido a bloqueo por edición del contratista
202302191 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202306 | 07/02/2023 13:42:44 | Favor actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños (6459-DC-G3329; 6628-DF-G3353 p.7; 6628-DF-G3353 p.8), conforme lo ejecutado en la SSA 202301897. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando liberación del sistema SAT debido a bloqueo por edición del contratista
202302021 | STE |  | L001A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-01 | 0435.074-0 | 202305 | 03/02/2023 09:59:36 | Durante ejecución de SSP:20234865 se encontró manopla de seccionadora quebrada. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202305 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada manopla quebrada , efectuado reparación por parte de personal de MEG-1 bobinadores. Reinstalada manopla reparada en la seccionadora CHB-01 Ejecutada con AT:202300594
202301968 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202305 | 02/02/2023 14:47:08 | Durante ejecución de SSP:20234865 encontrado cargador no reportando alarma de "cargador anormal" | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202305 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada la falta de reporte de alarma "CARGADOR ANORMAL" . Efectuada búsqueda de falla y encontrado fusible en posición F2 en el BT3 quemado, sustituído por otro de mismas carcaterísticas proveído por OPOU.DT. Entregado el mismo en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT:202300594
202301965 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202305 | 02/02/2023 14:47:32 | Durante ejecución de SSP: 20234865 encontrada fuente del anunciador con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202305 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada fuente de anunciador posición CV2 con defecto, sustituído por otro de mismas características retirado de almacén. Emitida SSA:202302203 para IMA0 gestionar reparación de fuente retirada. Tensión de salida ajustada en 24 VCC, corriente medida: 0.5 A. Equipo se encuentra en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT:202300594.
202301906 | STE | 202301891 | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202305 | 02/02/2023 08:35:10 | Solicito parecer técnico referente a la identificación de colores de todos los conductores de fuerza y la barra del panel en discordancia con el patrón de colores de frecuencia 50Hz. Encontrado fase 'R' en azul, fase 'S' en blanco y fase 'T' en rojo. Detectado durante el comisionamiento del panel CFP-PP50 (SSA 202223613). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para solucionar pendencia. Informado que la identificación de los colores fue resuelta por el contratista y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202301904 | STE | 202301890 | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202305 | 02/02/2023 08:35:25 | Solicito parecer técnico referente a la identificación de colores de todos los conductores de fuerza del panel en discordancia con el patrón de colores de frecuencia 50Hz. Encontrado fase 'R' en azul, fase 'S' en blanco y fase 'T' en rojo. Detectado durante el comisionamiento del panel CBM-PP50 (SSA 202223612). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para solucionar pendencia. Informado que la identificación de los colores fue resuelta por el contratista y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202301891 | STE |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202305 | 01/02/2023 14:15:28 | Durante comisionamiento del panel CFP-PP50 (SSA 202223613) constatado identificación de colores de todos los conductores de fuerza y la barra del panel en discordancia con el patrón de colores de frecuencia 50Hz. Encontrado fase 'R' en azul, fase 'S' en blanco y fase 'T' en rojo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico de la SSA 202301906, fue constatada la adecuación en la identificación de colores de todos los conductores de fuerza y la barra del panel de acuerdo al patrón de colores de frecuencia 50Hz, que fue realizada por la contratada. Dejado conductores de la fase 'R' en rojo, fase 'S' en blanco y fase 'T' en azul. Servicio realizado con la AT 202302310.
202301890 | STE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202305 | 01/02/2023 14:15:51 | Durante comisionamiento del panel CBM-PP50 (SSA 202223612) constatado identificación de colores de todos los conductores de fuerza del panel en discordancia con el patrón de colores de frecuencia 50Hz. Encontrado fase 'R' en azul, fase 'S' en blanco y fase 'T' en rojo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202313 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme parecer técnico de la SSA 202301904, fue constatada la adecuación en la identificación de colores de todos los conductores de fuerza del panel de acuerdo al patrón de colores de frecuencia 50Hz, que fue realizada por la contratada. Dejado conductores de la fase 'R' en rojo, fase 'S' en blanco y fase 'T' en azul. Servicio realizado con la AT 202302310.
202301875 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202305 | 01/02/2023 10:15:10 | Durante ejecución de SSP:20234865 detectado cargador no entrando en régimen de fluctuación ni en carga . | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202305 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod:307351) con defecto, sustituido por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202302202 p/IMA0 gestionar reparación del módulo retirado. Equipo en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT:202300594
202301771 | STE |  | L001A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-01 | 0434.057-4 | 202305 | 01/02/2023 10:15:28 | ELEMENTO DA POSICAO 81 , MODELO SBM 690 NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0V COM 03:00H. SSP(4A)20234865. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202305 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada la sustitución del elemento en posición 81 por otro de mismas características retirado de almacén. Banco de baterías en condiciones normales de operacion. Ensayos realizados en elemento: Ensayo de capacidad durante 5hs con 138 A, tensión al final del ensayo: 1.2 Vcc Carga de ecualización por 10 hs. Medición final de fluctuación 1.4 Vcc Ejecutada con AT:202300594
202301737 | STE |  | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202305 | 31/01/2023 13:44:29 | Durante ejecución del MP1A del panel QJ-07 SSP: 20232296, fue encontrado fin de curso posición "FC" del disyuntor 52A con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202305 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado substitución del fin de curso posición "FC" (responsable del monitoreo de la carga del resorte de cierre) del disyuntor 52A por otro de iguales características retirado del almacén ( Cod. almox: 251860) . Posterior a la substitución fue realizado ensayos de cierre/ abertura por comando electrico del disyuntor 52A, comprobando el correcto funcionamiento del fin de curso durante las maniobras del disyuntor. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202301521 | STE | 202301000 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202305 | 30/01/2023 08:54:54 | Realizar calibração, do amperímetro mod DP0207, posição "A1" do QACC-4, entrada 0 a 60mvcc , resolução de 0 a 600A. numero de serie 54.460. Que apresenta discrepância de 6A. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202306 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Foi realizado ajuste por meio da SSA:2023/02380.
202301489 | STE | 202301314 | K012A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-03 | 0254.103-3 | 202304 | 27/01/2023 13:38:50 | Realizar ensayo de tensão aplicada e medição de resistencia de isolamento de los cabos de salida en 13.8KV del interruptor 52.31 del cuadro QP-03 (Realizar ensayo en Fases A, B y C), Como apoyo de la ejecución de la SSA matriz consistente en la reparación de la Fase B y C que poseen daño visible en su aislación externa. | MEG2 | ILA1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202305 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron ensayados los conductores de las tres fases de salida en 13.8kV del interruptor 52.31 del cuadro QP-03, siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202301424 | STE | 202301400 | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202304 | 26/01/2023 16:01:32 | Realizar verificação termográfica do painel para certificar a eficácia das ações tomadas para resolver anomalia térmica observada na SSA 202224886. Data prevista: 03/02/2023. Coordenar os trabalhos com Isaías Sansão, TMR 4929. | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202305 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones de la llave selectora correspondiente al circuito de calentamiento del tablero QIN-5A, posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202301400. La anomalía térmica fue resuelta conforme imágenes en anexo.
202301415 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202304 | 26/01/2023 11:03:24 | Durante ejecución del MP1A del panel QJ-08, SSP: 20232297, fue encontrado fuente del anunciado del QJ-08 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202304 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución de la fuente con defecto, por otra fuente retirado del almacén (cód. almacén 238287). Fue efectuado ensayos confirmando el correcto funcionamiento de la mismas, valores de mediciones obtenidos del ensayo: tensión de entrada: 129,8Vcc, tensión de salida= 24,16 Vcc, Corriente de salida 2,6 A. Se emitió la SSA 202310513 a IMA0 para gestionar el reparo de la fuente retirado y la SSA 202301617 a IEQ2 para la actualización de diseño. Panel dejado en cond. normales de operación.
202301369 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202304 | 25/01/2023 16:21:34 | Durante comisionamiento del panel CFP-PP60 (SSA 202223615) constatado interruptor 52.11 con actuación intermitente de sus contactos auxiliares e interruptor 52.18 con dificultad para realizar maniobras de cierre de manera intermitente. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202337 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificada la sustitución del contacto auxiliar de alarma referente al interruptor 52.11 y la sustitución del interruptor posición 52.18 y constatada la solución de la pendencia. Efectuado ensayos de sobrecorriente al interruptor 52.18 con resultados en anexo y verificado el bloque auxiliar de alarma constatando su correcto funcionamiento. Todos los materiales fueron proveídos por el fabricante VERTIV.
202301336 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202304 | 25/01/2023 16:31:37 | Durante comisionamiento del panel CBM-PP60 (SSA 202223614) constatado interruptores 52.B y 52.C. con tiempos de actuación de protección magnética por encima del valor esperado. Interruptor 52.B: Tiempo esperado= 0,02 [s]; Tiempo encontrado= Fase A: 0,252 [s]; Fase B: 0,171 [s]; Fase C: 0,111 [s]; Interruptor 52.C: Tiempo esperado= 0,02 [s]; Tiempo encontrado= Fase A: 0,175 [s]; Fase B: 0,143 [s]; Fase C: 0,219 [s]. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202305 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de sobrecorriente en los interruptores 52.B y 52.C conforme PT (SSA 202301376), considerando una corriente de ensayo de 13xIn (Norma NBR IEC 60947-2). In=100[A]; Aplicado 1300[A] y constatado valores de tiempo dentro de lo esperado. -Interruptor 52B: Tiempo esperado= 0,02[s]; Encontrado= Fase A: 0,015[s]; Fase B: 0,013[s]; Fase C: 0,015[s]; -Interruptor 52C: Tiempo esperado= 0,02[s]; Encontrado= Fase A: 0,013[s]; Fase B: 0,015[s]; Fase C: 0,013[s] Realizado con AT 202300571
202301334 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202304 | 25/01/2023 14:36:45 | Durante ejecución del MP1A del panel QJ-08, SSP: 20232297, fue encontrado fin de curso posición "LC" del disyuntor 52B con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202304 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado substitución del microinterruptor posición "LC" (responsable del monitoreo de la posición del eje de abertura) del disyuntor 52B por otro de iguales características retirado del almacén ( Cod. almox: 256315) . Posterior a la substitución fue realizado ensayos de cierre/ abertura por comando electrico del disyuntor 52B, comprobando el correcto funcionamiento del microinterruptor. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202301145 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 23/01/2023 13:56:04 | Solicito confeccionar na impressora 3D, 3 unidades do prototipo de dispositivo para ajuste no rearme do relê de sobrecarga conforme desenhos em anexo. OBS. O dispositivo de acoplamento desta peça foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202305 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202300889 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202303 | 18/01/2023 07:32:05 | Durante execução da SSP 4A 20232271 verificado disjuntor pos. 52-D apresentando defeito em seu mecanismo de extração/inserção. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202303 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ajuste na porca acoplada a rosca sem fim do mecanismo de extração/inserção que encontrava-se fora de sua posição habitual. Efetuado diversas manobras de extração/inserção e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202300811 | STE | 202223614 | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202303 | 16/01/2023 16:11:25 | Solicitamos apoio para efetuar inspeção termográfica infravermelha nos transformadores e disjuntores do painel conforme item 3.6 da planilha de comissionamento 6140-83-19005E. Atividade prevista para a semana 04. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202311 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP 60). Foram inspecionados os disjuntores, sua conexões ,cabos e os transformadores TF01 e TF02, com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo.
202300478 | STE |  | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202302 | 10/01/2023 11:15:38 | Durante execução da SSA 202225033, foi constatado que o CONTATO AUX 1NA/1NF 3LD9200-5B estava quebrado no GMV-4104. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202302 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado bloco contato auxiliar de posição da chave seccionadora do GMV-4104 inoperante, substituído o bloco auxiliar por outro com as mesmas características técnicas(código almoxarifado: 714236), normalizando funcionamento do GMV 4104, ensaio de funcionamento do comando correto.
202300431 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202302 | 09/01/2023 16:18:05 | Solicito disponibilizar desenhos 5211DF80997/998,5211DF81002/03/06/15/16/26/27 28/29/30/31,6209DC07548/49/50/51 atualizados referentes ao painel KA-01 no SATedms. Desenhos enviados com SSA 202211528. Os painéis KA-01/02/03/04/05 apresentam peculiaridades entre si, sendo necessário um grupo de desenhos específico para cada conjunto. Os desenhos disponíveis referem-se unicamente ao KA-01 e estão desatualizados. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000156/2023.
202300373 | STE | 202224107 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202302 | 09/01/2023 07:54:12 | Solicita-se parecer técnico referente ao cartão eletrônico responsável pelo alarme de CC baixa, que se encontra queimado, sem condicões de reparo, devido ao fato de se encontrar carbonizado. Cartão não se encontra presente na LMR ou possui sobressalente no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202417 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Sustituir modulo "MDA" con defecto por relé supervisorio de tensión PSVA codigo 712615. Realizar adecuación del circuito conforme proyecto en anexo. Enviar diseño AsBuilt para actualización en el SAT.
202300323 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202301 | 06/01/2023 14:03:23 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual os desenhos do painel CCM KA-03 não foram atualizados conforme a SSA 202010942A. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. Desenhos com marcações anexas. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000156/2023.
202300247 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202301 | 05/01/2023 14:06:28 | Durante atendimento a SSA 202300102 verificado que o relé 59K1 não está ligado fisicamente como mostra o desenho e sim conforme marcações anexas, em paralelo com os relés que fazem atuar a bandeirola "FALTA ALIMENTACION 125 VCC CONTROLE CO03/QO03" no painel KB-03. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202440 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme parecer técnico emitido na SSA202300254, foi retirado o contato de alarme do relé 59k1 que estava em paralelo com os relés 41K1, 40KT1 e 45K4 (diagrama anexo). Normalizando circuito de alarmes que reportam no painel KB-03. Desenhos já atualizado no SAT.
202224698 | STE | 202224678 | R090B008 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE | 1145.001-0 | 202251 | 21/12/2022 16:26:54 | Confeccionar em chapa metálica galvanizada, 5 peças conforme foto 01 em anexo e 5 peças conforme foto 02. (base a ser utilizado como suporte para fins de curso que serão reposicionados nas comportas do Canal da Piracema) Necessidade identificada na OTS-SMMG-202266. Protótipo entregue em mãos pelo SR. Claudio Piva (ramal 9194). | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202307 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se fabricaron las piezas según modelo entregado por el emisor.
202224678 | STE |  | R090B008 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE | 1145.001-0 | 202251 | 20/12/2022 11:12:37 | Reposicionar para uma posição mais segura, os fins de curso de retaguarda de fechamento (FCRI) e de abertura (FCRS) de todas as comportas do canal de adução do canal da piracema. Referente à OTS-SMMG-202266. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202303 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reposicionado fins de cursos de retaguarda de fechamento e abertura, para um local de fácil acesso para realizar as manutenções, mantendo o mesmo principio de funcionamento. Conforme solicitação na OTS-SMMG-202266. Em anexo imagem das melhorias realizadas. Não será necessário atualizar desenho.
202224629 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202251 | 20/12/2022 08:01:14 | Efectuar Calibración y cambio de pilas del calibrador de processo (MARCA: FLUKE, MODELO: 726), código de identificación: IB-4053, patrimonio 714524. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202302 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202224628 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 20/12/2022 08:01:02 | Efectuar Calibración y cambio de pilas del mili amperimetro process (MARCA: FLUKE, MODELO: 773), código de identificación: IB-4049. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Substituído as pilhas.
202224611 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 19/12/2022 13:47:28 | Realizar ensaios de calibração no alicate amperímetro marca FLUKE MODELO 773 NS:38680137WS; IB 3796. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202302 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224605 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 19/12/2022 13:47:19 | Cambiar batería y realizar calibración del multimetro digital marca Yokogawa, Mod: TY710; IB-3817. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224604 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 19/12/2022 13:47:10 | Realizar calibracion y cambio de bateria al medidor de Resistencia de Aislación de la marca Megger; Mod:MIT430/2; IB-3826. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202252 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202224603 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 19/12/2022 13:46:59 | Efectuar Calibración del multimetro digital (volt-amperímetro) y cambio de pilas (MARCA: FLUKE, MODELO: 376FC), código de identificación: IB-3801. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do alicate amperímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224601 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 19/12/2022 13:46:48 | Realizar ensaios de calibração no multímetro digital Marca KYORITSU Modelo KEW1062, S/N.8218816; IB 1846. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do alicate amperímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224599 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202251 | 19/12/2022 13:46:39 | Solicito manutenção corretiva/calibração do megohmetro marca MEGABRAS modelo MD1035X, número de série: 7055; IB 3173; devido a ponta de prova se encontrar com ponta de prova preta com defeito. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202251 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristicas e liberado para o uso
202224543 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202251 | 19/12/2022 10:52:58 | Realizar ensaios de calibração no multímetro digital Marca YOKOGAWA Modelo TY-710 NS:JKR9063;IB 3190. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202251 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224541 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202251 | 19/12/2022 08:28:14 | Realizar ensaios de calibração no alicate volt-amperímetro marca fluke modelo 376 NS:36370160WS; IB 3176. | MEG2 | ILA3 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202251 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224508 | STE | 202224483 | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202251 | 19/12/2022 08:28:01 | Solicito Parecer Técnico referente aos pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) que estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Verificado durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202307 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Utilizar anel de proteção e cobertura protetora feitos na impressora 3D, conforme protótipo desenvolvido pela meg2 (fotos em anexo). Extensível aos demais QT's.
202224483 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202250 | 16/12/2022 15:24:30 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202310 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QT-04, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Foto de la cobertura más anillo protectora instaladas en anexo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202224339 | STE |  | R090B008 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE | 1145.001-0 | 202250 | 15/12/2022 08:32:27 | Instalar e testar protótipo para reposicionamento dos fins de curso de retaguarda de fechamento (FCRI) e de abertura (FCRS). Referente à OTS-SMMG-202266. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202251 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi instalado provisoriamente um protótipo para reposicionamento dos fins de curso responsáveis pela parada da comporta (abertura/fechamento), conforme foto em anexo. Realizado varias manobras depois do reposicionamento dos fins de curso, obtendo resultados positivos no seu funcionamento. O protótipo foi retirado para acabamento (pintura) e servir de modelo para confeccionar as demais peças.
202224331 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202250 | 14/12/2022 16:13:18 | Favor gestionar reparo do cartão eletrônico CCI 4240A pos. E3 (MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, Cod:302139), quando atua o alarme de "Tensão CA Alta", o alarme não rearma. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto al stock mediante DM-70030207.
202224303 | STE | 202224107 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202250 | 14/12/2022 14:43:12 | Solicito reparo do modulo eletrônico MDA CC alta/baixa queimado no cartão de CC baixa. Detectado no atendimento a SSA202224107. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a que la placa se encuentra carbonizada. Dar de baja. No liberado para uso. Dejar el material en dependencia de la SMIL.DT como material reaprovechable.
202224254 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 13/12/2022 15:38:16 | Solicito reparo do cartão eletrônico CCI4234 do controle do carregador (protótipo MEG2) que encontra-se com capacitor danificado. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202252 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2)4.7uF/63V 10uF/63V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202224206 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202250 | 13/12/2022 09:46:48 | Favor gestionar reparo do cartão eletronico CCI 4240A pos. E3 (MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, Cod:302139), que apresenta atuações intermitentes do alarme de "Tensão CA Alta". | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto al stock mediante DM-70030206.
202224204 | STE | 202224187 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202250 | 13/12/2022 13:49:31 | Disponibilizar para atendimento à SSA 202224187 uma (1un) chave seletora do voltímetro, código de almoxarifado 599930, item 17 da LMR JK94. Obs.: não foi possível fazer SM de empenho pois o código consta como “Não ativado” no SAP. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Sustituir la llave cod. 599930 por la llave de código 160652 disponible en stock (3 un) conforme parecer de ingeniería de mantenimiento en la SSA derivada. Emitida SDS-14740 (LMR GG95) y comentadas las SDS-14632 (LMR HH87) y 14634 (LMR JK94) para actualización de las LMRs.
202224162 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202250 | 12/12/2022 15:34:34 | Realizar ensayos de calibración en pinza volt-amperímetro, Marca: Fluke, Modelo: 376, NS: 25260091WS, IB: 1774. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do alicate amperímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224160 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202250 | 12/12/2022 15:34:58 | Realizar ensayos de calibración y cambio de punteras en multímetro digital, Marca: Yokogawa, Modelo: TY710, NS: JKL2376, IB: 1658. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202252 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202224137 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202250 | 12/12/2022 10:04:53 | Atualizar desenho 6458-DC-15211 devido a modificação para alimentação dos painéis de controle e proteção da linha de interconexão com a subestação de Yguazu/ANDE (SSA 2022 2389 e 2022 23895). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202412 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Generado la SRA-IB-000079/2024, aguardando liberación de ENCA para ser emitido desde SMIE
202223900 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202249 | 06/12/2022 15:31:59 | Solicito gestionar reparo do transdutor de tensão (cód. 165549) que está com o sinal de saida mA com valores incorretos para os níveis de tensão de entrada. Referente ao atendimento da SSA202223585. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202301 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202223878 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202249 | 06/12/2022 14:56:07 | Solicito reposição de estoque do material código almoxarifado: 165549 (TRANSDUTOR TENS 0/115V 0/10MA 60HZ 0,5%). | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 1 un del material disponibilizado en el stock el 06/01/2023 (reparado por laboratorio mediante SSA 202223942, DM-70030069). Saldo actual: 1 un. Política de reposición ZS=1.
202223846 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202249 | 06/12/2022 08:16:33 | Favor gestionar Reparo de 2 temporizadores PEXTROMATIC (RELE 27.2TF y RELE 27CTF) COD:112836, Ambos relés inoperantes en su temporización referentes a la SSA 202205539. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales enviado para reparo con ssa 202223905 recuperado por laboratorio y entregado a stock. (DM-70030101)
202223843 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202249 | 06/12/2022 08:16:48 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 9236-DO-15365 , 9236-DO-15367 , 6231-DF-84914P, 6231-DF-85014P. Referentes al retiro de los temporizados 27CTF y 27.2TF y la posterior sustitución de los relés 27C y 27.2 antiguos por relés supervisores modelo PSVA COD: 712615 , efectuados bajo la SSA 202205539 y SSA 202205662(D). | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202420 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y diponibles en el SAT
202223831 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202249 | 06/12/2022 07:29:43 | Durante atendimento da SSA:202223764 constatado que a porta de comunicação (RS485) do relé de proteção do disj. 52A2 (reserva) está com defeito ocasionando a falha da rede de comunicação DNP3. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202317 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Reinstalado rele de proteção 52.A2 (reserva) após reparo em fabrica com a SSA:202320041 realizados ensaios funcionais constatando o correto funcionamento da porta de comunicação (RS485), normalizando a sinalização do painel.
202223795 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202249 | 05/12/2022 12:50:30 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6231-DF-84901-P, 6231-DF-85010-P, 9236-DO15303 e 9236-DO-15308 . Referentes al sustitución de los reles 27CC1 e 27CC1TF por relé supervisor modelo PSVA COD: 712615 , efectuados bajo la SSA 202223199. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y dosponibles en el SAT
202223735 | STE | 202223015 | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202248 | 02/12/2022 12:04:28 | Favor realizar soldadura de 2 bisagras metálicas (fotos en ANEXO). Encontradas bajo la SSA 202223015. | MEG2 | MMU3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202250 | ACOSTA MAURO | Se realizó soldadura de acuerdo a pedido del emisor.
202223597 | STE |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202249 | 06/12/2022 08:17:40 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 9236-DO-15317 , 9236-DO-15315 , 6231-DF-85013P, 6231-DF-84913P. Referentes al retiro de los temporizados 27.1TF y 27ATF y la posterior sustitución de los relés 27A e 27.1 antiguos por relé supervisor modelo PSVA COD: 712615 , efectuados bajo la SSA 202204907 y SSA 202205003(D). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202424 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202223547 | STE |  | K056A002 | TRANSFORMADOR A SECO 225 KVA - 13.800/220 V | 1260.001-7 | 202248 | 29/11/2022 13:46:28 | Durante la ejecución de la SSP: 20222686, fue encontrado indicador de temperatura pos. 49 inoperante. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202248 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del relé de temperatura pos. 49 del TFL-40, por otro de iguales características retirado del almacén (cod. almox: 708673). Efectuado ensayos funcionales y verificado correcta indicación del relé( relé utilzado solo para indicación, alarma y trip sin conexión). Resultado del ensayo en anexo. El relé retirado fue mandado para reparo SSA: 202223645, donde se le dío de baja al mismo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202223546 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202248 | 29/11/2022 13:45:26 | Durante la ejecución de la SSP: 20222686, fue encontrado voltimetro con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202248 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue substituído voltimetro que mide tensión de la barra del panel QDG (COD.ALMOX: 263850, VOLTIMETRO ANALO F/M 300V 96X96MM 1,5%). Efectuado ensayos de lectura del nuevo voltimetro cuyos resultados obtenidos son: Tensión alterna aplicada/Lectura del Voltimetro: 0Vca/0Vca; 100Vca/100Vca; 200Vca/200Vca; 250Vca/252Vca; 300V/ca302Vca. Realizado med: tensión medido 223,8Vca; lo que indica el Voltimetro:225Vca.Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202223377 | STE |  | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202247 | 25/11/2022 15:02:44 | Durante execução da SSA 202222640 foi constatado diferença na resistência ôhmica das bobinas do motor referente ao VVT1324, Ruv= 1 ohms; Rvw= 1,3 ohms; Ruw= 0,7 ohms. Obs.: O motor foi desconectado eletricamente para reparo. | MEG2 | MAM3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202309 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Registro de información de las SSA derivadas bajadas. OBS: motor danificado enviado para reparo por IMA0 em SSA: 202303757.
202223339 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202247 | 25/11/2022 08:11:42 | Durante ejecución de SSP 20223818 encontrado fuente del anunciador funcionando solo con la tensión de 120VCA. Entrada 125Vcc inoperante. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202248 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituida la fuente del anunciador antigua por otra con dos fuentes de alimentación (Cod.: 238287) y un módulo de redundancia (Cod.: 717735). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA: 202223755 a IEQ2 para gestionar la actualización de diseños. Realizada mediciones en las entradas y salidas dando por resultado: Entradas: L/N= 121,40 [VCA]; +/-= 130,79[VCC]; Salida: +/-= 24,12 [VCC]; I= 1,1[A]. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202223314 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202247 | 25/11/2022 07:45:28 | Durante ejecución de SSP 20223818 encontrado llave eléctrica rotativa pos. 43CS-e con la manopla rota. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202247 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituida llave eléctrica rotativa posición 43CS-e, referente al cierre y abertura del interruptor 52-e, por otro de mismas características: 3 posiciones, 4 contactos, 20A con código de almacén 600369. Efectuado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Servicio realizado con la AT 202209295.
202223296 | STE |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202247 | 24/11/2022 11:18:56 | Durante ejecución de SSA:202222755 constatado motor referente al VVT-0207 con cortocircuito contra masa, favor gestionar reparación del mismo. | MEG2 | MAM3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202303 | RICARDO AFONSO BACKES | REGISTRO DE INFORMAÇÕES.
202223232 | STE |  | K010B003 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.002-3 | 202247 | 23/11/2022 14:47:56 | Verificar/solucionar falha de isolação do circuito IL3 (alimentado pelo disjuntor 52.3 QD-CD) provocando desarme do disjuntor quando acionado circuito. Verificado durante atendimento da SSA202222642 ,valor medido circuito IL3x Terra = 50kOhm. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202250 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Encontrada falha de isolação do circuito IL3 (alimentado pelo disjuntor 52.3 do painel QD-CD) na caixa de passagem do poste externo da Central de Distribuição de Média Tensão 13,8 KV - 60 HZ. Efetuada isolação do ponto do cabo em curto circuito para terra, solucionando o problema. Folha de Ensaio de Isolação dos cabos está em anexo. Deixado iluminação do circuito IL3 em condições normais de operação.
202223145 | STE |  | J018A001 | QUADRO CK-01 | 0600.001-0 | 202247 | 22/11/2022 13:41:48 | Em virtude das alterações de projeto promovidas por meio da SSA 2022 22334, solicitamos atualizar os desenhos 6130DF84079; 6130DF84077; 6109LC06516; 6109DC06079 e 6109DC06181 e disponibilizar os arquivos atualizados no sistema de arquivo técnico. Desenhos com marcações anexos. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202302 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202223076 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202247 | 21/11/2022 16:47:41 | Durante ejecución de SSA:202218821 detectada ausencia de circulación de corriente por el diodo en posición V2 | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202247 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado desajuste en simetría de fase en circuito rectificador, realizado ajuste con potenciometro posición P1 del cartón 32U2, ajustadas corrientes de las fases dejando en condiciones de equilibrio y verificado correcto funcionamiento del mismo. Entregado cargador en condiciones normales de operación.
202223058 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202247 | 22/11/2022 09:53:50 | Solicito atualização de desenho e disponibilidade no arquivo técnico dos desenhos 6024-DF-C2501-E e 6024-DC-C2509-E, referentes a conexão de cabos provenientes do CLF-09 e CLF-15 correspondente ao quadro CT-CIDE dentro da SSA 202219847. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | De acuerdo con el acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024, el tablero CT-CIDE será desactivado y retirado. El documento ya fue cancelado por la ENES.DT
202223009 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202247 | 22/11/2022 09:54:13 | Atualizar desenhos: 6024-DC-G1028-E, 6024-DF-C2512-E e 6024-LC-C2505-E , referente a modificação realizada para viabilizar uma fonte alternativa para as UPSs de ESAI (SSA:202205809) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202327 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000012/2023.
202222957 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202247 | 22/11/2022 07:53:37 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los diseños 6616-DF-G7603-P , 6616-DF-G7604-P, 6616-DF-G7612-P y 6616-DF-G7613-P , referentes al comisionamiento de los cuadros C3A y C4A correspondiente a la SSA 202211055 y 202211058. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202420 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000333/2023
202222945 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202247 | 21/11/2022 15:48:28 | Durante la ejecución de la SSA 202222794 fue sustituido la fuente de alimentación del anunciador (cód. almacenes 238287 ) que se encontraba con defecto . Gestionar reparo de la fuente con defecto y su reposición en almacenes. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202252 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202222918 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202247 | 21/11/2022 15:49:04 | Duramte ejecución de SSA:202222059 detectado motor referente a VVT-0325 con cortocircuito contra carcaza, favor gestionar reparación del mismo. Obs: efectuada desconexión eléctrica de fuerza y calentamiento del referido VVT. | MEG2 | MAM3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202315 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informação. Equipamento liberado para operação.
202222913 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202247 | 22/11/2022 09:54:27 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los diseños 6024-DF-C2509-E y 6024-DC-C2505-E, referentes a la conexión de cabos provenientes del KCC-02 y CLF-09 correspondiente al cuadro CT-CIDE-CCP dentro de la SSA 202219846. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | De acuerdo con el acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024, el tablero CT-CIDE-CCP será desactivado y retirado. El documento ya fue cancelado por la ENES.DT
202222794 | STE |  | K017A001 | QUADRO QT-05 | 0264.005-8 | 202246 | 16/11/2022 16:15:49 | durante manutenção da SSP20223816, foi constatado defeito na fonte do anunciador funcionando apenas pela entrada de TENSÃO CA. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202246 | ALTAIR WIGGERS | Se realizó la sustitución de la fuente con defecto, instalado dos fuentes y un módulo de redundancia (cód. almacén 238287 y 717735). Se constató el correcto funcionamiento y se obtuvieron las siguientes mediciones: tensión de entrada= 120,4Vca y 130,8Vc, tensión de salida= 24,1 Vcc, Corriente de salida 0,8A. Equipamiento en condiciones normales de operación. Se emitió la SSA 202222945para IMA0 para el reparo de la fuente con y defecto y la SSA 202223065 a IEQ2 para la actualización de diseño
202222558 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202245 | 11/11/2022 07:29:29 | Durante manutenção preventiva SSP 20223844, encontrado manopla de acionamento (liga/desliga) quebrada da chave elétrica rotativa posição 43CS-d. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202245 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído chave elétrica rotativa da posição 43-CS-d, encontrada com defeito, por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (código 600369). Realizado manobra na chave de abertura e fechamento, constatando seu funcionamento normal.
202222464 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202245 | 11/11/2022 09:16:16 | Solicito la actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo tecnico de los diseños 6616-DF-G9890-E y 6616-DF-G9891-E, Referente al comisionamiento del cuadro QACC-3 bajo la SSA 202210998. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000376/2024
202222462 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202245 | 11/11/2022 09:16:32 | Solicito la actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo tecnico de los diseños 6616-DF-G9892-E y 6616-DF-G9893-E, Referente al comisionamiento del cuadro QACC-4 bajo la SSA 202210999. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202222419 | STE |  | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202245 | 09/11/2022 11:20:26 | durante SSP 20223843, encontrado rele 50GS-4,50GS-5, 50GS-6 e 50GS-12 com valor de pick-up abaixo do esperado. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202245 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado os relés, 50GS-4, 50GS-5, 50GS-6 e 50GS-12, com tempo de atuação acima do percentual permitido (6%). substituído por outro de iguais características RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A: (código almoxarifado: 443972), com resultados normais e ensaios conforme PIC. 086.EQ01 REV 08. TAP: 0,5A; TEMPO 0,02" /INSTANTÂNEO Para PICKUP 0,5A; emitida a SSA202222512 para IMA0 gestionar reparo
202222395 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202245 | 08/11/2022 16:34:12 | Durante manutenção preventiva SSP20223843 encontrado Relé ampector do disjuntor 52.b inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202245 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o relé defeituoso do disjuntor 52-b por outro novo retirado do almoxarifado (código 234540); "dois relés que foram retirado no almoxarifado não permitiram ajustes e foram encaminhados para IMA0"; o relé foi ajustado e ensaiado conforme OA.0198-R00 , ajustes deixados em anexo; normalizando operação do painel. Emitida SSA202222451 para IMA0 gestionar reparo dos relés defeituoso.
202222322 | STE |  | H001C005 | QUADRO CV-03 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N03 VERTEDOURO | 0243.003-7 | 202245 | 08/11/2022 07:54:38 | Atualizar os desenhos 5066-df-75300 e 5066-df-7537 (em anexo), referentes à substituição do relé supervisor de tensão (SSA 202221902). Disponibilizar atualização no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202222298 | STE | 202221684 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202245 | 07/11/2022 16:22:25 | Durante atendimento a SSA 202221684, constatado ausência de tensão, entre os pontos 41/44 do rele X52, referente ao alarme de disjuntor disparado/aberto do painel QR-08, proveniente do painel ASP-02. | MEG2 | MEL1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202246 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado falha no cartão AEV50018B3 SIEMENS (falta de tensão 48 Vcc), localizado no TAC 616, posição -30SUB2.9. O referido módulo estava com o contato auxiliar a2 aberto, mesmo com o micro disjuntor fechado. Foi efetuado abertura e fechamento do micro disjuntor e o circuito voltou a funcionar. Foi emitida a SSA 202222922 para a substituição do referido cartão.
202222231 | STE |  | P028B005 | CCM KH-39 | 0592.066-3 | 202245 | 07/11/2022 07:53:11 | Durante execução de SSP:20224291 verificado termostato posição TSM-18A2 inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202247 | ALTAIR WIGGERS | Substituído termostato TSM-18A2 por outro de mesmas características (código 570869) retirado do almoxarifado. Ajustado em 0°C conforme OA.0400. Realizados ensaios funcionais com resultados normais.
202222229 | STE |  | P028B005 | CCM KH-39 | 0592.066-3 | 202245 | 07/11/2022 07:52:13 | Durante execução de SSP:20224291 verificado termostato posição TSM-18A1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202247 | ALTAIR WIGGERS | substituído termostato por outro de mesma característica (código 570869) retirado do almoxarifado. realizados ensaios funcionais com resultados conforme OA.0400; ajustado em 10ºc.
202222215 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202245 | 07/11/2022 08:14:57 | Gestionar reparo del Relé temporizado 27CATF (COD: 112836) realiza actuaciones indebidas sin motivo aparente, retirado en ejecución de la SSA 202221505. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202245 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laboratorio, entregado al stock mediante DM-70030205.
202222208 | STE |  | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202245 | 07/11/2022 07:29:58 | Favor gestionar reparo de rele de subtensión posición 27A2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: no conmutan contactos 25 y 26. Detectado durante ejecución de SSA:202222009 | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202245 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material no reparado por laboratorio. OBS Quedo en ILA2 para reaprovechamiento
202222129 | STE |  | L021C012 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-2 | 2423.004-5 | 202244 | 03/11/2022 16:24:55 | Atualizar desenho 6459-DC-G3678-P R0 / 6459-DC-G3678-P R4A, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação (SSA 202221588) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La presente SSA será dada de baja para permitir la desactivación del código L021C012, según lo indicado en la SSA 202501598. Se emitió la SSA 202501715 con un nuevo código para el seguimiento de la pendencia, ya que aún sigue bloqueada en el SAT por actualización de diseño.
202222124 | STE |  | L021G003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QDS-1 | 2423.005-7 | 202244 | 03/11/2022 16:25:07 | Atualizar desenho 6459-DC-G3677-P R0 / 6459-DC-G3677-P R4A, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação (SSA 202221587) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202417 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000332/2023
202222080 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202244 | 03/11/2022 07:08:46 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 FC NS:38750900WS, IB 3805 | MEG2 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202249 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do alicate amperímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202222075 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202244 | 03/11/2022 07:08:24 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA MODELO TY-710 IB- 1711 | MEG2 | ILA3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202249 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição das pilhas e também a calibração do multímetro, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202222015 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202244 | 02/11/2022 13:55:06 | Substituir bateria e calibrar megômetro IB4068, fabricante Megger, modelo MIT2500. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202249 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterias fueron reemplazadas conforme a lo solicitado.
202222009 | STE |  | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202244 | 02/11/2022 13:42:20 | Durante ejecucion de SSP:20224290 (1A), encontrado relé de subtensión posición 27A2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202244 | ALTAIR WIGGERS | Constatado rele de subtensión 27A2 con defecto, el mismo no conmuta contactos temporizados 25 y 26, sustituido por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202222208 p/ IMA0 gestionar reparación de relé retirado. Equipo en condiciones normales de operación.
202221996 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202244 | 02/11/2022 13:55:36 | Solicito gestão do reparo do cartão eletrônico defeituoso sensor CC/CA CCI4240 (cód. almox.302139), que não aceita ajuste da atuação de tensão CA alta. (valor de referencia OA-0751). detectado em la SSA202221472. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202221970 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202244 | 02/11/2022 13:55:50 | Gestionar reparación de CARTAO CIRC IMPRES 4243 (cod:307394) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: capacitor dañado y desacople de resistencia. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202221969 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202244 | 02/11/2022 13:56:04 | Gestionar reparación de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: tensión estable en 16 VCC sin posibilidad de reajuste. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029765
202221965 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202244 | 02/11/2022 13:56:19 | Gestionar reparación de 3(tres) MODULO ELECTRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: limitan fluctuación en 122 VCC. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock
202221964 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202244 | 02/11/2022 13:54:48 | Gestionar reparación de RELE TENS ELECTRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod:1129099) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no conmuta contactos. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202221940 | STE |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202244 | 02/11/2022 13:54:31 | Favor gestionar reparo de rele de subtensión posición 27A2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: no conmutan contactos 25 y 26. Detectado durante ejecución de SSA:202221671 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202221906 | STE | 202221444 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202244 | 01/11/2022 15:34:01 | Durante atendimento a SSA 20221444 constatado ausência de tensão, de modo intermitente, referente ao alarme de disjuntor disparado/aberto do painel QR-6, proveniente do painel ASP-02, bandeirola 56. | MEG2 | MEL1 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202246 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Trabalho realizado em conjunto com a equipe da MEG-2, onde constatamos a ausência de tensão, proveniente ao painel TAC-616. Serviço será executado através da SSA 202222922.
202221812 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202244 | 31/10/2022 08:24:35 | Durante atendimento a SSA 202221444, constatado que ao abrir o disjuntor reserva posição 52-36 o mesmo não aceita rearme. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202244 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído disjuntor reserva posição 52-36 por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, código almox.: 490482. Previamente, realizados ensaios em bancada, teste isolação, ensaios de proteção térmica e magnética, com resultados satisfatórios, conforme anexo.
202221748 | STE |  | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202244 | 31/10/2022 07:35:53 | Verificar motivo por el cual se encuentra interrumpida la tensión del polo negativo en el cable MT083, que comprende desde el interruptor 72-5 del QNB-04 hasta la regla C51 (7-8) del panel QT-05, referente a la alimentación de control secundaria en 125VCC del panel. Obs.: Detectado durante ejecución de SSA 202220912. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202244 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado interruptor 72-5 y constatado cierre incompleto del mismo, debido a desajuste de la manopla del interruptor. Realizado el ajuste y varios ensayos de cierre y abertura constatando su correcto funcionamiento. Efectuado mediciones en la salida del interruptor, dando por resultado: - Positivo/Tierra = + 80,9 [VCC] - Negativo/Tierra = - 50,7 [VCC] - Positivo/Negativo = 131,7 [VCC]
202221739 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202245 | 07/11/2022 07:30:16 | Durante la ejecución de la SSA 202221623 fue sustituido la fuente de alimentación del anunciador (cód. almacenes 238279) que se encontraba con defecto (cortocircuito interno). Gestionar reparo de la fuente con defecto y su reposición en almacenes. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202245 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202221737 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 31/10/2022 08:27:47 | CONFECCIONAR 02 CAIXAS DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS. AS MESMAS SERÃO FIXADAS NAS BICICLETAS . DESENHO COM MEDIDAS DA CAIXA EM ANEXO. | MEG2 | MCI2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202248 | ADELAR FRONZA | CONFECCION DE 02 CAIXAS DE MADEIRA
202221671 | STE |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202243 | 27/10/2022 16:08:14 | Durante ejecucion de SSP:20224289 (1A), encontrado relé de subtensión posición 27A2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202243 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado rele de subtensión 27A2 con defecto, el mismo no conmuta contactos temporizados 25 y 26, sustituido por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202221940 p/ IMA0 gestionar reparación de relé retirado. Equipo en condiciones normales de operación.
202221623 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202243 | 26/10/2022 14:11:46 | Durante la ejecución de la SSP 20224288 fue encontrada la fuente de alimentación del anunciador con defecto (cortocircuito interno). | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202243 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se realizó la sustitución de la fuente con defecto, instalado dos fuentes y un módulo de redundancia (cód. almacén 238287 y 717735). Se constató el correcto funcionamiento y se obtuvieron las siguientes mediciones: tensión de entrada= 125,1Vca y 226,8Vca, tensión de salida= 24 Vcc, Corriente de salida 1,4 A. Equipamiento en condiciones normales de operación. Se emitió la SSA 202221739 para IMA0 para el reparo de la fuente con y defecto y la SSA 202221753 a IEQ2 para la actualización de diseño.
202221522 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202243 | 25/10/2022 13:40:13 | Realizar ensayos de calibración y cambio de baterías en termo higrómetro digital, Marca: Homis, Modelo: 426-A, NS: 130907398, IB: 3604. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202245 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento fora de classe. Enviado para reparo. Conforme baixa da SSA de reparo (derivada): Sin condiciones de reparo, debido a que no presenta puntos de ajuste de parámetros ni información de condiciones de ajuste. Dar baja. OBS: Instrumento ya se encontraba con lacre amarillo.
202221521 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202243 | 25/10/2022 13:40:20 | Realizar ensayos de calibración en miliamperímetro digital, Marca: Fluke, Modelo: 773, NS: 28900125, IB: 1773, BP: 704838. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221517 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202243 | 25/10/2022 13:40:41 | Realizar ensayos de calibración y cambio de baterías en multímetro digital, Marca: Fluke, Modelo: 175, NS: 92260430, IB: 1566. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202244 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs: las baterias fueron cambiadas conforme a lo solicitado.
202221516 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202243 | 25/10/2022 13:40:58 | Realizar ensayos de calibración en pinza volt-amperimetro, Marca: Kyoritsu, Modelo: 2004, NS: 44084, IB: 1764. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202245 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | No fue posible calibrar el equipo debido a falla en la medición de corriente. Enviado para reparo en ILA2. Placa principal SMD dañada. Equipo dado de baja.
202221480 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202243 | 24/10/2022 16:02:03 | Substituir bateria e calibrar multímetro IB1668, fabricante Fluke, modelo 8021B. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202243 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202221336 | STE |  | K014A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-9/CS-02 | 0255.033-4 | 202242 | 20/10/2022 16:53:28 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP20225197, encontrado disjuntor 521.9(reserva) com três tirantes da câmara de extinção de arco elétrico quebrados, sendo dois da fase "S" e um da fase "T". | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202248 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituídos três tirantes encontrados com defeito por outros confeccionados por MMU3 conforme SSA 202221452, utilizando material conforme P.T. da IEQ2 SSA 202221478. Equipamento operando conforme projeto.
202221174 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202242 | 19/10/2022 08:25:20 | Durante preventiva 4a SSP: 20223116a encontrado cartão de alarmes pos. "e5" inoperante. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202242 | ALTAIR WIGGERS | Foi retirado o módulo do carregador QCB-01 e enviado ao laboratório (ILA2 SSA202221372) para reparo. reinstalado após reparo e realizado ensaio de atuação de "CA ALTA e CC ALTA" constatando operação normal.
202221146 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202242 | 19/10/2022 10:49:03 | Solicito parecer técnico referente a la imposibilidad de cierre de los disyuntores de entrada 52-A y 52-B cuando el panel se encuentra con las barras totalmente desenergizadas, debido a la lógica 8 de los relés que activan la salida 3 para la abertura del disyuntor cuando se cumple la condición de disyuntor cerrado y subtensión en la barra correspondiente, que se pudo constatar durante el atendimiento de la SSA 202221101. Defecto relacionado con el descrito en la SSA 202210152. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202249 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Inserir retardo de 1s para atuação da lógica 8, conforme projeto em anexo, para que o relé PL-300 tenha tempo de verificar a presença de tensão na barra após o fechamento do disjuntor correspondente, comandado pelo relé PL-70.
202221072 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202242 | 17/10/2022 16:39:01 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado la chave seletora "CTV" del KH-62 con defecto. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202312 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída a chave seletora CTV danificada por outra retirada do almoxarifado de código 422495 como substituta da chave de código 651559 conforme P.T da IEQ2 emitida na SSA202221220. Emitida SDS-14775 para inclusão na LMR. PP109. Realizado ensaio funcional e verificado correta indicação no voltímetro V1. Valores indicados com painel energizado RS 460Vca, ST 460Vca, RT 460Vca.
202220931 | STE |  | P035A003 | SISTEMA DE INSUF SALA AR CONDIC EL.135/139 <VVT-1033/35) | 0459.071-6 | 202241 | 14/10/2022 15:07:37 | Durante atendimento a SSA 202220617 constatado que a resistência ôhmica do motor referente ao VVT1033 apresenta desequilíbrio, Rab= 18,7 ohms; Rbc= 46,5 ohms e Rac= 28 ohms, causando atuação da proteção elétrica, e constatado que a resistência de aquecimento do motor está aberta. Obs.: motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202248 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | EN ALEJECUCION FUE COLOCADO NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT- 1033 FUE COLOCADO LAS POLEAS, TENCIONADO Y ALINEADO LAS CORREAS. EQUIPO LIBERADO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
202220929 | STE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202241 | 14/10/2022 15:07:55 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado el motor del VVT-4114 con resistencia de aislación baja (bobinadoxmasa: 40Kohms).Obs: realizado desconexión del motor y de su resistencia calentamiento. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202248 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a retirada do motor do VVT-4114. Equipamento aguardando compra de motor novo para instalação. Emitida SSA 202223742 para complementação do trabalho.
202220928 | STE | 202210567 | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202241 | 14/10/2022 15:08:12 | EFETUAR PINTURA EM 04 PEÇAS, CHAPAS GALVANIZADA NA COR (CINZA 7032) SENDO 02 PEÇAS DE 620X260X2mm) E ( 02 PEÇAS DE 260mmX190mm), PARA INSTALAÇÃO DOS (RELES REJ601 ABB) NA PORTA DO PAINEL, CHAPAS ENTREGUES EM MÃOS PELO SR. PIVA RAMAL 9194. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202245 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color gris RAL 7032.
202220927 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202241 | 14/10/2022 13:38:28 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado el relé térmico POS. "49" de la gaveta VVT-4113 del KH-62 con defecto (terminal roto). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202242 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución del relé térmico pos. 49 del VVT-4113 por otro de iguales características retirado del almecén (Cod. Almox:624225). Efectuado ajuste y ensayo del relé térmico según OA.0412-R00 con resultados normales (Ensayo en anexo). Posterior a la subtitución fue realizado las siguientes mediciones del motor: Resist. de aislamiento: 30Mohms, T:27°C, H:69%. Tensión: VAB/VAC/VBC: 453/455/456Vca. Corriente:IA/IB/IC:68/70/71A, IN:82A. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202220853 | STE |  | P032B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4109-4110-4111-4112) | 0461.071-7 | 202241 | 13/10/2022 16:21:01 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado los contactores auxiliares POS. X52 del GMV-4110 y GMV-4111 con ruído | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202241 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución de los contactores auxiliares POS. X52 del GMV-4110 y 4111 por otros de iguales caracteristicas que fueron retirados del almacén (Cod. Almox: 679283, CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60). Posterior al reemplazo de los contactores fue efectuado algunos ensayos funcionales de los mismos cuyos resultados fueron normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202220677 | STE | 202211058 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202241 | 10/10/2022 15:16:07 | Solicito apoyo para medir Tasa de Distorsión Armónica y Factor de Potencia del cargador C4A, conforme la Planilla 6616-83-19316E. Servicio referente al comisionamiento del panel (SSA 202211058). Fechas sugeridas: 17-18/Octubre/2022. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202249 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas en la entrada y salida del Cargador de baterías C4A, alimentando la carga real del Sistema. Magnitudes medidas: Pot. Ent.; Pot. Sal.; Tensiones de ent. CA; Tensión de sal. CC; Ripple de Tensión sal.; Corriente de ent. CA; Corriente de sal. CC; FP ent.: 0,58 Cap.; THD tensión: 1%. Valores disponibilizados al solicitante conforme Planilla de comisionamiento 6616-83-19316E. Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3198 (BP 717777).
202220676 | STE | 202211055 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202241 | 10/10/2022 15:15:52 | Solicito apoyo para medir Tasa de Distorsión Armónica y Factor de Potencia del cargador C3A, conforme la Planilla 6616-83-19315E. Servicio referente al comisionamiento del panel (SSA 202211055). Fechas sugeridas: 17-18/Octubre/2022. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202249 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas en la ent. y sal. del Carg. de baterías C3A, alimentando carga resistiva y la carga real del Sistema. Magnitudes medidas: Pot. Ent.; Pot. Sal.; Tensiones de ent. CA; Tensión de sal. CC; Ripple de Tensión sal.; Corriente de ent. CA; Corriente de sal. CC; FP ent.; THD tensión. Valores disponibilizados al solicitante conforme Planilla de comisionamiento 6616-83-19315E. Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3198 (BP 717777)
202220665 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202241 | 10/10/2022 15:02:04 | Durante execução de MP 1A (SSP:20220617) encontrado botão da função "Teste de função" do anunciador quebrado. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202241 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído botoeira por outro idéntico retirado do almoxarifado (MICROINTERRUPTOR BOT PULS 1NA/1NF 120V, Cod.:576263), realizado testes funcionais com resultados satisfatórios. Deixado anunciador em condições normais de funcionamento.
202220642 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202241 | 11/10/2022 10:28:04 | Solicito gestionar la reparación del MODULO ELETRO CONT SCR 20V (Cod AMOX:307351) "Pos E1" Referente a la SSA: 202220376. - Cartón se apaga de forma intermitente estando en estado de fluctuación. (Provocando baja Tensión CC). | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202249 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70029764
202220350 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202240 | 04/10/2022 07:22:36 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS DA MARCA FLUKE, MOD. 726 IB-3942; | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202244 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram trocadas.
202220347 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202240 | 04/10/2022 07:22:17 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, Fluke 376 (IB 3181). | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas caracteristcias e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituidas.
202220345 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202240 | 04/10/2022 07:22:01 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY710 IB-3191. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202243 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202220173 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202239 | 28/09/2022 17:20:03 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. 734;IB-1531; | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202242 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202220110 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202239 | 28/09/2022 10:56:18 | Actualizar diseño 6229-DC-07062 (referente a la conexión del cabo H6X2360 al disyuntor 52-10 del QR-07. SSA 202218539), y garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. Diseño con marcaciones en anexo. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202244 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 20220110: emitida SRA-IB-000239/2022 solicitando actualización de diseño. SEM 202244/2022 diseños actualizados y disponibles en el sistema.
202220104 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 28/09/2022 15:15:32 | Durante ejecución de la SSA: 202219732, fue encontrado los siguientes cartones con defecto: 1) Cartón posición E3 (Cod.Amox:307378 ), limita corriente de carga, no permitiendo el ajuste de la misma. 2)Cartón posición E4 (Cod.Amox:112313 ), no permite ajuste de tiempo de actuación de alarma cargador anormal. 3)Cartón posición E6 (Cod.Amox:307335), falla de manera intermitente el relé pos. R6. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock
202220098 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 27/09/2022 13:57:23 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado dos cartones de la posición E5 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 302139, MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC); los defectos son los siguientes: 1) Primer cartón, no actúa CC alta. 2)Segundo cartón, actúa CC alta sin aceptar ajuste de rearme. Gestionar reparo. OBS: cada cartón estará identidicado con sus respectivas fallas. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, incluido al stock con DM-70029615.
202220097 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202239 | 27/09/2022 13:58:11 | Atualizar e disponibilizar no sistema de arquivos técnicos, o desenho 6229DC07719P em anexo. Modificação referente a alteração no TAP-02 para atender a MEL1 conforme solicitado na SSA:202219121. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202220095 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202239 | 27/09/2022 13:58:54 | Atualizar e disponibilizar no sistema de arquivos técnicos, o desenho 6229DC15202P em anexos. modificação referente a alteração no TAP-02 para atender a MEL1 conforme solicitado na SSA:202219127. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202220094 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 27/09/2022 14:42:13 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado dos cartones de la posición E1 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V); los defectos son los siguientes: 1) Primer cartón, no permite ajuste corriente de carga. 2)Segundo cartón, desequilibrio de corriente de carga y limita corriente de carga. Gestionar reparo. OBS: cada cartón estará identidicado con sus respectivas fallas. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recupero por laboratorio, incluido al stock mediante DM-70029611.
202220090 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202239 | 27/09/2022 10:44:19 | Durante la ejecución del MP1A 20221418 fue encontrado el contactor auxiliar XC del VVT 1425 con defecto, presenta ruido anormal. Verificar y solucionar | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202239 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado contactor auxiliar posición XC con defecto, ruido anormal. Realizado sustitución por otro de iguales características (cód. almacenes 679283 - CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202220084 | STE |  | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202239 | 27/09/2022 10:44:50 | Durante la ejecución del MP1A 20221418 fue encontrado el contactor auxiliar posición X52 del GMV 1431 con defecto, presenta ruido anormal. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202239 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado contactor auxiliar posición X52 con defecto, ruido anormal. Realizado sustitución por otro de iguales características (cód. almacenes 679283 - CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202220060 | STE | 202219890 | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.036-1 | 202239 | 27/09/2022 10:51:33 | Solicito parecer técnico em relação ao banco de baterias HNB-08, que não suportou as 4 horas previstas para o ensaio de capacidade, caindo sua tensão total abaixo de 94V na execução da SSP 4A 20222809. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Banco disponible en almacén con el código 704580 adquirido vía SSA: 202223682
202219941 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202239 | 26/09/2022 10:23:08 | Gestionar reparo de relé temporizado 125Vcc (1-5seg), marca: ARNOUX, modelo: OKTa, código almox.: 606324, debido a que el mismo no actúa (constatado durante atendimiento SSA 202219842). | MEG2 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202219930 | STE |  | K013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-04 | 0254.138-6 | 202239 | 26/09/2022 07:58:32 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20224639, foi constatado que os contatos do disjuntor posição 52.30 (QEX.02) não completam o curso de fechamento. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202241 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado lubrificação e limpeza no mecanismo de abertura e fechamento dos contatos principais do disjuntor, e aplicado pasta condutora nos contatos principais. Realizado ensaios funcionais com o disjuntor na posição 52.30 e constatado curso completo de fechamento e carregamento de mola. Equipamento operando conforme projeto.
202219891 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 26/09/2022 07:58:48 | Durante la ejecución de la SSP:20222809 referente a MP4A, fue encontrado con dificultades para maniobrar la llave selectora posición S1(cargador conectado/desconectado) del cargador CNB-08. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202239 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue substituído llave selectora posición S1 del CNB-08 por otro de iguales carácteristicas que fue retirado de almecén (Cod.Amox:445681,CHAVE ELET ROT COM 2POS 5CONT 12A). Posterior a la substitución se efectuó ensayos funcionales de la llave , cuyo resultados fueron normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202219775 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202238 | 21/09/2022 14:33:50 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del multímetro Fluke 73 III (IB 1769). Obs: El multímetro presenta falso contacto con intermitencia en las punteras. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202219774 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202238 | 21/09/2022 14:33:56 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, Fluke 381 (IB 4112). Se entrega con estuche , punteras y iFlex correspondiente. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento danificado. Instrumento enviado para descarte conforme SSA 202220663.
202219773 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202238 | 21/09/2022 14:34:02 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, minipa ET-3860, (IB-1770). Favor de ser posible, proveer punteras para el amperímetro. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202241 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. La pila fue cambiada y las nuevas puntas de prueba fueron proveídas.
202219740 | STE | 202218976 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202238 | 20/09/2022 17:19:06 | Solicito parecer técnico sobre a limitação geral de corrente do carregador, pois durante execução da SSP 20222825(4A) foi constatado que a corrente geral do painel estava limitada à corrente de carga, na condição de flutuação. Obs: emitida SSA 202218978 para ILA2 analisar o modulo 33U4 porém não foi identificada qualquer anormalidade. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a la obsolescencia de los CO's y sus componentes y a la modernización prevista p/ el CO-01 y 02 en 2025. Mantener el CO-02 en las condiciones actuales, teniendo en cuenta las mediciones de ILA1 (SSA 202212362 p/ el CO-03), la limitación de corriente al valor de la corriente de batería atiende al arranque de 1 GD. Además, el C0-01 posee la capacidad de realizar la partida de ambos GDs y adicionalmente fueron implementadas acciones conforme AR/SMI.DT/0047/2024 aguardando la modernización.
202219732 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202238 | 20/09/2022 17:28:35 | Durante la ejecución de la SSP:20222809 referente a MP4A, fue encontrado que el cargador CNB-08 no reporta los siguientes alarmas: CC alta y Cargador anormal. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202238 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución de los siguiente cartones pos. E1, E4, E5 y E6(Cod. Almox: 307351/112313, 302139/307335) por otro de iguales caracteristicas retirado del almacén. Posterior a la substitución fue realizado el ajuste según OA.0865-R00 y ensayado confirmando la correcta actuación y señalización de las alarmas "CC alta y cargador anormal", fueron emitido los siguientes SSA: 202220094/202220098/202220104 a IMA0 p/ gestionar reparo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202219731 | STE |  | P025A007 | CCM KH-54 | 0592.042-6 | 202238 | 21/09/2022 07:40:02 | Verificar condición del termostato posición TSM-1404 del sistema G, que se encuentra accionado con temperatura ambiente de T=21°C, siendo que su ajuste corresponde a T=17°C. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202218982. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202239 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado termostato TSM-1404 del sistema G con actuación indebida (fuera de ajuste). Realizado ajuste de actuación en 17 °C conforme orden de ajuste OA N° BT-3540/2019 (rearme en 19,5°C). Realizado ensayos operacionales con resultados satisfactorios. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202219689 | STE | 202204923 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202238 | 20/09/2022 11:18:19 | Realizar calibracao/certificacao, conforme planilha de comissionamento 6616-83-19314E, do amperimetro modelo "ABB 2CNM512221R0600" posicion A2. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202219595 | STE | 202219413 | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202238 | 19/09/2022 10:15:43 | Solicito apoio para monitorar pontos de bloqueio do carregador CW-04. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202238 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o monitoramento dos pontos de bloqueio do carregador CW-04 por 7 dias, durante este período o equipamento não apresentou nenhuma falha e o analisador de qualidade de energia (HIOKI PQ 3198)utilizado não registrou nenhum evento relacionado à variação de tensão nos circuitos de bloqueio.
202219562 | STE |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202238 | 19/09/2022 07:31:14 | Durante ejecución de la SSP: 20224286, fue encontrado relé termico pos. 49 del VVT-1412 con defecto (relé termico no actúa). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202239 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución del relé térmico pos. 49 del VVT-1412 por otro de iguales características retirado del almecén (Cod. Almox:208698). Efectuado ajuste y ensayo del relé térmico según OA.0385-R00 con resultados normales (Ensayo en anexo). Posterior a la subtitución fue realizado las siguientes mediciones: Resist. de aislamiento: 694Mohms, T:20°C, H:81%. Tensión: VAB/VAC/VBC: 455/456/454Vca. Corriente:IA/IB/IC:64.2/61.6/64.4A, IN:61A,SF:1,15. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202219487 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202237 | 16/09/2022 10:38:16 | Durante atendimento da SSA: 202218821 encontrado sinalizador HL-5 com visor quebrado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202237 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído sinalizador HL-5 que encontrava-se quebrado por outro fornecido pelo almoxarifado sob o código: 704715. Realizado testes funcionais, constatando-se correta sinalização. Equipamento operando conforme projeto.
202219394 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202237 | 14/09/2022 15:12:28 | Solicito calibração do instrumento megohmetro e troca de pilha modelo Megger MIT2500, (IB4062). Entregue com estojo e 6 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202219388 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202237 | 15/09/2022 09:00:43 | Solicito calibração e troca de pilha do instrumento Multimetro digital modelo Yokogawa TY710 (IB 3815). Entregue com duas ponteiras. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202219383 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202237 | 15/09/2022 09:00:50 | Solicito calibração e troca de pilha do instrumento Alicate amperímetro modelo Fluke 376 FC (IB3809) . Entregue com estojo e duas ponteiras. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202219305 | STE |  | L020A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-07 | 0432.039-5 | 202237 | 13/09/2022 16:58:01 | Gestionar reparo del cartón electrónico CCI4234 (cód. almox. 307378) que se encuentra con el capacitor C1 con defecto. Encontrado durante atendimento a SSA202219196 | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock .
202219246 | STE |  | K082A003 | BOMBA BDR-H14-003 | 0278.021-6 | 202237 | 13/09/2022 15:12:19 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20223911, foi constatado sinal de aquecimento no terminal de conexão da fase "T" do motor referente a BDR9999, conforme foto em anexo. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202237 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos terminais do motor fase "T", lixamento e limpeza do terminal de força proveniente do painel CQ06. Ensaios funcionais/medição: Vab=440V;Vbc=436V; Vac=437V;Ia=119A;Ib=118A;Ic=113A; In=125A. Equipamento liberado para operação.
202219196 | STE |  | L020A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-07 | 0432.039-5 | 202237 | 13/09/2022 15:10:10 | Durante ejecución del mantenimiento preventivo 1A, SSP 20222661, fue constatado capacitor posición C1 do cartón 4234 con falla. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202237 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituido carton defectuoso posición E3 (CCI4234 código 307358), ajustada la tensión de fluctuacion 131,6VCC. Emitida SSA 202219305 para IMA0 gestionar reparo del carton defectuoso.
202219080 | STE | 202219048 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202236 | 08/09/2022 17:05:50 | Solicito apoio da ILA1 para medir e registrar, por 24h, a tensão e corrente dos disjuntores 722-A13, 722-B13, 722-A55 e 722-B55 que alimentam o QDS-2 e QDS-4, para atendimento das SSA's:202219048 e 202219050. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202237 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o monitoramento dos sinais elétricos nos circuitos indicados que alimentam o QDS-2 e QDS-4 conforme solicitado, os detalhes dos resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202219078 | STE | 202219046 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202236 | 08/09/2022 17:05:59 | Solicito apoio da ILA1 para medir e registrar, por 24h, a tensão e corrente dos disjuntores 721-A13, 721-B13, 721-A55 e 721-B55 que alimentam o QDS-1 e QDS-3, para atendimento das SSA's:202219046 e 202219049. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202237 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o monitoramento dos sinais elétricos nos circuitos indicados que alimentam o QDS-1 e QDS-3 conforme solicitado, os detalhes dos resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202219063 | STE | 202218778 | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202236 | 08/09/2022 14:43:53 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, 2NA/2NF 115A 127V 50HZ cod. almox. 504688. Para atender la SSA 202218778. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 504688 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 115A 127V 50HZ) el 21/09/22 (4500067108/50). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=6/10. Creada reserva TP3 nro. 433757 de 1 un. valida hasta el 20/09/2024. OBS: DEMPRO 289.
202219060 | STE | 202218777 | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202236 | 08/09/2022 14:44:05 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, 2NA/2NF 115A 127V 50HZ cod. almox. 504688. Para atender la SSA 202218777. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 504688 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 115A 127V 50HZ) el 21/09/22 (4500067108/50). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=6/10. Creada reserva TP3 nro. 433756 de 1 un. valida hasta el 20/09/2024. OBS: DEMPRO 289.
202218978 | STE | 202218976 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202236 | 06/09/2022 14:03:31 | Durante ejecución de SSP:20222825 (4A) constatado módulo electrónico posición 33U4 con defecto, el mismo no efectúa conmutación al pasar para fluctuación, puesto que realiza interferencia en la corriente de fluctuación por parte de la limitación de corriente de batería. | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202239 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado test de sus componentes y ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202218946 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202236 | 06/09/2022 08:10:55 | CALIBRAR MICROHMIMETRO MEGGER DLRO10X, BP 658000 - IB 1777. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202239 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202218908 | STE | 202218900 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202236 | 05/09/2022 14:31:14 | Solicito a confecção de 1 unidade da peça denominada "ISOLADOR" e 1 unidade da peça denominada "CHAPA", ambas na espessura de 1,5mm, para utilização na seccionadora 89-2 do painel CLF-10 Já confeccionado para o CLF-03 na SSA:202008098B. Desenhos em anexo. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202238 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202218900 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202236 | 05/09/2022 11:21:47 | Durante el MP1A, SSP: 20224010, se encontró un separador del extintor de arco de la seccionadora 89.2 quebrado. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202238 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada substituição de placas separadoras da seccionadora 89.2 que encontravam-se quebradas por novas confeccionadas por ILA3 (impressora 3D), normalizando a condição da seccionadora.
202218864 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 06/09/2022 08:12:33 | Gestionar reparo da fonte auxiliar 4234 (código 307378) que durante a atendimento da SSA 202218842, foi encontrada com o sinal de saída oscilante. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202218862 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 06/09/2022 08:12:42 | Gestionar reparo do cartão eletrônico SCR 20V (código 307351) que durante atendimento a SSA 202218842 foi encontrado sem aceitar ajuste da tensao de flutuacao. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202218841 | STE |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202235 | 02/09/2022 16:38:20 | Verificar condición del termostato posición TSM-0404 del sistema G, que se encuentra accionado con temperatura ambiente de T=21°C, siendo que su ajuste corresponde a T=17°C conforme OA.0376-R00. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202218110. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202237 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado termostato desajustado. Realizado o reajuste do termostato para atuação em 17° C e rearme em 21°C. Executados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202218840 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202235 | 02/09/2022 16:38:29 | Verificar condición del termostato posición TSM-0304 del sistema G, que se encuentra accionado con temperatura ambiente de T=21°C, siendo que su ajuste corresponde a T=17°C conforme OA.0372-R00. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202218110. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202237 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado termostato posição TSM-0304 desajustado (temperatura de atuação encontrada: 27°C). Efetuado reajuste do termostato, com valores de medições esperado/deixado = 17°C/17°C, conforme OA.0372-R00. Obs: a atuação do termostato provoca o desligamento automático do VVT-0320 por temperatura igual ou menor que 17°C.
202218826 | STE | 202218821 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202235 | 02/09/2022 14:23:43 | Realizar el reparo de la fuente del anunciador que presenta cortocircuito en la entrada. Detectado con la SSA 202218821. | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202236 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Adaptado conversor de tensión 125/24Vcc marca Pico. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202218752 | STE |  | P025A003 | QUADRO KG-36 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.010-3 | 202235 | 01/09/2022 14:18:36 | Gestionar reparo da placa eletrônica marca engistrel, mod.:80am1 (código: 234885), que encontra-se inoperante. detectado durante execução da SSA 202218068. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202235 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202218694 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202235 | 31/08/2022 15:55:29 | Durante ejecución de SSP:20222825 (4A) constatado relé temporizado posición "45KT1" actuando en tiempo no acorde con OA: BT4229 sin posibilidad de ajuste. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202235 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado rele temporizado 45KT1 con defecto, sustituido por otro de mismas características, verificado correcto funcionamiento del mismo y ajustado según orden de ajuste BT.4229. Entregado en condiciones normales de operación
202218671 | STE |  | P023B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.055-5 | 202235 | 31/08/2022 14:39:05 | Durante execução de MP 1A (SSP:20221417) constatado contator pos. X52 do GMV-1326 com ruído. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202235 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituido contactor posición "X52" por otro de mismas características: Schneider Electric 3na/2nf cód. almx.:679283. Realizados ensayos funcionales constatando su correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202218530 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202235 | 29/08/2022 10:00:01 | Em complemento a SSA:202217956 reconectar o ponto de alarme do disjuntor 52.17 após energização do painel PB-01. Data prevista para 06/09/2022. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202236 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Em complemento a SSA 202217956, finalizado apoio a SMME.DT reconectando ponto de alarme do disjuntor 52.17. Realizado ensaios funcionais junto a CCR, equipamento operando conforme projeto.
202218318 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202234 | 25/08/2022 09:50:56 | A guia para conexão de ponta de prova do terminal comum (COM) do multímetro IB1669 encontra-se quebrada, estando a guia presa na ponta de prova de cor preta, além da sinalização de bateria fraca no display. Fabricante Yokogawa, modelo TY710, NO.: JKJ7008. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202238 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição/instalação de componentes confeccionados na impressão 3D e baterias. Calibrado e dentro dos parâmetros (202218904). Liberado para uso.
202218312 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202234 | 25/08/2022 11:12:30 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20224284 encontrado contactor auxiliar posición 'X52' con ruido anormal, correspondiente al GMV-1206. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202234 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución del contactor auxiliar posición 'X52' por otro de mismas características: Contactor auxiliar 3NA/2NC 10A 127V 50/60Hz; código almacén: 679283. Efectuado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Servicio realizado con la AT 202206922.
202218309 | STE |  | P022A001 | QUADRO KG-25 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.007-3 | 202234 | 25/08/2022 11:13:01 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20224284 encontrado 1 Moldura y 3 placas de identificación del anunciador en estado deteriorado. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202234 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la sustitución de 1 moldura y 3 placas de identificación del anunciador que se encontraban en estado deteriorado por otros de mismas características, normalizando la señalización visual del mismo. Servicio realizado con la AT 202206922.
202218238 | STE |  | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202234 | 24/08/2022 14:34:13 | Durante atendimento à SSP 20223971, encontradas duas fechaduras inoperantes no painel. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202236 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico de IEQ2 (SSA 202218499), devido a impossibilidade técnica de manter o mesmo segredo das fechaduras existentes no quadro, foram substituídas as 10 fechaduras do painel pelo modelo cujo código de estoque é 475700, cuja chave utilizada é Tasco e foi fornecida à OPUO.DT.
202218236 | STE |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202234 | 24/08/2022 11:47:37 | Durante el MP4A SSP:20222821, encontrado cartón electrónico "32U2" con defecto, pues durante la puesta en carga del banco se observan oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corriente en la salida CC del cargador. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202234 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Emitida SSA: 202218269 para ILA2 reparo de cartón electrónico 32u2, después del reparo reinstalado en el panel. Realizado ensayos= Tensión de Carga: 144VCC; Corriente de carga: 25A;Tension de Fluctuación: 132VCC; estando estables y sin oscilaciones. Equipo en condiciones normales de operación.
202218201 | STE | 202218196 | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202234 | 24/08/2022 11:33:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO REFERENTE AO ELEMENTO 93 DO BANCO HNB-4(94ELEM), TIPO NI/CD 290AH FAB.SAFT QUE NÃO SUPORTOU AS 4 HORAS DO ENSAIO DE DESCARGA, CAINDO ABAIXO DE 1 VOLT A PARTIR DE 3:30H. ENSAIOS REFERENTES A SSP 20222656. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202223681
202218196 | STE |  | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202234 | 23/08/2022 16:29:19 | ELEM.POS.93 NO SUPORTO EL ENSAYO DE CAPACIDAD CAYENDO SU TENSION POR ABAJO DE 1,0VCC ANTES DEL TERMINO DEL MISMO, PREVISTO PARA 4H.SSP 4A 20222656A | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202339 | TORRES SOSA EVER DAVID | Fue efectuado ensayo de capacidad de una nueva batería para su instalación en el banco HNB-04, ensayo con resultado satisfactorio, atendiendo los tiempos de carga y descarga. Sustituido elemento 93 del banco HNB-04 por nuevo elemento de iguales características (Tensión fluctuación elem 93 = 1.4 VCC, Corriente: 300 Ah). Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202218150 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202234 | 23/08/2022 15:39:52 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370156WS | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202235 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202218149 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202234 | 23/08/2022 15:40:03 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA MODELO TY-710 NS:JKR9064 | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202235 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. As pilhas foram substituídas.
202218062 | STE | 202218026 | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202234 | 22/08/2022 14:12:03 | SOLICITO PARECER TÉCNICO REFERENTE AO ELEMENTO 18 DO BANCO HNB-3(94ELEM), TIPO NI/CD 290AH FAB.SAFT QUE NÃO SUPORTOU AS 4 HORAS DO ENSAIO DE DESCARGA, CAINDO ABAIXO DE 1 VOLT A PARTIR DE 3:50 APROXIMADAMENTE. ENSAIOS REFERENTES A SSP 20222655. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202223679
202218026 | STE |  | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202234 | 22/08/2022 07:42:08 | ELEM.POS.18 NO SUPORTO EL ENSAYO DE CAPACIDAD CAYENDO SU TENSION POR ABAJO DE 1,0VCC ANTES DEL TERMINO DEL MISMO, PREVISTO PARA 4H.SSP 2A 20222655A | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202339 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Fue efectuado ensayo de capacidad de la batería nueva para su instalación en el banco HNB-03, ensayo con resultado satisfactorio, atendiendo los tiempos de carga y descarga. Sustituído elemento 18 del banco HNB-03 por nueva batería de mismas características (Tensión: 1.4 VCC, Corriente: 300 A). Equipo en condiciones normales de operación. Obs: al ser un elemento geminado ligado al elemento 17(en uso) no fue realizada la devolución del mismo al almacén.
202217952 | STE |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202233 | 19/08/2022 10:54:56 | JATEAR E PINTAR COM TINTA BRANCA ANTICORROSIVA ESTANTE UTILIZADA PARA BASE DOS ELEMENTOS DO BANCO HN-04 (QUE ENCONTRA-SE COM PONTOS DE CORROSÃO). | MEG2 | MCI4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202239 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano N2677 na cor Branco 5y9/1.
202217701 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 15/08/2022 11:02:51 | Durante execução manutenção preventiva (SSP 20225549), detectado relês Amptector dos disjuntores 52D e 52E sem possibilidade de ajuste de longo retardo. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202233 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos relés defeituosos dos disjuntores 52-D e 52-E por outros novos retirados do almoxarifado (código 234540), substituído relé posição 27CC defeituoso por outro retirado do almoxarifado (código 251259) ajustados e ensaiados conforme OABT3666, normalizando operação do painel. Emitida SSA202217751/17761 para IMA0 gestionar reparo dos reles defeituosos.
202217665 | STE | 202217658 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202233 | 15/08/2022 08:45:08 | Solicito Parecer Técnico referente à aparente perda de eletrólito dos elementos 17 e 45 do banco de baterias H2. Medições: Banco H1= 26 graus; Banco H2= 35 graus. Corrente C1= 3A, Corrente C2= 14A. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión para recarga de electrolito, ensayo de capacidad y monitoreo durante 3 meses (SSA: 2022-17678/18494) y verificado reducción en la corriente de flotación de 16A a 0,1A y el nivel de electrolito por encima del mínimo. Banco operando en condiciones normales.
202217644 | STE | 202217576 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202233 | 15/08/2022 08:44:12 | Realizar oscilografia da corrente do disjuntor 52B do painel TFN-9 durante os ensaios para simular as ocorrências relatadas no RAO 7/2021, conforme procedimento em anexo. Data prevista: 19/08/2022. | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202233 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de corrientes en el Disyuntor 52.B del Tablero TFN-9 durante la energización de la totalidad de las cargas en forma secuencial. No hubo actuación del disyuntor en cuestión. Resultados presentados en el documento anexo.
202217596 | STE | 202217548 | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202232 | 12/08/2022 17:19:28 | Realizar ensaio de tensão aplicada e medição de resistência de isolamento no novo cabo em 13,8kV que substituirá o cabo de alimentação do Refugio Biológico. O trecho lançado esta compreendido entre o religador da ODMS.CD e a guarita. Data prevista:16/08/2022 | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202233 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayo de Tensión Aplicada CC en circuito de 4 conductores de 13,8kV, el tramo se encuentra entre las Caseta de Contral de la cota 225 MI y el religador de la ODMS.CD. Conductores aprobados al ensayo que fueron sometidos. Mas información en archivo anexo.
202217530 | STE | 202217398 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202232 | 11/08/2022 17:07:55 | Solicito Parecer Técnico referente a la pérdida de electrolito de los elementos 30 y 42 del banco de baterías H2. Constatado corriente del banco en 16,8[A] estando en fluctuación y temperatura de elemento 30 en 32,8°C, elemento 42 en 31,0°C y temperatura ambiente en 18,5°C. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202233 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión para recarga de electrolito, ensayo de capacidad y monitoreo durante 3 meses (SSA: 2022-17678/18494) y verificado reducción en la corriente de flotación de 16A a 0,1A y el nivel de electrolito por encima del mínimo. Banco operando en condiciones normales.
202217489 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202232 | 12/08/2022 14:10:17 | Gestionar o reparo do cartão eletronico 4234 (código almoxarifado 307378), encontrado sem aceitar ajuste durante inspeção da SSA 202217500. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028977
202217282 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202232 | 08/08/2022 14:06:16 | Durante execução da SSA20224975, Foi constatado alarme indevido proveniente do disjuntor 52.503. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202233 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada sustitución de disyuntor 52.504 y accesorios del modelo antiguo por uno nuevo debido a la utilización de pieza del disyuntor antiguo en l aposición 52.503; previamente efectuados ensayos funcionales del disyuntor nuevo (Hoja en anexo) dando resultados óptimos de funcionamiento. Debido a que el disyuntor 52.504 es RESERVA, no fue posible efectuar ensayos de medición de tensión y corriente en funcionamiento. Equipo queda en condiciones normales para su utilización.
202217200 | STE |  | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202231 | 05/08/2022 17:18:51 | Gestionar o reparo de um modulo eletrônico de alarme do anunciador (modelo 80AM.1), cadastrado no código almoxarifado 234885, que durante o atendimento a SSA 202216385 foi encontrado impedindo a retenção de alarme no anunciador. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028908
202217129 | STE |  | K014C001 | QUADRO CS-02 | 0256.002-0 | 202231 | 04/08/2022 14:35:59 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel CS-02, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202339 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada instalação das alças nas tampas traseira de todos os cubículos do painel CS-02, para possibilitar o acesso ao barramento nas realizações de limpeza e reaperto no barramento do painel de modo a realizar a tarefa sem necessidade de trabalho em altura. Realizado corte na borda de 20mm nas tampas, após corte realizado retoque com tinta (epóxi fosfato de zinco cor cinza) fornecido por MCI2.
202217128 | STE |  | J014C001 | QUADRO CS-01 | 0256.001-1 | 202231 | 04/08/2022 14:35:48 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel CS-01, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202330 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuada instalação das alças nas tampas traseira de todos os cubículos do painel CS-01, para possibilitar o acesso ao barramento nas realizações de limpeza e reaperto no barramento do painel de modo a realizar a tarefa sem necessidade de trabalho em altura. Realizado corte na borda de 20mm nas tampas, após corte realizado retoque com tinta (epóxi fosfato de zinco cor cinza) fornecido por MCI2.
202217127 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202231 | 04/08/2022 14:35:32 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel QP-04, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202338 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuada instalação das alças nas tampas traseira de todos os cubículos do painel QP-04, para possibilitar o acesso ao barramento nas realizações de limpeza e reaperto no barramento do painel de modo a realizar a tarefa sem necessidade de trabalho em altura. Realizado corte na borda de 20mm nas tampas, após corte realizado retoque com tinta (epóxi fosfato de zinco cor cinza) fornecido por MCI2.
202217126 | STE |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202231 | 04/08/2022 14:34:33 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel QP-03, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202337 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuada instalação das alças nas tampas traseira de todos os cubículos do painel QP-03, para possibilitar o acesso ao barramento nas realizações de limpeza e reaperto no barramento do painel de modo a realizar a tarefa sem necessidade de trabalho em altura. Realizado corte na borda de 20mm nas tampas, após corte realizado retoque com tinta (epóxi fosfato de zinco cor cinza) fornecido por MCI2.
202217125 | STE |  | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202231 | 04/08/2022 14:33:56 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel QP-02, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202328 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efectuado cortes en el borde lateral de las tapas traseras de los cubículos 1 a 17 que se encontraban pendientes de conclusión, referente a la instalación de alzas para posibilitar el acceso por la parte posterior a la barra del panel QP-02. Realizado retoque de pintura del área cortada con pintura antioxidante proveída por MCI2.
202217121 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202231 | 04/08/2022 14:13:10 | Durante el MP1A, SSP: 20224282, se encontró el relé termico pos 49. del VVT-1013 con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202231 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del relé termico pos 49 correspondiente al VVT-1013 por otro de las mismas características (Cod almacenes: 208698). Se realizaron los ensayos correspondientes (Ver adjuntos). Se dejó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202217120 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 04/08/2022 14:51:30 | Gestionar o reparo do modulo eletrônico de alarme modelo EGC-182DHF, da Inepar, registrado no almoxarifado sob o código 577510, que durante o atendimento a SSA 202216927 foi encontrado impedindo a retenção de qualquer alarme no anunciador, ou seja, forçando o rearme automático de todos os alarmes do painel. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028978
202217117 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 04/08/2022 14:51:46 | Gestionar o reparo do modulo eletrônico do anunciador modelo AE-500, da Inepar, registrado no almoxarifado sob o código 577685, que durante o atendimento a SSA 202216927 foi encontrado com o capacitor C4 rompido. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202217068 | STE | 202216910 | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202231 | 04/08/2022 14:13:18 | Solicito parecer técnico referente a constatación de que el elemento 93 del banco de baterías HNB-09,TIPO SBM287-2,FAB SAFT no soportó las 4 hs de ensayo previsto para descarga, cayendo su tensión por debajo de los 1,0VCC C/ 03:42H. detectada con SSP:20222659. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202224851
202216993 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202231 | 03/08/2022 14:51:09 | Debido a las reiteradas fallas del Relé 27CC (Cod: 251259) y a la imposibilidad por parte de SMIL.DT de realizar reparos en este Rele, Solicitamos Parecer Técnico referente a la sustitución de este Relé por otra solución que atienda las necesidades de este cuadro. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202234 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Instalar como sustituto el relé temporizado 619221 + base: 715615. SEM 202234: Solicitado a SMIT.DT, vía correo, agregar en la LMR.JK81 la indicación de utilizar los materiales indicados como alternativa al código 011011-6 en el campo de característica de operación.
202216959 | STE |  | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202231 | 03/08/2022 10:52:50 | Gestionar reparo do cartão CCI4234 (cód. almox. 307378) com capacitor C1 danificado. Encontrado durante atendimento a SSA202216805. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028910
202216956 | STE |  | L016B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-02 | 0432.059-0 | 202231 | 03/08/2022 10:53:17 | Gestionar reparo do cartão CCI4231 (cód. almox. 307351) que não estabiliza corrente de carga. Encontrado durante atendimento a SSA202216801. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028909
202216954 | STE |  | P020B001 | QUADRO KG-23 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.004-9 | 202231 | 03/08/2022 07:40:42 | Durante manutenção preventiva SSP 20224283, constatado rele de subtensão posição 27A2 (COD:711297) do painel KG-23 com defeito. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202231 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído o relé de subtensão POS.: 27A2 FAB.FINDER; Código almoxarifado.711297 do Painel KG-23 C/defeito por outro com mesmas características técnicas. Deixado em 5 segundos conforme OA.0334; Efetuado ensaios com SCADA E ASP com resultados normais. DM 70028572 foi emitida erroneamente para SSA 202216957.
202216910 | STE |  | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202231 | 02/08/2022 14:38:17 | ELEMENTO DA POSICAO 93 , MODELO SBM 287-2 NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0V COM 03:42H. SSP(4A)20222659. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202338 | SAMOEL SCHWEITZER | Conforme Parecer Técnico (SSA 202217068), foi substituído o elemento posição 93 por outro novo retirado do armazém modelo 300Ah Powersafe RM300 (cód.707715), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,41Vcc, densidade verificada1,21g/cm^3. OBS: Devido ao elemento posição 93 ser geminado com o elemento posição 94, não foi possível realizar retirada do mesmo.
202216899 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202231 | 02/08/2022 11:48:00 | Durante a execução da SSP:20224283, Foi constatado que o contator "XT-2" está com ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202231 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído o contator auxiliar POS.:XT-2;Codigo almoxarifado:679283 do Painel KH-23 Com defeito por outro com mesmas características técnicas. efetuado ensaios com resultados normais.
202216851 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202231 | 02/08/2022 08:30:32 | Actualizar diseños 6458DC15202E, 6458DC15205E, 6459DC15262E, 6459DC15264E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71220, M71218, M71216, M71224 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213818. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202308 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada.
202216808 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202231 | 01/08/2022 16:43:07 | Actualizar diseños 6459-DC-15256-E, 6459-DC-15258-E, 6458-DC-15202-E y 6458-DC-15205-E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71307, M71217, M71308 y M71222 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213817. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202304 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños 6459-DC-15256-E y 6459-DC-15258-E se encuentran bloqueados por SRA-IB-000399/2025.
202216744 | STE | 202216737 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202230 | 29/07/2022 17:07:49 | Solicita-se parecer técnico referente ao fato das anilhas dos cabos ligados ao multimedidor CM1, após a substituição pela contratada, estarem incorretas. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216743 | STE | 202216736 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202230 | 29/07/2022 17:08:01 | Solicita-se parecer técnico referente ao fato da alimentação auxiliar do multimedidor posição CM1 ser proveniente do barra A1 do painel ao invés do circuito de controle. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA CONECTANDO AL CIRCUITO DE CONTROL (DISY. Q11) Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216741 | STE | 202216735 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202230 | 29/07/2022 17:08:13 | Solicita-se parecer técnico referente ao fato das anilhas dos cabos ligados ao multimedidor CM1, após a substituição pela contratada, estarem incorretas. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216739 | STE | 202216733 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202230 | 29/07/2022 17:08:22 | Solicita-se parecer técnico referente ao fato da alimentação auxiliar do multimedidor posição CM1 ser proveniente do barra A1 do painel ao invés do circuito de controle. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA CONECTANDO AL CIRCUITO DE CONTROL (DISY. Q11) Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216737 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202230 | 29/07/2022 15:38:36 | Durante execução da SSA 202211131 verificado que, após a substituição pela contratada do multimedidor CM1 por um modelo diferente do original, as anilhas dos cabos ligados ao mesmo estão incorretas. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202240 | ALTAIR WIGGERS | Efetuado pela contratada a substituição das anilhas de identificação de cabos conectados ao multimedidor CM1, normalizando a identificação dos condutores no painel.
202216736 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202230 | 29/07/2022 15:36:42 | Durante execução da SSA 202211131 verificado que a alimentação auxiliar do multimedidor posição CM1 é proveniente do barra A1 do painel ao invés do circuito de controle. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202240 | ALTAIR WIGGERS | Conforme P.T. SSA 202216744 foi corrigida a pendência : efetuada pela contratada alteração da alimentação do multimedidor CM1, conectando-o ao circuito de controle (disjuntor Q11). As correções dos diagramas conforme construído (as built) serão enviadas na execução da SSA202210999.
202216735 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202230 | 29/07/2022 15:38:07 | Durante execução da SSA 202211129 verificado que, após a substituição pela contratada do multimedidor CM1 por um modelo diferente do original, as anilhas dos cabos ligados ao mesmo estão incorretas. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202239 | ALTAIR WIGGERS | Efetuado pela contratada a substituição das anilhas de identificação de cabos conectados ao multimedidor CM1, normalizando a identificação dos condutores no painel.
202216733 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202230 | 29/07/2022 15:36:23 | Durante execução da SSA 202211129 verificado que a alimentação auxiliar do multimedidor posição CM1 é proveniente do barra A1 do painel ao invés do circuito de controle. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202239 | ALTAIR WIGGERS | Conforme P.T. SSA 202216739 foi corrigida a pendência : efetuada pela contratada alteração da alimentação do multimedidor CM1, conectando-o ao circuito de controle (disjuntor Q11). As correções dos diagramas conforme construído (as built) serão enviadas na execução da SSA202210998.
202216730 | STE | 202211129 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202230 | 29/07/2022 17:08:59 | Solicita-se P.T. pois, durante execução da SSA 202211129 - parametrização, instalação e ensaios no relé multi medidor CM1 - verificado que: 1 - Os parâmetros passados na SSA 202211130 fazem com que o multi medidor apresente resultados incompatíveis com os medidos. O valor de tensão é apresentado com o sinal trocado. 2 - Não há valor de parametrização da saída analógica. O multi medidor, segundo projeto, deve enviar um sinal de 4-20mA ao painel 2COC. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA ALTERANDO LA POSICIÓN FISICA DEL SHUNT A LA BARRA NEGATIVA Y AJUSTANDO LA CONFIGURACIÓN DEL CM-1 PARA SALIDA ANALOGICA CONFORME PROCEDIMIENTO ANEXO. SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216727 | STE | 202211131 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202230 | 29/07/2022 17:09:05 | Solicita-se P.T. pois, durante execução da SSA 202211131 - parametrização, instalação e ensaios no relé multi medidor CM1 - verificado que: 1 - Os parâmetros passados na SSA 202211132 fazem com que o multi medidor apresente resultados incompatíveis com os medidos. O valor de tensão é apresentado com o sinal trocado. 2 - Não há valor de parametrização da saída analógica. O multi medidor, segundo projeto, deve enviar um sinal de 4-20mA ao painel 2COC. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA ALTERANDO LA POSICIÓN FISICA DEL SHUNT A LA BARRA NEGATIVA Y AJUSTANDO LA CONFIGURACIÓN DEL CM-1 PARA SALIDA ANALOGICA CONFORME PROCEDIMIENTO ANEXO. SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216719 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 29/07/2022 17:09:17 | Realizar reforço com material metálico em 7 peças, utilizada para acionamento das seccionadoras de 13,8kV. Protótipo entregue em mãos ao Sr. Charles (MMU3). Foto em anexo do protótipo. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202235 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada modificação com finalidade de reforçar e facilitar a substituição em campo de 7 unidades de braços de alavanca fornecidas pelo emitente. Modificação realizada para sistema bipartido e fixação com 2 parafusos M6 que realizam a junção das peças travando-as com o eixo da seccionadora.
202216716 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202231 | 01/08/2022 10:41:42 | Gestionar reparo em 2 reles de subtensão CC Barra do carregador ( posição 27CC2 código almox.112909) que se encontra com defeito. ( atuação indevida de alarme de maneira intermitente ). Detectada na execução da SSA 202215818. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202216687 | STE | 202216684 | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202230 | 29/07/2022 14:30:14 | Solicito parecer técnico referente al elemento posición 34 del banco de baterias HNB-01 (94 ELEM), FAB.SBM287-2, no soporto las 4h de ensayo cayendo su tension por debajo de 1VCC en 1h22min. SSP 4A 20222653 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202216684 | STE |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202230 | 29/07/2022 09:10:38 | Constatado que el elemento POS.34 del banco de baterias HNB-01 (94 ELEM), FAB. SBM287-2, no soporto las 4H de ensayo prevista para la descarga, cayendo su tension abajo de 1VCC en 1h22min. SSP 4A 20222653. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202316 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Foi instalado no HNB-01 elemento unitário usado proveniente do HN-04 (pos. 16) na posição 34 que permaneceu no banco desconectado pois é geminado com o elemento 33. Tensão do elemento instalado ficou 1,319Vcc.
202216634 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202230 | 29/07/2022 14:30:58 | Solicitamos para reparo dos relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que estão atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0110), reles referentes as posições reservas 521-03,521-04,523-03,523-04 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202238 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica de 4 relés. Ensayo bancada, Ok. Realizado ajuste de tiempo según especificado. Liberado para uso.
202216630 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202230 | 29/07/2022 14:31:16 | Durante la ejecucion de la SSA 202216373, constatado la no actuación de las alarmas de CA ALTA/CA BAIXA. Encontrado cartón CCI 4240A COD ALMX:302139 con defecto. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202216629 | STE |  | L019B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-10 | 0432.062-0 | 202230 | 29/07/2022 14:31:31 | Gestionar reparo do material "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" , código almoxarifado 307378, que encontra-se com capacitor posição C1 danificado. Detectado durante atendimento à SSA 202216374. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028907
202216628 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202230 | 29/07/2022 14:31:46 | Durante la ejecucion de la SSA 202216372, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378), cargador no entra en carga, Capacitor C1 con defecto. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028757
202216627 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202230 | 29/07/2022 14:32:05 | Durante la ejecucion de la SSA 202216373 encontrado 2 rele temporizado cod almx:251224 Pextron con defecto.(no temporizan, no cierran contacto). Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202216582 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202230 | 29/07/2022 09:29:07 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel QP-01, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202230 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Instalado alças nas tampas traseiras de cada cubículo do painel, para permitir acesso ao barramento pela parte traseira, nas realizações de limpeza e reaperto no barramento do painel QP-01, de modo a realizar a tarefa sem necessidade de trabalho em altura.
202216511 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202230 | 26/07/2022 16:11:55 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20225548, constatado engrenagem cilíndrica de dentes retos do mecanismo de extração danificada. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202231 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Instalado provisoriamente disjuntor reserva na posição 52A. Foram substituídas peças danificadas no mecanismo do disjuntor 52-A conforme relação em anexo. Realizadas várias manobras de abertura e fechamento ( manual/elétrico), constatando funcionamento normal do disjuntor. O mesmo foi instalado na sua posição original no quadro e o disjuntor provisório foi devolvido para estoque no almoxarifado. Obs.: Emitida erroneamente SM 427875 para SSA 202215530. Painel em condições normais.
202216423 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202230 | 26/07/2022 07:34:10 | Durante atendimiento a la SSA 202215588, verificado el contactor pos. "C" de la gaveta reserva con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202247 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido contator "C" e botoeira desliga "D" defeituosos por outros de identicas caracteristicas retirados no almoxarifado (CONTATOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ, Cod:288446 e BOTAO COMAN PULS NORM 22,3MM 1NA+1NF VD, Cod:250236). Realizados ensaios e deixado equipamento em condições normais de operação. Medições: Vab:456V, Vac:456Ve Vbc:459V ; Ia:50,3A, Ib:51A, Ic:52A e IN=68A.
202216392 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 26/07/2022 14:16:11 | Gestionar reparo de duas unidades do "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50HZ" , código almoxarifado 165360, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados en entregados a stock.
202216386 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 26/07/2022 14:16:38 | Gestionar reparo de três "RELES SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50/60HZ" , código almoxarifado 165328, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por labortorio y entregados a stock con dm .
202216367 | STE | 202216288 | L029A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS HW-05 | 0430.013-0 | 202230 | 25/07/2022 17:02:59 | Solicito parecer técnico referente 2 elementos ( posição 01 e 06 banco de baterias HW-05), que não suportou as 4 horas previstas para o ensaio de capacidade, caindo sua tensão abaixo de 1,Vcc, na execução da SSP 4A 20222835. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar elemento disponible en almacén con el codigo 709218
202216318 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 25/07/2022 14:05:41 | Confeccionar na impressora 3D, 200 unidades do dispositivo para trava da mola do mecanismo de bloqueio dos disjuntores da ventilação. OBS. Modelo do dispositivo foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202234 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 200 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS / UN.
202216288 | STE |  | L029A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS HW-05 | 0430.013-0 | 202229 | 22/07/2022 17:23:52 | ELEMENTOS DAS POSIÇÕES 01 E 06, TIPO KPM323P, NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE, CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC ANTES DO TÉRMINO DO ENSAIO (4HORAS). SSP 4A 20222835. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202249 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202216367), foram substituídos os elementos posição 01 e 06 por outros novos retirados do armazém modelo 335Ah ALCAD (cód.709218), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,35Vcc e 1,35Vcc respectivamente, densidade verificada1,21g/cm^3.
202216156 | STE | 202215838 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202229 | 22/07/2022 09:25:58 | Gestionar reparo e disponibilizar 2 TC´s para instalação no painel C3A, em substituição aos TC´s 8/9, retirados para atender as SSA´s 202213616 e 202213798. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ELTEK) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA LLEVANDO EL TC PARA REPARO Y DEVUELTO EN CONDICIONES NORMALES. LA MISMA FUE INSTALADA NUEVAMENTE EN EL TABLERO Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202216150 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202229 | 22/07/2022 16:40:06 | Gestionar reparación de relé de subtensión posición 27CC2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: actuación de alarma indebida de manera intermitente, detectada con SSA:202215818 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202216093 | STE | 202215977 | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202229 | 22/07/2022 16:40:27 | Solicito parecer técnico em relação ao banco de baterias HBC-01, que não suportou as 4 horas previstas para o ensaio de capacidade, caindo sua tensão total abaixo de 94V na execução da SSP 4A 20223130. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202223678
202216001 | STE | 202215973 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202229 | 22/07/2022 09:26:11 | Gestionar reparo do TC-7, que apresenta fissuras na sua resina. TC foi retirado e disponibilizado para a contratada Eltek dentro da SSA 202214015. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ELTEK) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA LLEVANDO EL TC PARA REPARO Y DEVUELTO EN CONDICIONES NORMALES. LA MISMA FUE INSTALADA NUEVAMENTE EN EL TABLERO Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202215991 | STE |  | P021B007 | CCM KH-46 | 0592.035-3 | 202229 | 21/07/2022 09:01:56 | Durante el MP4A , SSP: 20221415 se encontró la manopla de la seccionadora DSC-2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202229 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató con defecto y se realizó la sustitución de la manopla de accionamiento de las seccionadora pos. DSC-2 del panel KH-46 por otra de las mismas características retirada de almacenes (cod: 236616 ) Panel KH-46 dejado en condiciones normales de operación. .
202215977 | STE |  | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202229 | 20/07/2022 17:23:58 | Durante execução da MP4A SSP:20223130, constatado que o banco não suportou o ensaio de capacidade caindo sua tensão total abaixo de 94V antes das 4:00Hrs de ensaio. Planilha detalhada com os elementos que não suportaram em anexo. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202342 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HBC-01 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202316112. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202216093.
202215973 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202229 | 19/07/2022 17:26:49 | Constatado que o TC-7 apresenta fissura da resina na região de fixação na estrutura do painel. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202239 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Retirado TC-07 y enviado a reparo por parte de la contratista. Una vez devuelto se confirmó el buen estado del mismo, se realizó los ensayos de comisionamiento del TC con apoyo de MET2 (SSA 202217949) y la contratista procedió a instalar el TC en el cargador, normalizando la condición del TC-7.
202215962 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202229 | 19/07/2022 17:28:22 | Durante la ejecución de la SSP (4A) 20221414 constatado termostato TSM 1004 inoperante. Código deposito:710265. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202229 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del termostato TSM 1004 , reemplazado por otro de iguales características (Código: 710265) ajustado segundo orden de ajuste OA.0402-R00 a 17°C. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202215933 | STE | 202215220 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202229 | 20/07/2022 09:59:14 | Solicito disponibilizar en almacenes 01 unidad del '' CONVERSOR, TENSAO TIPO CA-CC/CC '', cod: 635898 cuyo stock quedo cerado. Para atendimiento de la SSA 202215220. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Conforme parecer de la SMIE.DT (IEQ2) en la ejecución de la SSA derivada 202216109, el código 635898 ya no será adquirido y la fuente será sustituida por dos fuentes 238287 y un módulo de redundancia 717735. IEQ2 emitió SDS-14579 solicitando actualización de LMR.GG.095.
202215886 | STE |  | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202229 | 19/07/2022 09:16:31 | Gestionar reparo do cartão eletrônico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:20222835. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028666
202215868 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202229 | 19/07/2022 09:16:54 | Gestionar reparo do cartão eletronico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:202215430. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028664
202215867 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202229 | 19/07/2022 09:17:03 | Gestionar reparo do cartão eletronico NIFE posição E1 Cod:307351. Cartão não permite ajuste entrada em regime de carga. Detectado durante atendimento a SSA:202215430. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028754
202215747 | STE |  | J013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-02 | 0254.041-0 | 202228 | 15/07/2022 16:58:11 | Gestionar reparo de relés en posiciones "50/51 N"(cod:165336) y "50/51 T" (cod:165344) que se encuentran con carcaza dañada, verificar correcto funcionamiento de los mismos. Daño constatado durante ejecución de SSP:20224637. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio ref. SSAs 202215798/99. Fueron devueltos al stock mediante DMs 70028938 y 70028915.
202215663 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 15/07/2022 07:59:18 | Gestionar reparo do material "RELE TEMP ELETRO 2RV 1A 125VCC 0/5S" , código almoxarifado 110116, que encontra-se com atuação instantânea, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215659. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70015663
202215652 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 14/07/2022 15:56:06 | Gestionar reparo do rele de sobrecorrente Amptector II-A modelo LS-E, código almoxarifado 234540. Relé não envia comando de disparo para o disjuntor. Detectado durante atendimento à SSA 202215646. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregaado a stock con dm 70028660
202215598 | STE |  | J034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.094-7 | 202228 | 14/07/2022 11:16:26 | Durante execução da SSP 4A 20225548 foi verificado que o relé posição 49.1X não está atuando corretamente. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | 202228 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído relé auxiliar posição 49.1X por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o cod.:197823. Realizado ensaio funcional e constatado correto acionamento do relé 49.1X e do bloqueio 86A1. Equipamento operando conforme projeto.
202215446 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 13/07/2022 10:20:36 | Gestionar reparo de dois reles temporizados OFF-DELAY, fabricante WARD, modelo TXD-4E, 115Vca 50Hz, 4 contatos "NF", ajuste de 0,5 a 5 segundos, código de estoque: 70891-5, posições XDF2 e XDF3. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 01 un Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028657 01 un Material sin condiciones de reparo entregado a descarte con dm 70028659
202215392 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 | 11/07/2022 15:13:09 | Durante execução da SSA 202213594 verificado que o TC7 apresenta rachaduras no seu invólucro. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202239 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Retirado TC7 danificado, para ser enviado para reparo pela contratada. Instalado em sua posição outro TC idêntico retirado do carregador C3A, conforme SSA 202215838, normalizando a condição do painel.
202215310 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 08/07/2022 17:21:09 | Gestionar reparo del ''CONVERSOR TENS CA-CC/CC 125VC/220V 24VC'' (cod almacenes:158585). Durante la SSA: 202215220 se encontró que el mismo no suministraba tensión de salida 24 Vcc. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028524
202214996 | STE |  | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202227 | 05/07/2022 07:42:10 | Durante la ejecución de la SSA 202214942, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378) (cargador no entra en carga). Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028356
202214995 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202227 | 05/07/2022 07:42:22 | Durante la ejecución de la SSA 202214951, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378). Cargador no entra en carga. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028359
202214955 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202227 | 05/07/2022 07:43:12 | Verificar/solucionar defeito no alto falante do TMR (PHILIPS) S Nr.P080900700112 Ramal 4929 (ISAIAS LINS). Não é possível escutar o som de quem fala no alto-falante. | MEG2 | MEL3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho TMR foi reparado pelo laboratório, conforme SSA derivada, efetuados testes, carga de bateria, normalização de configuração siga-me para aparelho reserva. O mesmo foi aprovado e liberado para uso, sendo disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202214858 | STE |  | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202227 | 05/07/2022 10:50:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TC DA MARCA FLUKE, MODELO 80I-600, DE REFERENCIA IB- 495. INSTRUMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG/MEG2 R:2215/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214856 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:47:27 | REALIZAR ENSAYO DEL MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MOD.:MIT2500, MARCA MEGGER, N°SERIE:1004-745/ 102003720, IB 4069 SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG.DT/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214855 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202226 | 01/07/2022 11:47:40 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2215/3215 SMMG/MEG2 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214854 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:48:08 | SOLICITAMOS EFETUAR AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DO MEGAOHMIMETRO DIGITAL BP. 704417, IB 1679, MARCA MEGGER, MODELO MIT 430, N SERIE 101354755, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:2215/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas sus pilas.
202214848 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202227 | 05/07/2022 10:52:37 | Realizar calibração do calibrador de processos de marca Fluke, modelo 726, IB4051, sob a responsabilidade do senhor Michel Rockenbach Calcagno da SMMG.DT/MEG2 R:9182/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214844 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202226 | 01/07/2022 10:15:53 | SOLICITAMOS EFETUAR AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DO PAQUIMETRO DIGITAL BP.651249, IB 1674, MARCA MITUTOYO, MODELO CD-6"PS, N SERIE 06046874, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO R:9182. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214842 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 01/07/2022 10:16:04 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1671, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214839 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202226 | 01/07/2022 10:16:17 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO VOLT - AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL FLUKE, MOD. 376, SN. 28750091WS, IB 1702 DE USO DE MICHEL R CALCAGNO (9182)DA SMMG.DT. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214821 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202226 | 30/06/2022 17:21:44 | Durante ejecución de la SSP: 20222678, fue encontrado el bloque temporizado POS. XT-3 con defecto (actúa fuera del tiempo esperado, sin permitir ajustes). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Substituído bloque temporizado pos. XT.3 por otro de iguales características el cuál fue retirado del almecén (COD. ALMOX: 105023). Realizado ajustes según OA.0051.R00 (tiempo ajustado/obtenido:60s/60,3s) y posteriormente fue instalado y ensayado con actuación en el tiempo esperado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202214819 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202226 | 01/07/2022 10:16:34 | Solicito atualização do desenho 6459DC15257 referente a SSA202213564 onde foi executada a conexão do cabo M71157 no disjuntor 721.A57 para alimentação 125Vcc do painel 2S-DO3. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202252 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202214810 | STE |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202226 | 01/07/2022 10:17:02 | Gestionar el reparo del cartón electrónico NIFE POS E3. Cod: 307378. El cartón presenta defecto en el capacitor POS C1. El problema fue detectado durante el atendimiento de la SSA : 202214769 | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028358
202214807 | STE |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202226 | 01/07/2022 10:17:30 | Gestionar reparo del cartón electrónico nife POS. E1 Cod: 307351. El cartón no permite el ajuste de la corriente de carga, problema detectado durante el atendimiento de la SSA: 202214769. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70014807
202214806 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202226 | 01/07/2022 10:17:44 | Gestionar reparo do cartão eletronico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028357
202214805 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202226 | 01/07/2022 10:17:57 | Gestionar reparo do cartão eletronico NIFE posição E1 Cod:307351. Cartão não permite ajuste de corrente de carga. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028525
202214798 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 01/07/2022 10:18:45 | Gestionar reparo da FONTE DO ANUNCIADOR, 125/24 VCC, modelo INEPAR código almoxarifado: 207250; OBS: Constatada fonte sem tensão de saída, durante execução da SSA 202214708. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028523
202214770 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202226 | 30/06/2022 16:19:44 | Durante execução de MP 1A (SSP:20222844) o carregador não entrou em carga. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202226 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado defeito nos seguintes componentes: - Cartão eletrônico posição E1 não permitia ajuste de corrente de carga. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (Cod:307351) e ajustado conforme OA BT-3203. - Cartão eletrônico posição E3 apresentando defeito no capacitor C1. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (Cod:307378). Emitido SSAs: 202214805 e 202214806 para IMA0 gestionar reparo dos cartões. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202214769 | STE |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202226 | 30/06/2022 16:20:44 | Durante el MP1A SSP: 20222842, el cargador CW-1 no entró en carga. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202226 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró defecto en los componentes: -Cartón electr. pos.E1 no permitió ajuste de I de carga.Se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes (cod:307351) y se ajustó conforme OABT-3203. -Cartón electr. pos E3,presentó defecto en el C1.Se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes(Cod:307378) . Se emitieron las SSAs:202214807 y 202214810 para que IMA 0 gestione el reparo de ambos cartones. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202214736 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 01/07/2022 10:19:44 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto tres relés de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Los defectos son: 1- Relé ret. del disy.52.A: después del ajuste de tiempo de largo-retardamento actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado. 2-Relé retirado de almox: no actúa en corto retardamento. 3-Relé retirado almox: actúa de manera instantanea en corto retardamento sin aceptar ajustes de tiempo.Obs:por cada relé está descrita sus defectos. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | item3: Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028512 item 1 y 2: Materiales recuperados y entregados a stock con dm 70028621
202214622 | STE | 202213947 | P010A003 | QUADRO KG-24 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.017-7 | 202226 | 28/06/2022 16:03:14 | Efectuar pintura (cinza 7045) de (2 piezas - chapas metalicas 220x117 mm) para la instalación de la manopla del disjuntor 52.27 del panel KG-24. | MEG2 | MCI4 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202214610 | STE |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202226 | 28/06/2022 15:54:34 | Durante manutenção preventiva SSP20201413 encontrado duas maçanetas das portas do painel danificadas. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado no total 5 maçanetas danificadas, foram substituídas por outras de mesmas caracteristicas (código almoxarifado 670316) normalizando condições das portas do painel.
202214608 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202226 | 28/06/2022 16:58:31 | Verificado durante manutenção preventiva SSP20221412, ruído no GMV0919. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado contator auxiliar posição X52 com ruído devido a deformação na carcaça , foi substituído o contator por outro de mesmas características normalizando o funcionamento do GMV0919.
202214521 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202226 | 27/06/2022 11:06:01 | Durante a execução da MP 2A, SSP 20222872, constatado 4 resistores de aquecimento inoperantes. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202316 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído 04 resistências de aquecimento danificada por outras, retirada do almox. código (315427) e instalado proteção na base da resistência conforme parecer técnico SSA 202303856. Realizado medições: Tensão 223,1Vca, Corrente: 0,94/0,92/0,91/0,93 A . Resistencia ohmica: 240,0/324/255,5/302,2 Ohms, deixado ajustado em 40○C, conforme O.A.0795.R00.
202214508 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202226 | 27/06/2022 10:11:14 | Confeccionar 12 unidades de suportes, com chapa metálicas, conforme modelo entregue para o Senhor Mauro (oficina), para serem utilizados na fixação dos TC's do carregador de baterias C1. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202226 | ACOSTA MAURO | Fabricacion de 12 soportes conforme a solicitud inicial.
202214406 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 07:56:53 | Durante execução da SSP:20224906 constatado defeito no rele de proteção Amptector LS-SE do disjuntor 52-B (não aceita ajustes de longo retardamento), codigo de almoxarifado:234540. Gestionar reparo do material. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202230 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028510
202214315 | STE |  | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202225 | 24/06/2022 16:32:44 | Gestionar reparación del Relé de sub tensión 27CC5 "Pextron" COD: 112909 (No acepta rearme en ajuste 114 y 116 VCC), encontrado defecto durante la ejecución de la SSA 202214278. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028656
202214312 | STE | 202214277 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202225 | 22/06/2022 16:55:34 | Solicito parecer técnico en relacion a los elementos 02, 37, 38, 55, 63, 68 del banco de batería HN-10 tipo SBM 287P (SAFT), que no soportaron las 4 horas previstas para ensayo, cayendo sus tensiones por debajo de 1,0VCC. SSP 4A 202209656. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202215316
202214277 | STE |  | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202225 | 22/06/2022 11:40:51 | Constatado que los elementos 02, 37, 38, 55, 63, 68 del banco de batería HN-10 tipo SBM 287P (SAFT) no soportaron las 4 horas previstas para ensayo, cayendo sus tensiones por debajo de 1,0VCC. SSP 4A 202209656. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202339 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos os elementos pos. 02,37,38,55,63,68 por outros novos de mesmas características. Tensões medidas 1,33/1,34/1,33/1,33/1,34 e 1,34Vcc respectivamente. Os elementos pos. 02, 63 e 68 permaneceram desconectadas no banco por serem geminadas com os elementos 01, 64 e 67 respectivamente.
202214229 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202225 | 22/06/2022 07:20:51 | Actualizar diseño 6459-DC-15264E en anexo, conforme SSA 202212331 referente a la modificación del cabo M72085 para el Retrofit del 2R-T01. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada.
202214225 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202225 | 22/06/2022 07:19:05 | Atualizar desenho 6459-DC-15256-E conforme anexo, referente a modificação do cabo M72084 para o retrofit do 2R-T01 (SSA:202212329). Garantir disponibilidade de desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202214204 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 21/06/2022 14:11:41 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, FOI CONSTATADO DEFEITO EM 2 MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO, COD.ALMOX.:577510, GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028352/54
202213801 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202224 | 14/06/2022 11:41:15 | Durante manutenção preventiva SSP20224055 4A, encontrado Bloco temporizado do rele auxiliar posição 27caT3 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202224 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído bloco temporizado e contator auxiliar defeituosos por outros de mesmas características retirados do almoxarifado (código 200301 e 679283 respectivamente) , normalizando supervisão de falta de tensão de controle. Ajustado temporizado em 15s conforme OA0065.
202213798 | STE | 202213594 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202224 | 14/06/2022 15:13:35 | Solicito Parecer Técnico referente ao inicio de ruptura do suporte de resina pela fixação dos transformadores TC's 7/8/9 ao painel. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Semana 2022/25: Gestiones realizadas ante el contratista ELTEK. SEM 2022/28: Trabajos ejecutados con acompañamiento de la MEG2: Montaje de soportes de los TCs conforme croquis en adjunto finalizados y reemplazo del TC dañado por el TC disponibilizado mediante la SSA 202215838. Solicito a la SMMG.DT la certificación del trabajo en la SSA matriz.
202213797 | STE | 202213593 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202224 | 14/06/2022 15:13:47 | Solicito Parecer Técnico referente ao inicio de ruptura do suporte de resina pela fixação dos transformadores TC's 7/8/9 ao painel. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ELTEK) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA LLEVANDO LOS TC'S PARA REPARO Y DEVUELTO EN CONDICIONES NORMALES. LA MISMA FUE INSTALADA NUEVAMENTE EN EL TABLERO Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202213796 | STE | 202213596 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202224 | 14/06/2022 15:14:32 | Solicito Parecer Técnico referente ao inicio de ruptura do suporte de resina pela fixação dos transformadores TC's 7/8/9 ao painel. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Semana 2022/25: Gestiones realizadas ante el contratista ELTEK. SEM 2022/28: Montaje de soportes de los TCs conforme croquis en adjunto finalizados con acompañamiento de la MEG2. Solicito a la SMMG.DT la certificación del trabajo en la SSA matriz.
202213694 | STE |  | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202224 | 14/06/2022 10:11:40 | Gestionar el reparo del relé de temperatura, (cod almacenes. 711176). Se encontró indicando temperatura negativa. Referente al atendimiento de la SSA: 202213693. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202214247. Entregado a DMME con DM-70028363.
202213693 | STE |  | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202224 | 14/06/2022 09:21:49 | Durante el MP4A (SSP:20222119), se encontró el relé de temperatura de arrollamiento (Presys) indicando temperatura negativa. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202224 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del Indicador Presys por otro de las mismas características (cod. almacenes: 711176 ) que fue parametrizado y ensayado conforme a orden de ajuste OABT - 0171 Fue emitida (SSA: 202213694) para que IMA0 gestione el reparo del relé defectuoso. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de Operación.
202213643 | STE | 202213398 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202224 | 14/06/2022 10:12:29 | Solicito Parecer Técnico: referente ao banco de baterias alcalinas H1. na qual o elemento 57 apresenta temperatura diferente ao demais. Medições e ensaios de temperatura em anexo para avaliação. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202228 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Solicitado ensayo de resistencia interna y ensayo de autonomía para discriminar elementos con defectos (SSAs 22/15223 y 224). Sustituidos elementos 57/58/59 en SSA:202215682 dando una reducción de corriente de flotación de 20A(inicial)-1.2A (Final)= 18,8A. Luego de 3 meses de monitoreo el banco se estabilizó, no habiendo aumento de corriente de flotación. El elemento se encuentra en condiciones normales.
202213641 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202224 | 14/06/2022 10:12:40 | Durante ejecución de SSA:202213631 constatado módulo electrónico de anunciador modelo "80AM-1"(cod:234885) inoperante. Gestionar reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202213904. Entregado a DMME con DM-70028361.
202213632 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202224 | 13/06/2022 16:59:14 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontradas molduras de anunciador quebradas. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituidas 4 molduras dañadas de las banderolas del anunciador , normalizando la señalización visual del mismo.
202213631 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202224 | 13/06/2022 16:59:02 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontrado módulo electrónico de anunciador modelo "80AM-1" inoperante. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado PLACA ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG(cod:234885) con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202213641 para IMA0 gestionar reparación de módulo electrónico retirado.
202213629 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202224 | 13/06/2022 15:17:45 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontrado relé de subtensión posición "27A2" sin realizar conmutación de contactos. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado RELE TIEMP ELECTRO 2RV 24/240V 50/180S(cod:711297) con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202213886 para IMA0 gestionar reparación de relé de subtensión retirado.
202213625 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202224 | 13/06/2022 15:17:35 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontrado contactor posición "XT-1" con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60(cod:679283) con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202213618 | STE | 202213540 | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202224 | 13/06/2022 14:28:57 | Realizar reforço na estrutura metálica da base do transformador ( TC7), adicionando uma chapa metálica no suporte existente. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202227 | ACOSTA MAURO | Refuerzo de soporte conforme a lo solicitado por el emitente.
202213616 | STE | 202213540 | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202224 | 13/06/2022 14:29:14 | Solicito Parecer Técnico, referente a ruptura encontrada na base de fixação do transformador TC7 e com inicio de falha na fixação dos TC8 e TC9, conforme foto em anexo. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Semana 2022/25: Gestiones realizadas ante el contratista ELTEK. SEM 2022/28: Trabajos ejecutados con acompañamiento de la MEG2: Montaje de soportes de los TCs conforme croquis en adjunto finalizados y reemplazo del TC dañado por el TC disponibilizado del C3A mediante la SSA 202215838. Solicito a la SMMG.DT la certificación del trabajo en la SSA matriz.
202213610 | STE |  | P009B005 | CCM KH-19 | 0592.024-8 | 202224 | 13/06/2022 11:45:16 | Durante manutenção preventiva SSP20224281 1A encontrado ruído anormal no contator posição "C" (principal de força 460Vca) do compartimento 32, gaveta do disjuntor 52.30 (VVT09A14) . | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202224 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contatator que encontrava-se defeituoso por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ, Codigo:504688). Realizado ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202213608 | STE |  | P009B005 | CCM KH-19 | 0592.024-8 | 202224 | 13/06/2022 11:38:11 | Durante manutenção preventiva SSP20224281 1A encontrado ruído anormal no contator posição "C" (principal de força 460Vca) do compartimento 31, gaveta do disjuntor 52.29 (VVT09A13) . | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202224 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contatator que encontrava-se defeituoso por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ, Codigo:504688). Realizado ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202213602 | STE |  | P009B001 | QUADRO KG-19 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.018-5 | 202224 | 13/06/2022 11:38:55 | Durante manutenção preventiva SSP20224281 1A encontrado 3 molduras de bandeirola do anunciador de alarme quebradas. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202224 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituídas 3 molduras danificadas por outras idênticas retiradas do almoxarifado (MOLDURA ACRIL ANUNC ALARM 92/79MM, Código:696269), normalizando a condição do anunciador.
202213440 | STE |  | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202223 | 09/06/2022 14:53:58 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado termostato posición TSM con defecto. Verificar y solucionar | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado termostato posición TSM con defecto, sustituido por otro de similares características (cód. de almacenes 710265), ajustado conforme orden de ajuste (17 °C) y realizado ensayo de funcionamiento de forma satisfactoria, dejado el equipamiento en condiciones de operación.
202213415 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 09/06/2022 09:55:10 | Gestionar reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 220Vca. Referente ao atendimento da SSA202213214. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028264
202213377 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202223 | 09/06/2022 09:56:31 | Gestionar reparo de la fuente conversora 127Vca/125Vcc a 24vcc, cód. almoxarifado:111384, que presenta ruido de alta frecuencia y con tensión de salida baja 17Vcc. Detectado en la SSA 202213143 | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028261
202213358 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202223 | 08/06/2022 11:53:08 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado un picaporte de una gaveta de reserva con defecto. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado defecto en el picaporte de la gaveta de reserva. Sustituido por otro de iguales caracterisitcas (cód. almacenes 670316). Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202213357 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202223 | 08/06/2022 11:52:25 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado el bloque temporizado posición XC de la gaveta del VVT-0824 con defecto. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado defecto en el dial selector del bloque temporizado posición XC, realizado sustitución por otro de similares características (cód. almacenes 200239). Realizado ajuste conforme orden de ajuste (10 segundos), verificado correcto funcionamiento, dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202213355 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202223 | 08/06/2022 11:55:22 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado el contactor posición XT3 con defecto. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado ruido anormal en el contactor posición XT3, sustituido por otro de iguales caracteristicas (cód. de almacenes 425216). Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202213354 | STE |  | P008A008 | CCM KH-30 | 0592.018-3 | 202223 | 08/06/2022 11:55:38 | Durante manutenção preventiva SSP20221410 4A encontrado fonte do anunciador inoperante para tensão de 120Vca. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída a fonte inoperante por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (cód.238279), normalizando o funcionamento do anunciador. Valores medidos: entrada 226/124Vca, saída 26,9Vcc 0,5A. Emitida SSA202213414 para IMA0 gestionar o reparo da fonte defeituosa.
202213352 | STE |  | P008A007 | CCM KH-28 | 0592.017-5 | 202223 | 08/06/2022 16:47:48 | Durante manutenção preventiva SSP20221410 4A encontrado ruído anormal no contator posição "C" (principal de força 460Vca) do compartimento 2.3 gaveta do disjuntor 52.23 (VVT0724) . | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator defeituoso por outro de mesmas características (código almoxarifado 504688), normalizando o funcionamento da gaveta 2.3 responsável pela partida e parada do motor do VVT0724. Valores medidos: Tensões R/S 458Vca S/T 459Vca T/R 459Vca , corrente R 39A, S 41A, T 41A (In52A)
202213289 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202223 | 08/06/2022 17:18:44 | Atualizar os desenhos, 6616DFG9893E p.17 e p.19 e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Atualização devido a melhorias implementadas com SSA 202200749, Atendendo novo projeto para inibir manobra de disjuntores dos QACC-03/04 estando um dos carregadores de baterias em carga profunda. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202213272 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202223 | 08/06/2022 17:20:44 | Atualizar os desenhos, 6616DFG9891E p.17 e p.19 e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Atualização devido à modificação implementada na SSA 202200758, conforme Parecer Técnico da SSA 202200765, para inibir manobra nos disjuntores dos QACC-3 e QACC-4 estando um dos carregadores de baterias em carga profunda. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6616DFG9891E ya fue actualizado y disponibilizado en el SATedms, conforme solicitado.
202213221 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 07/06/2022 16:50:09 | Durante manutenção preventiva SSA20221410 4A encontrada maçaneta da porta do cubículo 4.2. danificada. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída maçaneta da porta do cubículo 4.2 danificada por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (código 670316), normalizando fechamento da porta do painel.
202213220 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 07/06/2022 16:50:24 | Durante manutenção preventiva SSP20221410 4A encontrada plaqueta e moldura da bandeirola do anunciador de alarme danificadas. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídas 4 plaquetas e 5 molduras danificadas das bandeirolas do anunciador , normalizando a sinalização visual do mesmo.
202213214 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 07/06/2022 16:50:35 | Encontrada, durante manutenção preventiva SSP20221410 4A , fonte do anunciador inoperante para tensão de 220Vca. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída a fonte inoperante por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (cód.238279), normalizando o funcionamento do anunciador. Valores medidos: entrada 225/126Vca, saída 24,6Vcc 0,82A. Emitida SSA202213415 para IMA0 gestionar o reparo da fonte defeituosa.
202212969 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202223 | 06/06/2022 09:06:19 | Gestionar reparo de RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod: 112909) con defecto, detectado durante ejecución de SSA: 202212747. Descripción del defecto: inoperancia en contactos auxiliares. Obs: ajuste deseado 116 VCC. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028249
202212964 | STE |  | J019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-01 50 HZ 2000 KVA | 0290.005-0 | 202223 | 06/06/2022 14:54:59 | Solicitamos parecer técnico, pois durante atendimento à SSA 202212704, verificados sinais compatíveis com início de oxidação do núcleo laminado do transformador, bem como algumas lâminas do núcleo frouxas. Arquivos anexos corroboram a informação. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O transformador foi submetido a ensaios de resistência de isolamento, resistência dos enrolamentos e relação de transformação (SSA 202302860) e termografia (SSA 202302861), obtendo resultados dentro do esperado. Portanto o mesmo pode continuar em funcionamento normal.
202212962 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202223 | 06/06/2022 14:55:19 | Durante ejecución de la SSP 20224054, constatada inestabilidad en el piso detrás del panel QGBT 1-2. | MEG2 | MCI1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202224 | SAMUEL VIEIRA | Fijación de pisos con apoyo de personal de ST SRL.
202212836 | STE |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202222 | 02/06/2022 08:03:14 | Durante execução da SSP20223061 encontrado bloco temporizado posição 27CA3 inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202222 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido bloco temporizado 27CA3 por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (BLOQUE CONT CA2/LC1-D 1NA/1NC 0,1/30S, Codigo:200301) e ajustado em 15 segundos conforme OA BT3452/2014. Realizado ensaios e deixado equipamento em condições normais de operação.
202212823 | STE | 202212763 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202222 | 01/06/2022 14:43:04 | Solicito Parecer Técnico, pues durante el "curso de QACC" en el test de cierre de los disyuntores del panel QACC-04, encontrada la llave selectora pos "SSO" con falso contacto en la posicion "Nr.06 QACC-04 en prueba", imposibilitando la realización correcta del test. OBS: El test fue realizado con exito despues de unos intentos. SSA 2022 12763. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202212791 | STE | 202212761 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202222 | 01/06/2022 14:43:33 | SOLICITO PARECER TECNICO REFERENTE A LOS ELEMENTOS 18/20/31/52 DEL BANCO HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NO SOPORTRON LAS 4H DE ENSAYO PREVISTO PARA DESCARGA BAJANDO SU TENSION POR DEBAJO DE 1,0VCC ANTES DE LAS 4H. SSP 4A 20222650. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202227 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202215174
202212763 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202222 | 31/05/2022 17:00:45 | Durante la realización del curso "Curso de paneles QACC" en el ensayo de test de cierre de los disyuntores del panel QACC-04, encontrada llave selectora pos "SSO" con falso contacto en la posicion "Nr.06 QACC-04 en prueba", imposibilitando la realización correcta del test. OBS: El test fue realizado con exito despues de unos intentos. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202235 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizada a substituição da chave seletora SSO pela contratada com a supervisão da SMMG.DT. Após troca realizaram-se os testes funcionais descritos na planilha de comissionamento do painel (6616-83- 19314-E) e verificou-se o correto funcionamento em todas as posições, inclusive na posição "QACC-04 en prueba". Medições de resistência de contato: todos os contatos < 0,5ohm.
202212761 | STE |  | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202222 | 31/05/2022 17:01:47 | CONSTATADO QUE LOS ELEMENTOS 18/20/31/52 DEL BANCO DE BATERIAS HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NO SOPORTARON LAS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SU TENSIÓN ABAIXO DE 1,0VCC SSP 4A 20222650. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202339 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme al parecer técnico(SSA 202212791),fueron sustituidos los elementos 18/20/31/52 del banco de baterías HN-09, por otros nuevos retirados de almacenes, modelo Powersafe RM300 de 300Ah(Cod:707715),se realizó la carga inicial por 10h,ensayo de descarga de 5h a 0,2C,se comprobó el correcto funcionamiento, se sustituyeron los elementos en el banco y se realizaron las mediciones,con 1,4 Vcc todos los elementos.Obs: 3 elementos no pudieron ser retirados debido a que están germinados a otros.
202212726 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 16:18:50 | Gestionar reparo del temporizador cod. almox: 112836, proveniente del almacen. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado durante SSA 202212690. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028135
202212695 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 16:19:04 | Gestionar reparo del temporizador pos. "27CA", Cod. almox: 112836, proveniente del cargador CN-09. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado con SSA 202212690. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028136
202212655 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202222 | 31/05/2022 16:19:16 | Solicito atualizar os desenhos 6204-DF-95209-P e 6204-DF-95172-P, conforme marcações em anexo, devido as modificações no circuito dos contatores auxiliares 27a, 27b e RL.5 que tinham em suas bobinas (125Vcc) conectadas no circuito de comando na polaridade "A1 negativo" e "A2 positivo", e passaram a serem energizados na polaridade "A2 negativo" e "A1 positivo" devido a características dos novos reles instalados. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202212490 | STE |  | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202221 | 27/05/2022 09:29:35 | Gestionar reparo del indicador Presys (Cod stock: 711176, MOD: DMY-2030-LIGHT) que presenta discrepancia de lectura entre lo indicado por el Presys y lo real medido del RTD (Valor indicado: -42°C/valor medido:57°C) , detectado durante la ejecución de la SSA 202212403. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, SSA REF. 202212982, Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028259
202212188 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202221 | 23/05/2022 16:29:45 | Durante la ejecución de la SSA 202211789 fue encontrado el relé de "Subtensión Barra (27 CC 2) Cargador" con defecto (actuación indevida intermitente) (Cód. almox: 112909). Gestionar reparo del material. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028252
202212071 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202220 | 20/05/2022 09:47:12 | Durante la SSP: 20225556 , fue constatada la falta de reporte al sistema SCADA del punto X1.1 :24/25 correspondiente al sensor de temperatura del bobinado del transformador (TKCC01). | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada ausencia de interconexión entre puntos 24/25 con los puntos 19/20 de bornera X1.1(falta de cabo en punto para reporte a SCADA). Realizada interconexión del mismo y efectuado ensayo de alarma con resultados normales. Emitida SSA:202212274 p/ IEQ2 para actualización de diseño (corrección de diagrama de conexión diseño:6299-DC-7330-E) Equipo en condiciones normales de operación.
202211919 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202220 | 19/05/2022 08:43:29 | Solicito gestionar reparo do modulo eletrônico, "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" COD. ALMOX. 307378, o qual não estabiliza corrente de carga. Defeito constatado durante execução da SSA202211717. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027951
202211913 | STE |  | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202221 | 27/05/2022 09:30:32 | Durante la ejecución de la SSA: 202211831, fue encontrado la fuente (MOD:NSF0A80043F, 24Vcc, 4A, Cod. almox: 238279) del anunciador del KH-24 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado por 220Vca).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028132
202211872 | STE |  | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202220 | 19/05/2022 08:44:16 | Gestionar reparo de MODULO ELECTRO TRANSM 48VCC 4/20MA que luego de ser realizada calibración, pierde posterior a un tiempo el ajuste realizado, verificado durante ejecución de SSA´s: 202204137 / 202205957 y 202207283 con problema persistente. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028133
202211856 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202220 | 17/05/2022 15:37:12 | Gestionar reparo do cartão eletrônico E1 (4231) código do almoxarifado 307351, encontrado sem comandar disparo do tiristor de uma das fases, durante atendimento à SSA 202207363. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027950
202211853 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 15:44:24 | Gestionar reparo del módulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal), Fabricante Nife (Cód.: 112313). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma durante ejecución de SSA 202211737. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027949
202211852 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 15:44:00 | Gestionar reparo del módulo electrónico del anunciador, Fabricante Engistrel, Modelo 80AF3, 24VCC (Cód.: 234869). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma 'fusible batería interrumpido' durante ejecución de SSA 202211739. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATOIOR, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027947
202211834 | STE |  | P006A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.084-2 | 202220 | 17/05/2022 14:17:29 | Durante ejecución de la (SSP: 20221408) MP.1A, fue encontrado el contactor auxiliar pos. X52 del GMV-0518 con ruído. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202220 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada substitución del contactor auxiliar posición "X52" del GMV-0518, por otro de iguales características retirado del almacén (Cod. Almox: 679283, SCHNEIDER 3NA,2NF,10A,120VCA 50/60HZ). Después de la subtitución fue energizado GMV confirmado el correcto funcionamiento de la misma. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202211831 | STE |  | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202220 | 17/05/2022 14:25:06 | Durante ejecución de la SSP:20221408 (MP.1A), fue encontrado la fuente del anunciador del KH-24 con defecto(sin salida 24 Vcc cuando es energizado con 220Vca) . | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202220 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada substitución de la fuente del anunciador del KH-24 por otra de iguales características retirado del almacen (Cod. Almox: 238279, FUENTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A). Realizados ensayos funcionales con resultados normales. Med. Tensión de ENTRADA/SALIDA L1-L2= 124,4Vca/27,8Vcc; ENTRADA/SALIDA L3-L4= 224,5 Vca/27,9Vcc; CORRIENTE DE SALIDA:0,3 A. Emitida SSA 202211913 p/ IMA0 para gestionar reparo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202211721 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 15:38:34 | Gestionar reparo do modulo eletrônico E3 (CCI4234) com capacitor C1 avariado. Referente a SSA202207346. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027948
202211720 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 08:23:27 | Gestionar reparo do modulo eletrônico E1(CCI 4231 controle SCR) defeituoso, carregador não conduz. Referente a SSA202207346. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027952
202211717 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202220 | 16/05/2022 08:27:19 | Acessar painel CN-06 para utilização de cartões do circuito de controle para utilização urgente do carregador CB-07 (SSA 202207363). | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202220 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalados os cartões "E1"(307351), e o cartão "E3" (CÓD 307378), que haviam sido retirados para aplicação urgente no painel CB-07 (SSA 202207363). Ajustados os cartões conforme OA Nº BT-3106 / 2014, deixado tensão de flutuação em 131,6V. Emitida SSA 202211919 para IMA0 gestionar reparo dos cartões com defeito. Equipamento liberado para operação. SM 423329 emitida erroneamente para SSA 202207347.
202207319 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202219 | 13/05/2022 09:34:13 | Atualizar desenho 5203-DF-A0325-P R2, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação do anunciador do quadro KH-13 (SSA 202207155) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SRA-IB-000092/2022 culminada. Diseño 5203DFA0328P.R011 vigente.
202207301 | STE |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202219 | 12/05/2022 11:53:30 | Durante execução da SSP 20224279, constatado ruído anormal no contator auxiliar posição XR-4 do compartimento 41. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202219 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o contator auxiliar posição "XR-4" do COMP.41, que encontrava-se com excesso de oxidação, por outro de mesmas características.(código almoxarifado:625760). efetuado ensaios funcionais com resultado normal. Ficou em condição normal de operação. foi emitida a (SM 423100), com o código do componente errado, devolvido para estoque com a (DM 70027676).
202207272 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 11/05/2022 17:19:38 | Durante atendimento da MP 2A (SSP:20222652) constatado atuações indevidas do alarme de Carregador Anormal. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado defeito no cartão eletrônico pos. E1 (CCI4237). Retirado cartão e enviado para reparo por ILA2 (SSA 202207275). Após reparo, ajustado atuação em 15 segundos conforme OA BT-3113/2014. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202207197 | STE |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202219 | 11/05/2022 14:38:16 | Efetuar a instalação de tampa metálica faltante sobre a canaleta de cabos ao lado do painel C4A da caseta 2CCB-1. | MEG2 | MCI1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202221 | SAMUEL VIEIRA | Fabricación e instalación de tapa metálica con apoyo de personal de ST SRL.
202207168 | STE |  | G082B007 | QUADROS QFE-4A/QIE-4A E TRANSFORMADOR TE-4A | 0320.021-2 | 202219 | 10/05/2022 16:55:54 | Durante atendimento à SSP 20223001, foi verificada a pintura do transformador TE-4A com sinais de desgaste. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202335 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de acabado PU N-2677 gris Munsell 5BG7/1.
202207167 | STE |  | G082B007 | QUADROS QFE-4A/QIE-4A E TRANSFORMADOR TE-4A | 0320.021-2 | 202219 | 10/05/2022 16:56:09 | Durante atendimento à SSP 20223001, verificado sinais compatíveis com a ocorrência de oxidação na parte inferior interna de um dos cubículos do painel QFE-4A. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202330 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo y acabado epoxi gris RAL 7032.
202207166 | STE |  | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202219 | 10/05/2022 16:56:21 | Durante atendimento à SSP 20223770, verificado sinais compatíveis com a ocorrência de oxidação na parte inferior interna de um dos cubículos do painel QFN-4A. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202327 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado reforço com tinta epóxi n2630 em pontos com a tinta de fundo exposta e uma demão de acabamento com tinta poliuretano na cor cinza munsell 5bg7/1.
202207163 | STE |  | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202219 | 10/05/2022 16:56:30 | Durante atendimento à SSP 20223770, foi verificada a pintura do transformador TN-4A com sinais de desgaste e desprendimento. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202509 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado reforço com tinta epóxi n2630 em pontos com a tinta de fundo exposta e uma demão de acabamento por completo com tinta poliuretano na cor cinza munsell 5bg7/1.
202207155 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202219 | 10/05/2022 14:04:03 | Durante manutenção preventiva (SSP-20224278), constatado fonte de alimentação do anunciador do painel KH-13 (inoperante), sem saída de 24Vcc, quando energizado com 120Vca. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202219 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fonte de alimentação do anunciador por outra (código almoxarifado: fontes 238287 + módulo redundância 717735). Emitida SSA 202207319 para IEQ2 atualizar desenho 5203-DF-A0325-P (17). Realizado teste de função no anunciador com resultados satisfatórios. Medições em anexo.
202206659 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 02/05/2022 15:11:42 | Gestionar reparo do módulo eletrônico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), com atuação sem rearme. Referente ao atendimento da SSA202206530 CN-07. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027780
202206530 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202217 | 29/04/2022 07:25:11 | Durante manutenção preventiva 4A(SSP20222649) encontrado Cartão de Alarme CCI4237 (Carregador Anormal E1 BT3) inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202218 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído cartão posição E1 (CCI4237)(cód.112313) da caixa de alarmes BT3, ajustado em 15s conforme OABT3107, normalizando alarme de "Carregador Anormal". Emitida SSA202206658 e SSA202206659 para IMA0 gestionar reparo dos cartões defeituosos.
202206529 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202217 | 29/04/2022 07:25:21 | Durante manutenção preventiva 4A (SSP20222649) encontrado relé posição RL-B(subtensão anunciador ) inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202218 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé auxiliar posição RLB (supervisão tensão 125vcc anunciador) defeituoso por outro de iguais características (cód. 665797) normalizando supervisão de falta de tensão do anunciador.
202206138 | STE |  | P005A005 | CCM KH-09 | 0592.052-3 | 202216 | 20/04/2022 14:14:14 | Durante la ejecución de la SSP:20224276, fue encontrado contactor "POS. C" del VVT-0512 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202216 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substituición del contactor "POS.C" del VVT-0512 del panel KH-09, por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén( COD. ALMOX: 504688), después de la substitución fue energizado el VVT-0512 confirmando correcto el funcionamiento del contactor y el ventilador. Efectuado mediciones Tensión: Vab/Vac/Vbc: 449.3/450.7/451.6 Vac; corriente: Ia/Ib/Ic: 60,0/59,7/58,2 A, In: 67A. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202206101 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202216 | 19/04/2022 16:39:42 | Durante la ejecución de la SSP 20223360 (1A) verificada que la banderola de alarma local "posición 13" no reporta alarmas al SCC (alarma de disparo del disyuntor L y J y k) OBS: la alarma local opera con normalidad. Diseño en ANEXO | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202217 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrados cabos con numeración 423 y 433 desconectados, realizada reconexión de los mismos a sus respectivos puntos en bornera. Efectuado ensayo de alarma con resultado normal tanto en banderola 13 como en el SCC. Equipo en condiciones normales de operación.
202205727 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 12/04/2022 10:35:58 | Solicitamos pintura de suporte para bicicletas da equipe MEG2, na cor amarelo. Contato com Vladimir 9220 ou Isaias 4929. | MEG2 | MCI4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo SA2-1/2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano n2677 na cor amarelo 5y8.
202205692 | STE | 202205574 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202215 | 11/04/2022 11:18:25 | Solicitamos parecer técnico, pois durante atendimento à SSA 202205574, verificado relé UVT com funcionamento irregular, impedindo a abertura do disjuntor 72D eletricamente. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar el modulo "UVT control Device" asociado al disyuntor modelo AH-6B disponible en almacén con el código 111937. Enviar modulo con defecto al laboratorio para su reparo.
202205662 | STE | 202205539 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202215 | 11/04/2022 11:34:59 | Solicitamos parecer técnico, pois durante atendimento à SSA 202205539, constatado relés temporizados 27CTF e 272TF sem a possibilidade de ajuste conforme preconiza a OABT4009. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Eliminar del circuito los temporizadores 27.CTF y 27.2TF, sustituir los relés 27C y 27.2 antiguos por nuevo relé supervisor modelo PSVA código 712615. Diseños con marcaciones y ajuste del PSVA en anexo.
202205654 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202215 | 11/04/2022 11:19:02 | Gestionar reparo do cartão eletronico de alarmes (código almox 234869) encontrado inoperante durante inspeção referente a SSA 202205550. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027670.
202205617 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202214 | 08/04/2022 17:13:33 | Solicito atualizar os desenhos 6204-DF-95173-P e 6204-DF-95206-P conforme marcações no arquivo anexo, devido a execução das SSA´s 202205138 e 202205485. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202205595 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202214 | 08/04/2022 14:45:25 | Durante atendimento a SSA 202205223 constatado saídas CH2 e CH3 discrepantes em relação ao DAUC, no que se refere a range de valores e tipo de saída. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202218 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado transdutor posição U1 com configuração e funcionamento corretos. Retirado transdutor posição U2, que encontrava-se com range de saída em CH2 e CH3 configuradas para 0 a10V e enviado ao laboratório para correção. Após ajuste para o valor de saída de 4 a 20mA, reinstalado o transdutor U2, observando-se valores disponibilizados no SCC conforme projeto.
202205484 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 07/04/2022 17:07:11 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222874, encontrado rele posição "RLB" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituido relé posição RLB (código almox 665797), encontrado travado devido estar com a carcaça deformada. Após a troca, realizados ensaios funcionais que comprovaram a efetividade das ações tomadas para o reestabelecimento do correto funcionamento do painel.
202205445 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202214 | 07/04/2022 17:18:57 | Gestionar reparo del indicador Presys 49B (Cod stock: 711176) que presenta falla intermitente debido a la actuación indebida sin motivo aparente de la alarma "B.OUT", detectado durante la ejecución de la SSA 202205149. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027586
202205393 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 08:38:16 | Gestionar o reparo do cartão eletrônico 4240 (código almox 302139) pois durante execução da SSA 202205153, constatado que não é possível ajustar o alarme de CA alta no carregador. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027672.
202205392 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 07/04/2022 08:38:27 | Gestionar reparo do cartão eletrônico 4234, pois durante execução da SSP 202205272, constatado que o cartão posição "E3" da BT2 estava com defeito (capacitor "C1"furado). | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027775
202205391 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 08:38:46 | Gestionar o reparo de dois cartões eletrônicos 4234 (código almox 307378) com capacitor "C1" furado e dois cartões eletrônicos 4231 (código almox 307351) com chip "IC5" inoperantes, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIALES RECUPERADOS POR LABORATORIO, ENTREGADOS A STOCK CON DM 70027663
202205292 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202214 | 05/04/2022 14:02:25 | Constatado que 8 unidades do cartão "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" cod. almox: 307378, que estão em estoque no deposito estão com defeito sem condições de uso nos retificadores de corrente continua. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202216 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirados 8 unidades do cartão "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" cod. almox: 307378, que estavam em estoque no deposito com defeito sem condições de uso nos retificadores de corrente continua e enviados para reparo SSA:202205307 por ILA2. Após reparo colocados em estoque.
202205260 | STE | 202205140 | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202214 | 05/04/2022 07:46:36 | Verificar / solucionar o motivo pelo qual, durante ensaios em atendimento à SSP 20225564, verificado defeito no módulo de proteção do disjuntor 52B, deixando de fazer a atuação por sobrecorrente nos valores setados. | MEG2 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Test de componentes y análisis térmico con termovisor, encontrado procesador con falla. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.
202205249 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 05/04/2022 07:43:10 | Durante inspeção de MP4A (SSP 20222647), verificada inoperância do sinalizador vermelho referente ao disjuntor 52A fechado. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado relé X52A inoperante. Substituído relé por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 299731 . Após, realizados ensaios funcionais, constatando-se correta sinalização da posição do disjuntor 52A. Painel em condições normais de operação.
202205183 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202214 | 04/04/2022 14:25:26 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202204224, FOI CONSTATADO BAIXA ISOLACAO NO MOTOR REFERENTE AO VVT-1407. OBS.: MOTOR ENCONTRA-SE DESCONECTADO. | MEG2 | MAM3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202221 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDO EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL MOTOVENTILADOR VVT-1417 Y DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT: 202204456; Foi emitido SSA202212344 para IMA0 reparar/descartar motor.
202205155 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202214 | 04/04/2022 09:19:14 | Durante Manutenção preventiva (SSP20224000) encontrado micro fim de curso de carregamento de mola do disjuntor 52-D danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o micro fim de curso de carregamento de mola por outro de iguais características (cód. almoxarifado 587243) normalizando o funcionamento do disjuntor 52-D.
202205154 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202214 | 04/04/2022 09:18:10 | Durante Manutenção preventiva (SSP20224000) encontrado micro fim de curso de carregamento de mola do disjuntor 52-C danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o micro fim de curso de carregamento de mola por outro de iguais características (cód. almoxarifado 587243) normalizando o funcionamento do disjuntor 52-C.
202205153 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 04/04/2022 09:17:54 | Durante execução da SSP 20222647, constatado que não é possível ajustar o Alarme de CA alta no carregador. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído cartão eletrônico Pos. E3 da caixa BT3 (código almox 302139) e realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Emitida SSA 202205393 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso.
202205140 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202214 | 04/04/2022 08:46:08 | Durante atendimento à SSP 20225564, verificado defeito no módulo de proteção do disjuntor 52B. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202405 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Sustituido disy. 52B por otro nuevo proveído por IEQ2, marca Schneider, mod. Masterpact NW16H1 con relé Micrologic 2.0 conf. PT(SSA 202206985). Realizado ensayos de cierre, abertura, enclavamiento, indicación de estado/posición y disparo conf. OA.0033 constatando su correcto funcionamiento. Instalado fuente de 24VCC con disyuntor 72b p/ alimentación del Micrologic. Emitida SSA 202402131 p/ actualización de diseños, 202402152 p/ IEQ2 gestionar devolución del interruptor antiguo y SDS-1508 p/ LMR.
202205125 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 09:15:27 | Confeccionar na impressora 3D 20 unidades do dispositivo para trava da mola do mecanismo de bloqueio dos disjuntores da ventilação. OBS. Modelo do dispositivo foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202221 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 70 GRAMAS / UN.
202205069 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202213 | 01/04/2022 11:45:49 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222647, encontrado rele posição "RLB" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Encontrado relé RLB com carcaça deformada. Substituído por outro de mesmas características e realizados ensaios funcionais com resultados conforme esperado.
202205003 | STE | 202204907 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202213 | 31/03/2022 17:12:22 | Solicitamos parecer técnico pois durante inspeção de MP4A (SSP 20222647) verificados reles temporizados 27ATF e 271TF sem a possibilidade de ajuste dentro do padrão esperado. Esperado/ajustado: 27ATF 1/5,3 e 271TF 3/6,3 segundos. Verificado que esses relés estão com código inativado no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Eliminar del circuito los temporizadores 27.ATF y 27.1TF, sustituir los relés 27A y 27.1 antiguos por nuevo relé supervisor modelo PSVA código 712615. Diseños con marcaciones y ajuste del PSVA en anexo.
202205001 | STE | 202204923 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202213 | 31/03/2022 17:12:33 | Solicito parecer técnico sobre la faja de medición del Amperimetro A2. El cual fue encontrado durante el comisionamiento (SSA202111975A) que la faja de medición de la misma (0/+600A) no corresponde con la faja de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600A, según diseño 6616-DF-9893-E HJ.17. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA PROCEDIENDO AL CAMBIO DEL AMPERIMETRO POR NUEVO, Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202204998 | STE | 202204932 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202213 | 31/03/2022 14:22:16 | Solicito parecer técnico sobre la faja de medición del Amperimetro A2. El cual fue encontrado durante el comisionamiento (SSA202111974A) que la faja de medición de la misma (0/+600A) no corresponde con la faja de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600A, según diseño 6616-DF-G9891-E pág. 17. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202252 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA SUSTITUYENDO EL AMPERIMETRO POR OTRO QUE ATIENDA LA ESPECIFICACIÓN -600/0/600 V. SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202204992 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202213 | 31/03/2022 14:22:30 | Solicito P.T, sobre el comisionamento del cargador de baterias C3A (SSA:202112521A), donde fue encontrado que los valores de actuación de fuga a tierra de dicho cargador (polo positivo:31.66Vcc; polo negativo:-34,54Vcc) son diferentes a lo requerido en la planilla de comisionamiento N° 6616-83-19315E (positivo/negativo: 40,8Vcc/-40,8Vcc). | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista/gestor para solucionar pendencia de comisionamiento. El contratista realizó adecuaciones al circuito de detección de fuga a tierra. El valor de actuación final alcanzado fue de 38,5V (40,8 esperado). El porcentaje de 5% de desviación es aceptable.
202204932 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202213 | 31/03/2022 07:39:52 | Durante comisionamiento SSA 202111974A del QACC-3, fue encontrado que la faja de medición del Amperimetro A2 (0/+600A) no corresponde con la faja de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600A, según diseño 6616-DF-G9891-E pág. 17. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202239 | ALTAIR WIGGERS | O amperímetro posição A2 foi substituído pela contratada conforme parecer técnico na SSA202204998(IEQ2) pelo modelo "ABB 2CNM512221R0600" -600A/+600A. Enviado o amperímetro para calibração/verificação por ILA3 SSA202218528 e após liberação para uso foi reinstalado no painel normalizando o funcionamento.
202204923 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202213 | 31/03/2022 07:40:09 | Durante comisionamento - SSA 202111975A - verificado que la faja de medición de Amperimetro A2 (0/+600A) no corresponde con la faja de de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600 A, según diseño (6616-DF-9893-E HJ.17 ). | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202238 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O amperímetro posição A2 foi substituído pela contratada conforme parecer técnico na SSA202205001(IEQ2) pelo modelo "ABB 2CNM512221R0600" -600A/+600A. Enviado o amperímetro para calibração/verificação por ILA3 SSA202219689 e após liberação para uso foi reinstalado no painel normalizando o funcionamento.
202204907 | STE |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202213 | 31/03/2022 07:39:30 | Durante inspeção de MP4A (SSP 20222647) verificados reles temporizados 27ATF e 271TF sem a possibilidade de ajuste dentro do padrão esperado. Esperado/ajustado: 27ATF 1/5,3 e 271TF 3/6,3 segundos. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202248 | TORRES SOSA EVER DAVID | Retirado relés 27ATF, 271TF y sus circuitos correspondientes e instalado nuevos relés supervisores modelo PSVA COD: 712615, conforme P.T. de IEQ2 (SSA 202205003). Emitida SSA 202223597 para IEQ2 actualizar diseños y emitida SSA 202223611 para IMA0 gestionar reparo de los reles 27ATF y 271TF. Además emitida DM 70029827 para Stock de dos relés de subtensión COD:112909. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. Emitida SDS 14717 para incluir material dentro de la LMR LL24.
202204883 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202213 | 30/03/2022 14:27:20 | Gestionar reparo do INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) com defeito, atua de forma indevida bornout, problema constatado durante atendimento da SSA:202204735. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027585
202204491 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202212 | 25/03/2022 07:21:16 | GESTIONAR REPARO DO CARTÃO ELETRÔNICO NIFE POS. E3 CÓD:307378. CARTÃO NÃO PERMITE AJUSTE DA CORRENTE DE CARGA. DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202204323. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202204535, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202204402 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202212 | 23/03/2022 15:55:57 | Constatado durante a manutenção periódica no carregador de bateria CO-03 ( SSP 20222827), chave elétrica rotativa com anormalidade, posição 33SA2, apresenta defeito estando na posição desligado. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202507 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Constatada la llave conmutadora 33SA2 con defecto. Fue realizada la sustitución por otra de iguales características provista por IMA0 a través de compra directa SSA 202204604 - OC.4500077972. Realizado los test funcionales colocando la llave en las tres posiciones (Desligado-Fluctuación-Carga) dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202204382 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202212 | 23/03/2022 10:53:43 | ELEMENTO DA POS.44, TIPO KPM690P, 690AH NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE,CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC ANTES DO TÉRMINO DO ENSAIO(4H).SSP 2A 20222297. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202213 | ALTAIR WIGGERS | SUBSTITUÍDO ELEMENTO DA POSIÇÃO 44 POR OUTRO DE MODELO KPM690P RETIRADO DO ALMOXARIFADO (COD.704581), APÓS REALIZAÇÃO DE CARGA/DESCARGA A I=0,2C. TENSÃO FINAL DEPOIS DE INSTALADO:1,38VCC. DENSIDADE: 1,18/cm3. ELEMENTO RETIRADO FOI DEVOLVIDO PARA O ALMOXARIFADO PARA DESCARTE..
202204356 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202212 | 23/03/2022 14:01:00 | ATUALIZAR DESENHO 6206-DF-90446I- p40, CONFORME ANEXO, REF. TROCA DO RELÉ DE FALTA TENSÃO DE 125VCC (SSA 202203892) E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Semana 2022/36: El diseño se encuentra actualizado y disponible en el SAT
202204347 | STE |  | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202212 | 23/03/2022 13:57:49 | Solicito actualización del siguiente diseño 6616DFG7606P. Diseño en anexo. Referente al comisionamiento (SSA: 202200936) del banco de baterías H3A. Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202245 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202204323 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202212 | 22/03/2022 16:59:33 | Durante execução da SSP 20222297, constatado oscilação da corrente de carga . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202212 | ALTAIR WIGGERS | VERIFICADO FALHA DO CARTÃO "E3" DA CAIXA BT2, SUBSTITUID0 POR OUTRO DE MESMA CARACTERÍSTICA RETIRADO DO ALMOX. (COD:307378 ), DEIXANDO O CARREGADOR EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. EMITIDA SSA 202204491 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO.
202204252 | STE | 202204232 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202212 | 22/03/2022 08:21:45 | Solicito parecer técnico referente à faixa de medição do transdutor TV1. Foi verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202247 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA PROCEDIENDO A LA CONFIGURACIÓN EN EL 2COC Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202204251 | STE | 202204230 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202212 | 22/03/2022 08:21:13 | Solicito parecer técnico referente à faixa de medição do transdutor TV1. Foi verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA PROCEDIENDO A LA CONFIGURACIÓN EN EL 2COC Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202204232 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202212 | 21/03/2022 16:47:13 | Durante comissionamento - SSA 202111975A - verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202239 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído pela empresa contratada, conforme parecer técnico SSA202204252 , o transdutor TV1 por um novo modelo com faixa adequada de medição de 0 a 200Vcc. O transdutor foi enviado ao laboratório para ensaios e liberado para uso conforme SSA202204760. Reinstalado o transdutor pela contratada, normalizando a supervisão de tensão de barra do painel.
202204230 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202212 | 21/03/2022 16:47:43 | Durante comissionamento - SSA 202111974A - verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202239 | ALTAIR WIGGERS | Substituído pela empresa contratada, conforme parecer técnico SSA202204251 , o transdutor TV1 por um novo modelo com faixa adequada de medição de 0 a 200Vcc. O transdutor foi enviado ao laboratório para ensaios e liberado para uso conforme SSA202204758. Transdutor foi reinstalado pela contratada, normalizando a condição da supervisão de tensão de barra do painel.
202204217 | STE |  | H001D005 | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO | 0243.004-5 | 202212 | 21/03/2022 16:28:23 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20221146 encontrado contactor auxiliar posición TX-1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202212 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido contactor auxiliar posición TX-1 debido a inoperancia del mismo, por otro retirado del almacén, código 665797, fabricante Schneider, modelo CAD32GD 3NA/2NC 10A 125VCC. Realizado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Servicio realizado con la AT 202202118.
202204190 | STE | 202204091 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202212 | 21/03/2022 14:03:54 | Solicito Parecer Técnico sobre (durante la carga de normalización) el multimedidor posición CM1 del QACC-3 que fue encontrado apagado, el cual estaba encendido indicando la tensión de la barra del QACC-3 en los anteriores ensayos. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202239 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA PROCEDIENDO A LA SUSTITUCIÓN DEL MULTIMEDIDOR MODELO DHC-96 JUNTO CON ADECUACIÓN DEL SHUNT PARA POSIBILITAR FUNCIONAMIENTO Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202204091 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 18/03/2022 14:20:27 | Durante el ensayo de comisionamiento del banco de baterias H3A (SSA: 202200936 ), fue encontrado (durante la carga de normalización) el multimedidor posición CM1 del QACC-3 apagado, el cual estaba encendido indicando la tensión de la barra del QACC-3 en los anteriores ensayos. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202230 | ALTAIR WIGGERS | O multimedidor posição CM1 foi substituído pela contratada conforme parecer técnico na SSA202204190 (IEQ2) pelo modelo " DHC-96 CPM M223A8". Enviado o multimedidor para calibração/parametrização por ILA3 SSA202218526. e após liberação para uso foi reinstalado no painel normalizando o funcionamento.
202203975 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202211 | 17/03/2022 07:08:27 | Durante inspeçao de MP1A verificada fonte do anunciador inoperante em 125 vcc. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202211 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída fonte original por modelo substituto e realizados ensaios funcionais com resultados conforme esperado. Medido: entrada 1 = 119,66 vca, entrada 2 = 131,71 vcc, saída = 23,94 vcc, corrente a plena carga = 0,88 A. Emitida SSA 202204112 para atualização de desenhos.
202203848 | STE |  | P004B007 | CCM KH-20 | 0592.010-8 | 202211 | 15/03/2022 13:53:20 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado chave Seletora de tensão do voltímetro posição CVT com manopla quebrada. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituída chave seletora do voltímetro posição CVT danificada por outra de iguais características (cód. 522371). Realizado ensaio funcional e verificado correta seleção de tensão no voltímetro.
202203659 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202211 | 14/03/2022 08:00:01 | Proveer, instalar y configurar un teléfono fijo en la sala 2CCB-1 de la SEMD. Realizar pruebas correspondientes para certificar la comunicación telefónica. | MEG2 | MEL3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada instalação de 1 aparelho telefônico (SM de 20 aparelhos utilizada para várias SSA's), realizada conexões telefônicas na tomada disponível, realizado jumper no CDTE. Disponibilizado ramal 2836.
202203516 | STE |  | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202210 | 10/03/2022 16:24:05 | Durante el ensayo de comisionamiento (SSA: 202200936 ) del banco de bateria H3A, el elemento 26 no sosportó el ensayo de capacidad, cayendo la tensión de la misma abajo de 1,0Vcc a las 04:58h de ensayo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202211 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme solicitado en el PT de la SSA 202203598, realizado ensayo individual del elemento 26, cargando a 138 A por 10 horas y descargando con la misma corriente por 5 horas, cuyo resultado fue satisfactorio, con tensión final del elemtento después de 5 horas de descarga igual a 1,15 Vcc.
202203468 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202210 | 09/03/2022 10:46:18 | Gestionar reparación de INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) con defecto, el mismo no enciende con presencia de tensión en la entrada. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203965, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202203466 | STE |  | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202210 | 09/03/2022 08:32:12 | Durante el mantenimiento periódico SSP:20222831, encontrado carton electronico "32U2" con defecto pues durante la prueba de puesta en carga del banco se presentaban oscilaciones en la corriente de entrada de CA, oscilaciones de corrientes en la salida CC del cargador, y una limitacion en la tension de salida. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202210 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Emitida SSA: 2022/03469 para ILA2 para reparo de carton 32u2, después del reparo reinstalado en el panel, realizado ensayos. Tens Flut: 132VCC; Tens de Carga: 144VCC; Corriente de carga: 25A. estando estables y sin oscilaciones. Equipo en condiciones normales de operación.
202203323 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:08:26 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:112321. Obs.: o cartão apresenta falso contato ou desprendimento dos componentes com a placa. Detectado durante atendimento da SSA:202202802. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203366, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202203318 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:08:11 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:302139. Obs.: o cartão não atua o alarme "CC Alta". Detectado durante atendimento da SSA:202202825. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203370, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202203316 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:07:54 | Gestionar reparo de 3 (três) módulos eletrônicos código:112372. Obs.: os cartões não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reparados por laborarorio ref. SSAs 202203372/73/74, materiales devueltos a DMME con DM-70027394.
202203212 | STE |  | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202210 | 07/03/2022 09:21:59 | Gestionar reparo de fuente de anunciador, Mod.: 110/220VCA 50/60HZ 24VCC, Código Almox.: 238279. Obs: la fuente del anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220VCA. Constatada su defecto durante ejecución de SSA 202203162. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203309, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202203132 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202209 | 03/03/2022 16:10:27 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o termohigrometro modelo TES 1360, BP 636137 E IB1677, sob responsabilidade do senhor Michel R Calcagno (R:9182), está com indicação de bateria fraca no seu visor. | MEG2 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectada batería agotada, fue sustituida, además se procedió a realizar limpiezas de contactos, verificación interna de estado de placa y soldaduras. Ensayos operativos en banca. Instrumento será enviado a ILA3 para realizar los ensayos correspondientes a otras escalas de temperatura y humedad para su posterior calibración. Liberado para uso (ver anexo de SSA derivada).
202203010 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 25/02/2022 11:21:33 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222873, encontrado rele posição "RLB" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituído rele pos. "RLB" (cod.183385 )e o bloco auxiliar (cod:712735) por outros de mesmas características. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202202922 | STE |  | K025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.126-9 | 202208 | 24/02/2022 11:08:37 | Durante execução da manutenção periódica 20224913 verificada quebra da haste isoladora da seccionadora 89.1. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202208 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído haste danificada da fase B da seccionadora 89.1, por outra de mesmas características retirada do almox. cód. 583170. Realizado ensaio de abertura e fechamento e verificado correto funcionamento da seccionadora.
202202880 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 24/02/2022 07:41:36 | Durante execução da SSP 20222873, constatado que os alarmes de falha à terra não estão sendo reportados para o anunciador. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituídos os cartões de fuga a terra (cod.:112372) e o de circuito de reles (cod.:307335). Solicitado reparo do modulo de fuga a terra para ILA2 (SSA:202203154)pois o mesmo não permitia ajuste, após reparo reinstalado o modulo normalizando a sinalização do quadro. Emitida as SSA:202203324 e 202203316 para IMA0 gestionar reparo dos cartões.
202202837 | STE |  | K075A001 | QUADRO QJ-05 | 0257.007-6 | 202208 | 23/02/2022 13:26:48 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20222120 encontrado fim de curso do carregamento de mola do disj. 52C com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202208 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | ENCONTRADO FIN DE CURSO DEL CARGADOR DEL RESORTE REFERENTE AL DISY. 52C CON DEFECTO, SUSTITUIDO POR OTRO DE MISMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DE ALMACEN (COD K075A001), REALIZADA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON RESULTADO SATISFACTORIO. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202202836 | STE |  | K075A001 | QUADRO QJ-05 | 0257.007-6 | 202208 | 23/02/2022 13:27:53 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20222120 encontrado fim de curso do carregamento de mola do disj. 52A com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202208 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | ENCONTRADO FIN DE CURSO DEL CARGADOR DEL RESORTE REFERENTE AL DISY. 52A CON DEFECTO, SUSTITUIDO POR OTRO DE MISMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DE ALMACEN (COD K075A001), REALIZADA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON RESULTADO SATISFACTORIO. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202202826 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 15:57:56 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202525, FOI CONSTATADO RIPLE NA FONTE DO ANUNCIADOR E CAPACITOR DEFORMADO, FONTE POSICAO "CV2". GESTIONAR REPARO DA FONTE DE TENSAO ENTRADA 127VCA-125VCC, SAIDA 24VCC, RENDIMENTO ACIMA DE 50%, REGULACAO TENSAO DE SAIDA +/- 1%, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI-9253, CODIGO ALMOXARIFADO: 111384. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027126
202202825 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 23/02/2022 08:38:34 | Durante execução da SSP 20222873, constatado que não atua Alarme de CC alta no carregador. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituído o modulo de alarmes (cod.:302139) normalizando a sinalização do quadro. Emitida a SSA:202203318 para IMA0 gestionar o reparo do Modulo.
202202817 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 07:05:49 | DURANTE MP4A, SSP 20222878, CONSTATADO CONTATOR POSICAO "RLB" COM CARCACA DEFORMADA, GERANDO ALARME INDEVIDO DE "CONDICAO ANORMAL NO CARREGADOR" NO SCADA E "FALTA DE TENSAO ALIMENTACAO ANUNCIADOR" NO ANUNCIADOR LOCAL. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202208 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO CONTATOR POSICAO "RLB" PELO INDICADO NA LMR, FORNECIDO PELO ALMOX.SOB O COD.: 183385. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS CONSTATADO SINALIZACAO E REARME NO SISTEMA CONVENCIONAL E SCADA. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT 202200735. DM 70026948.
202202802 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 23/02/2022 07:06:27 | Durante SSP 20222873, constatado que nao atua o alarme de retificador anormal. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202210 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído o Cartão de detecção de falta de fase Cod.:112321, e solicitado reparo do cartão de alarme de retificador anormal para ILA2 SSA:202202828. Após reparo, reinstalado o cartão, normalizando a sinalização. Emitida a SSA:202203323 para IMA0 gestionar reparo do modulo de falta de fase.
202202799 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 22/02/2022 15:27:42 | Durante execução da SSP 20222873, constatado que o carregador nao entra em carga. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Constatado resistência contato alta entre os pontos 13 e 16 da chave CSC, oque inibia carregador de entrar em carga. Realizada limpeza dos contatos da chave CSC normalizando o funcionamento do carregador.
202202758 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202208 | 22/02/2022 09:24:50 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20224910 encontrado fim de curso do carregamento de mola do disj. 52A com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202208 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada a substituição do micro fim de curso de carregamento de mola, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 582743, normalizando o funcionamento do disjuntor 52.A
202202740 | STE | 202202367 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202208 | 22/02/2022 07:38:57 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'QR-08 Disyuntor de salida disparado' en el ASP-02. Verificado circuito de alarmas del QR-08 con actuación en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del TAC-616. | MEG2 | MEL1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ALARMES NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DE PONTOS NO TAC (VER AT 202201847); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ALARMES NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DE PONTOS, DIRETAMENTE NOS RESPECTIVOS PAINÉIS QR-07, QR-08 E CQ-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO.
202202735 | STE | 202202054 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202208 | 22/02/2022 07:39:10 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'CQ-07 Condición Urgente' en el ASP-02, con actuación solo en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del ASP. | MEG2 | MEL1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO TAC (VER AT 202201845); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO CQ-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO.
202202545 | STE | 202202370 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 18/02/2022 14:17:30 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A SINAIS DE AQUECIMENTO NA CANALETA ACIMA DO RESISTOR R3. DETECTADO DURANTE COMISSIONAMENTO DO CARREGADOR (SSA 202112525A). | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202213 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE/CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR ELTEK QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA REPOSICIONANDO EL RESISTOR ALEJANDOLO DE LA CANALETA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202202525 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 18/02/2022 11:21:52 | DURANTE ATENDIMENTO A SSP:20222878, VERIFICADO FONTE DO ANUNCIADOR DE ALARMES COM DEFEITO RIPPLE ALTO E DEFORMAÇÃO DO CAPACITOR. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202208 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDA FONTE POSICAO CV2, POR OUTRA DE MESMAS CARACTERISTICAS FORNECIDA PELO ALMOX. SOB O COD.: 111384. MEDICOES REALIZADAS ENTRADAS Vca/Vcc=110Vca/129,9Vcc; SAIDA= 24,6Vcc; CORRENTE A PLENA CARGA= 790mA. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. EMITIDA SSA 202202826 P/ IMA-0 GESTIONAR REPARO DA FONTE. AT 202200735.
202202457 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202207 | 18/02/2022 07:37:37 | Durante ejecución de SSP 20224058, constatado disyuntor posición '52-4' abierto sin aceptar cierre, referente al circuito de calentamiento de la bomba 4 del KE-03. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202207 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada sustitución del disyuntor 52-4 por otro de mismas características retirado del almacén (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 10KA COD.: 713322). Dejado equipo en condiciones normales de operación. Mediciones: V= 223,7 Vac / I= 0,80A. Planilla de ensayos realizados al disyuntor en anexo. Emitida DM N°: 70026873 del material para sucata. Servicio realizado con la AT 202200739.
202202408 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 18/02/2022 10:12:51 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202137 FOI CONSTATADO QUE O CARTAO POSICAO "E1" INTERFERE NA CORRENTE DE CARGA DAS BATERIAS GERANDO OSCILACOES. GESTIONAR REPARO DO MODULO ELETRONICO DE CONTROLE SCR 20V, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI 4231, CODIGO ALMOXARIFADO: 030735-1. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027134
202202406 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 18/02/2022 10:13:12 | DURANTE EXECUCAO DA SSP 20222878, HOUVE CISALHAMENTO DO PARAFUSO DO BORNE "5" DO TEMPORIZADOR POSICAO "27CA2TF". GESTIONAR REPARO DO TEMPORIZADOR ON DELAY FABRICANTE PEXTRON, MODELO PME, 120VCA, CODIGO ALMOXARIFADO: 112801. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stok con dm 70027133
202202373 | STE |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202207 | 18/02/2022 10:12:13 | Durante atendimiento de la SSP 20224272, encontrado cuadro de control de ventilador GMV-0110 y parte de su estructura con señales de oxidación conforme en foto anexo. Providenciar reparo con protección anticorrosiva y pintura semejante a la original. | MEG2 | MCI4 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Foi realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de epóxi sobre partes oxidadeas, como acabamento uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e solicitado identificação com adesivos através de ssa derivada. Tambem foram pintados eletrodutos adjacentes com isocianato e poliuretano verde ral 6019.
202202370 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 18/02/2022 07:32:50 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO CARREGADOR C4A, SSA 202112525A CONSTATADO CANALETA COM SINAL DE AQUECIMENTO , ACIMA DO RESISTÊNCIA R3. CONFORME FOTO EM ANEXO. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202213 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado acompañamiento a la contratada ELTEK para el reposicionamiento de la resistencia de calentamiento de cargador de baterias C4A, el cual estaba instalado en una posición que no coincidia con lo proyectado. La resistencia fue reubicada conforme diseño 6616-DF-G7606-P FL: 06/17 (Foto en anexo). Según Eltek es el único lugar donde se puede reposicionar la resistencia por la falta de espacio.
202202294 | STE | 202201852 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202207 | 16/02/2022 10:59:28 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'QR-07 Disyuntor de salida disparado' en el ASP-02. Verificado circuito de alarmas del QR-07 con actuación en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del TAC-616. | MEG2 | MEL1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO TAC (VER AT 202201845); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO QR-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO.
202202250 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 15/02/2022 15:23:37 | Durante la ejecución de la SSP 20222878 encontrado relé temporizado 27CA2TF con defecto en el contacto "5" (borne roto). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | INSTALADO TEMPORIZADOR ON-DELAY, FAB.:PEXTRON,MOD.:PME;120VCA;COD.ALMOX.:112801. REALIZADO AJUSTE CONFORME OA.Nº: BT-3112 / 2014, VALOR ESPERADO/MEDIDO: 5 / 4,860 SEGUNDOS. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT:202200735. EMITIDA SSA 202202406 PARA IMA-0 GESTIONAR REPARO.
202202137 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 14/02/2022 16:54:27 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 4A, SSP 20222878, FOI CONSTATADO QUE O CARTÃO POSICAO "E3" NAO ESTABILIZA A CORRENTE DE CARGA. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | CONSTATADO QUE A ORIGEM DA OSCILACAO DA CORRENTE DE CARGA ERA PROVENIENTE DO CARTAO POSICAO "E1" (MODULO CONTROLE SCR), O MESMO FOI SUBSTITUIDO POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS FORNECIDO PELO ALMOXARIFADO, COD.ALMOX.:030735-1. REALIZADO ENSAIO CONFORME IM.EQ.036, CORRENTE DE CARGA FIXA EM 33A.EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO.EMITIDA SSA 202202408 PARA IMA-0 GESTIONAR REPARO DO CARTAO. AT 202200735.
202202136 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 14/02/2022 16:55:15 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 4A, SSP 20222878, CONSTATADO MANOPLA DO DISJUNTOR POSIÇÃO "52B" DANIFICADO. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado manopla disjuntor confeccionada por ILA3, conf.SSA202202645, no disjuntor fornecido pelo almoxarifado cod.:182133, realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios e devolvido disjuntor para estoque do almoxarifado.
202202097 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 13:51:06 | Durante la ejecución de la SSA:202201906, fue encontrado el cartón E3 de BT3 (CCI-4240, MODULO ELECTRO SENS CC/CA 120V/125VCC, COD. ALMOX:302139 ) con defecto, no permitía ajuste de CA alta ni baja. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027131
202202096 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 13:50:53 | Durante la ejecución de la SSA 202201884, fue constatado carton CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) sin aceptar ajuste de tensión en Fluctuación. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027129
202202095 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 15:10:55 | Durante ejecución de la SSA 202201884, constatado cartón CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) que no acepta ajuste de tensión en Fluctuación. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027132
202202092 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 15:10:39 | Durante la ejecución de la SSA: 202201884, fue encontrado cartón POS. E1 del BT2 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V CCI 4231, COD. ALMOX: 307351) con defecto ( la corriente empieza a oscilar cuando la batería llega al nivel de tensión final en carga). Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027130
202202090 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 14/02/2022 14:10:39 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 4A, SSP20222878, CONSTATADO DEFEITO NO CARTAO POSICAO CCI 4237; AO REALIZAR ENSAIO DE "RETIFICADOR ANORMAL" O CARTAO NAO ACEITA AJUSTE DE TEMPORIZACAO EM 15 SEGUNDOS. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | APOS REPARO REALIZADO POR ILA-2, SSA 202202134, REINSTALADO CARTAO CCI 4237. REALIZADO ENSAIO DE "RETIFICADOR ANORMAL" E CONSTATADO TEMPORIZACAO DO ALARME EM 15 SEGUNDOS, CONFORME OA NºBT-3112/2014. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT202200735.
202202070 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 14/02/2022 09:18:40 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL C4A (SSA 202112525A), DETECTADO QUE AO LIGAR O DISJUNTOR DJE, O RETIFICADOR ENTRA EM FLUTUAÇÃO. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202210 | ALTAIR WIGGERS | Conforme Parecer Técnico de la SSA 202202086, con apoyo del contratista ELTEK se alteró vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y dicha alarma fue temporizado en 5 segundos. Luego de la alteración fue realizado ensayos funcionales, donde fue verificado correcto funcionamiento del cargador C4.
202202013 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202206 | 11/02/2022 14:23:02 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20222680, FOI CONSTATADO SINAL DE AQUECIMENTO NO BARRAMENTO DE FORÇA QUE CONECTA A BOMBA 04 AO QUADRO, FASES A/B/C, CONFORME ANEXO. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202206 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Instalados borns terminais novos no barramento referente a bomba BIN-1202 normalizando o circuito. Não foram realizadas medições pois a bomba foi retirada e descartada, por não ter condições de reparo, pela SMMA (SSA:201815716).
202201906 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 10/02/2022 16:54:09 | Durante la ejecución de la MP4A SSP: 20222646, no actuó la alarma CA alta/baja y CC alta/baja del CN-01. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de CA alta/baja del CN-01 verificando falla en el cartón pos. E3 del BT3 (CCI-4240, COD. ALMOX: 302139.DM: 70026797), el cual fue sustituido por otro cartón de características iguales retirado del almecén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayo de CA alta/baja y tensión CC alta/baja con resultados normales. Emitida SSA: 202202097 para IMA0 para gestionar el reparo del cartón retirado. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202201810 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202206 | 09/02/2022 10:42:50 | GESTIONAR REPARO DE 01 MODULO ELECTRÓNICO DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD: EGC-182DHF. COD. ALMOX: 577510. OBS: CONSTATADO SU DEFECTO AL ESTAR INOPERANTE DURANTE ACTUACION REAL Y TESTE DE FUNCION, DURANTE EJECUCIÓN DE SSA 202201809A | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026978.
202201809 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202206 | 09/02/2022 07:21:44 | Durante la ejecución de la SSP20224016 (1A) encontrada alarma local " Disyuntor 52 B - relé de bloqueo (86B) actuado" inoperante vía botón teste de función . | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202206 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia de 1 modulo electrónico del anunciador local 24VCC, reemplazado modulo por otro de iguales características retirado de Deposito COD: 577510, Emitida SSA 202201810 a IMA 0 para gestión de reparación. Posterior a la sustitución verificado el correcto funcionamiento de todas las alarmas locales sin encontrar defecto alguno.
202201613 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202205 | 04/02/2022 15:51:30 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP: 20222681, encontrado bloco temporizado pos. 27B com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202206 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO BLOCO TEMPORIZADO OFF-DELAY POSICAO "27B",COD.ALMOX.:200301. REALIZADO AJUSTE CONFORME O.A.Nº:BT-3447/86, VALOR ESPERADO/MEDIDO=10/10,42SEGUNDOS. REALIZADO ENSAIO DE "COMUTACAO AUTOMATICA DE CONTROLE" COM RESULTADOS SATISFATORIOS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT 202200337. DM 70026725.
202201559 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202205 | 04/02/2022 15:36:06 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20222681, FOI CONSTATADO SINAL DE AQUECIMENTO NO BARRAMENTO DE FORÇA QUE CONECTA AS BOMBAS 02 e 04 AO QUADRO; BOMBA 02 FASE C , E BOMBA 04 FASE A, CONFORME ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202206 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído conector da bomba 3 faltante por outro novo, retirado do almoxarifado sob o código 216372. Realizada a medição da moto bomba (IN 235A): VAB/AC/BC = 456/455/456 Vca; IA/B/C = 190/187,5/186 A. Deixado equipamento em condições normais de utilização.
202201502 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202205 | 04/02/2022 15:17:34 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO CUATRO CARTONES DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). GESTIONAR REPARO DEL CARTON. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio, entregados a DMME con DM´s: 70026979, 70026981, 70026982 y 70026983.
202201450 | STE |  | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202205 | 03/02/2022 08:02:02 | GESTIONAR REPARO DE LA FUENTE DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD:NSF0A80043F. COD. ALMOX:238279. OBS:CONSTATADO FALTA DE TENSION EN LA SALIDA DE 24VCC CON FUENTE PRINCIPAL 120 VCA (SSA 202201390). | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027127
202201441 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202205 | 03/02/2022 08:01:38 | Gestionar reparo de CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que fue encontrado con defecto durante ejecución de SSA:202201397. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026977.
202201397 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202205 | 02/02/2022 14:27:51 | Durante ejecución de SSP:20222651 (4A), ejecutándose proceso de carga, verificada grande oscilación en la corriente de carga del banco HN-11. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202205 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado cartón CCI-4234 (E3 del BT2) con defecto, sustituido por otro de mismas características, verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA 202201441 para IMA0 gestionar reparo del cartón sustituido.
202201395 | STE |  | P012B005 | CCM KH-06 | 0592.029-9 | 202205 | 02/02/2022 08:32:26 | Durante la ejecución de la SSP 20221237 encontrado anunciador local con 3 (tres) molduras en mal estado (Rotas). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202205 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada 3 molduras del anunciador local en mal estado (Quebrados), reemplazada las molduras por otras de iguales características (retiradas de Almoxarifado COD: 696269 y DM:70026691)
202201390 | STE |  | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202205 | 02/02/2022 08:33:40 | Durante execução da SSP 20220268 encontrada fonte do anunciador sem saída 24Vcc quando alimentada com 120Vca. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202205 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituída fonte por outra idêntica retirada do almoxarifado (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A, Código 238279). Medições: V.ent1=124,4 Vca, V.ent2=226,2Vca, V.saida=26,9Vcc I=2,0A. Emitida SSA:202201450 para IMA0 providenciar reparo da fonte.
202201342 | STE |  | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202205 | 01/02/2022 14:18:31 | Durante la ejecución de la SSP: 20220691, fue encontrado contactor posición Y52 del GMV-3146 con ruído. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | CONSTATADO EL CONTACTOR AUXILIAR POS."Y52" EN EL GMV-3146 C/RUIDO. FUE SUBSTITUIDO POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN (SCHNEIDER 3NA,2NF,10A,127VCA 50/60HZ COD.ALMOX: 679283. DM: 70026715). REALIZADO ENSAYO FUNCIONALES CON RESULTADOS NORMALES. DEJADO EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201341 | STE |  | P012D003 | QUADRO KG-06 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.022-3 | 202205 | 01/02/2022 14:32:20 | Durante la ejecución de la SSP: 20220961, fue encontrado dos reles de subtensión con defecto posición 27A1 y 27A2 del panel KG-06. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SUBSTITUIDO RELE TEMPORIZADO POSICION 27A1 Y 27A2 DEL KG-06 POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN (COD. ALMOX:711297.DM: 70026714). AJUSTE DE TIEMPO DEJADO 27A1/27A2:4.98/5.15 S. (CONF. ORDEN DE AJUSTE BT-3466/2018) . REALIZADO ENSAYO DE ACTUACION Y REARME CON RESULTADOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. PANEL DEJADO EN CONDICIONES DE OPERACION.
202201336 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202205 | 01/02/2022 14:39:22 | Durante la ejecución de la SSP 20221237 encontrado gaveta 52-23 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202205 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado ruido anormal proveniente del contactor posición "X" dentro de la Gaveta 52-23, retirado contactor y reemplazado por otro de iguales características (retirado de Almoxarifado COD: 679283 y DM:70026675).
202201093 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202204 | 27/01/2022 11:15:44 | Durante atendimento a SSA:202200866 verificado contator pos. XCHBC defeituoso (nao atraca). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202204 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado troca do contator posição XCHBC por outro idêntico (CONTATOR AUX 5NA 10A 115V 50/60hz) retirado do almoxarifado cod.126241. Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios. DM:70026622.
202200962 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 25/01/2022 16:35:16 | DURANTE EXECUCAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP20224018, FOI CONSTATADO ALTA RESISTENCIA DE CONTATO NA CHAVE ROTATIVA DE SELECAO DE FASES PARA LEITURA DO VOLTIMETRO DA FONTE "C", POSICAO CTV. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202204 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDA CHAVE ROTATIVA DE SELECAO DE FASES PARA LEITURA DO VOLTIMETRO DA FONTE "C", POSICAO CTV. COD.ALMOX.:582832. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. DM=70026591. AT=202200319
202200919 | STE | 202200825 | K079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.154-4 | 202204 | 25/01/2022 09:21:41 | ADAPTAR REFORÇO EM UMA ABRAÇADEIRA METÁLICA DA SECCIONADORA 89-2 DO PAINEL QJ-09. CONFORME FOTO EM ANEXO. FOI ENTREGUE AO SENHOR JEAN CARLOS ( MMU3). PEÇA PARA REALIZAR REFORÇO. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202250 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado dispositivo para remocao de pino conforme anexos.
202200825 | STE |  | K079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.154-4 | 202203 | 21/01/2022 14:13:45 | Durante execução de manutenção periódica 1A (SSP:20222121) encontrada fase "B" da seccionadora desajustada. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202204 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída abraçadeira metálica do tirante do contato móvel da fase B da seccionadora 89-2, a peça montada foi reforçada e adaptada por MMU3(SSA202200919) para melhor fixação eliminando o problema de desajuste no alinhamento do contato móvel da fase B. Anexo foto da montagem. Valores medidos de resistência de contato : fase A= 0,158mOhm; B= 0,128mOhm; C= 0,131mOhm.
202200800 | STE | 202200796 | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202203 | 21/01/2022 10:41:57 | Solicitamos disponibilidad en cuanto al material de código 181943 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A) para atendimiento a SSA 202200796. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | 202204 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | El material 181943 fue sustituido por 713322 a través de la GCSMIT-531
202200796 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202203 | 20/01/2022 16:32:57 | Durante ejecución de SSP 20224057, constatado disyuntor posición '52-7' abierto sin aceptar cierre, referente al circuito de calentamiento del cubículo 3 del KE-04. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202206 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado substituição do disjuntor 52-7 por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 10KA cod.713322, DM:70026747). Deixado equipamento em condições normais de operação. Medições: V=223,7Vac e I=0,3A. Planilha dos ensaios realizados no disj. em anexo.
202200765 | STE | 202200758 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202203 | 20/01/2022 10:20:31 | Solicito P.T. en cuanto a lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas, condiccion considerada insegura. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT para resolver pendencia. Realizado nuevo proyecto para inhibir operación de los QACCs estando el cargador de baterías en carga profunda. La inhibición se realiza colocando en serie con el pulsador "SEJ" el contacto de un nuevo relé de sobretensión (F59.2). La misma ya fue implementada en campo y solicitamos a la SMMG.DT la certificación de la misma registrando en la SSA matriz.
202200762 | STE | 202200749 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202203 | 20/01/2022 10:20:39 | Solicito P.T. en cuanto a lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas, condiccion considerada insegura. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT para resolver pendencia. Realizado nuevo proyecto para inhibir operación de los QACCs estando el cargador de baterías en carga profunda. La inhibición se realiza colocando en serie con el pulsador "SEJ" el contacto de un nuevo relé de sobretensión (F59.2). La misma ya fue implementada en campo y solicitamos a la SMMG.DT la certificación de la misma registrando en la SSA matriz.
202200714 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202203 | 19/01/2022 07:14:57 | Durante manutenção 1A, SSP 20224914 , encontrado disjuntor 52-B com defeito, incapaz de abrir após comando. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202203 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reparo no disj.52-B. que estava com defeito no mecanismo de acionamento, foi substituído por outro mecanismo retirado do almox. (código 598070). Realizado varias manobras de abertura e fechamento ( manual/elétrico), constatando seu funcionamento normal. O mesmo foi instalado na sua posição original no quadro, utilizando a AT-202201262. O disjuntor provisório foi devolvido para estoque no almoxarifado DM p/ estoque 70026744 e DM p/ sucata do mecanismo 70026748.
202200235 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202201 | 06/01/2022 14:52:06 | SOLICITO APOIO PARA MEDIR TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DO CARREGADOR C4A, CONFORME A PLANILHA 6616-83-19316E . SERVIÇO REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL (SSA 202112525A). DATA SUGERIDA: 14/01/2021. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202205 | FABIO CRISTIANO SCHERER | MEDIÇÃO DE TAXA DE DISTORSÃO HARMÔNICA TOTAL DE TENSÃO (THD) NA ENTRADA (220VCA) DO CARGADOR DE BATERIAS C4A, COM TRÊS NIVEIS DE CARGA NA SAÍDA, SENDO PARA 50A: 0,64/0,64/0,64% ; PARA 150A: 0,87/0,83/0,88% ; E PARA 300A: 1,19/1,18/1,25%. (FASES RS/ST/TR). INSTRUMENTO UTILIZADO: HIOKI PQ3100 BP 708850.
202200165 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 06/01/2022 08:13:19 | Solicito reposição de estoque máximo nos depósitos DMME e DMCF do solvente limpa contato incolor 250/300ml código almoxarifado 612308. Material indisponível desde Setembro de 2021. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | 202202 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | Material disponibilizado en DMME
202200033 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202201 | 03/01/2022 15:39:33 | Solicito actualización de los diseños "6459-DC-15262 QDCC-2 Funcional 1 y 6459-DC-15264 QDCC-2 Funcional 3" referente a la SSA 202100027 sobre retiro de los cabos de los disjuntores que alimentaban los antiguos cargadores C1 e C2, incluir los diseños actualizados en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada.
202200018 | STE | 202100592 | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202201 | 03/01/2022 07:39:18 | Verificar, em conjunto com a SSA 202100592, o circuito de força do motor da bomba BDR-F12-001, devido ao disparo do disjuntor no QQ-02. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202201 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado avaria na isolação da fase "R" (dentro da caixa de conexões) do motor BDR-F12-001. Retirado isolação defeituosa e realizado nova isolação. Medições: Resistencia de isolação abc/Terra = 323 MOHMs, Vab=460v / Vac=461v / Vbc=461v, Ia=98a / Ib=99,7a / Ic=101,5a e In=120a.
202100579 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202152 | 30/12/2021 14:13:18 | Solicito Parecer Técnico referente a falta de item de reposição para o relé de sobretensão posição 59-B do painel QDC. (Modelo atual Pextron 48Vcc PEL-H). Referente ao problema atendido na SSA202100493. Solicitamos também a inclusão na LMR168. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Sugerimos utilizar relé de supervisión de tensión disponible en el almacén con el código: 712615. En anexo esquema de conexión propuesto y ajuste del PSVA.
202100489 | STE | 202100295 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202152 | 27/12/2021 16:35:19 | Dispor no almoxarifado, incluir na LMR e criar política de estoque para as fechaduras utilizadas nos painéis QDCC (também se aplica a CGCA e CM3 e CM4), pois em atendimento à SSA 202100295, verificada a necessidade de substituição da fechadura do painel, porém não há nenhum modelo similar no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado un prototipo de cerradura para los cuadros QDCC y QACC utilizando la impresora 3D con apoyo de ILA3 (SSA 202409069). El prototipo fue montado en el tablero para verificación de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202100365 | AAD |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202151 | 23/12/2021 07:57:15 | ATUALIZAR DESENHO; 6459- DC-0338-P-R5 ; 6459- DC-G9600-E-R0, CONFORME ANEXO, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO PAINEL QDC., E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUAL.NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000401/2025 para actualización de diseño.
202100364 | AAD |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202151 | 23/12/2021 07:58:00 | Solicito atualização dos desenhos 6459-DC-15256E e 6459-DC-15258E, onde foi modificada a antiga alimentação dos carregadores C1 e C2 no quadro QDCC-1. Desenhos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202247 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000399/2025 para actualización de diseños.
202100298 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202151 | 21/12/2021 14:19:54 | SOLICITO TESTS DE LOS HIGROSTATOS MOD.TLZ605, -T91 Y -T92 Y REALIZAR SUS AJUSTES AL 50% +/- 5% R.F/RH (CONFORME RESPUESTA DE P.T DE IEQ2 SSA 202113661B) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las pruebas funcionales en los higrostatos y ajustados conforme lo solicitado. Higrostato T91: Actuación: 47% H.R. Desactuación: 38% H.R. Higrostato T92: Actuación: 49% H.R. Desactuación: 45% H.R. Instrumentos liberados para uso.
202100268 | STE | 202100243 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 21/12/2021 08:27:23 | Solicito Parecer Técnico, pois durante execução de comissionamento do carregador C3A (SSA: 202112521A), ao realizar ensaios de falha a terra conforme item 3.3 de PLANILHA 6616-83-19315E, no ocorreu reporte do alarme com o polo negativo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202213 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE/CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR ELTEK QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202100262 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 21/12/2021 08:27:40 | Solicito actualización del diseño 6459DCG9600E . Diseño en anexo. Ref. a la alimentación 220 Vca entre los paneles QCD y QCB1.Disponibilizar diseño act. en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202100229 | STE |  | L021C008 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-2 | 0433.090-7 | 202151 | 20/12/2021 09:06:42 | ATUALIZAR DESENHO: 6459DC15225E REFERENTE A LA SSA 202115284A DE RETIRO DE CABOS ENTRE EL C2A y El QACC-2 GARANTIR ATUALIZADO E DISPONÍVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitida SRA-IB-000270/2022. Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202100190 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 20/12/2021 09:07:43 | Durante la ejecución de la SSA:202115474A, fue encontrado relé de subtensión de entrada de la barra B (RELE TENS ELETRO 1F MIN 48VC 1RV, COD ALMOX:482820) con defecto (actuaba indebidamente) . Gestionar reparo del rele de tensión. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO REF SSA 202100254, ENTREGADO A STOCK CON DM 70026606
202100120 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202150 | 16/12/2021 11:02:23 | Gestionar reparo da fonte do anunciador (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC CÓD.111384 ) defeituoso (sem ajuste de tensão de saída e ripple alto) detectado durante atendimento a SSA202115602A. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO REF SSA 202100146, ENTREGADO A STOCK CON DM 70026610
202602361 | SEE |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202608 | 19/02/2026 16:21:11 | Durante mantenimiento preventivo anual del cuadro QG-07 (SSP: 20265641), fue encontrado bobina de cierre del disyuntor 52-C con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202608 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Sustituida bobina de cierre por otra de las mismas características proveída por almacenes (cod. alm. 217689). Servicio ejecutado con AT 202601326.
202602189 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202607 | 13/02/2026 06:47:16 | Durante a execução da SSP 20264157 foi encontrado alarme de fuga a terra inoperante. | MEG2 | MEG2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202607 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Constatado cartões eletrônicos posição E6 e posição E4 defeituosos, foram substituídos por outros de idênticas características retirados do almoxarifado (MODULO ELETRO ALARM FUGA TER 125/24VCC cod.112372)e, (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE cod.307335), Realizado ajustes conforme OA.0861-R00 e constatado funcionamento normal dos alarmes do carregador. Emitido SSA: 202602356 para IMA0 gestionar reparo dos cartões. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202602093 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202607 | 11/02/2026 16:50:14 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TN-9A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. Obs: Termostato provehído en sustitución del ensayado en la SSA 202600470. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202609 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado conforme solicitado e liberado para uso. Temperatura: Atua em 30,2°C / Retorna em 38,2°C Humidade: Atua em 60,2% / Retorna em 52,9%
202601988 | SAD |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.085-7 | 202607 | 10/02/2026 13:26:37 | Durante o ensaio de capacidade do banco de baterias HN-02 (SSP 20264157) verificou-se que a tensão do elemento 38 caiu abaixo de 0,6 VCC a 2:35 horas de iniciado o ensaio. | MEG2 | MEG2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202607 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado a substituição do elemento 38 por outro de mesmas características retirado do almox (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M - cod: 707715). Efetuado descarga de 4h e carga de 6,5h a 0,2C com resultados satisfatórios. Elemento reinstalado ao banco de baterias. Tensão medida do elemento: 1,411Vcc. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601985 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202607 | 10/02/2026 10:36:12 | Durante la ejecución de la SSP: 20265640, se encontró con defecto el fin de curso posición "FC" , del disyuntor 52-D. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202607 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del fin de curso, posición FC, encontrado con defecto, por otro de mismas características, retirado de almacenes, cod: 251860, se realizaron pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202601900 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202607 | 09/02/2026 11:04:40 | Durante execução da SSP:20264162, constatado que o carregador não conecta em regime de carga. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202607 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado cartão eletrônico posição E1 defeituoso e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, Cod:307351). Realizado ajustes conforme OA.0757-R00 e constatado funcionamento normal do carregador. Emitido SSA:202602199 para IMA0 gestionar reparo do cartão. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202601839 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:26:38 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142820MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078150. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202601838 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:27:37 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142822MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078150. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202601837 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:27:44 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142819MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202607 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento foi calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078150.
202601835 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:27:56 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142818MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202608 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078150. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202601834 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:28:05 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142823MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078150. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202601833 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202607 | 09/02/2026 08:28:14 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO DE PRECISÃO, modelo 726, marca FLUKE, Nº serie: 71142821MV, adquirido pela 4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/02/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202608 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento foi calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078150.
202601739 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202606 | 05/02/2026 13:11:34 | Durante execução da SSP 20262635 foi encontrado relé de subtensão pos. 27A inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202606 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção, confirmado relé 27A inoperante. Efetuado a substituição dos relés 27A e 27ATF pelo relé PSVA (RELE SUPERV TENS 40/250VCA/VCC 10/300VCC, cod almox: 712615) parametrizado conforme OA.1025-R00 autorizado no PT da SSA 202308199. Emitida SSA 202601970 para IEQ2 atualizar desenhos. Emitida recomendação 7483 para revisão da ordem de ajuste. Realizado testes funcionais confirmando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601598 | STE |  | K024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.124-2 | 202606 | 03/02/2026 09:06:32 | Durante ejecución de SSP 20265642 (1A), constatado bobina referente a la traba mecánica de la seccionadora 89-1 con la aislación dañada, causando falla a tierra intermitente. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202606 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado bobina referente a trava mecanica da seccionadora 89-1 com isolação danificada e substituida por outra de identicas caracteristicas retirada do almoxarifado (BOBINA ABER/FECH SECC CRW 125VCC, Cod:582794). Realizado ensaios e verificado funcionamento normal do equipamento. Emitido SSA:202601621 para IMA0 providenciar reparo da bobina retirada. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202601455 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 30/01/2026 14:36:32 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO AMPERIMETRO DIGITAL DA MARCA KYORITSU, MOD: SNAP 2033, IB: 4284. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202607 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizada a substituição das baterias.
202601042 | STE | 202600216 | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINAÇÃO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202604 | 23/01/2026 16:43:33 | Solicitamos apoyo para el ensayo y conexión de los cables C66014 y C66015 del sistema de iluminación externa de la Subestación Margen Derecha. Trabaro referente a la sustitución de los tableros TIE-4A y TIN-4A. Servicio previsto para el 29/01/2026. Diseños en anexo. | MEG2 | MEG3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202605 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio dos cabos obtendo como resultado:C66014 - 1//TERRA=135000Mohm, 2/TERRA=165000Mohm, 1/2=80000Mohm.Cabo C66015 - 1/TERRA=13000Mohm, 2/TERRA=15000Mohm, 1/2=90000Mohm. Megger , t=32,5°C, UR= 40,5%. Efetuado a desconexão dos cabos antigos e conectado os cabos novos no QBIE para teste do comando da iluminação. Posteriormente reconectado cabos antigos, aguardando a migração total do painel TIN-4A/TIE-4A.
202600748 | STE | 202600524 | L021D008 | QUADRO IEM 4CRL-1 125VCC | 1588.006-8 | 202604 | 19/01/2026 16:35:04 | Solicitamos apoyo para la desconexión, ensayo y reconexión del cable M43013 que alimenta el tablero IEM de la caseta 4CRL-1 debido a que la carga será transferida del tablero TDCC al tablero QDS-7. Servicio previsto para el 22/01/2026. | MEG2 | MEG3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202604 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Ao realizar a desconexão do cabo alimentador 125Vcc no quadro IEM, constatado que o mesmo foi retirado do local e o cabo conectado em quadro provisório instalado pela SOCM.DT. Emitido SSA 202601186 solicitando a IEQ2 prazo para instalação do novo quadro IEM na casseta . Efetuado ensaio de megger no cabo obtendo os resultados:+/TERRA=50GOHM, -/TERRA= 50GOHM, +/ -=40GOHM. Megger IB-3198/Termohigrómetro IB-5436/Temperatura: 23,3 °C./Humedad: 52.2 %
202600619 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202603 | 15/01/2026 16:43:46 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE MILIAMPERÍMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, Nº serie: 70470051MV, adquirido pela OC:4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 25/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202604 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10078150 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600618 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202603 | 15/01/2026 16:44:02 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE MILIAMPERÍMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, Nº serie: 70470004MV, adquirido pela OC:4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 25/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento verificado e calibrado de acordo com suas características, estando apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082389.
202600617 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202603 | 15/01/2026 16:44:18 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE MILIAMPERÍMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, Nº serie: 70470034MV, adquirido pela OC:4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 25/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078150. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202600616 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202603 | 15/01/2026 16:44:43 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE MILIAMPERÍMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, Nº serie: 70470014MV, adquirido pela OC:4500082389 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 25/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10078150 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600472 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 09:14:55 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B92 del cuadro TIN-4A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado dentro de suas características e liberado para uso. Temperatura: Atua: 29,6°C retorna: 42,9°C. Umidade: Atua: 60,2% retorna: 52,2%.
202600471 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 09:16:09 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TIN-4A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado dentro de suas características e liberado para uso. Temperatura: Atua: 30,3°C retorna: 45,1°C. Umidade: Atua: 60% retorna: 52,1%.
202600470 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 09:16:23 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TN-9A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el ajuste, ensayo y verificación del termostato posición B91 del cuadro TN-9A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360, el mismo en cuanto a temperatura actúa a los 29,5 °C (bajando) pero en condiciones de humedad no está respondiendo, el caso fue conversado con el colega solicitante, quién procederá a retirar para providencia.
202600469 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 11:22:59 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TIE-4A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado dentro de sus características y liberado para uso. Temperatura de actuación 29,4°C retorna: 43,1°C. Humedad de actuación: 60,2% retorna: 52,2%.
202600210 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:16:01 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664767, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600209 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:26:20 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664785, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600208 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:26:33 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664758, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600207 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:26:44 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664789, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600206 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:26:54 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47787, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600205 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:04:13 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47795, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600204 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:01:17 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47796, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600183 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 07:03:33 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47788, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202520118 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202552 | 26/12/2025 07:44:14 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMÔMETRO DIGITAL DE VARETA, modelo MV-363A, marca MINIPA, Nº serie: AHK240620-49821, adquirido pela OC:4500082373 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme la solicitud de pedido 10078108 item 00080, instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Se le asignó la identificación 5673.
202520117 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202552 | 26/12/2025 07:43:57 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMÔMETRO DIGITAL DE VARETA, modelo MV-363A, marca MINIPA, Nº serie: AHK240620-49810, adquirido pela OC:4500082373 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme la solicitud de pedido 10078108 item 00080, instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Se le asignó la identificación 5674.
202520024 | AAD |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202552 | 22/12/2025 14:40:52 | Solicito actualización de los diseños 6230-DF-84937-P H1 y 6230-DF-84912-P H2 referentes a la sustitución del relé de subtensión posición '27.A' y remoción del relé posición '27.A TF' (SSA 202519758). Diseños 6230-DF-A8072-P-H5, 6209-DC-15204-E-H3, 6209-DC-7714-P-H2, 6230-DF-84912-P-H1, referentes a la SSA:202519632. Anexo diseños marcados conforme realizados en campo. Garantizar disponibilidad en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/12/2025 - Emitida SRA-IB-000450/2025 para atualização de desenhos.
202520014 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202552 | 22/12/2025 14:43:39 | Solicito atualizar desenhos funcionais do quadro QB01 e interligação, 6209DC07707P, 6209DC07706P, 9231DO15218E e 9231DO15217E referente a provisão de alimentação 125Vcc para os quadros SVP3 e SVP4. Desenhos com marcações em anexo. Manter disponibilidade dos desenhos atualizados no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/12/2025 - Emitida SRA-IB-000454/2025 para atualização de desenhos.
202519837 | STE | 202519457 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 17/12/2025 10:53:02 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aceptación del voltímetro digital posición M2B, marca KRON, modelo KDF 48 IKRON, conforme al ítem 2.8 de la planilla de comisionamiento 6616-83-19323-E. Registrar en el campo de observación el valor mínimo de tensión indicado en el display del instrumento. Planilla de ensayo en anexo. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el ensayo de aceptación del voltímetro digital posición M2B, marca KRON, modelo KDF 48 IKRON, conforme al ítem 2.8 de la planilla de comisionamiento 6616-83-19323-E. En el documento anexado se encuentran los resultados obtenidos conforme la solicitud recibida. Instrumento fuera de clase, no liberado para uso. Obs: El instrumento lográ indicar una lectura para valores mayores de 0,56 V en su entrada (ver fotos en el anexo).
202519820 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202551 | 17/12/2025 07:59:14 | Solicito reparación o cambio del TMR ramal 9527, SN: RTF180910105 que ya no prende (botón de encendido se encuentra roto). Además el TMR se apaga y prende solo sin motivo aparente. | MEG2 | MEL3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202551 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un nuevo TMR con el ramal 9527. Con NS del TMR RTF244801724 y de la base RTA232006409. Liberado para uso
202519815 | STE | 202519790 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 16:52:18 | Solicito parecer técnico pues, durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se pudo constatar que la barra de aterramiento que se encuentra en la parte inferior del cubilo perteneciente a la barra B no se encuentra conectada a ningún cabo de aterramiento externo por lo cual dicha barra no se encuentra efectivamente aterrada. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | La barra de puesta a tierra referida ha sido conectada al sistema de aterrizamiento por la empresa contratista. Verificar la correcta instalación y registrar la condición en la SSA matriz.
202519558 | STE |  | P098B061 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-6 | 1562.011-7 | 202550 | 12/12/2025 07:56:58 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-6 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 75A de manera constante (7,5 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO BARTH | 202607 | EVANDRO BARTH | DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202519546, FOI REALIZADA INSPEÇÃO E CONSTATADO QUE OS FILTROS DESCARTÁVEIS HAVIAM SE DESPRENDIDO E ESTAVAM IMPEDINDO O MOVIMENTO DAS HÉLICES DO VENTILADOR. REALIZADA A RETIRADA DOS MATERIAIS E LIBERADO EQUIPAMENTO SEM OS ELEMENTOS FILTRANTES. EMITIDA SSA RELACIONADA 202520212 PARA IME2 EMITIR PARECER QUANTO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE PROJETO.
202519557 | STE |  | P098B051 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-5 | 1562.010-5 | 202550 | 12/12/2025 07:57:07 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-5 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 70A de manera constante (7 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO BARTH | 202607 | EVANDRO BARTH | DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202519546, FOI REALIZADA INSPEÇÃO E CONSTATADO QUE OS FILTROS DESCARTÁVEIS HAVIAM SE DESPRENDIDO E ESTAVAM IMPEDINDO O MOVIMENTO DAS HÉLICES DO VENTILADOR. REALIZADA A RETIRADA DOS MATERIAIS E LIBERADO EQUIPAMENTO SEM OS ELEMENTOS FILTRANTES. EMITIDA SSA RELACIONADA 202520212 PARA IME2 EMITIR PARECER QUANTO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE PROJETO.
202519555 | STE |  | P098B041 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-4 | 1562.009-8 | 202550 | 12/12/2025 07:57:15 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-4 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 80A de manera constante (8 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO BARTH | 202607 | EVANDRO BARTH | DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202519546, FOI REALIZADA INSPEÇÃO E CONSTATADO QUE OS FILTROS DESCARTÁVEIS HAVIAM SE DESPRENDIDO E ESTAVAM IMPEDINDO O MOVIMENTO DAS HÉLICES DO VENTILADOR. REALIZADA A RETIRADA DOS MATERIAIS E LIBERADO EQUIPAMENTO SEM OS ELEMENTOS FILTRANTES. EMITIDA SSA RELACIONADA 202520212 PARA IME2 EMITIR PARECER QUANTO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE PROJETO.
202519551 | STE |  | P098B031 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-3 | 1562.008-6 | 202550 | 12/12/2025 07:57:22 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-3 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 75A de manera constante ( 7,5 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO BARTH | 202607 | EVANDRO BARTH | DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202519546, FOI REALIZADA INSPEÇÃO E CONSTATADO QUE OS FILTROS DESCARTÁVEIS HAVIAM SE DESPRENDIDO E ESTAVAM IMPEDINDO O MOVIMENTO DAS HÉLICES DO VENTILADOR. REALIZADA A RETIRADA DOS MATERIAIS E LIBERADO EQUIPAMENTO SEM OS ELEMENTOS FILTRANTES. EMITIDA SSA RELACIONADA 202520212 PARA IME2 EMITIR PARECER QUANTO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE PROJETO.
202519546 | STE |  | P098B011 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-1 | 1562.006-2 | 202550 | 12/12/2025 07:57:30 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-1 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 70A de manera constante ( 7 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202551 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE REALIZADA LA INSPECCION DE LOS VENTILADORES DE INSUFLAMIENTO, CONSTATANDOSE QUE LOS FILTROS DESCARTABLES ESTABAN OBSTRUYENDO LAS HELICES, REALIZADA LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE DICHOS MATERIALES DESCARTABLES. DEJADO SIN FILTROS, EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202519327 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 05/12/2025 14:34:56 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, modelo TY-720, marca YOKOGAWA, Nº serie: JKQBG74, adquirido pela OC:4500082013 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 17/12/2025. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 item 00060 y al anexo DMS 10000347321 item 115. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: Fueron substituidas las pilas y el instrumento fue asigando con la identificación IB 5668.
202519324 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 05/12/2025 14:38:46 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, modelo TY-720, marca YOKOGAWA, Nº serie: JKQBA16, adquirido pela OC:4500082013 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 17/12/2025. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078108 item 00060 y al anexo DMS 10000347321 item 115. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: El instrumento fue asigando con la identificación IB 5667.
202519304 | STE |  | K020A017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C | 0265.029-0 | 202549 | 05/12/2025 11:12:09 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético, referente às câmaras de extinção de arco do disjuntor 52C de 13,8KV do painel QQ-03. | MEG2 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202551 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Efectuado reparo del material aislante de 6 bobinas de soplo magnético de la cámara de extinción de arco del disyuntor 13.8 KV. En el proceso fueron utilizados los siguientes materiales: cinta de vidrio, resina epoxi EM-849 y barniz de recubrimiento rojo (cód.. almacén 582514) disponibles para pequeños reparos que se encuentran en el taller de la U02 cota 108. Imagen en anexo
202519148 | STE | 202518033 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202549 | 03/12/2025 10:03:27 | Solicito parecer técnico sobre a falta de sobressalente do rele de subtensão Vca (27CB1) do carregador QCB-01, para atendimento da SSA: 202518033. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202549 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar material con código de stock 100994 en la posición del relé de subtensión 27CB1 del cargador.
202519116 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202549 | 02/12/2025 16:54:53 | Solicito parecer técnico, pues: Durante la ejecución de la SSA 202518096 fue verificado que: El disyuntor 721.10 - Carga en la etiqueta frontal (DAT.2 MONITORIZACION COMUN 60HZ) posee un cable de salida M6X33047 - Con corriente de salida I=0A El tablero no existe físicamente en el local (Sala de comunicaciones 60HZ) donde se encuentra su homologo de 50HZ DAT.1 50HZ (Sala de comunicaciones 50HZ) | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme texto de ejecución de SSA derivada, el disyuntor no alimenta ninguna carga existente, por lo que el cable conectado fue retirado y el disyuntor quedó en condición de reserva.
202518953 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202548 | 28/11/2025 15:30:30 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo: Unidade para testes de disjuntor a vácuo, modelo VIDAR, marca MEGGER, Nº serie: 2515951, adquirido pela OC:4500081044 - RC: SM.DT/0010078077. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 10/12/2025. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Foi realizado ensaio de aceitação concomitantemente com a área solicitante. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078077.
202518952 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202548 | 28/11/2025 15:30:40 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo: Unidade para testes de disjuntor a vácuo, modelo VIDAR, marca MEGGER, Nº serie: 2515987, adquirido pela OC:4500081044 - RC: SM.DT/0010078077. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 10/12/2025. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Foi realizado ensaio de aceitação concomitantemente com a área solicitante. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:0010078077.
202518951 | STE | 202518530 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202548 | 28/11/2025 15:31:04 | Solicitamos parecer técnico al hecho de que el disyuntor instalado en la posición 52.03 posee un contacto axiliar de disparo, siendo necesarios dos contactos de este tipo para la instalarlo en la posición 52.11. Diseños en anexo | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar el cambio de posición del cable de alimentación del deshumidificador de la CCR, manteniendo en su lugar los disyuntores 52.03 y 52.11. Conectar el cable en la posición 52.03 y realizar el ajuste al disyuntor conforme OA en adjunto.
202517802 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202546 | 10/11/2025 08:02:38 | Durante mantenimiento preventivo (SSP 20253788) constatado cierre del interruptor 52-c (Fuente CS-01) al pasar el panel para automático sin presencia de tensión en ninguna de las fuentes de alimentación. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202546 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante normalização do painel foi verificado que mesmo com as fontes do QP-01 e QP-02 e CS-01 isolados, ao passar o painel para automatico, entrava o disjuntor 52c (alimentação via CS-01) e 52d (interligação).Após verificação de funcionamento do circuito, foi encontrado o mau funcionamento do relé 27cx. Após a substituição do relé o foram realizados ensaios de funcionamento e o painel passou a funcionar normalmente. Deixado em condições normais de operação.
202515762 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202540 | 02/10/2025 10:36:23 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO VOLT-AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL MARCA FLUKE, MODELO 381, DE IB 4296 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR CLAUDIO PIVA 2215/ 9194 SMMG/MEG2 | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Também foi realizada a substituição das pilhas de alimentação.
202515760 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202540 | 02/10/2025 10:36:32 | Solicito calibração do instrumento Multímetro digital modelo Fluke 73III (IB1802). Entregue com 2 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202542 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: La batería fue reemplazada.
202515759 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202540 | 02/10/2025 10:36:44 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT2500, (IB4067). Entregue com maleta, 5 pontas de prova e manual. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202542 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202515422 | STE |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 25/09/2025 16:46:52 | Durante ejecución de la SSP:20253112, encontrado relé de protección del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) averiado. El mismo corresponde al disyuntor 522-09. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202539 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de relé de protección por otro de mismas características retirado del almacén. Efectuados ensayos y verificada correcta actuación del mismo conforme OA:60114. Resultados de ensayos, Neutro: 4XItap=1,081s; 5XItap=0,849; 20xItap=0,037s; Valores esperados:4XItap=0,9-1,1s; 5XItap=0,77-0,94s; 20xItap<0,05s. Rele dejado en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA:202515451 para IMA0 realizar gestión de reparo.
202514164 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 03/09/2025 07:29:13 | Solicitamos apoio para transporte de banco de baterias usado. O banco se encontra na cota 115, próximo à maquina U18, e será carregado em um caminhão parado em frente ao monta carga na mesma elevação.. | MEG2 | MAM2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202536 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a SMMG-MEG2 con operación de monta carga frontal de 5Ton (empilhadeira) para el traslado de banco de baterías usadas desde la UG18 hasta frente del monta-cargas AMD en la ELEV 115. Y posteriormente fueron cargadas sobre un camión. (Foto en anexo)
202514038 | STE | 202511729 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202536 | 01/09/2025 09:33:34 | Solicitamos apoio para a realização de ensaios com o CT Analyser nos três novos TC do painel. Posição TC1, TC2 e TC3 - TIPO: SNABKG, TRIPLO SECUNDÁRIO, UM=15kV, ICC=30kA, 50/60Hz, REL=2000-5-5-5A, 1S1=MEDIÇÃO 0.3%C50 - 2S1=PROTEÇÃO: 10P20-50VA - 3S1=PROTEÇÃO: 10P20-50VA. Data sugerida: 02/09. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202536 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de devanado secundario y levantamiento de la curva de saturación de los TCs S/N 137481,137482 y 137483 , conforme solicitado. Resultados en anexo. Obs: Nro. AT: 202507736 (MEG2).
202513265 | APV | 202507560 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202534 | 18/08/2025 09:29:18 | Solicitamos P.T pues durante el comisionamiento del tablero TG-TR01 SSA202505076 se constató que el disyuntor 52.1.14 (reserva) no permite el rearme después del trip. Obs: Fueron sustituidas la manopla externa y el mecanismo de abertura y cierre y se constató que la falla persiste. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202534 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SMDTC-2671 solicitando a compra do disjuntor 1SDA068164R1.
202513202 | STE | 202512727 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202533 | 15/08/2025 16:59:14 | Solicitamos Parecer Técnico respecto a la imposibilidad de aislar el tablero QB-02 (AT 202507061), debido a la falta de una doble alimentación en 125 VCC al interruptor 42TB1 conforme se relata en la SSA 202512922. Esta situación imposibilita; - la sustitución de elementos de supervisión, control y maniobra del QB-02; - la inclusión y exclusión de cargas; y - la ejecución de los ítems 1 al 9 del Grupo 2 de la PIC.EQ.0092-R03 para la referida localización. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme verificado en los diseños 6209DC07706P y 6209DC07714P, el TBP01 (Panel Aux del transformador TB-01) recibe alimentación de los paneles QB-01 y QB-02. La existencia y condición de estos alimentadores fueron verificadas en la SSA 202320473 (QB-01) y en la 202320474 (QB-02). Por lo anteriormente expuesto, no vemos imposiblidad para desenergizar el panel QB-02 con el fin de realizar trabajos correctivos y/o preventivos en el tablero QB-02, desde el punto de vista de la doble alimentación.
202513156 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202533 | 15/08/2025 13:40:22 | Favor efectuar calibración del Amperimetro Pinza (Marca: Fluke, Modelo: 376FC , Código de identificación: IB-3807) y cambio de pilas. | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202535 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a substituição de suas pilhas.
202512221 | STE |  | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202531 | 31/07/2025 16:21:40 | Solicito atualizar desenhos 6478-DF-A4531-E, em anexo, referente a substituição do disjuntor T20 de 10 A por outro de 16 A, devido ao aumento de carga. Conforme Parecer Técnico SSA 202512191; Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000246/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202512191 | STE | 202511516 | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202531 | 31/07/2025 11:02:27 | Solicito parecer técnico referente o desarme do disjuntor T-20 do Quadro de Iluminação e Tomadas de Força (TLF4), oficina da SEMD, durante a transferência de fonte. Obs. Disjuntor instalado é de (10 A ) e durante a transferência a corrente vai a 18.4 A, motivo do desarme do disjuntor, foto em anexo, | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 2P 10A del circuito #T20 por el disyuntor 2P 16A código 720624.
202511918 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202530 | 25/07/2025 14:42:08 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, marca/modelo HOMIS 104D, N° serie: 202119595, adquirido pela OC:4500080055 - RC:SM.DT/0010076446. Prazo: 06/08/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202532 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10076446 item 00020. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202511917 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202530 | 25/07/2025 14:42:17 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, marca/modelo HOMIS 104D, N° serie: 241150075, adquirido pela OC:4500080055 - RC:SM.DT/0010076446. Prazo: 06/08/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202532 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10076446 item 00020. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202511916 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202530 | 25/07/2025 14:42:26 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, marca/modelo HOMIS 104D, N° serie: 241157897, adquirido pela OC:4500080055 - RC:SM.DT/0010076446. Prazo: 06/08/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202532 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10076446 item 00020. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202511915 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202530 | 25/07/2025 14:42:35 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, marca/modelo HOMIS 104D, N° serie: 241157906, adquirido pela OC:4500080055 - RC:SM.DT/0010076446. Prazo: 06/08/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202532 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10076446 item 00020. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202511914 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202530 | 25/07/2025 14:42:43 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, marca/modelo HOMIS 104D, N° serie: 241157911, adquirido pela OC:4500080055 - RC:SM.DT/0010076446. Prazo: 06/08/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202532 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de pedido 10076446 item 00020. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento.
202511006 | STE | 202510521 | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202529 | 15/07/2025 10:57:17 | Solicito parecer técnico respecto al periodo de implementación del prototipo de combate a corrosión, con el fin de coordinar la posterior desconexión de la alimentación temporal una vez finalizado el proceso. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202529 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El plazo estimado para la prueba del sistema de protección anticorrosiva es de 6 meses.
202510457 | STE | 202510369 | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202528 | 07/07/2025 09:16:21 | Solicito parecer técnico referente ao painel QF-Exaustor, SSA de comissionamento 202509673, em que foi observado funcionamento do exaustor em manual dependendo apenas da seleção em manual da seletora S1, onde o exaustor é acionado imediatamente após passar a chave seletora S1 p/ manual, sem necessidade de utilizar as botoeiras de partida/parada. Na condição de automático, com seletora S1 em automático, há a necessidade de pressionar as botoeiras partida/parada para partir/parar o exaustor. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202528 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Modificar el circuito y programa del PLC conforme documento en anexo. Resumen de modificaciones: -Pulsadores de partida/parada sirven para la marcha y parada en modo MANUAL y no en modo AUTOMATICO. En Modo automático el sistema funciona automáticamente sin necesidad de pulsar botoneras. -Alimentación del circuito de comando desde del disyuntor Q1.
202510456 | STE | 202510370 | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202528 | 07/07/2025 09:16:37 | Solicito parecer técnico referente ao painel QF-Exaustor, SSA de comissionamento 202509673 onde foi observado que o circuito de comando não está protegido por disjuntor interno do quadro, sendo energizado diretamente pela alimentação proveniente do quadro de distribuição TG AZ, circuito 6 (disjuntor tripolar 20A). | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202528 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Alimentar el circuito de comando desde el disyuntor Q1. Diseño en anexo. Esto ya se ha solicitado también en la baja de la SSA 202510457.
202510268 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202527 | 02/07/2025 11:19:50 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en el archivo técnico de los siguientes diseños: 6231-DF-84903-P, 6231-DF-85001-P, 9236-DO-15453-E y 9236-DO-15458-E. Referentes a la sustitución de los reles 27CC2 e 27CC2TF por relé supervisor modelo PSVA COD: 712615 , efectuados bajo la SSA 202509781. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms.
202509199 | STE | 202507759 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202524 | 13/06/2025 15:22:27 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato do disjuntor 721-30 do QB-02 já estar sendo utilizado para a alimentação provisória do TB-CC, impossibilitando a conexão do cabo de alimentação do SVP-02, solicitada na SSA 202507759. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conectar cabo M5X-0203 referente al SVP-02, conforme diseño anexo (disyuntor 720.22).
202508684 | STE |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202523 | 06/06/2025 15:11:04 | En función del comisionamiento del panel TS-UPS SSA:202508229, planilla 6928-83-19046-E, solicito calibración/certificación del termostato marca finder 7T.81.0.000.2403 con rango de ajuste de 0-60°C (orden de ajuste según planilla es de 40°C). | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202524 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato NC ajustado conforme lo solicitado, temperatura de actuación: 39 °C.
202508595 | STE |  | J079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.112-9 | 202523 | 05/06/2025 13:42:39 | Durante execução da manutenção preventiva SSP: 202503536 encontrada haste isolante fase "T" da seccionadora 89-2 danificada. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202523 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante manutenção preventiva SSP 202503536, foi encontrado haste e da seccionadora com trica na sua fixação ao eixo. A mesma foi substituída por outra de mesmas característica retirada do almoxarifado código 236217. Para fixar a haste no eixo, utilizou Anel Ret. Aço, código do almox. 237205. Após sua fixação ao eixo da seccionadora foi realizado várias manobras constatando seu funcionamento normal.
202508585 | STE | 202508575 | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 10:23:00 | Solicito Parecer técnico referente a los conductores de protección a tierra (PE) instalados en el QD-UPS, ya que los mismos son de una sección de 25 mm², lo cual no concuerda con las especificaciones del diseño eléctrico de referencia. De acuerdo con el diseño 6928DFJ5209P – página 4, la sección indicada para los conductores PE es de 50 mm². Diseño adjunta. Derectado durante comisionamiento SSA: 202508209. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | Considerando la NBR 5410, la sección del conductor de protección a tierra (PE) de 25 mm² puede ser admitida. considerando conductores de fases mayores a 35 mm².
202508582 | STE | 202508572 | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 10:23:16 | Solicito Parecer Técnico sobre la ausencia del cable de neutro HEM-0021-N en el QD-UPS y que proviene del tablero TG-TR-02 según el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | El conductor de neutro faltante (HEM-0021-N) proveniente del tablero TG-TR-02 será lanzado por SOCM.DT, conforme diseño 6928DFJ5209P. Posterior a la inspección y ensayos del cable, conectar según diseño funcional del QD-UPS.
202508581 | STE | 202508568 | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 10:23:31 | Solicito Parecer técnico sobre la ausencia del grupo de cables que interliga los fines de curso FC1 y FC2 con los UPS1 y UPS2, difiriendo así con lo indicado en el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los conductores faltantes, referentes a los fines de curso FC1 y FC2, que conectan con la UPS1 y UPS2, serán lanzados por SOCM.DT. Posterior a la inspección y ensayos de los cables, conectar según diseño funcional del QD-UPS. Coordinar con MEL3.
202508448 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 10:25:32 | En función del comisionamiento del panel QD-UPS planilla 6928-83-19044-E, solicito calibración/certificación del termostato marca finder 7T.81.0.000.2403 con rango de ajuste de 0-60°C. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202524 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado ajuste e verificação do termostato para a temperatura de acionamento: 39,1°C.
202508420 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202523 | 03/06/2025 11:12:17 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MEDIDOR PORTÁTIL DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, modelo MIT2500, marca MEGGER, Nº serie: 102546647, adquirido pela OC:4500078595 - RC: SM.DT/0010076400. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 18/06/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202523 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202508419 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202523 | 03/06/2025 11:12:28 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MEDIDOR PORTÁTIL DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, modelo MIT2500, marca MEGGER, Nº serie: 102545000, adquirido pela OC:4500078595 - RC: SM.DT/0010076400. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 18/06/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202523 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202508417 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202523 | 03/06/2025 11:12:55 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MEDIDOR PORTÁTIL DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, modelo MIT2500, marca MEGGER, Nº serie: 102546634, adquirido pela OC:4500078595 - RC: SM.DT/0010076400. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 18/06/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202524 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202508416 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202523 | 03/06/2025 11:13:04 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MEDIDOR PORTÁTIL DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, modelo MIT2500, marca MEGGER, Nº serie: 102546650, adquirido pela OC:4500078595 - RC: SM.DT/0010076400. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 18/06/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202524 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso.
202508139 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202522 | 29/05/2025 14:44:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el TMR PHILIPS con SNr:P080900700545--Interno:9209, perteneciente a CARLOS A. SERRA GONZALEZ, se apaga repentinamente. | MEG2 | MEL3 | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202524 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 ). O aparelho velho foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, o aparelho foi testado e aprovado para uso.
202508056 | STE | 202502397 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202522 | 28/05/2025 15:08:27 | Solicito Parecer técnico sobre a falta do acessório saída analógica do indicador digital DH-96CPM Cod. Almox.: 711323. Para atendimento da ssa:202502397. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | El módulo de salida analógica (Ref. del fabricante: M204425, marca: Circutor), accesorio del indicador DH-96CPM, se encuentra en almacenes con código de stock 711325. La LMR.LL256 será actualizada vía SDS-15480.
202507638 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 21/05/2025 13:47:21 | Solicito a compra das peças sobressalentes da do carregador C2 , descritas na LMR II500 sem cod. de almox., que estão com defeito a saber: - Smartpack2 master (part no: 242100.500) - Smartpack2 basic ( part no: 242100.501) - placa fuga a terra (CPC000440) Obs.: materiais de fabricação da ELTEK. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Urgente | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202521 | ESPINOZA BORBA ABEL | Los componentes "Smartpack2 master" y "Smartpack2 basic" se encuentran disponibles para ser retirados de almacenes, entregados como sobresalientes del contrato 4500034679 (DM 70030685, DM 70032482). Los materiales se encuentran en proceso final de codificación y la reposicion será realizada conforme politica de reposición. El componente "placa fuga a terra (CPC000442)" será solicitado para compra y codificación. El seguimiento de la solicitud será realizada a través de la SSA 202507843.
202507418 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202521 | 19/05/2025 07:25:17 | Durante atendimento a SSA:202507225 constatado indicação de alarme no ASLP-02 “CB02/QB02 FALLA" sem rearme. Realizado ensaios e constatado atuação real de contatos nos quadros CB-02/QB-02. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202522 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado contator posição RLB com deformação na carcaça. Substituído por outro contator de mesmas características. Realizado ensaios e constatado perfeito funcionamento. Deixado em condições normais de operação.
202506713 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202518 | 29/04/2025 13:57:53 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato do disjuntor 721-26 do QB-02 já estar sendo utilizado para a alimentação provisória do QO-01, impossibilitando a conexão do cabo de alimentação do TB-CC, solicitada na SSA 202505782. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar el disyuntor 721-30 del QB-02 para la conexión del cable de alimentación del TB-CC.
202506623 | STE | 202506246 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202518 | 28/04/2025 16:14:18 | Solicito P.T. pois durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado ausencia de aterramento nos pontos 2 e 4 da borneira BAF1 provenientes dos TC´s conforme indicado no desenho 6928-DF-J5332. Anexado desenho com indicação dos itens inexistentes. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizar las conexiones correspondientes a tierra en los puntos 2 y 4 de la bornera BAF1 conforme diseño.
202506590 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 | 28/04/2025 07:54:10 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, ausencia de intertrabamiento eléctrico o mecánico entre las llaves seccionadoras de tierra 2CHT1 y el DY 52-30 del QP-02, también de la llave seccionadora de tierra 1CHT1 y futura alimentación del QP-01. Ademas detectada ausencia de intertrabamiento mecánico entre el disyuntor QM2 y QM1 discrepantes con el diseño 6928-DF-J5300-P R0F Pag. 6 y ensayos de la planilla de comisionamiento 6928-83-19014-P pag.16. Anexo pagina del diseño en cuestión. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202520 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa do parecer tecnico da SSA 202506596: "O intertravamento elétrico entre as seccionadoras de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02 e futura alimentação do QP-01 foi implementado pelas SSAs 202507014, 202507015, 202507159 e 202507206. O intertravamento mecânico não será implementado. O intertravamento entre os disjuntores QM2 e QM1 será somente elétrico." Intertravamento testado e verificado correto funcionamento. Painel em condições normais de uso.
202506585 | STE |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202518 | 28/04/2025 07:27:36 | Durante comisionamiento de transformador TR-02 SSA: 202505079 fue verificada falta de comunicación (comunicación serial RS-485) del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023907 con el IHM del cuadro SE-EM. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202506622) certificamos la normalización de la comunicación serial RS-485 del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023907 con el IHM del cuadro SE-EM.
202506422 | STE | 202506065 | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202517 | 24/04/2025 08:12:03 | Solicito parecer técnico pois durante a execução da SSA 202506065 foi verificado que não é possível ajustar o tape do relé 50/51-N pois foi solicitado o ajuste de 0,1A enquanto o relé possui um range de 0,2 a 0,8A. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar relé con código de Stock 615994. Ajustes y tiempo de ensayos en anexo.
202506300 | STE | 202506298 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 14:43:43 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202505071, foi encontrada discrepância entre a tensão de alimentação do motor de carregamento de mola indicada na placa de dados do disjuntor, e a tensão real em que ele é alimentado, indicado no projeto. A placa de dados indica que o motor deve ser alimentado em 110-130Vdc/Vac, a etiqueta do motor diz que ele deve ser alimentado em 220-250Vdc e o projeto indica que ele deve ser alimentado em 220Vac. Ver anexo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme indicado por el fabricante el motor puede ser alimentado en 220-250 VAC o VCC.
202506299 | STE | 202505882 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 08:02:04 | Solicitamos apoio para reparo do suporte de fusível posição 1FF2 que se encontra quebrado. | MEG2 | MEG1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202518 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | O suporte de fusível foi reparado utilizando-se fita vidro, resina epóxi EM-849 (códigos almox. 225185 e 716985) e verniz isolante (código almox. 582514), materiais disponíveis em nossa sala para pequenos reparos. Fotos em anexo.
202506205 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 21/04/2025 09:49:40 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505080), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TP do painel, conforme item 4.4 da planilha 6928-83-19011-P: Posição TP1, TP2, TP3 - TRANSFORMADOR DE COMANDO, Up=220V R3-50Hz, Us=110V. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202517 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaios nos TP´s do painel, conforme item 4.4 da planilha 6928-83-19011-P: Posição TP1, TP2, TP3 - TRANSFORMADOR DE COMANDO, Up=220V R3-50Hz, Us=110V. Informado ao resp. Paulo Faria que os TP´s dos TR01 e TR02 estão instalados invertidos entre si. Resultados dos ensaios no anexo.
202506204 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 21/04/2025 09:49:52 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505080), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TC do painel, conforme item 4.3 da planilha 6928-83-19011-P: Posição TC1, TC2, TC3 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAÇÃO 1500/5, EXATIDÃO 0,5C10, JANELA 84x34mm. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202517 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaios nos TC´s do painel, conforme item 4.3 da planilha 6928-83-19011-P: Posição TC1, TC2, TC3 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAÇÃO 1500/5, EXATIDÃO 0,5C10. Resultado dos ensaios nos anexos.
202506203 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:50:11 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505076), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TP do painel, conforme item 2.5 da planilha 6928-83-19010-P: Posição TP1, TP2, TP3 - TRANSFORMADOR DE COMANDO, Up=380V R3-50Hz, Us=110V. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202517 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaios nos TP´s do painel, conforme item 2.5 da planilha 6928-83-19010-P: Posição TP1, TP2, TP3 - TRANSFORMADOR DE COMANDO, Up=380V R3-50Hz, Us=110V. Informado ao resp. Paulo Faria que os TP´s dos TR01 e TR02 estão instalados invertidos entre si. Resultados dos ensaios no anexo.
202506202 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 21/04/2025 09:50:22 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505076), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TC do painel, conforme item 2.4 da planilha 6928-83-19010-P: Posição TC1, TC2, TC3 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAÇÃO 2000/5, EXATIDÃO 0,5C10, JANELA 84x34mm. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202517 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado ensaios nos TC´s do painel, conforme item 2.4 da planilha 6928-83-19010-P: Posição TC1, TC2, TC3 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAÇÃO 1500/5, EXATIDÃO 0,5C10. Informado ao resp. Paulo Faria que os TC´s instalados estão com relação 1500:5, divergindo do informado na ssa. Resultado dos ensaios nos anexos.
202506056 | STE | 202505670 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:23:05 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que, durante comisionamiento SSA:202505071, encontradas conexiones de los TCs 5TC1, 5TC2 y 5TC3 discrepantes del diseño 6928-DF-J5300-P R0F Pag. 7. Anexo foto de TCs y pagina del diseño en cuestión. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La conexiones diferentes encontradas no alterarán el funcionamiento de los TC's. Realizar las marcaciones correspondientes en el diseño conforme instalado.
202506055 | STE | 202505833 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:23:35 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que, durante comisionamiento no fue encontrado plug interno (XDB13) de conexión de las bobinas de cierre y abertura del Disyuntor 13.8kV del QM5, lo cual no permitió medición punto a punto entre los puntos XDB:4/XDB13:C1, XDB:14/XDB13C2, BGB1:4/XDB13:C11 y XDB:30/XDB13:C12. Anexo diseño y fotos. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202518 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El plug XDB13 solo es accesible luego de desmontar la parte frontal del disyuntor. De esta forma solo realizar las mediciones entre los puntos XDV:4/XDB:14 e BGB1:4/XDB:30 y verificar el funcionamiento del circuito.
202506050 | STE | 202506036 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:25:12 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento SSA:202505071, foi detectada a impossibilidade de se verificar a programação e as lógicas de ativação das saídas digitais dos relés ABB REF615. Não foi possível se conectar ao relé tanto via software PCM600 quanto via IHM WEB. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202519 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Para la conexión del relé utilizar ultima versión del software PCM600 y resetear la seña del usuario administrador.
202506029 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 15/04/2025 15:56:04 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277895 Mano derecha:22277896 | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202519 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes ME 22277895 MD 22277896, SCEEP 399, (código de registro do ensaio 829). Liberado para uso.
202505651 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:31:22 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505071), solicitamos apoio para a realização de ensaios no cabo de alimentação do painel, conforme item 2.12 da planilha 6928-83-19014-P: Data sugerida: 22/04. | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202517 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en los cables 13,8kV del circuito alimentador proveniente del QP-02: - Medición de resistencia óhmica - Resistencia de aislamiento - Tensión Aplicada VLF. Los resultados se presentan en una copia de la planilla de comisionamiento que se encuentra en anexo, en las páginas 19 y 20 (ítem 4.1)
202505650 | STE | 202505079 | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202515 | 09/04/2025 10:31:47 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505079), solicitamos apoio para a realização de ensaios no TC do transformador (400:5A - 10B400). Data sugerida: 14/04. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202516 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado os ensaios no TC do transformador (400:5A - 10B400). "Resultados dos ensaios nos anexos"
202505646 | STE | 202505072 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 | 09/04/2025 10:32:53 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505072), solicitamos apoio para a realização de ensaios no TC do transformador (400:5A - 10B400). Data sugerida: 14/04. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202516 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado os ensaios no TC do transformador (400:5A - 10B400). "Resultados dos ensaios nos anexos"
202505644 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:33:11 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505071), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TP do painel, conforme item 2.8 da planilha 6928-83-19014-P: Posição 1TP1, 1TP2, 1TP3, 2TP1, 2TP2, 2TP3, 3TP1, 3TP2 e 3TP3 - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, UM=17.5kV,50HZ, RELAÇÃO=13800:R3V-115:R3V, 0.3P75, POTÊNCIA TÉRMICA=500VA. Data sugerida: 14/04. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202516 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado os ensaios nos seguintes TP do painel, conforme item 2.8 da planilha 6928-83-19014-P: Posição 1TP1, 1TP2, 1TP3, 2TP1, 2TP2, 2TP3, 3TP1, 3TP2 e 3TP3 - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, UM=17.5kV,50HZ, RELAÇÃO=13800:R3V-115:R3V, 0.3P75, POTÊNCIA TÉRMICA=500VA. "Resultados dos ensaios nos anexos"
202505642 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:33:27 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505071), solicitamos apoio para a realização de ensaios nos seguintes TC do painel, conforme item 2.7 da planilha 6928-83-19014-P: Posição 1TC1, 1TC2, 1TC3, 2TC1, 2TC2 e 2TC3 - DUPLO SECUNDÁRIO, UM=17.5kV, ICC=31.5kA, 50Hz, REL=800-5-5A, MEDIÇÃO 0.3C12.5VA - PROTEÇÃO: 10P50VA. Posição 4TC1, 4TC2, 4TC3, 5TC1, 5TC2 e 5TC3 - DUPLO SECUNDÁRIO, UM=17.5kV, ICC=31.5kA, 50Hz, REL=400-5-5A, MEDIÇÃO 0.3C12.5VA - PROTEÇÃO: 10P100VA. Data sugerida: 14/04. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202516 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado os ensaios nos seguintes TC do painel, conforme item 2.7 da planilha 6928-83-19014-P: Posição 1TC1, 1TC2, 1TC3, 2TC1, 2TC2 e 2TC3 - DUPLO SECUNDÁRIO, UM=17.5kV, ICC=31.5kA, 50Hz, REL=800-5-5A, MEDIÇÃO 0.3C12.5VA - PROTEÇÃO: 10P50VA. Posição 4TC1, 4TC2, 4TC3, 5TC1, 5TC2 e 5TC3 - DUPLO SECUNDÁRIO, UM=17.5kV, ICC=31.5kA, 50Hz, REL=400-5-5A, MEDIÇÃO 0.3C12.5VA - PROTEÇÃO: 10P100VA. "Resultados dos ensaios nos anexos"
202505485 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 08/04/2025 09:50:59 | Em função do comissionamento do painel (SSA 202505071), realizar calibração/certificação dos seguintes amperímetros (modelo CIDC-TC): posição PA1 - NS 112063; posição PA2 - NS 112065; posição PA4 - NS 112064; posição PA5 - NS 112066; conforme planilha de comissionamento 6928-83-19014-P. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumentos parametrizados e calibrados conforme projeto e liberados para uso.
202505481 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 08/04/2025 09:50:46 | Em função do comissionamento do painel (SSA 202505071), realizar calibração/certificação dos seguintes voltímetros (modelo CIDT-TP): posição PV1 - NS 112067; posição PV2 - NS 112068; posição PV4 - NS 112070; posição PV5 - NS 112069; conforme planilha de comissionamento 6928-83-19014-P. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumentos calibrados conforme projeto e liberados para uso.
202504955 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 01/04/2025 16:19:51 | Em função do comissionamento do painel, realizar certificação de funcionamento do termostato modelo FINDER 7T.81.0.000.2403, posição TR1. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atuação em 29,8°C e retorno em 39,9°C.
202504954 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 01/04/2025 16:19:59 | Em função do comissionamento do painel, realizar certificação de funcionamento do termostato modelo FINDER 7T.81.0.000.2403, posição TR2. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atuação em 30,0°C e retorno em 40,3°C.
202504953 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 01/04/2025 16:20:09 | Em função do comissionamento do painel, realizar certificação de funcionamento do termostato modelo FINDER 7T.81.0.000.2403, posição TR2. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atuação em 29,9°C e retorno em 38,7°C.
202504951 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 01/04/2025 16:20:21 | Em função do comissionamento do painel, realizar certificação de funcionamento do termostato modelo FINDER 7T.81.0.000.2403, posição TR1. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202515 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atuação em 30,0°C e retorno em 40,1°C.
202504950 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 01/04/2025 16:20:42 | Em função do comissionamento do painel, realizar calibração/certificação do multimedidor modelo ABB M1M 15 2TAZ661012R2000. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202516 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado conforme planilha de comissionamento. Liberado para uso.
202504937 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 01/04/2025 16:21:04 | Em função do comissionamento do painel, realizar calibração/certificação do multimedidor modelo ABB M1M 15 2TAZ661012R2000. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202516 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado conforme planilha de comissionamento. Liberado para uso.
202504935 | STE |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202514 | 01/04/2025 16:21:14 | Em função do comissionamento do transformador, realizar calibração/certificação do relé de proteção térmica modelo TH104BUS SN#023911. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. OBS: O equipamento veio para calibração sem seus respectivos bornes.
202504934 | STE |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202514 | 01/04/2025 16:21:24 | Em função do comissionamento do transformador, realizar calibração/certificação do relé de proteção térmica modelo TH104BUS SN#023907. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202517 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202504605 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202513 | 27/03/2025 13:51:58 | Em função do comissionamento do painel, realizar o ensaio padrão em todos os disjuntores do quadro. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202514 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ensaio padrão dos disjuntores do painel TG-TR01 com um padrão de L=1IN/12S; S=5,5IN/0,4S e I=10IN . Os resultados dos ensaios, em anexo, foram satisfatórios exceto o disjuntor 52.1.7 que no ensaio da função L não atuou, emitida a SSA:202505265 para solucionar o problema. E ainda a corrente nominal dos disjuntores instalados não corresponde ao desenho Emitida a SSA:202505131 para solucionar o problema.
202504053 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202512 | 18/03/2025 16:34:36 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE AMPERIMETRO CC, modelo KEW-2033, marca KYORITSU, N° serie: E42242, adquirido pela OC:4500077141 - RC: SM.DT/0010075398. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202512 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC:4500077141.
202504050 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202512 | 18/03/2025 16:34:47 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE AMPERIMETRO CC, modelo KEW-2033, marca KYORITSU, N° serie: E42240, adquirido pela OC:4500077141 - RC: SM.DT/0010075398. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202512 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme OC:4500077141.
202503635 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202511 | 12/03/2025 16:23:40 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, modelo MTH-1320, marca MINIPA, N° serie: 4360827, adquirido pela OC:4500076713 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada debido a que el instrumento no cumple integralmente los requisitos de la solicitud de pedido 10068726 ítem 50, el solicitante se encuentra al tanto. Discrepancias: - Falta de certificado de calibración. - No hay información sobre el tiempo de estabilización. - Precisión de temperatura MTH-1320 de ±1,5°C (-20°C~60°C), lo solicitado es ±1°C (5°C~50°C). - Precisión de RH del MTH-1320 de ±5%RH(20%RH~80%RH) y 8% para otros valores, lo solicitado es ±4%RH (10%RH~90%RH).
202503633 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202511 | 12/03/2025 16:23:50 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, modelo MTH-1320, marca MINIPA, N° serie: 4360821, adquirido pela OC:4500076713 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202512 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada debido a que el instrumento no cumple integralmente los requisitos de la solicitud de pedido 10068726 ítem 50, el solicitante se encuentra al tanto. Discrepancias: - Falta de certificado de calibración. - No hay información sobre el tiempo de estabilización. - Precisión de temperatura MTH-1320 de ±1,5°C (-20°C~60°C), lo solicitado es ±1°C (5°C~50°C). - Precisión de RH del MTH-1320 de ±5%RH(20%RH~80%RH) y 8% para otros valores, lo solicitado es ±4%RH (10%RH~90%RH).
202503630 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202511 | 12/03/2025 16:24:05 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, modelo MTH-1320, marca MINIPA, N° serie: 4360814, adquirido pela OC:4500076713 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202513 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada debido a que el instrumento no cumple integralmente los requisitos de la solicitud de pedido 10068726 ítem 50, el solicitante se encuentra al tanto. Discrepancias: - Falta de certificado de calibración. - No hay información sobre el tiempo de estabilización. - Precisión de temperatura MTH-1320 de ±1,5°C (-20°C~60°C), lo solicitado es ±1°C (5°C~50°C). - Precisión de RH del MTH-1320 de ±5%RH(20%RH~80%RH) y 8 % para otros valores, lo solicitado es ±4%RH (10%RH~90%RH)
202503629 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202511 | 12/03/2025 16:23:24 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, modelo MTH-1320, marca MINIPA, N° serie: 4360826, adquirido pela OC:4500076713 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202513 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada debido a que el instrumento no cumple integralmente los requisitos de la solicitud de pedido 10068726 ítem 50, el solicitante se encuentra al tanto. Discrepancias: - Falta de certificado de calibración. - No hay información sobre el tiempo de estabilización. - Precisión de temperatura MTH-1320 es ±1,5°C (-20°C~60°C), lo solicitado es ±1°C (5°C~50°C). - Precisión de RH del MTH-1320 es ±5%RH(20%RH~80%RH) y 8 % para otros valores, lo solicitado es ±4%RH (10%RH~90%RH)
202503628 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202511 | 12/03/2025 16:23:13 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, modelo MTH-1320, marca MINIPA, N° serie: 4359919, adquirido pela OC:4500076713 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 28/03/2025. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202513 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada debido a que el instrumento no cumple integralmente los requisitos de la solicitud de pedido 10068726 ítem 50, el solicitante se encuentra al tanto. Discrepancias: - Falta de certificado de calibración. - No hay información sobre el tiempo de estabilización. - Precisión de temperatura MTH-1320 es ±1,5°C (-20°C~60°C), lo solicitado es ±1°C (5°C~50°C). - Precisión de RH del MTH-1320 es ±5%RH (20%RH~80%RH) y 8 % para otros valores, lo solicitado es ±4%RH (10%RH~90%RH
202503588 | STE |  | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202511 | 12/03/2025 13:59:31 | Durante la ejecución de la SSA 202503127 detectada que la corriente de operacion del deshumidificador 50HZ de la CCR medida en la entrada del mismo es de 45A en fase R y 45A en fase S, además se logro constatar en placa de dicho equipo que la corriente de operacion normal debe de ser de 33A. De esta manera detectada sobre corriente en dicho equipo que ocasiona el disparo del disyuntor 52-11 del KCC-01. Favor realizar inspección de dicho equipo. (Foto en anexo) | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202515 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizada inspección mecánica del deshumidificador no encontrándose anormalidades. Trabajo realizado en conjunto con SMMG. Emitida y relacionada SSA 202505897 para IME2 solicitando parecer técnico
202503521 | STE |  | K016A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52A | 0265.023-1 | 202511 | 11/03/2025 13:41:26 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor pos. 52-A de 13,8KV, referente a atividade executada no painel QT-03 (SSA 202417119). | MEG2 | MEG1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202513 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Efectuado reparo del material aislante de 6 bobinas de soplo magnético de la cámara de extinción de arco del disyuntor 13.8 KV. En el proceso fueron utilizados los siguientes materiales: cinta de vidrio, resina epoxi EM-849 y barniz de recubrimiento rojo (cód.. almacén 582514) disponibles para pequeños reparos que se encuentran en la sala de la U02 cota 108. Imagen en anexo.
202503117 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202509 | 28/02/2025 10:21:30 | Favor efectuar Calibración del multímetro digital (volt-amperímetro) y cambio de pilas (MARCA: FLUKE, MODELO: 376FC), código de identificación: IB-3801. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizado a trocas das pilhas.
202502929 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202509 | 25/02/2025 13:30:22 | Durante la ejecución de la SSP 4A 20250192 constatado 2 temporizados inoperantes (temp 27b y 27ca3), también encontrado contactor 27a con ruido. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202509 | TORRES SOSA EVER DAVID | Detectado temporizados 27b y 27ca3 inoperante y contactor 27a con ruido, reemplazado 2 temporizadores por otros de iguales características retirados de deposito COD: 200301 y reemplazado 1 contactor retirado de deposito con COD: 679283. Parametrizado el temporizador 27b en 10 seg. y 27ca3 en 15 seg. (Ambos temporizadores ensayados y parametrizados según la orden de ajuste OA.0055-R00). Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202502928 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202509 | 25/02/2025 13:30:43 | Durante la ejecucion de la SSP 20252234 constatado fuente del anunciador defectuosa (sin tension de salida con la alimentacion de entrada 120 Vca). | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202509 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído fuente original por dos fuentes retiradas del deposito cód.: 238287, con salidas conectadas en paralelo através del módulo de redundancia cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202503323 para IEQ2 actualizar diseño en el SATedms. Mediciones realizadas: Alimentacion 1 = 126,5VCA, Alimentacion 2 = 226,15 VCA, Salída = 23,87 VCC, Corriente salída = 0,5 A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion.
202502919 | STE | 202416506 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202509 | 25/02/2025 10:02:09 | Solicito apoio para reparar manopla do disjuntor 52-15 do painel QFN-7A. | MEG2 | MEG1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202509 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Manopla reparada com resina epóxi DMR ZM 912, disponível na sala da U02, para pequenos reparos. Códigos do almoxarifado 0713749 e 0713743. Imagem do disjuntor em anexo.
202502916 | STE | 202502305 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202509 | 25/02/2025 09:08:17 | Solicito codificação de estoque e gerada politica de estoque da lâmpada led do carregador da SEMD C2A para atendimento da SSA: 202502305. Obs.: Esta pendente a SDS-14611 para elaboração de uma LMR para os painéis de corrente continua da SEMD. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202509 | ESPINOZA BORBA ABEL | Proceder conforme Parecer Técnico de la SSA 202502697.
202502667 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 20/02/2025 11:26:48 | Solicito apoio da empilhadeira para carregar no caminhão, na elev. 115, o banco de baterias HB-03. Obs.: Trabalho previsto para o dia 25/02/2025 de manhã. | MEG2 | MAM2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202509 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con empiladera (clark de 7 ton) para cargar banco de baterías sobre camión. Servicio realizado en la cota 115 Casa de Fuerza
202502293 | STE |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202507 | 14/02/2025 09:30:08 | Realizar ensayos de calibración del medidor portátil de relación de transformación, Marca: Megger, Modelo: TTR25, NS: 300160, IB: 3649. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202509 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizado também a troca de pilhas do equipamento.
202502197 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202507 | 12/02/2025 13:39:34 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277765; Mano derecha:22277766 | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202508 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 386) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 786). Liberado para uso.
202502191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 12/02/2025 13:40:14 | Solicito apoio da empilhadeira para descarregar do caminhão, na elev. 115, o banco de baterias HB-03. Obs.: Trabalho previsto para o dia 19/02/2025 de manhã. | MEG2 | MAM2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202508 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio com empilhadeira para descarregar do caminhão, na elev. 115, o banco de baterias HB-03.
202502114 | STE | 202416506 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202507 | 11/02/2025 13:58:18 | Solicito parecer técnico debido a la incompatibilidad del disyuntor disponible en AMOX COD: 713301 (DISJUNTOR TERMOMAG 3P 800V y 160A) para la sustitución del disyuntor 52.15, la incompatibilidad se debe a que el tamaño de las terminales del disyuntor 52.15 es de 95mm y el disyuntor disponible en AMOX posee un tamaño de terminal menor no pudiendo de esa manera realizar la conexión de los cabos a dicho disyuntor. (Foto en ANEXO) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202507 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Utilizar disyuntor código 713300 para reemplazar al disyuntor 52.15. Fijar en el ajuste mínimo de corriente MIN (175A).
202501717 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202506 | 05/02/2025 15:47:06 | Durante mantenimiento preventivo 2A SSP 20240273. Fue encontrado anunciador de alarmas inoperante. Obs: Realizada medición de fuente de anunciador arrojando valores V=9Vcc, muy por debajo de lo esperado 24Vcc. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202506 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fuente inoperante, tensión baja. Sustituida por otra de iguales características retirada de almx, CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC cod. almox.:111384. Ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Mediciones. (lamparas accesas) Entrada AC: 120Vca - 0,2A; Salida:24Vcc - 0,5A Entrada DC: 130,9VCC-0,25A; Salida:24,2Vcc - 0,49A Tablero en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202501755 para IMA0 gest. reparo de la fuente. Realizado con AT 202501032.
202501695 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202506 | 05/02/2025 15:46:41 | Durante execução de MP 1A SSP:20253537 constatado fechadura da porta do cubiculo C-2 danificada. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202506 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado fechadura do cubiculo defeituosa (não permitia abertura) e substituido por outra identica retirada do almoxarifado (FECHO LING MIOLO UNIV, Cod:486353). Realizado aberturas e fechamentos constatando resultados satisfatorios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202501411 | STE |  | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202505 | 30/01/2025 13:40:37 | Durante el atendimiento de la SSP 20253538 4A fue encontrado el relé temporizado 27cc inoperante (no actúa en ninguna franja de tiempo). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202505 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del relé 27cc, reemplazado relé temporizado por otra de iguales características con código 711297 y parametrizado según OA.0176-R00 (parametrizado en tiempo 5 SEG). Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202501332 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202505 | 29/01/2025 13:51:33 | Durante ejecución de la SSP: 20250191, fue encontrado el contactor auxiliar pos. 27CA3 con defecto (carcaza deformada). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202505 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue realizado la sustitución del contactor pos. 27CA3 que estaba con defecto, por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Además fue efectuado ensayos funcionales donde se verificó el correcto funcionamiento del nuevo contactor instalado. El cuadro fue dejado en condiciones normales de operación. Obs: SSA fue ejecutado con la AT: 202500637.
202501282 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202505 | 28/01/2025 11:03:18 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MILIAMPERIMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, N° serie: 67090232WS, adquirido pela OC:4500077289 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 11/02/2025 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada conforme a solicitação de pedido 10075169. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202501281 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202505 | 28/01/2025 14:57:12 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo MILIAMPERIMETRO DE PROCESSO, modelo 773, marca FLUKE, N° serie: 67090234WS, adquirido pela OC:4500077289 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 11/02/2025 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202506 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10075169 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202501068 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202504 | 24/01/2025 07:48:21 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO, modelo 726, marca FLUKE, N° serie: 67111023MV, adquirido pela OC:4500077447 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 07/02/2025 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada conforme a solicitação de pedido 10075169. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202501067 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202504 | 24/01/2025 07:48:31 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO, modelo 726, marca FLUKE, N° serie: 67111025MV, adquirido pela OC:4500077447 - RC: SM.DT/0010075169. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 07/02/2025 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202506 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 0010075169. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202500711 | STE | 202500085 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202503 | 17/01/2025 14:15:02 | Realizar calibración del amperímetro mod DP0207, posición "A1" do QACC-4, entrada 0 a 60mVcc , resolución de 0 a 600A. numero de serie 54.460, que está presentando discrepancia de medición. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202505 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Ajuste y calibración del amperímetro modelo DP0207, posición "A1" del QACC-4, entrada 0 a 60mVcc , indicación de 0 a 600A, con número de serie 54.460, el instrumento se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202500644 | STE | 202420347 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202503 | 16/01/2025 14:22:42 | Solicito parecer técnico sobre a conexão ao disjuntor 72-06 do cabo de alimentação proveniente do QB-02 disj. 721-26 (SSA:202407521) conforme o acordado na ata de reunião AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar ensayo de aislamiento del cable M5X0225 y conectar al disyuntor 72-06 instalado en la SSA 202407521. Marcar los diseños para su revisión en el SATEDMS.
202500642 | STE | 202500639 | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202503 | 16/01/2025 14:37:59 | Solicito parecer técnico sobre a conexão ao disjuntor 72-06 do cabo de alimentação proveniente do QB-01 disj. 721-40 (SSA:202407519) conforme o acordado na ata de reunião AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar ensayo de aislamiento del cable M5X00116 y conectar al disyuntor 72-06 instalado en la SSA 202408319. Marcar los diseños para su revisión en el SATEDMS.
202500289 | STE | 202417300 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202502 | 08/01/2025 15:40:04 | Durante la ejecución de las SSAs 202319154 y 202417355 se ha realizado el desmontaje de componentes del cubículo 52-A5 (reserva) para la normalización del cubículo 52-C del tablero CD-01. Por lo que se solicita la gestión de adquisición de sobresalientes de los componentes (no codificados y sin unidades disponibles en el almacén) retirados del cubículo 52-A5, para su respectivo restablecimiento. En adjunto registro fotográfico del cubículo 52-A5. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202502 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2038 para adquisición de los materiales reserva. ReqC 10076468 emitida y aprobada. Se encuentra en proceso de instauración de la compra. Sobresalientes adquiridos a través de la OC 4500080902 y entregados a SMMG.DT
202420120 | STE | 202419688 | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202451 | 19/12/2024 16:51:41 | Solicito Parecer Técnico pois durante a execução da SSA 202419688 foi verificado que o disjuntor a ser instalado não é compatível com o nicho do disjuntor 521.01, não sendo possível realizar a substituição do mesmo. Obs: Foi verificado que o disjuntor 521.03 RESERVA está disponível e seu nicho é compatível com o disjuntor a ser instalado. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar el disyuntor en el nicho del disyuntor reserva 521.03 para posibilitar la conexión del cable de alimentación del tablero QDRT.
202419926 | STE |  | K031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-03 | 0265.030-4 | 202451 | 18/12/2024 09:39:10 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV, referente a atividade executada no painel QY-03 (SSA 202413736). | MEG2 | MEG1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202451 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Efetuado reparo do material isolante de 6 bobinas de sopro magnético da câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV. No processo foram utilizados materias disponíveis para pequenos reparos que se encontram na sala da U02, fita vidro, resina epoxi EM-849 e verniz de recobrimento vermelho, cod. almoxarifado 582514. Imagem em anexo.
202419723 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202450 | 12/12/2024 11:27:58 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe 00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:861250 Mano derecha:861276 | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202504 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 404) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 777). Liberado para uso.
202419721 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202450 | 12/12/2024 11:28:06 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277835 Mano derecha:22277836 | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202504 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 340) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 779). Liberado para uso.
202419501 | STE | 202419494 | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202450 | 09/12/2024 16:13:40 | Solicito parecer técnico referente al comisionamiento SSA: 202418565 , se verificó que la lógica de funcionamiento de la bombas está invertida, la bomba seleccionada es accionada cuando la alarma de nivel minimo está activa y la misma deja de funcionar inversamente. Obs: Alteración sugerida en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar modificación conforme propuesta marcada en el diseño. Dicha configuración fue probada el viernes 06/12/2024 con resultado satisfactorio.
202419342 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202449 | 06/12/2024 11:05:24 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6229-DC-07134-P; 6242-DF-88153-P, 6229-DC-07137-P y 6242-DF-88149-P. Referentes al servicio del retrofit del PB-04. (SSA 202305213). Favor disponibilizar el mismo en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000455/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202419315 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202449 | 06/12/2024 07:27:05 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie: Mano izquierda= 861247 ; Mano derecha= 861272 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202450 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 00, Marca Orion, SCEEP 407. Liberado para uso
202419314 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202449 | 06/12/2024 07:27:18 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Número de serie: Mano izquierda= 22277863; Mano derecha= 22277864 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202450 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 2, Marca Orion, SCEEP 376. Liberado para uso
202418721 | STE | 202417442 | J031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-01 | 0265.011-8 | 202448 | 26/11/2024 07:18:40 | Solicito apoio para efetuar reparo do material isolante de 4 bobinas de sopro magnético, referente a câmara de extinção de arco do disjuntor de 13,8KV do painel QY-01. | MEG2 | MEG1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202449 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado reparo de 4 bobinas de soplo magnético, referente a la cámara de extinción de arco del disyuntor 13,8kv del panel QY-01 con Resina EP849.
202418105 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 13/11/2024 14:30:40 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500V. TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:861698; Mano derecha:861717. | MEG2 | ILA1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 00, Marca Orion, SCEEP 406. Liberado para uso
202418101 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 13/11/2024 14:33:51 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes SALISBURY (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.I-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:3495760; Mano derecha:3495764 | MEG2 | ILA1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 2, Marca Orion, SCEEP 378. Liberado para uso
202417904 | STE | 202417824 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 08/11/2024 16:53:55 | Solicito parecer técnico sobre a conexão dos ventiladores da UDQ conectados com conectores WAGO soltos dentro do painel. (Detectado durante o comissionamento SSA202417068). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión de la pendencia con ENEE.DT e informado que la pendencia fue resuelta por el contratista TEKSEA. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz.
202417571 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0140.018-5 | 202445 | 04/11/2024 15:43:12 | Gestionar reparo do TRANSFORMADOR DIST 3F 1500KVA 13,8KV/266, código almoxarifado 610690, número de série 52640-G, que foi avariado por um incêndio ocorrido no local. (SSA 202417136). Obs.: Equipamento deixado no galpão G3 do almoxarifado DM 70036789. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202447 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O reparo não será possível e/ou vantajoso, devido à extensão dos danos e ao tempo de operação do transformador (mais de 40 anos), sendo de um lote que já apresentou várias falhas durante a época da montagem. Foi encaminhado email à MTAA solicitando o descarte.
202417411 | STE |  | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.018-5 | 202444 | 31/10/2024 10:41:14 | Solicitamos apoio para movimentação, transporte e logística de substituição do transformador TY-04. Serão necessários dois operadores e duas empilhadeiras. | MEG2 | MAM2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202444 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el apoyo a MEG2 con 2 empilhadeiras y sus respectivos operadores para la retirada de transformador sustituido de la Elev 115 hasta Elev 144. Posteriormente el mismo fue trasladado hasta almacen G3 mediante soporte de camion munck y su respectivo operador.
202417315 | STE | 202417136 | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.018-5 | 202444 | 29/10/2024 15:52:18 | Favor, realizar ensayos de relación de transformación, resistencia de devanado y curva de saturación del TC 2000/5A del transformador TY-04 a fin de determinar si el mismo es apto para ser reinstalado. En anexo fotografia de la placa. | MEG2 | MET2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202444 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de devanado secundario y levantamiento de la curva de saturación del TC S/N 52640 , conforme solicitado. Resultados en anexo.
202417296 | STE | 202417244 | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202444 | 29/10/2024 10:04:32 | Solicitamos parecer técnico para o fato de, durante comissionamento, SSA 202410993, foi verificado que o cabo que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC (régua XC, contatos 1 e 2), não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202444 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme parecer de la ENEE realizar un jumper entre los bornes XC1-XC2 del panel QVCAR-02 (3238DFG9278P). El cable que debería estar conectado al SDI-UPAC (AAPE0042) no será lanzado. La parada por incendio será realizado vía PLC de la CM-UPAC.
202417279 | STE | 202417068 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 29/10/2024 13:41:30 | Realizar ensaio e calibração do termostato pos. TM3 conforme folha 49 da planilha de comissionamento 6256-83-19008E. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202446 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Termostato ensaiado. Relatório contendo o resultado em anexo.
202417278 | STE | 202417068 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 28/10/2024 16:38:00 | Em virtude do comissionamento do painel CBC-02 (SSA 202417068), realizar ensaio e calibração do higrômetro pos. HG1. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202446 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Não foi possível realizar testes de atuação. Solicitante ciente.
202417236 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202444 | 28/10/2024 13:38:19 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 9193, N.S. 0004027000766, aparelho não liga. Quando o aparelho estava funcionando, ele muitas vezes não funcionava toque quando ligavam para ele. | MEG2 | MEL3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202444 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reactivación de la Batería que se encontraba sin carga y ajuste en la conexión del altavoz. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202417194 | STE |  | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.018-5 | 202443 | 25/10/2024 16:44:46 | Solicitamos apoio para movimentação, transporte e logística de substituição do transformador TY-04. Serão necessários dois operadores e duas empilhadeiras. | MEG2 | MAM2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202444 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi descarregado um transformador de cima do caminhão, movimentado com a ponte N06 da AMD el.144 para el.108, na sequência colocado no monta cargas e elevado da el.108 para el.115; após transportado até a AMC el.115 no local de acomodamento do mesmo.
202417185 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 25/10/2024 15:32:58 | Efectuar calibración y cambio de pilas del miliamperimetro digital (Marca: FLUKE, Modelo: 773, Código de identificación: IB - 3196. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202417184 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 25/10/2024 15:34:03 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS DA MARCA FLUKE, MOD. 726 IB-3942; | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202417182 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202443 | 25/10/2024 15:34:22 | Efectuar calibración y cambio de pilas del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-710, Código de identificación: IB - 3191. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado parcialmente para o uso(Leitura de 1A AC na escala de 10A ficou fora do esperado). Obs.: As pilhas foram substituídas.
202417180 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202443 | 25/10/2024 15:35:59 | Realizar calibración y cambio de pilas del alicate amperímetro digital marca FLUKE, modelo 376 cod de identificacion IB-3181. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202445 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Também realizado a substituição das pilhas.
202415955 | STE | 202412318 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202440 | 04/10/2024 07:49:50 | Efetuar verificação de sequência de fases na tomada alimentada pelo disjuntor 52.14 do painel QGBT-460. | MEG2 | MEG3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202442 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado foi realizado a verificação da sequência de fase na tomada alimentada pelo disjuntor 52.14, e constatado que a sequência se encontra de fase se encontra correta.
202415932 | STE |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202440 | 03/10/2024 14:51:38 | Solicito Parecer Técnico referente ao alarme de posição do disjuntor 72B. O disjuntor na posição aberto reporta alarme. Após a retirada da alimentação proveniente do QNB-06 (SSA202409827) o disjuntor ficou aberto reportando alarme. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202440 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Retirar el contacto de alarma de los puntos XS:(3-4) y dejar el mismo aislado en la canaleta. Con otro documento será realizado la retirada definitiva del segundo disyuntor junto con su diseño actualizado.
202414244 | STE | 202414218 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202436 | 05/09/2024 15:56:09 | Solicitamos parecer técnico sobre a necessidade de se modificar temporariamente o ajuste do automatismo de subtensão no painel CD-01, enquanto o disjuntor 52.C permanecer indisponível. Obs.: na transferência automática de fontes do QP-04 (interligação via QP-03 após desenergização do TD-04), ocorre a abertura do disjuntor 52.B no CD-01, sendo necessário fecha-lo manualmente. Esta situação ocorre devido a falta do sinal de posição proveniente do 52.C. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202417300 utilizar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras). Emitida SMDTC-2038 para adquisición de los materiales reserva.
202413994 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202436 | 02/09/2024 16:43:37 | Solicito apoyo para la realizacion de punto a punto correspondiente al comisionamiento del cuadro CM-UPAC-01 (202410992) , punto a punto del cabo AAPE0001. Fecha sugerida de realización 09-09-2024. (Diseño en ANEXO) | MEG2 | MEL4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202437 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayo punto a punto con resultados satisfactorios. Los cables serán conectados con otro documento, se aguarda la integración al SCADA.
202413921 | STE |  | P027A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.086-4 | 202436 | 02/09/2024 08:34:42 | Durante ejecución de la SSP: 20244337, fue encontrado motor que acciona el VVT-1627 sin resistencia de calentamiento. Foto en anexo. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202446 | RICARDO AFONSO BACKES | ANOTAÇÃO DE INFORMAÇOES.
202413701 | STE | 202413598 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202435 | 28/08/2024 10:26:47 | Solicito parecer técnico sobre la sección de los cables del HAPE0033 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram substituídos pela contratada por outros de 16mm².
202413684 | STE | 202413639 | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202435 | 27/08/2024 17:14:11 | Solicito parecer técnico sobre la sección de los cables del HAPE0034 que alimenta al motor del exaustor que son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram substituídos pela contratada por outros de 16mm².
202413594 | STE | 202413536 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202435 | 27/08/2024 08:06:10 | Solicito parecer técnico sobre la sección de los cables del HAPE0035 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram substituídos pela contratada por outros de 16mm².
202413385 | STE | 202413132 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202434 | 23/08/2024 08:50:34 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del Voltímetro V1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19028-P SSA 202411005 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202435 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Voltímetro analógico marca Kron modelo FM96PC 600V, con número de serie 002100224.
202413376 | STE | 202413279 | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202434 | 23/08/2024 08:50:50 | Solicito parecer técnico sobre las conexiones de las botonera para comando remoto de partida/parada de los motores del QCEX-1...QCEX-5 que no coincide con lo representado en los diseños 3238-DF-G9273-P y 3238-DF-G9274-P (pg.8). En el local fue verificado dicha anormalidad. Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202434 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | En conjunto con la contratista, alterar las conexiones en el panel QEOF-02 conforme documento marcado en anexo para que la instalación quede conforme los diseños 3238-DF-G9274-P y 3238-DF-G9273-P.
202413036 | STE | 202412952 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 16/08/2024 17:07:45 | Solicito parecer tecnico, pues durante el comisionamiento del tablero QVOF-01 SSA 202410995. Planilla 3238-83-19017-E, item 4.2.2. Fue encontrado que el disyuntor pos. "QG1" se encuentra con la manopla con holgura y señales de estar quebrada en el interior dificultando su cierre y apertura normales, además de partes faltantes en la parte frontal del mismo (botón de trip). fotos en anexo | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202434 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista realizó el reemplazo del disyuntor QG1.
202413029 | STE | 202412846 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 16/08/2024 17:09:04 | Solicito paracer tecnico, pues durante el comisionamiento SSA 202410995, Tablero QVOF-01, planilla 3238-83-19017-E, Ítem 4.2.6 e Ítem 7 ordenes de ajuste, no posee ajuste del tiempo de los temporizadores del TK1 al TK6. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202434 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar los siguientes ajustes: TK1: 0,6 s TK2: 1,2 s TK3: 1,8 s TK4: 2,4 s TK5: 3 s TK6: 3,6 s
202412957 | STE | 202412817 | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202433 | 15/08/2024 16:16:46 | Solicito parecer técnico pois durante painel QGBT-220 (SSA 202411007) foi verificado que o disjuntor pos. 52-2 (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175-250A AJUSTAVEL ABB - XTC250 - 1SDA07041R1) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada na fase C (tempo esperado máximo=320s, atuação em 510s). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O disjuntor 52-2 foi retirado e entregue à SOCM para gestão de substituição junto à contratada, conforme SSA 202413088. Foi instalado em seu lugar o disjuntor 52-8 do QGBT-460V, conforme SSA 202413087.
202412719 | STE | 202412641 | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202433 | 13/08/2024 10:42:53 | Solicito parecer técnico sobre las identificaciones de disyuntores 52.1 y 52.3 no conformes según diseños 3238-DC-G9263-E y 3238-DC-G9260-E proveídos para el comisionamiento del tablero QD-OF-460.1(SSA 202411004). Diseños y fotografía en adjunto | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fueron sustituidas las identificaciones de los disyuntores 52.1 y 52.3 conforme solicitado.
202412542 | STE |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202432 | 08/08/2024 17:26:01 | Solicito apoyo para comisionar los TC´s (TC1, TC2, TC3) relación 1000/5 A, para atender lo solicitado en el item 2.4 inciso "d y e" "Medir a relação de transformação y Executar o ensaio de saturação." de la planilla 3238-83-19030-P referente al comisionamiento del panel QGBT-220 SSA 202411007. Anexo fotos de la placa de los TC's | MEG2 | MET2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202433 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de relação de transformação e levantamento da curva de magnetização do núcleo conforme solicitado. Todos parâmetros obtidos estão de acordo com a norma com a qual o equipamento foi fabricado. Resultados em anexo. Documento realizado sem AT, uma vez que o equipamento ainda se encontra em etapa de comissionamento.
202412541 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202432 | 08/08/2024 17:26:10 | Solicito apoyo para comisionar los TC´s (TC1, TC2, TC3) relación 1600/5 A para atender lo solicitado en el item 2.4 inciso "d y e" "Medir a relação de transformação y Executar o ensaio de saturação." de la planilla 3238-83-19031-P referente al comisionamiento del panel QGBT-460 SSA 202411003. Fotos de la place de los tc´s en anexo. | MEG2 | MET2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202433 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de relação de transformação e levantamento da curva de magnetização do núcleo conforme solicitado. Todos parâmetros obtidos estão de acordo com a norma com a qual o equipamento foi fabricado. Resultados em anexo. Documento realizado sem AT, uma vez que o equipamento ainda se encontra em etapa de comissionamento.
202412511 | STE | 202412280 | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202435 | 27/08/2024 08:07:37 | Solicito parecer técnico sobre las fases A y C invertidas lado BT, verificado durante el comisionamiento del TR-UPAC-01. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A pendência foi solucionada pela contratada.
202412495 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 08/08/2024 10:15:10 | Durante energização do barramento do carregador, via banco de baterias HBC-01, ocorreu um curto-circuito no banco de capacitores do CBC-01. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202432 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado que o curto-circuito foi provocado por uma inversão de polaridade dos cabos de força que interligam os cubículos do CBC-01. Após reparo e substituição dos componentes danificados pela contratada TekSea. Real. ensaio resis. isol. dos cabos que estavam invertidos e dos cabos da seccionadora CHBC-01. Internos: pos/terra:50Gohms; neg/terra:50Gohms; CHBC-01: pos/terra:6,9Gohms; neg/terra:3,86Gohms; Obs.: Tensão apli. 500VCC/1min; TA:24ºC;URA:75%. SSA executada dentro da AT:202406570.
202412457 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 07/08/2024 17:18:25 | Realizar ensayo y calibración del controlador de temperatura EP4 conforme orden de ajuste y manual en anexo. Servicio referente al comisionamiento del TR-UPAC-02 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202433 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado parametrização, ensaio e calibração do controlador de temperatura TH104BUS. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso. Parametrizado somente a temperatura de atuação alarme (120ºC) e trip (130ºC) para SI, S2 e S3. Demais seguem inalterados.
202412435 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202432 | 09/08/2024 08:40:56 | Solicito apoyo para comisionar los TC´s (TC1, TC2, TC3) relación 250/5 A para atender lo solicitado en el item 2.6 inciso "d y e" "Medir a relação de transformação y Executar o ensaio de saturação." de la planilla 3238-83-19029-P referente al comisionamiento del panel QD-OF-460.1 SSA 202411004. | MEG2 | MET2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202433 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de relação de transformação e levantamento da curva de magnetização do núcleo conforme solicitado. Todos parâmetros obtidos estão de acordo com a norma com a qual o equipamento foi fabricado. Resultados em anexo. Documento realizado sem AT, uma vez que o equipamento ainda se encontra em etapa de comissionamento.
202412431 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 08/08/2024 17:26:39 | Solicito apoyo para comisionar los TC´s (TC1, TC2, TC3) relación 250/5 A para atender lo solicitado en el item 2.6 inciso "d y e" "Medir a relação de transformação y Executar o ensaio de saturação." de la planilla 3238-83-19028-P referente al comisionamiento del panel QD-CAR-460.2 SSA 202411005. | MEG2 | MET2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202433 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de relação de transformação e levantamento da curva de magnetização do núcleo conforme solicitado. Todos parâmetros obtidos estão de acordo com a norma com a qual o equipamento foi fabricado. Resultados em anexo. Documento realizado sem AT, uma vez que o equipamento ainda se encontra em etapa de comissionamento.
202412394 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202432 | 07/08/2024 15:24:09 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del Multimedidor Trifasico MED1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.6 de la planilla 3238-83-19027-P referente al comisionamiento del panel QGBT-460 SSA 202411003. | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202433 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202412355 | STE |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202432 | 07/08/2024 15:24:35 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del Multimedidor Trifasico MED1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19030-P referente al comisionamiento del panel QGBT-220 SSA 202411007. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202433 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado conforme suas características e liberado para o uso.
202412345 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202432 | 06/08/2024 16:58:33 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del voltímetro posición V1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19029-P, referente al comisionamiento del tablero QD-OF-460.1 (SSA 202411004). | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características, se observaron errores dentro de la región de duda, ver anexo. Obs: Indicador analógico de tensión marca Kron, modelo FM96PC 600V y número de serie 2203889.
202412344 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202432 | 06/08/2024 16:58:50 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del amperímetro posición A1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19029-P, referente al comisionamiento del tablero QD-OF-460.1 (SSA 202411004). | MEG2 | ILA3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202432 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características, se observaron errores dentro de la región de duda, ver anexo. Obs: Indicador analógico de corriente marca Kron, modelo FM96PC 250/5A y número de serie 2203977.
202412315 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202432 | 06/08/2024 09:05:57 | Em complemento à SSA 202411883, solicitamos parecer técnico sobre as deformações encontradas na barra de conexão do lado de alta do trafo. Após limpeza e reparo inicial realizados pelo fabricante foi efetuado ensaio de resistência ôhmica da planilha 3238-83-19032-P, com os seguintes resultados: H1-H2=1.786 Ω, H2-H3=1.786 Ω y H1-H3= 1.786 Ω. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las deformaciones encontradas en las conexiones de la barra, que afectaban al correcto contacto eléctrico fue reparado por la contratada. Los resultados obtenidos en la nueva medición de resistencia ohmica de los devanados de AT pueden ser considerados satisfactorios.
202412310 | STE | 202412227 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 06/08/2024 09:06:13 | Solicito parecer técnico respecto al relé controlador de temperatura que se encuentra sin condiciones de calibración según ejecución de SSA 202412012 por ILA3. Pedido de ensayo y calibración realizado durante comisionamiento del TR-UPAC-02 (SSA 202411006). (Planilla de comisionamiento 3238-83-19033-P item 2.3.a). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada proveyó un nuevo relé en sustitución del encontrado con defecto. Emitida SSA 202412464 para ensayar y conectar en el TR-UPAC-02. El nuevo relé TH104BUS fue calibrado, conectado y ensayado en la SSA 202412464 con resultados satisfactorios.
202412282 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 07/08/2024 11:00:20 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del Voltímetro V1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19028-P SSA 202411005 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202433 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento esta com tela quebrada. Sem condições de calibração.
202412281 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 07/08/2024 11:00:32 | Favor realizar ensayo de calibración y certificación del amperímetro A1 para verificación/certificación conforme lo solicitado en el item 2.5 de la planilla 3238-83-19028-P SSA 202411005 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202433 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El instrumento es un indicador analógico de corriente de la marca Kron modelo FM96PC 250/5 A con número de serie 2203978.
202412221 | STE | 202412009 | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202432 | 05/08/2024 08:58:22 | Solicito parecer técnico sobre el comisionamiento del transformador TR-UPAC--01 (SSA 202410994) donde se verificó que la falta de tags de identificación de cables. Tags faltantes: EP4-01, EP4-02, EP4-03, EP4-04, EP4-05, EP4-06, EP4-07, EP4-08, EP4-09, EP4-29, EP4-PE. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada proveerá las identificaciones faltantes en un lote conjunto con otras identificaciones de demás equipos de la UPAC. Las identificaciones fueron instaladas conforme solicitado.
202412156 | STE | 202412067 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 02/08/2024 16:27:48 | Solicito parecer técnico sobre la falta de tags de identificación de cables. Tags faltantes: EP4-01, EP4-02, EP4-03, EP4-04, EP4-05, EP4-06, EP4-07, EP4-08, EP4-09. Verificado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada proveerá las identificaciones faltantes en un lote conjunto con otras identificaciones de demás equipos de la UPAC. Las identificaciones fueron instaladas conforme solicitado.
202412120 | STE | 202412109 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:07:50 | Solicito parecer técnico sobre conector flexible del lado de baja X2 con casi nula separación de la barra de cierre de neutro X0. Adjunto fotografía en donde se observa que solo un papel entre ellos. Verificado durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fue instalada con apoyo de la contratada una placa aislante de celeron entre el borne X2 y la barra de cierre de neutro X0. La solución puede ser aceptada.
202412116 | STE | 202412051 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 17:08:29 | Solicito parecer técnico sobre la falta de 15 tornillos de cierre de la cubierta del transformador, imposibilitando su cierre seguro. Verificado durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006). Anexo fotografías | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Aguardando a la contratada para la provisión de los tornillos faltantes. Los tornillos faltantes fueron instalados en la cubierta del transformador.
202412081 | STE | 202412062 | N063C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.014-2 | 202431 | 01/08/2024 09:43:31 | Solicitamos apoio para investigar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52-27 do QP-03 (alimentação da ponte rolante auxiliar 100T EL.136). | MEG2 | MEG3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202431 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Fue realizado inspección y constatado que el barramento se encontrava ya energizado atravez de QP-01 no siendo necessário la intervención.
202412013 | STE | 202411904 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 31/07/2024 14:31:15 | Solicito Parecer Tecnico sobre lo detectado durante comisionamiento del CM-UPAC-01, Donde los ITEMs del comando "APAGAR" via IHM de los siguientes puntos no obtuvieron resultado alguno (No se energizaron los reles descritos en la planilla 3238-83-19027-P). ITEMS descritos: 1) ITEM 3.3-2.b PAG 13 (comutação dos relés KF1A, KF1B e KF1C). 2) ITEM 3.3-3.b PAG 13 (comutação do relé KF2) 3) ITEM 3.3-4.b PAG 14 (comutação do rele KF3) 4) ITEM 3.3-11.e PAG 15 (comutaçao do rele KF7 | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada procedió a la revisión de las lógicas del CLP, corrigiendo el accionamiento de los relés conforme proyecto.
202411956 | STE | 202411885 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 31/07/2024 10:56:37 | Solicito parecer técnico sobre lo detectado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en donde fue verificado que la "Barra de aterramiento isolada" que conecta las salidas de los pararrayos PR1,PR2,PR3 no se encuentran con continuidad hacia ningún punto de tierra, comprometiendo la funcionalidad de dichos pararrayos. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La contratada realizó el aterramiento de los pararrayos conforme proyecto.
202411939 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 30/07/2024 14:27:03 | Realizar ensayo y calibración del controlador de temperatura EP4 conforme orden de ajuste en anexo. | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202432 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características. Obs: S1 y S2: accionamiento de Alarma temp 120°C , de Trip temp 130°C .Valor patrón inyectado 121°C y 131°C respectivamente. S3 accionamiento de Alarma temp 120°C , de Trip temp 130°C , valores iguales en el patrón inyectado.
202411713 | STE | 202411690 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 16:50:37 | Solicito parecer tecnico sobre lo encontrado durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) en donde fue verificada en la IHM que la señalización de seccionadora 89.1-1 abierto y cerrado se encuentran configurados de manera invertida, con seccionadora cerrada indica ABIERTO y con seccionadora abierta indica CERRADA (en pantalla del IHM). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. La indicación de posición de la seccionadora fue corregida conforme solicitado.
202411712 | STE | 202411687 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 16:50:49 | Solicito parecer tecnico sobre lo detectado durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en donde fue constatada la ausencia de la palanca de Cierre y Abertura de la seccionadora 89.1-1 la cual es necesaria para realizar las maniobras de cierre y abertura. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fue proveida por la contratada la palanca de maniobra de la seccionadora, la misma se encuentra disponible en el panel CM-UPAC-01.
202411696 | STE | 202411636 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 16:51:05 | Solicito parecer técnico sobre lo detectado durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en el cual fue constatado inoperancia de los contactos 41 y 42 del contactor KF1C (no mantiene su posición normalmente cerrada). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fue verificado y los contactos del relé KF1C se encuentran operando normalmente.
202411694 | STE | 202411645 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:27:38 | Solicito parecer técnico sobre lo encontrado durante el comisionamiento del cuadro CM-UPAC-01 (SSA 202410992) en donde se comprobó que las bornera XA1-1, XA1-2, XA1-3, XA1-4 están diseñadas para un cambo máximo de "6mm" y actualmente en las borneras XA1-1 y XA2-2 se encuentran conectados dos cabos de 10mm y 2.5mm juntos. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Fueron sustituidos los bornes XA1-1 y XA2-2 por bornes para cables con sección nominal de 10mm2.
202411693 | STE | 202411632 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:28:13 | Solicito parecer técnico sobre la falta de 10 tornillos de cierre de la puerta trasera del cuadro, imposibilitando su cierre seguro. Verificida Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a la contratada. Aguardando a la contratada para la provisión de los tornillos faltantes. Los tornillos faltantes fueron instalados en el CM-UPAC-01.
202411504 | STE |  | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202430 | 23/07/2024 16:19:50 | Solicito actualización de diseños 6209-DC-7412-E hoja: 18, 6242-DF-87936-P hoja: 1, 6242-DF-87965-E hoja: 3, 6209-DC-7411-E hoja: 17, 6242-DF-87938-P hoja: 1, 6242-DF-88044-P hoja: 1. Conforme anexos, referente a las actividades del retrofit del PB-02 (SSA 202302655). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202431 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000285/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202411497 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202430 | 23/07/2024 16:20:10 | Solicito actualización de diseños: 6209DC07447E hoja: 8, 6209DC07450E hoja: 11, 6242DF87854P, 6242DF87916P conforme anexos, referente a las actividades del retrofit del PB-02 (SSA 202302653). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202431 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000286/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202411473 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202430 | 23/07/2024 16:20:27 | Solicito actualización de diseños 6209DC07659P hoja: 4, 6217DF91774P hojas: 9, 10 y 12 conforme anexos, referente a las actividades del retrofit del PB-02 (SSA 202302652). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202431 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000287/2024 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202411467 | STE | 202410992 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 22/07/2024 15:13:23 | Realizar ensayo y calibración del termostato TT1-1 conforme planilla de comisionamiento 3238-83-19027-P "Hoja 12" (a ser ajustado en 30°C). | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202430 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado conforme solicitado en el anexo, temperatura de actuación 30°C.
202411215 | STE | 202411021 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202429 | 16/07/2024 17:21:27 | Em virtude do comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021), realizar ensaio e calibração do higrômetro pos. H19. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ensayado y ajustado a 59 % de humedad relativa, conforme solicitud del cliente. Observación: El ensayo fue realizado a una temperatura de 30 °C.
202411213 | STE | 202411021 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202429 | 16/07/2024 17:21:42 | Realizar ensaio e calibração do termostato pos. TM2 conforme folha 42 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E. | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202430 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ensaiado. Indicação apresenta desvio do valor de fechamento do contato. Atuação ajustada em 58,8 °C.
202410289 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202427 | 03/07/2024 11:42:27 | Durante manutenção preventiva 8A SSP: 20240622 encontrado rele de proteção da fase T e de neutro do disj. 52-02 (QY-02) com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202427 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos Relés Fase T: 7SK88-3E - (código 165360) e Relé de Neutro : 7SK88-1E - (código 165336) ajustado conforme OA4030. Valores esperado/encontrado Fase T: Tempo Longo 4xTap=0,98/0,95s; 5xTap=0,70/0,70s; Instantâneo=Bloq. Neutro: Tempo Longo 4xTap=0,50/0,49s; 5xTap=0,43/0,41s; I pick up instantâneo= 2,80/2,83A; tempo instantâneo=0,050/0,028s.Equipamento em condições normais de operação. Emitidas SSA202410526 e 10522 para IMA0 gestionar reparo dos relés defeituosos.
202410222 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202427 | 01/07/2024 15:11:00 | Durante manutenção preventiva 8A SSP: 20240622 encontrado rele de proteção do disj. 52-15 (UMCC-08) com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202427 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos Relés Fase T: 7SK88-3E - Siemens por outro de mesmas características (código 165360) e ajustado conforme OA4030. Realizados ensaios e verificado correta atuação esperado/encontrado: Tempo operação Longo 4xTap=1,20/1,26s; 5xTap=0,84/0,90s; I pick up instantâneo= 9,0/9,06A; tempo instantâneo=0,050/0,027s. Equipamento em condições normais de operação. Emitidas SSA202410520 para IMA0 gestionar reparo do relé defeituoso.
202409513 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202425 | 18/06/2024 14:16:12 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/0-2500V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 861243, Mão direita: 861269. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202426 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 861243 e direita 861269, SCEEP 400. Liberado para uso.
202409512 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202425 | 18/06/2024 14:16:22 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 22277875, Mão direita: 22277876. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202426 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277875 e direita 22277876, SCEEP 381. Liberado para uso.
202409044 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202424 | 10/06/2024 16:27:55 | Solicito atualização dos desenhos 6130DF84090 e 6130DF84280 referente a instalação da chave CH-02 manual/auto no compartimento 1.4 conforme solicitado na SSA202408793. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202424 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados conforme solicitado y disponibles en el SATedms.
202407785 | STE | 202407737 | N060C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.013-0 | 202420 | 17/05/2024 14:14:54 | Solicitamos apoio para verificar/solucionar motivo do disparo do disjuntor 52-02 do QP-01 (Alimentación Puente Grua Principal), conforme reportado na SSA matriz. | MEG2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202421 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Brindado a apoyo conforme solicitado, realizado mediciones de resistencia de aislación en barramento de alimentación con valores: R/Tierra: 631Mohm, S/Tierra: 654Mohm, T/Tierra: 730Mohm, R/S: 1300Mohm, S/T: 1400Mohm, R/T: 1400Mohm, 20°C, 70%HR. No encontrada ninguna anormalidad, Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202407605 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:00:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QIN-5A/QIE-5A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202407604 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:00:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QFN-5A/QFE-5A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202407603 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:00:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QIN-2A/QIE-2A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202407602 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:01:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QFN-2A/QFE-2A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202407530 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202420 | 16/05/2024 09:01:36 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (CLASE=00 TIPO=II, LARGO= 14”, TAMAÑO=9-1/2, C.A.=2178/02, SCEEP 412. Numero de serie= Mano izquierda N°: 861264 Mano derecha N°: 861279. | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. O registro dos valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 722). Liberado para uso.
202407528 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202420 | 16/05/2024 09:01:45 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). SCEEP 379 Numero de serie= Mano izquierda:22277771; Mano derecha:22277772 | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. O registro dos valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 723). Liberado para uso.
202407523 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202420 | 16/05/2024 09:02:03 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie: Mano izquierda= 861247 ; Mano derecha= 861272 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. O registro dos valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 721). Liberado para uso.
202407522 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202420 | 16/05/2024 09:02:13 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277863; Mano derecha:22277864 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. O registro dos valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 724). Liberado para uso.
202407521 | STE | 202407390 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202419 | 10/05/2024 15:47:33 | En complemento de la SSA 202407390, verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-02 desde el QB-02. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202421 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada la verificación mediante ensayo de punto a punto y encontrado dos pares de cables que van conectados a los disyuntores de reserva 722.26 (al QO-01) y 721-26 (al QO-02) del QB-02. Los extremos de estos cables se encuentran en una bandeja portacables ubicada en la cota 127 debajo de los cuadros QO-01 y QO-02. En anexo fotografías de los disyuntores de reserva 721.26 y 722.26. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202407520 | STE | 202407386 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202419 | 10/05/2024 15:47:41 | En complemento de la SSA 202407386, verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-04 desde el QB-08. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202421 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada la verificación mediante ensayo de punto a punto y encontrado dos pares de cables que van conectados a los disyuntores de reserva 721.37 (al QO-04) y 722.38 (al QO-03) del QB-08. Los extremos de estos cables se encuentran en una bandeja portacables ubicada en la cota 127 debajo de los cuadros QO-03 y QO-04. En anexo fotografías de los disyuntores de reserva 721.37 y 722.38. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202407519 | STE | 202407389 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202419 | 10/05/2024 15:01:42 | En complemento de la SSA 202407389, verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-01 desde el QB-01. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202421 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada la verificación mediante ensayo de punto a punto y encontrado dos pares de cables que van conectados a los disyuntores de reserva 721.40 (al QO-01) y 722.40 (al QO-02) del QB-01. Los extremos de estos cables se encuentran en una bandeja portacables ubicada en la cota 127 debajo de los cuadros QO-01 y QO-02. En anexo fotografías de los disyuntores de reserva 721.40 y 722.40. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202407517 | STE | 202407385 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202419 | 10/05/2024 14:59:26 | En complemento de la SSA 202407385, verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-03 desde el QB-07. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202421 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada la verificación mediante ensayo de punto a punto y encontrado dos pares de cables que van conectados a los disyuntores de reserva 721.29 (al QO-03) y 722.27 (al QO-04) del QB-07. Los extremos de estos cables se encuentran en una bandeja portacables ubicada en la cota 127 debajo de los cuadros QO-03 y QO-04. En anexo fotografías de los disyuntores de reserva 721.29 y 722.27. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202407380 | STE |  | K012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A3/QP-03 | 0254.105-0 | 202419 | 09/05/2024 11:51:44 | Solicitamos providenciar apoyo para el uso de plataforma elevatoria para la inspección del cable que alimenta el Religador 12 que se encuentra en el EDC. | MEG2 | MAM2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202419 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a MEG2. En la operación de plataforma Elevatoria Genie 80/60. para la inspección del cable que alimenta el Religador 12 que se encuentra en el EDC.
202406697 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202418 | 29/04/2024 11:41:08 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 22277833; Mão direita: 22277834. | MEG2 | ILA1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202418 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277833 e direita 22277834, SCEEP 380. Liberado para uso.
202406599 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202418 | 29/04/2024 11:41:16 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277895 Mano derecha:22277896 | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202418 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277895 e direita 22277896, SCEEP 399. Liberado para uso.
202405910 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202416 | 16/04/2024 10:05:09 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe 00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:861250 Mano derecha:861276 | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202416 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 861250 e direita 861276,SCEEP 404. Liberado para uso.
202405903 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202416 | 16/04/2024 10:04:56 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277835 Mano derecha:22277836 | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202416 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277835 e direita 22277836, SCEEP 340. Liberado para uso.
202405855 | STE |  | R070Q003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.055-4 | 202415 | 11/04/2024 10:07:11 | Solicito instalacion de barras de aterramiento o cabos de aterramiento fijos en la pared trasera del cuadro CD-01, para ser utilizados en los mantenimientos preventivos del cuadro posibilitando asi un punto de aterramiento externo y visible. OBS 1: Necesario que el aterramiento recorra de inicio a fin la extension del cuadro en su totalidad. OBS 2: Pendecia levantada dentro del Grupo de trabajo de seguridad. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202416 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo ao parecer técnico da SSA202406119 foi realizada a instalação da barra de aterramento na parede no fundo do painel CD-01 possibilitando assim conexões à terra durante as manutenções no painel.
202405841 | STE | 202405814 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202415 | 11/04/2024 09:35:45 | Solicito Parecer Técnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" verificado que tiempo de carga profunda esta con un limite de 3 horas (180min), teniendo en cuenta que durante en los ensayos de carga profunda y comisionamiento de banco de baterias se utilizan hasta 10 horas. Imagen de parametrización en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor del contrato para alterar configuración. Informado que el contratista ha realizado una sustitución de la placa interna de la IHM con una alteración del software que permite un valor de 10 horas y más. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz. En anexo los parámetros a ser dejados en el IHM y los ensayos de verificación posterior al mismo.
202405838 | STE | 202405812 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202415 | 11/04/2024 09:35:31 | Solicito Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" verificado que tiempo de carga profunda esta con un limite de 3 horas (180min), teniendo en cuenta que durante en los ensayos de carga profunda y comisionamiento de banco de baterias se utilizan hasta 10 horas. Imagen de parametrización en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor del contrato para alterar configuración. Informado que el contratista ha realizado una sustitución de la placa interna de la IHM con una alteración del software que permite un valor de 10 horas y más. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrarla en la SSA matriz. En anexo los parámetros a ser dejados en el IHM y los ensayos de verificación posterior al mismo.
202405785 | STE | 202405247 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202415 | 10/04/2024 15:37:22 | Solicito Parecer técnico referente al item 3.3.2 "Verificar parametros ajustados" inciso "Alarma tensión CC ALTO" ya que este figura 35Vcc siendo que el ajuste de carga profunda es de hasta 36Vcc y ocurre un desligamiento del rectificador debido a esto. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor del contrato para alterar configuración. El contratista alteró los siguientes parámetros: - P403: Sobretensión CC consumidor (ajustado a 36,8V) - P101: Tensión CC máxima del rectificador (ajustado a 37V) Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrar los resultados en la SSA matriz.
202405784 | STE | 202405252 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202415 | 10/04/2024 15:37:28 | Solicito Parecer técnico referente al item 3.3.2 "Verificar parametros ajustados" inciso "Alarma tensión CC ALTO" ya que este figura 35Vcc siendo que el ajuste de carga profunda es de hasta 36Vcc y ocurre un desligamiento del rectificador debido a esto. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizada la gestión con el gestor del contrato (ENEE) y el fabricante (PROVOLT), se modificó la parametrización, ajustando P403 a 36,8V y P101 a 37V. Estos nuevos valores evitan el conflicto con la configuración de carga profunda de 1,8V por elemento (36V total), asegurando que no se active prematuramente la alarma de sobretensión durante este proceso. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registrar los resultados en la SSA matriz.
202405711 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202415 | 09/04/2024 16:57:18 | Efetuar reparo no relé Amptector que não permite ajuste de pickup longo. Relé retirado com o disjuntor DS 2400A para atender a SSA 202405435. | MEG2 | ILA2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202416 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa relé encontrándose con materiales dañados y obsoletos, bobina de transformador estropeado, como así también daños en las pistas de cobre y conexiones con componentes en estado grave de oxidación. Equipo no liberado para uso y será descartado. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de algunas partes.
202405586 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202415 | 08/04/2024 09:39:40 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 160.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405585 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202415 | 08/04/2024 09:41:24 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 172.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405584 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202415 | 08/04/2024 09:41:57 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 153.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405583 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202415 | 08/04/2024 09:43:48 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 157.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405581 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202415 | 08/04/2024 09:43:56 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 164.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405580 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202415 | 08/04/2024 09:44:02 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 074.12.17) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405579 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202415 | 08/04/2024 09:44:09 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 159.10.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202415 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405577 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202415 | 08/04/2024 09:44:14 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- N° serie 592.12.13) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes.Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202416 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202405286 | STE | 202405252 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202414 | 03/04/2024 09:13:09 | Solicito Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E, Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202414 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor del contrato (ENEE.DT) e informado que el contratista (PROVOLT) alterará el parámetro para que el cargador alcance los 36 Vcc previstos. La misma será ejecutada durante el curso practico a ser realizado los días 8 al 10 de abril. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202405268 | STE | 202405247 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202414 | 03/04/2024 09:13:31 | Emitir Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202414 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor del contrato (ENEE.DT) e informado que el contratista (PROVOLT) alterará el parámetro para que el cargador alcance los 36 Vcc previstos. La misma será ejecutada durante el curso practico a ser realizado los días 8 al 10 de abril. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202404735 | STE | 202404687 | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202412 | 21/03/2024 09:23:42 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do banco de baterias HB-03 devido ele já ter mais de 20 anos e os elementos 5,24,27,28,36,45,47,53,54,73,78,79,84,86 e 93 (15UN) não terem suportado o ensaio de capacidade, caindo suas tensões abaixo de 1,0 Vcc antes das 4h previstas. SSP: 20243717 (4A) | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202415 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 649740 (BATERIA ALCAL NI-CD 690AH/5H 1,2V M) SSA: 202405612. Emitida SSA 202502450 para instalación y comisionamiento de nuevo banco.
202404338 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202411 | 14/03/2024 14:06:35 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de não constar na planilha de comissionamento 6090-83-19307E um ensaio de carga total no banco de baterias. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Corregir planilla de comisionamiento en el item 3.3.6 y agregar el item 3.3.7. Ejecutar los ensayos de carga y descarga para evaluar el comportamiento del cargador en estas condiciones operativas. Considerar: Descarga inicial: 4 h a 0.2C hasta 1V/ele Carga: 10 h a 0.2C
202404337 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202411 | 14/03/2024 14:06:23 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de não constar na planilha de comissionamento 6090-83-19306E um ensaio de carga total no banco de baterias. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Corregir planilla de comisionamiento en el item 3.3.6 y agregar el item 3.3.7. Ejecutar los ensayos de carga y descarga para evaluar el comportamiento del cargador en estas condiciones operativas. Considerar: Descarga inicial: 0,2C hasta promedio 1V/ele Carga: 10 hs a 0,2C
202404298 | STE | 202404233 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202411 | 14/03/2024 08:40:05 | Emitir Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento del nuevo panel CNDV-1 (SSA 202318263), fue informado por la contratada que el valor de limitación de corriente de salida del cargador debe idealmente ser mantenido en 30 A, diferente de lo solicitado en el ítem 3.3.2 de la planilla de comisionamiento, que solicita el ajuste en 31,5 A. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202413 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. La corriente puede quedar ajustada 30 A, considerando que a corriente de carga profunda es hasta 22 A y la corriente de partida do Diesel es suministrada por las baterías.
202404295 | STE | 202404285 | N060C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.013-0 | 202411 | 14/03/2024 07:39:21 | Solicito apoyo para verificar el motivo de actuación de la protección del disyuntor 52-12 (QP-01) que alimenta las barras de los puentes grúas principales de la Casa de Máquinas. | MEG2 | MEG3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202412 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Brindado apoyo a MEG2 para medición de resistencia de aislación del barramento de los puentes N1/N4/N7/N8/N9/N10, obteniendo las siguientes lecturas: AxTierra: 152Mohm, BxTierra: 155Mohm, CxTierra: 163Mohm, AxB: 317Mohm, AxC: 316Mohm, BxC: 321Mohm, 34°C 68%RH. No fue encontrada ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202404294 | STE | 202404282 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202411 | 14/03/2024 07:39:40 | Solicito apoio para verificar motivo da atuação da proteção do disj. 52-29 (QP-03) que alimenta o barramento da ponte rolante da AMC. | MEG2 | MEG3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202412 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Brindado apoyo a MEG2 para medición de resistencia de aislación del barramento de los puentes N2/N3, obteniendo las siguientes lecturas: AxTierra: 535Mohm, BxTierra: 627Mohm, CxTierra: 456Mohm, AxB: 1100Mohm, AxC: 1000Mohm, BxC: 1200Mohm, 29°C 66%RH. No fue encontrada ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202404244 | STE | 202404128 | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202411 | 13/03/2024 11:04:05 | Solicitamos parecer técnico pois durante atendimento a SSA 202404128, verificado disjuntor posição 52.1 inoperante e o modelo que consta na LRM JK135 (COD. ESTOQUE :708570) está com código não ativado no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202412 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar el disyuntor con código de Stock: 712405 como sustituto. Ajustar Ir=1x200A y Im=8x200A. OBS: Desmontar el accesorio base plug-in para posibilitar instalación del disyuntor indicado.
202403824 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202410 | 08/03/2024 10:41:13 | Solicito reparación de TMR número 9568. Número de serie: P100400300446. Defecto presentado: al realizar o recibir llamadas el TMR no emite sonido. | MEG2 | MEL3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202411 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 9568, el equipo tiene NS RTF222603318 y NS del cargador RTA223105538. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202403783 | STE | 202403782 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202410 | 07/03/2024 13:47:00 | Solicita parecer técnico referente ao fato que, durante ensaios de comissionamento do novo painel CNDV-2 (SSA 202318264), foi informado pela contratada que o valor de limitação de corrente de saída do carregador deve idealmente ser mantido em 30A, diferente do solicitado no item 3.3.2 da planilha de comissionamento, que solicitada o ajuste em 31,5A. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. La corriente puede quedar ajustada 30 A, considerando que a corriente de carga profunda es hasta 20 A y la corriente de partida do Diesel es suministrada por las baterías.
202403339 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202409 | 28/02/2024 11:29:30 | Efetuar calibração do alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 381), código de identificação: IB-4143. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202410 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202403337 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202409 | 28/02/2024 11:29:40 | Efectuar calibração do Megômetro IB-4184 modelo MIT2500, marca Megger. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202410 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de sias características. Liberado para uso. Realizada também a substituição das pilhas do equipamento.
202403336 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202409 | 28/02/2024 11:29:49 | Efetuar calibração do Termo-higrômetro IB-4133 modelo MTH-1365, marca MINIPA. | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202410 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202403335 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202409 | 28/02/2024 11:30:01 | Realizar calibração no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720 - IB4153 | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202410 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado e dentro de sias características. Liberado para uso.
202403334 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 28/02/2024 11:30:13 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277866; Mano derecha:22277864 | MEG2 | ILA1 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 385. Liberado para uso.
202403101 | STE | 202403077 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 15:17:54 | Emitir P.T. referente ao Modulo Filtro pos. FLT1 apresentando borne nº13 (conexão de terra) espanado. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403092 | STE | 202403029 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 23/02/2024 11:22:25 | Emitir P.T. referente a cabos MV-036/40 de alimentación del banco de baterias HNDV2 y MV-52 interligación CNDV1 e CNDV2, que se encuentran discrepantes de la planilla de comissionamiento donde consta calibre de 240mm² y el instalado en campo es de 185mm². Anexo hojas correspondientes a la planilla y foto de detalles del cabo. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los cables son de 185 mm2 conforme nueva actualización de memora de calculo 6090-10-J6500. Realizar corrección durante certificación de diseño.
202403089 | STE | 202403026 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 23/02/2024 11:22:37 | Solicito P.T. debido a que durante comisionamiento fue encontrada anilla de la regla de bornes X1.16 disconforme con el diseño. Foto en anexo. Anilla correta a ser instalada: X1.16/MD3.38. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403086 | STE | 202403024 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 23/02/2024 11:22:48 | Emitir P.T. Referente a falta de identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1. Anexo Foto. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403084 | STE | 202403023 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 23/02/2024 11:23:15 | Emitir P.T. referente a que los conductores de los contactos auxiliares de los disyuntores 72.Q3, 72.Q4 y 89.Q5 poseen enmiendas dentro de las canaletas. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403048 | STE | 202403012 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:31:18 | Emitir P.T. referente a que los conductores de los contactos auxiliares de los disyuntores 72.Q3, 72.Q4 y 89.Q5 poseen enmiendas dentro de las canaletas. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403047 | STE | 202403009 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:31:43 | Emitir P.T. referente a cabos MV-037/41 de alimentación del banco de baterias HNDV1 y MV-60 interligación CNDV1 e CNDV2, que se encuentran discrepantes de la planilla de comissionamiento donde consta calibre de 240mm² y el instalado en campo es de 185mm². Anexo hojas correspondientes a la planilla y foto de detalles del cabo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los cables son de 185 mm2 conforme nueva actualización de memora de calculo 6090-10-J6500. Realizar corrección durante certificación de diseño.
202403043 | STE | 202402936 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:31:55 | Emitir P.T. Referente a falta de identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1. Anexo Foto. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403041 | STE | 202402929 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:32:23 | Solicito P.T. debido a que durante comisionamiento fueron encontradas anillas de la regla de bornes X1.13/14/15 disconformes con el diseño. Foto en anexo. Anillas corretas a ser instaladas: X1.13/MD3.33, X1.14/MD3.34 e X1.15/MD3.35. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor técnico. Informado que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma.
202403040 | STE | 202402927 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:32:46 | Solicito P.T. con referencia a que el transformador posición TR1 se encuentra con avería en la conexión y aislación de la bobina H3 a la barra de conexiones. Ademas el policarbonato del Trafo no posee todos los tirantes correctamente fijados. La conexión en el punto H1 se encuentra sin tag, el mismo debería de contar con la siguiente identificación TR1:H1/F3.1. Anexo foto. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista. Los transformadores de ambos cargadores fueron llevados para la fabrica para su reparo. En anexo procedimiento e informe del reparo.
202402171 | STE |  | K024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.125-0 | 202406 | 06/02/2024 15:01:57 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 592.12.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402170 | STE |  | K024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.124-2 | 202406 | 06/02/2024 15:02:10 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 592.12.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402166 | STE |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202406 | 06/02/2024 11:02:48 | Durante a execução da SSP 20243125 foi encontrado o fim de curso pos. FC do disjuntor 52.C inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202406 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado a substituição do fim de curso pos. FC por outro de mesmas características retirado do almox (BLOCO CONT CHAV F/CURS 1NA/1NF DISJ DS - cod: 582743). Efetuado ensaios funcionais confirmando seu correto funcionamento. Disjuntor 52.C deixado em condições normais de operação.
202402109 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 05/02/2024 13:57:46 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 151.10.13) de la POS.26B a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402107 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 05/02/2024 13:57:57 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 085.12.17) de la POS.49B a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402106 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 05/02/2024 13:58:07 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 280.02.13) de la POS.26A a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202402105 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 05/02/2024 13:58:24 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 123.10.13) de la POS.49A a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202406 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparo e limpeza dos contatos. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401707 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202405 | 31/01/2024 07:36:05 | Durante ejecución de SSP:20243739 fue detectado contactor auxiliar posición "RLB" con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202405 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado contactor posición RLB con carcaza deformada y pieza móvil trabada, sustituido por otro de mismas carcaterísticas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202401640 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202405 | 30/01/2024 13:53:24 | En función de las reiteradas fallas en el cargador CB-10 (SSA 202401036), alimentar todas las cargas de los cuadros de distribución QB-09 y QB-10 a través del cargador CB-09 con el fin de efectuar monitoreo del cargador. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202405 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada maniobra de interligacion de cuadros QB-09 y QB-10 en función de ser alimentados en su totalidad por el CB-09, permitiendo la ejecución de la SSA 202401650 (Realización de ensayos en conjunto con ILA1), como resultado se encontraron pequeños transitorios en la salida CC del cargador que no incidieron en el funcionamiento en regimen permanente del cargador (Informe de resultados en ANEXO). Posterior al ensayo realizada normalización del sistema y dejado cuadro en condiciones normales.
202401548 | STE |  | K027A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.114-5 | 202405 | 29/01/2024 09:34:07 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 150.03.16) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado, substituição do bastidor frontal que estava danificado. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202401416 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202404 | 25/01/2024 16:38:22 | Durante la ejecución de la SSA: 202400451 , fue constatado que el panel KG-13 no reportaba alarma ¨Condición anormal" en SCADA, siendo que el panel estaba aislado totalmente. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202404 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del circuito de falta de tensión y fue encontrado que el relé temporizado pos. 27A1 se encontraba con defecto (no cambia de estado los contactos), por lo tanto se sustituyó el mismo por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod. almox: 711297). Relé instalado fue ajustado según OA.0323-R00. Efectuado ensayos confirmando el correcto funcionamiento del relé, señalizando correctamente en SCADA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202401062 | STE |  | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202404 | 22/01/2024 07:33:06 | Para atender la SSA 202400686, retirar las garras de fuerza de la gaveta de reserva posición 52-31, e instalar en la gaveta con defecto posición 52-29. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202404 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de las garras de fuerza dañadas del disyuntor pos.52-31 (Reserva) por otra de mismas características retirada de almacenes, cod: 718449. Se realizó el ensayo de Resist. de aislamiento A/B/C/⏚ (500Vcc,1min,t= 23°C, RH: 69%,)= 4800/5000/4600MΩ, BP Megger: 717140 . Valores de Resistencia. de contacto desde el relé térmico hasta la salida de las garras de fuerza RA/RB/RC = 0.08/0.11/0.10 Ω Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202400803 | STE |  | K079A001 | QUADRO QJ-09 | 0257.009-2 | 202403 | 16/01/2024 09:08:24 | Durante ejecución de SSP 20241323 constatado relé de bloqueo posición '86-A1' y relé auxiliar posición '49.1X' con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202403 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado relé de bloqueo 86-A1 con la bobina quemada dificultando su actuación, y relé aux 49.1X con defecto. Efectuada la sustitución por otros de iguales características retirados de almx: (rele bloqueo 110086 y rele 49.1X 197823), realizados ensayos y verificado correcto funcionamiento de los mismos. Emitida SSA para IMA0: 202400866 para gestionar reparo del rele de bloqueo averiado. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Ejecutado con la AT 202400400.
202400700 | STE | 202400323 | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.018-1 | 202403 | 18/01/2024 10:27:22 | Solicito apoyo para corrección del dato de la relación de transformación del TC en la placa de datos del transformador TI-01 conforme anexo mediante el grabado a láser. | MEG2 | ILA3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202404 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Corrección en la indicación de la relación de transformación del TC en la placa de datos del transformador TI-01mediante grabación láser conforme a lo solicitado.
202400697 | STE | 202400668 | N060C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.013-0 | 202403 | 15/01/2024 09:19:24 | Solicito apoyo para verificar el motivo de actuación de la protección del disyuntor 52-30 (QP-03) que alimenta las barras de los puentes grúas principales de la Casa de Máquinas. | MEG2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202403 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Brindado apoyo a MEG2 para medición de resistencia de aislación del barramento de los puentes N1/N4/N7/N8/N9/N10, obteniendo las siguientes lecturas: AxTierra: 270Mohm, BxTierra: 280Mohm, CxTierra: 308Mohm, AxB: 600Mohm, AxC: 600Mohm, BxC: 600Mohm, 32°C 63%RH. No fue encontrada ninguna anormalidad. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202400150 | STE | 202320833 | K077A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-19 60 HZ 2000 KVA | 0326.004-6 | 202401 | 04/01/2024 13:54:13 | solicito reparación de relé presys con variación intermitente en indicación de temperatura detectado en ejecución de SSA:202320833. | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202402 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais. Substituição de componentes no bloco de regulação. Efetuado ajustes. Enviado para calibração (SSA: 202400435). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202400030 | STE |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.036-0 | 202401 | 02/01/2024 11:11:46 | Solicitamos apoio para movimentacao, transporte e logistica de substituicao do transformador TI-01 | MEG2 | MAM2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202401 | FABIANO VIEIRA BERTO | Realizado apoio com 02 empilhadeiras, guindaste móvel, ponte rolante, montacargas AMD e caminhão carreta para substituição do transformador Tl-01 avariado. Prestado apoio na área industrial e também nas dependências do almoxarifado. Equipamento avariado foi movimentado na el.133, o transformador novo foi trazido do galpão G3, colocado no local do antigo e na sequencia, carregado o antigo na carreta e levado até o almoxarifado.
202320593 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202352 | 26/12/2023 14:00:22 | Realizar calibración y cambio de bateria al medidor de Resistencia de Aislación de la marca Megger; Mod:MIT430/2; IB-3826. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202403 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202320590 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202352 | 26/12/2023 14:01:45 | Efectuar Calibración del multimetro digital (volt-amperímetro) y cambio de pilas (MARCA: FLUKE, MODELO: 376FC), código de identificación: IB-3801. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202402 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a troca de pilhas e a calibração do instrumento, que está dentro dento de suas características e liberado para uso.
202320589 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202352 | 26/12/2023 14:02:28 | Efectuar Calibración y cambio de pilas del mili amperimetro process (MARCA: FLUKE, MODELO: 773), código de identificación: IB-4049. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202402 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Pilhas substituídas. Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202320490 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 22/12/2023 08:16:17 | Solicito realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION(LUVA ELECTR.CL/2-17000V.TP.2 -9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda: 22246009; Mano derecha: 22246010 | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202402 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, Classe 2, Tipo II, numero de serie, esquerda 22246009 e direita 22246010, com a atualização do SCEEP 420. Liberado para uso
202320363 | STE | 202319691 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202351 | 20/12/2023 13:51:12 | Solicito Parecer Técnico referente falta de sobressalente do relé temporizado posição 27.DT(supervisão tensão de barra B)(cód.112771 ). Foi substituído temporariamente o relé inoperante posição 27.DT e o relé posição 27.D, que realizam em conjunto a supervisão de tensão da barra B, pelo relé Pextron PSVA (cód. 712615) com parametrização e instalação conforme marcações em anexo. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202351 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable en la utilización del PSVA que ya está siendo utilizado en los QNs y CNs, aplicar a todos los QBs y CBs cuando se requiera. Solicitar actualización en el Orden de Ajuste y enviar diseño as build para actualización de diseño.
202320261 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 18/12/2023 15:26:37 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes SALISBURY (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.I-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:3495760; Mano derecha:3495764 | MEG2 | ILA1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202402 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes Classe 2, tipo I, SCEEP 276. Liberado para uso.
202319949 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202350 | 12/12/2023 08:16:34 | Conforme relatorio OTS (DIC/2023), constatado riesgo de caida al nivel inferior del registro del piso por desprendimiento de la ménsula de fijación en la Sala de Cargas Esenciales EL.131-Área de Control Central. Favor providenciar reparo. | MEG2 | MCI1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202402 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la fijación de los dos soportes sueltos con tornillos y tarugos nuevos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202319915 | STE | 202319891 | K075A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.015-0 | 202350 | 12/12/2023 08:17:21 | Efectuar reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 137.10.13) de la posición 49.1 que presenta oscilaciones en la indicación del valor de temperatura. Obs.: el indicador no necesita ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202350 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202319864 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:12 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1123, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319863 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:19 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1124, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319862 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:25 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1125, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319861 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:31 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1120, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319860 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:38 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1121, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319859 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202349 | 07/12/2023 14:41:44 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, modelo HMAN-963, marca HIGHMED, N° serie: 34020308-1122, adquirido pela OC:4500072572 - RC: SM.DT/0010071586. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 20/12/2023 | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación no recomendada, el instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010071586, conforme la descripción del correo en anexo.
202319649 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202349 | 04/12/2023 16:01:27 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO, modelo 726, marca FLUKE, N° serie: 62940367MV, adquirido pela OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 14/12/2022 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la RC: SM.DT/0010068724. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202319646 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202349 | 04/12/2023 16:01:37 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo CALIBRADOR DE PROCESSO, modelo 726, marca FLUKE, N° serie: 62940369MV, adquirido pela OC:4500072858 - RC: SM.DT/0010068724. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 14/12/2022 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202350 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la RC: SM.DT/0010068724. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202319154 | STE | 202319137 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202347 | 23/11/2023 16:51:50 | Para atendimento da SSA 202319137, retirar a chapa de fundo, disjuntor, tulipas, isoladores de conexão e barramento para substituição e normalização temporária do disjuntor 52-C. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202502 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado el retiro de aisladores de conexión y tulipas del cubículo A5 para la normalización temporaria del cubículo del 52-C. Los demás componentes no fueron retirados ya que se reutilizaron los propios componentes reparados del cubículo 52-C. Dejado componentes reemplazados en el cubículo. Emitida SSA 202500289 (D) para adquisición de los componentes retirados para el restablecimiento del cubículo A5. Registro fotográfico del cubículo A5 en adjunto. Servicio ejecutado con AT 202500021.
202319137 | STE |  | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202347 | 23/11/2023 14:50:36 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20232161, verificado curto-circuito na interligação com a barra A, provocando danos no barramento, nos isoladores e no cubículo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202550 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | SEM 2025/02: Retirados aisladores pasantes y barras de cobre del cubículo del disyuntor 52-A5 (SSA 202417355) y reinstalados en el cubículo del disyuntor 52-C (SSA 202417300). Emitida SSA 202500289 para reposición de materiales del cubículo del disyuntor 52-A5. SEM 2025/50: Reinstalados aisladores pasantes y barra de salida del cubículo del disyuntor 52-A5, adquiridos con la SMDTC-2038. El equipamiento quedó en condiciones normales de operación (SSA 202518382).
202319067 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202347 | 22/11/2023 13:59:41 | Solicito atualizar e manter copia atualizada no SAT do desenho 6229DC07268, conforme marcação em anexo, referente a conexão do cabo H6X0627 ao disjuntor 521-05, alimentação do painel CSF-CBM-UPS01, conforme atendimento a SSA202318806. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000329/2023
202318883 | STE | 202318878 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202346 | 17/11/2023 15:36:01 | Solicito apoio para verificar motivo da atuação da proteção do disj. 52-29 (QP-03) que alimenta o barramento da ponte rolante da AMC. | MEG2 | MEG3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202347 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección del barramento AMC y ensayos de resistencia de aislación en el circuito que alimenta el disyuntor 52-29 del QP-03 hasta el barramento de los puentes N02 y N03 con valores R/Tierra: 810Mohm, S/Tierra: 1200Mohm, T/Tierra: 1050Mohm, R/S: 2050Mohm, R/T:1900Mohm, S/T: 2100Mohm, BP Megger: IB3949, 27°C HR:57%, no encontrado ninguna anormalidad. Equipamiento en condiciones normales de operación .
202318647 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 16:26:54 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277863; Mano derecha:22277864 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202347 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 376. Liberado para uso.
202318637 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202346 | 13/11/2023 16:27:02 | Atualizar e disponibilizar arquivos atualizados no SAT dos desenhos 6256DF98096 e 6299DC07322 conforme marcação em anexo , referente a desconexão do cabo M6R-1016 em atendimento a SSA202318217. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000326/2023
202318401 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202345 | 09/11/2023 10:59:58 | Solicito test/calibracion del higrostato pos -B1. Conforme planilla de comisionamiento 6273-83-19018E item 2.7 pos 8. Solicitando un ajuste del 60%. SSA comisionamiento 202317429 | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado a la humedad relativa de 62% a 22 °C. Liberado para uso.
202317739 | STE |  | K020A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 60 HZ 500 KVA | 0332.008-1 | 202344 | 31/10/2023 14:51:04 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 168.12.15) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317738 | STE |  | K020A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 60 HZ 500 KVA | 0332.009-0 | 202344 | 31/10/2023 14:51:15 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 167.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317737 | STE |  | K020A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 60 HZ 500 KVA | 0332.006-5 | 202344 | 31/10/2023 14:51:25 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 208.05.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317276 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202343 | 24/10/2023 16:23:38 | Realizar ensaio de aceitação no CAMARA TERMOGRAFICA COMPACTA PORTATIL marca FLIR, modelo C5, N°série: 894051115, adquirido pela OC:4500072271 - RC: SM.DT/0010071605 conforme anexo - prazo 03/11/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202344 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Aceptación recomendado conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10071605. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317274 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202343 | 24/10/2023 16:23:48 | Realizar ensaio de aceitação no CAMARA TERMOGRAFICA COMPACTA PORTATIL marca FLIR, modelo C5, N°série: 894051111, adquirido pela OC:4500072271 - RC: SM.DT/0010071605 conforme anexo - prazo 03/11/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202344 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10071605. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317273 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202343 | 24/10/2023 16:23:56 | Realizar ensaio de aceitação no CAMARA TERMOGRAFICA COMPACTA PORTATIL marca FLIR, modelo C5, N°série: 894051105, adquirido pela OC:4500072271 - RC: SM.DT/0010071605 conforme anexo - prazo 03/11/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202343 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a las especificaciones técnicas de la solicitud de pedido 10071605. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202317265 | STE |  | K016A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR6 60 HZ 500 KVA | 0332.002-2 | 202343 | 24/10/2023 16:24:08 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 172.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317264 | STE |  | K016A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR5 60 HZ 500 KVA | 0332.001-4 | 202343 | 24/10/2023 16:24:18 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 166.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202345 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317103 | STE |  | H014A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR-01 50 HZ 500 KVA | 0293.008-0 | 202342 | 20/10/2023 16:52:19 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 100.09.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317102 | STE |  | H014A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR-02 50 HZ 500 KVA | 0293.009-9 | 202342 | 20/10/2023 16:52:32 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 164.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202317098 | STE | 202317082 | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202342 | 20/10/2023 14:03:13 | Efectuar reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 144.10.13) de la posición '49' que presenta valor negativo e incoherente con la temperatura real. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202317082. | MEG2 | ILA2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202318207), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202317022 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202342 | 19/10/2023 15:18:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O PAQUIMETRO DIGITAL BP.651249, IB 1674, MARCA MITUTOYO, MODELO CD-6"PS, N SERIE 06046874, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO R:9182, NÃO LIGA. | MEG2 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202343 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição da bateria. Liberado para uso.
202317021 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202342 | 19/10/2023 11:25:24 | Solicito apoio para movimentar bancos de baterias do vertedouro el. 214 e casa de força el. 115 para o almoxarifado. | MEG2 | MAM2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202346 | FABIANO VIEIRA BERTO | Realizada a retirada de banco de baterias usadas da Área industrial para almoxarifado (U10 el.115 m) com empilhadeira e também a retirada de baterias usadas no banco HNB-08 - El. 214 - vertedouro. Ambos os materiais foram devolvidos ao almoxarifado para descarte. OBS: Caminhão Munck foi disponiblizado pela divisão SGST.AD.
202316968 | STE |  | K015A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR4 60 HZ 750 KVA | 0331.002-7 | 202342 | 19/10/2023 11:26:22 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 156.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202316967 | STE |  | K015A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 60 HZ 750 KVA | 0331.001-9 | 202342 | 18/10/2023 14:16:14 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 175.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202344 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202316594 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202341 | 09/10/2023 15:17:06 | Durante la ejecución de la SSA: 202315469, fue encontrado que una luminaria no enciende (Pos. L333) durante el ensayo funcional del panel QIN-6A.Foto en anexo. | MEG2 | MEG3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | FOI ENCONTRADO UM PROJETOR LED NA TORRE L333 DANIFICADO, REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DESTE POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS NORMALIZANDO A ILUMINAÇÃO DA TORRE.
202316539 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202341 | 09/10/2023 08:27:26 | Realizar ensaio de aceitação no MULTÍMETRO DIGITAL marca YOKOGAWA, modelo TY720, N°série: JKQB880, adquirido pela OC:4500072602 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - prazo 20/10/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202341 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10068726.
202316538 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202341 | 09/10/2023 08:27:43 | Realizar ensaio de aceitação no MULTÍMETRO DIGITAL marca YOKOGAWA, modelo TY720, N°série: JKQCE31, adquirido pela OC:4500072602 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - prazo 20/10/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202342 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10068726.
202316536 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202341 | 09/10/2023 08:27:52 | Realizar ensaio de aceitação no MULTÍMETRO DIGITAL marca YOKOGAWA, modelo TY720, N°série: JKQCE29, adquirido pela OC:4500072602 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - prazo 20/10/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202341 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202316535 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202341 | 09/10/2023 08:28:01 | Realizar ensaio de aceitação no MULTÍMETRO DIGITAL marca YOKOGAWA, modelo TY720, N°série: JKQAF14, adquirido pela OC:4500072602 - RC: SM.DT/0010068726 conforme anexo - prazo 20/10/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202341 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento atende aos requisitos da ReqC:10068726. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202316307 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202340 | 03/10/2023 07:17:40 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1802). Entregue com 2 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202341 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202316304 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202340 | 03/10/2023 07:17:51 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT2500, (IB4067). Entregue com maleta, 2 pontas de prova e manual. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202341 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Observaciones: 1. Calibración realizada hasta 1 kV debido a la falta de los cables de prueba para 2,5 kV. 2. Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202316229 | STE |  | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.036-1 | 202340 | 02/10/2023 11:06:19 | Solicito apoio para movimentar banco de baterias do almoxarifado para o vertedouro elevação 214. | MEG2 | MAM2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202341 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue realizado el traslado de banco de baterías desde Almoxarifado de la margen izquierda hasta el vertedero (Elev. 225) mediante camión munck. Posteriormente descendido dicho banco de baterías hasta la Elev. 214 mediante grúa móvil telescópica grove 02.
202316228 | STE |  | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202340 | 02/10/2023 13:46:27 | Solicito apoio para movimentar banco de baterias do almoxarifado para casa de força elevação 115. | MEG2 | MAM2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202341 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Traslado de banco de baterías desde almoxarifado hasta la elevación 115 con camión munck, luego descender y trasladar con empilhadeira hasta la unidad 9 (frente al elevador 13).
202315333 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202337 | 14/09/2023 08:28:52 | En complemento a la SSA 202223534 conectar el cable E6X6058 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6058. Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-618. Emitida SSA 202315811 para atualização de desenho.
202315331 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202337 | 14/09/2023 08:30:03 | En complemento a la SSA 202223530 conectar el cable E6X6055 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6055 . Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-612. Emitida SSA 202315742 para atualização de desenho.
202315330 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202337 | 14/09/2023 08:30:46 | En complemento a la SSA 202223529 conectar el cable E6X6054 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6054. Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-610. Emitida SSA 202315742 para atualização de desenho.
202315328 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202337 | 14/09/2023 07:49:41 | En complemento a la SSA 202223533 conectar el cable E6X6057 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6057. Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-616. Emitida SSA 202315742 para atualização de desenho.
202315326 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202337 | 14/09/2023 07:50:32 | En complemento a la SSA 202223532 conectar el cable E6X6056 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6056. Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-614. Emitida SSA 202315742 para atualização de desenho.
202315070 | STE | 202314701 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202337 | 11/09/2023 11:56:46 | Solicito apoio para verificar motivo da atuação da proteção do disj. 52-29 (QP-03) que alimenta o barramento da ponte rolante da AMC. | MEG2 | MEG3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202337 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección del barramento AMC encontrando cuerpo de Paloma muerta, realizados ensayos de resistencia de aislación en el circuito que alimenta el disyuntor 52-29 del QP-03 hasta el barramento de los puentes N02 y N03 con valores R-Tierra: 768Mohm, S-Tierra: 1300Mohm, T-Tierra: 1000Mohm, R-S: 2000Mohm, R-T:1800Mohm, S-T: 2200Mohm, BP Megger: IB3949, 27°C HR:57%, no encontrada ninguna anormalidad. Equipamiento liberado para su utilización.
202315029 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202337 | 11/09/2023 09:26:01 | En complemento a la SSA 202223527 conectar los cables E6X6051/E6X6048 a las respectivas borneras y realizar las costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202337 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6051, efetuada costura entre a borneira X1 (alarme dos disj. 52-A/B/C) e X1.1 ((alarme dos disj. 52-1/2). Realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-634. Após teste de ponto a ponto com a MEL3 foi feita a conexão do cabo E6X6048 .Emitida SSA 202315455 para atualização de desenho.
202315027 | STE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202337 | 11/09/2023 09:23:32 | En complemento a la SSA 202223528 conectar el cable E6X6053 a la bornera X1 y realizar las costuras en la bornera X2 conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202337 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6053. Efetuada costura entre a borneira X1 (alarme de posição da seccionadora 89.A) e X2 (trips dos disjuntores 52.1 a 52.16). Realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-634. Emitida SSA 202315427 para atualização de desenho.
202314955 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202336 | 06/09/2023 11:25:55 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 168.03.16) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Equipamento apresentou falhas de inicialização. Reparado, substituição de componentes e placas. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314954 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202336 | 06/09/2023 11:26:11 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 087.12.17) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314951 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202336 | 06/09/2023 11:26:27 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 107.12.17) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314947 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202336 | 06/09/2023 11:26:43 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 077.12.17) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314944 | STE |  | K035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.138-2 | 202336 | 06/09/2023 11:49:35 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 162.10.13) de la POS.49.3 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314943 | STE |  | K035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.137-4 | 202336 | 06/09/2023 11:50:23 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 154.10.13) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314942 | STE |  | K035A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.136-6 | 202336 | 06/09/2023 11:56:47 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 142.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso.
202314910 | STE | 202314866 | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202336 | 06/09/2023 12:03:14 | SOLICITAMOS "PT" REFERENTE AO SUBSTITUTO DO ITEM 36 DA LMR JK98, FONTE CHAVEADA ENTRADA 110-240VCA/110-250VCC, SAÍDA 24VCC/10A, CÓDIGO DE SOBRESSALENTE: 809843/3, A MESMA NÃO POSSUI ESTOQUE E NEM CÓDIGO DE ESTOQUE. OBS.: NECESSÁRIO INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE PARA ATENDIMENTO A SSA202314866, FONTE DO ANUNCIADOR DO PAINEL QI-05. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir la fuente instalada por la fuente con tensión de entrada 100-240 Vca/110-250 Vcc; y salida de 24 Vcc; capacidad de corriente 10 A; código de stock 238287. Realizar mediciones de tensión y corriente de salida luego de la sustitución (ajustar la tensión de salida caso sea necesario).
202314780 | STE | 202314732 | K024A004 | TRANSFORMADOR A SECO TG-16 60 HZ 1500 KVA | 0140.043-5 | 202336 | 04/09/2023 16:43:07 | Efectuar reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 148.10.13) de la posición 49.2 que presenta oscilaciones del valor de temperatura cuando se encuentra en el rango de 70ºC a 110ºC. | MEG2 | ILA2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202337 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes e de placa principal. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202314369 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202335 | 28/08/2023 14:30:10 | Solicito Parecer técnico referente ao disjuntor posição E9 do painel TIE-5 (alimentação do circuito TE-3CRL2), que quando aberto aciona alarme "TIE-5A INT. SALIDA DISPARO" (SSA202313252) . Verificado que o disjuntor instalado não possui contato de disparo mas apenas contato de posição, sem possibilidade de alteração do contato. Código de material sobressalente 256641(LMR GL184) não ativado. Verificado disponibilidade no almoxarifado dos códigos 573680 e 100625 (imagem anexo). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O disjuntor E9 do TIE-5 pode ser substituído pelo disjuntor de código 573680 ou 100625.
202314274 | STE | 202314268 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202334 | 25/08/2023 07:55:34 | Solicito apoio para verificar motivo da atuação da proteção do disj. 52-29 (QP-03) que alimenta o barramento da ponte rolante da AMC. | MEG2 | MEG3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202335 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado inspección visual del barramento que alimenta los Puentes Rolantes, posteriormente se procedió a realizar ensayos de resistencia de aislación del mismo no encontrando ninguna anormalidad. Con apoyo de los operadores se energizo el barramento constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo ensayos.
202314123 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202334 | 24/08/2023 11:20:08 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 61390164, adquirido pela OC:4500071538 - RC: SM.DT/0010068824 conforme anexo - prazo 01/09/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202335 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos do item 00270 da ReqC 10068824. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202313847 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202334 | 21/08/2023 14:37:49 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202334 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de inicio e fundo de escala. Equipamento com medição verificada, dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso
202313682 | STE |  | J036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.028-5 | 202333 | 17/08/2023 10:54:22 | Durante ejecución de SSP 20232276 constatado relé de protección posición '51GS-D' sin aceptar ajuste de corriente de pick-up. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202333 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído relé de proteção posição '51GS-D' inoperante (não aceita ajuste de corrente de pick-up) por outro retirado no almox. (código 583138). Realizado ensaios constatado seu correto funcionamento de atuação, Corrente de pick-up= 0,5A ; Corrente de drop-out= 0,48A ; Tempo de operação= 0,2 seg. conforme OA BT3667/2009. Deixado relé de proteção em condições normais de funcionamento. Emitido SSA 202313724 p/ gestionar reparo.
202312443 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202330 | 27/07/2023 14:03:29 | Durante la ejecución de la SSP 20232275 (1A), fue constatado que el disyuntor posición "52C" no acepta comando de abertura eléctrico. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202330 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada la bobina de abertura con defecto, substituida por otra de mismas características ( BOBINA ABER DISJ DS 125VCC cod almox: 217590 ), realizados ensayos funcionales dando resultados esperados. Emitida SSA 202312522 para IMA0 para el reparo de la bobina defectuosa. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion.
202312139 | STE | 202310909 | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202329 | 21/07/2023 14:10:56 | Solicito P.T. referente a la instalación de los amperímetros cod: 456519 en las posiciones G10, G20 y G30 en sustitución de los amperimetros cod: 164542 por no disponer de cantidad requerida en almacen para mantener padrón entre instrumentos de medición. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202330 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O amperímetro de código 456519 pode ser usado em substituição ao amperímetro de código 164542.
202311915 | STE | 202311780 | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202329 | 19/07/2023 14:05:22 | Solicito parecer técnico referente a indisponibilidade em estoque do disjuntor tripolar 250A (codigo desativado 164500). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202329 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Utilizar o disjuntor magnético 3p 250A (código estoque 126411) como substituto.
202311027 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 05/07/2023 14:06:25 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277895 Mano derecha:22277896 | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202328 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277895 e direita 22277896, Com atualização do SCEEP 399. Liberado para uso.
202310957 | STE | 202310945 | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202327 | 05/07/2023 10:10:34 | Durante la ejecución de la SSA: 202310945, fue encontrado el relé de subtensión pos. 27CA2 (cod.almox: 688860) del QW-04 con defecto ( actúa de manera intermitente en cualquier valor de tensión y sin aceptar ajuste). Favor efectuar reparo del mismo. | MEG2 | ILA2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202327 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos (3) 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202310677 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202326 | 29/06/2023 11:24:44 | Verificado durante inspeção 4A que o Contator FL.2 apresentou mau funcionamento. | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202326 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado durante inspeção 4A que o contator pos. FL.2 estava com seu núcleo travado, impossibilitando acionamento do mesmo. Substituído contator pos. FL.2. Realizados testes de funcionamento e verificado funcionamento conforme esperado. Equipamento funcionando normalmente.
202310674 | STE | 202217282 | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202326 | 29/06/2023 14:15:18 | Solicito parecer técnico y actualización de OA.0044-R0 para sustitución del conjunto disyuntor magnético y relé térmico discontinuado del disyuntor de reserva 52-504 por el disyuntor termomagnético y accesorios adquiridos mediante SSA 202217485 (COD. 632155; COD.714787;COD.718726;COD.718727). | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor reserva 52-504 por el disyuntor cód. 632155 y los accesorios cód. 714787; 718726 y 71872. En adjunto OA.0044 con los ajustes para el nuevo disyuntor. Iniciada revisión de la OA en el SAM.
202310276 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202325 | 22/06/2023 17:13:37 | Efectuar calibración del Amperimetro Pinza (Marca: Fluke, Modelo: 376FC , Código de identificación: IB-3807) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202310275 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202325 | 22/06/2023 17:13:49 | Efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: 734 , Código de identificación: BP: 654992) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310253 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202325 | 22/06/2023 11:07:02 | Efectuar calibración del multimetro digital (Marca: Yokogawa, Modelo: TY-710, Código de identificación: IB - 3816) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202327 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202310247 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202325 | 22/06/2023 17:14:04 | Realizar calibração no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720 - IB4153 | MEG2 | ILA3 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202310118 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202325 | 21/06/2023 07:26:58 | Verificar e solucionar o seguinte defeito identificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabos exposto fora da eletrocalha nas seguinte localidade: cota 115, Eixo C-D, AMD2, entrando na sala de carpintaria da MCI2 (próximo ao ar condicionado). Foto em anexo | MEG2 | MEG3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202328 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Verificado a existência de um cabo PP 3x2,5mm² lançado por fora das eletrocalhas no eixo CD AMD2. O referido cabo estava conectado a uma tomada 220Vca e a um aparelho de ar condicionado. O cabo foi retirado e foi acordado com o senhor Betineli (SMMC.DT) que o referido aparelho de climatização será removido. O cabo retirado foi enviado para sucata. Foto em anexo.
202309813 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 15/06/2023 16:50:00 | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 00 Tipo II, num. serie: mão esquerda 861240, mão direita 861282. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 120. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309746 | STE | 202308775 | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202324 | 15/06/2023 07:33:56 | Solicito parecer técnico referente a la sustitución del separador de fases de baquelita por uno fabricado por ILA3 mediante impresión 3D de poliamida (Duraform Prox PA Plastic) que se constató quebrado durante la ejecución de la SSP:20232321 en la seccionadora de entrada (POS.89). | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202325 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O separador de fases fabricado com o material "Duraform Prox PA Plastic" pode ser utilizado em substituição ao separador de baquelite. Conforme datasheet em anexo o material suporta 15,2kV/mm.
202309716 | STE |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202324 | 14/06/2023 14:34:14 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202325 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuado substituição de componentes no bloco de regulação. Enviado para calibração (SSA: 202310040), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202309609 | STE | 202309375 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202324 | 13/06/2023 16:54:22 | Solicito parecer técnico sobre o banco de baterias H2 que apresenta elevada corrente de flutuação 9A e consumo excessivo de eletrólito dos elementos pos. 30 e 42 que se encontram com tensão de flutuação de 1,56 e 1,53Vcc respectivamente. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Después de los estudios realizados no se justifica aun un cambio del banco, realizado alteración en la periodicidad y el tiempo (6M y 7 horas) de ecualización en la PIC PIC.EQ.0139 para compensar el aumento de la corriente.
202309185 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202323 | 05/06/2023 11:19:10 | Solicito a calibração do termohigrómetro marca Tes, modelo 1360, IB 1667, devido ao mesmo estar indicando valores de umidade relativa do ar maiores que 100%. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202323 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado a mantenimiento correctivo, sin condiciones de reparación conforme SSA 202309310.
202308783 | STE |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202322 | 29/05/2023 08:21:48 | Durante realização de conexão elétrica do motor do VVT-3131 (SSA:202308394) constatado que o motor não possui resistência de aquecimento. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202325 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | SEM 28/2023 Baja de ssa. derivadas finalizadas
202308624 | STE | 202308548 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 | 24/05/2023 11:33:20 | Realizar reparo do Voltimetro analógico pos V3 (barra de saida) que encontra-se com ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202321 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste de 0 inicial y fondo de escala (200V). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308623 | STE | 202308548 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 | 24/05/2023 11:33:36 | Realizar reparo do Voltimetro analógico pos V2 (saida do carregador) que encontra-se com ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202321 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste de 0 inicial y fondo de escala del voltímetro analógico. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202308541 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 23/05/2023 08:39:37 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277765; Mano derecha:22277766 | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277765 e direita 22277766, Com atualização do SCEEP 386. Liberado para uso.
202308505 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 22/05/2023 14:19:19 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277867; Mano derecha:22277868 | MEG2 | ILA1 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277867 e direita 22277868, Com atualização do SCEEP 385. Liberado para uso.
202308500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 22/05/2023 14:19:30 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277866; Mano derecha:22277864 | MEG2 | ILA1 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277866 e direita 22277865, Com atualização do SCEEP 382. Liberado para uso.
202308385 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 11:31:54 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:863572; Mano derecha:863616 | MEG2 | ILA1 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202321 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, SCEEP 307. Liberado para uso.
202308382 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 11:32:03 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277887; Mano derecha:22277888 | MEG2 | ILA1 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202321 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277887 e direita 22277888, Com atualização do SCEEP 390. Liberado para uso.
202308340 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 09:43:29 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes SALISBURY (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.I-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:3495760; Mano derecha:3495764 | MEG2 | ILA1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo I, SCEEP 276. Liberado para uso.
202308199 | STE | 202308179 | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 17/05/2023 14:49:37 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do rele de subtensão (cod. Almox.:112895; 112909) e temporizado (cod. Almox.: 112801; 112836) do Painel QN-01 pelo rele de tensão modelo PSVA (cod. Almox.712615) e de forma extensível a todos os painéis de corrente contínua associados a bancos de bateria. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202320 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable, aplicar a todos los QNs y CNs. Ajustar los parámetros conforme OA.0714-R00. Enviar diseño as build para actualización de diseño.
202308151 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 16/05/2023 17:23:11 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 22277833; Mão direita: 22277834. | MEG2 | ILA1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277833 e direita 22277834. Atualização do código SCEEP 380. Liberado para uso.
202308141 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 16/05/2023 17:10:13 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 22277875; Mão direita: 22277876. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277875 e direita 22277876. Atualização do código SCEEP 381. Liberado para uso.
202308084 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202320 | 16/05/2023 10:24:22 | Durante atendimento da SSA: 202307867 constatado falso contato no contator pos. "C1" que alimenta a bomba BIN-18A01. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202320 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Após constatado falso contato e avaria no contator pos. "C1" que alimenta a bomba BIN-18A01, realizado a substituição do mesmo por outro de mesmas características. Realizado ensaios no motor após substituição do contator. Megger (500V/1min): 8100Mohm, Temperatura: 21,3ºC; Umidade: 63,8%; Tensão: AB/AC/BC - 451,8V/ 453,1V/455,2V - Corrente: A/B/C - 207,8A/ 209,1A/ 215,4A - In: 235A. Executado com AT 202304343. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202308019 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 16/05/2023 08:41:48 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277853; Mano derecha:22277854 | MEG2 | ILA1 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277853 e direita 22277854, Com atualização do SCEEP 378. Liberado para uso.
202307894 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 12/05/2023 08:37:50 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277767; Mano derecha:22277768 | MEG2 | ILA1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277767 e direita 22277768, Com atualização do SCEEP 377. Liberado para uso.
202307827 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 11/05/2023 09:05:26 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277863; Mano derecha:22277864 | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277864 e direita 22277863, Com atualização do SCEEP 376. Liberado para uso.
202307826 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 11/05/2023 09:05:40 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277771; Mano derecha:22277772 | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277771 e direita 22277772. Atualização do código SCEEP 379. Liberado para uso.
202307626 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202319 | 09/05/2023 08:22:40 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Microhmimetro digital, modelo DLRO 10X, marca Megger, n° de série: 102190072. Adquirido pela OC:4500068557 - RC: SM.DT/0010068528. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 17/05/2023. Obs.: Foram aceitas duas baterias de 5,2Ah no lugar de uma de 7Ah, conforme email em anexo. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202319 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC: 10068528. Aceitação recomendada. Baterias de 5,2Ah foram aceitas previamente pelo solicitante conforme e-mail em anexo. Realizados testes funcionais com resultado satisfatório. Instrumento calibrado dentro de suas características.
202307547 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 08/05/2023 10:01:00 | Durante la ejecución de la SSP:20234892 MP1A, fue encontrado desequilibrio de corriente en las fases de entrada del Cargador CN-13. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202319 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución de los siguiente cartones pos. E1, E3 y FN-2 (Cod. Almox: 307351/307378/307394) por otro de iguales caracteristicas retirado del almacén. Posterior a la substitución fue realizado el ajuste según OA.0758-R00 y ensayado utilizando la caja de resistencia como carga confirmando el equilibrio en las fases, mediciones en anexo, fueron emitidos los siguientes SSA: 202307849 y 202307851 a IMA0 para gestionar reparo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202307411 | STE | 202306527 | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202318 | 04/05/2023 14:47:13 | Durante atendimento a SSA 20236527 encontrado bóia de nivel baixo da piscina, inopererante. | MEG2 | MAM3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202402 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição da boia de nível baixo da piscina. Equipamento liberado para operação
202307317 | STE | 202307305 | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.085-7 | 202318 | 03/05/2023 16:40:46 | Solicito parecer técnico pois durante comissionamento do banco de baterias HN-02 (SSA:202305263), do novo banco não passaram no ensaio de capacidade, caindo sua tensão abaixo de 1vcc antes das 5h previstas, os elementos: pos. 07 com 4:50h, pos. 08 com 4:49h, pos. 38 com 4:15h e pos. 73 com 4:49. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202318 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Someter sólo el elemento 38 a un nuevo ciclo de descarga hasta 1v y cargarlo nuevamente por 10 horas a corriente 0.2C. Luego colocar todo el banco en flotación.
202306917 | STE |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202317 | 25/04/2023 10:34:47 | Solicito apoio para movimentar banco de baterias da casa de força elevação 115 para o almoxarifado. Obs.: Sr. Nabor ciente. | MEG2 | MAM2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202317 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo con camión munck y empilhadeira para el izaje/transporte de banco de baterías hasta Elev. 115 de la casa de fuerza.
202306911 | STE | 202306516 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202317 | 25/04/2023 09:49:44 | Solicito parecer técnico sobre consumo excesivo de electrólito de los elementos 57,59 y 60. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El aumento del consumo del electrolito obedece al aumento en la corriente de flotación por causas desconocidas. Realizado ciclo de carga y descarga y la corriente disminuyó a valores nominales. Realizado ensayo de capacidad con resultados satisfactorios. Será programado una nueva revisión en junio para acompañar y verificar la evolución de la corriente con la SSA:202305947.
202305976 | STE |  | L004B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-08 | 0434.080-8 | 202315 | 11/04/2023 09:16:39 | Realizar desmontaje parcial y posterior montaje del banco de baterías HB-08, a fin de posibilitar el montaje del nuevo banco de baterías HN-14(2023/05257). | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202315 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada desmontagem parcial e posterior montagem do banco de baterias HB-08, a fim de possibilitar a montagem do novo banco de baterias HN-14 (2023/05257).
202305722 | STE |  | K019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.132-3 | 202314 | 03/04/2023 16:14:02 | Reacondicionar y calibrar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202316 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Redimensionamento de componentes. Efetuado ensaio, dentro dos parâmetros elétricos. Enviado para calibração (SSA 202306192) Instrumento calibrado dentro de suas caracteristícas e liberado para o uso.
202305578 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202314 | 03/04/2023 09:16:04 | Durante atendimento a SSP20232273 foi verificado que o disjuntor posição 52.C não fecha devido a partes danificadas do mecanismo de fechamento. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202314 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado alavanca de engate de fechamento danificada impossibilitando fechamento do disjuntor. Foi substituída alavanca(e mancais) por outra de mesmas características (cód. amox.711791). Realizados ensaios de abertura e fechamento mecânico e elétrico e verificado correto funcionamento.
202305315 | STE |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202313 | 30/03/2023 15:37:23 | Solicito apoio para movimentar banco de baterias do almoxarifado para casa de força elevação 115. Obs.: Sr. Alexis ciente. | MEG2 | MAM2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202314 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la División SMMG.DT, sector MEG2, para el movimiento de carga de banco de baterías desde Almacenes ME hasta casa de fuerza Elev. 115. Servicio realizado con camión munck de la SMMA.DT y empilhadeira de clark de 5 ton.
202305269 | STE |  | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202313 | 30/03/2023 07:40:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual durante atendimento à SSA 202304203, verificada a integridade do interruptor 52.19 (QR-04) e dos cabos até a carga (QR-04 / KX-02) por meio do ensaio de resistência de isolamento: fase A/B/C = 1010 / 896 / 1020 Mohms, (30,5C/71,9% URA, IB 4069), contudo, quando a operação fecha o disjuntor da carga, a isolação cai para 3,2 Kohms em ambas as fases. | MEG2 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202314 | ELVIS ECCEL | Realizado medição de resistência de isolação nos circuitos do KX-02 alimentados pelo disjuntor 52-19 do QR-04. Foi constatado que o circuito do disjuntor 52-17 ( 220V~ 50Hz - 2∅) está com resistência de isolação baixa. Medições realizadas com disjuntor 52.17: 1) aberto Fase R-terra / T-terra: 4200MΩ/3600MΩ; 2) fechado Fase R-terra / T-terra: 9,7kΩ/12KΩ (URA76,5/26,9ºC/500V/1min; Megger IB1646). Emitida SSa20235779 para verificar/solucionar anormalidade no painel KBE-01.
202304844 | STE | 202304788 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 23/03/2023 09:56:26 | Reparar voltímetro analógico, posición V3 (Tensión salida de barra ), 0 a 200VCC, Código almoxarifado 113697, que não aceita ajuste. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajuste na escala de medição e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202304843 | STE | 202304788 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 23/03/2023 10:42:14 | Reparar voltímetro analógico, posicion V2 (Tensión Salida cargador), 0 a 200VCC, Código almoxarifado 113697, que não aceita ajuste. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202313 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajuste na escala de medição e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202304839 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202312 | 23/03/2023 10:42:31 | Solicito atualização do desenho 6929-DC-G0009-E conforme marcação em anexo, devido à conexão do cabo H5XG019 no disjuntor 52.8 do QGBT-2.2 para alimentação do quadro CBM-LQEE50 (SSA 202304134). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202304838 | STE |  | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202312 | 23/03/2023 10:42:42 | Solicito atualização do desenho 6929-DC-G0003-E conforme marcação em anexo, devido à conexão do cabo H6XG013 no disjuntor 52.6 do QGBT-1.1 para alimentação do quadro CBM-LQEE60 (SSA 202304135). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202304810 | STE |  | H001C005 | QUADRO CV-03 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N03 VERTEDOURO | 0243.003-7 | 202312 | 22/03/2023 15:27:01 | Durante el MP1A, SSP: 20233521, se encontró el disyuntor bipolar pos. IS1 con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202312 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del disyuntor bipolar pos IS1 encontrado con defecto por otro de las mismas características retirado de almacenes, cod: 100684. Hoja de ensayos en Adjuntos. Medición de tensión realizada : Urs= 461 Vca Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202304803 | STE |  | P008A007 | CCM KH-28 | 0592.017-5 | 202312 | 22/03/2023 15:25:46 | Durante manutenção preventiva 1A, conforme SSP 20230871, foi constatado contator auxiliar posição XT-1 e XT-3 com ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202312 | ALTAIR WIGGERS | Foram substituídos os contatores auxiliares, posições "XT-1" e "XT-3" que apresentavam ruído anormal por outros de mesmas características, fornecido pelo almoxarifado sob o código:679283. e deixado a temporização ajustada em 25 segundos conforme OA.0384-R00; Realizado ensaio funcional com resultados satisfatórios. equipamento liberado para operação.
202304801 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202312 | 22/03/2023 15:23:55 | Encontrada, durante manutenção preventiva SSP20230871 1A , fonte do anunciador inoperante para tensão de 220Vca. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202312 | ALTAIR WIGGERS | Realizada sustitución de la fuente con defecto, instaladas dos fuentes y un módulo de redundancia (cód. almacén 238287 y 717735).de acuerdo a P.T en la SSA:202102593C; Se constató el correcto funcionamiento y se obtuvieron las siguientes mediciones: tensión de entrada= 124,3Vca y 226Vca, tensión de salida= 23,8 Vcc, Corriente de salida 0,7 A. Se emitió la SSA 202304944 a IMA0 para gestionar el reparo de la fuente y la SSA 202305014 a IEQ2 para la actualización de diseño.
202304800 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 22/03/2023 15:31:16 | Solicito reparo na estação de solda WELLER modelo WESD51D 600W/220V. Equipamento sem registro BP. Apresenta avarias na ponteira para solda conforme foto em anexo. | MEG2 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202313 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de falla. La punta de soldar se encuentra sin reparo y ya no hay sobresaliente. Debido a la vejez del equipo y la baja confiabilidad se procede a darle de baja. Se solicita que el mismo quede como material reaprovechable. No liberado para uso.
202304788 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 22/03/2023 15:21:49 | Durante SSP 20234880, fue verificado que: Amperímetros Pos A4 (corriente salida cargador) y A5(corriente de batería) y Voltímetros V2(Tensión Salida cargador) V3 (Tensión salida de barra ). Están con mediciones discrepantes estando estos desconectados. Durante ensayos fue verificado que cargador anormal no esta actuando, y que cargador no acepta ajuste de corriente de batería. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202315 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos os amperímetros A4 (cód.110760) A5 (cód.110795). Reparados voltímetros V2(SSA202304843), V3 (SSA202304844), normalizando indicação de corrente e tensão, valores medidos/indicados A4:39,5/40A, A5:0/0A,V2:131,6/132Vcc,V3: 131,6/132Vcc. Substituído cartões eletrônico CCI4231(cód.307351) e CCI4237 (cód.112313) ajustados conforme OA0462 normalizando alarme anormal e corrente de bateria. Emitidas SSA2023005018/4997/4495/4493 p/ IMA0 gestionar dos cartões e amperimetros defeituosos.
202304485 | STE | 202303376 | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202311 | 17/03/2023 16:38:10 | Solicito Parecer Técnico referente a falta de sobressalente para a chave de seleção de bombas posição "CRB" especificação: 4 posições , 35 contatos. (item 15 da LMR JK76) (cód. almoxarifado 149063 " não ativado"). Foi utilizado, provisoriamente, para atendimento a SSA202303376 a chave de código 627631 que possui as mesmas características. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Utilizar a chave de código 627631 como substituta definitiva da chave de código 149063. Emitida SDS-14784 para revisão da LMR JK66.
202304472 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202311 | 17/03/2023 16:39:14 | Gestionar reparo del motor referente al VVT-1522 que se encuentra con el devanado en cortocircuito, detectado durante ejecución de SSA:202303606. El motor se encuentra desconectado eléctricamente. | MEG2 | MAM3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202312 | RICARDO AFONSO BACKES | EQUIPAMENTO ENCONTRADO EM OPERAÇÃO. ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. Motor de acionamento original, enviado para avaliação conforme SSA 202304778, e descartado sem condições de reparo conforme respectiva SSA.
202303907 | STE | 202303824 | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202310 | 09/03/2023 07:40:52 | Solicito parecer técnico sobre el nuevo banco no pasó el ensayo de capacidad, cayendo para tensión proporcional por elemento igual a 1V a las 4:41 Hs del ensayo. Y teniendo elementos con tensión menor a 1V cayendo con tiempo mucho menor: Elementos: posición 58 con 3:26 Hs , posición 34 con 4:24 hs y en la posición 79 con 4:31 hs. Ensayo de capacidad en anexo | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Dejar el banco en carga de flotación. Será emitido otra documentación para realizar un ciclo más de carga y descarga para recuperar el banco.
202303828 | STE | 202223527 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202310 | 08/03/2023 13:50:34 | Solicitamos apoyo para realizar inspección termográfica infrarroja a los transformadores y disyuntores en el panel CBM-CF60, conforme al ítem 3.6 de la planilla de puesta en servicio 6275-83-19000E. Actividad programada para la semana 12. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202311 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF 60). Foram inspecionados os disjuntores, suas conexões, cabos e os transformadores TF01 e TF02, com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo.
202303825 | STE | 202223517 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202310 | 08/03/2023 13:50:48 | Solicitamos apoyo para realizar inspección termográfica infrarroja a los transformadores y disyuntores en el panel CBM-CF50, conforme al ítem 3.6 de la planilla de puesta en servicio 6275-83-19001E. Actividad programada para la semana 12. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202311 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foram inspecionados os disjuntores, sua conexões ,cabos e os transformadores TF01 e TF02, com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo.
202303821 | STE | 202223612 | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202310 | 08/03/2023 13:51:01 | Solicitamos apoyo para realizar inspección termográfica infrarroja a los transformadores y disyuntores en el panel CBM-PP50, conforme al ítem 3.6 de la planilla de puesta en servicio 6140-83-19004E. Actividad programada para la semana 11. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202311 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram inspecionados os disjuntores, sua conexões ,cabos e os transformadores TF01 e TF02, com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo.
202303758 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202310 | 07/03/2023 08:04:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os alarmes do rele de proteção do Disj. 52A4 do painel CD-01 são transmitidos para o painel 5S-CD01 mas não são retransmitidos para o SCADA. Obs: constatado durante atendimento da SSA: 202302850 . | MEG2 | MEL4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202313 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que os alarmes chegavam via rede DNP3 até o gateway mas não eram retransmitidos para o SCADA. Após a substituição do gateway e a equipe da MEG2 atualizar a data e hora no relé de proteção do Disj. 52A4, foram realizados os ensaios acionando os alarmes de sobrecorrente instantânea/temporizada de fase/neutro e foi verificado a correta indicação no sistema SCADA pela CCR. Conforme SSA derivada da MEG2 202306251.
202303487 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202309 | 01/03/2023 16:41:26 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Unidade de descarga automática de baterias, modelo TORKEL 900, marca Megger, n° de série: 2202047, e no acessório Carga Extra, modelo TXL 870, marca Megger, n° de série: 2201525. Adquirido pela OC:4500068408 - RC: SM.DT/0010068721. Obs.: Confirmar os demais acessórios. Prazo: 17/03/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202309 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC:10068721. Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais, com resultados satisfatórios.
202302674 | APV |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202307 | 14/02/2023 08:04:38 | Providenciar reparo do motor do VVT3106 com enrolamento das bobinas em curto para a carcaça do motor. Falha ocorreu no atendimento a SSA202301470 durante ensaio de medição de corrente e tensão. | MEG2 | MAM3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202312 | RICARDO AFONSO BACKES | FUE NUEVAMENTE VERIFICADO EL VVT-3106 EN EL AT: 202410198 DE LOS CUALES ESTA AGUARDANDO REPOSICIÓN DE SU HÉLICE POR PARTE IME2 SSA 202305042 Y A SU POSTERIOR CONEXIÓN ELECTRICA.
202302673 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202307 | 14/02/2023 08:02:32 | Realizar calibración y certificación del voltímetro posición V1, Fabricante Kron, modelo FM96PC, 0-300V, NS: 2277258, referente al comisionamiento del panel CFP-CF50. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: O instrumento foi entregue sem a proteção plástica dos contatos elétricos.
202302282 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202306 | 08/02/2023 16:44:26 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Microhmimetro digital, modelo DLRO 10X, marca Megger, n° de série: 102190072. Adquirido pela OC:4500068557 - RC: SM.DT/0010068528. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 17/02/2023. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202307 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068528. Aceitação não recomendada: Solicitada bateria com capacidade mínima de 7 Ah. Entregue com 5.2 Ah; Solicitado 02 Pontas de prova; tipo Kelvin [...]. Entregue apenas 01.
202302176 | STE | 202302155 | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202306 | 07/02/2023 07:30:11 | Solicito uma chapa de madeira compensada de 15 ou 18mm cortada 30x220cm. | MEG2 | MCI2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202306 | ADELAR FRONZA | chapa de madeira compensada de 15 ou 18mm cortada 30x220cm.
202301630 | STE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202305 | 31/01/2023 07:06:36 | Realizar calibración y certificación del voltímetro posición V1, Fabricante Kron, modelo FM96PC, 0-300V, NS: 2277257, referente al comisionamiento del panel CFP-CF60. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202306 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202301513 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202304 | 27/01/2023 16:05:17 | Durante la ejecución de la SSA: 202301415, fue encontrado el conversor de tensión (CC/CC 125VCC/24VCC 240W Cod. almox: 207250) del anunciador del QJ-08 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor cuando es alimentado por 125Vcc).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado por laboratorio. Entregado al stock mediante DM
202301427 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202304 | 27/01/2023 09:58:58 | Durante atendimento a SSA202300795, Constatou que o circuito da tomada 220 vca (TIE.22), proveniente do quadro TIE-4A disj. 52-1, Apresenta sinais de curto-circuito conforme foto em anexo. E resistência de isolação baixa (1,5k ohms) para terra. | MEG2 | MEG3 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202305 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída tomada 3P/15A por outra nova e com mesmas características técnicas. que estava inoperante localizada no pátio de 66kv, na subestação da margem direita. Foi realizado ensaio de isolação nos cabos e encontrado R/S: 2GΩ, R/Terra: 2GΩ, S/Terra: 2 GΩ. (Meghometro IB 3832). Após normalização foi medido tensão entre fases de 214V e fase para terra de 115V. (Alicate amperímetro IB 4158). Tomada foi deixada em condições normais de funcionamento.
202301421 | STE | 202301206 | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202304 | 26/01/2023 14:22:09 | Solicito apoio para verificar a sinalização dos alarmes do rele de proteção do disj. 52-B3 do painel CD-01 com o SCADA em atendimento da SSA:202301206. | MEG2 | MEL4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202309 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio para os ensaios de sinalização dos alarmes do relé de proteção do disj. 52-B3 do painel CD-01 com o SCADA. Para esse relé, durante os ensaios, foi verificado uma correta sinalização tanto no gateway 5S-CD01 quanto no SCADA. Realizada coleta de logs para envio ao fabricante.
202301377 | STE | 202301369 | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202304 | 26/01/2023 10:51:37 | Solicito parecer técnico referente al interruptor 52.11 con actuación intermitente de sus contactos auxiliares e interruptor 52.18 con dificultad para realizar maniobras de cierre de manera intermitente, detectado durante el comisionamiento del panel CFP-PP60 (SSA 202223615). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202305 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para la solución del problema de los defectos en los interruptores 52.11 y 52.18. Informado que la pendencia fue resuelta por VERTIV y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202301376 | STE | 202301336 | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202304 | 26/01/2023 10:52:11 | Solicito parecer técnico referente a los interruptores 52.B y 52.C. con tiempos de actuación de protección magnética por encima del valor esperado, detectado durante el comisionamiento del panel CBM-PP60 (SSA 202223614). - Interruptor 52.B: Tiempo esperado= 0,02 [s]; Tiempo encontrado= Fase A: 0,252 [s]; Fase B: 0,171 [s]; Fase C: 0,111 [s]; - Interruptor 52.C: Tiempo esperado= 0,02 [s]; Tiempo encontrado= Fase A: 0,175 [s]; Fase B: 0,143 [s]; Fase C: 0,219 [s]. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202305 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Repetir ensayo considerando una corriente de ensayo magnético entre 11xIn y 13xIn conforme norma NBR IEC 60947-2, item 7.2.1.2.4 (Requisito de abertura de sobrecorriente) Valor Planilla: 100*11= 1100 A Tolerancia (20%): +/- 220A Colocar en la planilla de comisionamiento las observaciones encontradas.
202301374 | STE | 202301370 | K078A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-20 60 HZ 2000 KVA | 0326.005-4 | 202304 | 26/01/2023 10:52:24 | Solicito parecer técnico referente a indicios de sobrecalentamiento en la fase A en el lado de alta del transformador TJ-20. Fotos y ensayos realizados del TJ-20 anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202304 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Em 1998 o transformador TJ-20 passou por um princípio de incêndio (SSA 199811811A) devido a um rompimento do terminal olhal na conexão H1. O transformador foi reparado (SSA 199904312A) e ensaiado (SSA 199811811B) com resultados satisfatórios. Conforme relatório 62405019500P e ensaios anexos à essa SSA o transformador manteve suas características e continua em condições normais de operação.
202301370 | STE |  | K078A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-20 60 HZ 2000 KVA | 0326.005-4 | 202304 | 25/01/2023 16:17:12 | Durante ejecución del MP1A SSP: 20232297, fue encontrado indicios de sobrecalentamiento en la fase A en el lado de alta del transformador TJ-20. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202305 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según Parecer Técnico SSA 202301374, el transformador sufrío un principio de incendio en el año 1998, debido al rompimiento del terminal H1. Por ende ese indicio de sobrecalentamiento encontrado fue una marca dejada por lo sucedido en 1998. Además se realizó algunos ensayos al tranformador (Ensayo en anexo) cuyos resultados demostraron que siguen manteniendo sus caracteristicas de operación conforme relatorio 62405019500P. Por ende panel fue energizado y dejado en cond. normales de operación.
202301364 | STE | 202301314 | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 26/01/2023 10:52:39 | Solicito apoyo para la utilización de una plataforma o canasta elevadora para la inspección del cabo de alimentación del Regulador Automático Alimentador 12 (Cota 144 "AMC" próximo a EDC), a ser ejecutado e conjunto con personal de la MEG 2 Ramal 9527. Servicio desarrollado en apoyo a la ejecución de la SSA matriz. | MEG2 | MAM2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202304 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo a SMMG.DT y SOCM.DT con grúa móvil telescópica para el izaje de colaboradores en cesto suspenso, a fin de permitir la sustitución de conductor de alimentación del regulador automático alimentador 12.
202301362 | STE | 202301314 | K012A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-03 | 0254.103-3 | 202304 | 26/01/2023 10:52:52 | Solicito apoyo para limpieza e inspección de la canaleta de registro correspondiente al cabo de alimentación del Regulador Automático Alimentador 12 (a ser realizado con presencia de personal de la MEG2 , Ramal 9527), en apoyo a la ejecución de la SSA matriz. (fotos en ANEXO). | MEG2 | MCI3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202305 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a retirada das britas pela empresa de serviço técnico srl.
202301230 | STE |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202304 | 24/01/2023 14:22:03 | Verificar motivo pelo qual o ar condicionado da sala de micro-ondas(cota 214) não está funcionando corretamente, não resfriando o ar. | MEG2 | MAM3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202304 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição dos rolamentos do ventilador do evaporador e emitida SSA derivada para MEG3 verificar falha no acionamento do compressor.
202301153 | STE |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202304 | 23/01/2023 13:55:32 | Realizar calibración y certificación del voltímetro posición V1, Fabricante Kron, modelo FM96PC, 0-300V, NS: 2277256, referente al comisionamiento del panel CFP-PP50. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202301152 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202304 | 23/01/2023 13:55:44 | Realizar calibración y certificación del voltímetro posición V1, Fabricante Kron, modelo FM96PC, 0-300V, NS: 2277259, referente al comisionamiento del panel CFP-PP60. | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202304 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202300502 | STE |  | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202302 | 11/01/2023 10:41:40 | Providenciar reparo no motor ref.VVT-4104 que se encontra em curto-circuito das bobinas para terra. Medição: U-V-W/TERRA= 2 KOHMS. Constatado SSA 202225033. obs.: circuito força/aquecimento desconectados. | MEG2 | MAM3 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202322 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Após realizar a instalação do motor novo no local, realizado alinhamento, tensionamento e instalação elétrica do motor realizado por MEG2, equipamento encontra-se em condições de uso e a disposição da operação.
202300393 | STE | 202224678 | R090B008 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE | 1145.001-0 | 202302 | 09/01/2023 10:00:10 | EFETUAR PINTURA (CINZA 7032) DE 12 PEÇAS METÁLICAS, FOTOS EM ANEXO, PARA UTILIZAR COMO SUPORTE DOS FINS DE CURSOS DE RETAGUARDA DE FECHAMENTO (FCRI) E DE ABERTURA (FCRA) DE TODAS AS COMPORTAS DO CANAL DE ADUÇÃO DO CANAL DA PIRACEMA. PEÇAS ENTREGUES EM MÃOS PELO SR. PIVA RAMAL 9194. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202303 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202225069 | STE | 202224833 | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202252 | 29/12/2022 07:21:35 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual os interruptores 52-B2, 52-A1 e 52-A3 do painel CD-01 não apresentam alteração de estado "local/Remoto" no SCADA quando manobradas as respectivas chaves. OBS.: Em atendimento a SSA 2022/24833 verificado o correto funcionamento elétrico das chaves local/Remoto posição "S2", o correto acionamento da entrada digital 5 e o envio da variável para o gateway. | MEG2 | MEL4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202301 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após a substituição do gateway na SSA 202303758, foi realizado no dia 29/06/2023 o teste de atuação da chave S2 local/remoto nos painéis 52-B2, 52-A1 e 52-A3, foi verificada a correta indicação pela equipe de operação da CCR no SCADA, em anexo segue a lista de eventos com as indicações das atuações das chaves local/remoto. Ensaio realizado durante execução da AT: 202305375.
202224962 | STE | 202224873 | P046A007 | PDAC-4104 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-4104 | 0830.024-0 | 202252 | 27/12/2022 09:03:22 | Solicitamos apoio para efetuar ensaios no painel PDAC-4104, devido a disparo do disjuntor 52-41 (KG-40) conforme SSA 202224873. | MEG2 | MEG3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202252 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MEG2, para realizar ensayos de Resistencia de Aislación en los cabos que alimentan al cuadro PDAC-4104, proveniente del disyuntor 52-41 (kG-40). R/Tierra=2200 Mohm; S/Tierra=2300 Mohm; T/Tierra= 2400 Mohm; R/S=5500 Mohm; S/T= 5600 Mohm; R/T= 5700 Mohm. OBS: No encontrado ninguna anormalidad, se procedió a normalizar el circuito. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos del motor Ventilador en anexo
202224946 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202252 | 26/12/2022 15:41:54 | Durante atendimento a SSA:202224811 (execução no quadro CBC-02), constatado que a lampada pos. LP2 ''BATERIA HBC-02 FLUTUAÇÃO'' permanece acesa, mesmo sem o carregador CBC-02 estar em modo flutuação desinterligado. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202252 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM_2024/28: Equipamiento modernizado. Acompañamiento y supervisión de desmontaje del antiguo panel, y montaje del nuevo panel CBC-01 mediante documento SSA 202409577. Cambio de equipo mediante documento SSA 202411014.
202224139 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202250 | 12/12/2022 10:04:39 | Providenciar conexão da linha telefônica no posto de trabalho do Sr. Gabriel no escritório da SMMG.DT (2º piso). | MEG2 | MEL3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202250 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Visto que ao usuário foi designado o TMR 9478, em conversa com o mesmo este decidiu que um ramal fixo não se faz necessário. Atualizados os cadastros telefônicos.
202223645 | STE | 202223547 | K056A002 | TRANSFORMADOR A SECO 225 KVA - 13.800/220 V | 1260.001-7 | 202248 | 01/12/2022 07:45:21 | Durante ejecución de la SSA 202223547, fue encontrado relé de protección térmica PCPT-4 (Cod. almox: 708673) con defecto (se encuentra inoperable, no enciende). Solicitamos reparo del relé. | MEG2 | ILA2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202251 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo, debido a que el conjunto controlador y procesador se encuentran dañados por sobretensión a consecuencia de la falla de los transistores MOSFET y otros componentes de la fuente. Dar de baja. Dejar el mismo como material reaprovechable en dependencia de la SMIL.DT. No liberado para uso.
202223065 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202247 | 22/11/2022 09:53:01 | atualizar desenhos 6130-DF-84253; 6130-DF-83942; 6130-DF-83935; 6130-DF-83926; 6130-DF-83913; 6130-DF-84240, e 6130-DF83944; conforme anexo, referente à substituição dos reles de sobrecorrente, e substituição da fonte de alimentação do anunciador (SSA 202210567/202222794), e garantir disponibilidade desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202247 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000300/2022.
202222991 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202247 | 22/11/2022 07:53:22 | Solicitamos reparo do relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que está atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0151), corrente de atuação 0,05A . Referente à posição 523-02 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202248 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ajuste de actuación 0.05A y tiempo 0.05seg. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202222386 | STE |  | J020A016 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B | 0265.006-1 | 202245 | 09/11/2022 08:05:00 | Durante ensaio do disjuntor 13,8KV 52-B, Constatada baixa isolação na fase "T", constatado defeito durante SSP20223843, na câmara de extinção de arco. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202245 | ALTAIR WIGGERS | Encontrada câmara de extinção de arco do disjuntor 52-B, com sinais de queimadura. substituído por outro de mesmas característica: (código almoxarifado 164879). medido a resistência de isolação após a substituição com o seguinte valor: 424000 mega-ohms; Realizado os ensaios funcionais, com resultados normais.
202221478 | STE | 202221336 | K014A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-9/CS-02 | 0255.033-4 | 202243 | 25/10/2022 13:41:30 | Solicitamos parecer técnico referente a especificação do material para fabricação de tirantes utilizados na câmara de extinção de arco elétrico do disjuntor posição 521-9 do painel CS-02. Em anexo segue foto com a localização do tirante na câmara de extinção de arco elétrico. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202244 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fabricar los tirantes de la cámara de extinción de arco con acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
202221465 | STE | 202220662 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202243 | 25/10/2022 13:41:50 | Solicito parecer técnico referente al indicador de TAP del transformador TD-01 pues durante el atendimiento a la SSA 202220662 fue constatado que el cable M5X1652 proveniente del PB-01 se encuentra desconectado. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202243 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conectar el cable M5X-1652 conforme diseño adjunto (cable ensayado por MEL-1 durante comisionamiento de PB-01). Luego, verificar el funcionamiento del indicador de TAP. Coordinar los trabajos con MEL-1
202221460 | STE | 202220689 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202243 | 24/10/2022 16:02:23 | Favor realizar el reparo del relé de Subtensión marca H&B pos. "27B" pues durante el atendimiento a la SSA 202220689 encontrado Relé con falla en la indicación en el display (no indicación). Foto en el anexo. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202243 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI ICL7107CPL. Substituição dos seguintes capacitores: 220uF/63V, 470uF/35V, (2)10uF/50V, (3)100uF/25V, 1000uF/25V e 1uF/100V. Ressolda de um terminais do flat cable rompido. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202221372 | STE | 202221174 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202242 | 21/10/2022 16:25:27 | Solicito reparar cartão mod. 4224, fab. NIFE, pos. “E8” que esta com o rele RL1 inoperante, para atendimento da SSA:202221174. | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202243 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin reposición de relé SCHRACK 48Vcc. Fue realizada una adaptación de 1 relé de 48Vcc de semejante disposición de terminales. Ensayo en campo, Ok. Liberado para uso.
202221229 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202242 | 20/10/2022 11:08:30 | Verificar motivo por el cual el alarma de 'CGCA1 EN LOCAL' no señaliza en el SCC. Verificado circuito interno en el cuadro CGCA-1, desde la llave 's20' referente a local-remoto hasta la regla de bornes x48 (77-78) sin constatar anormalidades. Obs.: Detectado durante atendimiento a SSA 202220828. | MEG2 | MEL4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202249 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado parametrização do ponto 0/12/3 (CGCA1-LOCAL) na lista "whithout time" da DAUC-03. Realizado ensaio, com resultado satisfatório. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202220852 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202241 | 13/10/2022 16:21:15 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado el contactor auxiliar POS. "XC" de la gaveta VVT-4114 del KH-62 con ruído. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202241 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución del contactor auxiliar POS. XC por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén (Cod. Almox: 679283, CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60). Posterior al reemplazo del contactor fue efectuado algunos ensayos funcionales del mismo cuyos resultados fueron normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202220851 | STE |  | P032B005 | CCM KH-64 | 0592.048-5 | 202241 | 13/10/2022 16:21:31 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado el contactor auxiliar POS. XT-2 con ruído. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202241 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución del contactor auxiliar POS. XT-2 por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén (Cod. Almox: 625760, CONTATOR AUX 5NA 10A 120V 50/60HZ). Posterior al reemplazo del contactor fue efectuado algunos ensayos funcionales del mismo cuyos resultados fueron normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202220781 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202241 | 11/10/2022 16:14:55 | Durante ensaios de MP1A (SSP 20221420) encontrado contator posição X49-1 (120vca, 4NA) com bobina em curto circuito. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202241 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Confirmado contator com bobina em curto-circuito e susbstituído por outro de mesmas características (5 NA, 10 A, 120 V, 50/60Hz) retirado do almoxarifado sob o código 625760. realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202220708 | STE | 202218821 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202241 | 11/10/2022 14:00:20 | Após execução da SSA 202219438, verificado que o módulo anunciador do painel CO-02 fica em modo "teste de função" e com led de sinalização de "alarme geral" acionado continuamente sem aceitar rearme. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202242 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Luego de varios ensayos con equipamiento similar se realizó una adaptación de resistores a la fuente de alimentación. Ensayo en bancada, Ok Liberado para uso.
202220498 | STE | 202210567 | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202240 | 06/10/2022 07:55:36 | Solicito os desenhos para alteração de projeto em relação a substituição do rele de sobre corrente pos. 51G1, bem como os parâmetros de ajuste do novo relé, Cod. almox. 718325, fornecido por IEQ2 para atendimento da SSA 202210567. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202241 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202241: entregada en oficina MEG2 un relé COD SAP: 718325. En anexo proyecto para substitución.
202220334 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202240 | 03/10/2022 14:56:58 | Solicitamos reparo do relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que está atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0110), corrente de atuação 0,05A . Referente à posição 523-03 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202243 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ajuste de sensibilidad 0.05A y tiempo 0.05seg. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220333 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202240 | 03/10/2022 14:56:31 | Solicitamos reparo do relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que está atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0110), corrente de atuação 0,05A . Referente à posição 523-01 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202243 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado ajuste de sensibilidad 0.05A y tiempo 0.05seg. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202220332 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202240 | 03/10/2022 14:55:59 | Solicitamos reparo do relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que está atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0110), corrente de atuação 0,05A . Referente à posição 521-02 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202243 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Realizado ajuste de sensibilidade 0.05A e tempo 0.05s segundo solicitado. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202220331 | STE | 202216599 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202240 | 03/10/2022 11:14:12 | Solicitamos reparo do relé de sobrecorrente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A), que está atuando fora do tempo previsto 0,05s (OA0110), corrente de atuação 0,05A . Referente à posição 521-01 do painel QI-02. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202242 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Realizado ajuste de sensibilidade 0.05A e tempo 0.05s segundo solicitado. Ensaio em bancada, Ok. Liberado para uso.
202220329 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 03/10/2022 11:13:52 | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 00 Tipo II, num. serie: mão esquerda 861240, mão direita 861282. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202241 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO - ORION: CLASE 00, TIPO II, NS 861 240 (IZQ), NS 861 282 (DER), SCEEP 120; ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202220262 | STE | 202210567 | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202239 | 30/09/2022 16:13:54 | Solicito os desenhos para alteração de projeto, bem como os parâmetros de ajuste do novo relé, Cod. almox. 718325, fornecido por IEQ2 para atendimento da SSA 202210567. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202240 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Diseños, manual del usuario y parámetros de ajustes en anexo. El mismo quedará bajo prueba 6 meses para evaluar desempeño. Realizar varias pruebas de energización del transformador con el disyuntor 52-a abierto para comprobar la no actuación indebida por inrush.
202220134 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 28/09/2022 10:56:41 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso de 01 par de luvas isolantes Classe 00, tipo II. Número de série da luva esquerda 863899 e luva direita 863571. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202239 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios no par de luvas onde foi detectado um furo em cada luva através do insulflamento mecânico de ar. Par de luvas foi reprovado no ensaio, descartado e registrado a baixa do material no sistema SCEEP (CÓDIGO 133).
202219866 | STE | 202219414 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202239 | 26/09/2022 08:23:54 | Solicito reparo no cartão 2004B sem ajuste de atuação na subtensão. defeito constatado durante execução da SSA 202219414. | MEG2 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202240 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado cambio preventivo en el trimpot 5 kohm. Test de todos sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202219558 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202238 | 19/09/2022 08:15:59 | Providenciar reparo do motor referente ao VVT-0911, o qual encontra-se em curto-circuito do enrolamento para a terra e os cabos com isolação danificada (constatado na execução da SSA:202219166). O motor encontra-se desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202239 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | BAJA DE DOCUMENTO
202219512 | STE |  | P024A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.060-1 | 202237 | 16/09/2022 14:28:08 | Durante la ejecución de la SSP:20224286, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor VVT-1404 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202238 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | AJUSTE DOCUMENTAL.
202219438 | STE | 202218821 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202237 | 15/09/2022 16:35:37 | Solicito reparo do anunciador que apresenta curto circuito. Detectado na SSA:202218821. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202238 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica del conjunto anunciador. El mismo está compuesto por los siguientes módulos electrónicos: (1) conversor de tensión, (1) módulo de alarma general, (1) módulo comunicador, (6) módulos de alarmas. Al detectar las fallas fueron repuestos los siguientes componentes: Conversor tensión PICO PC12D 125/12Vcc. Circuitos integrados: (22) HFE4011, (5) CD40106, (1) LM 555; (1) transistor 2n1711. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202218976 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202236 | 06/09/2022 10:21:53 | Durante ejecución de SSP:20222825 (4A) encontrada interferencia en la corriente de fluctuación por parte de la limitación de corriente de batería. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202508 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 : devido a obsolescência dos CO’s e a modernização prevista do CO-01 e 02 em 2025. Manter o CO-02 nas condições atuais, tendo em conta as medições de ILA1(SSA:202212362 do CO-03) a limitação de corrente al valor da corrente de bateria atende a partida de ambos GD’s e adicionalmente foram implementadas ações conforme AR/SMI.DT/0047/2024.
202218945 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 06/09/2022 08:11:10 | Solicito atualização dos desenhos números 6231DF84902/84903/84995 referente a instalação do novo disjuntor (código almox.717728) na posição 52B em atendimento a SSA202209517.Disponibilizar desenhos atualizado no SAT | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202218842 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 05/09/2022 08:17:35 | Durante atendimento a SSA202209517( substituição do disjuntor 52B) foi verificado carregador variando corrente de flutuação sem ajuste. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202236 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado cartões posição E1 (307351) e E3(307378) defeituosos. Foram substituídos os cartões por outros retirados do almoxarifado, ajustados conforme OA0753. Realizados ensaio de carregador em flutuação e carga manual e verificado correto funcionamento do carregador. Emitida SSA202218862 e SSA202218864 para IMA0 gestionar reparo dos cartões defeituosos.
202218821 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202235 | 02/09/2022 10:23:27 | Durante el Mantenimiento periódico 4A SSP:20222825, encontrada fuente de anunciador con defecto, causando disparo del disyuntor de alimentación de la misma . | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202237 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada reinstalación de módulo de anunciador reparado por ILA2, verificado correcto funcionamiento del mismo. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202218586 | STE | 202218580 | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202235 | 29/08/2022 16:50:16 | Favor realizar el reparo del cartón electrónico "32U2" pues durante la puesta en carga del banco se observan oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corriente en la salida CC del cargador. Detectado con la SSA 202218580 | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202235 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (2)22uF/40V, 220uF/160V, (2)10uF/63V, (2)4.7uF/63V; 1 CI LM741. Ensayo en campo, Ok. Liberado para uso.
202218580 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202235 | 29/08/2022 16:18:45 | Durante el Mantenimiento periódico 4A SSP:20222825, encontrado cartón electrónico "32U2" con defecto, pues durante la puesta en carga del banco se observan oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corriente en la salida CC del cargador. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202235 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado modulo electrónico con defecto, enviado para reparación a ILA2 (SSA:202218586). Posterior a reparación reinstalado módulo en local y verificado correcto funcionamiento del mismo.
202218528 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202235 | 29/08/2022 10:07:54 | Realizar calibracao/certificacao, conforme planilha de comissionamento 6616-83-19313, do amperimetro modelo "ABB 2CNM512221R0600" posicion A1. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202218526 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202235 | 29/08/2022 10:08:03 | Realizar calibracao/certificacao, conforme planilha de comissionamento 6616-83-19313, do multimedidor modelo DHC-96 CPM, posicoes CM1. (parametros en anexo). | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202218525 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202235 | 29/08/2022 09:20:28 | Realizar calibracao/certificacao, conforme planilha de comissionamento 6616-83-19314, do multimedidor modelo DHC-96 CPM, posiccion CM1. (parametros en anexo) | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202218499 | STE | 202218238 | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202234 | 26/08/2022 17:16:05 | Solicitamos parecer técnico sobre indisponibilidade de fechaduras de mesmo segredo para substituicao no painel QY-02. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202235 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las cerraduras de acceso a las puertas por la cerradura con código de stock 475700, a fin de estandarizar con las cerraduras instaladas en el QY-01 (SSA 201511187A).
202218314 | STE | 202217570 | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202234 | 25/08/2022 07:31:27 | Solicito parecer técnico quanto a instalação provisória de um disjuntor manual no lugar do 72D (motorizado) devido a este estar com falha intermitente nos contatos principais inibindo a possibilidade de interligação dos painéis QNB-05 e QNB-06. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202234 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Sugerimos utilizar el disyuntor modelo TO-100BA-60A-3P - TERASAKI disponible en el almacén con el código: 111716, verificado que la misma dispone de las mismas características del disyuntor 72D actualmente instalado. Sustituirla de forma definitiva.
202218269 | STE | 202218236 | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202234 | 24/08/2022 15:25:43 | Favor realizar el reparo del cartón electrónico "32U2" pues durante la puesta en carga del banco se observan oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corriente en la salida CC del cargador. Detectado con la SSA 202218236 | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202234 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (2) 10uF/50V, (2) 4.7uF/63V, (2) 22uF/40V, 220uF/160V. Test en campo, Ok. Liberado para uso.
202218215 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202234 | 25/08/2022 14:56:42 | Durante la ejecución de la SSA 202218171, encontrado relé de subtensión de barra 27-3 inoperante (cód. de almacenes 396338), constatado que durante la desenergización del cuadro el relé no enviaba señal para scada. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202235 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock
202218204 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202234 | 24/08/2022 11:32:44 | Durante execução da SSA 202217947, constatada falha no cartão "circuito imp. Fonte aux. 4234 nife" (cód. 307378), carregador não entra em carga, Capacitor C1 com defeito. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028964
202218171 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202234 | 23/08/2022 14:10:52 | Durante la ejecución de la SSP 20225551, fueron encontrados relé posición K25, relé de subtensión de barra 27-3 y final curso del disyuntor 52B con defecto, necesario sustitución de componentes. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202234 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado componentes con defectos, realizado sustitución del relé pos. K25 y verificado su correcto funcionamiento; Sustituido relé de subtensión de barra 27-3, previamente ajustado conforme orden de ajuste OA.0153-R00. (30V - 3.5seg) y verificado su correcto funcionamiento, realizado SSA 202218215 para IMA0 para el reparo del relé de subtensión retirado; Fin de curso del disyuntor 52B sustituido y verificado su correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202217998 | STE |  | L017B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-04 | 0432.060-3 | 202234 | 23/08/2022 08:02:46 | Gestionar reparo de dois cartões de circuito impresso fabricante NIFE, modelo 4234, código do almoxarifado 307378. Constatado durante execução da SSA 202217708, que os mesmos interferem no ajuste temporizado do alarme de "Carregador Anormal". | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio y entrgados a stock con dm 70028968
202217988 | STE | 202217656 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202233 | 19/08/2022 17:23:21 | Solicito parecer técnico respecto a la falla : " Chan #1 under range" indicada en el visor del IHM, la misma se activa intermitentemente cuando la señal cae por debajo de los 2mA. Al momento del atendimiento de la SSA: 202217656 los valores de corriente se encontraban en 3.1 y 3.2 mA respectivamente a los 2 canales ,con la falla rearmada y el panel en condicion normal de operación. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202236 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/34: enviada consulta al fabricante sobre alarmas recurrentes. Emitida SSA derivada para realizar ajuste de cero en los sensores de hidrogeno conforme procedimiento establecido en el manual y recomendaciones del fabricante. Realizada ajuste de cero en el Panel Gasmaster para corrección de desfase del cero por ajuste en el sensor. Sistema dejado operativo sin notificaciones de nuevas alarmas.
202217949 | STE | 202211055 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202233 | 19/08/2022 10:56:42 | Solicito apoio para comissionar os TC 7 a 9 do carregador C3A, que foram substituídos pela contratada., conforme planilha 6616-83-19315E. Data prevista: 24/08. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202238 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de bobinado secundario y levantamiento de la curva de saturación de los TCs 7, 8 y 9, conforme solicitado. Resultados en anexo.
202217947 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202233 | 19/08/2022 09:53:37 | Constatado durante manutenção SSP 20222658, cartão eletrônico posição E3 com defeito no capacitor C1. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202233 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído modulo (circuito imp. fonte auxiliar 4234 NIFE), por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 307378. Ajustado tensão de flutuação 131,6Vcc. Emitido SSA 202218204 para IMA0 Gestionar reparo do modulo.
202217908 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202233 | 18/08/2022 10:41:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seletora S2 esta inoperante. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202233 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituída chave seletora posição S2 por outra de mesmas características (3 posições , 18 contatos, 12A) retirada do almoxarifado sob o código 111139. Realizados ensaios funcionais com resultados conforme esperado.
202217891 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202233 | 19/08/2022 10:57:11 | Solicito gestionar el reparo de los siguientes materiales. Referentes a la SSA: 202217592 -MODULO ELETRO ALARM RETIF ANORM 24/48VC, cod almacenes: 112313 , pos E4, el módulo no permite el ajuste del tiempo de actuación. -MODULO ELETRO CONT SCR 20V, cod almacenes : 307351, Pos E1, el módulo no entrega la tensión adecuada para la actuación del módulo E4, accionando indebidamente la alarma "Cargador anormal". -MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, cod 302139 , Pos E5, posible cortocircuito. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock .
202217873 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202233 | 18/08/2022 08:58:51 | Solicito gestionar el reparo de la "PLACA ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001", cod: 234877, pos.10 del anunciador, actuando indebidamente sin posibilidad de rearme. Correspondiente a la SSA: 202217532 | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202217842 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202233 | 17/08/2022 14:39:10 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1587; | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202217960. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202217840 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202233 | 17/08/2022 14:39:23 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73III;IB-1577; | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202233 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202217959. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202217761 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 16/08/2022 14:36:48 | Gestionar reparo do relé temporizado pextron 125Vcc (cód.251259) que não permite ajuste do tempo de atuação. Detectado no atendimento a SSA202217701. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entrego a stock
202217751 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 16/08/2022 09:49:04 | Gestionar reparo de duas unidades do relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540) que não permitem ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202217701. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados y entregados a stock.
202217708 | STE |  | L017B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-04 | 0432.060-3 | 202233 | 15/08/2022 11:25:51 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP20222656, constatado temporização do alarme "Carregador Anormal" sem aceitar ajuste, permanecendo o referido alarme inoperante ou atuado constantemente conforme o ajuste no potenciômetro R31 do cartão 4237, posição E4. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202233 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituido cartão 4234, posição E3, fabricante NIFE, código almoxarifado: 307378. Realizado ensaio do alarme "carregador anormal" com temporização em 15,7 segundos e carga manual das baterias, equipamento operando conforme projeto. Deixado tensão de flutuação em 131,67Vcc. Emitida SSA 202217998 para IMA0 gestionar reparo de dois cartões 4234.
202217620 | STE | 202217570 | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202232 | 12/08/2022 17:19:11 | Dispor no almoxarifado uma unidade do Disjuntor 60A/250Vcc 2P, cod. almox. 111694, que se encontra com estoque zerado. Material será utilizado para atendimento à SSA 202217570. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Conforme parecer de ingeniería (SMIE.DT-IEQ2) en la SSA 202217737 utilizar el material código 717728 como sustituto del 111694.
202217592 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202232 | 12/08/2022 16:47:31 | Durante el MP2A, SSP: 20222657, se encontró la actuación indebida de la alarma "Cargador Anormal". | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202233 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Efectuada la sustitución del Fusible pos F1 que se encontraba quemado, del Mód. E1 (cod 307351) que no suministraba la señal de actuación correcta al mód E4, del Mód. E5 (cod 302139) que estaba en cortocircuito y del Mód. E4 (cod 112313) que no permitió ajuste de actuación de alarma de cargador anormal. Los módulos con defecto fueron enviados a IMA0 para la gestión de su reparo (SSA 202217891). Nuevos cartones ajustados conf. OA.0764. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202217532 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202232 | 11/08/2022 16:54:29 | Durante el MP2A SSP: 20222657 se encontráron: - Anunciador indicando falla a tierra sin posibilidad de dar rearme. - Contactor pos. "RL1" con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202232 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | -Se sustituyó el módulo electrónico del anunciador correspondiente a ''Falla a tierra" con defecto,por otro de las mismas características retirado de almacenes, cod: 234877. Módulo con defecto enviado a IMA 0 para gestionar el reparo, SSA: 202217873. -Se sustituyó el contactor aux 125Vcc 10A defectuoso, pos "RL1", por otro de las mismas características retirado de almacenes : 665797 Se constató el correcto funcionamiento y fue liberado en condiciones normales de operación.
202217500 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202232 | 11/08/2022 09:52:08 | Duarante atendimento a SSP 20222655 referente a MP4A, verificada a impossibilidade de correta regulagem do carregador. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202232 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificados cartão da fonte (código almoxarifado 307378) e cartão de relés (código almoxarifado 307351) com defeito. Substituídos cartões e executados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Emitidas as SSAs 202217489 e 202217491 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos.
202217491 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202233 | 16/08/2022 09:49:36 | Gestionar o reparo de dois cartoes eletronicos SRV 20V (código almoxarifado 307351), encontrados sem aceitar ajuste durante inspeção da SSA 202217500. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuprados por laboratorio y entregados a stock con dm 70028967
202217419 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202232 | 10/08/2022 10:31:51 | Durante cumprimento de MP4A (SSP 20222655), verificada chave S2, de seleção de flutuação/carga, inoperante na posição de recarga manual. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202232 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída chave seletora posição S2 por outra de mesmas características (3 posições , 18 contatos, 12A) retirada do almoxarifado sob o código 111139. Realizados ensaios funcionais com resultados conforme esperado.
202217364 | STE | 202217282 | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202232 | 09/08/2022 17:29:28 | Dispor no almoxarifado 01 unidade do disjuntor código almoxarifado 632155, necessário para a execução da SSA 202217282. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Adquirido nuevo disyuntor y accesorios mediante la SMDTC-1446 (ver SSA derivada) El disyuntor fue incluido al código 632155 y los accesorios recibieron los siguientes códigos: 714787 – Bloco de contato auxiliar 718726 – Bloco de contato de alarme 718727 – Manopla de acionamento LMR JK76 revisada en la SDS-14834.
202217341 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202232 | 09/08/2022 17:29:40 | Gestionar reparo do cartão E3 (CCI4234 cód. almox. 307378), que apresenta falha no envio dos pulsos de controle dos tiristores da ponte retificadora, detectado no atendimento a SSA202216556. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202217320 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202232 | 09/08/2022 09:31:27 | Providenciar reparo del Motor referente al VVT-0909 que se encuentra con el devanado en corto entre espiras. Detectado durante ejecución de SSA 202216867. Obs.: El motor se encuentra desconectado eléctricamente. | MEG2 | MAM3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202244 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDO EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO CON SU RESPECTIVA POLEA Y CORREAS, DEJADO ALINEADO Y TENSIONADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. EMITIDA SSA 202221913 PARA IMA0
202216957 | STE |  | L016B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-02 | 0432.059-0 | 202231 | 03/08/2022 10:53:04 | Gestionar reparo do cartão CCI4234 (cód. almox. 307378) que não estabiliza corrente de carga. Encontrado durante atendimento a SSA202216801. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028753
202216927 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 03/08/2022 07:42:15 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20223773 (1A) detectado módulo del anunciador, correspondiente al teste de función de alarmas con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202231 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Substituídos módulos do anunciador de alarmes, um referente ao teste de função e outro de anúncio de alarmes, encontrados com defeitos, por outros retirados do almoxarifado sob os códigos 577685 (AE-500 teste de função) e 577510 (EGC-182 alarmes) e realizados testes funcionais com resultados conforme o esperado. Emitidas as SSAs 202217117 e 202217120 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos.
202216924 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202231 | 03/08/2022 07:42:40 | Durante la ejecución de la SSA 202216776 verificada inoperancia de la Luminaria 51-07. (ubicado entre los trechos 14 y 15, entre bloques 18 y 19) | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202231 | GABRIEL ARNO ARENHART | Serviço de substituição de reator V.M. 2000W queimado por outro das mesmas características realizado dentro da SSP 20221983.
202216805 | STE |  | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202231 | 01/08/2022 14:36:52 | Durante manutenção SSP20222659 encontrado cartão eletrônico CCI4234 com capacitor C1 danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202231 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado cartón electrónico posición E3 (CCI4234) cod:307378 dañado, sustituído por otro de mismas características. Emitida SSA:202216859 p/ IMA0 gestionar reparación de módulo retirado. Equipo en condiciones normales de operación.
202216801 | STE |  | L016B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-02 | 0432.059-0 | 202231 | 01/08/2022 09:52:51 | Durante manutencao preventiva SSP 20222654 encontrado carregador com variação da corrente de carga. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202231 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos cartões defeituosos posições E1 (CCI4231 código 307351) e E3 (CCI4234 código 307358) responsáveis pelo controle dos SCRs da ponte retificadora, normalizando corrente de carga da bateria ajustada em 57,4A conforme OA0761. Substituído relé posição R1 (aux. carregador anormal código 665797) . Substituídos lâmpadas led's queimadas do anunciador que impossibilitavam visualização local de alarmes. Emitidas SSA's 202216956/57 para IMA0 gestionar reparo dos cartões defeituosos.
202216599 | STE |  | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202230 | 28/07/2022 14:06:03 | Durante manutencao preventiva 4A(SSP20225549) encontrados reles sensor de terra 50GS dos circuitos 521-01,521-02,521-03, 521-04,523-01,523-02,523-03 e 523-04 atuando acima do tempo de maximo 0,055s conforme OA0110. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202240 | ALTAIR WIGGERS | Semana 40: Instalados os reles reparados por ILA2 (SSA202216634) 521-03,521-04,523-03,523-04 Semana 47: Instalados os reles reparados por ILA2 nas posições: SSA202220331 pos. 521-01; SSA202220332 pos.521-02; SSA202220333 pos.523-01; e SSA202220334, pos.523-03, Semana 47: Instalado o rele reparado por ILA2, SSA202222991 na pos.523-02 após ajustes conforme OA.0151, normalizando o funcionamento do quadro.
202216522 | STE | 202215692 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202230 | 26/07/2022 16:31:51 | Durante atendimento da SSA 202215692. Constatado RELE 27CCT, com defeito (Não muda de estado), MARCA PEXTROMATIC, 0 A 5SEG,125VCC , SOLICITAMOS REPARO. | MEG2 | ILA2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202231 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 470uF/50V, 100uF/63V, 2.2uF/63V e 10uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202216374 | STE |  | L019B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-10 | 0432.062-0 | 202230 | 25/07/2022 14:33:49 | Durante execução de manutenção preventiva 1A, SSP20222660, foi constatado capacitor posição C1 do cartão 4234 com falha. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202230 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído cartão 4234 por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código 307378. Ajustado tensão de flutuação em 131,67Vcc. Emitida SSA 202216629 para IMA0 gestionar reparo do cartão 4234. AT 202206130.
202216373 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202230 | 25/07/2022 14:34:14 | Durante MP4A (20222653). Durante ensayos de alarmas y verificacion de ajustes constatado la no actuacion de las alarmas de CA ALTA/CA BAIXA. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202230 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado Modulo. "CCI 4240", sin envío de comando para el relé MT3 (CA baja) y encontrado relé "MT2" (CA ALTA) que recibía comando del CCI 4240 y no actuaba. Reemplaz. CCI 4240 cód. almx: 302139, ajustado conf. OA.0760-R00 CA ALTA=516VCA, CA BAJA=368VCA. Reemplaz. relé MT2 cód. almx:251224 y ajust. conf. OA.0760-R00 3,6 seg. confirm. su actuación en conjunto con CCI 4240. SSA´s p/ IMA0 202216630 y 202216627 gest reparo del CCI 4240 y 2 relé temp. Obs. 1 relé retirado de almx. inoperante.
202216372 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202230 | 25/07/2022 14:34:30 | DURANTE MP4A (20222653) Verificado cartão eletrônico pos. E3 com defeito no capacitor C1. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202230 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituido Mod. CCI 4234 por otro de mismas características retirado de almx. cod. 307378. Ajustada la Tensión de Fluctuación 131,62Vcc. Emitida SSA 202216628 para IMA0 gestionar reparo del cartón CCI 4234.
202215964 | STE |  | P021A008 | CCM KH-44 | 0592.033-7 | 202229 | 19/07/2022 17:27:53 | Durante la ejecución de la SSP (4A) constatado inoperancia del termostato TSM 1005. Código deposito: 710265. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202229 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del TSM 1005, reemplazado por otro de iguales características (Código 7100265) Ajustado según orden de ajuste OA.0403-R00 (17°C), cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202215960 | STE |  | P021A007 | CCM KH-42 | 0592.032-9 | 202229 | 19/07/2022 17:29:01 | Durante la ejecución de la SSP (4A) 20221414 encontrado los siguientes defectos: 1- Bloque temporizado "XT-1" (on delay) inoperante. 2- Bloque temporizado "XC" del disyuntor 52.21 inoperante. 3- Contactor "XC" del disyuntor 52.21 inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202229 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia de los bloques temporizados XT-1 y XC, reemplazado 2 bloques por otros de iguales características (código: 200239) Ajustados según OA.0402-R00 (25 segundos y 10 segundos), Constatada inoperancia del contactor XC y reemplazado el mismo por otro de iguales características (código: 679283), Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202215927 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202229 | 21/07/2022 17:26:00 | Durante execução da SSP 20224636 constatado reles proteção fora da faixa de operação e sem aceitar ajuste: Disjuntor 52-03, 2 relés de proteção fases R e T modelo 7SK8824-3E/2Y-MI; Disjuntor 52-23, 2 relés de proteção fases R e T, modelo 7SK8844-3E/1Y-MI; Disjuntor 52-29, relés de proteção Neutro, modelo 7SK8824-1E/2Y-NI. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202229 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituídos, ajustados e ensaiados os relés de proteção de mesmas características fornecidos pelo almox. conforme OA.0194-R00, tolerância 6%, ensaios em anexo: Disjuntor 52-03, 2 fases R e T, modelo 7SK8824-3E/2Y-MI, emitida SSA 202216386 p/ IMA0 gestionar reparo; Disjuntor 52-23, 2 fases R e T, modelo 7SK8844-3E/1Y-MI, emitida SSA 202216392 p/ IMA0 gestionar reparo; Disjuntor 52-29, relés de proteção Neutro, modelo 7SK8824-1E/2Y-NI, emitida SSA 202216387 p/ IMA0 gestionar reparo.
202215862 | STE |  | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202229 | 18/07/2022 14:05:33 | Durante execução da manutenção preventiva 4A ,(SSP 20222835). Encontrado cartão posição E3, referente ao (circuito impresso para fonte auxiliar 4234 NIFE), código do almoxarifado 307378, com defeito. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202229 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído cartão eletrônico posição E3, que apresentava defeito no capacitor C1. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (Cod:307378). - Emitido SSA: 202215886 para IMA0, gestionar reparo do cartão. - Deixado equipamento em condições normais de operação.
202215763 | STE | 202215692 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202228 | 15/07/2022 16:57:48 | Durante atendimento da SSA 202215692. Constatado RELE 27CCT, com defeito (Não TEMPORIZA ao desenergizar);MARCA PEXTROMATIC, 0 A 5SEG,125VCC (CÓDIGO:112836) SOLICITAMOS REPARO. | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202230 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 470uF/50V, 100uF/100V, 2.2uF/63V e 10uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202215717 | STE | 202215646 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 15/07/2022 14:15:22 | Efetuar reparo do rele amptector LS-E (cod almox 234540), referente ao disjuntor 52B. Nao é possível efetuar ajuste da correntede pickup. Detectado durante atendimento da SSA 202215646. | MEG2 | ILA2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202228 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Encontrado diodo D32 con fuga. Reposición de (1) diodo 1N4142. Ensayo de corto y larga retardo de actuación, Ok. Liberado para uso.
202215675 | STE |  | J013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-02 | 0254.041-0 | 202228 | 15/07/2022 10:59:29 | Durante ejecución de ssp 20224637 constatadas bases de reles referentes a 50/51 N y 50/51 T quebradas | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202228 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constadas bases de reles posicion "50/51 N" y "50/51 T" con carcaza dañada. Sustituidos por otros reles de mismas características retirados de almacén. Verificado correcto funcionamiento de los mismos. Ensayos: 50/51 N: Ix4=1,44s; Ix5=1,02s // 50/51 T: Ix4=0,50s; Ix5=0,45s; instantaneo=0,04s. Emitida SSA 202215747 para IMA0 gestionar reparo de relés retirados. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215659 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 14/07/2022 17:25:08 | Durante MP4A (SSP 20225548), constatado defeito no relé de subtensão CC temporizado posição 27CC. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | 202229 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado novo relé temporizado off-delay, posição 27CC por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o cod.:251259. Realizado ensaio funcional e constatado atuação em 5,162 segundos, atuação esperada = 5 segundos conforme OA.0150. Emitida SSA 202215663 para IMA0 gestionar reparo. Equipamento operando conforme projeto. AT 202205507.
202215646 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 14/07/2022 11:52:27 | Durante MP4A (SSP 20225548), constatado defeito no relé de sobrecorrente amptector do disjuntor 52C. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | 202228 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatada impossibilidade de ajuste da corrente de pickup do relé amptector disjuntor 52C. Relé encaminhado para reparo por ILA2 (SSA 202215717). Após reparo, reinstalado o relé e efetuado ajuste conf. OA.0150-R00: Longo retard: Ipickup/tempo R/S/T=5,1A/6,69s/6,62s/6,63s. Curto retard: Ipickup/tempo R/S/T=25,7A/0,26s/0,26s/0,26s. Obs.: retirados 02 un. do relé cod. 234540 do almoxarifado e constatado mau funcionamento destes. Emitida SSA's 202216193 e 202215652 para IMA0 gest. reparo.
202215579 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202228 | 14/07/2022 11:15:52 | Durante atendimento de MP4A (SSP:20223130) verificado os seguintes defeitos: 1- Contator pos. Z72C apresentando ruído; 2- Disjuntor pos. 72A não aceita comando de fechamento elétrico. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202228 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 1 - Substituído contator pos. Z72C por outro idêntico retirado do almoxarifado (CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60 Cod.679283). 2 - Substituído contator pos. 27A1 que encontrava-se com a carcaça deformada por outro idêntico retirado do almoxarifado (CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60 Cod.679283). Realizado ensaios e deixado equipamento em condições normais de operação.
202215530 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 13/07/2022 11:30:18 | Durante ensaios referentes a manutenção preventiva 4A, SSP20225548, encontrados os seguintes problemas: - constatado relé de bloqueio posição 86A1 com falha (código almoxarifado: 0110086); - Disjuntor 52C com alavanca de engate (cod.:516260) e mancais do eixo de abertura danificados; - DJ's 52A e 52C com bobina de disparo por proteção inoperantes (cod.026152-1). | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202228 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 1- Substituído relé de bloqueio 86A1 por outro de mesmas características. Efetuado ensaio de atuação com funcionamento conforme projeto. Emitida SSA 202215776 para IMA0 gestionar reparo do relé; 2- Efetuada substituição dos mancais da alavanca de engate, sanando o mau funcionamento do disjuntor. Material utilizado disponível na oficina da MEG2; 3- Substituídas as bobinas de disparo dos disjuntores 52A e 52C, sanando o mau funcionamento. Emitida SSA 202216198 para IMA0 gestionar reparo.
202215430 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202228 | 12/07/2022 16:17:56 | Durante execução de MP 4A (SSP:20223130), encontrados os seguintes defeitos: 1- O carregador não entrou em flutuação; 2- Carregador apresenta variação da corrente de carga, sem condições de ajuste. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202228 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 1 - Verificado tensão induzida de 3,9Vca nos contatos 43/44 do rele CP1B que opera em tensão continua. Substituído os cabos entre os pontos 14 e 17 da caixa de controle BT2 e 43 e 44 do rele CP1B e o cartão pos. E1 (Cod:307351) que encontrava-se defeituoso normalizando o funcionamento do carregador. 2 - Verificado cartão eletrônico pos. E3 com defeito no capacitor C1. Substituído por outro retirado do almoxarifado (Cod:307378). Emitido SSA:202215867 e 202215868 para IMA0 gestionar reparo.
202215395 | STE | 202215392 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 | 11/07/2022 17:21:34 | Solicita-se parecer técnico referente à presença de rachaduras no invólucro do TC7. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202228 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ELTEK) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA LLEVANDO EL TC CON DEFECTO PARA REPARO Y EL C4A FUE NORMALIZADO USANDO UN TC SANO QUE SOBRÓ DEL C3A. SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202215243 | STE | 202214898 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202227 | 07/07/2022 16:39:58 | Solicitamos PT quanto a falta de sobressalente do relé temporizado fabricante WARD, off-delay, 120Vca, 4 contatos NF, ajustado conforme OABT3544-R2 em 0,5 segundos, posições "XDF1", "XDF2" e "XDF3". | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202227 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Reemplazar, en vista de no poseer un relé temporizado sustituto, los relés defectuosos XDF1 y XDF2 off-delay por el contactor auxiliar cod SAP: 145181 conforme diseño marcado. Justificativa: Los relés XDF1, XDF2 XDF3 tienen por objeto indicar el estado de abierto/cerrado de los dampers al Scada/ASP/Anunciador/ S.E. Según ajuste de fabrica (0,5s), la conmutación ocurre casi de manera instantánea para el fin utilizado por lo que se puede prescindir de una conmutación temporizada.
202215237 | STE | 202215220 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 07/07/2022 16:40:13 | Solicito reparar fonte do anunciador que esta inoperante. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202228 | LUIZ FELIPE SKORA | Equipamento antigo, com vários componentes carbonizados. Enrolamentos do transformador com baixa isolação. Perdeu a confiabilidade devido ao estado das trilhas, componentes e transformador. Não liberado para uso. Dar baixa.
202215129 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202227 | 06/07/2022 16:36:50 | Durante la ejecución de la SSA 202214656 constatado contactor XT1 del KA-04 con defecto (siendo este el causante del problema de la SSA mencionada) reemplazar contactor por otro de iguales características COD:679283 | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202229 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido contactor posición XT-1 por otro de mismas características, cod. almox. 679283. Ecetuados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202214951 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202227 | 04/07/2022 10:03:37 | Durante manutenção preventiva SSP20222845 encontrado cartão posição E3(CCI 4234) com capacitor danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202227 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado defecto en el cartón posición E3, sustituido por otro de iguales características (cód. almacenes 307378), verificado correcto funcionamiento. Emitido SSA 202214995 para IMA0 para gestionar el reparo del cartón posición E3 con defecto. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202214942 | STE |  | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202227 | 04/07/2022 09:34:45 | Durante manutenção preventiva 1A (SSP 20222843) encontrado carregador CW-02 com variação da corrente de carga, sem condições de ajuste. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202227 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Constatado defecto en el cartón posición E3, sustituido por otro de iguales características (cód. almacenes 307378), verificado correcto funcionamiento. Emitido SSA 202214996 para IMA0 para gestionar el reparo del cartón posición E3 con defecto. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202214881 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202227 | 04/07/2022 08:27:33 | Durante execução SSP 20222678 encontrado defeito no amperímetro da bomba BIN0105. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202227 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue substituído amperímetro que mide la corriente de la bomba BIN0105 por otro de iguales caracteristicas retirado del almacén (COD.ALMOX: 176834,AMPERIMETRO ANALO F/M 0/400A 96X96). Efectuado ensayos de lectura del nuevo amperímetro cuyos resultados obtenidos son: Corriente aplicada/Lectura del amperímetro: 0A/0A; 1,25A/100A; 2,5A/198A; 3,75A/296A; 5A/394A. Realizado med. de la Corriente de la bomba:199,3A; lo que indica el Amperímetro:200A.Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202214847 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 10:15:43 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 863899 e direita 863943, e de cadastro número 183. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202228 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGOS - ORION, CLASE00, TIPO II, NS 863899 (IZQ), NS 863943 (DER), SCEEP 226; ENSAYADOS Y REPROBADOS NO APTO PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202214731 | STE | 202214716 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 30/06/2022 09:22:06 | Durante manutenção preventiva 4A (SSP 20224013), encontrado rele posição 27CC inoperante. | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo, debido a que varios componentes de la placa conversora y placa de relé se encuentran deteriorados . Dar de baja. No liberado para uso.
202214716 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 29/06/2022 14:41:44 | Durante execução de MP 4A SSP:20224013 foram encontrado Rele de subtensão CC posição 27CC apresentando temporização inoperante; | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202227 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído o rele 27CC por outro com as mesmas característica técnicas código almox: 251259) e realizado ensaio, deixado com tempo de atuação de 5 segundos, conforme OA.0169-R00. O rele 27CC retirado do painel QJ-01 foi enviado para reparo por ILA2 (SSA 202214731). Por não ter condições de reparo, foi descartado por ILA2. Painel liberado para operação em condições normais.
202214713 | STE | 202214673 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 29/06/2022 14:07:03 | Durante ejecución de la SSA: 202214673, fue encontrado relé temporizado 2RV 1A 125VCC 0/5S (Cod. almox: 110116) con defecto (no temporiza, actúa instantaneo). Solicitamos reparo del relé temporizado. | MEG2 | ILA2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitor eletrolítico de 100uF/250V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214708 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 29/06/2022 13:59:57 | Fonte conversora do anunciador de alarmes está inoperante. Tensão: 125/24 VCC. Detectado durante SSP 20224013. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202226 | ALTAIR WIGGERS | Substituída a fonte inoperante por outra de mesma característica (125VCC/24VCC/10A- código almoxarifado: 207250), Normalizando o funcionamento do anunciador. Ensaios : Tensão de entrada 130,14VCC;SAÍDA: 23,4VCC; corrente plena carga 1,9 A. Emitida SSA202214798 para IMA0 providenciar reparo da fonte com defeito.
202214676 | STE |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 28/06/2022 17:12:08 | Durante inspeção de MP1A(SSP 20221412) verificada chave seletora de voltímetro, posição CVT, quebrada. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirada chave seletora instalada provisoriamente na semana 2022/26 (código 610429) devido falta de estoque da chave seletora conforme projeto (código 582832). Após compra pela IMA0 da chave seletora adequada, foi retirada do almoxarifado e instalada no painel. Realizado manobras de seleção de fases, constatando no visor do voltímetro as leituras RS/ST/TR: 460Vca/460Vca/460Vca, constatando seu funcionamento normal.
202214673 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 28/06/2022 16:42:04 | Durante ejecución del MP4A SSP: 20224905, fue encontrado el relé temporizado posición 27CC inoperante (no temporiza actúa instantaneo). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Retirado relé posición 27CC del QG-01 y luego fue llevado a ILA2 para su reparo SSA:202214713. Posterior al reparo fue ajustado el relé temporizado en 5 s. según OA.0001-R00 e instalado otra vez en el QG-01. Realizado ensayos de accionamiento y rerame del relé con resultados normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202214671 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 28/06/2022 16:26:31 | Durante la ejecución del MP4A, SSP: 20224905 fueron encontrados los siguientes defectos: 1-Llave fin de curso posición FC del disyuntor 52-A inoperante. 2-Relé de sobre corriente Ampector del disyuntor 52-A con defecto ( no temporiza largo retardamento). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 1-Substituído fin de curso FC (disy. 52.A) por otro de iguales características retirado del almacén (Cod:251860), al finalizar la subs. se realizó ensayos funcionales de dicho fin de curso con resultados normales. 2-Substituído amptector del disy. 52.A por otro de iguales características retirado del almacén (Cod:234540) y ajustado conforme OA.0001-R00. Emitido SSA:202214736 a IMA0 para gestionar reparo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202214598 | STE |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 28/06/2022 11:06:34 | Durante inspeção de MP1A(SSP 20221412) verificado contator posição "XC" da gaveta do disjuntor 52-22 com ruído, moldura do anunciador quebrada e chave de seleção de bomba emperrada. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202226 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída moldura quebrada (código 696269), desmontada, limpa e lubrificada chave de seleção de bomba e substutuído contator posição XC por outro, de mesma características, retirado do almoxarifado sob o código 679283. Após as intervenções, realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202214597 | STE |  | P010A003 | QUADRO KG-24 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.017-7 | 202226 | 28/06/2022 11:07:11 | Durante inspeção de MP1A (SSP 20221412) verificado GMVs 0917 e 0930 com contatores posição "X52" com ruído. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202226 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituídos contatores de posição X52 nos GMVs 0917 e 0930 por outros de mesmas características, retirados do almoxarifado sob o código 679283. Após, realizados ensaios operacionais com resultados conforme o esperado.
202214541 | STE | 202213951 | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202226 | 27/06/2022 14:49:58 | Durante execução da SSA 202213951, foi detectado que o rele RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 125Vcc 0/5S não temporiza ao desenergizar. | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 47uF/300V. Mau contato causado por solda fria em um resistor da placa. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214401 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 07:57:15 | Gestionar reparo de quatro reles eletronicos de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), sendo que tres nao executam temporização e um encontra-se com bobina aberta detectados na SSA:202214296. Obs: Os defeitos estarão descritos em cada rele. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIALES RECUPERADOS POR LABORATORIO Y ENTREGADOS A STOCK CON DMs 70028254 (SSA 202214437), 70028360 (SSA 202214432), 70028515 (SSA 202214439), SSA 202214401 RETIRADO POR EL USUARIO EN FECHA 04/07/2022 PARA APLICACIÓN INMEDIATA.
202214296 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 22/06/2022 16:05:55 | Durante execução de MP 4A SSP:20224906 foram encontradas as seguintes anormalidades: 1 - Rele de subtensão CC posição 27CC apresentando temporização inoperante; 2 - Chave fim de curso posição FC do disjuntor 52-B inoperante; 3 - Rele de sobrecorrente Amptector do Disjuntor 52-B com defeito na temporização de longo retardamento. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202225 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 1-Substituido rele 27CC por outro de idênticas características retirado do almox. (Cod:110116) e ajustado em 5s conforme OA BT3655/2009. Emitido SSA:202214401 para IMA0 gestionar reparo. 2-Substituido fim de curso FC (dj 52.B) por outro idêntico retirado do almox. (Cod:251860). 3-Substituido amptector do dj. 52.B por outro idêntico retirado do almox. (Cod:234540) e ajustado conforme OA BT3655/2009. Emitido SSA:202214406 para IMA0 gestionar reparo.
202214290 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202225 | 22/06/2022 14:08:05 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20222679 encontrado llave de prueba flextest quebrada con dificultad de reparo, referente al cubículo de la bomba BIN-0304. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución de la llave de prueba flextest referente al cubículo de la bomba BIN-0304 que se encontraba quebrada, por otro de mismas características (llave de prueba con 4 llaves, 2 de potencial y 2 de corriente, código almacén 273368). Servicio realizado con la AT 202204917.
202214278 | STE |  | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202225 | 22/06/2022 11:40:02 | Durante la ejecución de la SSP 20222877 (4A) constatada inoperancia del relé de sub tensión 27CC5. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202225 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del Relé 27CC5 en los ajustes de 114 y 116 VCC (Relé no rearma en dichos ajustes), reemplazado relé por otro de iguales características (COD: 112909) solucionando el problema , emitida SSA 202214315 para IMA0 gestionar reparo de 1 relé de Sub tensión.
202214200 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 21/06/2022 11:13:50 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, CONSTATADO DEFEITO EM 2 MODULO ELETRONICO DE ALARMES/SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES "ALIMENTAÇÃO DISJUNTOR 52-A FALTA TENSÃO E ALIMENTADOR DISJUNTOR 52-B FALTA TENSÃO". | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202225 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO 2 MODULOS ELETRONICOS DE ALARMES/ SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES " FALTA TENSÃO DOS DISJUNTORES ,52-A E 52-B ". COD. ALMOX.:577510. REALIZADO TESTES FUNCIONAIS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. EMITIDA SSA 202214204 P/ IMA-0 GESTIONAR REPARO.
202214166 | STE |  | L005B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-10 | 0435.059-6 | 202225 | 21/06/2022 08:35:17 | Durante MP 2A SSP 20222872, Encontrado fim de curso da chave seccionadora com defeito. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202225 | ALTAIR WIGGERS | Verificado micro interruptor de posicionamento da chave seccionadora inoperante. Substituído por outro de semelhantes características, retirado do almoxarifado sob o código 177415 e realizados ensaios funcionais que comprovaram a efetividade da substituição.
202213884 | STE |  | P009B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.117-7 | 202224 | 15/06/2022 10:17:33 | Durante execucao de MP 1A SSP:20224281 constatado motor do VVT 9A01 sem a tampa de proteção das conexões elétricas. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202228 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado a reacomodação dos cabos e instalação da tampa de proteção das conexões elétricas do motor do VVT 9A01
202213879 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202224 | 15/06/2022 10:09:37 | Configurar transdutor Siemens, modelo 7KG6000-8AB, posição " U2" do painel 5F1, conforme valores de Relação dos TC's e saída em anexo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213740 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202224 | 14/06/2022 11:16:43 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP:20224907, encontrado fim de curso do disjuntor 52B danificado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202224 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado micro interruptor de posicionamento do disjuntor inoperante. Substituído por outro de semelhantes características, retirado do almoxarifado sob o código 256315 e realizados ensaios funcionais que comprovaram a efetividade da substituição.
202213730 | STE |  | J024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.085-8 | 202224 | 14/06/2022 10:13:38 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP:20224907 encontrado contato de arco da fase "S" com defeito bem como o contato principal. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202224 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desmontados contatos principal e de arco e verificado desalinhamento dos pinos guia das facas. Não foi possível determinar nenhuma causa ainda presente no local que possa ter dado origem ao defeito informado, então foi realizado ajuste mecânico dos pinos guia e, após vários ensaios, confirmada a restituição das características de abertura e fechamento conforme projetado.
202213603 | STE |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202224 | 13/06/2022 11:44:36 | Durante MP4A (SSP 20222119), constatado defeito no relé multiplicador de contatos posição 49.2X. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202224 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del relé multiplicador de contactos, posición 49.2X, por otro de las mismas características. (cod. almacenes :197823). Realizado ensayo funcional, constatando correcto funcionamiento del relé de bloqueo. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación.
202213596 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202224 | 13/06/2022 11:08:25 | Constatado transformadores de corrente TC 7 - TC 8 e TC9, com falha no sistema de fixação. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202226 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuado acompanhamento da empresa contratada (Eltek) para instalação de suporte metálico (tirantes e perfis de aço) para sustentação dos TC's, de forma a evitar esforços da resina dos TC's 7/8/9 na base de fixação dos TC's à estrutura do painel.
202213594 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202224 | 13/06/2022 11:08:52 | Constatado transformadores de corrente TC 7 - TC 8 e TC9, com falha no sistema de fixação. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202228 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuado acompanhamento da empresa contratada (Eltek) para instalação de suporte metálico (tirantes e perfis de aço) para sustentação dos TC's, de forma a evitar esforços da resina dos TC's 7/8/9 na base de fixação dos TC's à estrutura do painel.
202213593 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202224 | 13/06/2022 11:09:29 | Constatado transformadores de corrente TC 7 - TC 8 e TC9, com falha no sistema de fixação. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202239 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Instalado por parte de la contratada soporte metálico (tirantes y perfiles de acero) para sustentación del peso de los TC’s 7/8/9, como mejoría en su método de fijación.
202213557 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202224 | 13/06/2022 11:48:43 | Durante MP4A (SSP 20222119), constatado defeito no relé de bloqueio posição 86B1. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202224 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del relé de bloqueo, posición 86B1, por otro de las mismas características. (cod. almacenes :110086). Realizado ensayo funcional, constatando correcto funcionamiento del relé de bloqueo. Fue emitida (SSA: 202213689) para que IMA0 gestione el reparo del relé defectuoso. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación.
202213540 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202224 | 13/06/2022 11:05:58 | Constatado transformador (TC-7) com ruptura na sua base de fixação e TC's 8 e9, com falha no sistema de fixação, conforme foto em anexo. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202224 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado TC-07, que estava com ruptura na sua base de fixação, para ser reparado pela contratada. Instalado outro TC de mesmas características, retirado do carregador C3-A, conforme SSA 202215838. Instalado suporte metálico (tirantes e perfis de aço) para sustentação do peso dos TC’s 7/8/9, como melhorias no seu método de fixação. Foto em anexo.
202213535 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:05 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596242. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213533 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:14 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596240. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213530 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:26 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596241. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213526 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:38 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596238. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213525 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:50 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596239. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213364 | STE | 202213143 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202223 | 08/06/2022 14:52:28 | Solicito reparo del carton de control del anunciador "MOD. 80P1-81.002" ya que el mismo presenta defecto tanto para el tests de funciones como para el rearme. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202223 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI LM723, CI 555 e CI 14024, transistor BD135 e dos seguintes capacitores eletrolíticos: (7)10uF/40V e 4,7uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202213363 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202223 | 08/06/2022 16:50:40 | Durante atendimiento a SSA 202212973, constatado motor de carga de resorte del disyuntor 52.D con uno de los cables sueltos en la conexión con el colector. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202223 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido motor con defecto referente a carga de resorte del Disyuntor 52-D, por otro de mismas características: motor de disyuntor tipo DS 125VCC (Cod.: 256277). Realizado ensayos de carga y efectuado mediciones (I= 1,8 [A]; V= 131,5 [VCC] ) constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202213367 para IMA0 gestionar reparo. Servicio realizado con la AT 202205008.
202212965 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202222 | 03/06/2022 17:20:41 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento 5kV, modelo KEW 3127, marca Kyoritsu, n° de série: E0183685. Adquirido pela OC:4500063663 - RC: SM.DT/0010064480. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 08/06/2022. | MEG2 | ILA3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento entregue distinto do modelo de referência e não atende aos requisitos da ReqC:10064480. Aceitação não recomendada. (Itens divergentes em anexo).
202212949 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202222 | 03/06/2022 11:40:01 | Durante la ejecución de la SSP 20224909 referente al QG-05 fue encontrado el micro fin de curso de posición Fc del disyuntor 52-B con defecto intermitente en su accionamiento. Verificar y solucionar el problema. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202222 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado defecto en el micro fin de curso pos. FC del disyuntor 52.B. Fue realizado la sustitución por otro de similares características retirado de almacenes (cód. 582743). Ensayado accionamiento y constatado correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212799 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202222 | 01/06/2022 11:52:06 | Durante Manutenção Preventiva 1A (SSP 20224909), constatado defeito na alavanca de engate do disjuntor 52.B. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202222 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado que la palanca de enganche se encontraba con defecto. Sustituido por otra pieza de mismas caracteristicas retirado de almacenes (cód. 711791). Efectuados ensayos de apertura y cierre del disyuntor, con resultados normales. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202212749 | STE | 202212168 | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202222 | 31/05/2022 16:18:08 | Solicito Parecer Técnico referente a sustitución de disyuntor termomagnético posición 52.1 (código 607100) debido a indisponibilidad en almacenes. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Reemplazar el disyuntor posición 52.1 por el disyuntor código SAP 656585. Emitida SSA 202212809 a IMA0 para reponer disyuntor código 607100.
202212690 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 08:23:06 | Durante la ejecución de la SSP 20222650 (4A) encontrado relé temporizado "27CA" inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202222 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del temporizado supervisor de falta CA, reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito COD: 112836 Emitida SSA 202212695 y 202212726 para IMA 0 gestionar reparo de 2 temporizados (1 retirado del cuadro y 1 retirado de deposito).
202212652 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 08:30:22 | Durante la ejecución de la SSP 20222650 (4A) encontrado RELE "RLB" inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202222 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del relé RLB. Reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito, COD: 665797. Efectuados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202212363 | STE | 202212306 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202221 | 25/05/2022 16:43:55 | Solicitamos parecer técnico quanto à falta no almoxarifado do diodo retificador SKN-50/08 para a montagem da ponte de diodos presente no desenho 6217DF91774P(2) do painel ASLP-01. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202222 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Utilizar diodos códigos 709739 y 709738. Realizar conexiones conforme diseño en adjunto.
202212184 | STE | 202211949 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202221 | 23/05/2022 14:03:55 | Durante a execução da SSA:202211949 (reconexão elétrica da chave de nível LAL-1501 da central evaporativa ZVT-0801), chave de nível LAL-1501 não comuta seus contatos com simulação de nível baixo do reservatório. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado y solucionado problema de accionamiento de la valvula eléctrica de la piscina de la central evaporativa ZVT-0801.Equipo en condiciones normales de operacion
202211974 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:40:51 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218645. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211973 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:40:59 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218641. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211972 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:07 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218635. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211971 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:16 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218643. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211970 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:23 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201919. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211969 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:34 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201914. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211967 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:42 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201920. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211966 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:51 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201915. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211964 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:59 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102206591. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC:4500063155 y RC: SM.DT/0010064464. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211962 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:42:07 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102206594. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211933 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:42:49 | Realizar calibración y cambio de pilas de medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202221 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de baterías, ensayos de verificación en escalas diferentes, verificación de cables y terminales de prueba. Estado general ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202211846 | STE | 202211745 | L004B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-08 | 0434.080-8 | 202220 | 17/05/2022 15:37:45 | Solicito parecer técnico referente al elemento 14 del banco HB-08, tipo RM 705, Fabricante Powersafe, que no soportó 4 horas del ensayo de descarga cayendo su tensión por debajo de 1,0VCC con 2:56h. Detectado durante ejecución de SSP 20222871. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar sobresaliente disponible en almacén con el código 649740
202211745 | STE |  | L004B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-08 | 0434.080-8 | 202220 | 16/05/2022 14:33:19 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20222871 constatado que el elemento 14 del banco de baterías HB-08 (94 elementos), tipo RM 705, Fabricante Powersafe, no suportó 4 horas del ensayo de capacidad de descarga, cayendo abajo de 1,0VCC con 02:56h. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202222 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202211846), foi substituído o elemento posição14 por outro novo retirado do armazém modelo 690Ah ALCAD MB690P (cód.649740), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,37Vcc, densidade verificada1,21g/cm^3.
202211739 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 16/05/2022 14:32:53 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20222871 constatado modulo electrónico del anunciador con defecto, correspondiente al alarma 'fusible batería interrumpido'. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202220 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución del módulo electrónico del anunciador que se encontraba inoperante, por otro de mismas características, Fabricante Engistrel, Modelo 80AF3, 24VCC (Cód.: 234869). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202211852 para IMA0 gestionar reparo del módulo. Servicio realizado con la AT 202204010.
202211737 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 16/05/2022 14:33:41 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20222871 constatado modulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal) con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202220 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución del módulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal) que se encontraba inoperante, por otro de mismas características, fabricante Nife (Cód.: 112313). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y ajustado en 15,3 segundos conforme orden de ajuste OA.0481. Emitida SSA 202211853 para IMA0 gestionar reparo del módulo. Servicio realizado con la AT 202204010.
202207414 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202220 | 16/05/2022 09:00:34 | Durante la ejecución de la SSA:202206948, fue encontrado el circuito de iluminación(L347,L348 Y L350 al L352) que es alimentado por el disyuntor 52.11 del QIN-7A con baja aislación con respecto a tierra.(Rxtierra: 33Kohms; Sxtierra: 100Kohms). | MEG2 | MEG3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202223 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção nas caixas de passagem dos postes L347,L348, L350 e 352 e encontrado água acumulada e cabos elétricos de alimentação submersos. Drenado as caixas e efetuado medição de resistência de isolação no circuito, sendo constatado uma resistência de isolação aceitável. Dados do ensaio: R/massa: 300 MOhms S/massa: 60 MOhms Temperatura: 20° C Umidade: 90%
202207300 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202219 | 12/05/2022 14:21:27 | Durante a execução da SSP20224279, encontrado a chave de nível da central evaporativa "ZVT-0801" com defeito. Foi desconectado eletricamente para substituição por MAM3. Será reconectada quando for solicitado. | MEG2 | MAM3 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202220 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituido llave de nivel de la piscina de la central evaporativa ZVT-0801, elaborada ssa 202211949 para su conexión eléctrica por MEG2 y regulado en ssa 202212184 MAM3
202207275 | STE | 202207272 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 12/05/2022 09:15:44 | Realizar reparo do cartão eletronico defeituoso CCI4237 responsavel pelo alarme de ¨Carregador Anormal¨. | MEG2 | ILA2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 Relé Shcrack 24Vcc. Ensayo en bancada y en campo, ok. Liberado para uso.
202207242 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 11/05/2022 13:56:54 | Durante manutenção preventiva 2A (SSP:20222652) encontrado relé posição RL-B(subtensão anunciador ) inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído relé posição RLB por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC, Cod:665797). Realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios.
202207147 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 10/05/2022 14:04:28 | Durante execução da SSP:20222652 encontrado contator posição X72C defeituoso. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator posição X72C por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 5NA 10A 120V 50/60Hz, Cod.625760). Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios.
202207141 | STE |  | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202219 | 10/05/2022 14:04:50 | Durante manutenção preventiva 4A (SSP20222147) encontrado os temporizados das posições 27.1 e 27.2 inoperantes. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202219 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos blocos temporizados das posições 27.1 e 27.2 que estavam defeituosos por outros retirados do almoxarifado (cód.200301), ajustados em 4segundos conforme Ordem de Ajuste BT3569, normalizando supervisão de falta de tensão na barra.
202207138 | STE |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202219 | 10/05/2022 14:05:09 | Durante manutenção Preventiva (SSP20224279), constatado rele subtensão 27A2 do Painel KH-15 (COD.ALMOX.711297) com defeito. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202219 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o rele temporizado posição 27A2, por outro com as mesmas características técnicas, retirado no almoxarifado(COD. ALMOX:711297). ajuste de tempo deixado em 5.10 S.(Conforme OA.0371-R00), Realizado ensaios de atuação e rearme com resultados normais de funcionamento. Painel deixado em condição de operação.
202206917 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202218 | 06/05/2022 08:03:20 | Ensaiar o disjuntor 52.14 do TIN-3A. Ensaiar e conectar o cabo H22110 no disjuntor 52.14 do TIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-5. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202219 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo punto a punto y de resistencia de aislamiento junto al personal de MEL4 al cable H22110 (500Vcc, 1' ,20.5°C ,RH=75%). Valores: R/Tierra= 2500MΩ - S/Tierra=2710MΩ - R/S =4050 MΩ). Conectado el cable a la salida del disyuntor 52.14 del TIN-3A. Se energizó el circuito del disyuntor 52.14 y se realizó la medición de la tensión Ur/s= 215 Vca y corriente I = 0,1 A .
202206834 | STE | 202205595 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202218 | 06/05/2022 07:51:31 | Configurar transdutor Siemens, posição U2, conforme parecer técnico (SSA 202205682). | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202219 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Verificado configuración de dos transductores U1 y U2 en apoyo a la AT 202203864, constatándose que un transductor no estaba acorde a la solicitud actual, se encontraba con salida de tensión, este transductor deberá ser enviado (MEG2) al laboratorio para nueva configuración en la próxima intervención. Posteriormente, fue realizado inyección de corriente en campo simulando las salidas de ambos transductores (4 a 20mA) de modo a MEL4 configurar los parámetros para indicación en el sistema SCADA
202206800 | STE | 202206380 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202218 | 05/05/2022 09:22:18 | Se solicita reparo del cartón CCI4237, pos. E1 de la BT3 del CN-04 debido a actuación intermitente. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de un Relé Shcrak 24Vcc y posterior test de sus componentes. Ensayo en bancada y en campo, Ok. Liberado para uso.
202206677 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 03/05/2022 09:13:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72C não abre eletricamente e não atua a unidade UVT(under voltage trip). | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202218 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que a abertura do disjuntor não operava devido a desajuste na posição do engate de abertura impedindo a atuação do mecanismo de abertura. Realizado ajuste no limitador de posição do engate de abertura normalizando a atuação do mecanismo de abertura possibilitando abertura elétrica manual e pelo dispositivo UVT.
202206658 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 02/05/2022 15:11:18 | Gestionar reparo do módulo eletrônico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), inoperante. Referente ao atendimento da SSA202206530 CN-07. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202220 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuprado por laboratorio, entregado a stock con dm 70027712
202206431 | STE |  | P008C009 | QUADRO KG-22 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.016-9 | 202217 | 27/04/2022 17:23:03 | Durante ejecución de SSA:202206190 encontrada baja resistencia de aislación en barra de 460 VCA del panel KG-22. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202218 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada baja aislacion en el interior de la gaveta POS. 52-32, constatado cables de Ent/Sal. defectuosos ademas del disy. 52-32 con defecto en su manopla. Substituidos cables y disy. por otro de mismas caracteristicas SCHEIDER ELECTRIC NSX250L cod. almoxarifado 261220. Realizado ensayos (R/S=96MΩ, S/T=118MΩ, R/T=184MΩ; R/TERR=191MΩ, S/TERR=184MΩ, T/TERR=193MΩ) ; (TENS RS=452VCA, ST=452VCA, RT=452VCA; CORR R=80, S=83, T=82 ). Adjunto hoja de ensayo del disyuntor. Equipo en condiciones normales
202206422 | STE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202217 | 27/04/2022 17:23:21 | Durante manutenção preventiva 4A(SSP20222649) encontrado rele de subtensão posição 27.1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202217 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé posição 27.1 inoperante por outro de iguais características retirado do almoxarifado cód.112909. Ajustado em 114V conforme OABT4012, normalizando supervisão de tensão VCC da barra do painel.
202205682 | STE | 202205595 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202215 | 11/04/2022 11:18:42 | Solicitamos parecer técnico sobre definição de valor do "range" referente as saídas "CH2" e "CH3", para o transdutor Siemens, modelo 7KG6000-8AB posição "U1". | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202216 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Configurar los transductores conforme parámetros del documento en adjunto.
202205600 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202214 | 08/04/2022 16:59:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G355, NS P100400201584, associado ao numero 4932, desliga intermitentemente ao receber ou efetuar uma chamada. Após o desligamento é necessário reiniciar o aparelho várias vezes até que ele retorne ao funcionamento normal. Contato: Paulo Faria - R 3693. | MEG2 | MEL3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata (ficará na SMIL para aproveitamento de peças). Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200768), com o mesmo ramal, 4932. Foi utilizado aparelho novo (sobra da SSA 202205041, em que foram programados aparelhos usados, SM reaproveitada, ver aba documentos). Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202205599 | STE | 202205595 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202215 | 11/04/2022 09:57:02 | Configurar transdutor Siemens, modelo 7KG6000-8AB, nº série: BF0807044211, posição "U1", saída CH2 4-20mA range 0-3000 kVar, saída CH3 4-20mA range 0-3500 kW. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202215 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205575 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202214 | 08/04/2022 17:00:01 | Efetuar os ensaios necessários para renovar o certificado de calibracao do multimetro digital marca Yokogawa, modelo 734-02, IB 1560, sob responsabilidade do senhor Michel Rockenbach Calcagno. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado parcialmente dentro de suas características. Liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202205574 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 08/04/2022 15:07:52 | Durante atendimiento a SSP 20222874, verificado relé UVT inoperante e impedindo a abertura elétrica do disjuntor 72D. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202251 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada lubrificación del mecanismo de accionamiento interno de abertura relacionado al modulo UVT, Además realizado ajuste en la Resistencia variable del UVT (Foto en ANEXO) para poder obtener la temporización deseada (5 seg. según "OA.0749-R00"). Dejado modulo UVT y disyuntor 72D operando con normalidad, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202205550 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 08/04/2022 09:42:57 | Durante execução da MP4A (SSP 20222874) constatado o não acionamento da bandeirola "Disyuntor Circ. Control Cuadro Distrib. Abierto". Verificado que o módulo correspondente do anunciador se encontra inoperante. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202215 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído cartão eletronico de alarmes, encontrado com defeito e realizados ensaios funcionais que comprovaram a eficiência da substituição para o correto funcionamento do sistema. Emitida SSA 202205654 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso.
202205539 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202214 | 07/04/2022 17:28:08 | Durante atendimento à SSP 202202874, constatado relés temporizados 27CTF e 272TF inoperantes. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202215 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado los relés temp 27CTF, 27.2TF y sus circuitos correspondientes e instalado nuevos relés supervisores modelo PSVA (cód 712615), conforme P.T. de IEQ2 (SSA 202205662). Emitida SSA 202223843 para IEQ2 actualizar diseños y emitida SSA 202223846 para IMA0 gestionar reparo de los relés 27CTF y 27.2TF. Además emitida DM 70029873 para Stock de dos relés de subtensión (cód.112909). Emitida SDS 14717 para incluir material dentro de la LMR LL24. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202205485 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202214 | 07/04/2022 17:06:53 | Durante atendimento as SSA202205138 e SSA202205139 encontrados os contatores auxiliares posições RC(comutação de fonte de comando), 27a e 27b (subtensão de comando) operando de forma irregular devido a deformação na carcaça dos mesmos. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foram substituídos os contatores auxiliares danificados, por outros retirados do almoxarifado, nas posições: RC(comutação fonte comando)(cód. 112577) ; 27a (Falta tensão comando)(cód.665797); 27b(Falta tensão comando)(cód.692310); RL-3(temp. alta carregador)(cód.665797). Realizado ensaio de transferência de fonte de comando e verificado correto funcionamento do automatismo do carregador. Emitida SSA202205617 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos devido a substituição dos relés.
202205424 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 06/04/2022 17:06:13 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222869, encontrado chave seletora posição "CSC" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída chave elétrica rotativa (código almox 111147) encontrada com funcionamento irregular. Após a troca, realizados testes operacionais exigindo atuação do dispositivo em várias situações onde o mesmo se mostrou apto em todas as suas funcionalidades.
202205413 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 08:38:05 | Solicitamos realização de limpeza do teto, paredes e piso da sala da subestação CD-01, devido a acumulo de poeira e insetos. | MEG2 | MCI3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202215 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza do piso com máquina rotativa pela empresa de serviços técnicos srl.
202205411 | STE |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202214 | 06/04/2022 16:34:54 | Durante MP1A, SSP 20221154, constatado bloco temporizado posição "T" , cod almox: 200239, com defeito. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202214 | ALTAIR WIGGERS | ENCONTRADO BLOCO AUX.TEMPORIZADO POS."T"(0-30SEG) COM DEFEITO DURANTE MANUTENÇÃO 1A SSP20221154. SUBSTITUIDO POR OUTRO DE MESMA CARACTERÍSTICA RETIRADO DO ALMOX (COD:200239). BLOCO CONT CA2/LC1/LP1 1NA/1NF E AJUSTADO EM 1SEG CONFORME OABT3693 / 2014. REALIZADO ENSAIOS OPERACIONAIS COM RESULTADOS NORMAIS.
202205409 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202214 | 06/04/2022 16:22:00 | Durante MP1A, SSP 20221153, constatado contator posição "RVC", código almoxarifado: 665797, com defeito. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído contator posição "RVC", por outro de mesmas características, código almoxafado: 0665797. Realizado ensaio no circuito do alarme "Falta de CC" sem constatar anormalidades. Equipamento operando conforme projeto. AT202202635.
202205307 | STE | 202205292 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202214 | 05/04/2022 16:52:02 | Solicito reparar 8 unidades do cartão "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" cod. almox: 307378, que estão com os capacitores degradados. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202215 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico (8) 1000uF/25V, (16) 4,7uF/63V, (8) 10uF/40V e diodo 1N4004. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205304 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202214 | 05/04/2022 16:47:49 | Durante el atendimiento de la SSP 20225562 constatado relé ampector del disyuntor 52 A con defecto en la actuación de la protección Instantánea de sobre corriente. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202214 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado defecto en la actuación de la protección de sobre corriente instantánea del Relé Ampector del Disyuntor 52A, Reemplazado Relé por otro de iguales características retirado del Deposito (COD:234540) Relé ajustado según OA.0031-R00, Emitida SSA 202205374 para IMA0 gestionar el Reparo del Relé retirado con defecto.
202205272 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 05/04/2022 10:24:23 | Durante execução da SSP 20222874, constatado que o cartão pos. "E3" da BT2 esta com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído cartão pos. "E3" da BT2 encontrado com defeito e realizados ensaios funcionais que comprovaram a eficiência da substituição para o correto funcionamento do sistema. Emitida SSA 202205392 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso.
202205220 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 04/04/2022 16:23:49 | Durante execução da SSP 20222647, constatado que não é possível ajustar a tensão de carga do carregador. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituídos cartões eletrônicos da fonte auxiliar e do módulo SR20 (códigos almox 307351 e 307378) e realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Emitida SSA 202205391 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos.
202205115 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202213 | 01/04/2022 16:51:13 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 51920384MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500064667 - RC: SM.DT/0010062461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 08/04/2022 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10062461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202205076 | STE |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202213 | 01/04/2022 11:47:05 | Durante la ejecución de la SSA 202204677 encontrado bajo nivel de aislación desde la Salida del Disj 521.18 del QM-01 hasta la TOMA CORRIENTE EL. 108,00 - B/C, AMD.2, Verificar posible falla en las tomadas de corriente. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202214 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada limpieza de la caja de pasaje con apoyo de MCI, renovada enmienda y aislación de los conductores de alimentación de los toma corriente. Realizados ensayos de resistencia de aislación con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales. Ensayos en anexo.
202204760 | STE | 202204232 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202213 | 29/03/2022 10:43:40 | REALIZAR CALIBRACIÓN/CERTIFICACIÓN CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMIENTO 6616-83-19314-E , DEL TRANSDUCTOR ABB MOD ETI-50, POSICIÓN TV1, ENTRADA 0 A 200VCC Y SALIDA 4 A 20mA. NUMERO DE SERIE 16050681. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204758 | STE | 202204230 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202213 | 29/03/2022 10:43:56 | REALIZAR CALIBRACION/CERTIFICACION, CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E, DEL TRANSDUCTOR ABB MODELO ETI-50,POSICAO TV1, ENTRADA 0 A 200VDC, SALIDA 4 A 20MADC S/N 16050680. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204722 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202213 | 28/03/2022 17:27:06 | Durante la ejecución de la SSP 20221148 (1A) del tablero CV-06 encontrado contactor "RCCX" con defecto (atraca con poca fuerza, falso contacto interno). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202213 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado contactor "RCCX" con defecto en sus contactos (Falso contacto). Reemplazado por otro de iguales características retirado del deposito (COD: 665797). Efectuados ensayos constatandose correcto funcionamiento.
202204668 | STE |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202213 | 28/03/2022 13:59:20 | Durante execução da SSA:202101403A constatado contator posição XM1 defeituoso (não atraca). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202213 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator pos. XM1 que se encontrava defeituoso (carcaça deformada) por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC cod:665797). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal.
202204571 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202212 | 25/03/2022 14:59:22 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o alicate miliamperimetro, fabricante Fluke, modelo 773, NºS.:26580066, IB1667, não liga. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la sustitución de tres terminales de batería, los mismos estaban rotos. Además se realizó la sustitución de 4 pilas AA. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202204477 | STE | 202203723 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202212 | 24/03/2022 15:51:21 | Realizar a alteração da relação de transformação do transdutor U2 modelo 7KG600-8AB/KK N.S.: BF0807044211, de 100/5A para 200/5A, conforme solicitado por IEQ2 na SSA 202203723, para compatibilização com a relação de transformação do TC instalado no painel CM-02. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado conforme solicitud del cliente y calibrado. Se encuentra dentro de sus características técnicas y su uso esta liberado.
202204459 | STE | 202203723 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202212 | 24/03/2022 15:51:35 | Realizar a alteração da relação de transformação do transdutor U1 modelo 7KG600-8AB/KK N.S.: BF9708058950, de 100/5A para 200/5A, conforme solicitado por IEQ2 na SSA 202203723, para compatibilização com a relação de transformação do TC instalado no painel CM-01. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado conforme solicitud del cliente y calibrado. Se encuentra dentro de sus características técnicas y su uso esta liberado.
202204413 | STE | 202204382 | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202212 | 24/03/2022 07:10:07 | SOLICITO P.T. REF. ELEM. DA POS.44,TIPO KPM690P, 690AH NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE,CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC ANTES DO TÉRMINO DO ENSAIO(4H).SSP 2A, SSP 20222297. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202212 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar elemento de 690 AH disponible en almacén.
202204326 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202212 | 23/03/2022 06:56:39 | Realizar ensaio de aceitação no alicate amperímetro digital marca Fluke, modelo 365, N°série: 53310061WS adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 30/03/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende integralmente todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939. El área solicitante esta de acuerdo con la aceptación del instrumento a pesar de las divergencias encontradas por la SMIL.DT. El instrumento fue calibrado y se encuentra dentro de sus características técnicas.
202204324 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202212 | 23/03/2022 06:56:28 | Realizar ensaio de aceitação no alicate amperímetro digital marca Fluke, modelo 365, N°série: 54640062WS adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 30/03/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende integralmente todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939. El área solicitante está de acuerdo con la aceptación del instrumento a pesar de las divergencias encontradas por la SMIL.DT. El instrumento fue calibrado y se encuentra dentro de sus características técnicas.
202204027 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 17/03/2022 16:19:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/CERTIFICAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E, DO TRANSDUTOR PHOENIX CONTACT MODELO MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, POSIÇÃO RESERVA, ENTRADA -60MV A 60MV, SAÍDA 4 A 20 MILIAMPERE, N.S. 1364493656. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento configurado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202204026 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 17/03/2022 16:18:45 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/CERTIFICAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E, DO TRANSDUTOR PHOENIX CONTACT MODELO MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, POSIÇÃO TV2, ENTRADA -60MV A 60MV, SAÍDA 4 A 20 MA, N.S. 1364493845. SSA DERIVADA DA 202113545B. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento configurado, ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202204025 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202211 | 17/03/2022 16:18:20 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/CERTIFICAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19314, DO TRANSDUTOR PHOENIX CONTACT MODELO MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, POSIÇÃO TV2, ENTRADA -60MV A 60MV, SAÍDA 4 A 20 MA N.S. 1364493649. SSA DERIVADA DA SSA 202115352B. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento configurado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203981 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202211 | 17/03/2022 07:36:38 | Durante inspeção de MP1A, encontrado fim de curso posição FC com funcionamento intermitente no disjuntor 52.2 | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202211 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído fim de curso posição FC por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 582743. Após, realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202203927 | STE | 202203892 | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202211 | 16/03/2022 16:23:23 | SOLICITAMOS PT, QUANTO À FALTA DE RELÉ DE SUBTENSÃO 125VCC, 3+2RV, CÓDIGO 498041 (SUBSTITUTO DO RELÉ DE CÓDIGO 112720) NO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO À SSA 202103892. OBS: NA SSA 202101194C , FOI REALIZADO ESSA SUBSTITUIÇÃO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202212 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | SUSTITUIR COMPONENTE POR UN RELÉ FINDER MODELO 83.62.0.240.0000 CODIGO DE ALMACEN: 711297 DISPONIBLE EN ALMACEN. IMPLEMENTAR CONFORME MODIFICACIÓN EN ANEXO.
202203923 | STE | 202203891 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202211 | 16/03/2022 13:52:30 | Efectuar reparo del carton electronico "32U2" que se encuentra con defecto, pues durante la prueba de puesta en carga del banco se presentaban oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corrientes en la salida CC del cargador. Detectado con SSA 202203891. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/100v, (2) 22uF/40v, (2) 10uF/63v, (2) 4.7uF/63v. Resolado de terminales y test de componentes. Ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202203892 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202211 | 16/03/2022 10:35:31 | Durante manutenção SSP 202202827, encontrado relé posição H1 acionado, sem aceitar rearme. ( falta tensão 125Vcc). Estando o quadro com alimentação em condições normais. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | CONFORME PARECER DA IEQ2 (SSA:20220397), SUBSTITUÍDO RELÉ POS. H1 POR RELÉ FINDER MODELO 83.62.0.240.0000, CÓDIGO DE ALMOXARIFADO 711297 E IMPLEMENTADO LED COR AMARELA POS. L1 PARA SINALIZAÇÃO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO 125VCC. EMITIDA SSA 202204356 P/ ATUALIZAÇÃO DO DESENHO E DISPONIB. DES. ATUAL. NO ARQUIVO TÉCNICO.
202203891 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202211 | 16/03/2022 10:42:04 | Durante el mantenimiento periódico SSP:20222827, encontrado carton electronico "32U2" con defecto pues durante la prueba de puesta en carga del banco se presentaban oscilaciones en la corriente de entrada de CA, oscilaciones de corrientes en la salida CC del cargador, | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reinstalado cartão eletrônico recuperado pela ILA2. Realizados ensaios funcionais e constatado seu funcionamento normal, sem ocorrência de oscilações de tensão e/ou corrente durante carga do banco de baterias.
202203880 | STE |  | P004A008 | CCM KH-18 | 0592.008-6 | 202211 | 16/03/2022 10:42:21 | Durante manutenção preventiva SSP20221406 encontrado relé temporizado XT-1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202211 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído bloco temporizado posição XT-01 por outro de mesmas característica( cód.200239) e ajustado em 25seg. conforme OABT3515, normalizando o circuito de comando de rodizio dos VVTs.
202203877 | STE |  | P004B007 | CCM KH-20 | 0592.010-8 | 202211 | 16/03/2022 10:42:45 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado bloco temporizado posição XT1 defeituoso (nao atua apos energizacao). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído bloco temporizado posição XT-01inoperante por outro de iguais características (cód.200239), ajustado em 25seg. conforme ordem de ajuste OABT3517, realizado ensaio funcional e constatado correto funcionamento do circuito de comando do rodizio dos VVTs.
202203871 | STE |  | P004B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.073-1 | 202211 | 16/03/2022 10:45:34 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado contator pos. X do GMV 0429 com mecanismo travado. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foram substituídos o contator posição X travado com seu bloco de contatos e o relé auxiliar pos. Y52 com ruído, foram instalados componentes novos retirados do almox. (cód. contator 707026)(cód. bloco 713672)(cód. relé aux. 679283), normalizando o funcionamento do GMV0428. Medições realizadas com partida do VVT: tensões RS/ST/RT=459/460/460V, corrente R/S/T=8,5/8,4/8,5A. Obs: Descrição da emissão da SSA e SM 418500/640 emitidas erroneamente para o GMV0429, o correto é painel defeituoso GMV0428
202203868 | STE |  | P004B007 | CCM KH-20 | 0592.010-8 | 202211 | 16/03/2022 10:45:54 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado bloco temporizado posição XC (gaveta 52-21 VVT0422) defeituoso (nao atua apos energizacao). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído bloco temporizado posição XC (gaveta 52-21 VVT0422) inoperante por outro de iguais características (cód.200239), ajustado em 10seg. conforme ordem de ajuste OABT3517, normalizando circuito de comando do VVT0422.
202203598 | STE | 202203516 | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202210 | 11/03/2022 09:32:38 | Solicito parecer técnico sobre el elemento 26 que no sosportó el ensayo de capacidad, cayendo la tensión de la misma abajo de 1,0Vcc a las 04:58h de ensayo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202211 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Someter al elemento 26 un ciclo de carga por 10 horas e iniciar de vuelta el ensayo individual del elemento.
202203575 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 10/03/2022 16:51:57 | Durante MP1A,SSP20225537, ao executar inspeção/manutenção no disjuntor posição 52A, foi constatado defeito na bobina de fechamento, cod.almox. 217689, defeito no fim de curso posição LC, cod.almox.:256315 e defeito na alavanca de engate, cod.almox.:711791. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202210 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído bobina de fechamento por outra de mesmas caract.cód.almox.:217689; alavanca de engate por outra de mesmas caract.cód.almox.: 711791; e FDC posição LC por outra de mesmas caract.cód.almox.:256315. Realizado ensaios funcionais, DJ posição 52A operando conf. projeto. Emitida SSA 202203579 p/ IMA0 gestionar reparo bobinas fechamento.AT 20220150.
202203469 | STE | 202203466 | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202210 | 09/03/2022 10:46:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón 32U2 se encuentra inoperante, presentando oscilaciones en la corriente de entrada de los tiristores y oscilaciones en la salida de corriente. defecto detectado en la SSP:20222831 | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/100v, (2) 4.7uF/63v, (2) 10uF/35v, (2) 22uF/35v. Test de sus componentes y ensayo en campo, Ok. Liberado para uso.
202203421 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 15:23:12 | Durante manutenção preventiva SSP:20222873 constatado manopla do disjuntor 52B quebrada. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202210 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituída a manopla do disj. 52B por outra confeccionada por ILA3 na impressora 3D (SSA:202202645). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202203162 | STE |  | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202209 | 03/03/2022 16:50:26 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20221404 constatado que la fuente del anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220VCA. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202209 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituida fuente de anunciador por otra de mismas características, Mod: 110/220Vca 50/60Hz 24Vcc 4A (Cod. Almox.: 238279), normalizando el funcionamiento del anunciador. Medida tensión de entrada L1-L2= 124,52Vca; L3-L4= 226,25Vca; Salida: 24,2Vcc; I. Carga= 0,60A. Emitida SSA 202203212 para IMA0 gestionar reparo. Servicio realizado con la AT 202201481.
202203154 | STE | 202202880 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202209 | 03/03/2022 16:09:52 | Solicito reparo do módulo de alarme de Fuga à Terra , que não está permitindo ajuste. Constatado durante atendimento à SSA:202202880. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Test en bancada y detección de fallas. Reposición de 1 transistor BC 547. Realizado ensayo en bancada y campo, ok. Liberado para uso.
202202828 | STE | 202202802 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202209 | 03/03/2022 16:10:42 | Solicito reparo do modulo de alarme de retificador anormal , que não esta atuando constatado durante a SSA:202202802. | MEG2 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202210 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição de relé 24Vcc. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202794 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202208 | 22/02/2022 16:32:30 | SOLICITO TESTS DE LOS HIGROSTATOS MOD.TLZ605, -T91 Y -T92 Y REALIZAR SUS AJUSTES AL 50% +/- 5% R.F/RH (CONFORME RESPUESTA DE P.T DE IEQ2 SSA 202113663B). | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202209 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumentos ajustados conforme solicitado e liberados para o uso. Atuação no avanço:T91 em 54% e T92 em 54%. Atuação no retorno:T91 em 48% e T92 em 48%.
202202645 | STE | 202202136 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 21/02/2022 16:36:27 | Solicito fabricar com a impressora 3D cinco (5) peças conforme SSA: 201913033B e cinco (5) peças conforme SSA:201915698B (manopla de disjuntor). Sr. Valdinei ciente. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202209 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202202437 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202207 | 18/02/2022 14:17:44 | Calibrar alicate miliamperimetro, fabricante Fluke, modelo 773, NºS.:26580066, IB1667. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202202409 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202207 | 17/02/2022 14:03:19 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 55710042, adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 24/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atente a todos os requisitos da ReqC:10062939. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202346 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202207 | 16/02/2022 16:47:21 | Solicito reparo no cabo de transferência de dados do Battery Tester TMC2001E Cellizer Systems, NS:211504048, o qual apresenta erro intermitente de comunicação. | MEG2 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202208 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue detectada avería interna del cable, se procedió al reemplazo de los mismo y verificación de puntos internos y externos de conexiones eléctricas. test de funcionamiento ok. liberado para uso.
202202134 | STE | 202202090 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 15/02/2022 09:17:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTAO CCI 4237 NAO ACEITA AJUSTE DE TEMPORIZACAO EM 15 SEGUNDOS. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição diodo zener 1N4752 - 33V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202086 | STE | 202202070 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 14/02/2022 15:09:27 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE RETIFICADOR DO PAINEL C4A ENTRAR EM FLUTUAÇÃO QUANDO SE ENERGIZA O DISJUNTOR DJE; DEFEITO ENCONTRADO DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA 202112525A). | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202207 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En conformidad con el acta de reunión AR/ENEE.DT/007/2022, con apoyo del contratista ELTEK alterar vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y temporizar dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración verificar funcionamiento.
202202049 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202207 | 14/02/2022 09:49:48 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 53120017 adquirido pela OC:4500063661 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo - prazo 18/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10064629. Instrumento calibrados dentro de suas características e liberado para o uso.
202201931 | STE | 202201921 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 11/02/2022 07:27:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o cartão, modelo 4237-NIFE, pos. E1 da BT3 do CN-01 não atua. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202207 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: transistores (3)BC557, (3)BC 547; CI LM723. Test de sus componentes, ok. Ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202201921 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 10/02/2022 14:46:38 | Durante la ejecución del MP4A SSP: 20222646, fue encontrado que alarma "CARGADOR ANORMAL" no está actuando. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado el cartón E1 del BT3 (CCI-4237) con defecto, por el cual no actuaba alarma "Cargador Anormal" durante el ensayo funcional del cargador CN-01, la misma fue enviado a ILA2 para su reparo (SSA: 202201931), posterior a la reparación fue instalado en su posición y ajustado tiempo de actuación en 15 S. según orden de ajuste BT-3101 / 2014. Efectuado ensayo de actuación/ rearme de la alarma con resultados normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202201885 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202206 | 10/02/2022 08:23:01 | Durante la ejecución de la SSP: 20222646, fue encontrado el relé de subtensión pos. 27.1 con defecto del QN-01. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | ENCONTRADO RELE DE TENSIÓN POS. 27.1 DEL QN-01 CON DEFECTO. FUE SUSTITUIDO POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN (COD:112909). RELE AJUSTADO SEGUN ORDEN DE AJUSTE BT:4006/86. REALIZADO ENSAYO DE ACTUACION/REARME (ACT:114 VCC; REARM:114,6 VCC).EMITIDA SSA: 202202089 P/ IMA0 PARA GESTIONAR REPARO. PANEL DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201884 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 10/02/2022 13:38:03 | Durante la ejecución de la SSP 20222646, fue encontrado oscilación de la corriente durante la carga. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado defecto del cartón pos. E1 del BT2 del CN-01, el cual producía la oscilación de la corriente durante la carga del HN-01, fue sustituido el cartón por otro de iguales características retirado del almacén ( CCI-4231; COD. ALMOX: 307351). Efectuado ajustes y posteriormente ensayo del cargador en posición carga verificando la normalización de la corriente de carga. Emitida SSA: 202202092, 202202095,202202096 p/ IMA0 para gestionar reparo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202201868 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 09/02/2022 15:46:34 | Solicito fabricação de 1 unidade de conector de mangueira/aspirador industrial, para utilização no aspirador do setor MEG2. A peça modelo será fornecida para ser escaneada. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202207 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 160 GRAMAS / UN.
202201651 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202206 | 07/02/2022 14:27:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CHAVE SELETORA E BLOQUEIO DOS BORNES DE CORRENTE DANIFICADOS; MULTIMETRO IB1669, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO: TY710, NO.:JKJ7008. MULTIMETRO ENTREGUE COM PONTAS DE PROVA E ESTOJO. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202208 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que selector de escalas, protector de borneras de corriente y cobertor de plugs se encuentran rotos. A través de impresora 3D SSA 202202404, se procedió a la fabricación de piezas mencionadas. El instrumento se encuentra nuevamente operativo post reparo. Derivada abierta para calibración de instrumento. Liberado para uso.
202201340 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202205 | 01/02/2022 14:32:45 | Durante la ejecución de la SSP: 20220961, fue encontrado cuatro cartones del anunciador ( POS. 1, POS. 10, POS. 14 y POS. 32) del KG-04 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SUBSTITUIDO LOS CUATRO CARTONES ( POS. 1, POS. 10, POS. 14 y POS. 32) DEL KG-04 POR OTRO DE CARACTERISTICAS IGUALES RETIRADO DEL ALMACEN (COD. ALMOX: 234885.). REALIZADO ENSAYO DE ACCIONAMIENTO DE ALARMAS, TEST LOGICO Y TEST DE LAMPARA SEÑALIZANDO NORMALMENTE EL ANUNCIADOR. EMITIDA SSA: 202201502 PARA IMA0 PARA GETIONAR EL REPARO DE LOS CARTONES SUBSTITUIDOS. PANEL DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201339 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202205 | 01/02/2022 14:36:44 | Durante ejecución de la SSP: 20220961, fue encontrado relé de subtensión 27A2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SUBSTITUIDO RELE TEMPORIZADO POSICION 27A2 POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN(COD. ALMOX:711297. DM:70026713). AJUSTE DE TIEMPO DEJADO 27A2: 5.1 S. (CONF. ORDEN DE AJUSTE BT-3464/2019) . REALIZADO ENSAYO DE ACTUACION Y REARME CON RESULTADOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. PANEL DEJADO EN CONDICIONES DE OPERACION.
202201337 | STE |  | P012B005 | CCM KH-06 | 0592.029-9 | 202205 | 01/02/2022 14:37:04 | Durante la ejecución de la SSP 20221237 encontrado gaveta 52-23 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202205 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado ruido anormal proveniente del contactor "X" dentro de la gaveta 52-23, retirado contactor y reemplazado por otro de iguales características (retirado de Almoxarifado COD: 679283 y DM:70026676) .
202201185 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:41:08 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB277, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201184 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:40:59 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB287, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201183 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:40:50 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB205, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201181 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:40:39 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB298, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201175 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202205 | 31/01/2022 15:29:00 | REALIZAR CALIBRACIÒN Y ENSAYO DEL TERMOSTATO ACROS; NUMERO DE SERIE: 2923060921; CON AJUSTE PARA 17°C DESCENDENTE SEGUN ORDEN DE AJUSTE BT-3533 / 2019, CONFIRMAR ACTUACIÓN Y REARME DEL CONTACTO NA . | MEG2 | ILA2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202205 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Inspección, ensayo de funcionalidad de termostato, emitida SSA 202201398 (D) para ejecución del servicio por parte de ILA3. Equipamiento liberado para uso
202200986 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 25/01/2022 16:33:52 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224018, CONSTATADO DEFEITO NO MODULO ELETRONICO DE ALARMES/SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 NIVEL MAX" E "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 DISJ CIRC CONTROLE". | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202204 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO MODULO ELETRONICO DE ALARMES/ SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 NIVEL MAX" E "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 DISJ CIRC CONTROLE". COD. ALMOX.:577510. REALIZADO TESTES FUNCIONAIS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT 202200319, EMITIDA SSA 202200985 P/ IMA-0 GESTIONAR REPARO.
202200985 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 25/01/2022 16:43:15 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224018, FOI CONSTATADO DEFEITO NO MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO COD.ALMOX.:577510, GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202207 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material fue recuperado por Laboratorio. Entregado a Stock con DM 70026758.
202200759 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202203 | 20/01/2022 07:16:04 | Durante ejecución de SSP 20224914, constatado relé temporizado posición 'Y27AX-2' inoperante, referente al cierre automático del disyuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202203 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado durante normalización de la fuente del QP-03 falta de cierre del disyuntor 52-A en la posición automático, debido a inoperancia del relé temporizado posición 'Y27AX-2'. Sustituido por otro de mismas características (Modelo: IBR, 125VCC, faja de 0,5 a 5,0 Segundos). Ajustado conforme OABT3663 y realizado ensayos funcionales constatando su correcto funcionamiento. Emitida DM 70026555 para devolución del material como inservible. La SM y DM fueron emitidas erróneamente para SSP 20224914.
202200652 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202203 | 17/01/2022 15:38:18 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 53760280 adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 25/01/2022. | MEG2 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10063939. Calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202200651 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202203 | 17/01/2022 15:38:29 | Realizar ensaio de aceitação no alicate amperímetro digital marca Fluke, modelo 365, N°série: 41620124WS adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 25/01/2022. | MEG2 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10062939. Área solicitante ciente das divergências repassadas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento. Instrumento calibrado, dentro de suas características.
202200479 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202202 | 13/01/2022 09:08:43 | Solicito calibração e troca de pilhas do instrumento calibrador de processo modelo Fluke 726(IB3933) (BP712385)N/s.4512284. Entregue em caixa com manual, duas pontas de prova , dois cabos de teste com garras, e duas garras independentes. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituídas sus pilas.
202200477 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202202 | 13/01/2022 09:08:49 | Solicito calibração do instrumento Termo-higrometro modelo Minipa MTH-1362 (IB1771) N/s.T000500000923M. Entregue com estojo e sonda K. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200474 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202202 | 13/01/2022 09:09:00 | Solicito calibração do instrumento Alicate miliamperímetro modelo Fluke 773 (IB1704) BP706969, N/s. 30440260. Entregue com estojo, duas ponteiras, duas garras e dois cabos de teste. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200472 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202202 | 13/01/2022 07:57:05 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1762). Entregue com estojo, duas ponteiras. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200470 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202202 | 13/01/2022 07:57:14 | Solicito reparo nos borne COM e V.(Tensão) danificados do multimetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580. Entregue com estojo e duas ponteiras de prova. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202205 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Conector de bornera averiado. Se procedió a la sustitución de los mismos. Ensayos en bancada ok. Liberado para Calibración. Calibrado conforme 202202252. Liberado para uso.
202200467 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202202 | 12/01/2022 16:16:27 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke 376(IB1584). Entregue com estojo, duas ponteiras e garra flexível para 2500A. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200464 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202202 | 12/01/2022 16:16:41 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke T6-1000(IB4080).Número Série 40570042. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200463 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202202 | 12/01/2022 16:16:52 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT430/2, BP707512 ,(IB3205). Entregue com estojo e 3 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Se realizó la sustitución de las pilas del instrumento.
202200422 | STE |  | K038A001 | QUADRO CX-C2 | 1443.001-1 | 202202 | 11/01/2022 15:56:53 | Solicito actualizar el diagrama 6016DC15454E conforme anexo, debido a indicación de temporización del relé temporizado posición C3 (2seg.) discrepante con orden de ajuste OABT4341 (4seg.). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200421 | STE |  | J038A001 | QUADRO CX-C1 | 1423.001-3 | 202202 | 11/01/2022 15:00:45 | Solicito actualizar el diagrama 6016DC15453E conforme anexo, debido a indicación de temporización del relé temporizado posición C3 (2seg.) discrepante con orden de ajuste OABT4340 (4seg.) | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200409 | STE |  | K038B004 | QUADRO QRC-2 | 1426.001-7 | 202202 | 11/01/2022 14:19:54 | Solicito atualizar o desenho 6007DFA9868P conforme anexo, devido a indicação de temporização do relé K3(2seg.) discrepante com relação a OA4336 (5seg.) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200408 | STE |  | J038B005 | QUADRO QRBP | 1427.001-1 | 202202 | 11/01/2022 14:20:05 | Solicito atualizar o desenho 6007DFA9869P conforme anexo, devido a indicação de temporização do relé K3(2seg.) discrepante com relação a OA4337 (5seg.) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200406 | STE |  | J038B004 | QUADRO QRC-1 | 1425.001-2 | 202202 | 11/01/2022 14:20:22 | Solicito atualizar o desenho 6007DFA9867P conforme anexo, devido a indicação de temporização do relé K3(2seg.) discrepante com relação a OA4335 (5seg.) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202100509 | STE | 202100493 | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202152 | 28/12/2021 15:15:37 | Solicito reparo do relé de sobretensão modelo Pextron PLE-H (59-B) que não rearma após atuação de sobretenção. (ajuste de atuação 55,7Vcc) | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202152 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Retorno del ensayo en campo con resultado satisfactorio.
202100441 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202151 | 23/12/2021 14:27:11 | REALIZAR CALIBRACION Y CAMBIO DE BATERIA DEL TERMO-HIGROMETRO DIGITAL ICEL; MOD: HT-7030; NRO SERIAL: H7030.0038. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características y no liberado para uso. Fue enviado para mantenimiento correctivo a Ila 2, donde se procedió a su descarte con reaprovechamiento de sus componentes ante la imposibilidad de reparación conforme SSA 202200057.
202100439 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202151 | 23/12/2021 14:27:22 | Realizar calibracion, cambio de bateria al medidor de Resistencia de Aislación de la marca Megger; Mod:MIT430/2; IB-3826. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: Foram substituídas suas baterias previamente, conforme solicitado.
202100438 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202151 | 23/12/2021 14:27:33 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO DIGITAL (MARCA: FLUKE, MODELO: 376FC, CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: IB-3801. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | INSTRUMENTO CALIBRADO DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO.
202100437 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202151 | 23/12/2021 14:27:49 | Cambiar batería y realizar calibración y verificar borne de puntera (V.Ω) del multimetro digital marca Yokogawa, Mod: TY710; IB-3817. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: as pilhas foram substituídas.
202100170 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202150 | 17/12/2021 09:36:33 | Solicito parecer técnico quanto a instalação de placas metálicas para identificação das caixas de passagem da linha de 13,8KV de furnas. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202233: recibida y codificada placas de identificación COD. SAP: 718143. Instalar placas de identificación en las cajas de pasaje.
202100079 | STE |  | K010A009 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B2 | 0265.059-9 | 202150 | 16/12/2021 07:42:49 | Efetuar ensaio de tensão aplicada nos cabos de alimentação do transformador TR-HID, a partir da saída do disjuntor 52-B2 do painel CD-01, após substituição dos cabos pela SOCM.DT. Ensaio previsto para 20/12/2021. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202151 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos cabos da caceta CD - 01, disjuntor -52-B2 a Trafo 13,8 kv Hidrologia, todos os cabos suportaram a aplicação de tensão elétrica a que foram submetido sendo portanto liberados para energização.
202100060 | AAD |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202150 | 15/12/2021 15:21:19 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6459DC15231E; 6459LC00337P; 6628DFC9782E; 6628DFC9800E ( DISEÑO EN ANEXO). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. Ref. a la SSA: 202115260A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/21: Emitida SRA-IB-000197/2024 solicitando atualização dos desenhos.
202100059 | AAD |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202150 | 15/12/2021 15:21:48 | Solicito actualización de los siguientes diseños:6459DC15226E; 6459LC00337P; 6628DFC9781E; 6628DFC9799E (Diseño en Anexo). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. REF. a SSA:202115259A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/21: Emitida SRA-IB-000197/2024 solicitando atualização dos desenhos.
202602390 | APL |  | L014A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-11 | 0433.074-9 | 202608 | 20/02/2026 11:03:28 | Atualizar desenhos 6231-DF-84925-P, 6231-DF-85019-P, 9230-DO-15215 FL. 1/2 e 9230-DO-15217 FL. 1/3 conforme anexos, referente à substituição dos relés 27A e 27ATF pelo relé PSVA (SSA 202601786). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável |  | Não
202602356 | APL |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202608 | 20/02/2026 07:16:12 | Gestionar reparo dos cartões eletrônicos MODULO ELETRO ALARM FUGA TER 125/24VCC (posição E6, cod. stock 112372) e, CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE (posição E4, cod. stock 307335) que apresentaram defeito, não permitindo a atuação do alarme de fuga a terra. Constatado durante atendimento a SSA 202602189. | MEG2 | IMA0 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S1 | Programável |  | Não
202602199 | APL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202607 | 13/02/2026 10:42:55 | Gestionar reparo do cartão eletrônico de controle SCR 20V (Cod:307351) posição E1 que apresentou defeito, não permitindo que carregador entre em regime de carga. Constatado durante atendimento a SSA 202601900. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202601031 | SCC |  | P001B005 | CCM KH-03 | 0592.003-5 | 202604 |  | Efetuar substituição do disjuntor 52-31 da gaveta RESERVA do painel KH-03, durante a execução da SSA 202600743 foi identificado que uma fase do disjuntor estava danificada. Item de estoque nº 621404 | MEG2 | MEG2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S1 | Programável |  | Não
202508057 | SCC |  | J078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.161-0 | 202522 |  | REHACER PUNTO DE TRAVAMIENTO DE LA LLAVE SECCIONADORA 89-2 DEL CUADRO QJ-04.1, CONFORME ANEXO. | MEG2 | MMU3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202507071 | SCC |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202519 |  | desenho atualizado via SSA 202507340. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202506974 | SCC | 202505692 | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202519 |  | SSA a ser cancelada a pedido del solicitante. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.1 | Programável |  | Não
202506592 | SCC |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 |  | Emitir P.T. y Realizar gestión referente a etiquetas de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 con posición (Local/0/Remoto) en el tablero SE-EM y en el diseño figuran como (Local/teste-man/Remoto). Anexo foto y diseño del 43LR5 como ejemplo. OBs: En la pag. 29 del diseño anexado se verifica que las llaves tienen la función de reportar al scada el modo (teste-man). Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável |  | Não
202506534 | SCC |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 |  | Emitir P.T. y realizar gestión referente a etiquetas de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 con posición (Local/0/Remoto) en el tablero SE-EM y en el diseño figuran como (Local/teste-man/Remoto). Anexo foto y diseño del 43LR5 como ejemplo. OBs: En la pag. 29 del diseño anexado se verifica que las llaves tienen la función de reportar al scada el modo (teste-man). Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071... | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável |  | Não
202505484 | SCC | 202505072 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 |  | Em função do comissionamento do painel (SSA 202505071), realizar calibração/certificação dos seguintes amperímetros (modelo CIDC-TC): posição PA1 - NS 112063; posição PA2 - NS 112065; posição PA4 - NS 112064; posição PA5 - NS 112066; conforme planilha de comissionamento 6928-83-19014-P. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável |  | Não
202414396 | SCC | 202414383 | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202437 | 10/09/2024 09:11:04 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento, SSA 202410982, foi verificado que o cabo AAPE0032, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável |  | Não
202414367 | SCC | 202413448 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202437 | 09/09/2024 09:23:32 | Solicito parecer técnico sobre lo ocurrido con el relé PL300 del disyuntor 52-B1 el cual presenta accionamientos indebidos intermitentes de la alarma "AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 PL-300 NC FALHA", además se observo que dicho relé no acepta ni permite grabar nuevos parámetros (al realizar la grabación y volver a verificar los parámetros internos el relé modifica algunos parámetros de forma aleatoria) imposibilitando la correcta carga de datos.... | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202412510 | SCC |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202432 |  | Solicito parecer técnico sobre las barras de conexión con deformación descritas en la la SSA:202411883 del transformador TR-UPAC-01 que fue resuelta por el fabricante | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável |  | Não
202405095 | SCC |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202414 |  | Actualizar los diseños 6090-DF-J6502-P y 6090-DC-15201P, correspondientes al "as built" de los diseños referentes al comisionamiento del cargador de baterías CNDV-02, SSA 202318264. Garantizar los diseños actualizados en el SATEDMS | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável |  | Não
202404993 | SCC |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202413 | 26/03/2024 10:29:58 | Actualizar los diseños 6090-DF-J6501-P e 6090-DC-15200P, correspondientes al " as built " de los diseños referentes al comisionamiento del cargador de baterías CNDV-01, SSA 202318263 , Garantizar los diseños actualizados en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável |  | Não
202404638 | SCC | 202403685 | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202412 | 20/03/2024 10:58:16 | Providenciar reparo de los cabos y terminales del motor N5 de la bomba BIN-0305 del KA-02, los cuales se encuentran dañados y resecados, constatado en atendimiento de la SSA:202403685. | MEG2 | MAM1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202404300 | SCA | 202404212 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202411 | 14/03/2024 08:39:51 | Solicito Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E, Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável |  | Não
202404297 | SCA | 202404213 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202411 | 14/03/2024 08:40:15 | Emitir Parecer Tecnico, pues durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável |  | Não
202400214 | SCC |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.036-0 | 202402 | 08/01/2024 06:59:46 | Solicito pintura externa completa del Transformador TI-01 (utilizar color padrón de los cuadros adyacentes), además se solicita realizar la correcta identificación del cuadro colocando "TI-01"con pintura negra. ;;;;;; | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável |  | Não
202320495 | SCC |  | J035A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-04 50 HZ 1500 KVA | 0121.038-6 | 202351 |  | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 122.10.13) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável |  | Não
202320379 | SCC |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202351 |  | Solicito parecer técnico para avaliar a inexistência do cabo E6X0031 entre o painel QA-02 e UTR-633. Foi verificado durante a execução da SSA 202316576 e 202316686 (Realizar punto a punto a los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 que va desde el QA-02 a la UTR-633 y conectarlos a los bornes 4 y 5 de la regla TB08), que o referido cabo não existe fisicamente. | MEG2 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável |  | Não
202311890 | SCC |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202329 |  | SSA emitida erroneamente. Emitido SSA correta 202311915, derivada da 202311780. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202308617 | SCC |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 |  | Realizar reparo do Voltímetro Analógico pos V2 (saida do carregador) que encontra-se com ponteiro travado, não sendo possivel regular o ponto zero. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202307763 | SCC |  | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202319 |  | Gestionar reparo da fonte de tensão código almoxarifado 238279, entrada 120vca/125vcc saída 24vcc, constatado inoperância quando alimentado a entrada 120vca. detectado durante execução da SSP 20230849. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não
202307199 | SCC | 202306516 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202318 | 02/05/2023 08:41:32 | Solicito parecer técnico referente nível de eletrólito baixo dos elementos 57/59/60 do banco de baterias H1 | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202305841 | SCC | 202305828 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202314 |  | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu acionamento no SCC do alarme "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC_SOBRETENS" sem rearme. Efetuados ensaios no painel C3A onde foi constatado que não há sinal de alarme proveniente do quadro e que o funcionamento se encontra sem anormalidades. | MEG2 | MEL4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202303001 | SCC | 202302779 | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202307 |  | Solicito parecer técnico referente a los cables de alimentación del panel (25mm²) que se encuentran prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. Detectado durante comisionamiento del panel CDCE-16 (SSA 202223533). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável |  | Não
202302251 | SCC |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202306 |  | Atualizar desenhos 6240DF87614 e 6229DC7171 conforme marcações anexas, devido ao trabalho realizado por meio da SSA 202301625. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202301752 | SCA |  | P024B001 | QUADRO KG-31 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.012-0 | 202305 | 31/01/2023 15:14:39 | Durante a execução da SSA 202301015, verificado que o desenho 5203-DF-A0359, folha 8 apresenta a indicação de que os TCs tem relação de transformação de 600/5A, quando na realidade eles tem a relação de 1000/5A. Corrigir informações conforme arquivo anexo e disponibilizar o arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202223889 | SCA |  | R090B003 | ESTRUTURA DA CASA DE MAQUINAS | 1140.001-7 | 202249 | 06/12/2022 14:55:32 | Favor realizar providências referente à indisponibilidade do sistema de telefonia (fixa ou móvel) durante a manutenção do canal da piracema. Verificado que a alimentação do ramal depende de alimentação do painel de distribuição geral para as comportas, que fica isolado. Observado na OTS-SMMG-202266. | MEG2 | MEL3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202223748 | SCA |  | J086A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS DA ESTACAO INTERMEDIARIA | 0261.020-5 | 202249 | 05/12/2022 12:51:18 | Durante atendimento à SSA 202223309, verificada a inexistência do pino de ligação entre a solenoide e a agulha de liberação da lubrificação e também da capa de proteção do sistema de lubrificação. | MEG2 | MAM1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202220267 | SCC |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202239 |  | Solicito atualização do desenho 6616DFG9893-E folha 35 referente a alteração da posição do Shunt RS1 da barra positiva para a barra negativa conforme parecer técnico da SSA202216727, para solução das pendencias de comissionamento levantadas na SSA202211131. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável |  | Não
202219371 | SCA |  | K082A001 | BOMBA BDR-H14-001 | 0278.019-4 | 202237 | 15/09/2022 09:01:17 | Durante manutencao preventiva 1A, SSP 20223911, constatado resistor de aquecimento do motor de acionamento da bomba BDR9997 aberto. | MEG2 | MAM1 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202219057 | SCC |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202236 |  | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, 2NA/2NF 115A 127V 50HZ cod. almox. 504688. Para atender la SSA 202218778. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202219056 | SCC |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202236 |  | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, 2NA/2NF 115A 127V 50HZ cod. almox. 504688. Para atender la SSA 202218777. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202218901 | SCC |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202236 |  | Durante el MP1A, SSP: 20224010, se encontró un separador del extintor de arco de la seccionadora 89.2 quebrado. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202217802 | SCC |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202233 | 16/08/2022 14:29:38 | Actualizar y disponer en el Satedms los diseños 6299-LC-07307E; 6299-DC-07335-E; 6255-DF-97808-P. Referente a la instalacion del disyuntor 52-17 en el panel KCC-02 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202217054 | SCC |  | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202231 |  | Solicito parecer técnico referente a constatación de que el elemento 93 del banco de baterías HNB-09,TIPO SBM287-2,FAB SAFT no soportó las 4 hs de ensayo previsto para descarga, cayendo su tensión por debajo de los 1,0VCC C/ 03:42H. detectada con SSP:20222659. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202216686 | SCC |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202230 |  | Solicito parecer técnico referente al elemento posición 34 del banco de baterias HNB-01 (94 ELEM), FAB.SBM287-2, no soporto las 4h de ensayo cayendo su tension por debajo de 1VCC en 1h22min. SSP 4A 20222653 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202216302 | SCC |  | L029A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS HW-05 | 0430.013-0 | 202229 |  | Solicito parecer técnico referente 2 elementos ( posição 01 e 06 banco de baterias HW-05), que não suportou as 4 horas previstas para o ensaio de capacidade, caindo sua tensão abaixo de 1,Vcc, na execução da SSP 4A 20222835. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202216155 | SCC |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202229 |  | Gestionar reparación de relé de subtensión posición 27CC2 (cod:112909) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: actuación indebida de alarma de manera intermitente. Detectada en la ejecución de la SSA: 202215818 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202215881 | SCC |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202229 |  | Solicito disponibilizar en almacenes 01 unidad del '' CONVERSOR, TENSAO TIPO CA-CC/CC '', cod: 635898 cuyo stock quedo cerado. Para atendimiento de la SSA 202215220. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202215689 | SCA |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 15/07/2022 14:15:38 | Gestionar reparo do rele temporizado OFF-DELAY, fabricante PEXTRON, 125Vcc, 2 contatos RV, faixa de ajuste 0 a 6 segundos, código almoxarifado 251259. Relé não comuta contatos. Detectado durante atendimento à SSA 202215659. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202215484 | SCC |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202228 |  | Durante manutenção preventiva 4A (SSP 20223130) encontrado carregador com variação da corrente de carga, sem condições de ajuste. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202215390 | SCC | 202213594 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 |  | Durante execução da SSA 202213594 verificado que o TC7 apresenta rachaduras no invólucro. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202215246 | SCC |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202227 |  | Durante atendimento a SSA 202105078A constatado fim de curso posição "FCF 3102", referente ao damper do VVT-3140, com conexão divergente ao diagrama funcional 5203-DF-A0031-P e rele temporizado posição "XDF3" com defeito. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202215064 | SCC |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202227 |  | Durante execução da SSP 20223063, foi constatado resistência de aquecimento do cubículo (01 e 02 ) queimados. (código almoxarifado:211478) RESISTENCIA ELET TUB 220V 300W 200X20. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não
202214298 | SCC |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 |  | Durante execução de MP 4A (SSP:20224906), encontrado rele de sobrecorrente Amptector do Disjuntor 52-B apresentando defeito na temporização de longo retardamento. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202214297 | SCC |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 |  | Durante execução de MP 4A (SSP:20224906) encontrado chave fim de curso posição FC do disjuntor 52-B inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202212762 | SCC |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 |  | SOLICITO PARECER TECNICO REFERENTE A LOS ELEMENTOS 18/20/31/52 DEL BANCO HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NO SOPORTRON LAS 4H DE ENSAYO PREVISTO PARA DESCARGA BAJANDO SU TENSION POR DEBAJO DE 1,0VCC ANTES DE LAS 4H. SSP 4A 20222650. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202212725 | SCC |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 |  | Durante la ejecución de la SSP 20222650 (4A), constatado temporizado (27AT) inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202211681 | STE |  | P007B001 | QUADRO KG-15 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.015-0 | 202145 | 09/11/2021 08:14:00 | SOLICITO ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVO TÉCNICO (SAT) O DESENHO 5203DFA0328-P FOLHA 22, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO ANUNCIADOR SSA202112997A. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/16: Emitida SRA-IB-000092/2022. SEM 2022/39: Diseño actualizado y disponible en el SATedms.
202211645 | STE |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202135 | 03/09/2021 15:44:00 | ATUALIZAR DES. 6459DCG9600E, 6616DFG7621P REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA CHB1 SSA:202110786A CONFORME ANEXO E GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202211643 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202134 | 27/08/2021 14:22:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVOS TECNICOS, O DESENHO 6616-DF-G7601-P, 6616-DF-G7602-P,6616-DF-G7610-P, 6616-DF-G7811-P EM ANEXO. MODIFICACAO REFERENTE AO COMISSIONAMENTO.SSA:201909365A | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202211640 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202133 | 18/08/2021 11:48:00 | ATUALIZAR DES. 6109DC06131P,6130DF84049P,6130DF84232P,6130DF84233P, (MODERNIZACION CQ-05 SSA:201916542A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211639 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202133 | 17/08/2021 17:06:00 | DEVIDO ATENDIMENTO A SSA 2021/09919A,DERIVAÇAO 220VCA AQUE./ILUM. PAINEL MDR-0501,ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6209-DC-7226-E E 6209-LC-7207-E(FOLHA 11),EM ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211638 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202133 | 16/08/2021 14:06:00 | ACTUALIZAR DESENHOS 6229LC07065 E 6229DC07814 DEVIDO A CONEXÃO DO CABO H6X15243 CONFORME SSA202109901A. MANTER DESENHO ATUALIZADO EM ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211635 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202132 | 10/08/2021 14:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6459DC15251E-R3; 6459DC15250E-R0 (DEVIDO A INSTALAÇÃO DO NOVO RETIFICADOR C1A SSA:202109333A; 202109338A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía: SRA-IB-000112/2022
202211633 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202131 | 02/08/2021 16:06:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6229DC07282E E 6240DF87638E (ALIMENTACAO DA ILUMINACAO ILHA CANAL DE DESVIO EXECUTADA NA SSA 202109040A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.9 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211619 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202125 | 21/06/2021 15:23:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVOS TECNICOS, O DESENHO 6628-DF-G3353-P EM ANEXO. MODIFICACAO REFERENTE AO PT SOLICITADO NA SSA 2021/07291A. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT en la revisión R03
202211618 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202125 | 21/06/2021 15:23:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6628-DF-G3343 EN ANEXO, REFERENTE AL RELE F27A Y F27B. (SSA202107262A). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño se encuentra actualizado y disponible en el SAT vía SRA-IB-000353/2021
202211610 | STE |  | J098A001 | QUADRO CE-50 | 2137.001-2 | 202122 | 31/05/2021 09:46:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6926-DF-G0016-P (EN ANEXO), REF A RETIRO DE DETECTORES CAPACITIVOS E INSTALACION DOS SEÑALIZADORES LED DE PRESENCIA DE TENSION (SSA2105362B),GARANTIR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉC. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202245 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211579 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202108 | 23/02/2021 10:59:00 | SOLICITO ACTUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DISEÑOS:6459-DC-15231E,6459-LC- 00337P,6616-LC-G7601-P,6628-DF-C9782E/C9800E/C9811E/C9813E/C9829E, DISPONIBILIZAR VERSIÓN ACTUALIZADA EN EL SAT. REF A SSA:202101647A | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não
202211578 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202108 | 23/02/2021 10:59:00 | SOLICITO ACTUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DISEÑOS:6459-DC-15226E,6459-LC- 00337P,6616-LC-G7601-P,6628-DF-C9781E/C9799E/C9811E/C9829E/C9858E, DISPONIBILIZAR VERSIÓN ACTUALIZADA EN EL SAT. REF A SSA:202101646A | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | SEM 2021/13 - EMITIDO SRA-IB-000114/2021 PARA A ENEE.DT SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. 2022/20: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211573 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202106 | 10/02/2021 09:20:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-15202-P (ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211571 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202106 | 10/02/2021 09:20:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-7746-P (ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202229 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | SEMANA 2021/18: EMITIDO SRA-IB-000196/2021 PARA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. SEMANA 2022/29: LOS DISEÑOS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES EN EL SAT
202211570 | STE |  | K075C026 | QUADRO TCSH-KD04 | 3201.018-9 | 202105 | 05/02/2021 13:55:00 | ATUALIZAR DESENHO: 5209DFJ1048P (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6229DC15233E; 5209MFJ1045P(3,4) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH- KD-04 (SSA 202007176A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000082/2021 e SRA-IB-000149/2023.
202211569 | STE |  | K075C011 | CCM KD-04 | 0263.015-0 | 202105 | 05/02/2021 13:55:00 | ATUALIZAR DES. 5209DF80793P/796P/809P/829P/830P/832P/843P/844P/845P E 6229DC07080E/81E/82E/15233E (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KD04 SSA202007182A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000082/2021 e SRA-IB-000149/2023.
202211564 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202102 | 13/01/2021 16:10:00 | ATUALIZAR DES.6459LC00337PFL6169/6459DC00339P/6628DF92526P/6628DF92525P, CONF. ANEXO, REF. MODIF. DA ALIMENTAÇÃO. DA RESIST.DE AQUECE. ILUM.,SSA 201914871C,E GARANTIR DISPONIB. DES. ATUAL. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202245 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211558 | STE |  | J077C026 | QUADRO TCSH-KD01 | 3201.015-3 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | ATUALIZAR DESENHO: 5209DFJ1045 (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6209DC15230; 5209MFJ1045P(1,2) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH- KD-01 (SSA 202007170A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000082/2021 e SRA-IB-000149/2023.
202211555 | STE |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202048 | 26/11/2020 11:08:00 | ATUALIZAR DES. 5209DF80793/796/807/829/830/832/843/844/845, 6208DC15230, 6209DC07217/18/19 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KD-01 SSA202007178A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000082/2021 e SRA-IB-000149/2023.
202211549 | STE |  | K078B026 | QUADRO TCSH-KA05 | 3201.024-5 | 202047 | 16/11/2020 10:28:00 | ATUALIZAR DESENHO:5211DFJ1049P (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6229DC15232E; 5211MFJ1045P(10,11) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH-KA-05 (SSA 202002792A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000512/2020 e SRA-IB-000283/2022.
202211548 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202046 | 13/11/2020 07:50:00 | ATUALIZAR DES. 5211DF80997/998,5211DF81002/03/07/15/16/26/27 28/29/30/31,6229DC07884P/85/86/87 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KA-05 SSA202002792A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000512/2020 e SRA-IB-000283/2022.
202211528 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202033 | 12/08/2020 10:40:00 | ATUALIZAR DES. 5211DF80997/998,5211DF81002/03/06/15/16/26/27 28/29/30/31,6209DC07548/49/50/51 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KA-01 SSA202001444A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211527 | STE |  | J075B026 | QUADRO TCSH-KA01 | 3201.020-8 | 202033 | 12/08/2020 10:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 5211DFJ1045P (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6209DC15228E; 5211MFJ1045P(2,3) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH- KA-01 (SSA 202001443A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211511 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202010 | 06/03/2020 13:44:00 | ATUALIZAR DES. 5210DF80954(FLS 5,8,9,12,14,27,29,31,33,35,38 E 41), 6229DC07889/90/91 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KE-03 SSA202000314A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pelas SRA-IB-000201/2020 e SRA-IB-000103/2021.
202211508 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202008 | 17/02/2020 10:15:00 | ATUALIZAR DES. 5210DF80953 (FLS. 7,8,36 E 39), 6200DC16517/18, 6229DC07077/78/79 E 6229DC15227, REFERENTES A INTERCONEXÃO COM PAINEL TCSH-KE02 CONFORME ANEXO.GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pelas SRA-IB-000201/2020 e SRA-IB-000103/2021.
202211507 | STE |  | P027B008 | CCM KH-74 | 0592.074-4 | 202006 | 04/02/2020 07:27:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5503-DF-A1611(7)/1622P(5-9-10)/1623P(9) EM ANEXO, REF. SUBST.RELÉ POS.27A E DO INTEGRAL 32 NOS COMPARTIMENTOS.12/13 PELO CONJ.DISJ./CONTATOR(SSA19/02712A).DISPOR DESENHOS ATUALIZ.NO ARQ TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202244 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM2021/27:Emitita SRA-IB-000228/2021. SEM2022/44: Diseños actualizados disponibles en el sistema.
202211506 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202006 | 03/02/2020 10:32:00 | ATUALIZAR DES.(55FOLHAS)EM ANEXO REF.SUBSTIT.RELÉ WARD 27A DO KG-46 E DO INTEGRAL 32 NOS COMP.12/13/14/21/22/23/31/32/42/43 E GMV'S PELO CONJ.SECC CONTATOR (SSA201907209A).DISPONIB.DESENHO ATUALIZ.NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2020/12: Emitida SRA-IB-000158/2020 a la ENEE.DT para actualizar diseños conforme anexo a la ejecución. SEM 2021/18: Emitida SRA-IB-000199/2021 para correcciones conforme anexo en la SSA 202001233A. SEM 2022/38: Diseño actualizado y disponible en el Satedms.
202211505 | STE |  | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5503DFA1601P(FL 3) E 5503DFA1602P(FL 4)(EM ANEXO) DEVIDO NOMENCLATURA DOS CONTATOS DO BLOCO 3NA/1NF MOD: 3RH1921-1HA31 (REF: SSA 201906804A). DISPONIB.DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202247 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Diseños actualizados mediante SRA-IB-000516/2020.
202211504 | STE |  | P034A001 | SISTEMA DE EXAUSTAO COPA E SANIT EL.139 (VVT-9A26) | 0458.125-3 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5203DI00005P(FL 1) E 5203DI00007P(FL 1)(EM ANEXO) DEVIDO NOMENCLATURA DOS CONTATOS DO BLOCO 3NA/1NF MOD: 3RH1921-1HA31 (REF: SSA 201912090A). DISPONIB.DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202247 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000295/2022 y SRA-IB-000071/2023 para actualización de diseños. SEM 34/2023 SRA's finalizadas y diseños disponibles en el STAedms
202211498 | STE |  | P004A003 | QUADRO KG-12 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.005-3 | 201907 | 12/02/2019 16:04:00 | ATUAL.DESENHO REF. SUBST. DO RELÉ WARD 27A DO KG-12;INTEGRAL32 POR CONJ. SECC./CONTATOR GMV'S (0316,0317,0318,0321,0330,0331).SSA:19/00519A/ 00521A/00522A/00523A/00565A;GARANTIR E DISPONIB.DES.ATUAL.ARQ.TÉC. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202246 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SRA-IB-00175/2021 culminado. Diseño actualizado disponible en el sistema.
202211497 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 201850 | 10/12/2018 07:49:00 | ATUALIZAR 6459-LC-C00337; 6628-DC-C9783/C9785; 6628/DF-9782/9800/9830/ 9848/9789(5)/9829(15-24),CONFORME ANEXO, MODIFICAÇÕES QUADRO CGCA2(SSA 2017/05346D),E GARANTIR DISPONIB.DES.ATUAL.ARQ. TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211496 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 201850 | 10/12/2018 07:48:00 | ATUALIZAR 6459-DC-C15240; 6459-LC-C00337; 6628-DC-C9782/C9784; 6628/DF- 9780/9781/9784/9789(4)/9799/9829(5-14)/9847,CONFORME ANEXO, MODIFICAÇÕES QUADRO CGCA1(SSA 2017/05346C),E GARANTIR DISPONIB.DES.ATUAL.ARQ. TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211494 | STE |  | J087A011 | CCM CQ-08 | 0263.021-4 | 201811 | 15/03/2018 14:14:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑOS:5059-DF-81068-(HJ.1/1) Y 5059-DF-81070- (HJ-2/2);POR DISCREPANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS BOMBAS Y ADECUAR COMO SE ENCUENTRA EN CAMPO.OBS:DISEÑOS EM ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION ROJAS, LUIS ADELIO | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211455 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202149 | 10/12/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 6459-DC-15231-E-R2/6628-DF-C9782-E-R8/6628-DF-C9800-E- R6, CONF. ANEXO, REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR C4. E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211454 | AAT |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202149 | 10/12/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 6459-DC-15226-E-R2/6628-DF-C9781-E-R7/6628-DF-C9799-E- R6, CONF. ANEXO, REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR C3. E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211444 | STE | 202211443 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202149 | 09/12/2021 11:06:00 | SOLICITAMOS PT, POIS DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A), APÓS READEQUAÇÃO DOS EXAUSTORES, MEDIDO CORRENTES DOS MOTORES ACIMA DA NOMINAL (2,47A), CHEGANDO ATÉ 2,61A CONFORME ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el contratista ELTEK a través del gestor de contrato. En semana 2022/25 el fabricante del extractor Brasfaiber y el contratista ELTEK realizarán ajustes en la hélice del extractor. Las corrientes eléctricas luego de los ajuste serán registradas en la SSA matriz.
202211443 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202149 | 09/12/2021 08:15:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A), APÓS READEQUAÇÃO DOS EXAUSTORES, MEDIDO CORRENTES DOS MOTORES ACIMA DA NOMINAL (2,47A) CHEGANDO A ENCONTRAR ATÉ 2,61A CONFORME ANEXO. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202225 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio à contratada durante substituição das hélices dos exaustores 1 e 2, após substituição realizado medições em regime de operação: Exaustor 1 Vab = 217V; Vbc = 217V; Vac = 218V; Ia = 2,20A; Ib = 2,21A; Ic = 2,18A; In = 2,47A. Exaustor 2 Vab = 216V; Vbc = 217V; Vac = 217V; Ia = 2,10A; Ib = 2,06A; Ic = 2,14A; In = 2,47A.
202211415 | STE | 202211414 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202148 | 02/12/2021 15:17:00 | SOLICITO P.T. SOBRE O FARO DE SÓ SER PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.B4/B5/B6/B7/B8 E B9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202237 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA MODIFICANDO LA BASE METALICA DE LAS GAVETA PARA HABILITAR FUNCIÓN "TEST", Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202211414 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202148 | 02/12/2021 07:23:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO(202111975A) VERIFICADO QUE SÓ É PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.B4/B5/B6/B7/B8 E B9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202237 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada la resolución de la pendencia por la contratista (Athenas) modificando la base metálica de las gavetas para habilitar función "test", realizadas pruebas de abertura y cierre de disyuntores en posición test, además verificadas las correspondientes señalizaciones. Todos los ensayos fueron exitosos pudiendo operar el cuadro conforme lo esperado.
202211413 | STE | 202211412 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202148 | 02/12/2021 15:17:00 | SOLICITO P.T. SOBRE O FATO DE SÓ SER PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.A4/A5/A6/A7/A8 E A9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202237 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR EL CONTRATISTA (ATHENAS) QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA MODIFICANDO LA BASE METALICA DE LAS GAVETA PARA HABILITAR FUNCIÓN "TEST", Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202211412 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202148 | 02/12/2021 07:22:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO(202111974A) VERIFICADO QUE SÓ É PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.A4/A5/A6/A7/A8 E A9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202237 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada la resolución de la pendencia por la contratista (Athenas) modificando la base metálica de las gavetas para habilitar función "test", realizadas pruebas de abertura y cierre de disyuntores en posición test, además verificadas las correspondientes señalizaciones. Todos los ensayos fueron exitosos pudiendo operar el cuadro conforme lo esperado.
202211397 | STE | 202211396 | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202148 | 30/11/2021 09:26:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO REFERENTE AO ELEMENTO 31 DO BANCO HNB-10, TIPO RM300,FAB. POWERSAFE, QUE NÃO SUPORTOU AS 4H DE ENSAIO PREVISTAS PARA DESCARGA, CAINDO ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:00H. SSP 2A 2021/4751A. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202341 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715. Adquirido vía SSA:202306211.
202211396 | STE |  | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202147 | 26/11/2021 16:51:00 | CONSTATADO QUE O ELEMENTO 31 DO BANCO DE BATERIAS HNB-10 (94 ELEM),TIPO RM300,FAB. POWERSAFE, NÃO SUPORTOU AS 4H DE ENSAIO PREVISTAS PARA DESCARGA, CAINDO ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:00H. SSP 2A 2021/4751A. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202339 | SAMOEL SCHWEITZER | Conforme Parecer Técnico (SSA 202211397), foi substituído o elemento posição 31 por outro novo retirado do armazém modelo 300Ah Powersafe RM300 (cód.707715), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,42Vcc, densidade verificada1,21g/cm^3.
202211303 | STE | 202211302 | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202147 | 24/11/2021 15:50:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO AO MODELO SUBSTITUTO AO TERMOSTATO TSM- 1704 O QUAL NÃO CONSTA NA LMR PP147. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202231 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/31: emitida SDS-14380 para adición del termostato. Instalar termostato cod SAP: 570869 o como material sustituto el 710265 en caso de falta del primero.
202211302 | STE |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202145 | 12/11/2021 08:43:00 | VERIFICAR CONDICIÓN DEL TERMOSTATO TSM-1704 QUE SE ENCUENTRA ACCIONADO CON TEMPERATURA AMBIENTE DE T=24°C, SIENDO QUE SU AJUSTE CORRESPONDE A 17°C CONF. OABT-3230. DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA 202113284A. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável |  | Não | ALTAIR WIGGERS | 202232 | ALTAIR WIGGERS | Termostato posição TSM-1704 foi substituído pelo modelo código almoxarifado 710265, conforme parecer técnico de IEQ2 (SSA 202211303). Termostato ajustado em 17°C, conforme OA.0422. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202211301 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202145 | 12/11/2021 08:22:00 | ENCONTRADO BANCADA DE ENSAIO(BP705827) COM DEFEITO NA FONTE DE CORRENTE (NAO GERA CORRENTE E QUEIMANDO FUSIVEL DE ENTRADA) E ESTRUTURA ENERGIZADA (125VCA X TERRA) CAUSANDO RISCO DE CHOQUE NO USUARIO. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202221 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado reparo na fonte de corrente TCR080, alterando no variac o tap de entrada danificado por outro tap disponível e instalado limitação mecânica no curso da escova de carvão impedindo acesso ao tap danificado. Na execução da SSA202114139 foram instalados fusíveis para proteção das saídas dos variac's bifásicos e trifásico e reparado problema de isolação no borne de saída do variac trifásico eliminando problema de energização indevida da estrutura. Bancada liberada para uso.
202211258 | STE | 202211257 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202145 | 08/11/2021 08:01:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO, POIS DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX- CR (SSA 202013708A) ENCONTRADO PAINEL DE SUPERVISAO DOS SENSORES DE GÁS "GASMASTER" SEM PLAQUETA DE IDENTIFICACAO. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/47: Pendencia encaminada al gestor del contrato. SEM 2022/39: Panel se encuentra identificado conforme reporte de campo.
202211257 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202144 | 05/11/2021 09:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A) ENCONTRADO PAINEL DE SUPERVISAO DOS SENSORES DE GÁS "GASMASTER" SEM PLAQUETA DE IDENTIFICACAO. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202240 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Os painéis TEX-CR e GASMASTER foram identificados pela contratada ELTEK, sanando a pendência.
202211256 | STE | 202211255 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202145 | 08/11/2021 08:01:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO, POIS DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX- CR (SSA 202013708A) ENCONTRADOS SENSORES DE GÁS SEM IDENTIFICACAO NO LOCAL. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202235 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/47: encaminada pendencia al contratista ELKET (Contrato 4500034679). SEM 202235: plaquetas provistas por la contratada. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211255 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202144 | 05/11/2021 09:28:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A) ENCONTRADOS SENSORES DE GÁS SEM IDENTIFICACAO NO LOCAL. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202235 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Efectuada instalación de las placas de identificación a los sensores de gas de la sala de baterías y panel Gasmaster por la contratista, con supervisión de la SMMG.DT. Equipo operando con normalidad.
202211219 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202143 | 29/10/2021 14:30:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP 20214287A, FUE CONSTATADO PUNTO DE SOBRECALENTAMIENTO EN EL CABO DE FUERZA DE LA GAVETA 52-24(VVT-4115) Y DETERIORO DEL MISMO DEBIDO A LA ALTA TEMPERATURA. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202345 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efectuada sustitución de garras de fuerza de la gaveta 52-24 por las garras de la gaveta reserva en posición 52-25 .Realizadas las sgts mediciones: Tensión RS/ST/RT= 462/463/464 V, Corriente R/S/T=70.8/72.1/73.1 A( IN=82A). Detectados contactores posiciones X y XC con defecto, sustituidos por otros de mismas características (cod:679283) y verificado correcto funcionamiento de los mismos.Emitidas SSA:23/19118 p/normalizar gaveta y 23/19119 p/compra material p/ gaveta 52.25. Equipo en cond. norm
202211216 | STE | 202211215 | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202144 | 02/11/2021 08:58:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO UM CONTATOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120VCA - 60HZ, CÓD.ALMOX.: 288446 E BLOCO DE CONTATOS LC1-D/LC1-F 2NA/2NF, COD.ALMOX:712250. PARA ATENDIMENTO DA SSA 2021/13526A. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-6197, GCSMIT-1612.
202211215 | STE |  | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202143 | 29/10/2021 14:51:00 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1A SSP 2021/4288A ENCONTRADO CONTACTOR POS. 'C' DEL DISY. 52-23 (VVT-4134) CON RUIDO. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202247 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator posição "C" por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ, Cod:288446). Realizado ensaios e deixado equipamento em condições normais de operação. Medições: Vab=459,6V, Vac=457,8V, Vbc=459V ; Ia=33,2A, Ib=35,5A, Ic=34,6A e In=53A.
202211139 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202143 | 25/10/2021 10:58:00 | DISPONIBILIZAR CABO PARA CONEXÃO, LEITURA E PARAMETRIZAÇÃO DO RELE SEL- 751, USADO NOS CARREGADORES DE BATERIA DA SEMD. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material adquirido vía OC-4500066533. Entregado SMMG para aplicación inmediata.
202211132 | STE | 202211131 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202143 | 25/10/2021 16:11:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1, VERIFICADO DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111975A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202229 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista y ENEE.DT para obtener valores de parametrización. En anexo documento de configuración del CM1.
202211131 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202143 | 25/10/2021 10:10:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111975A) VERIFICADO A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202230 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme P.T. SSA 202216727 foram corrigidas as pendências como segue: 1 - Valor de tensão é apresentado com o sinal trocado: efetuada pela contratada alteração da posição do shunt de referência da barra negativa para a barra positiva. 2 - Não há valor de parametrização do multimedidor CM1: foi parametrizado o componente conforme novo procedimento anexo na SA202216727. As correções dos diagramas conforme construído (as built) serão enviadas na execução da SSA202210999.
202211130 | STE | 202211129 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202143 | 25/10/2021 16:11:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1, VERIFICADO DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111974A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202229 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista y ENEE.DT para obtener valores de parametrización. En anexo documento de configuración del CM1.
202211129 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202143 | 25/10/2021 10:10:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111974A) VERIFICADO A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202230 | ALTAIR WIGGERS | Conforme P.T. SSA 202216730 foram corrigidas as pendências como segue: 1 - Valor de tensão é apresentado com o sinal trocado: alterada pela contratada a posição do shunt de referência da barra negativa para a barra positiva. 2 - Falta de parâmetros para o multimedidor CM1: foi parametrizado o componente conforme novo procedimento anexo na SA202216730. As correções dos diagramas conforme construído (as built) serão enviadas na execução da SSA202210998.
202210904 | STE | 202210903 | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202137 | 14/09/2021 17:25:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO UM CONTATOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120VCA - 60HZ, CÓD.ALMOX.: 288446 E BLOCO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA/2NF CÓD. 712250 PARA ATENDIMENTO DA SSA 2021/11289A. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-5844, GCSMIT-1612.
202210903 | STE |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202137 | 13/09/2021 11:25:00 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A SSP 2021/3715A ENCONTRADO CONTACTOR POS. 'C' DEL DISY. 52-29 (VVT-1413) CON RUIDO. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202247 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido contator "C" e rele termico "49" com sinais de aquecimento por outros retirados do almoxarifado (CONTATOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ, Cod:288446 e RELE TERM 120A 63/90A 50/60HZ, Cod:522007). Rele termico ajustado e ensaiado conforme OA.0385. Medições: Vab=446,8V; Vac=449,2V; Vbc=447,7V; Ia=59,7A; Ib=62,3A; Ic=61,4A e In=61A. Emitida SSA 202223694 para MAM3 para verificar por que as correntes medidas estão acima da nominal do motor.
202210841 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202134 | 25/08/2021 15:45:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA 202110455A CONSTATADO MOTOR REFERENTE AL VVT- 9A23 CON CORTOCIRCUITO ENTRE ESPIRAS Y CARCAZA. PROVIDENCIAR REPARO. DEJADO MOTOR DESCONECTADO ELECTRICAMENTE. | MEG2 | MAM3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202224 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FINALIZADA EJECUCION DE LA DERIVADA SSA 202210841MCI4 PINTURA DE MOTOR Y SSA 202210841MEG1 CONEXION DE MOTOR DE ACCIONAMIENTO VVT-09A23
202210827 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202133 | 20/08/2021 15:27:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO CLF- 11 POR OUTRO CLF (QUE NÃO SEJA 11/12) AFIM DE MANTER ILUMINAÇÃO DA COTA 133 DURANTE MANUTENÇÃO DO PAINEL CLF-11. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme P.T. da IEQ2,SSA 202110435B,substituído a alimentação QL-16041 do CLF-11 e passou a ser alimentado pelo painel CLF-10 para garantir a iluminação acessa da área do painel QI-06 quando este estiver isolado,executado com a SSA 202210828.Trabalho realizado em conjunto com a MEG-2 e com apoio da SOCM.DT com empreiteira.
202210823 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202133 | 20/08/2021 15:27:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO CLF- 09 POR OUTRO CLF (QUE NÃO SEJA 09/10) AFIM DE MANTER ILUMINAÇÃO DA COTA 133 DURANTE MANUTENÇÃO DO PAINEL CLF-09. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Nesta SSA será relatado o serviço realizado com a SSA 202210824.
202210819 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202133 | 20/08/2021 15:27:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO CLF- 08 POR OUTRO CLF (QUE NÃO SEJA 07/08) AFIM DE MANTER ILUMINAÇÃO DA COTA 133 DURANTE MANUTENÇÃO DO PAINEL CLF-08. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme P.T. da IEQ2,SSA 202110433B,substituído a alimentação QL-12041 do CLF-08 e passou a ser alimentado pelo painel CLF-09 para garantir a iluminação acessa da área do painel CLF-08 quando este estiver isolado,serviço executado com a SSA 202210820. Trabalho realizado em conjunto com a MEG-2 e com apoio da SOCM.DT com empreiteira.
202210782 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202133 | 18/08/2021 11:48:00 | ACTUALIZAR DESENHOS 6229-DC-07078-E 6229-LC-7064-E DEVIDO A LA CONEXION DEL CABO H6X15235, CONFORME SSA 202109917A. DISPONIB. DESENHOS ACTUALIZADOS EN ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202327 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000059/2023.
202210764 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202132 | 13/08/2021 15:43:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6229DC07890 E 6229LC07066 DEVIDO A CONEXÃO DO CABO H6X15239 CONFORME SSA202109846A. MANTER DESENHO ATUALIZADO EM ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202325 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000058/2023.
202210725 | STE |  | J087A011 | CCM CQ-08 | 0263.021-4 | 202132 | 10/08/2021 14:34:00 | ATUALIZAR DES. 6059DC5020P/5059DF81077P/5059DF81070P/5059DF81076P, 9271DO15447(MODERNIZACION CQ-08 SSA:201914043A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202307 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202210631 | STE | 202210629 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202134 | 23/08/2021 09:20:00 | ADIQUIRIR E DISPONIBILIZAR CABO DE TESTE DE 7 PINOS, DA LINHA MASTERPACT NT, PARA USO COM A MALETA DE TESTES DE DISJUNTORES MARCA MERLIN GERIN, MODELO 33590. FIXA TÉCNICA ANEXA. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202231 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/35: SOLICITADO ORÇAMENTOS. SEM 2021/37: EMITIDA SMDTC-1178 SOLICITANDO A COMPRA DO CABO. SEM 2022/14: CABLE DE PRUEBA ENTREGADA A MEG2 PARA REALIZAR ENSAYOS EN EL INTERRUPTOR 52-B.
202210568 | STE | 202210567 | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202133 | 20/08/2021 09:54:00 | SOLICITO DISPOR NO ALMOXARIFADO UM RELE "CDG" SOBRECOR ELECTROMAG 2F+N 50HZ 1/4A, CÓDIGO DE ESTOQUE 484504, PARA ATENDIMENTO DA SSA:202108251A | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202239 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Debido a que el material cod. 484504 se encuentra descontinuado fue adquirido mediante SMDTC-1176 un nuevo relé sustituto conforme parecer de IEQ2 en la GCSMIT-1113. El nuevo relé fue codificado (cod. 718325) y 1 un fue incluida al stock mediante DM 70028744 (2 un se encuentran en poder de la SMIE.DT para aplicación inmediata).
202210567 | STE |  | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202127 | 09/07/2021 17:17:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 4A SSP:20212646A VERIFICADO VALOR DE PICK-UP DO RELÉ SOBRECORRENTE MODELO CDG POS. 51G-1, APRESENTA DESVIO ACIMA DA TOLERÂNCIA SEM ACEITAR AJUSTE. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | ALTAIR WIGGERS | 202246 | ALTAIR WIGGERS | Conforme P.T. (SSA: 202220498) foram substituídos o relé pos. 51G-1 e os reles pos. 50/51- A (R/S/N) por dois relés modelo REJ601 (cód 718325) fornecidos por IEQ2 o material retirado do painel foi devolvido para estoque para ficar como sobressalente, 01 pç cod: 484504 e 03 pç cod:484490. Emitida SSA: 202223065 para atualização de desenhos, a recomendação Nº 1785 para revisão da OA; recomendação Nº 1571 para revisão da PIC; SDS-14659 para revisão da LMR e; SDS-14658 para elaboração da IM;
202210539 | STE | 202210538 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202126 | 28/06/2021 10:57:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO A RESPEITO DO MOTIVO DO DISPARO DO DISJ. 52-105(CV.09- COMPORTA 9) NA MANOBRA PARA RETIRADA DO SERVO MOTOR NUMERO 1,DEVIDO A SUCESSIVOS PIQUES DE TENSÃO POR ATUAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202432 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SSA 202412275 p/ modificar el circuito eléctrico del sistema de baja presión del tablero CV-09 a modo de inhibir la actuación continua del presostato durante dichos trabajos y evitar el disparo del 52-105 del QK. Extender esta modificación p/ todos los paneles CV's. OBS: Se gestionó la compra de botoneras luminosas SMDTC-1140 (cód. 717760, 717755, 717757, 717758) y la SSA 202216679 para compra de llaves conmutadoras (cód. 254150, anteriormente 113778) p/ todos tableros CV's
202210486 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202125 | 21/06/2021 08:59:00 | CONFECCIONAR 16 PEÇAS METÁLICAS PARA REALIZAR MELHORIA EM 8 RAMPAS DE EXTRAÇÃO DOS DISJUNTORES 13,8 KV DOS PAINÉIS QQ'S/QT'S, CONFORME FIGURA EM ANEXO. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202251 | JEAN CARLOS CARBONERA | Trabalho executado através da SS-373/2021 pelo contrato externo da divisão de obras.
202210460 | AAT |  | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202124 | 15/06/2021 15:18:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP 20212382A ENCONTRADO RESISTOR DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR N1 DE LA BOMBA BDR-9994 INTERROMPIDO. DEJADO RESISTOR DECONECTADO ELETRICAMENTE. | MEG2 | MAM1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202315 | FABIANO SOARES GARCIA | O MOTOR DEVE SER RETIRADO E DISPONIBILIZAOD EM OFICINA. RESISTÊNCIA COD:283509 EM ESTOQUE. BOMBA PREVISTA NO SEGUNDO LOTE DE MODERNIZAÇÃO DA RUHRPUMP. ANORMALIDAD ENAO AFETA A OPERACIONALIDADE. FABIANO.
202210459 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202124 | 14/06/2021 14:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5211DF81001 E 5211DF80997 DEVIDO A ALTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DOS CONTATOS DO RELÉ AUXILIAR 27CA1 EM ATENDIMENTO A SSA202106221A. MANTER CÓPIA ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202210448 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202124 | 14/06/2021 08:32:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5211-DF-80997, 5211-DF-81002 E 5211-DF-81003, DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE X52A QUE POSSUI NUMERAÇÃO DE CONTATOS DIVERGENTES AOS DESENHOS. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2.3 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202330 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000283/2021.
202210417 | STE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202123 | 09/06/2021 11:19:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE MATERIAL: RELE SOBRECORRENTE ELETROMAG 1F 5A, CÓDIGO DE ESTOQUE 484016, DEVIDO AO ESTOQUE ENCONTRA-SE ZERADO. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202406 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Dado que el material se encuentra descontinuado, fue adquirido nuevo relé (y fue codificado) cod. 718325 para generar sobresaliente del código 484016 (ver SMDTC-1176 y GCSMIT-1209).
202210152 | STE | 202210151 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202115 | 13/04/2021 16:04:00 | SOLICITO P.T. SOBRE OS ALARMES "CD-01 DISJ 52* (27 TRIP) ATUADO" PARA OS DISJUNTORES 52A E 52B, "CD-01 DISJ 52C ABERTO AUTOMATICO SIM" SEM TEMPORIZAÇÃO DA SUBTENSÃO. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202249 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Ver histórico do legado. Incluir a verificação da posição do disjuntor 52-C na lógica 7, conforme projeto em anexo, para que o disjuntor 52-C não receba comando de abertura caso já se encontre aberto.
202210114 | STE | 202210113 | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202114 | 09/04/2021 14:15:00 | DISPONIBILIZAR EN EL ALMACEN UN CONTACTOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120 VCA- 60HZ CÓD.ALMOX.: 288446. PARA PODER EJECUTRAR SSA 2021/03483A. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-4789, GCSMIT-1612.
202210111 | AAT |  | P012B024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3127) | 0458.114-8 | 202113 | 30/03/2021 07:28:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202103209A FOI CONSTATADO RUIDO ANORMAL NO VVT-3127. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Emitida SS-1164/2024 para SOCM realizar ampliação de plataforma de VVT-3127 (Sistema N). Aguardando fabricação e instalação.
202210018 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202109 | 04/03/2021 10:04:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ISOLAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PAINEL KCC-02, DEVIDO A RESTRIÇÕES DE ISOLAÇÃO DE SERVIDORES DO ESAI. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202303 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Instalada chave comutadora CT-CIDE-CCP (SSA 202205809) disponibilizando uma fonte alternativa de alimentação (CLF-09) para as UPS’s do ESAI, eliminando a restrição para isolação do KCC-02.
202210000 | STE |  | L001B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-02 | 0434.040-0 | 202108 | 23/02/2021 11:01:00 | SOLICITO SEJA REALIZADO ESTUDO PARA ATUALIZAÇÃO DA LMR LL24 QUE SE ENCONTRA COM VÁRIOS ITENS, REFERENTE AOS ELEMENTOS ALCALINOS, DEFASADOS (NO ACTIVADO) NO ESTOQUE. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | Esta solicitud será atendida dentro del alcance de la SDS-15401, que modifica la LMR LL24.
202209997 | SCA |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202107 | 18/02/2021 09:12:00 | PROVIDENCIAR A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE DO RELÉ DE FALTA DE FASE, 125VCC,3+2RV, CÓDIGO 498041 (SUBSTITUTO DO RELÉ DE CÓDIGO 112720) NO MENOR TEMPO POSSÍVEL. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202209959 | STE | 202209958 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202106 | 09/02/2021 10:39:00 | ADQUIRIR, CODIFICAR NO ALMOX. E DEFINIR POLITICA DE ESTOQUE PARA O RELE INGETEAM PL-300, COD. SOBRESS. 820.509-4, QUE É UTILIZADO NO CD-01 (K10A14). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202246 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Relé PL300 ND HZ20ZH1001 EH3044 adquirido via SMDTC-944. O relé recebeu o código de estoque 717382, e foi definida a política de estoque ZE=1.
202209830 | STE | 202209829 | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O ELEM 81 DO BANCO HNB-09,TIPO SBM287-2,FAB SAFT NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:42H.SSP 2A 2020/4900A. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209829 | STE |  | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202048 | 26/11/2020 13:37:00 | ELEMENTO DA POSICAO 81 , MODELO KPM290P NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0V COM 03:42H. SSP(2A) 2020/4900A. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202316 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Foi instalado no HNB-04 elemento unitário usado proveniente do HN-04 (pos.11 ) na posição 81 que permaneceu no banco desconectado pois é geminado com o elemento 82. Tensão do elemento instalado ficou 1,317Vcc.
202209749 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202048 | 26/11/2020 11:07:00 | REALIZAR PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DO Nº DAS CX DE PASSAGEM. OBS.TINTA DE FUNDO COR AMARELA/PRETA(TAMANHO 30X20CM) E O Nº NA COR PRETA/BRANCA. CONFORME FOTO DE MODELO, LISTA DE Nº A SER PINTADO NAS CAIXAS, EM ANEXO. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202321 | JANIO GONCALVES LOPES | Fue realizada pintura de identificación con pintura PU color negro y amarillo.
202209721 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202047 | 16/11/2020 10:28:00 | ATUALIZAR DES.6609DC04111E_R17;6609LC04074E_R3(FL.70);6628DF92666P_R4 (ANEXO),REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS TRANSDUTORES U1 E U2 (SSA 202011926A),E GARANTIR DISPONIB.DES.ATUAL.ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000102/2023.
202209712 | STE | 202209711 | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202046 | 13/11/2020 07:50:00 | SOLICITO P.T. REF. A LOS ELEM.(9,27,82,92)DEL BANCO HNB-3(94ELEM), TIPO NI/CD 290AH FAB.SAFT NO SUPORT. LAS 4H DE ENSAYO PREVIS P/ DESCARGA, CON TENS. ABAJO DE 1,0VCC (9-2:44H; 27-3:45H; 82 Y 92-3:52H).SSP 20204722A. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elementos en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209711 | STE |  | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202046 | 11/11/2020 16:12:00 | ELEM.POS.9,27,82,92 NO SUPORTARON EL ENSAYO DE CAPACIDAD CAYENDO SUS TENSIONES POR ABAJO DE 1,0VCC ANTES DEL TERMINO DEL MISMO, PREVISTO PARA 4H.SSP 2A 20204722A. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202317 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Foram instalados no HNB-03 elementos unitários usados provenientes do HN-04 (pos. 09/10/07/12) nas posições 09, 27, 82 e 92 que permaneceram no banco desconectados pois são geminados com os elementos 10, 28, 81 e 91 respectivamente. Tensões dos elementos instalados ficaram com 1,32Vcc, 1,32vcc, 1,33vcc e 1,33Vcc respectivamente.
202209699 | STE | 202209698 | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202046 | 09/11/2020 08:48:00 | SOLICITO P.T. REF. AL ELEM. 54 DEL BANCO HNB-4(94ELEM), TIPO NI/CD 290AH FAB.SAFT NO SUPORTO LAS 4H DE ENSAYO PREVISTA PARA DESCARGA, CAYENDO SU TENSION ABAJO DE 1,0VCC C/ 03:15H.SSP 2A 2020/4610A. | MEG2 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209698 | STE |  | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202045 | 05/11/2020 07:30:00 | ELEM.POS.54 NO SUPORTO EL ENSAYO DE CAPACIDADE CAYENDO SU TENSIÒN ABAJO DE 1,0VCC ANTES DEL TERMINO DEL MISMO PREVISTO PARA 4H.SSP 2A 2020/4610A. | MEG2 | MEG2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202316 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foi instalado no HNB-04 elemento unitário usado proveniente do HN-04 (pos. 15) na posição 54 que permaneceu no banco desconectado pois é geminado com o elemento 53. Tensão do elemento instalado ficou 1,33Vcc.
202209674 | STE | 202209673 | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202043 | 22/10/2020 15:53:00 | P.T.REF.A CONSTATADO QUE EL ELEM 09/22/32/47/59/61/62/66/73/74/76/77 /82/88 Y 89 DEL BAN.HN-14(94EL),TIPO HBL 160(AH)COD.704581 NO SOP.LAS 4H DE ENS.PREVI.P/DESC.,CAYEN.SU TENS. ABAJ DE 1,0VCCC/3:30H.SSP20/4377A. | MEG2 | IEQ2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponibilizado en almacen vía SSA: 202209675. Emitido SSA: 202305257 para instalación y comisionamiento de un nuevo banco.
202209673 | STE |  | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202043 | 21/10/2020 16:48:00 | ELEM.DE LA POS.09/22/32/47/59/61/62/66/73/74/76/77/82/88 Y 89. TIPO HBL,160AH (COD. 704581), NO SOPORTO ENSAYO DE CAPACIDAD CAYENDO SU TENSION A MENOS DE 1,0VCC C/03:30H SSP 4A 20/4377A. | MEG2 | MEG2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S2.3 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202315 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HN-14 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202305257. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202209674.
202209657 | STE | 202209656 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202042 | 13/10/2020 08:31:00 | P.T. REF. AOS ELEM. 39 E 56, DO BANCO DE BATERIAS HN-10(94 ELEM),TIPO KBM290P,QUE NÃO SUPORTARAM ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC SSP 2A: 20204148A. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209656 | STE |  | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202041 | 06/10/2020 16:59:00 | CONSTATADO QUE OS ELEMENTOS POS."39" E "56" DO BANCO DE BAT. HN-10, TIPO KPM330P,FAB HBL NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:40H.SSP 2A 20204148A. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202316 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Foram instalados no HN-10 elementos unitários usados provenientes do HN-04 (pos. 05/08) nas posições 39 e 56 que permaneceram no banco desconectados pois são geminados com os elementos 40 e 55 respectivamente. Tensões dos elementos instalados ficaram com 1,34Vcc e 1,33Vcc respectivamente.
202209652 | STE | 202209651 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202042 | 16/10/2020 09:18:00 | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR 52.1 DO PAINEL CGCA-1 COM INDICAÇÃO DO LED AP LIGADO, DURANTE MANOBRAS DE TRANSFERÊNCIA DE FONTES DO CGCA, DA FONTE DO PAINEL QP-1 PARA A FONTE DO CM-01. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202248 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Ver histórico do legado. Sem 2022/45: O disjuntor retornou da Schneider sem reparo, devido a problemas jurídicos, que não foram informados, referentes à AS. Sem 2022/47: O disjuntor foi testado pela Itaipu sem anormalidades e enviado para estoque com a observação "Disparo intermitente - Led AP - SSA 202011088A", considerando que: - Existe em estoque sobressalente do Micrologic (713395) - Está em processo de compra novo disjuntor completo (712585) - Até o momento não ocorreram novos disparos
202209628 | STE | 202209627 | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202038 | 15/09/2020 15:32:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O BANCO DE BATERIAS HN-02(94 ELEM),TIPO KBM300P, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA,CAINDO TENSÃO TOT. ABAIXO DE 94VCC C/ 03:49H.SSP 2A 2020/3713A. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponibilizado en almacen vía SSA: 202209629. Emitido SSA: 202305263 para instalación y comisionamiento de nuevo banco.
202209627 | STE |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202038 | 15/09/2020 08:19:00 | CONSTATADO QUE O BANCO DE BATERIAS HN-02(94 ELEM),TIPO KBM300P,NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 94,0VCC C/ 03:49H.SSP 2A 2020/3713A. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202317 | TORRES SOSA EVER DAVID | O banco de baterias HN-02 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202305263. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202209628.
202209613 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202036 | 02/09/2020 14:48:00 | REALIZAR REPARO DO INSTRUMENTO MICROHMIMETRO MEGABRAS MPK256, BP 712397, IB 3948, QUE APRESENTA FALHA (NÃO LIGA). | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202504 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el procesador central, los componentes de la fuente primaria se encuentran operativas. En instrumento será dado de baja debido a que la placa del procesador no es reparable. Número de TBPM 21/2025.
202209604 | STE | 202209603 | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202036 | 31/08/2020 14:12:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ELEMENTO ALCALINO (BATERIA) CÓDIGO ALMOXARIFADO 707715 EM ATENDIMENTO A SSA MATRIZ, ESTOQUE ESTÁ ZERADO. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306211.
202209603 | STE |  | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202034 | 21/08/2020 17:18:00 | ELEMENTO POS.85, CODIGO ALMOX. 707715, ENCONTRA-SE C/ BAIXA TENSÃO DE FLUTUAÇÃO: 1,29VCC. SEGUNDA MEDIÇÃO (SSP 20/2037A E 20/3334A). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202316 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foi instalado no HNB-10 o elemento unitário usado proveniente do HN-04 na posição 85 . Tensão do elemento instalado 1,327 V.
202209592 | STE | 202209591 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202033 | 14/08/2020 09:30:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O ELEM 86 DO BANCO HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA,CAINDO SU TENSION ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:45H.SSP 2A 2020/4247A. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209591 | STE |  | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202033 | 12/08/2020 08:27:00 | CONSTATADO QUE O ELEM. 86 DO BANCO DE BATERIAS HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SU TENSIÓN ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:44H.SSP 2A 2020/4247A. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202317 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Foi instalado no HN-09 elemento unitário usado proveniente do HN-04 (pos. 13) na posição 86 que permaneceu no banco desconectado pois é geminado com o elemento 85. Tensão do elemento instalado ficou 1,33Vcc.
202209583 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202032 | 06/08/2020 09:57:00 | DURANTE ATENDIMENTO À SSA 201914571A, VERIFICADA A INOPERANCIA DO APARELHO TELEFONICO LOCALIZADO AO LADO DO PAINEL KA-01 (BLOCO DA UNIDADE 01, JUSANTE, COTA 89), IDENTIFICADO COMO RAMAL 2191. | MEG2 | MEL3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Eliminado mau contato no cabo da linha telefônica e lubrificação do gancho. Testes satisfatórios.
202209574 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202031 | 31/07/2020 07:31:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-0101 A BIN-0105, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202543 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Retirado definitivamente componentes y cables referentes al sistema de lubricación de las bombas BIN-0101 A 0105. Posteriormente, efectuados ensayos funcionales del tablero para confirmar su correcto funcionamiento. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Diseños ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202209518 | STE | 202209517 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202027 | 30/06/2020 15:27:00 | SOLICITO P.T. QUANTO À FALTA DE SOBRESSALENTE P/DISJ. CÓD. 111791. O CONTATO DA FASE "T" DO DISJ. 52B ESTA DEFORMADO. MEDIÇÕES REALIZADAS: RESIS.CONT.R/S/T:0,773/0,869/0,992MILIOHMS; I(0,2C):R/S/T:22,1/21,4/21,4A | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202233 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | SEMANA 2021/21: EMITIDO SMDTC-966 PARA COMPRA DE KIT DE DISYUNTOR PARA RETROFIT. SEMANA 2022/33: MATERIAL DISPONIBILIZADO EN ALMAMACEN CON EL CODIGO 717728
202209517 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202026 | 25/06/2020 08:03:00 | ENCONTRADO CONTATO DA FASE "T" DO DJ 52B DEFORMADO. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202235 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada substituição do disjuntor posição 52B por modelo novo (cód almox. 717728) conforme parecer técnico emitido por IEQ2 na SSA202209518. Ensaio do disjuntor anexo. Realizados ensaios funcionais de abertura, fechamento e disparo do disjuntor e verificado correto funcionamento e sinalização. Emitida SSA202218945 para IEQ2 solicitando atualização dos desenhos. Emitida SDS15478 par atualização da LMR LL024.
202209510 | STE | 202209509 | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202024 | 10/06/2020 17:16:00 | SOLICITO P.T. REF. CONDIÇÄO DO ELEM.POS.45 DO BANCO DE BATERIAS HNB-01 (94ELEM.),FAB.SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO TENSÄO ABAIXO DE 1VCC EN 2H/15MIN. SSP 2A 2020/1827A. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202313 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Reaprovechar elemento en buen estado del HN-04 sustituidos en la SSA: 202305258
202209509 | STE |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202024 | 10/06/2020 16:01:00 | CONSTATADO QUE O ELEM.POS45 DO BANCO DE BATERIAS HNB-01(94 ELEM.), FAB. SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÄO TOTAL ABAIXO DE 1VCC EN 2H/30MIN. SSP 2A 2020/1827A. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202316 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Foi instalado no HNB-01 elemento unitário usado proveniente do HN-04 (pos. 14) na posição 45 que permaneceu no banco desconectado pois é geminado com o elemento 46. Tensão do elemento instalado ficou 1,32Vcc.
202209496 | STE | 202209495 | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202023 | 01/06/2020 10:59:00 | P.T. REF. A QUE OS ELEM.(10,22,30,41,45,61,62,75) DO BANCO DE BATERIAS HNB-05 (SBM 161-2),FAB HBL NÃO SUPORTARON ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA,CAINDO AS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC C/ 04:00H.SSP 4A 2020/2036A. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Disponibilizado en almacen 94 un. de elemento alcalino cod. 704581 gestionado por IMA0 vía SSA:202209497. Emitido SSA: 202302155 para instalación y comisionamiento.
202209495 | STE |  | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202022 | 29/05/2020 14:37:00 | CONSTATADO QUE ELEM 10,22,30,41,45,61,62,75 DO BANCO HNB-05(94 ELEM)TIPO SBM 161-2,FAB HBL NÃO SUPORTARON ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC C/ 04:00H.SSP 4A 2020/2036A. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202311 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HNB-05 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202302155. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202209496.
202209486 | STE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.001-4 | 202022 | 26/05/2020 08:03:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA:2020/03147A FUE CONSTATADO QUE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO REFERENTE AL MOTOR DE LA BOMBA BIN-0101 SE ENCUENTRA CON BAJA AILACION DANDO FALLA P/TIERRA.OBS:FUE DESCONECTADO ALIM.220VCA. | MEG2 | MAM1 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202536 | EVERTON JONI MACHADO | Iniciado o processo de substituição do MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 por meio da SSA 202512600, efetuado a desmontagem do conjunto motobomba antiga e instalação de conjunto motobomba nova através do contrato 4500065573 com empresa Ruhrpumpen.
202209466 | STE | 202209465 | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202021 | 21/05/2020 14:08:00 | SOLICITO P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O BANCO DE BATERIAS HN-03(94 ELEM.),FAB.SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÄO ABAIXO DE 94VCC C/ 3H15MIN.SSP 2A 20/1201A. | MEG2 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponibilizado en almacén vía OC:OC 4500066214 primer lote. Emitido SSA.202302139 para instalación y comisionamiento.
202209465 | STE |  | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202021 | 21/05/2020 10:10:00 | CONSTATADO QUE O BANCO DE BATERIAS HN-03(94 ELEM.),FAB.SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÄO TOTAL ABAIXO DE 94VCC C/ 3H15MIN.SSP 2A 2020/1201A. | MEG2 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202311 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HN-03 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202302139. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202209466
202209464 | STE | 202209463 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202022 | 25/05/2020 09:50:00 | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR 52.6.4 DO PAINEL CGCA- 2, COM INDICAÇÃO DO LED AP LIGADO, DURANTE MANOBRAS DE TRANSFERÊNCIA DE FONTES DO PAINEL CGCA-2, DA FONTE DO PAINEL CM-2 PARA A FONTE DO QP-01. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2.3 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202248 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Ver histórico do legado e execução da SSA 202209652. O disjuntor pode ser mantido em funcionamento normal, considerando que após vários ensaios e manobras o evento não se repetiu.
202209462 | STE | 202209461 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202022 | 25/05/2020 09:50:00 | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR 52.6.3 DO PAINEL CGCA- 1, COM INDICAÇÃO DO LED AP LIGADO, DURANTE MANOBRAS DE TRANSFERÊNCIA DE FONTES DO CGCA, DA FONTE DO PAINEL CM-1 PARA A FONTE DO QP-01. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2.3 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202248 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Ver histórico do legado e execução da SSA 202209652. O disjuntor pode ser mantido em funcionamento normal, considerando que após vários ensaios e manobras o evento não se repetiu.
202209363 | STE | 202209362 | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202011 | 11/03/2020 16:30:00 | P.T. REF. AOS 19 ELEM. DO BANCO DE BATERIAS HN-04(94 ELEM),TIPO KBM290P,QUE NÃO SUPORTARAM ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC SSP 2A: 2020/0952A. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponibilizado en almacen vía SSA:202209364. Emitido SSA: 202305258 para instalación y comisionamiento del nuevo banco.
202209362 | STE |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202011 | 11/03/2020 13:47:00 | ELEM.DAS POS.2,3,4,23,27,33,34,42,46,47,50,56,57,59,64,70,71,86,90,TIPO KPL287,287H (COD.707715), NÃO SUPORTARAM ENSAIO CAP. CAINDO SUAS TENSÕES A MENOS,DE 1,0VCC ANTES DAS 4H PREVISTAS PARA ENSAIO. SSP 2A:2020/0952A. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202315 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HN-04 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202305258. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202209363.
202209313 | AAT |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202007 | 14/02/2020 16:26:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0801 A 0803, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406121C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202507 | TORRES SOSA EVER DAVID | RETIRADO COMPONENTES E CABOS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-08A01 y 02. OS SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-08A03 SERÃORETIRADOS APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS BOMBAS.
202209312 | AAT |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202007 | 14/02/2020 16:26:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0701 A 0703, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406095C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não
202209311 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202007 | 14/02/2020 16:24:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-18A01 A 18A05, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406100C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202537 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Retirado definitivamente componentes y cables referentes al sistema de lubricación de las bombas BIN-18A01 A 18A05 conforme diseño marcado en anexo. Posteriormente, efectuados ensayos funcionales del tablero para confirmar su correcto funcionamiento. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Diseños ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202209310 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202007 | 14/02/2020 16:24:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-1401 A 1405, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406098C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202548 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Retirado definitivamente componentes e cabos referentes ao sistema de lubrificação das bombas BIN-1401 A 1405. Posteriormente, efetuado ensaios funcionais do painel para confirmar seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. Desenhos já se encontram atualizados no SATedms.
202209309 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202007 | 14/02/2020 16:23:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-1201 A 1205, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406093C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202545 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Retirado definitivamente componentes e cabos referentes ao sistema de lubrificação das bombas BIN-1201 A 1205. Posteriormente, efetuado ensaios funcionais do painel para confirmar seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. Desenhos já se encontram atualizados no SATedms.
202209308 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202007 | 14/02/2020 08:59:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-0301 A 0305, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201403092C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202507 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Retirado definitivamente componentes y cables referentes al sistema de lubricación de las bombas BIN-0301 A 0305 conforme diseño marcado en anexo. Posteriormente, efectuados ensayos funcionales del tablero para confirmar su correcto funcionamiento. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Diseños ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202209273 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202005 | 28/01/2020 09:01:00 | SOLICITAMOS P.T.QUANTO À CONDIÇÕES ELÉTRICAS(OXIDAÇÃO BLINDAGEM)DOS CABOS ALIM.TRECHO SUB."L"(SEC.89-3/CAIXA DERIVAÇÃO(PIRACEMA/REFÚGIO) FASES A/B/C/CABO RESERVA(C/ DEFEITO),DEVIDO SUCESSIVAS FALHAS NOS MESMOS. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram substituídos pela SSA 202209274 e ensaiados pelas SSAs 202406943 e 202405703.
202209271 | STE |  | K055B004 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.2 | 1130.003-8 | 202005 | 28/01/2020 09:00:00 | SOLICITAMOS P.T.QUANTO À CONDIÇÕES ELÉTRICAS(OXIDAÇÃO DA BLINDAGEM) DOS CABOS ALIMENTAÇÃO TRECHO SUB."K"(SEC.89-2 /SUB"L"(SEC.89-1)FASES A/B/C + CABO RESERVA(COM DEFEITO), DEVIDO SUCESSIVAS FALHAS NOS MESMOS. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram substituídos pela SSA 202209272 e ensaiados pela SSA 202406943.
202209108 | STE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.015-7 | 201940 | 02/10/2019 14:03:00 | DURANTE MANTENIMIENTO 1A(SSP2019/3874A)CONSTATADO QUE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR N5 60HZ DE LA BOMBA BIN-18A05 ENCONTRADO INOPERANTE. FUE DESCONECTADO ELECTRICAMENTE PARA SER SUBSTITUIDO P/MAM1. | MEG2 | MAM1 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202243 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desmontagem do motor no local para possibilitar a troca da resistência de aquecimento. Efetuada a substituição pela MMU3, remontado e após conexão elétrica pela MEG2 testado e liberado para operação.
202209090 | AAT |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 201938 | 16/09/2019 16:57:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-F12-001;BDR-F12-002;BDR-F12-003, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF.DESENHO P.T.IEQ2 EM ANEXO(SSA 2014/06218C). | MEG2 | MEG2 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ MOTTA | S1 | Programável |  | Não
202208933 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 201926 | 26/06/2019 16:08:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE CABOS DO CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO DETERIORADOS POR ENVELHECIMENTO E COM ISOLAÇÃO COMPROMETIDA.CONF.SSA 15/05266A/07985A/ 08079A E 16/07821A. EXTENSIVO AO CBC-02. | MEG2 | IEQ2 | CARLOS ADAO ROSA FAGUNDES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202252 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SISCOR 039031-21 solicitando anticipación para la modernización de los cargadores CBC-01/02. La misma está con N° de proyecto P0069 creado el 05/10/2022. Fecha estimada OIS 4/4/2023 y conclusión el 01/08/2024. A fin de aguardar la modernización, se sugiere identificar los tramos de cables deteriorados dentro de las canaletas, bornes, conectores y circuitos de control, y sustituirlos por cables de 1,5 mm2 (Cod. 632333). Extensivo al CBC-02.
202208804 | STE |  | P060C001 | QUADRO TEX-2CCB-1 | 3111.001-3 | 201907 | 11/02/2019 06:41:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REF.A LA INEXISTENCIA DEL CABLE DE INTERLIGACION ENTRE EL PANEL TEX-2CCB-1 (XC 23,24) Y EL PANEL 2COC CONF.:6459-DC-15203-P R0. | MEG2 | IEQ2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado en punto a punto en SSA 20114407A. El diseño 6459-DC-15203-P se encuentra actualizado en el SATEDMS.
202208783 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 201851 | 18/12/2018 15:47:00 | MICROHMIMETRO (MEGABRAS; MOD. MPH204E; SERIAL Nº.MC1311I E BP704218) QUANDO LIGADO FICA COM O VISOR INOPERANTE (ANEXO). | MEG2 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202227 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE 2 TRANSISTORES IRGP20B120UD, 2 MOSFETS IXTH11P50, 1 DIODO MUR1660CT E 1 FUSÍVEL DE 10A; APÓS ALGUNS MINUTOS EM TESTE, O EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR; CONSTATADA A QUEIMA DOS COMPONENTES TROCADOS ANTERIORMENTE MAIS OS TRANSISTORES DE POTÊNCIA; EM 10/08/2021 ENVIO PARA REPARO EXTERNO SSG 40122021; EQUIPAMENTO RETORNOU DO REPARO EXTERNO E OS TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA FORAM BEM SUCEDIDOS; ENVIADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215284.
202208750 | STE |  | P001A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.063-4 | 201848 | 28/11/2018 06:31:00 | EIXO DE ACOPLAMENTO MOTOR/VENTILADOR DO SISTEMA "L" ENCONTRA-SE EXPOSTO, OFERECENDO RISCO DE CONTATO ACIDENTAL COM PARTES ROTATIVAS. OBSERVADO NA OTS-SMMG-2018097. EXTENSÍVEL AOS SISTEMAS "I" E "F" DE VENTILAÇÃO. | MEG2 | MAM3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | 202333 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Foi contratada a empresa LCI Ventiladores Industriais (contrato 4500066372) para adequação dos ventiladores da casa de força, conforme norma reguladora NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Cada sistema de ventilação é adequado pela contratada, com acompanhamento de MAM3, conforme SSA específica emitida por IME2 para registro de informações em códigos de equipamentos. Contrato e Especificação Técnica em anexo.
202208745 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 201847 | 20/11/2018 13:11:00 | REALIZAR ENSAIOS DE CALIBRAÇÃO NO MEGOHMETRO MARCA MEGABRAS MODELO MD1035X NS: ME70581 | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2.5 | Programável |  | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202208627 | STE |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 201829 | 18/07/2018 07:29:00 | SOLICITAMOS P.T. QUANTO A INSTALAÇÃO DE DISP.DE ELEVAÇÃO DE CARGAS (FERRAMENTAS E MATERIAIS) ENTRE AS COTAS 89 E 92 NO POÇO DE BOMBA U01, EXTENSÍVEL A TODOS OS POÇOS DA CASA DE FORÇA. DEMANDA ORIUNDA DO SGTS. | MEG2 | IME2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202245 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | La pieza fue fabricada y ya se encuentra en uso por la MEG2.
202208600 | AAT |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 201825 | 21/06/2018 14:01:00 | RESISTOR DE AQUECIMENTO INTERNO DO MOTOR N1 DA BOMBA BDR-H14-001 ENCONTRASE INOPERANTE. DETECTADO DURANTE SSP 20182446A (1A). | MEG2 | MAM1 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202245 | FABIANO SOARES GARCIA | RESISTÊNCIA DISPONIBILIZADA EM ESTOQUE. POREM O NOVO CONTRATO DE BOMBAS NOVAS JÁ ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO. NESTA OCASIAM SERÁ UTILIZADO UM DOS MOTORES DA BDR-H14-002 OU BDR-H14-003.
202208524 | STE |  | P018A009 | VENTILADOR VVT-I-23-18 EL.155,25 INSUF.GALERIA EL.155,25 | 0457.127-4 | 201810 | 06/03/2018 07:35:00 | PROVIDENCIAR REPARO DEL MOTOR REFERENTE AL VVT-I-23-18 LA CUAL SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO ENTRE SUS ESPIRAS, DETECTADO ATRAVEZ DEL SSA 2018/02319A.OBS: EL MOTOR ESTA DESCONECTADO ELECTRICAMENTE. | MEG2 | MAM3 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202429 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informação. Ventilador hibernado em SSA 202409809. Foi realizada a limpeza interna e externa, a lubrificação dos rolamento do ventilador e proteção do eixo com pasta de montagem. Posteriormente foi realizada a cobertura do equipamento com lona (cod: 28487) e isolado permanentemente.
202208522 | STE |  | K078C011 | CCM KD-05 | 0263.017-6 | 201806 | 05/02/2018 15:29:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-1701 A BDR-1703, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DESENHO E P.T. DA IEQ2 EM ANEXO (SSA 201406124C). | MEG2 | MEG2 | CENTURION ROJAS, LUIS ADELIO | S1 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202533 | TORRES SOSA EVER DAVID | Retirado definitivamente componentes y cables referentes al sistema de lubricación de las bombas BDR-1701 A BDR-1703 conforme diseño marcado en anexo. Posteriormente, efectuados ensayos funcionales del tablero para confirmar su correcto funcionamiento. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Diseños ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202208521 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 201805 | 01/02/2018 10:53:00 | PROVIDENCIAR REPARO DEL MOTOR REF. A LA BOMBA N1 LA CUAL SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO ENTRE SUS ESPIRAS, DETECTADO ATRAVEZ DEL SSA 2017/10249B. OBS: EL MOTOR ESTA DESCONECTADO ELECTRICAMENTE. | MEG2 | MAM3 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202417 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | Realizada a desmontagem do motor e bomba na SSA: 202103803A. Motor de acionamento retirado do almoxarifado pelo SM: 448656, realizada pintura. Aguarda conclusão da SSA: 202202978 de aquisição da bomba, para montagem do motor juntamente com a bomba, e alinhamento do conjunto bomba e motor, a ser executada na SSA 202208651. Nota: Realizado o descarte do motor elétrico na SSA:202103803B.
202208512 | STE |  | P017A007 | VENTILADOR VVT-F-23-03 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0458.124-5 | 201803 | 17/01/2018 09:35:00 | PROVIDENCIAR REPARO OU SUBSTITUICAO POR NOVO MOTOR REFENTE AO VVT-F-23-03 QUE ENCONTRA-SE EM CURTO CIRCUITO DO ENROLAMENTO PARA TERRA E TAMBEM ESTÁ EM ELEVADO ESTADO DE OXIDACAO. DETECTADO SSA-2018/00224A. | MEG2 | MAM3 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ MOTTA | S1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202226 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACION. SSA 202311736 reemplazará la presente que fue bajada por error, servicios seguirán aguardando definición de SMIM.DT sobre hibernación de equipos en SSA 202209333.
202208479 | AAT |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 201733 | 17/08/2017 16:57:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-F16-001 A BDR-F16-008, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DESENHO E P.T. DA IEQ2 EM ANEXO (SSA 201405239D). | MEG2 | MEG2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208474 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 201728 | 13/07/2017 10:23:00 | P.T. REF. A SUBSTITUIÇÃO DO CARREGADOR *CNDV-1* POR OUTRO COM NOVA TECNOLOGIA DEVIDO A QUE O NOSSO CARREGADOR INSTALADO POSSUIR COMPONENTES INTERNOS OBSOLETOS E SEM REPOSIÇÃO. EXTENSIVO AO CNDV-2 (L22A03) | MEG2 | IEQ2 | CARLOS ADAO ROSA FAGUNDES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT para adquisición de provisión del cargador y servicio de sustitución y montaje. La misma fue adjudicada a PROVOLT en contrato 4500067387. Emitido documentación para comisionamiento de los cargadores y tablero de transferencia: - SSA's: 202318263, 202318264 y 202318265 - SDS's: SDS-14998, SDS-14999 y SDS-15000
202208473 | STE |  | L023A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 20A C4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0436.004-4 | 201728 | 13/07/2017 10:23:00 | P.T. REF. A SUBSTITUIÇÃO DO CARREGADOR *C4* POR OUTRO COM NOVA TECNOLOGIA DEVIDO A QUE O NOSSO CARREGADOR INSTALADO POSSUIR COMPONENTES INTERNOS OBSOLETOS E SEM REPOSIÇÃO. OBS: CONSULTAR HISTÓRICO DE FALHAS. | MEG2 | IEQ2 | CARLOS ADAO ROSA FAGUNDES | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202343 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El tablero será desactivado y retirado en virtud del contrato 4500064790 (Actualz. Tecnolog. Sist Anti-incendio SEMD). El nuevo sistema de arranque no tiene cargador separado; usa un banco de baterías de plomo-ácido cargado desde el panel de control PDB de la moto-bomba diésel BWF-9702, con un rectificador de 10 amperios integrado. MET-1 será responsable de su mantenimiento y puesta en marcha. Emitido Correo a SMMG para cancelación de SSPs y SSAs pendientes.
202208470 | STE |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 201727 | 06/07/2017 15:40:00 | PROVIDENCIAR REPARO DEL MOTOR REFERENTE AL GMV-3131 LA CUAL SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO ENTRE SUS ESPIRAS, DETECTADO ATRAVEZ DEL SSA 2017/07001A. OBS: EL MOTOR ESTA DESCONECTADO ELECTRICAMENTE. | MEG2 | MAM3 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACION DE LAS BAJAS DE SSA DERIVADAS
202208105 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202148 | 02/12/2021 10:40:00 | REALIZAR PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DO Nº DAS CX DE PASSAGEM. OBS. TINTA DE FUNDO COR AMARELA (TAMANHO 30X20CM) E O Nº NA COR PRETA. CONFORME FOTO DE MODELO, LISTA DE Nº A SER PINTADO NAS CAIXAS, EM ANEXO. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202321 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación de los números de las cajas de conexiones con pintura PU color negro.
202208099 | AAD |  | L021F003 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB4A | 0435.094-3 | 202148 | 30/11/2021 09:27:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS 6616-DC-G7602-E E 6456-DF-J0355P(4)R0B, REF A ALTERAÇÃO DAS CONEXÕES DA SECCIONADORA CHB4A (SSA 202114471B), CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. DISPONIBILIZAR VERSÃO ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000404/2025 para actualización de diseños.
202208098 | AAD |  | L021E003 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB3A | 0435.093-1 | 202148 | 30/11/2021 09:27:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS 6616-DC-G7600-E E 6456-DF-J0355P(4)R0B, REFERENTE A ALTERAÇÃO DAS CONEXÕES DA SECCIONADORA CHB3A (SSA 202114381B), CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. DISPONIBILIZAR VERSÃO ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000406/2025 para actualización de diseño.
202208094 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202148 | 29/11/2021 07:52:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO AOS SUCESSIVOS DEFEITOS APRESENTADOS PELO ANUNCIADOR DO PAINEL CO-03 (SSA'S 2019/03538A/07385A/15388A, 2020/01920A/05757A/08841A, 2021/03107A/03260A/09925A/11858A/14797A). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não |  | 202236 | ESPINOZA BORBA ABEL | En virtud de lo acordado en el acta AR/SMI.DT/0047/2024, donde ENEE.DT manifestó que no podrá atender la solicitud de retrofit del cargador, y considerando las modificaciones realizadas (SSA 202501382) para proveer alimentación emergencial desde el QB-07 ante fallas del CO-03, continuar con los mantenimientos periódicos normales hasta su modernización. La sustitución de los COs de 50Hz durante la AT generará componentes reutilizables en los cargadores de 60Hz.
202208083 | STE |  | K059A002 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 13,8/0,46 KV 300 KVA | 1039.005-0 | 202147 | 22/11/2021 14:30:00 | DURANTE ATENDIMENTO À SSP 20214744A, VERIFICADA A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NO PISO E PARAFUSOS DA ESTRUTURA DA ENTRADA DE 13,8KV DO TRAFO 13,8/0,46KV DA SE5. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202234 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202208058 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202145 | 12/11/2021 16:09:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-07746-P,6230-DF-84918-P, REFERENTE A ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS SSA:202113264B CONFORME ANEXO.GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202217 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202208057 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202145 | 12/11/2021 16:09:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-15202-P,6230-DE-15207-P, 6230-DF-A8122-P REFERENTE A ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS SSA:202113263B CONFORME ANEXO.GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202305 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000418/2024
202208038 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202145 | 08/11/2021 08:02:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6459-DC-15225-E EN ANEXO, REF. A CONEXION DEL CABLE (A71003A) DEL CARGADOR C2A AL BORNE X1:102-103 DEL TABLERO CXA (SSA19/02517A). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não |  | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000167/2022
202208029 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202144 | 05/11/2021 08:51:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS E CAIXAS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL PARA CONTROLE DOS EXAUSTORES DA SALA DE BATERIAS DA SUBESTAÇÃO. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202507 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202208016 | STE | 202211219 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202144 | 02/11/2021 08:59:00 | SOLICITO INDICAR SOBRESSALENTE PARA CONTATO TIPO PLUG-IN DA GAVETA DO VVT-4115 DO KH-62 QUE ENCONTRA-SE COM O CONTATO DETERIORADO. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não |  | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Material adquirido y codificado con el código 718449.
202208005 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202143 | 25/10/2021 16:10:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 6207-DF-90405-I-R1 Y DISPONIBILIZAR VERSIÓN ACTUALIZADA EN ARCHIVOS TÉCNICOS. REFERENTE A SUSTITUCION DEL RELE SUBTENSION MARCA FIR POR RELE FINDER (SSA 202101194A). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000273/2022
202207977 | STE | 202211027 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202142 | 18/10/2021 16:41:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE À FALTA DE MATERIAL EM ESTOQUE DE DOIS VOLTÍMETROSANALÓGICOS, COD. ALMOX. 113697, QUE NÃO PUDERAM SER REPARADOS PELA ILA2 (SSA 202112306B E 202112306C). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponibilizado en almacen con el codigo 113697 |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202207937 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202135 | 02/09/2021 10:15:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSP 20213473A, VERIFICADO NO GMV-1206, SINAIS COMPATIVEIS COM OXIDACAO. PROVIDENCIAR REPARO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA SEMELHANTE A ORIGINAL. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202504 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2 e mecânica st3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi alumínio N2288 nos locais com oxidação e acabamento por completo com tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. Solicitado identificação com adesivos pela SSA 202511450.
202207638 | STE |  | K075C026 | QUADRO TCSH-KD04 | 3201.018-9 | 202104 | 26/01/2021 10:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, OS ELETRODUTOS INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-KD04(COTA 89,EIXO CD, U15). | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202252 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207628 | STE |  | J079B026 | QUADRO TCSH-KD03 | 3201.017-7 | 202102 | 13/01/2021 16:10:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, OS ELETRODUTOS INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-KD03(COTA 89,EIXO CD, U09)E ELETRODUTO DA TOMADA QUE FOI DESLOCADA EM FUNÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PAINEL. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202248 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207618 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202050 | 09/12/2020 09:45:00 | SOLICITAMOS PT E AÇÕES PARA CORREÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DOS CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA DE DIFERENTES CARGAS, CONFORME ANEXO. INTERLIGAÇÕES CONSTATADAS DURANTE PESQUISA DE FALHA À TERRA (SSA 202014144A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | No se han encontrado indicios de una alimentación cruzada real que comprometa la seguridad o la operación del sistema, sino un fenómeno inherente al diseño de los diodos. Estos diodos presentan corriente de fuga y tensión inversa residual cuando una fuente está ausente, lo que puede generar una lectura de tensión en el alimentador desenergizado. Ver SSAs derivadas para más detalles.
202207562 | STE |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202027 | 03/07/2020 09:31:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-KA04,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202248 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207561 | STE | 202209515 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202043 | 21/10/2020 08:01:00 | SOLICITO P.T. SOBRE O CARGADOR PARAR DE CONDUZIR QUANDO SE ABRE SEQUENCIALMENTE AS CARGAS DO QB-03 PARA DESINTERLIGAR OS QUADROS QB-03 E QB-04 (MANOBRA REALIZADA DURANTE PESQUISA DE FALHA TERRA). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Medir las corrientes de cada SCR del rectificador y verificar el correcto funcionamiento del cartón CC4234 (PL3 de BT2). Volver a realizar el ensayo (alimentar QB-03 y QB-04 por C4) realizando la sustitución del cartón CCI4234. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207534 | STE |  | K083A026 | QUADRO TCSH-CK03 | 3201.007-3 | 202012 | 18/03/2020 11:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CK03,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202252 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207533 | STE |  | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202012 | 17/03/2020 10:34:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ08,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202249 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207532 | STE |  | K080A026 | QUADRO TCSH-CQ07 | 3201.004-8 | 202012 | 17/03/2020 10:34:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ07,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202250 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207526 | STE |  | J084A027 | QUADRO TCSH-CQ03B | 3201.009-7 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL TCSH-CQ03B, PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202250 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207525 | STE |  | J086A026 | QUADRO TCSH-CQ05 | 3201.010-4 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ05,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202250 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207524 | STE |  | J085A026 | QUADRO TCSH-CQ04 | 3201.003-6 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL TCSH-CQ04, PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202250 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207523 | STE |  | J084A026 | QUADRO TCSH-CQ03A | 3201.008-5 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL TCSH-CQ03A, PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202250 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207522 | STE |  | J083A026 | QUADRO TCSH-CQ02 | 3201.002-4 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ02,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202248 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207521 | STE |  | J082A026 | QUADRO TCSH-CQ01 | 3201.001-2 | 202011 | 13/03/2020 10:00:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ01,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202252 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207512 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202006 | 04/02/2020 14:10:00 | EFETUAR TRATAMENTO E PINTURA NA BASE DO PAINEL KE-02, DEVIDO A PRESENÇA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO. CONSTATADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202001322A. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202327 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202207504 | STE |  | K082A026 | QUADRO TCSH-CQ06 | 3201.006-1 | 201949 | 06/12/2019 11:16:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS E CAIXAS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM DA BARRAGEM PRINCIPAL NA ESTRUTURA DE DESVIO. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202252 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207475 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 201921 | 22/05/2019 11:31:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSP 2019/1867A, ENCONTRADOS SINAIS COMPATÍVEIS COM OXIDAÇÃO DOS PAINEIS DOS TRAFOS E SECCIONADORAS DA SUBESTACAO ECB, APLICAR PROTECAO ANTI CORROSIVA E MANTER A COR ORIGINAL DO PAINEL. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202435 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288, y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202207448 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 201831 | 01/08/2018 07:44:00 | SOLICITAMOS P.T. QUANTO A MELHORIA DE ACESSO DA ELEV.44 ATÉ ELEV.40(EX.: RAMPA DE ACESSO OU ELEVADOR DE CARGA),P/ACESSO DE CARRINHOS DE FERRAMENTAS E CARGAS ATÉ PAINÉIS E EQUIP.DISPOSTOS NA ELEV.40. | MEG2 | IME2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El proyecto para la fabricación y montaje fue realizado por la ENEE.DT, detalles en anexo. Adicionalmente, fue emitida la SSA 202220136 solicitando gestionar la instalación eléctrica del aparejo, y comando del elevador. Detalles en anexo.
202207247 | SCC | 202207219 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202219 |  | Solicitamos parecer técnico referente ao fato do carregador de bateria CB-04 parar de conduzir sem causa aparente durante sua operação normal. Verificado que o carregador retornou ao normal após manobra de desligar e voltar à condição de flutuação | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202205543 | SCC | 202205249 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 |  | Solicitamos parecer técnico pois durante inspeção de MP4A (SSP 20222647), verificada inoperância do fim de curso de posição do disjuntor, referente a sinalização de disjuntor 52A fechado. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205388 | SCC | 202205220 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 |  | Gestionar reparo do cartão eletrônico 4234, pois durante execução da SSP 20222874, constatado que o cartão posição "E3" da BT2 estava com defeito (SSA 202205272). | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205384 | SCC | 202205153 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 |  | Gestionar reparo de cartão eletronico (cci 4240), pois durante execução da SSP 20222647, constatado que não é possível ajustar o alarme de CA alta no carregador (SSA 202205153). | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205313 | SCC |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202214 |  | Durante atendimento à SSP 20225564, verificados 3 resistores de aquecimento inoperantes. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205214 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 05/04/2022 08:00:40 | Se solicita los siguientes materiales: -80 bulones inoxidables 1/4"(diámetro)x 1 1/2"(largo), -200 bulones inoxidables 1/4"(diámetro) x 2 1/2"(largo), -280 tuerca autotrabante, inoxidable 1/4"(diámetro interno), estos materiales serán utilizados en la reforma de las escaleras de aluminio, para acceso a los moto-ventiladores del sistema E. | MEG2 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável |  | Não
202203912 | SCC |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202211 |  | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón 32U2 se encuentra inoperante, presentando oscilaciones en la corriente de entrada de los tiristores y oscilaciones en la salida de corriente. defecto detectado en la SSP:20222827. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202203489 | SCC |  | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202210 |  | Durante el mantenimiento periódico ssp:20222831, encontrado bornes de Salida al Banco 3A+ y 1A- con defecto. Imagen en adjunto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202203402 | SCC |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202210 |  | REALIZAR CALIBRACION/CERTIFICACION, CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19314E,DEL TRANSDUCTOR POENIX CONTACT MODELO MCR-SL-SHUNT-UI-NC,POSICAO TV2 , ENTRADA -50mVDC A +50MVDC, SALIDA 4 A 20mADC. TENSION DE ALIMENTACIÓN 24VDC.S/N 1364493649. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202203400 | SCC |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202210 |  | REALIZAR CALIBRACION/CERTIFICACION, CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E,DEL TRANSDUCTOR POENIX CONTACT MODELO MCR-SL-SHUNT-UI-NC,POSICAO TV2, ENTRADA -50mVDC A +50MVDC, SALIDA 4 A 20mADC. TENSION DE ALIMENTACIÓN 24VDC.S/N 1364493845. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202202742 | SCC | 202202054 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202208 |  | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'CQ-07 CONDICION ANORMAL' en el ASP-02. Verificado circuito de alarmas del CQ-07 con actuación en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del TAC-616. | MEG2 | MEL1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202202736 | SCC | 202202367 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202208 |  | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'QR-08 Disyuntor de salida disparado' en el ASP-02. Verificado circuito de alarmas del QR-08 con actuación en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del TAC-616. | MEG2 | MEL1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável |  | Não
202201778 | SCC |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202206 |  | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO SOBRESSALENTE DO ITEM 061, LMR JK61, CODIGO ALMOXARIFADO.: 216372. OBS.: O MESMO CONSTA COMO ITEM "DESATIVADO". | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202100230 | SCA | 202100192 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 20/12/2021 08:04:37 | Solicito parecer técnico sobre alarma de falla a tierra en polo negativo que no fue reportada, referente a comisionamiento de cargador C3A (ssa:202112521A). | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável |  | Não