## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202517896 | SES |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202545 | 08/11/2025 11:21:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual la ANDE se encuentra sin información de datos del SCADA de ITAIPU. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o link TX do iccp ande encontra-se estabelecido.
202509571 | SES |  | M066Y062 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP07 | 1352.116-8 | 202526 | 27/06/2025 16:51:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96933&eventid=171348792] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | SIRI-UTA00-LAP07 sera descomisionado con SSA 202509446
202504300 | SES |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202512 | 22/03/2025 00:13:23 | Verificar e solucionar o acionamento com rearme imediato de varios alarmes do CD-01 conforme anexo | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado na SSA 202504331 que a rede DNP3 do Gateway 5S-CD01 estava travada por causa de uma falha no relé do cubículo 52-A5. Após a desconexão do cabo de comunicação referente ao relé do cubículo 52-A5 ser realizada pela equipe da MEG2, a comunicação voltou a funcionar corretamente. Realizado testes de comunicação com o SCADA com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação.
202416914 | SES |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202443 | 22/10/2024 10:43:37 | Acompañar y brindar apoyo necesario a personales de la GE y de la empresa Azamat en las actividades de verificación de las UTRs, en el marco de la AT del SCADA/EMS. Servicio a ser ejecutado a partir del día 23/10 conforme detalles de documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado acomapañamiento sin necesidad de intervencion para pruebas en el PDS
202416251 | SES |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202441 | 09/10/2024 16:16:51 | Favor asignar el grupo GRP_ARIA_Dashboards para los siguientes usuarios del AD del SIRI: - arielfer - eliasfc - menon Para acceso de visualización de alertas del STH, en VMWARE ARIA. Pedido: SOASMDT-180 Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Asignado grupo GRP_Aria_Dashboards a los usuarios - arielfer - eliasfc - menon
202415669 | SES |  | T091F009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.034-8 | 202439 | 29/09/2024 15:30:02 | Verificar e solucionar diferença de ajuste de brilho/imagem do monitor em relação aos demais. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE DE BRILHO DO MONITOR 9 CONFORME SOLICITADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202414281 | SES |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202436 | 06/09/2024 09:56:26 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve congelamento de informações no sistema Scada após manobras de parada das unidades U08 e U12. Obs: realizado restart do sistema Scada normalizando as informações. Se encontra como principal BITRAS2/RDAS1. | OUO5 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e solicitado apoio ao fabricante, conforme memorando anexo. Este tipo de falha demanda ações no código fonte do sistema SCADA, portanto a questão continuará sendo tratada via engenharia de manutenção através das SSA's 202412570 e 202412434.
202414274 | SES |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202436 | 06/09/2024 00:10:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo congelamiento de datos en el sistema SCADA posterior a maniobras de paradas de las U16 y U18 60Hz (a las 23:00 aprox). Observación: realizado restart del sistema SCADA normalizando las informaciones. Se encuentra como principal el RAS2/RDAS1. | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e solicitado apoio ao fabricante, conforme memorando anexo. Este tipo de falha demanda ações no código fonte do sistema SCADA, portanto a questão continuará sendo tratada via engenharia de manutenção através das SSA's 202412570 e 202412434.
202414239 | SES |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202436 | 05/09/2024 12:17:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo congelamiento de datos en el sistema SCADA posterior a maniobras de transferencia de fuente del servicio auxiliar 60Hz (a las 05:33h aproximadamente). Verificado que permanecieron alarmas accionadas en la pantalla del SCADA, estando las mismas rearmadas en sus respectivos cuadros. Observación: realizado restart del sistema SCADA normalizando dichas informaciones. Se encuentra como principal el RAS2/RDAS2. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e solicitado apoio ao fabricante, conforme memorando anexo. Este tipo de falha demanda ações no código fonte do sistema SCADA, portanto a questão continuará sendo tratada via engenharia de manutenção através das SSA's 202412570 e 202412434.
202413453 | SES |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202434 | 23/08/2024 16:07:05 | Acompañar y proporcionar apoyo a personales de la CMI en la visita de Site Survey de las UTRs del SCADA con equipos D20, la realizarse entre los días lunes 26/08/24 y martes 27/08/24. Detalles de la visita en documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inspección y brindado apoyo a la contratada conforme solicitud. Realizado recolección de datos multimedia por parte de la contratada. Equipo en condiciones normales .
202413433 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202434 | 24/08/2024 17:59:37 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UNIDAD 01 PASÓ PARA MODO "MANUAL" EN EL CAG, SIN CAUSA APARENTE A LAS 11:02HS. POSTERIORMENTE FUE SELECIONADA PARA MODO "AUTO". | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS DENTRO DA AT. 202406844 NÃO HAVIA SIDO REINICIADO OS SERVIDORES BITPCU1 E 2. ESTA AÇÃO É NECESSÁRIO TODA A VEZ QUE ENTRA ENTRA UMA NOVA BASE DE DADOS PARA QUE HAJA SINCRONIA DOS DADOS. A CORREÇÃO DESTE PROBLEMA FOI COM O RESTART DESTES DOIS SERVIDORES E FOI EXECUTADO DENTRO DA AT DE IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202412470 | SES |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 08/08/2024 00:07:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra indisponible la función de "play back" presentando el siguiente mensaje de error "Falha de SIDL ao chamar a função Set". | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO WS500 EM TODAS AS CONSOLES DO SCADA DA CCR PARA SOLUCIONAR O ERRO QUE APARECEU. REALIZADO TESTE EM CADA CNSOLE E SISTEM FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202412390 | SES |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202432 | 07/08/2024 05:11:34 | Verificar motivo da atuação intermitente dos alarmes " UTR520-1 falhou/fallo - Limite de Falha/falla e UTR520-1 Em/en Estado Marginal " , com posterior rearme. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado UTR, modem de comunicación y no se encontró ninguna anomalía de funcionamiento, verificado en SCADA y no fue encontrado ninguna anormalidad de perdida de comunicación. Equipo en condición normal.
202412130 | SES |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202431 | 02/08/2024 00:16:22 | Verificar y solucionar motivo por el cuál no está siendo posible proyectar imagen de la Workstation de ESAI en el Videowall del SCADA NMR5. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O SERVIÇO 'STREAM' ESTAVA PARADO, IMPEDINDO A COMUNICAÇÃO DO ESAI COM O VIDEO WALL. O SERVIÇO FOI REINICIADO E A COMUNICAÇÃO NORMALIZADA. FOI CONFIGURADO PARA QUE O SERVIÇO INICIE AUTOMATICAMENTE QUANDO REINICIAR O WINDOWS. O ÍCONE DO APLICATIVO FICOU FIXADO NA BARRA DE TAREFAS DO WINDOWS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202411784 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 29/07/2024 16:50:25 | Verificar accionamento de las alarmas "ECE_50-P IED GOOSE FALLA", 'UTR ECCANDE - Em/en estado Marginal", con perdida de comunicación y retorno al estado normal. Desconectando el CAG/CAT 50Hz con transferencia de las UGs para MANUAL y perdida de información momentanea. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que as falhas de comunicação da UTR ECCANDE foram causadas por falha internas nos switches SWT-PP e SWT-PA, conforme log anexos. Não há ação da manutenção para este caso, uma vez que as falhas foram normalizadas (~49s) na sequência, todavia, novas ocorrências serão monitoradas e caso haja recorrência, haverá o aprofundamento das investigações.
202411408 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 20/07/2024 00:03:09 | Verificar motivo por el cual diversos puntos quedaron congelados despues de la parada de las U06 y U12. Obs.: Realizado restart del SCADA normalizando los mismos. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs do servidor BITRAS1, porém não foi encontrada a razão do congelamento de dados nestes logs, portanto foi solicitado a supervisão de turno a comunicação de novas falhas antes da realização do reset conforme IOPI048-05, a fim de possibilitar a análise da falha durante sua ocorrência. O fabricante também foi informado das ocorrências conforme memorando anexo.
202410283 | SES |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202427 | 02/07/2024 10:31:20 | Verificar accionamiento de la alarma "Server 1 fila historian esta 21% llena, salvado datos en disco" | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado o espaço em disco dos volumes do servidor BITRAS1 e estão todos abaixo de 70% de utilização. O mais provável é que se acumulou no buffer os dados que não puderam ser enviados ao servidor BITHIS1, devido a manutenção no mesmo, que foi realizado através da SSA 202409073/AT 202405072. Tudo já está normalizado
202410122 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 28/06/2024 11:22:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SIDL NAME SERVER FAILED" con rearme. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Segundo manual do fabricante, o alarme é apenas informativo: MESSAGE NUMBER 4445: SIDL name server failed Cause: This alarm si generated when the SIDL name server is not responding to requests. Corrective Action: None, this is an informative message to the operator.
202409558 | SES |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202425 | 19/06/2024 04:41:02 | Verificar canales ANDE_RX y ANDE_TX inoperantes. Realizada conmutación de servidores sin suceso. Información del servidor: "Provider Abort" y "First Attemp". | OSO1 | MEL4 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO IDENTIFICADO FALHA. COMUNICAÇÃO ANDE_RX E ANDE_TX ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202408010 | SES |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202421 | 21/05/2024 16:59:23 | Verificar falha de comunicação do SCADA com o video wall da sala do Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.6 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REINICIALIZAÇÃO DO SERVIÇO XTREAM PARA ABERTURA DAS TELAS DO APLICATIVO WS-500. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407464 | SES |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202419 | 10/05/2024 02:02:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com o ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REESTAELECIMENTO DO SERVIÇO ASSOCIADO À COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR BITICCP1 COM A ONS QUE SE ENCONTRAVA COM DUPLICAÇÃO DE PROCESSOS. APÓS PROCEDIMENTO, A COMUNICAÇÃO FOI REESTABELECIDA.
202404907 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 24/03/2024 19:10:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrio accionamiento de la alarma "RDAS BITRAS1 failed by fatal error", con posterior normalización. Obs.: Verificado el BITRAS1 en operacion con el RDAS2. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | PROBLEMA JÁ ESTÁ SENDO SOLUCIONADO EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI/ABB ATRAVÉS DA SSA. 202404693 E AT. 202402601.
202400179 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 21:10:13 | Verificar canal (43) primario de la UTR 541 se encuentra "Unavail". | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADO ATENDIMENTO E NÃO IDENTIFICADO COMO FALHA DE COMUNICAÇÃO DO CANAL. ORIENTADO OPERAÇÃO DA CCR QUE, QUANDO HOUVER A INFORMAÇÃO DE CANAL "UNAVAIL" DE QUALQUER REMOTA, QUE SE FAÇA PRIMEIRO UMA COMUTAÇÃO ENTRE CANAIS PRIMÁRO E ALTERNADO E/OU RETIRAR DE SERVIÇO E POSTERIORMENTE COLOCAR EM SERVIÇO O CANAL DESEJADO PARA DAR REFRESH NA INFORMAÇÃO APRESENTADA. A COMUNICAÇÃO DA REMOTA EM AMBOS OS CANAIS ENCONTRA-SE NORMAL. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202601043 | SCC |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202604 | 23/01/2026 16:53:30 | teste | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202600769 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202604 | 19/01/2026 19:59:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "UTR 503 COMM D20C 2 ANORMAL". | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202604 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20C con falla por otro de reserva. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202600577 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202603 | 15/01/2026 07:32:45 | Durante el failover mensual programado se intento conmutar el conjunto en operación RAS2/RDAS1 para el RAS1/RDAS0. Ocurrió la conmutación el servidor RAS2 para RAS1, pero no ocurrió la conmutación del RDAS1 para el RDAS0 de forma automática, ni posteriormente de forma manual. | OUO5 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202603 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que na tela System Device Status -- RDAS o Status Dev do bitras1 estava em Out, foi passado para In (conforme anexo) e realizado o failover, comutando do RAS2 para o RAS1 e do RDAS1 para o RDAS0 com sucesso. Testes realizados e equipamento liberado para operação.
202600270 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202602 | 08/01/2026 09:20:09 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor DJ-4 LC2 referente à coluna 2 do videowall. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | SUBSTITUÍDA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EMBARCADO 2 QUE SE ENCONTRAVA QUEIMADA. A FONTE FOI ENVIADO PARA SMIN.DT PARA DAR SEGUIMENTO COM PEDIDO DE GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520197 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202601 | 30/12/2025 10:17:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o botão para abertura da porta MCI424-CA424B não está funcionando, sendo necessário realizar a abertura da porta pela barra anti panico, gerando alarmes desnecessários. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente.
202520196 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202601 | 30/12/2025 10:18:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta MEC-472-CA472D não tranca e não gera alarme, indicando erroneamente que a porta encontra-se trancada. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Acceso a nivel ESAI funcionando correctamente. Emitida SSA 202600385 para MCI2 para ajuste de mola aérea.
202520195 | STE |  | M088K641 | ESAI-LAT IZQ.TRECH A15-CCO473 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.172-1 | 202601 | 30/12/2025 10:21:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o botão para abertura da porta MCI473-CA473B não está funcionando, sendo necessário realizar a abertura da porta pela barra anti panico, gerando alarmes desnecessários. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente.
202519833 | STE |  | M088C030 | ESAI-CCP-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.029-6 | 202551 | 17/12/2025 09:56:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o joystick de uso operacional das câmeras está fazendo "zoom" e movendo em 360 graus de forma repentina as mesmas, várias vezes, sem que haja comando para isso. | OUO5 | MEL4 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202551 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Fue reemplazado del kit completo (joystick, keypad y jog dial) debido a la incompatibilidad del nuevo joystick con los módulos restantes en servicio. El sistema quedo funcionando sin problemas. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202519685 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202551 | 15/12/2025 08:13:49 | Verificar e solucionar o acionamento sem rearme do alarme " UTR 641 COMM D20S 1". | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202551 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MÓDULO D20S1 QUE APRESENTOU FALHA. O MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202519718. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202519662 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202550 | 12/12/2025 16:09:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el DAUC-01 está fuera de operación. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla y solucionada mediante reinicio de conversores DIGI-01 y DIGI-02. Sistema en condiciones normales.
202519387 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202550 | 09/12/2025 07:43:03 | Panel PSF-1, mecanismo de retirada del computador con defecto, imposibilidad de acceso a los servidores SMF. | OSO1 | MEL4 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202550 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste, limpeza e lubrificação do mecanismo do KVM, normalizando seu funcionamento.
202519357 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202549 | 05/12/2025 16:04:24 | Verificar e solucionar motivo da perda de informações do Tronco 765kV e do ELO CC. | OSO1 | MEL4 | HENRIQUE PERON | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202550 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE NOS SERVIDORES ICCP DO LADO ITAIPU. OBS.: AS INCONSISTÊNCIAS DE DADOS INICIARAM APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS PELA AXIA/ONS, NO DIA 05/12/2025 ÀS 16H ATRAVÉS DO DOCUMENTO SGI 75.367-25.
202519331 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202549 | 05/12/2025 11:45:18 | Verificar e solucionar motivo da porta LM-283, localizada na cota 144 MONTATE MCI283-AP283B, entre as U8 e U9 não estar trancando, possibilitando livre acesso a qualquer pessoa. | OUO6 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado acceso liberado ya que el mismo se encontraba en modo mantenimiento. Fue realizado el ajuste por parte del operador MD-ESAI desmarcando el acceso como "acceso en mantenimiento". Acceso en condiciones normales de funcionamiento. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202519046 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202549 | 02/12/2025 04:01:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual la unidad 09 presento grandezas electricas invalidas momentaneamente estando la unidad en operación. La UTR 509 no presento ninguna alarma. Observado que ocorrió falla del punto 05 al punto 13 analógico de la RTU 9. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido D20A que se encontraba dañado. Emitido SSAs 202519336, 202519338, 202519335, 202519337 para reparo. Equipo en condiciones normales.
202518967 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202548 | 29/11/2025 05:41:50 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR encontra-se travada com tela verde. | OUO5 | MEL4 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202548 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se verificó la salida de servicio de al columna 2, y el bloqueo del software gestor Se reiniciaron los sistemas embarcados y se ajustó la configuración del SCADA para permitir el arranque del gestor. Ante multiples fallas recurrentes, se realizó un diagnóstico profundo, detectándose errores de sistema de archivos y fallas en el embarcado de la columna 2. Finalmente, se reemplazó el embarcado y se sustituyeron los 3 cables de conexión de video, restableciéndose el funcionamiento normal. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202518632 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202547 | 23/11/2025 13:38:36 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR encontra-se travada com tela verde. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202547 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a aplicação Xomnium Client estava inoperante. Foi necessário ajustar manualmente o horário dos embarcados e do gerenciador, aguardar um tempo, e então fazer o sincronismo de horário dos módulos via software. Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202518264 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202547 | 17/11/2025 02:53:46 | Verificar funcionamento da cerca perimetral na zona Z08, com falha decorrente de queda de árvore. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202547 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | En conjunto con la contratada, fue realizado restart de la VM12 y verificación del pluggin RSA, Fueron reconocidas las alarmas generadas por el temporal del dia 16/11/2025. Referente al árbol caído sobre la cerca, fue emitida la SSA:202518328 para MCI1, solicitando apoyo para reparo y tensado. F.O. sin ningún daño visible, Sistema en condición normal
202517914 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202546 | 10/11/2025 08:55:07 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor B do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor A em operação. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202546 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP2, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 2, o link com a ONS passou a operar normalmente.
202517576 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202545 | 04/11/2025 08:37:54 | SOLICITAÇÃO: MANUTENÇÃO NA CÂMERA 469 MOTIVO: NÃO ESTÁ RESPONDENDO AOS COMANDOS DO JOYSTICK (IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR ACOMPANHAMENTOS, VEÍCULOS / PESSOAS / EMBARCAÇÕES) LOCALIZAÇÃO: COTA 225 / BARRAGEM DE ENROCAMENTO / TRECHO K12 | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S3.11 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202545 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado retiro por motivos de reparación por parte de la contratada Protek, posterior al reparo fue reinstalada nuevamente en su ubicación, configurado y ensayado, el activo se encuentra en condición normal.
202517246 | SCC |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202544 | 29/10/2025 09:22:37 | Verificar e solucionar perda de informação dos dados de ITAIPU para ANDE. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Não
202517055 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202543 | 25/10/2025 13:01:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual el videowall se encuentra inoperante, con todas las pantallas en verde. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202543 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado o restart da aplicação xstream da console BITCON31, assim foi possível restabelecer o funcionamento do videowall. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202517017 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202543 | 24/10/2025 12:00:46 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202543 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente.
202516686 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202542 | 17/10/2025 16:10:39 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202542 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente.
202516316 | STE |  | T075W039 | CONSOLE BITDTCON1 | 0920.097-8 | 202542 | 14/10/2025 11:17:56 | Verificar el motivo por el cuál la consola BITDTCON1 del DTS desprende un olor a quemado una vez encendida. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202542 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MONITOR HP Z24N S/N. CN473306TZ PELO S/N. CN47310Z0H. O MONITOR AVARIADO FOI ENVIADO PARA REPARO ATRAVÉS DA SSA. 202516343. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202516101 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202541 | 08/10/2025 20:01:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os monitores da coluna 4, monitores 04, 09 e 14 se encontram inoperantes, exibindo o logo "mauell". | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202541 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADO PROCEDIMENTO DE SINCRONIZAÇÃO DO HORÁRIO DO GERENCIADOR COM OS EMBARCADOS QUE ESTAVAM COM HORÁRIO DISCREPANTE E OCASIONARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM AS TELAS. APÓS PROCEDIMENTO E RECOLOCAÇÃO DAS TELAS, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202515543 | STE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202540 | 29/09/2025 15:42:55 | Verificar y solucionar corte de cables del sistema de control de acceso que afecta a la SDC. | OUO2 | MEL4 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado verificación de cables de Fibra Óptica, no se encontraron cables ópticos cortados o dañados referentes al sistema ESAI. Verificado cable de alimentación principal del CCO 329 cortado por parte de la empresa terciarizada CMI (responsable por los trabajos en el Edificio de Producción). Una vez aislado el circuito, fue realizado la reparación/ empalme del conductor afectado, SOCM.DT se encargará del lanzamiento de un nuevo cable de alimentación con otro documento.
202515541 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202540 | 29/09/2025 15:28:00 | Verificar y solucionar corte de cables durante la obra del Edificio de Producción que afecta el acceso a la SDC. | OUO2 | MEL4 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202540 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Verificado cable de alimentación principal del CCO 329 cortado por parte de la empresa terciarizada CMI (responsable por los trabajos en el Edificio de Producción). Una vez aislado el circuito, fue realizado la reparación/ empalme del conductor afectado, SOCM.DT se encargará del lanzamiento de un nuevo cable de alimentación con otro documento.
202515007 | STE |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202538 | 18/09/2025 14:18:05 | Verificar y solucionar indisponibilidad de los Switchres y dispositivos de comunicación instalados en la UTA04 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue encontrada con falla la fuente de alimentación del SWA01, realizada sustitución por fuente de reserva con SN: QCS2235412E, la fuente con defecto SN: QCS223541L2 cuenta con cobertura RMA de Cisco y será encaminada para reparo/sustitución con SSA: 202515025. Equipo en condición normal.
202514419 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 08/09/2025 15:03:59 | Verificar y solucionar discrepancia en la indicación de Lógica Externa 1 - Diferencia angular bloqueada en PDC VHA, confirmado con ANDE que está normal en su términal y lógica activada. Obs.: Problema detectado posterior al failover realizado hoy 08/09. | OSO1 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202537 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada uma intervenção conjunta com a equipe de manutenção da ANDE, na qual se procedeu o reinício dos PLCs (A8000). Após o reinício dos PLCs, as indicações dos pontos "ECCANDE.LOG_EXT_1-DIFERENCIA ANGULAR BLOQUEADA (PDC VHA)" e "ECCANDE.LOG_EXT_1-DIFERENCIA ANGULAR BLOQUEADA" passaram a ser concordantes. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202514406 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202537 | 08/09/2025 11:12:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual los siguientes equipos no aceptaron comando remoto vía SCC y microSCADA: - El disyuntor 44TX5 no acepto comando via el IED F07, luego realizado conmutación al IED F05 aceptando el comando. - El disyuntor 84T05 no acepto comando de ningunos de los IED F08/F07, motivo por el cual se ejecuto el comando en local vía pantalla del IED. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaios de comando de abertura e fechamento sobre os disjuntores 44TX5 e 84T05, desde o SCC e Estação de Operação - IHM. Ensaios foram efetuados com comutações de IEDs principais F05, F07 e F08. Todos os comandos foram executados corretamente. Gravações dos comandos em anexo. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202514302 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202536 | 04/09/2025 16:55:49 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202536 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente.
202514085 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202536 | 02/09/2025 05:49:59 | Verificar motivo por el cual ocurrio conmutación de la DAUC-01 para el IFS2. Obs.: realizado intento de conmutación manual para el IFS1 sin suceso. | OUO7 | MEL4 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202536 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado perda de comunicação entre DAUC-1 e DIGI1. Comunicação normalizada após o reinicio do conversor DIGI1. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202514057 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202536 | 01/09/2025 13:09:53 | Verificado que a porta leitora CA397/C - Lab Concreto está liberada sem a necessidade de passagem de crachá. Devido a falha verificada o local fica desprotegido contra acessos não permitidos. | OUO6 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202536 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | VERIFICADO ACCESO Y COMPONENTES ELECTONICOS, EN FUNCIONAMIENTO NORMAL. SE DETECTO UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO, EMITIDA SSA: 202514064 SOLICITANDO APOYO AL SECTOR MCI2 PARA REALIZAR EL AJUSTE.
202514056 | STE |  | M088G186 | ESAI-C/D.U16-CA087B (CCO087) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.020-0 | 202536 | 01/09/2025 13:09:37 | Verificado que as portas da LCR 16/17 estão liberadas sem a necessidade de passagem de crachá. Devido a falha verificada o local fica desprotegido contra acessos não permitidos. | OUO6 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202536 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | VERIFICADO ACCESO Y COMPONENTES ELECTONICOS, EN FUNCIONAMIENTO NORMAL. SE DETECTO UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO, EMITIDA SSA: 202514151 SOLICITANDO APOYO AL SECTOR MCI2 PARA REALIZAR EL AJUSTE.
202513619 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202534 | 22/08/2025 23:29:42 | Verificar e solucionar indicação inválida referente aos disjuntores 03T04, 43TL4 e 83LI4 no SCC. Obs. Desativado canal 107, normalizando a supervisão do vão através do canal 108 da DAUC C. | OUO7 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada inspección del hardware y la verificación de parámetros. Se reinició la CPU del DAUC-C1, normalizándose la comunicación a través del canal 107. Equipo normalizado y liberado para operación. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202513618 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202534 | 24/08/2025 00:20:27 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "UTR 621 con alarma de "Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla"" con posterior rearme. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado cambio de fuente D20 y de conversor de medios óptico/eléctrico con materiales de reserva de MEL4. Realizado ajuste en la CPU y adecuación de cableado y terminales DB9 para conversor nuevo. Equipo normalizado y liberado para operación. OBS: Emitidas las SSA 202513845, 202513846 y 202513847 a IMA0 para la gestión de reparo de los componentes dañados.
202513526 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202534 | 21/08/2025 13:46:36 | Verificar motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "UTR 615 COMM D20S 3" condição anormal, sem rearme. | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202534 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado modulo D20A con falla, sustituido D20A por modulo de reserva del sector. Emitido SSA 202513549 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202513406 | STE | 202513375 | D043J006 | GATEWAY - GW60 | 2980.002-3 | 202534 | 19/08/2025 16:16:37 | Verificar a origem da invalidade pontos de supervisão referentes a proteção de barras BAP-A4B4 | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Normalizado. Tuvo que ser reiniciado el gateway.
202512060 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 |  | Verificar alarme de falha na UTR do ECCANDE (o alarme ocorreu às 5h43min, 9h 33min e 14h27min do dia 29/07). Quando há falha nessa UTR a informação de intercâmbio da linha LT 500kV YAC-AYO 1 e 2 ficam indisponíveis, o que ocasiona o desligamento do CAG e CAT 50Hz. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Urgente |  | Não
202512037 | STE |  | T075W038 | CONSOLE BITCON34 | 0920.096-6 | 202531 | 29/07/2025 10:44:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu a perda da supervisão na console BITCON34 e BITCON33, durante trabalhos da AT202506601 referente ao SWITCH BITCOSW1. Obs.: Lobo, MEL4, ciente. | OUO2 | MEL4 | MARCOS BERG | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO LANÇAMENTO DE CABOS DE F.O. DESDE O BEO/DIO ASESORIA ATÉ O CORE BITCOSW1 PARA NORMALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DAS CONSOLES BITCON33 E BITCON34 COM O SISTEMA SCADA. EMITIDA A SSA. 202512256 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202511789 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202530 | 23/07/2025 17:42:19 | Verificar/Solucionar perda de informação do setor 60Hz com COSRSE. Consultado COSR-SE e não há nenhum trabalho em andamento, e para eles todas as informações dos dados de Itaipu, Tronco 765KV e Elo CC são recebidas normalmente, somente existe falha do recebimento por parte de Itaipu. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi constatado que a aplicação SISCO, hospedada no servidor BITICCP1, apresentou falha na conexão com o servidor remoto do ONS. Mesmo após o chaveamento para o servidor BITICCP2, a conexão permaneceu ativa no servidor original. Com base nesse diagnóstico, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, o que normalizou a conexão por meio do servidor BITICCP2. Posteriormente, os links ONS e ANDE foram restabelecidos com sucesso no servidor BITICCP1. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202510761 | STE |  | T075Q015 | RELOGIO BITGPS1 - EMS ARBITER 1088B | 1006.006-5 | 202528 | 09/07/2025 16:50:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente alarmes referente a "TSI 1 Estado Marginal", "TSI 2 Estado Marginal", TSI 1 Estado Alarme" e TSI 2 Estado Alarme". | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Problema con la antena del GPS. Fue instalado un accesorio que viene con el GPS, un amplificador. Fue resetado el parametro de diferencia de tiempo entre lo que recibe satelitalmente respecto a su referencia externa de 60HZ. GPS normalizado.
202510754 | STE | 202510743 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202528 | 09/07/2025 16:01:45 | prestar apoio na investigação de falta de dados das estações satelitais do STH. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202528 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado verificação junto a SITT, que, após uma série de verificações, informou que, devido a um bug na configuração do Firewall da SITT, houve interferência na regra de saída do Proxy, utilizado pelo STH para consulta de dados. Acompanhado correta normalização depois da correção pelo lado da SITT.
202510308 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202527 | 02/07/2025 11:08:36 | A porta de acesso LEITORA LM-451B na barragem principal (bloco F33) na elevação 144, está com a fechadura danificada. Efeito: Impossibilidade de controle de acesso. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202527 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fueron verificados componentes electrónicos, el acceso funciona normalmente, el frontal de la cerradura se encuentra deformado no afectando su funcionamiento, Fue emitida la SSA: 202510335, solicitando apoyo al sector MCI2 para realizar la sustitución o reparo de este. OBS: Esta SSA fue emitida con localización equivocada, corresponde a la localización M088K441 del cuadro CCO451.
202510306 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202527 | 02/07/2025 11:09:00 | A porta de acesso ao elevador 25, na elevação 144, está com o acesso livre. A leitora de crachá não está funcionando. Efeito: Impossibilidade de controle de acesso. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202527 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Verificados componentes electrónicos en condición normal, la puerta se encuentra deformada, lo que impide el cierre total de esta. Fue emitida la SSA: 202510331 solicitando apoyo al sector MCI2 para realizar ajuste mecánico en el acceso permitiendo la normalización total de este. OBS: Esta SSA fue emitida con localización equivocada, corresponde a la localización M088J541 del cuadro CCO276.
202509731 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202526 | 24/06/2025 08:20:59 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) via VPN para a verificação da falha na edição de base de dados no sistema SCADA NMR5 (SSA. 202509729). | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO FABRICANTE HITACHI NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS APRESENTADOS COM ORACLE QUE IMPEDIAM A EDIÇÃO DE BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA. A SSA. DO PROBLEMA É A 202509729. APÓS INTERVENÇÃO, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202509729 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 24/06/2025 08:16:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO TENTAR REALIZAR EDIÇÃO DE BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, APARECE MENSAGEM DE ERRO DIZENDO QUE O OBJETO "SOURCE1" DA TABELA "DBA_REPGROUP" ESTÁ "QUIESCED" (SILENCIADO). VER IMAGENS EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA INTERVENÇÃO POR PARTE DO FABRICANTE HITACHI, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMA ENCONTRADO NA TABELA "DBA_REPGROUP" QUE ESTAVA EM "QUIESCED". REALIZADO PROCEDIMENTO COM COMANDO VIA SQL, O QUAL ESTÁ EM ANEXO. O TRABALHO FOI ACOMPANHADO DENTRO DA SSA. 202509731. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202509595 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202525 | 19/06/2025 10:45:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual el servidor A del COSRSE_RX está inoperante. | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP2, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 2, o link com a ONS passou a operar normalmente por meio do servidor 1.
202509379 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 17/06/2025 08:54:01 | Verificar ocupação de 100% de disco conforme anexos (CGMRS). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificou-se que os logs de eventos do Windows ocupavam aproximadamente 225 GB, logo foi realizada a deleção destes arquivos a fim de liberar espaço no disco C:\. Ao que parece o crescimento anormal dos logs estão ligados a expiração de certificados nos servidores BITOOD1 e 2, contudo será solicitado apoio à engenharia de manutenção na investigação da causa raiz.
202509166 | STE |  | C043J004 | SWITCH-ST (COMUN) | 2982.003-4 | 202524 | 12/06/2025 21:02:39 | Verificar/solucionar actuación de la alarma "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" en el SCADA, sin rearme. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202524 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado alarme ativo no switch ST, motivo: bateria de 3V descarregada. Foi substituída a bateria (715345 - BATERIA PRIM LITIO RED 3V CR1632), reiniciado o switch e o gateway. Equipamento foi normalizado e liberado para operação.
202508690 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 06/06/2025 12:08:48 | Verificar y solucionar motivo por cuál las consolas de operación comenzaron a funcionar con lentitud y luego se congelaron. Posteriormente hubo un restart automático del SCADA volviendo a la normalidad. Horario del restart 11:30h. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202523 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a task que provocou o restart do RAS tem relação com o provimento de dados para o WS500, além disso o executável winidb também apresentava alta alocação de memória (~4GB), portanto foi realizado o reboot da máquina (BITRAS1) com a finalidade de cessar a falha. Desde o reboot do servidor não houve recorrência da falha.
202508284 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202522 | 31/05/2025 02:50:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV. RTU 02 Operational State: "Down" | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202522 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada perdida de comunicación entre el Gateway del Panel "TABLERO DE SUPERVISION Y COMUNICACION - 3RMD" y el Switch del panel de comunicaciones "SCC IFS". Realizado ajuste y limpieza de terminales fibra óptica, reiniciada puerta 02 del IFS Switch 01. Restablecida la comunicación/supervisión.
202507984 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 27/05/2025 14:26:58 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "BANCO DE DATOS ORACLE FUERA SINCRON.-ERROR EN BANCO DBE" | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE SINCRONISMO DOS SERVIDORES ORACLE QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHA DE SINCRONISMO. O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO PELO FABRICANTE HITACHI (JANET) E ACOMPANHADO PELA MEL4. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507738 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 15:41:56 | Verificar indicação incorreta dos estados dos equipamentos na ST-IV e ST-FI 50Hz. Obs.: Confirmado com o CTOR e COSR-SE indicação correta nos seus respectivos supervisórios. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA VERIFICAÇÃO E APÓS CONVERSA COM PESSOAL DA ONS, FOI ENCONTRADO UM PROBLEMA NA BASE DE DADOS (ORACLE) DO LADO DE FURNAS. A NORMALIZAÇÃO DOS ESTADOS SE DEU ATRAVÉS DE UM RESTART DO SERVIDOR DO LADO DE FURNAS. VERIFICADO TODOS OS ESTADOS DOS PONTOS QUE CHEGAM DAS SE'S DE FURNAS, JUNTAMENTE COM O PESSOAL DA ONS. OS SERVIDORES BITICCP1 E 2 DO LADO ITAIPU ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506983 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202519 | 06/05/2025 15:57:08 | El servidor B del COSRSE_RX se encuentra inoperante. | OUO6 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS SERVIDORES BITICCP QUE ESTAVAM COM LINKS DUPLICADOS. REALIZADO TESTES DE COMUTAÇÃO COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506823 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202518 | 02/05/2025 19:05:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual las pantallas del videowall se encuentran travadas. | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202518 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Stream del VideoWall trabado. Reiniciado VideoWall. Desplegado nuevo Layout, realizado ajuste y ensayo de funcionamiento. Equipo normalizado. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202506822 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202518 | 02/05/2025 17:38:45 | Verificar e Solucionar o motivo pelo não abre o SCADA no Videowall. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202518 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado aplicación WS500 trabado, realizado reinicio de la aplicación y proyectado las imágenes al videowall. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202506230 | ADM | 202506045 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202517 | 21/04/2025 09:51:18 | Verificar comunicação FTP até o IP 172.31.16.27 (DFR 1213). Equipamento localmente ok, porém sem acesso ao FTP. | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202517 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizadas verificaciones de red desde la Red SIRI. No se ha podido establecer comuniacion con el dispositivo. Se sospecha que este presenta falla. Se requiere verificar en campo. Se ha solicitado acompanhamiento a MEL1.
202505495 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202515 | 08/04/2025 03:14:37 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, a U9A permanece selecionada para corte (taxa 2), mesmo estando parada. Verificado, também, que a U06 encontra-se indisponível para seleção no EACG50, mesmo conectada ao sistema com vão fechado. Atualizadas manualmente as condições do sistema na IHM para permitir a compatibilização com as condições atuais. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202515 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ajuste del parametro de mando (IEC61850) para cada IED a no "Select Before Operate" |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202505239 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202514 | 04/04/2025 01:47:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve perda da supervisão de tensão da Barra B2 500kV no SCC e SCADA. Verificada supervisão de tensão normal no painel 2C1. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio das entradas analógicas da DAUC-01, correspondentes a tensão da Barra B2, e constatado correto funcionamento. Emitida SSA 202505295 para a substituição de transdutor no painel 2C1. DAUC-01 em condições normais, liberado para operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202505235 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202514 | 03/04/2025 23:29:03 | Verificar/Solucionar perda de informação do setor 60Hz com COSRSE. | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS SERVIDORES BITICCP QUE SE ENCONTRAVAM COM DUPLICIDADE DE CONEXÃO PARA O LINK COSRSE. SISTEMA NORMALIZADO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202504959 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202514 | 01/04/2025 15:26:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há indicação "03T03 - Función 86BF-P inhibida" no SCC, estando inibido no respectivo IED. | OUO7 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que todos os pontos provenientes do IED PP5T03I2 estavam chegando inválidos no SCC. Emitida SSA derivada 202504982 para intervenção no dispositivo. Na execução da SSA derivada, o IED foi reiniciado, normalizando a supervisão dos pontos. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202504691 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202513 | 28/03/2025 14:37:01 | Verificar y solucionar moitvo por el cual las pantallas 3, 8 y 13 del videowall se encuentran travadas. | OUO5 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202513 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO 3 QUE ESTAVA TRAVADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202504637 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202513 | 28/03/2025 04:58:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR 570-1 COMM D20C1" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202513 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado modulo D20C con falla, sustituido modulo D20C material de reserva MEL4 y verificado rearme de la alarma. Catastrado SSA 202504952 para IMA0. Equipo en condiciones normales de funcionamiento
202504331 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202513 | 24/03/2025 08:51:19 | Verificar/solucionar motivo por el cuál la supervisión y control remota del tablero CD-01 se encuentra inoperante. Obs.: no actualiza informaciones ni acepta comandos. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202513 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a rede DNP3 do Gateway 5S-CD01 estava travada por causa de uma falha no relé do cubículo 52-A5. Após a desconexão do cabo de comunicação referente ao relé do cubículo 52-A5 ser realizada pela equipe da MEG2, a comunicação voltou a funcionar corretamente. Realizado testes de comunicação com o SCADA com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação.
202503815 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202511 | 14/03/2025 13:58:36 | Verificar e solucionar motivo do acionamento sem rearme do alarme "ACY2 - PA TPC SENAL DISTORCIONADO", status: DELAYed | OUO7 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202511 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a configuração do ponto "ACY2 - PA TPC SENAL DISTORCIONADO" utiliza o ElemType "SA3AGa D", e deveria atuar após 60s do alarme acionado (antes disso é registrado somente no RG). Realizado testes de atuação, e confirmado o correto funcionamento somente após eliminar e recadastrar novamente o ponto na Base de Dados. Emitida SSA 202504017 para verificar demais alarmes com as mesmas características. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202503223 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202510 | 05/03/2025 15:30:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202510 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REESTAELECIMENTO DO SERVIÇO ASSOCIADO À COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR BITICCP1 COM A ONS QUE SE ENCONTRAVA COM DUPLICAÇÃO DE PROCESSOS DO LINK RX. REALIZADO TESTE DE COMUTAÇÃO ENTRE SERVIDORES E APÓS PROCEDIMENTO COMUNICAÇÃO NORMALIZOU.
202503206 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202510 | 03/03/2025 08:41:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual posterior a la transferencia de fuentes del SSAA 50Hz accionó la alarma en la consola NOC "RDAS BITRAS1 FAILED BY FATAL ERROR", verificado que ocurrió conmutación para el servidor RDAS1. Evento ocurrido 03/03/2025 a las 03:01:41 | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202510 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NO SISTEMA E COLETADO TODAS AS INFORMAÇÕES PARA REMETER AO FABRICANTE HITACHI QUE JÁ ESTÁ COM ESSE CASO (EVT. 305). REALIZADO TODOS OS TESTES DE FAILOVER DE RAS E RDAS PARA VALIDAR QUE AS CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO ESTÃO VÁLIDAS. EM ANEXO, DETALHAMENTO DO PROBLEMA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202503013 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202509 | 26/02/2025 11:24:30 | Restabelecer o servidor BITAPS1. | OSO0 | MEL4 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202509 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O SISTEMA OPERACIONAL DESTE SERVIDOR FOI CORROMPIDO. REALIZADO RECUPERAÇÃO DO BITAPS1 COM RESTAURAÇÃO DE IMAGEM BACKUP DA ISO. NO MOMENTO DA FALHA DESTE SERVIDOR, OS SERVIÇOS FORAM MIGRADOS PARA O SERVIDOR BITAPS2 COM APOIO DO PESSOAL DO GSS. O SERVIDOR (BITAPS2) FICARÁ COMO PRINCIPAL. APÓS PROCEDIMENTOS, FORAM REALIZADOS TESTES DE FUNCIONALIDADE E O SERVIDOR FICOU EM OBSERVAÇÃO. O SERVIDOR BITAPS1 ENCONTRA-SE LIBERADO PARA USO E FICARÁ EM STANDBY.
202502983 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202509 | 26/02/2025 07:42:13 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR encontra-se travada com tela verde. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202509 | DANILO NADAL | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 2 QUE APRESENTAVA TRAVAMENTOS CONSTANTES. O EMBARCADO RETIRADO FOI ENVIADO PARA SMIN COM A SSA. 202503325 PARA PROCEDER TRATATIVAS DE GARANTIA DO PRODUTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202502724 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 08:49:55 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual ocorreu restart automático do SCADA, com duas atuações do alarme bitras1 failed by fatal error. | OUO6 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202508 | DANILO NADAL | Foram analizados os logs do servidor RAS1 ao qual se verificou a ocorrência de restart do RDAS1 seguida de RDAS switching. O restart do RDAS1 esta relacionado ao executável AMSM e já vem sendo tratado desde Julho/2024 através do evet 305. O fabricante foi informado via e-mail e os logs foram disponibilizados para o mesmo. Também foi realizado o RDAS switching a fim de retornar a configuração RAS1/RDAS1. Sistema ficou em condições normais de funcionamento.
202502083 | SCC |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202507 |  | Monitores da coluna 3 do VídeoWall com informações congeladas. | OSO1 | MEL4 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202502025 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 10/02/2025 10:27:46 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB), contrato de suporte 4500073396, via VPN para a verificação da falha de failover do RAS2 para RAS1 no sistema SCADA NMR5. Data prevista, a partir de 10/02/2025. Responsável: Francisco Gesualdi (Chico) Obs:**O Cabo da VPN deverá ser conectado no ínicio da amanhã e desconectado no final da tarde de cada dia." Referente a SSA. 202501995. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO FABRICANTE HITACHI/ABB NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DA SSA. 202501995. APÓS TRABALHOS, A VPN FICOU DESCONECTADA E O SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501995 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 10/02/2025 08:11:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não aceitou comando de failover manual de BITRAS2 para BITRAS1. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202507 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | IDENTIFICADO UM ERRO NA FORMAÇÃO AUTOMÁTICA DE UMA PASTA CHAMADA 'CORE.DBL'. REALIZADO PROCEDIMENTO, JUNTAMENTE COM FABRICANTE HITACHI/ABB, O QUAL ESTÁ MELHOR EXPLICADO NO DOCUMENTO EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501983 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202507 | 10/02/2025 07:42:25 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "UTR 570-2 COMM D20A1 NC ANOR", en el SCADA, sin rearme. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20A1 que estaba con fallas intermitentes por otro que estaba como reserva, verificado rearme de la alarma. Emitida SSA 202502127 para reparo.
202501663 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202506 | 04/02/2025 22:40:24 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "UTR UTR 616-1 COMM D20A 1 NC ANOR" sem rearme, ficando inválido os pontos analógicos. Verificado no local a não sinalização de processamento do módulo. | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202506 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20A1 que estaba con falla por otro que estaba como reserva, verificado normalización de valores analógicos. Emitida SSA 202501950 para reparo
202501502 | STE |  | G097P007 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 | 2486.001-8 | 202505 | 02/02/2025 20:13:53 | Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo. | OUO7 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado servidor SDM1 inoperante, sem capacidade de finalizar boot de inicialização. Realizado a instalação dos discos rígidos do SDM1 no hardware do servidor reserva (SMD3), recompondo desta forma o Sistema SCC. Emitida SSA 202501630 para reparo do equipamento. Sistema em condições normais, liberado para a operação.
202501495 | STE |  | T091F012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.037-3 | 202505 | 01/02/2025 07:32:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo 12 encontra-se com a imagem travada também afetando os módulos 02 e 07. | OUO6 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado travamento do PC embarcado responsável pelos módulos 2, 7 e 12. Realizado reinicio do dispositivo e processos do VideoWall, normalizado seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação; |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202500748 | SCC |  | M088L361 | ESAI-SEMD.HIDRANTES - CCO518 - QUADRO CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.201-1 | 202503 | 17/01/2025 16:55:41 | Verificar y solucionar las siguientes cámaras se encuentran sin comunicación con el sistema. CAM518-SEMD.EL.225-HIDRANTES-INTERIOR CAM519-SEMD.EL.225-HIDRANTES-EXTERIOR CAM520-SEMD.EL.225-HIDRANTES-EXTERIOR. | OUO5 | MEL4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Urgente |  | Não
202500747 | SCC |  | M088K641 | ESAI-LAT IZQ.TRECH A15-CCO473 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.172-1 | 202503 | 17/01/2025 16:52:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as cameras listadas abaixo estão sem comunicação com o sistema. CAM481 - PRESA DE ENROC. MI-UPAC-PASILLO OFICINAS/ESCRITORIOS CAM482 - PRESA DE ENROC. MI-UPAC-OFIC. IND. DE PINTURA CAM483 - PRESA DE ENROC. MI-UPAC-ACCESO SECUNDARIO CARPINTERIA; CAM484 - PRESA DE ENROC. MI-UPAC-ACCESO PPAL CARPINTERIA CAM485 - PRESA DE ENROC MI-UPAC-ACCESO PPAL OFIC. IND. DE PINTURA CAM486 - PRESA DE ENROC. MI-UPAC-SUBESTACION | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente |  | Não
202500204 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202502 | 07/01/2025 09:45:22 | ANOMALIA: CERCA PERIMETRAL INOPERANTE EM AMBAS AS MARGENS. EFEITO: VULNERABILIDADE DE ACESSO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada falla de detección del SCP debido a conflicto entre usuarios de Windows ME. Realizado reinicio de los WorkStations MD/ME. También se recomendó a los operadores ME, como buena practica, cerrar la sesión de Windows en cada cambio de turno. Equipo en condiciones normales de funcionamiento
202420322 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202452 | 28/12/2024 10:42:52 | Verificar accionamiento de las alarmas "PAINEL UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", sin rearme . Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202501 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificada normalizacion de las alarmas "PAINEL UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA" y detectado que el origen del problema fue un sistema de la ONS interconectado a este equipamiento. Equipamiento en condiciones normalmente de operacion.
202420213 | STE |  | T091F004 | MONITOR No. 04 E ACESSÓRIOS | 1013.029-3 | 202451 | 21/12/2024 07:53:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo/monitor 04 encontra-se com a imagem travada também afetando parcialmente os módulos/monitores 09, 14. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o computador referente a coluna 4 não estava atualizando a as imagens dos monitores 4, 9 e 14. Foi realizado o reinício do computador embarcado da coluna 4, após seu retorno as imagens dos monitores voltaram a atualizar normalmente. Equipamento normalizado e liberado para operação. Aberta a SSA 202420281 para verificar/solucionar o travamento do embarcado 2 quando projetado o sistema ESAI, orientado a não projetar imagem do sistema ESAI até que tenha uma solução da referida SSA. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202420160 | STE | 202420132 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 20/12/2024 10:36:04 | Verificar accionamiento sin rearme de la alarma "FIP RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICIÓN ANORMAL", durante retirada de carga de la unidad 9A. Verificado que la unidad permanece con indicación de unidad seleccionada para EACG-50 (MW3 y 05U09 cerrado). | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202451 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o aplicativo RDBMOD estava com os comandos travados, isso foi verificado através do logo do aplicativo e pela ausência de comando na inspeção do protocolo de comunicação, como não havia uma forma segura de reiniciar somente o executável do rdbmod, foi necessário reiniciar os servidores BITRAS1 e 2. Após o reinicio o aplicativo passou a funcionar corretamente.
202420132 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202451 | 20/12/2024 02:05:16 | Verificar accionamiento sin rearme de la alarma "FIP RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICIÓN ANORMAL", durante retirada de carga de la unidad 9A. Verificado que la unidad permanece con indicación de unidad seleccionada para EACG-50 (MW3 y 05U09 cerrado). | OUO5 | MEL4 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Serviço executado conforme baixa parcial #1.
202420131 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202451 | 19/12/2024 19:50:57 | Realizar acompañamiento al personal de la ANDE para verificaciones en el tablero TC-02. Actividad solicitada por la ANDE. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202451 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento al personal de ANDE para intervencion en el panel TC-02. Problema interno de red de comunicacion de la ANDE el cual fue solucionado por personal de ANDE presentes en la SEMD.
202419837 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 14/12/2024 10:09:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu FAILOVER automático do SCADA sem motivo aparente, ficando o servidor RAS-1 indisponível. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202450 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado que el servicio del servidor RAS-1 se encontraba "Shutdown"(ver anexo). No se ha podido determinar la causa. Reiniciado el servicio y realizado nuevamente el failover. Sistema SCADA en condiciones normales.
202419409 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202449 | 08/12/2024 22:16:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema Vídeo Wall encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202450 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram reiniciados os serviços do gerenciador do VideoWall, e carregado novamente as aplicações. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202418903 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 27/11/2024 18:08:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 05U07/45U78 no aceptaron comando de cierre via SCADA ni conectó la columna de sincronismo dando "Falla de control". | OUO5 | MEL4 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O PROBLEMA ESTAVA NO TRAVAMENTO DOS PONTO 8 DO MÓDULO D20K1 E DO PONTO 17 DO MÓDUO D20K3 DA UTR-570-1. A NORMALIZAÇÃO DO PROBLEMA FOI APLICAR PROCEDIMENTO DA IOC-10.05, ITEM 3.6.2. APÓS PROCEDIMENTO, OS COMANDOS DE FECHAMENTO DOS DISJUNTORES 05U07 E 45U78 ACEITARAM NORMALMENTE.
202418758 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202448 | 25/11/2024 16:18:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual el RTU-10 quedó fuera de servicio con mensaje de alarma "OPERATIONAL STATE - DOWN". Obs: Perdida de las informaciones de las lineas MD-YZU 1 y 2. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado perda de comunicação entre RTU10 e o SCC. De modo provisório, foi reestabelecida a comunicação através do GTW1, utilizando a fonte de alimentação do GTW2. Ao normalizar o hardware do GTWs, foi realizado o reinicio dos canais de comunicação do IFS1 e IFS2, normalizando a comunicação que havia falhado com o GTW. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202418718 | SCC |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202448 |  | Identificada falha na transmissão automática das telas projetadas no VídeoWall. Possível falha nos monitores da coluna 3. | OSO1 | MEL4 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202418295 | STE |  | T091E006 | MONITOR No. 06 E ACESSÓRIOS | 1013.010-3 | 202446 | 14/11/2024 17:28:28 | A imagem nas colunas 6 e 7 do videowall da SDC congelou e, após tentativa de reiniciar o computador, todo o videowall perdeu a imagem (tela verde). | OSO1 | MEL4 | DOUGLAS OLIVO | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202446 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste en Videowall. Verificado cable HDMI/DisplayPort con defecto por lo que se procedió con la sustitución del mismo. Luego de los ajustes se verifico que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.
202418119 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202446 | 12/11/2024 17:17:43 | Verificar motivo de la actuación de la alarma "UTR 617 COMM D20C 2" sin rearme. | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO D20C QUE APRESENTOU FALHA. EMITIDA SSA. 202418120 PARA REPARO DO MÓDULO RETIRADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202416440 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202442 | 14/10/2024 13:01:55 | Verificar/solucionar puntos invalidos en el SCADA de los interruptores, 84T02, 84LI1, 84LI2, 03T04, 43TL4, 43T67, 83T07, 02LI1, todos proveniente de la RTU SEMD1. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A análise do protocolo de comunicação revelou que a causa do erro de telemetria dos disjuntores era o flag 'Not Topical', indicando que os dados recebidos pelo SCADA não eram considerados atualizados. A equipe de manutenção do SCC foi acionada para realizar a correção, chaveando os canais de origem dos pontos, o que solucionou a falha na transmissão dos dados.
202416436 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202442 | 14/10/2024 11:04:39 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el tablero se encuentra con perdida de supervisión remota. | OUO7 | MEL4 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado em conjunto com a MEL1 a comunicação entre IED e Gateway. Após a comutação entre IFSs e a atuação da MEL1 no IED, a comunicação foi normalizado e o equipamento liberado para operação.
202415778 | STE |  | M088C004 | ESAI-CCP-CVW01 (GERENCIADOR VIDEOWALL) | 1573.001-7 | 202440 | 01/10/2024 11:13:19 | Verificar falha "Power supply module critical error" ocorrida no videowall, conforme imagens. Localização: Cota 139 - Operação ESAI. | OUO6 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202440 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O DESLIGAMENTO OCORREU POR CAUSA DA DESENERGIZAÇÃO DO QUADRO QTA-01, REFERENTE A PREVENTIVA REALIZADA PELO PESSOAL DA SMMG (SSP. 20244044 E AT. 202408136). APÓS NORMALIZAÇÃO DO QUADRO, SISTEMA VIDEOWALL FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202415695 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 30/09/2024 10:56:30 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os alarmes referentes a U03 não estão sendo acionando na Tela de Alarmes do SCADA. Obs: - Lista de Eventos acionando normalmente. - Realizado o Restart do Scada, porém o problema persiste. - Realizado teste nas demais unidades e verificado o correto funcionamento dos alarmes. | OUO5 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202440 | DANILO NADAL | APÓS INVESTIGAÇÃO, IDENTIFICOU-SE DUAS TAGS (6 E 14) QUE FICARAM PRESAS NA INIBIÇÃO DE ALARMES DA U03, PORÉM NÃO FIGURAVA NA LISTA DE TAGS. REALIZADO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DESSAS TAGS ATRAVÉS DO DBL E SISTEMA VOLTOU A NORMALIDADE.
202415693 | SCA |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202440 | 30/09/2024 10:30:19 | Verificar el congelamiento del Tag UNFL1.U1CMOD en el PI del SCADA. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Urgente |  | Não
202415685 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202440 | 30/09/2024 09:38:23 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os monitores 4, 11 e 18 (Embarcado 4) se encontram congelados. | OUO5 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202440 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO 4 QUE ESTAVA APRESENTANDO CONGELAMENTO DOS DADOS. SISTEMA NORMALIZADO APÓS PROCEDIMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202415653 | STE |  | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 202439 | 27/09/2024 23:43:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV. RTU 02 Operational State: "Down" | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202439 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DOS CONTATOS DA PLACA DE REDE, REINICIALIZADO GATEWAY E REALIZADO UPDATE DOS IEDS. APÓS PROCEDIMENTOS, SISTEMA VOLTOU A NORMALIDADE.
202415466 | STE | 202412434 | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202439 | 25/09/2024 16:35:45 | Realizar rollback dos executáveis "am" e "iecp" dos servidores BITRAS1 e 2, a fim de habilitar o restart automático do RDAS no caso de falhas relacionadas ao congelamento de dados. Conforme memorando anexo, o fabricante sugeriu essa abordagem paleativa até a conclusão das investigações. Maiores detalhes sobre a falha na SSA 202412434. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202439 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado rollback dos executáveis "am" e "iecp" conforme solicitado. Os executáies que estavam em operação, continuam nos servidores, porém foram renomeados com o sufixo ".evt305".
202415366 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 24/09/2024 13:59:20 | En la UTR 533 el canal PRI Nro 30, se encuentra "Unavail" estando su canal en "IN". | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202439 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Após ivestigação, foi realizada manobra de desabilitação/habilitação do canal primário da UTR-533, a fim de forçar a atualização do status da UTR na tela RTU Management. Após a manobra citada anteriormente, a indicação do canal primário passou para "Avail". |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202415014 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202438 | 17/09/2024 19:30:39 | Verificar canales ANDE_RX y ANDE_TX inoperantes. Realizada conmutación de servidores sin suceso. Información del servidor: "Provider Abort" y "First Attemp". | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADO VERIFICAÇÃO NO LINK DE COMUNICAÇÃO E SERVIDORES DO ICCP E NÃO FOI IDENTIFICADO NENHUMA ANORMALIDADE. CONFORME RELAT DA OPERAÇÃO, O LINK SE REESTABELECEU SOZINHO E SEGUE EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202414536 | STE |  | M088C060 | ESAI-CCP-WKS04 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.032-7 | 202437 | 10/09/2024 15:56:04 | SOLICITAÇÃO: VERIFICAR MOTIVO DE TRAVAMENTO NA ESTAÇÃO DE TRABALHO WKS04 LOCALIZAÇÃO: COTA 139 – SL SUPERVISÃO DA ESAI OBSERVAÇÃO: EQUIPAMENTO VÊM APRESENTANDO TRAVAMENTOS DE 1MIN, À TRAVAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO REICINIAR O PC. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202437 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE VERIFICADO QUE LA UNIDAD C: SE ENCUENTRA CON POCO ESPACIO EN DISCO, FUE REALIZADA UNA MIGRACION DE ARCHIVOS A LA UNIDAD D:, NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO
202414471 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 10/09/2024 08:19:12 | Coletar evidências (logs) para o evento 305 referente a data freezing no sistema conforme instruções anexas do fabricante. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202437 | DANILO NADAL | REALIZADO CAPTURA DE LOGS, A PEDIDO DO FABRICANTE E ENVIADO PARA O MESMO ATRAVÉS DE EMAIL NO DIA 20/09/2024 (VER ANEXO).
202414256 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 05/09/2024 15:49:17 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) via VPN para a verificação da falha de congelamento dos dados no sistema SCADA NMR5 (evento 305). Data revista 06/09/2024 Responsável: Francisco Gesualdi (Chico) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202436 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADO ACESSO VPN À EMPRESA HITACHI PARA ANÁLISE DO PROBLEMA DO EVT. 305, ESTE ACOMPANHAMENTO DE ACESSO REMOTO CONTINUARÁ COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202414207 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202436 | 05/09/2024 08:48:14 | Verificar e solucionar o motivo do quadro CD-01 estar sem controle e supervisão via sistema SCADA. Observação: Realizado SCAN e comutação de canal da UTR CD-01 sem a normalização das informações do quadro. | OUO0 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a rede DNP3 do Gateway 5S-CD01 com os relés estava travada. Foram analisados os logs do Gateway, foi verificado que o relé 52.B1 estava ocasionando erros na rede. Após a desconexão do relé 52.B1 pela equipe da MEG2(AT: 202407471), a comunicação voltou ao normal no Gateway 5S-CD01 e no sistema SCADA. Equipamento normalizado e liberado para operação. Enviado informe técnico sobre a situação dos equipamentos do CD-01 conforme anexo. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202414015 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202436 | 02/09/2024 20:14:05 | Verificar motivo pelo qual esta sinalizando atuação de alarme na Barra de menu, no botão 500KV, sem aceitar reconhecimento. | OUO7 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a tela de 500KV estava sinalizando atuação de alarme sem rearme no botão desta tela, foi localizado ponto a ser rearmado na tela ECE 50HZ - FIP 02, feito o rearme e o sistema voltou ao normal. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202413886 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202435 | 30/08/2024 10:57:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual unidade geradora encontra-se sinalizando no SCADA controle convencional conjunto, estando em SCADA Manual. Verificado no quadro CD indicação de unidade em individual. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202435 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo westerm D20KR con anomalía de funcionamiento (llave local/remoto no conmuta de estado), verificado correcta señalización en SCADA (control conjunto en Individual). Emitido SSA 202414160 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202413601 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202435 | 27/08/2024 02:46:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe pérdida de informasión del sector Itaipu 60Hz con COSRSE. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202435 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o COSRSE_RX estava sem comunicação (anexo: COSRSE_RX_SemComunicacao.jpg). Realizado testes, foram reiniciados os servidores biticcp1 e biticcp2 normalizando a comunicação conforme anexo COSRSE_RX_Ok.jpg. Equipamento normalizado e liberado para operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202413086 | STE | 202413076 | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202433 | 16/08/2024 15:53:40 | Verificar interface de comunicação entre SWITCH BITCOSW2 e FOX-B. Alarme urgente na interface do Fox, indicando Link Down. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202433 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO COMANDO DE 'NO SHUT" / "SHUT" NA PORTA G4/4 DO SWITCH BITCOSW2 QUE ESTAVA COM A PORTA DOWN. APÓS PROCEDIMENTO NORMALIZOU COMUNICAÇÃO DO CANAL ALTERNADO DE ECCANDE.
202411791 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202430 | 28/07/2024 17:02:00 | Verificar/solucionar monitores 02 y 09, inoperantes. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202430 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste y verificación. El equipo quedo en observación durante un dia constatando normalización del mismo.
202411550 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202430 | 24/07/2024 07:33:17 | Indisponibilidade dos monitores 4, 11 e 18 do videowall do Despacho de Carga. Verificado que a controladora associada a esses monitores está desligada. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202430 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a fonte de alimentação do computador embarcado estava queimada. A fonte foi substituída, realizado testes e o sistema foi normalizado. Enviado e-mail para IEE3 verificar junto ao fabricante uma solução para o problema conforme e-mail em anexo.
202411040 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202428 | 13/07/2024 00:29:26 | Durante parada de la unidad la posición de la seccionadora 96U16 paso de abierta a indefinida y luego a posición cerrada nuevamente sin motivo aparente. Problema reincidente conforme SSA's 201813304A. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202428 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada sustitución del modulo D20K, realizados ensayos de apertura y cierre, con resultados satisfactorios, en conjunto con operación y MET3. Modulo con defecto encaminado para reparo con SSA:202411115.
202410855 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202428 | 10/07/2024 06:09:44 | Verificar/solucionar: acionamento intermitente do alarme "UTR 550 COMM D20A NC ANOR", ficando inválidos os pontos analógicos durante a intermitência do alarme. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202428 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuada a substituição do módulo D20A ficando com o Funcionamento normalizado.
202410636 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202427 | 05/07/2024 14:05:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el RTU D001 se encuentra apagado. Imagen en anexo. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202427 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Modulo de RTU dañado. SSA 202410688 creada para encontrar una solución, puesto que no son equipamientos de ITAIPU y tampoco se cuenta con sobresalientes. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202409343 | STE | 202409337 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202424 | 14/06/2024 10:45:23 | Durante la preparación de partida de la U18A, verificado datos inconsistentes en el SCADA con respecto al SDSC. Realizadas tentativas de cambio de canales de la UTR-618A y posterior a ello todos los puntos permanecieron inválidos en el SCADA. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202424 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que os pontos digitais da UTR618A estavam com erro de telemetria devido a falha de sincronização entre os aplicativos RDAS e RAS do servidor bitras1, por isso foi solicitada a operação a realização de switch RDAS a fim de forçar a resincronização dos aplicativos. Após a execução do RDAS switching, a qualidade dos pontos digitais normalizaram.
202409240 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202424 | 12/06/2024 17:37:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono en el SCADA alarma "SF6_50 PGTW50 GTW1 FALLA INTERNA" sin rearme. Verificado en panel IHM-CF50 modulo CP2 con led error accionado. | OUO5 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202424 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verificó que el módulo CPU2 estaba con falla. Fue sustituido el módulo con su tarjeta de memoria (1KGT201644R0013 S/N 1084850). Se adjuntan imágenes de los componentes reemplazados. Emitida SSA 202409303 para solicitar apoyo con el fin de verificar el módulo con falla. El equipo quedó normalizado y liberado para operación.
202408976 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202423 | 09/06/2024 07:27:33 | El sistema operativo que controla cámaras, puertas, se ha desconectado sin motivo aparente. Ubicación: CCP- ESAI. Efecto: *Sin posibilidad de monitoreo. | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202423 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA derivada 202408983 concluída. Conforme Relatório Técnico emitido por Protek (anexo à baixa da SSA), a origem das falhas que causaram instabilidade na rede do ESAI estavam relacionadas a configurações não aplicadas a nivel de redundância entre os switches core da rede. O problema foi corrigido e o ESAI se encontra estabilizado desde 18/06/24. Após reunião realizada na mesma data, foi deliberado pelo reinício do período de Ensaios de Disponibilidade, que finalizou em 13/07/24.
202408645 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 03/06/2024 21:00:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio FAILOVER automático del SCADA sin motivo aparente, quedando el servidor RAS-1 indisponible. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202423 | DANILO NADAL | REALIZADO DO REINÍCIO QUE SERVIDOR RAS1 QUE SE ENCONTRAVA EM SHUTDOWN. A ANÁLISE DA CAUSA DO PROBLEMA SERÁ TRATADA COM A SSA. 202408797, JUNTAMENTE COM FABRICANTE HITACHI. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202408428 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202422 | 29/05/2024 08:31:30 | VERIFICAR E SOLUCIONAR POSSÍVEL DISCREPÂNCIA NO VALOR DE CORRENTE DO T04 (LADO DE ALTA TENSÃO). NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, AS INDICAÇÕES ERAM: SCC (~420A), SCADA E IED PP5T04I1(~320A). VER ANEXOS. | OUO7 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202422 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na curva 230 do Sistema SCC, de modo a normalizar o valor de corrente. Esta curva foi alterada durante a execução da SSA 202319921 (alterada a curva para os valores anteriores). Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202408329 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202422 | 27/05/2024 14:59:41 | Verificar/solucionar anormalidad de valores de corriente del R01, diferencia entre el SCC y SCADA. Posterior a la ejecución a la ATE202403485 en fecha 03/05/2024. Obs.: Valores normales en SCC conforme comparativa a otros reguladores en paralelo. | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202422 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO DE SCALE NA TABELA SOANLG DO SISTEMA SCADA DE 1200 PARA 2040, SEGUINDO ALTERAÇÃO JÁ REALIZADA NO SCC ATRAVÉS DA SSA. 202403953. SISTEMA SEGUE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202407593 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202420 | 15/05/2024 11:59:38 | Verificar/solucionar motivo de perda de informação do Setor Itaipu 60hz com COSRSE. | OUO6 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202420 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE A REMOTA CCRCNOS (RTU No. 101) ESTAVA EM "OUT" DESDE DIA 09/05/24 (VER ANEXO), FAZENDO QUE TODOS OS PONTOS ESTIVESSE INVÁLIDOS. A NORMALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FOI REESTABELECIDA COM O PROCEDIMENTO DE PASSAR A REMOTA PARA "IN". SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407535 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202419 | 10/05/2024 19:14:10 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "UTR UTR 610-1 COMM D20A 1 NC ANOR", quedando invalido los puntos analogicos. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202419 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO D20A QUE SE ENCONTRAVA FALHADO. O MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202407612. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407461 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202419 | 10/05/2024 04:33:12 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "UTR UTR 610-1 COMM D20A 1 NC ANOR", quedando invalido los puntos analogicos conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202419 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se sustituyeron los módulos WESTERM D20A y WESDAC D20AC. El módulo D20A instalado presentaba fallas (LED FAULT encendido), por lo que fue reemplazado nuevamente. Se emitieron las SSAs 202407741, 202407744 y 202407746 para enviar a reparación los módulos sustituidos.
202407221 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202418 | 05/05/2024 15:38:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual el Videowall se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202419 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADO REINICIO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DO GERENCIADOR VIDEOWALL QUE SE ENCONTRAVA INOPERANTE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407101 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202418 | 02/05/2024 20:46:51 | Verificar motivo de la discrepancia entre las indicaciones de temperatura del devanado BT Fase A entre el KT (62ºC) y el SCADA(98ºC). | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202418 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fue realizado el cambio del transductor MCR-PT100 S/N:2000376194 correspondiente a la temperatura del devanado BT Fase A. Se realizo además la sustitución del módulo D20A y el intercambio de transductores entre las fases A y B de modo a identificar el problema. La medición de temperatura fue normalizada, verificando con CCR que ya no existe discrepancia significativa con la temperatura observada en el panel KT.
202406807 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202417 | 26/04/2024 16:15:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe indicación de -0,15 en la compuerta 11 afectando al cálculo de caudal vertido. UTR550, RTU Number 80 point number 11 | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Cambiado módulo D20A. Verificado funcionamiento de UTR mediante ensayos de inyeccion de corriente e inspecciones via software configPRO. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Fue emitida por OPUO.DT la SSA 202406815 para el dispositivo primario. Emitida SSA 202407812para verificacion/reparo de modulo D20A.
202406801 | SCA |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 15:34:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe indicación de -0,15 en la compuerta 11 afectando al cálculo de caudal vertido. UTR550, RTU Number 80 point number 11 | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417
202406352 | STE |  | G073Z001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 | 2983.005-2 | 202416 | 20/04/2024 08:26:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2S-FIP02 - ECE GTW1/GTW2 SINCRONISMO FALLA", sem rearme. | OUO7 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no equipamento, sendo identificado que o switch ST encontra-se indisponível para o sistema. Foi realizado um reset físico no equipamento, restauração de backup e readoção das portas do switch ao controlador SEL5056, normalizando seu funcionamento. Na estação de Engenharia, foi necessário incluir o endereço IP 192.168.1.1 para que o switch possa ser identificado pela controladora. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202406196 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202416 | 18/04/2024 14:39:11 | Verificar accionamiento intermitente de las alarmas "Condicion anormal" de los siguientes UMR: OP01, OP02, UMR-01/02, UMR-14/15, 3S1. Verificado el led concentrador apagado. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202416 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se verificó las alarmas de los siguientes UMR: OP01, OP02, UMR-01/02, UMR-14/15, 3S1 y se constató que el sistema se encontraba en proceso de virtualización y debido a los trabajos realizados se generaron las alertas mencionadas; mayores detalles en: SSA202405507;SSA202405593;AT202403074 y AT202403440.
202405372 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202414 | 03/04/2024 17:08:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com o ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. | OUO6 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202414 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS SERVIDORES BITICCP1 E BITICCP2 QUE ESTAVAM COM A APLICAÇÃO DO LINK COM ONS TRAVADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405223 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202414 | 02/04/2024 16:08:51 | Reiniciar servidores IFS para normalizar conexión con el SCADA SEMD3 luego de la intervención del fabricante Hitachi en el SCADA NMR5 mediante AT 202402751. Durante el servicio será necesario alterar los canales de PRI para ALT, en dos ocasiones. | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202414 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi interrompido os serviços do IFS2 (STOPSOS) de modo a permitir analises pelo canal SEMD3 principal do SCADA. Realizado reinicio do modem do lado SCADA, normalizando a comunicação. Após reiniciar os serviços do IFS2 (INITSOS), o sistema foi normalizado. Equipamento liberado para a operação.
202404643 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202412 | 20/03/2024 01:29:32 | Verificar/solucionar motivo por el cuál no se reciben datos de la ONS e independientemente del canal seleccionado del link "COSRSE_RX" presenta mensaje "Provider Abort". | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REESTABELECIDA COMUNICAÇÃO DO APLICATIVO "OSI STACK" QUE SE ENCONTRAVA TRAVADO NO SERVIDOR BITICCP1. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202404404 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202411 | 15/03/2024 13:18:36 | Verificar motivo de la actuación de la alarma "UTR 670-2 COMM D20K2" sin rearme. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO D20K QUE SE ENCONTRAVA EM POSIÇÃO LOCAL SEM POSSIBILIDADE DE REARME. MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202404425. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202404335 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202411 | 14/03/2024 11:42:15 | Verificar motivo de la actuación de la alarma "UTR 611 COMM D20C 2" sin rearme. | OUO6 | MEL4 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202411 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado sustitución del módulo WESDAC D20C en la UTR 611. Solicitado SM para el módulo sustituido.
202403991 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 09/03/2024 11:02:31 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "CAG :60HZ-Medida Pri/Alt de MW Inconsistente" de forma intermitente en las unidades 10, 11, 15 y 17. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202410 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Verificado error de parametrizacion del CAG sector de 60 Hz luego del DB3 del 07/03/2024. Fue corregido mediante restauracion de un savecase valido desde el menu CAG del WS500 con apoyo del personal de GSS. Verificado sistema en condiciones normales de operacion.
202403837 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202410 | 07/03/2024 16:13:57 | Coordenar failover do SCADA e fazer um layout para o videowall apontando para RAS2. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202410 | DANILO NADAL | COORDENADO FAILOVER DO SISTEMA SCADA PARA BITRAS2, JUNTAMENTE, COM OPERAÇÃO PARA ALTERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT NO VIDEOWALL DO DESPACHO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403603 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202410 | 05/03/2024 02:42:44 | Verificar motivo por el cual se encuentran invalidos los puntos en anexo. Puntos calculados de la U17 y U16 de la RTU-108 presentan informacion erronea. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202410 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada verificação dos pontos no sistema EMS\SCADA e constatado que os mesmos estão validos (sem erro de telemetria). O GSS informou a realização de correção no arquivo de configuração da IBCalc para a operação em conjunto com o RAS2, sendo essa a possível solução da falha informada. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403475 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202409 | 29/02/2024 11:38:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os pontos 05 até o 15 da RTU18 ficam inválidos no SCADA de forma intermitente. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202409 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo con falla, verificado en SCADA correcta lectura de valores analógicos. Equipo en condiciones de funcionamiento. Catastrado SSA 202403561 para reparo de modulo dañado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403399 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202409 | 28/02/2024 15:43:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo pérdida de comunicación de todos los puntos del Sistema SCADA sin motivo aparente y sin alarma característica. Obs.: Verificado en la pantalla "RTU Management" que hubo falla en el canal primario de las UTR con transferencia para el canal secundario de comunicación. | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202409 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificada ocorrência de crachdump no PCU1, provocando restart dos driver de comunicação e transferencia das UTR's para o canal secundário. Após o restart automatico do PCU1, a aplicação cagsrv não inicializou, sendo necessário o restart de todas as aplicações, o mesmo foi feito para o PCU2. Aparentemente a falha estava relacionada ao excesso de logs gerados pela aplicação cagsrv, sendo assim foram desabilitados os logs da mesma. Esta falha não tem ligação com as atuais ocorrrências no RDAS.
202402457 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202407 | 15/02/2024 16:22:05 | Verificar y solucionar porque puerta de acceso a la CCR cota 135 lado BR no desbloquea el acceso mediante el lector de carnet "LM-190B/a" | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202407 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | ACCESO NORMALIZADO POR LA CONTRATADA MEDIANTE REINICIO, LA LECTORA FUE SUSTITUIDA POR DEFECTO REINCIDENTE EN EL MARCO DE LA GARANTIA SIN AFECTAR EL MATERIAL EN STOCK. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202402257 | STE | 202402214 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202406 | 07/02/2024 16:12:54 | Alterar ponto de medição da temperatura ambiente do pátio da subestação MD, conforme planilha anexa. A alteção consiste em mudar o tipo de dado de "normalizado" para "ponto flutuante", a fim de corrigir a falha de telemetria no SCADA da usina. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202406 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base da Dados do SCC, de modo a enviar como ponto "float" a indicação de temperatura do pátio da SEMD para o Sistema SCADA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202402214 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 07/02/2024 09:24:56 | A Tag "SEMD_500.SUPERV/CONTR PATIO TEMPERATURA AMBIENTE .AV" está com valor 0 desde às 8h19min do dia 05.02.2023. O valor de temperatura é utilizado pelas equipes de tempo real para determinar a corrente máxima de sobrecarga dos transformadores da SE-MD. A indisponibilidade dessa informação impacta na transmissão de energia para a ANDE, especialmente nesses dias, em que os equipamentos da SE-MD estão operando próximo aos limites de sobrecarga devido à alta carga do SIN-PY. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202406 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificada incompatibilidade no tipo de dado utilizado para o ponto nas bases de dados do SCADA e SCC, por isso tentou-se realizar a adequação na base de dados do SCADA através do aplicativo LORUP, contudo não foi possível devido a falha no aplicativo. Em suma, a adequação de tipo de dado foi realizada no SCC através da SSA 202402257.
202402080 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202406 | 05/02/2024 05:32:56 | Verificar/solucionar: perda do servidor RAS2, sem motivo aparente. Verificado que o servidor RAS1 assumiu como principal. No entanto, 15 minutos depois, o RAS1 também perdeu conexão com o sistema SCADA. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi constatado restart dos executáveis RAS1, RAS2, RDAS1 e RDAS2, sendo que RAS1 e 2 permaneceram desativados após os restarts. Para reestabelecer o sistema SCADA foi necessário reiniciar os executavés RAS1 e 2. O motivo das falhas será analizado pelo fabricante apartir dos logs coletados.
202401903 | STE |  | T091F011 | MONITOR No. 11 E ACESSÓRIOS | 1013.036-1 | 202405 | 01/02/2024 15:53:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo/monitor 11 encontra-se com a imagem travada (na cor verde ) também afetando parcialmente os módulos/monitores 06, 07 e 12 | OUO6 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202405 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado mal funcionamento do servidor gerenciador do Video Wall, portanto decediu-se reiniciar o mesmo. Após o reinicio do servidor a falha foi sanada com a edição do layout.
202401775 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202405 | 31/01/2024 11:24:31 | Acompanhar suporte remoto do fornecedor SIEMENS-Colombia na resolução de pendencias de comissionamento da Linha 13 e 14 500kV YZU da SEMD. Ref SSA 202401102. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202405 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento das atividades do fornecedor conforme previsto. Mensagem durante comando na seccionadora 94LI5T foi solucionada alterando-se o parâmetro "Timeout CON" de 20s para 30s. Equipamento liberado para a operação.
202401468 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202404 | 26/01/2024 11:50:16 | Verificar y solucionar motivo por cual todos los puntos del CD-01 quedaron inválidos en el SCADA. realizado colocacion de la UTR para OUT/IN no retornando supervisión | OUO6 | MEL4 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada análise do protocolo de comunicação entre PCU e UTR CD-01, sendo verificado ausência de comunicação entre os dispositivos, portanto foram realizadas manobras de comutação de canais a fim de forçar o retorno da comunicação, todavia somente após colocar a UTR fora de serviço (out) e em seguida coloca-lá em serviço (in) novamente houve o reestabelecimento da comunicação entre PCU e CD-01.
202401445 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202404 | 26/01/2024 05:42:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR520-1 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla", sem rearme, após manobra de transferência do serviço auxiliar 50Hz. Verificado no local que a UTR está com leds apagados, conforme vídeo em anexo. | OUO5 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se encontró fuente de alimentación D20PS por encima del valor de tolerancia recomendado, valor de tolerancia max 5.2V, Tensión +5V= encontrado 5,6V. Verificado batería interna de la CPU con batería baja y realizado sustitución por sobresaliente. Catastrado SSA 202401562 para IMA0. Sustituido fuente D20PS por sobresaliente. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401140 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202404 | 22/01/2024 11:15:41 | Verificar solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "caminho/camino comunic. UTR633 alterado", verificado alteração de canal de forma constante e todos os pontos da UTR inválidos. | OUO6 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a CPU D20ME da UTR estava com o led de falha aceso e não respondia a conexão serial via WESMAINT, portanto realizou-se a substituição da CPU por sobressalente. Após a substituição da CPU e carregamento do ajuste a UTR passou a funcionar sem falhas de comunicação.
202400496 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 11/01/2024 10:36:18 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA OCORRIDO NO APLICATIVO "SYSII" DO SISTEMA SCADA QUE IMPEDIU A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE 3, REFERENTE A AT. 202400425 / SSA. 202319401. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADO INVESTIGAÇÃO DO PROBLEMA OCORRIDO, JUNTAMENTE COM FABRICANTE HITACHI/ABB. IDENTIFICADO QUE DURANTE A COMPILAÇÃO DA DB3, O PONTO 2510 DA REMOTA 12 QUE HAVIA SIDO EXCLUÍDO DA BASE COM A SSA. 202320272, NÃO FOI COMPLETAMENTE ELIMINADO DOS REGISTROS. SEGUI-SE ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE NA COMPILAÇÃO DB4, ONDE O PROBLEMA FOI RESOLVIDO. EM ANEXO, DETALHAMENTO DO QUE FOI REALIZADO PELO FABRICANTE.
202400216 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202401 | 05/01/2024 13:51:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual no indican en el SCADA los estados reales de los interruptores 52-B3 y 52-A4 indicando extraido y aterrado estando los interruptores inseridos y cerrados. Tampoco aceptan comandos via SCADA. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202401 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Normalizado informaciones en SCADA según baja Parcial#1 y ajustado sincronismo de tiempo de los reles de MEG2 segun baja de su SSA 202400328. Equipo en condiciones normales.
202519099 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3128.004-0 | 202549 | 02/12/2025 14:37:25 | Atualizar firmware do switch sobressalente para versão 9.1.13, conforme procedimento no e-mail anexo. Equipamento foi atualizado para 9.1.10 pela SSA 202410210, porém fabricante disponibilizou versão mais recente (9.1.13), mesma que será aplicada aos switches do painel 3S-L34 (SSAs 202518854 202518855, 202518857). Realizar testes funcionais antes e após atualização, validando ausência de falhas. Fw disponivel em: P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\ | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada la actualizacion a la version 9.1.13 sin inconvenientes.
202518857 | STE |  | E021A004 | SWITCH STATION - TJ101 | 3128.003-8 | 202548 | 27/11/2025 07:52:20 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Actualizado el firmware a la verison 9.1.13 sin inconvenientes
202518855 | STE |  | E021A003 | SWITCH PROTEÇÃO ALTERNADA - TJ02 | 3128.002-6 | 202548 | 27/11/2025 07:52:31 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambiado el firmware a la version 9.1.13 sin inconvenientes
202518854 | STE |  | E021A002 | SWITCH PROTEÇÃO PRIMÁRIA - TJ01 | 3128.001-4 | 202548 | 27/11/2025 07:52:42 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202602 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Actualizado el firmware a la version 9.1.13 sin inconvenientes
202517353 | SEE | 202225124 | G073Z001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 | 2983.005-2 | 202544 | 30/10/2025 15:02:34 | Acompañar a los técnicos de SEL para realizar la actualización del software controlador SEL-5056, así como los firmwares de los switches SWT-ST, SWT-PP y SWT-PA, conforme procedimiento adjunto. Fecha prevista para la actividad: Semana del 19 de enero de 2026. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202604 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202514999 | APV | 202417962 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202538 | 18/09/2025 14:44:37 | CONFORME ACORDADO CON SO.DT (Alejandro Gimenez), GENERAR UNA S.O.S PARA SO.DT PARA LA INSTALACIÓN DE LA PUESTA TIERRA DEL POSTE Y DEL ACESSS POINT. ACOMPAÑAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ADJUNTAR A ESTA SSA EL NÚMERO DE S.O.S Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RESULTADO FINAL PARA LOS 4 (CUATRO) ACCESS POINTS DEL VERTEDERO: M066Q022, M066Q023, M066Q024 Y M066Q025 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202539 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada SOS, número SS-773/2025
202511754 | AAT |  | G076N001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO 5S-D1 | 2409.005-6 | 202530 | 23/07/2025 15:38:02 | [Proyecto de ampliación del patio de 66 kV]: Realizar los ensayos de puesta en servicio del panel 5S-D1, con el acompañamiento de representantes de la empresa WEG, conforme a los documentos anexos en la SDS-15676. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15676. Según el último cronograma compartido, la fecha prevista de inicio de los ensayos es a partir del 21/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511714 | AAT |  | G076M001 | PAINEL DE SUPERVISÃO 4S-TR3 | 1768.001-7 | 202530 | 23/07/2025 15:38:19 | [Proyecto de ampliación del patio de 66 kV]: Realizar los ensayos de puesta en servicio del panel 4S-TR3, con el acompañamiento de representantes de la empresa WEG, conforme a los documentos anexos en la SDS-15674. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15674. Según el último cronograma compartido, la fecha prevista de inicio de los ensayos es a partir del 21/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202507876 | AAT | 202507779 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 26/05/2025 09:58:47 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de señales conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202507859 | STE | 202507792 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202522 | 26/05/2025 09:59:35 | Realización modificación de descriptivo, par de mensajes, nivel de alarma y parámetros para alarmar en la estación centralizada señales relativas a los paneles 2F-VL31, 2F-VL42 e 2F-B12 del seccionamiento, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizadas todas las modificaciones según planilla anexa en la SSA
202507270 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202520 | 12/05/2025 10:05:01 | Realizar procedimiento conforme archivo anexo para deshabilitar en los RTACs la lógica de forzado de calidad de señales de "Invalid" a "Blocked". Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue deshabilitada la logica segun procedimiento. Se realizaron test pero sin exito. Fue regresada a su configuracion inicial.
202507136 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202519 | 08/05/2025 17:10:17 | EJECUTAR CLONACIÓN DE STH-PCD-VM01 PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL AMBIENTE DE HOMOLOGACIÓN DE STH DEFINIDO EN LA VLAN 313. EJECUTAR EL CAMBIO DE NOMBRE DE HOST Y CONFIGURACIONES DE RED DE LA MÁQUINA CLONADA CONFORME PROYECTO 6018-20-15234-E. ESTE NUEVO AMBIENTE SE UTILIZARÁ PARA REALIZAR PRUEBAS DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS AL SIRI. SE ADJUNTA PROYECTO 6018-20-15234-E | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Clonagem realizada conforme solicitação. Configurado novo nome STH-HOM-VM01 com IP 172.31.75.51.
202506316 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202517 | 22/04/2025 10:54:00 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Fecha prevista: Martes 19/05. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202521 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC.
202505991 | ADM |  | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202516 | 14/04/2025 13:33:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187368&eventid=170379550] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Access Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202508167 (D)).
202504205 | STE | 202503990 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202512 | 20/03/2025 13:40:18 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86TT TDD RECIBIDO do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202516 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a edição já havia sido executada na SSA 202404679. Foi verificado em campo e confirmado que a alteração já estava implementada.
202503238 | STE | 202501546 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202511 | 10/03/2025 14:09:39 | Solicitamos apoio para verificar funcionamento e ajuste do conversor de mídia (associado ao TRANSFIX) localizado no quadro CXT do TU-15 fase B. | MET1 | MEL4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Foi informado pelo setor emissor que, devido a troca do equipamento, o conversor de mídia não está mais em operação. Desta forma, não será necessário o apoio conforme solicitado.
202503086 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202509 | 27/02/2025 14:30:17 | Conforme recomendação do fabricante SEL, realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido às vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\SEL Bulletin\2025.05). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202523 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el bios correctamente segun el procedimiento.
202502761 | STE |  | M066E022 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 | 1352.189-9 | 202509 | 27/02/2025 10:36:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96501&eventid=169751162] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202513 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado testes no AP e retornado para a sua posição original na AT 202504819. Equipamento normalizado.
202502596 | STE | 202502484 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202508 | 19/02/2025 14:27:38 | DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0455 REFERENTE A COMANDOS PARA CONTROLE DO COMUTADOR DE TAP DO TD-01 VIA SCADA, NÃO IMPLEMENTADOS. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | CABO A5X-0455 desconectado y pasado para reserva. Trabajo realizado en conjunto con MEL1.
202502257 | AMP |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202508 | 18/02/2025 09:40:21 | [SVP-06] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU06-1020) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO EN EL PD DE LA UG-06 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 (ENTRE AGOSTO/SETIEMBRE). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202501569 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202506 | 04/02/2025 07:41:06 | [Implementación de supervisión para la desconexión de los cargadores C1y C2]: Verificar si los pares de reserva "9" de los cables E71064A y E71067A están disponibles para su uso, en caso de no estar disponible verificar si existe otro par reserva. Solicitar apoyo y coordinar actividad con SMMG.DT. Para más detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Constatado a existência dos pares reservas 9, 10, 11 e 12 dos cabos F71064 e F71067. Realizado teste de continuidade dos pares reserva. Verificado que os cabos possuem nomes distintos entre quadro do carregador e DAUC. Carregador E71064 e E71067 corresponde a F71064 e F71067 na DAUC). Na DAUC, já existem os cabos com a inicial E (ver imagem anexo).
202501509 | STE |  | T075A009 | UTR 670-1 SWITCH_SW2 ONS_ITAIPU CAG60 | 1489.049-4 | 202506 | 03/02/2025 07:59:38 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. Ref.: SSA 202411322. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202508 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do firmware do switch para versão 07.1.08 conforme solicitado.
202501508 | STE |  | T075A008 | UTR 670-1 SWITCH_SW1 ONS_ITAIPU CAG60 | 1489.048-2 | 202506 | 03/02/2025 07:59:49 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. Ref.: SSA 202411322. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202508 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do firmware do switch para versão 07.1.08 conforme solicitado.
202501442 | ADM | 202501307 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 31/01/2025 08:08:08 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de punto sobre falla de los IEDs IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Modificación de descriptivo
202501272 | STE |  | M066U001 | SWITCH DE ACESSO - SIRI-UTA16-SWA01 | 1355.036-1 | 202506 | 06/02/2025 09:27:04 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202539 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-18 y UTP-SVP-18A certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202506235 para actualizar diseños.
202501271 | STE |  | M066T001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA15 - SWA01 | 1355.032-4 | 202506 | 06/02/2025 09:26:41 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada configuraciones de puerta 19 y 20 y VLANs, conforme documento. Realizada conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-18 y UTP-SVP-18A. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios.
202501270 | STE |  | M066S001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA14 - SWA01 | 1355.031-2 | 202506 | 06/02/2025 09:26:30 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202516 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada configuraciones de puerta 19 y 20 y VLANs, conforme documento. Realizada conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-14 y UTP-SVP-15. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202511446 para actualizar diseños.
202501269 | AMP |  | M066R001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA13 - SWA01 | 1355.030-0 | 202506 | 06/02/2025 09:26:12 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202501267 | SPG |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202506 | 06/02/2025 09:24:53 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202608
202501264 | STE |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202506 | 06/02/2025 09:22:56 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202523 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-05 y UTP-SVP-06 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202511433 para actualizar diseños.
202501262 | AMP |  | M066K001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA08 - SWA01 | 1355.025-6 | 202506 | 06/02/2025 09:21:27 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202501070 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202504 | 24/01/2025 11:03:23 | CONFIGURAR DOS OBJETOS DE HOST: Objeto1: RPMF-PDC-VM01 IP1: 172.31.16.48 Descriptivo1: VM OpenPDC-RPMF Objeto2: CHI1011 IP2: 172.17.7.41 Descriptivo2: VM OpenPDC Proxy-60Hz - CONFIGURAR REGLAS RPMF-PDC-VM01:any --> CHI1011:4179 (TCP) RPMF-PDC-VM01:any --> CHI1011:4179 (UDP) - VERIFICACIÓN Conexión exitosa desde RPMF-PDC-VM01 a CHI1011 y bloqueo en sentido inverso. Adjuntar resultado de las dos pruebas. Ajunto pedido vía memo I/EN.DT/033485/24 y documentos de referencia. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202505 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuracao e deploy das regras conforme solicitado. Configurado log ativo para esta regra.
202500145 | SCA |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202502 | 06/01/2025 13:39:44 | Conectar/desconectar cables en bornes de reglas de la UTR 633, conforme detalla los documentos adjuntos. También catastrar los puntos asociados en la DB de la UTR conforme documentos correspondientes anexos. Servicio asociado al proyecto de accionamiento remoto de las sirenas del vertedero desde el SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202500142 | SCA |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202502 | 06/01/2025 13:39:27 | Conectar/desconectar cables en bornes de reglas de la UTR 550, conforme detalla los documentos adjuntos. También catastrar los puntos asociados en la DB de la UTR conforme documentos correspondientes anexos. Servicio asociado al proyecto de accionamiento remoto de las sirenas del vertedero desde el SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202419864 | STE |  | M066U028 | ACCESS POINT SIRI-UTA16-LAP07 | 1352.151-3 | 202451 | 17/12/2024 15:17:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187449&eventid=168854411] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202504 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Verificado falso contato na alimentação, feito ajustes e reaperto nas conexões e reconfigurações no LAP.
202419687 | APV |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202450 | 13/12/2024 15:08:50 | Durante la ejecución de la SSA202418780 fueron reemplazadas 6 de 8 baterías del banco. Reemplazar ambas baterías reutilizadas conforme disponibilidad en almacenes. Ver anexo. OBS: *Fueron reutilizadas 2 baterías (negras) para completar el banco debido a falta de stock en almacenes. *Código de material 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202419080 | AIM |  | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202449 | 05/12/2024 14:29:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187464&eventid=168629028] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202504 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Encontrado AP com defeito. S/N: FJC254718JR Entregue a IEE4 e emitida documentacao SSA 202500833.
202418337 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202447 | 18/11/2024 10:36:44 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL REGULADOR R0X NO ACEPTO COMANDO DE VARIACION DE TAP VIA SCC, ESTANDO CONTROL DE TAP EN INDIVIDUAL. OBS: REALIZADO COMANDO VIA IHM CON SUCESO. | OUO7 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificar logs de comunicación al momento del mando. No se registro ningun evento de mando durante la maniobra desde el SCC Se aguarda proxima visita periodica del fabricante para su verificacion
202418297 | STE |  | M088L181 | ESAI-SEMD.3CRL-1-CCO508 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.104-0 | 202446 | 14/11/2024 22:02:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta de la caseta no traba en la posición cerrada. | OUO7 | MEL4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202447 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Se realizó ajuste de la cerradura electromagnética, reposicionado tornillo faltante, ajustado y testado. En condición normal |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202418227 | AIM |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202447 | 18/11/2024 10:00:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. Evento identificado en la Puesta en Servicio Lógico Ampliación WIFI del SIRI. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202504 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Acces Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202501250 (D)). (Se modificó el estado de la SSA de ADM a AIM)
202418042 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202446 | 12/11/2024 15:33:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual la columna de monitores 01, 06, 11, se encuetra congelada. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO QUE SE ENCONTRAVA COM A APLICAÇÃO TRAVADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202417455 | STE | 202415473 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202445 | 05/11/2024 07:39:41 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR, NO SISTEMA SCC, O MOTIVO PELO QUAL OS PONTOS DE SUPERVISÃO QDCC1 E QDCC2 ESTÃO CHEGANDO COM ERRO DE TELEMETRIA NO SISTEMA SCADA. SSA. 202415473 DE ORIGEM. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram cadastrado os pontos para envio ao SCADA (canal SCCDC3), normalizando a supervisão dos pontos. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202417454 | STE | 202416599 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202445 | 05/11/2024 07:39:53 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR, NO SISTEMA SCC, O MOTIVO PELO QUAL OS PONTOS LOCAL/REMOTO NÃO ESTÃO CHEGANDO NO SISTEMA SCADA. SSA. 202416599 DE ORIGEM. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o cadastro dos pontos no Sistema SCC (canal "SCADA"), de modo a normalizar a supervisão destes pontos no Sistema SCADA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202416844 | STE |  | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202443 | 21/10/2024 10:49:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96420&eventid=168007640] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202448 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Monitorado o Access Point por 7 dias e está online e sem falhas. Ficou offline por um período de 16/10 à 25/11, não foi possível identificar o motivo. Está em funcionamento normal.
202416648 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202443 | 21/10/2024 12:01:45 | Vincular a conta de usuário "kare7880" ao grupo "GRP_PERMIT_OPSDT_PI". [SOASMDT-183: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-183] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202445 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado e verificado correto funcionamento com usuária.
202416647 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202443 | 21/10/2024 12:02:58 | Criar conta de usuário "vgolivei", e vincular aos grupos: - GRP_ADMIN_SOPHO - GRP_ADMIN_STH - GRP_PERMIT_COTEL - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_SOPHO_VPN - GRP_PERMIT_STH_VPN - GRP_PERMIT_ZABBIX - GRP_ServerViewer [SOASMDT-182: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-182] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202447 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada cuenta de usuario y asignados los permisos solicitados. Informada contraseña al usuario.
202416645 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202443 | 21/10/2024 12:03:19 | Associar as contas de usuários "nesello" e "luismarc" aos grupos padrão de MEL4. [SOASMDT-181: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-181] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202510 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Alterado para perfil de administração MEL4, para apoio no comissionamento da RTA.
202416611 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202442 | 16/10/2024 17:11:13 | Verificar/solucionar punto invalido del sistema de teleprotección en la pantalla "PROTVHA1" RTU: SEMD3; R: 105; POINT: 4970. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | O PONTO EM QUESTÃO SERÁ ELIMINADO DA BASE DE DADOS DO SCADA COM EXECUÇÃO DA SSA. 202418608. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202416599 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202442 | 16/10/2024 15:47:54 | Verificar/solucionar puntos invalidos conforme anexo, en la pantalla "SEMDVCC", estos puntos provienen de la RTU SEMD1. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS ATRAVÉS DA SSA. 202417455 PARA SISTEMA SCC. OS PONTOS EM QUESTÃO FORAM NORMALIZADOS. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202416568 | ADM | 202408000 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202442 | 16/10/2024 10:52:09 | Conforme SSA de origem, solicitamos coordenar com MEL-1 e simular desde os dispositivos primários a atuação dos pontos digitais do arquivo em anexo, correspondente aos endereços IEC104 16464 e 16063. Verificar o correspondente registro com estampa de tempo em milisegundos na RTU02, SCC e SCADA e anexar arquivos na baixa da SSA. Ref. RAP 14/23, SSA 202408322. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Aguardando disponibilidad del sector MEL1
202416373 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202442 | 16/10/2024 16:49:59 | Alterar tablas SOSTAT y SORFOR conforme anexo. SOSTAT puede ser alterada con script SQL. SORFOR debe ser alterada manualmente. Motivo: ajustar fórmula asociada al punto "CAG_50 METODO ECU PARAMETROS" válidos/inválidos. Este punto es alarmado cuando hay una discrepancia en el savecase utilizado por los operadores. SSA referencia: SSA 202405674. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202416235 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202441 | 09/10/2024 08:51:28 | Modificar el tiempo de ciclo de ejecución de las lógicas del PLC de 100ms para 20ms. Realizar ensayos de funcionamiento mediante maniobras de equipos del vano. En caso de no ser favorable el ensayo, adecuar el tiempo del ciclo de ejecución a otro valor donde se constate un ensayo exitoso. Encaminar Backup a IEE3 posterior a la modificación e informar el tiempo configurado. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202444 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue modificado el tiempo de ejecución a 20ms sin éxito al resultado esperado. El Gateway siguen sin enviar la terminación de mando para el caso de los seccionadores. Se presume que este es el motivo por el que aparece el popup en el SCC con el mensaje "CONTROL ORDER COULD NOT BE TRANSMITTED"
202414318 | STE |  | M075A002 | SWITCH SW-ECL-01 | 3291.001-4 | 202437 | 09/09/2024 14:25:54 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o switch SW-ECL-01 da ETA está indicando falha (LED F acionado cor vermelha). Segue imagens e log de eventos do switch em anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada verificación del switch, deshabilitando la alarma en estado Link up.
202414286 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202437 | 09/09/2024 14:25:43 | Verificar motivo por el cual el gateway no envia terminacion de mando luego de las maniobras de los equipos, mandos desde el SCC | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202444 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | En el gateway se cambio el parámetro del timeout de mandos. Sólo para los seccionadores no llegaba la terminación de mando, y considerando que los seccionadores tienen un tiempo total de actuación aprox de 15segundos, se dejó configurado a 20 segundos, con una holgura de 5 segundos
202414012 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202436 | 03/09/2024 11:23:15 | Verificar correcta actuación alarma "MONITOR TEMP FALLA" del Trafo 03 / DAUC-01 SSA origen: 202307930 202307932 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado atuação do ponto desde a DAUC-01, confirmando atuação do alarme. Conforme execução da SSA 202307930, comprovou-se a correta atuação desde o dispositivo primário. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202414009 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202436 | 02/09/2024 17:00:55 | Verificar correcta actuación alarma "MONITOR TEMP FALLA" del Trafo 02 / DAUC-01 SSA origen: 202307924 202307925 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado atuação do ponto desde a DAUC-01, confirmando atuação do alarme. Conforme execução da SSA 202307924, comprovou-se a correta atuação desde o dispositivo primário. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202412317 | STE | 202410464 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202432 | 06/08/2024 07:33:30 | Providenciar alteração de RTNBND na SOANLG de pontos sobre nível do tanque de expansão para atendimento da SSA principal, conforme anexo. Obs. Scripts de sql. SSA 202411677 contenía valor cambiado. Debia ser 5.7. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202412266 | STE | 202411981 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202432 | 05/08/2024 10:54:01 | Realizar modificación del descriptivo y nivel de alarma de puntos sobre los IEDs F06, F10, F19, F20 y la función 51NT-P, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição de descritivos e nível de alarme na base de dados do gateway 2PGTW-3CRL4 conforme solicitado.
202412206 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202431 | 03/08/2024 14:04:57 | Verificar motivo por el cual hubo retraso para llegada de comando de cierre via SCC a la seccionadora 74LI4. | OUO7 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi alterado no GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1 o parâmetro "Command operation timeout" para 20 segundos conforme anexo. Realizado testes de comandos no Gateway nas ATs: 202408723 e 202409277 com sucesso.
202412187 | STE | 202409449 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 02/08/2024 15:39:48 | Excluir pontos conforme anexo (planilha+SQL) referentes ao painel PCG-02X. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202412184 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202431 | 02/08/2024 15:26:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando alerta "Required hotfix with ETrack 4111389/4079016/4078688 is not found on appliance". [Condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202437 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Casos Veritas: 240805-001861/240913-001464/240906-001630 Instalado bundle de hotfix etrack 4078688 em ambas instâncias (media server e worm). A respeito do 4111389 deve ser instalado somente imediamente antes do momento que for feito upgrade de versão do software do appliance e netbackup. O 4079016 não se aplica a nossa solução pois trata-se de serviço Cloud. Os serviços estão todos online e funcionais. Os alertas presentes no momento podem ser ignorados pois não são relevantes par
202412182 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202431 | 02/08/2024 15:25:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando alerta "Required hotfix with ETrack 4111389/4079016/4078688 is not found on appliance". [Condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202437 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Casos Veritas: 240805-001861/240913-001464/240906-001630 Instalado bundle de hotfix etrack 4078688 em ambas instâncias (media server e worm). A respeito do 4111389 deve ser instalado somente imediamente antes do momento que for feito upgrade de versão do software do appliance e netbackup. O 4079016 não se aplica a nossa solução pois trata-se de serviço Cloud. Os serviços estão todos online e funcionais. Os alertas presentes no momento podem ser ignorados pois não são relevantes para nossa
202412160 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202431 | 02/08/2024 10:51:57 | Conforme SSA 202408546, verificar motivo pelo qual o ponto 50BF-A do interruptor 44L78 é enviado como a qualidade inválida para os Sistemas SCC e SCADA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202433 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Conforme informado por MEL 1, por proyecto, el equipo (IED de protección) deshabilita o bloquea la función al momento de estar abierto los seccionadores adyacentes al interruptor, por lo que la calidad del punto 50BF es esperado que se encuentre en el estado invalido bajo esa condición. Esto se puede observar en la imagen adjunta, lectura de tiempo real del IED en esa condición, donde la calidad de la señal no es valida.
202412153 | STE | 202408322 | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202431 | 02/08/2024 10:52:05 | Simular envio dos pontos de supervisão do alarme “ACY2 e ACY2 ECCA-P ENVIO SENAL DE RECHAZO DE CARGA” e verificar o correspondente registro da estampa de tempo no SCC. Ver anexo da SSA principal 202408322. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202435 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a simulação de acionamento dos pontos conforme solicitado. O resultado dos ensaios estão anexado nesta SSA.
202412108 | STE | 202410056 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 01/08/2024 11:57:38 | Conforme SSA 202410056, criar pseudo ponto na sequencia disponível no DB. "El mismo será utilizado para alarmar al despachante en caso de intercambio Yacyretá/ANDE por encima de los límites de operación. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411322 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1489.050-1 | 202429 | 18/07/2024 08:57:34 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el firmware a la versión 7.1.08. No se constato algún problema, falla o alarma luego de la actualización.
202411066 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202428 | 14/07/2024 23:50:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a resistencia de aquecimento do painel UTR 610-1 está inoperante. (Videos em anexo da UG10-INOPERANTE e UG11-EFETIVA) | OUO6 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202433 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado termostato de la UTR en la posición cercano a cero, ajustado temperatura del termostato (35°C como en las demás UTRs) y verificado correcto funcionamiento según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202411024 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202428 | 12/07/2024 15:21:50 | [CT: 4500064790 Sustitución de los paneles PCI]: Incluir de forma temporal en la lista "Removed From Operation Summary" las señales descritas en el anexo. Será emitida otra documentación para la normalización de dichas señales, una vez sea comisionado el nuevo panel. Ref.: SSA 202411019 (DAUC-F). Obs.: Solo fueron incluidas las señales que son invertidas en el SCC. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Não foi necessário incluir os pontos na lista "Removed From Operation" devido a execução da SSA 202409386 (desconexão física dos pontos). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202411019 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202428 | 12/07/2024 14:49:04 | [CT: 4500064790 Sustitución de los paneles PCI]: Realizar desconexión y aislamiento temporal del cable E74001, perteneciente a señales provenientes del panel PCSVD/02 el cual fue descomisionado. Será emitida otra documentación para la reconexión de los mismos una vez sea comisionado el nuevo panel. Considerar los documentos adjuntos para realizar la actividad. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202446 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a desconexão dos cabos conforme solicitado.
202410969 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202428 | 11/07/2024 17:45:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a variável "Excitacion Potenciometro Manual Posicion" encontra-se com valor -25%, estando com indicação normal no convencional. RTU Name: UTR501, RTU Number: 1, Point Number: 100. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202432 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró ninguna anomalía de funcionamiento del panel, verificado indicación de "Excitacion Potenciometro Manual Posicion" en condiciones normales en SCADA, verificado que fue solucionado indicación anormal con la AT 202406242. Equipo en condición normal de operación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202410912 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202428 | 11/07/2024 08:40:36 | Realizar modificación de dirección 104 (Bitbyte) y verificación vía protocolo de la funcionalidad del mismo lado GTW (Seccionamiento) y SCADA NMR5. Detalles en anexo. Ref.: SSA 202400911, 202407255 (Modificación en origen). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202430 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizadas modificaciones solicitadas en la base de datos del SCC.
202410909 | STE | 202410715 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202428 | 11/07/2024 08:40:45 | Realizar modificación de descriptivo, par de mensajes y parámetros ALAT, ALAC, ALAK y ALON del punto sobre el SNTP2, conforme anexo | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202436 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración de descriptivos en el GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 conforme solicitud. Realizado backup de la configuración del GW. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410678 | AMP |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202428 | 09/07/2024 10:34:35 | [SVP-11] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU11-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. COORDINAR CON MEG1. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. CONSIDERAR FECHA LIMITE (ANTES DEL INICIO DE COMISIONAMIENTO) SEGUN ACTA EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202410667 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202427 | 06/07/2024 06:01:13 | Verificar motivo por el cual la temperatura del aceite del TU-04 de la Fase R indica 0° en el SIRI/SCADA. Verificado en el KT-04 indicación normal de temperatura. Ver anexo | OUO5 | MEL4 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202429 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por otro con las mismas características, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SIRI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202411393 para IMA0. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202410645 | AAT |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202427 | 05/07/2024 17:07:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se reporta ninguna alarma referente al RTU D001 inoperante. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202435 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Permitido acesso de pessoal de RIEDER para registro de imagens do hardware, os quais irão providenciar a fonte para substituir em outra data. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202410271 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202427 | 02/07/2024 08:21:31 | Replicar lo previsto en la SSA 202405126, considerando esta vez que la remota a ser ensayada es la RTU11, perteneciente a VHA. Encaminar los resultados como anexo de esta SSA. Ref.: SSA de YZU 202405156. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202427 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Captura de protocolo de comunicación y logs de la RTU. La captura de protocolo (archivo wireshark_21_07_2024) fue registrado durante la desenergización de la línea VHA1. El primer mando, sobre el interruptor 84LI8, no funciono por mas que se maniobro sobre el control local/remoto del IHM. Finalmente la apertura del interruptor se realizo desde el IHM, los demás mandos ya fueron desde el SCC.
202410225 | STE |  | T075X001 | QEDC - BASTIDOR 01 | 3225.001-9 | 202427 | 01/07/2024 15:17:43 | Favor remover o servidor op-gss e acessórios que se encontram no 1o. bastidor do painel QEDC na sala anexa à SDC. O servidor deve ser entregue na sala do GSS (4o. piso EP) Obs.: o servidor se encontra desligado. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | RETIRADO SERVIDOR, MONITOR, TECLADO E MOUSE DO QUADRO QEDC E ENTREGUE AO PESSOAL DO GSS, CONFORME SOLICITADO.
202410210 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3128.004-0 | 202427 | 01/07/2024 14:24:45 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el cambio de firmware según solicitado. No se constató ningún problema o fallo con el nuevo firmware.
202410185 | STE | 202408102 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202427 | 01/07/2024 10:35:19 | [RETROFIT PB-02] Desconectar y pasar para reserva el cable A5X-0606, correspondiente a puntos de comandos no implementados en el SCADA NMR5, asociado al control del conmutador de tap del TD-02. Considerar marcaciones en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y retirado para reserva cable A5X-0606 conforme solicitud. Emitida SSA 202412189 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410149 | STE |  | G097R001 | IFS SWITCH 1 | 2247.001-0 | 202426 | 30/06/2024 03:56:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não existe sinalização do led aceso na porta 13 do switch, em condição diferente das outras portas. D: IFS SW1 P:13 [RTU-10] P: BEO/DIO-F P:41,42 | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202430 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Verificado que el puerto 13 del switch corresponde a la RTU10, que se encuentra fuera de funcionamiento, por lo cual no existe comunicación en tal puerto. Esta conexión se puede observar en el diseño adjunto. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202410059 | STE | 202409909 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 27/06/2024 14:10:09 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, tb no ambiente DTS. É p/transferir e ajustar ptos de sinalização em tela. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410054 | STE | 202409347 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202426 | 27/06/2024 14:17:01 | Providenciar a alteração de um cálculo e a eliminação de 2 pontos calculados, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202430 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizaron las modificaciones solicitadas en la base de datos del SCC, acorde a los documentos adjuntos.
202410053 | STE | 202409651 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 27/06/2024 14:17:26 | Providenciar verificação da possibilidade de alteração de bitbyte do ponto, em anexo, do 2S-D02. O bitbyte do SCC não coincide com o ponto do SCADA. Além disso, o ponto está inválido no SCADA. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410052 | STE | 202409655 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202426 | 27/06/2024 14:17:44 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre o 2S-D02, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202430 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizaron las modificaciones solicitadas en la base de datos del SCC, acorde a los documentos adjuntos.
202409811 | AAT |  | M066C201 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-SQL-VM01 | 3138.042-0 | 202426 | 24/06/2024 11:04:33 | Realizar criação e configuração de instância no Banco de Dados SQL para TCMD conforme documento 6018-20-15230-P R1. Atribuir permissões de acesso de escrita e leitura ao usuário S.TCMD_BD | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202409707 | AAT |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202425 | 21/06/2024 16:06:59 | Realizar ajustes se necessário, e verificar funcionamento de backup da VM e também da nova instância SQL p/ TCMD conforme indicações do item 5.4.1 do documento 6018-20-15230-P R1 (5.4.1 e 5.4.2). Coordenar um ensaio de restore em conjunto com área usuária/fornecedor. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202409390 | AMP |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202424 | 15/06/2024 23:49:07 | Durante parada de la unidad la posición de la seccionadora 96U16 paso de abierta a indefinida y luego a posición abierta nuevamente sin motivo aparente. Problema reincidente conforme SSA's 201813304A y 201903730A. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado modulo de comando D20K sin anormalidad, encontrado falla de comunicación del modulo D20S asociado a indicaciones Double Point de la seccionadora 96U16, sustituido modulo y normalizado falla de comunicación. Emitida SSA 202419917 para reparo. Aguardando parada de la U16 para verificar indicación de la seccionadora, coordinado con CCR. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202409324 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202424 | 14/06/2024 10:02:19 | Em virtude do observado na OTS-SMMG-2023067, adequar a posição da UPS (marcada em vermelho no anexo). A posição atual da UPS dificulta o teste de ausência de tensão e o acesso à seccionadora 89.1 (azul no anexo), inclusive após a movimentação máxima que o carrinho onde ela está instalada permite. Ambas atividades são necessárias para as manutenções no local. | MEG2 | MEL4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202426 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de PROTEK. Instalado el soporte tipo flotante encima del cuadro CCO502 conforme lo proyectado (detalles en anexo).
202408966 | STE | 202407349 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202423 | 07/06/2024 17:13:34 | Verificar existencia de los cables E71101 y E71103 en el panel. Caso que los mismos se encuentren, realizar conexiones conforme marcaciones de los diseños anexados y simular accionamiento de los mismos en el SCC. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizada inspeção na DAUC-03, não sendo encontrado o cabo E71101. O cabo E71103 foi localizado, estando conectados os bornes X117:16 e X109A:69D. Todos os pontos relacionados se encontram na Base de Dados do SCC.
202408322 | STE | 202408000 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202422 | 27/05/2024 11:52:59 | Simular envio dos pontos de supervisão do Arquivo em anexo e verificar o correspondente registro da estampa de tempo no SCC (ver listas de alarmes, SOE e RG e arquivos de captura do protocolo IEC 104) . | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a simulação de atuação dos pontos desde o gateway conforme solicitado (Ref SSA 202412153). Resultados dos ensaios nos arquivos anexos de execução.
202408251 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202421 | 25/05/2024 16:53:22 | Verificar motivo por el cual el IHM del SEP-765 cierra sesión constantemente en las ventanas del 1EPIC y 1EAIC. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202430 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi desabilitado o timeout da sessão Web para o usuário Operador nos IEDs. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202408132 | STE |  | M004A001 | GATEWAY SMX-1 | 1606.003-9 | 202421 | 23/05/2024 10:55:37 | O equipamento apresenta informação de que necessita de atualização e não executa a verificação no pendrive. Foto em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202426 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado problema de conectividad de red en el equipo, debido a alteración de configuraciones por parte de la SI. Se alteró la configuración del equipo para obtener dirección IP mediante DHCP, conforme orientado por la SI. El equipo se encuentra recibiendo actualizaciones correctamente (ver anexo).
202408095 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202421 | 22/05/2024 15:33:37 | Fornecer os arquivos de saída dos comandos rsop.msc/gpresult referentes a eventos do tipo 1202 (SSP 20245112) para verificação da GPO com problemas. Também verificar manualmente no Group Policy Management Console (GPMC) por contas ou grupos inexistentes ou com erros de digitação. Arquivo anexo contém indicações de utilização dos comandos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202422 | DANILO NADAL | REALIZADA CAPTURA DOS ARQUIVOS SOLICITADOS E DISPONIBILIZADOS DIRETAMENTE PARA PESSOAL DA SMIN.DT.
202408053 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202421 | 22/05/2024 15:34:02 | Fornecer arquivos de configuração dos daemons de ssh e ntp (sshd e ntpd). Ref. SSP 20245112 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202425 | DANILO NADAL | REALIZADO CAPTURA DOS ARQUIVOS SOLICITADOS E ANEXADOS NESTE DOCUMENTO.
202407724 | STE |  | M066V023 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP02 | 1352.109-0 | 202420 | 17/05/2024 14:57:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96870&eventid=164032447] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202424 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado y configurado AP provisto por RMA S/N:FJC263918L. Cod eqpto 1352.209-7. Equipo en condiciones normales.
202407555 | SCA |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202420 | 13/05/2024 05:25:45 | Verificar y solucionar motivo de ausencia de iluminación de baliza. Ver anexo. | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202407255 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202419 | 06/05/2024 14:51:27 | Habilitar publicación vía IEC-104 de las señales de supervisión de cliente SNTP 1 y 2 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado con la SSA 202410909, realizado actuación de puntos desde el GW a SCC con resultados satisfactorios.
202407040 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 02/05/2024 09:43:31 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-14. Retrofit previsto durante el PD de la U14, a partir del 25/11/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407038 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 02/05/2024 09:43:32 | Día 1 del PD de la U14 (25/11) a primera hora, desconectar los cables ET029/ET030 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-14, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-14 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET030 en los bornes 573/574 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM14 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202407034 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 02/05/2024 09:08:01 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-12. Retrofit previsto durante el PD de la U12, a partir del 28/10/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407033 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 02/05/2024 09:08:40 | Día 1 del PD de la U12 (28/10) a primera hora, desconectar los cables ET025/ET026 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-12, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-12 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET026 en los bornes 569/570 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, inclusión de punto fue en la dirección BITBYTE 15214 conforme la SSA 202407034, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM-12 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202417496 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202407013 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:25:37 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-03. Retrofit previsto durante el PD de la U03, a partir del 23/09/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407010 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202418 | 30/04/2024 17:25:44 | Día 1 del PD de la U03 (23/09) a primera hora, desconectar los cables ET007/ET008 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-03, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-03 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET008 en los bornes 629/630 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM03 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202407006 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:25:50 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-04. Retrofit previsto durante el PD de la U04, a partir del 02/09/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407005 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202418 | 30/04/2024 17:25:56 | Día 1 del PD de la U04 (02/09) a primera hora, desconectar los cables ET009/ET010 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-04, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET010 en los bornes 631/632 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202435 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM04 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202407002 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:03 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-11. Retrofit previsto durante el PD de la U11, a partir del 29/07/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407001 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:09 | Día 1 del PD de la U11 (29/07) a primera hora, desconectar los cables ET023/ET024 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-11, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-11 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET024 en los bornes 567/568 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM11 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202406994 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:15 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-13. Retrofit previsto durante el PD de la U13, a partir del 08/07/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202406992 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:21 | Día 1 del PD de la U13 (08/07) a primera hora, desconectar los cables ET027/ET028 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-13, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-13 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET028 en los bornes 571/572 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202429 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM13 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202406622 | STE |  | M066D033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST60-WK01 | 0891.028-4 | 202417 | 25/04/2024 08:21:18 | Executar limpeza interna da estação SIRI-STC60-WK01. Os ventiladores estão sujos com poeira. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada limpeza dos ventiladores e superfícies da workstation, dos monitores e da área de trabalho.
202406617 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202417 | 25/04/2024 08:23:52 | Executar limpeza interna da estação SIRI-STC50-WK01. Os ventiladores estão sujos com poeira. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada limpeza dos ventiladores e superfícies da workstation e dos monitores, além da área de trabalho.
202406418 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 22/04/2024 14:47:39 | Incluir na tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 os pontos na planilha em anexo referentes à sinalização de falha de alimentação 125 Vcc, proveniente dos bornes do painel 2O-D3. Coordenar atividades de testes de subida de pontos com as SSAs 202406410 (SCC) e 202406406 (GW RTU560 TXRX). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202406410 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202417 | 22/04/2024 14:37:19 | Incluir na base de dados dos SCC os pontos na planilha em anexo referentes à sinalização de falha de alimentação 125 Vcc, proveniente dos bornes do painel 2O-D3. Realizar ensaios de subida de pontos de forma coordenada com a SSA 202406406 (GW RTU560 TXRX). Após testes satisfatórios na UI04, implementar no ambiente em produção. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. O ensaio do ponto será realizado durante a execução da SSA 202406406.
202406406 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202417 | 22/04/2024 14:15:46 | Alterar endereço bitbyte descritivo e nível de alarme dos pontos da RTU560 TXRX_T5R5 de forma a incluir sinalização de falha de alimentação 125 Vcc, proveniente dos bornes do painel 2O-D3 até o SCC. Coordenar com MEL1 para realizar testes de acionamento das respectivas binárias de entradas e observar correta atuação na IHM da Remota. Detalhes na planilha em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202435 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizada a alteração no gateway conforme solicitado. Observado que já estava implementada no Gateway as modificações solicitadas, mas faltava configurar no Centro 2 (configuração realizada). Verificado que no SCC, o endereço correspondente a estes pontos estava diferente, sendo ajustado (de 25022 25023 25024 para 18634 18635 18636). Realizado ensaios em conjunto com MEL1 e MEL2, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202406062 | STE |  | M066D080 | SERVIDOR SIRI-STC60-BKP01 | 1351.014-2 | 202416 | 17/04/2024 14:33:07 | Realizar descomissionamento com desativação de localização do Servidor SIRI-STC60-BKP01 (M066D080) (Ref. 6980-60-J6442-P - Item11). Coordenar com SSAs para descomissionamento e migração de VMs internas. (202406060 e 202406061 ) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202421 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Servidor desativado. Será reutilizado em outro projeto.
202406060 | STE |  | M066D082 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-BKP-VM01 | 3138.015-4 | 202416 | 17/04/2024 14:33:32 | Realizar descomissionamento com desativação de localização da VM SIRI-BKP-VM01 (M066D082) instalada no Servidor físico SIRI-STC60-BKP01(M066D080) ref. solução Veeam. Obs.: A desativação do servidor deve ocorrer posteriormente à execução da SSA 202404016 seguida de confirmação de que todas as funções do Veeam estejam cobertas pela solução Veritas. (Ref. 6980-60-J6442-P - Item11) Obs.: Epto Ref. Sistema anterior. Não confundir com solução Veritas, de mesmo nome. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202421 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após configuração de novas políticas de backup no Netbackup e backups realizados com sucesso, VM foi descomissionada e não encontra-se mais operando como servidor de backup.
202405672 | STE | 202405609 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202415 | 11/04/2024 15:01:49 | Realizar modificación de descriptivos y par de mensajes de puntos sobre el 2O-D2 del seccionamiento conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron modificados los textos de los objetos, como la descripción de los estados de alarma. Todo según documento adjunto
202405156 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202414 | 02/04/2024 08:44:38 | Prestar apoyo en caso de necesidad a los ensayos previstos en la SSA 202405126. Encaminar los resultados como anexo de la SSA, | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202428 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | RTU en funcionamiento sin redundancia por FALLO DE LA PRINCIPAL. Análisis de protocolo de comunicación, de la RTU A8000, lado SCC y lado IEDs. Mando sobre el interruptor 44L56 y seccionadores adyacentes con éxito desde el SCC.
202405126 | ACS |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202414 | 01/04/2024 17:07:13 | Realizar captura de protocolo al maniobrar un equipo de campo perteneciente a la RTU10, con el fin de poder analizar el comportamiento del sistema. Prever al menos los siguientes escenarios: 1. Control en modo remoto: Enviar comando. En caso de falla, repetir comando; 2. Conmutar control para local y luego conmutar nuevamente el control para el modo remoto, realizarlo desde el SCC. Enviar comando. En caso de falla, repetir comando. Encaminar los resultado del ensayo como anexo de la SSA | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202405037 | ASL |  | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202414 | 02/04/2024 16:10:10 | Verificar o motivo pelo qual o LED indicador de inversor do UPS permanece apagado, conforme foto em anexo. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado UPS con anormalidad de funcionamiento y enviado para reparo con SSA derivada.
202404659 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202412 | 20/03/2024 08:43:58 | [Proyecto de instalación de Hidrantes SEMD] Realizar inclusión de puntos provenientes del panel TS-CBSH vía DAUC-C conforme documento en anexo. Realizar actividad posterior a la ejecución de la SSA 202404655. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404655 | ADM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202412 | 20/03/2024 08:31:22 | [Proyecto de instalación de Hidrantes SEMD] Realizar ensayo de punto a punto y conexión del cable E29229 proveniente del panel TS-CBSH conforme diseños en anexo. Coordinar actividad con MET1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202404595 | AAT |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202412 | 22/03/2024 07:43:30 | Configurar regras de firewall para liberar acesso Servidor e Sensores conforme projeto 6018-20-15230-P. Conforme projeto, as portas serão definidas durante a fase de implementação em conjunto com fabricante. Coordenar com IEE4 e ENES.DT Demais portas deverão ser bloqueadas. Registar as definições finais no documento de projeto para emissão de as-built. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202424 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração conforme solicitado. Aguardando coordenação para data de implementacao com empresa Treetech, conforme e-mail em anexo.
202404565 | STE | 202315031 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1523.001-1 | 202412 | 19/03/2024 08:31:17 | Retirar a estação de operação (S/N XA21701007) do armazém G02, realizar testes básicos em bancada para assegurar funcionamento após conserto realizado pelo fabricante, deixando em funcionamento por 7 dias. Registrar conclusão dos ensaios no anexo a SSA. Após os ensaios remitir equipamento para almoxarifado. Ref. RNCSMDT-124. Em anexo email da ENES.DT com Doc. Fiscal N° 213044 de 15.03.2024 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a retirada da estação de operação (S/N XA21701007) no almoxarifado e realizado os testes com sucesso. Após os testes o equipamento foi entregue na SMIT para ser armazenado no almoxarifado (DM-70035303).
202404503 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202412 | 18/03/2024 11:06:29 | Crear curva característica de corriente correspondientes a los transductores de los siguientes equipos R1, R2. Los detalles se describen en anexo. Tener en cuenta lo siguiente: - Realizar actividad en forma coordinada con MEL1. - Realizar ensayos de funcionalidad. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente do R1 e R2 conforme previsto (alterado de curva 106 para 202). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202404487 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202412 | 19/03/2024 08:07:33 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente T03, seja utilizado para esses pontos a curva 200 criada conforme execução da SSA 202319921. Após a aplicação da curva, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310360 Tablero: 2F1 Equipo: T03). | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente do T03 conforme previsto (alterado de curva 213 para 200). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202404486 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202412 | 19/03/2024 08:07:27 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente da L1 e L9, seja utilizado para esses pontos a curva 201 criada conforme execução da SSA 202319921. Após a aplicação das curvas, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310361 Tablero: 2F3 Equipos: L1 e L9). | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente de L1 e L9 conforme previsto (alterado de curva 103 para 201). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202404485 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202412 | 19/03/2024 08:07:18 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente da L2 e L10, seja utilizado para esses pontos a curva 201 criada conforme execução da SSA 202319921. Após a aplicação das curvas, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310364 Tablero: 2F4 Equipos: L2 e L10). | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente de L2 e L10 conforme previsto (alterado de curva 103 para 201). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202403953 | STE | 202310373 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202410 | 08/03/2024 15:18:19 | Modificar curva característica de corrente correspondente ao transdutor do R03. Os ajustes e modificações nas curvas características para demais transdutores listados na SSA de origem (202310373) foram realizadas através da SSA 202319921. Realizar atividade en forma coordenada con MEL1 (SSA 202310365). Detalhes em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na curva de corrente do R01 conforme previsto. Utilizado a curva 202, criada na execução da SSA 202319921. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202403863 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202410 | 08/03/2024 09:09:36 | Verificar y normalizar datos provenientes del sistema Matrix, correspondientes a las Unidades Generadoras 01, 02, 03, 04 y 08. Los datos aparecen congelados hace días en el PI Vision. | IEQ1 | MEL4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202413 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado que estavam faltando para os servidores, em sua base de dados (DBA: Armazenamento-> arquivos de dados) arquivos .DBF para o armazenamento correto dos dados. Também foi liberado espaço compactando logs antigos da aplicação SOMA de cada servidor. Constatado envio de dados ao PI conforme esperado.
202403861 | ADM | 202310372 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202410 | 08/03/2024 10:18:24 | Retirar do Almoxarifado o transdutor Siemens modelo 7KG9661-2FA00-1AA0 (código de estoque 70389) e Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Instalar o equipamento na DAUC-F em substituição ao existente. Coordenar atividades com MEL1 (detalhes das demais execuções de transdutores no e-mail em anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do almoxarifado o transdutor, e encaminhado para calibração no laboratório por meio da SSA 202417046. Aguardando a definição de data para a substituição na DAUC-F.
202403795 | STE | 202304752 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202410 | 07/03/2024 10:45:07 | [Retrofit 4R1] Excluir da BD do SCC os pontos correspondentes aos BitBytes 3333 e 3334 conforme detalhados no arquivo anexo. Isto se deve porque no novo painel 4R1 não existe sinalização individualizada de cada IED (Principal/Alternado), conforme havia no painel anterior. Ref. SSA 202403797 (exclusão BD do SCADA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202413 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202403788 | STE | 202304752 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202410 | 07/03/2024 10:42:50 | [RETROFIT 4R1] Desconectar, testar e reconectar o cabo E72071 conforme necesidade y marcaciones en anexo. Coordenar atividade con MEL1. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202440 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi desconectado testado e reconectado o cabo E72071 conforme SSA, atividade executada em conjunto com a equipe da MEL1. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202403686 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 06/03/2024 06:01:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma, apenas en el SCADA, de "KD-03 CONDICION ANORMAL URGENTE" sin rearme, no fue encontrada anormalidades aparentes en el local. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202422 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA VERIFICAÇÃO DO PONTO NA BASE DE DADOS DO SCADA E NÃO IDENTIFICADA ANORMALIDADE. INSPECIONADO PONTO NA UTR-531 E IDENTIFICADO QUE O PNTNAM 2220 – BITBYTE 15086 ESTÁ ACIONADO, OU SEJA, ENVIANDO O SINAL CORRETAMENTE PARA O SCADA. EMITIDA SSA. 202405920 PARA MEG-2 VERIFICAR O ACIONAMENTO INDEVIDO DESTE ALARME.
202403664 | STE |  | M064C002 | SERVIDOR ÚNICO PI WEB API & PI SQL DAS | 3138.027-1 | 202410 | 07/03/2024 11:28:09 | Desativar Localização M064C002 conforme novo projeto 6039-20-15214-E R1, que prevê a existência de dois servidores virtuais (50Hz e 60Hz). Esses servidores estão sendo criados no SAM-GE sob código de localização M064A007 e M064B007. Coordenar desativação após o consenso da criação das localizações correspondentes. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202420 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação da criação das novas localizações. Localização na qual esta SSA foi emitida pode ser desativada.
202403663 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202410 | 07/03/2024 11:28:13 | Desativar Localização M064C001 conforme novo projeto 6039-20-15214-E R1, que prevê a existência de dois servidores virtuais (50Hz e 60Hz). Esses servidores estão sendo criados no SAM-GE sob código de localização M064A006 e M064B006. Coordenar desativação após o consenso da criação das localizações correspondentes. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202420 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação da criação das novas localizações. Localização na qual esta SSA foi emitida pode ser desativada.
202403661 | STE | 202317878 | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202410 | 05/03/2024 15:19:02 | Desabilitar os pontos diretos com IED name = PCG_2P ou PCG_2A e todos os pontos calculados com Custom.Origem 1 = PCG_2P ou PCG_2A conforme Planilha em anexo. Realizar atividades após a eliminação dos respectivos pontos na BD do SCADA (202403656). Referencia: https://jira.itaipu/browse/DPS-74 Obs: Deixar pontos com endereço Bitbyte zerado. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram desabilitados os pontos conforme arquivo enviado por e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202403535 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202409 | 03/03/2024 23:41:44 | Verificar y Solucionar motivo por el cual cayo con posterior rearme la alarma "85U9A TIEMP CIERR EXCE_SINC AUTO" en el SCC sin señalizar en el SCADA. | OUO5 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202424 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o ponto "85U9A TIEMP CIERR EXCE_SINC AUTO" não é encaminhado ao SCADA pelo gateway SDSC, por isso não houve a sinalização no mesmo. Caso seja necessária a implementação da sinalização no SCADA, deve-se encaminhar a solicitação a engenharia de manutenção (IEE3). |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403487 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202410 | 04/03/2024 09:37:12 | Verificado que el almacenamiento de ocurrencias en el WinCC en ECL está limitado a 1000 líneas, y que el informe de los gráficos no superan los 3 días. Solicitamos aumentar el tiempo de almacenamiento a al menos 60 días, conforme E.T. 5100-20-15200-E-R0 Pag. 26. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202403894, a limitação de armazenamento de ocorrências no WinCC no ECL foi resolvida com a integração ao sistema SCADA NMR5, ATA de reunião AR/ENES.DT/067/2020 anexada.
202403333 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202409 | 28/02/2024 07:57:40 | Simular envio dos pontos "FIP-02P1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO" (BitByte 18059) e "FIP-02A1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO" (BitByte 18179) a partir do gateway 2S-FIP02 (RTU06). Observar registros correspondentes na Lista SOE e RG do SCC e PC-Logger do SCADA. Coletar e enviar registros para análise posterior. Detalhes vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Simulación de los puntos 18059 y 18179 según previsto. Obs: al momento de forzar la señal a TRUE llega de forma espontánea, sin embargo la normalización se refleja en el SCC realizando una GI.
202403204 | STE |  | M066J023 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP05 | 1352.083-0 | 202409 | 27/02/2024 08:34:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96618&eventid=162733319] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point modelo CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v05 SN: FJC26381ENS COD. EQ. 1352.208-5. Realizada a configuração e testes com sucesso. Equipamento respondendo ICMP Ping conforme anexo.
202403203 | STE |  | M066N022 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP01 | 1352.094-6 | 202409 | 27/02/2024 08:34:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96717&eventid=162682244] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point CISCO AIR-AP1852-A-K9 número de série FJC26381DQ4 e realizado testes com sucesso conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202403165 | STE | 202402751 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202409 | 26/02/2024 07:51:21 | Verificar conexión y realizar simulación de actuación de los bornes en el DAUC, además corroborar la descripción del punto que acciona en el SCC de los cables de interconexión de los tableros TE/TN-3CRL-2 con el DAUC-F. Cable del punto S08082 --> E80007 Cable del punto S08084 --> E80008 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202446 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realiza inspeção e ensaio dos pontos conforme solicitado, sendo: - Cabo E80007, está conectado ao borne X2115:31A. Refere-se a "SALA 3CRL-2, CONDICION ANORMAL") - Cabo E80008, não está conectado ao borne X2116:3A (existe o cabo na entrada da DAUC-F). Realizado atuação do ponto, refere-se a "TN 3CRL-2, FALTA TENSION". Registro dos alarmes no arquivo anexo de execução. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202402759 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202408 | 20/02/2024 06:58:12 | Verificar si las puertas disponibles en el BEO/DIO-F_TIF2 se encuentran con el cable fusionado, y si es así verificar si los mismos van hasta el rack TIF2. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202430 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación de puertos disponibles en los DIOs DIO-F-TIF2 (PANEL IFS) y DIO3_IFS (PANEL TIF-2). Se pudo notar que solo existen 4 puertos disponibles y que pueden ser utilizados, ya que anteriormente estaba designado a otro proyecto que ya se dio de baja. Estos puertos son P29-30-31-32 (color blanco) en ambos paneles En la imagen "DIO_F_TIF_2" se puede apreciar el DIO que se encuentra en el panel IFS, de los cuales los puertos en color verde no están fusionados.
202402627 | STE |  | M066H024 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP03 | 1352.014-7 | 202407 | 16/02/2024 14:40:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96591&eventid=162646681] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a substituição do LAP pelo de SN: FJC26392G20 COD. EQ. 1352.207-3.
202402408 | STE | 202311372 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202406 | 09/02/2024 14:36:26 | Realizar modificación de nivel de alarma, par de mensajes, estado de alarma y de descriptivo de puntos de la RTU560 del T0X/R0X/T05/R05. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as modificações no GATEWAY RTU 2PGTW conforme solicitado. Arquivo de configuração salvo na pasta P:/Automatizacion conforme anexo.
202402359 | STE | 202311950 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202406 | 09/02/2024 07:27:38 | Realizar modificación de descriptivo y nivel de alarma de puntos de temperatura alta del aceite del T0X, R0X, T05 y R05. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as modificações no GATEWAY RTU 2PGTW conforme solicitado. Arquivo de configuração salvo na pasta P:/Automatizacion conforme anexo.
202402115 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202406 | 05/02/2024 11:01:07 | Configurar Custom RBAC Role "System Viewer" no WebUI do Netbackup e associar ao Grupo "GRP_PERMIT_REPORT_BKP". Anexo referência com as permissões de acesso. Coordenar ensaios com IEE4 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado, porém em ensaio com IEE4, foi constatado que não é possível realizar o login. Após pesquisa, foi configurado LDAP domain na VM Linux, conforme https://www.veritas.com/support/en_US/doc/21733320-149123528-0/v132004131-149123528 Foi criado um usuario de servico s.netbackupwebui no SIRI para a consulta ao LDAP do SIRI.
202402046 | STE | 202303783 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 14:28:46 | Implementar e testar "...incluir a medida de potência ativa oriunda do medidor ION-7700 para supervisão no SCADA, inicialmente para uma unidade geradora..." oriunda da SSA 202303783. Levar em consideração a execução parcial da SSA citada, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi criado o ponto "U17.GERADOR POTENCIA ATIVA ION-2" conforme solicitado, também foi emitida a SSA 202402735 para implementação do envio do ponto através da UTR617. A potência ativa da unidade U17 fornecida pelo ION-7700 já esta disponível no sistema EMS\Scada como pode ser visto na figura anexa.
202401956 | STE |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202405 | 02/02/2024 08:34:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a indicação de Mvar da linha MD-YZU1 aparenta perda de informação intermitente conforme mostra o gráfico em anexo. | OUO7 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema, com simulação da variação de potencia reativa e registro nos Sistema, sendo observado comportamento normal da supervisão. Não foi observado perda de informação em nenhum período analisado, somente um arredondamento para zero, realizado pelo IED, quando este valor está muito pequeno, próximo de zero. Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202401954 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202405 | 02/02/2024 07:16:04 | Verificar funcionamento e configuração atual do conjunto DAUC-F1 e DAUC-F2, de forma a identificar se o funcionamento normal permite que a mesma configuração esteja nos blocos “DB201” em ambas as DAUCs. Detalhes vide "Ações sugeridas" no arquivo "Análise - Anexo SSA 202219292.pdf" anexo à SSA 202219292 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202438 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación de la configuración actual de ambas DAUCS. Existen diferencias en los bloques DB199, no así con los DB201. El funcionamiento no es posible verificar puesto que hay que recrear el escenario al igual cuando ocurrió el evento, y esto implica desenergización.
202401831 | AAT |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202405 | 31/01/2024 17:36:10 | Solucionar motivo por el cual el Interruptor 44L56 no aceptó comando de cierre via SCC, seleccionado control para IHM LOCAL, vuelto el comando via SCC e intentado nuevo cierre sin éxito, dando el siguiente mensaje: " For data inconsistencies look at data inadequacy list !" OBS: Cerrado Interruptor 44L56 vía comando local IHM. | OUO7 | MEL4 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Este problema esta sendo tratado com a execução da SSA 202401747 (SSAs tratam do mesmo problema). Necessário ajuste a ser realizado pelo fornecedor no equipamento primário.
202401747 | AAT |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202405 | 31/01/2024 09:42:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 44L56 não aceitou comando via SCC. Realizado comando com êxito após, na IHM, mudar o modo de comando para "IHM" e posteriormente voltar para "SCC". | OUO7 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410
202401607 | STE | 202401482 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202405 | 30/01/2024 08:21:04 | Confirmar que el circuito de tensión proveniente del 3DCP-L4 esta con el neutro aterrado y con conexión a tierra en el panel TP. Apoyar a MEL1 en los ensayos de continuidad y aislamiento del cable A77013 (vía 4) y realizar su conexión en el borne X2106A:24, disponibilizando el neutro para el panel 2RA-T04. Ver anexos en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ensaio do cabo A77013/4 em conjunto com MEL1, realizada a conexão da via 4 no borne X2106A:21 - neutro (borne 24 ocupado). Emitida a SSA 202418235 para a atualização de desenho.
202401605 | STE | 202401484 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202405 | 30/01/2024 08:12:54 | Confirmar que el circuito de tensión proveniente del DPB-T04 está con el neutro aterrado en el panel DAUC-F. Apoyar a MEL1 en los ensayos de continuidad y aislamiento del cable y realizar la conexión al borne X2107A:18, disponibilizando el neutro para el panel 2RP-T04. Ver anexos en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ensaio do cabo A80003/4 em conjunto com MEL1, realizada a conexão da via 4 no borne X2107A:18 (neutro). Emitida a SSA 202418234 para a atualização de desenho.
202401414 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202404 | 25/01/2024 15:04:25 | Prestar apoyo a MEL1 en la realización de ensayos para verificar la actuación de la señal 21 POTT TRIP (Primario y Alternado). Anexar logs colectados, referenciando si es que dicha señal actúa. Ref.: RAP 09/2023. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Las señales no estan siendo reportadas desde los IEDs segun se comenta en las SSAs 202401409 y 202401411
202401369 | STE |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202405 | 29/01/2024 14:22:51 | Verificar perdida de comunicación/enlace del cuadro CCO, inspeccionar todos los patch cords (UTP y ópticos) asi como el switch de acceso. Dar seguimiento al caso con la empresa PROTEK para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado patch cord optico dañado. Fue realizado el cambio del mismo por uno nuevo reestableciéndose asi la comunicación del CCO. CCO nuevamente operativo (ver anexo).
202400832 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202403 | 17/01/2024 09:51:53 | Verificada lectora de tarjetas de proximidad 271D/b con problemas de funcionamiento (no detecta ninguna tarjeta/ inoperante). Dar seguimiento al caso de manera a normalizar el acceso y garantizar la correcta funcionalidad del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202404 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE SOLUCIONADO POR LA CONTRATADA (PROTEK), REALIZADO AJUSTE DE LA LECTORA DE PROXIMIDAD, FALLA DE CONTACTO CAUSADA POR UN TORNILLO SOBRESALIENTE QUE FUE SUSTITUIDO. ACCESO EN CONDICION NORMAL
202400811 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202403 | 16/01/2024 10:17:26 | Verificado brazo de molinete roto, el mismo fue dañado durante la ejecución de servicios referente al Contrato Nro 4500066024 gestionado por SMIE/SMIM, modernización de los montacargas AMC/AMD, en ejecución por la empresa contratista "Solução Industrial". Dar seguimiento al caso de manera a normalizar el acceso y garantizar la correcta funcionalidad del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE EJECUTADO CON SSA 202409441, EQUIPO EN CONDICION NORMAL.
202400410 | STE | 202400038 | G035B003 | SERVIDOR OS EMC | 2995.017-8 | 202402 | 10/01/2024 07:24:37 | Realizar análisis de causa raíz de problema detallado en SSAs 202320796 y 202400038. Realizar relevamiento de condiciones del servidor (CPU, Memoria RAM, disco) y servicios en ejecución. Normalizar servicio MicroSCADA ABB SYS600. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202427 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Ver análisis de causa raíz en el documento adjunto.
202400059 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 04/01/2024 10:18:47 | Realizar firma del certificado del servicio de PI Vision, del ambiente PI TEST, con el CA del SIRI. Posterior a la aplicación, verificar que desde la red corporativa no se muestre el mensaje "Alerta: Potencial riesgo de seguridad". | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se generaron dos certificados SSL/TLS para el ambiente PI TEST (PIT-VM01 y PIT-VM02) a través de la CA del SIRI; se realizaron las pruebas correspondientes de funcionamiento y fueron exitosas.
202400058 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 04/01/2024 10:22:20 | Identificar causa raíz de falla y normalizar servicio del PI Vision del ambiente PI TEST. En anexo se ajunta imagen con error retornado. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202401 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado problema de certificado do PI Vision. Realizada configuração provisória até que o certificado definitivo seja criado.
202400057 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202401 | 04/01/2024 10:24:22 | Identificar causa raíz de falla y normalizar funcionalidad de "backfilling" en el PI Analysis. En anexo se ajunta imagen con error retornado. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202401 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Analisado o problema e aberto chamado de suporte com a Aveva (Caso # 01149198) Serviço PI Analysis no servidor PI-VM8 e o serviço foi restabelecido.
202400002 | SCA |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202401 | 01/01/2024 05:05:56 | Ajustar horario del IHM que se encuentra discrepante con el horario usina. | OUO7 | MEL4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400001 | SCA |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202401 | 01/01/2024 05:06:10 | Ajustar horario del IHM que se encuentra discrepante con el horario usina. | OUO7 | MEL4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320849 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202401 | 01/01/2024 19:26:16 | Verificar y Solucionar accionamiento intermitente de la alarma "STEP UPDATE VERIFICATION" de forma intermitente. | OUO6 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202432 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NOS SISTEMAS E NÃO IDENTIFICADO MAIS NENHUM ALARME PROVENIENTE DA UTR-612. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202320465 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202401 | 04/01/2024 07:53:27 | Favor verificar lista de acceso de los siguientes funcionarios para la sala del despacho de carga conforme lista en anexo. Obs.: lectores LM-329B/a LM-329B/b, LM-329B/c, LM-329A/a, LM-329A/b. | OSO1 | MEL4 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202404 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION EN EL SISTEMA, LAS LECTORAS DE PROXIMIDAD SE ENCUENTRAN CON FUNCIONAMIENTO NORMAL. OBS: CASO SEA NECESARIO GESTIONAR PERMISOS O CREDENCIALES DE ACCESO ENTRAR EN CONTACTO CON LA SEOC.AE/AD
202600930 | APG |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202604 | 22/01/2026 09:57:02 | [SEMD Ampliação Pátio 66kV] Criar nova remota RTU12 PATIO 66kV conforme documentos em anexo, referente a ampliação do Setor 1, Pátio de 66 kV da SEMD. Contrato 4500069888/2023 WEG S.A E CIE S.A. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600926 | APG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202604 | 22/01/2026 09:57:30 | [SEMD Ampliação Pátio 66kV] Criar nova remota RTU12 PATIO 66kV conforme documentos em anexo, referente a ampliação do Setor 1, Pátio de 66 kV da SEMD. Contrato 4500069888/2023 WEG S.A E CIE S.A. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600895 | SPG |  | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202604 | 22/01/2026 13:41:01 | Acompañar a soporte de AVEVA para actualización del PI Vision (versión 2025) en servidores de test, conforme detalle en planilla de actividades. En adjunto formulario de acceso remoto. Ejecutar en el periodo 28-29/01/2026. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202605
202600893 | SPG |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202604 | 22/01/2026 13:41:04 | Acompañar a soporte de AVEVA para actualización del PI Vision (versión 2025) en servidores de producción, conforme detalle en planilla de actividades. En adjunto formulario de acceso remoto. Ejecutar en el periodo 28-29/01/2026. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202605
202600863 | SEE |  | G073Z002 | RELOGIO GPS-1 2S-FIP02 | 3028.001-6 | 202604 | 21/01/2026 14:10:40 | Conforme recomendación del fabricante SEL realizar actualización del firmware de la versión R104-V0 para R111-V0. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202604 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202600744 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202604 | 19/01/2026 14:54:28 | Providenciar alteração de descritivo de 4 pontos e DEVNAM na SOSTAT das YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202600709 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202603 | 16/01/2026 16:20:53 | Realizar edición en la tabla SOSTAT. Puntos de supervisión provisorio para el panel QDS-7 vía DAUC-J. Detalles en anexo. Ref.: DPS-134. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605
202600708 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202603 | 16/01/2026 16:21:03 | Realizar edición en la BD del SCC. Puntos de supervisión provisorio para el panel QDS-7 vía DAUC-J. Detalles en anexo. Ref.: DPS-134. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600673 | APG |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202603 | 16/01/2026 10:35:02 | Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCC, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Simular los puntos creados desde el Gateway hasta el SCC, confirmando accionamiento de las alarmas y eventos. Ref: SSA 202510648 SSA 202508992 | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600641 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202603 | 16/01/2026 07:55:47 | Providenciar alteração de descritivos de 4 pontos da YZU1 e YZU2 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202600624 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202603 | 15/01/2026 16:10:13 | Providenciar verificação e ajuste necessário para o ponto calculado que não teve os parâmetros de cálculos carregados corretamente em tempo real, relativo à SSA 202512137. Verificado que no SDM o ponto está com os parâmetros corretos, mas no tempo real não está. Em anexo, figuras que comprovam o comportamento anormal. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202600584 | STE |  | M088B003 | ESAI-STC60-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 60 HZ) | 1572.006-1 | 202603 | 15/01/2026 08:08:02 | Actualizar drivers del servidor por recomendación de Genetec. Referente a la indicación defectuosa de alta utilización de ancho de banda en la interface "Broadcom NetXtreme E-Series Advanced Dual-port 10Gb" | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202603 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada actualización de Drivers a la versión 230.0.162.0 y Firmware 23.31.18.10, últimas versiones para Windows server 2019 correspondiente a las interfaces de 10Gb, en conjunto con la contratada. Testado, en condición normal de funcionamiento.
202600583 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202603 | 15/01/2026 08:08:08 | Actualizar drivers del servidor por recomendación de Genetec. Referente a la indicación defectuosa de alta utilización de ancho de banda en la interface "Broadcom NetXtreme E-Series Advanced Dual-port 10Gb" | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202603 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada actualización de Drivers a la versión 230.0.162.0 y Firmware 23.31.18.10, últimas versiones para Windows server 2019 correspondiente a las interfaces de 10Gb, en conjunto con la contratada. Testado, en condición normal de funcionamiento.
202600582 | STE |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202603 | 15/01/2026 08:08:21 | Actualizar drivers del servidor por recomendación de Genetec. Referente a la indicación defectuosa de alta utilización de ancho de banda en la interface "Broadcom NetXtreme E-Series Advanced Dual-port 10Gb" | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202603 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada actualización de Drivers a la versión 230.0.162.0 y Firmware 23.31.18.10, últimas versiones para Windows server 2019 correspondiente a las interfaces de 10Gb, en conjunto con la contratada. Testado, en condición normal de funcionamiento.
202600581 | STE |  | M088A002 | ESAI-STC50-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 50 HZ) | 1572.003-6 | 202603 | 15/01/2026 08:08:27 | Actualizar drivers del servidor por recomendación de Genetec. Referente a la indicación defectuosa de alta utilización de ancho de banda en la interface "Broadcom NetXtreme E-Series Advanced Dual-port 10Gb" | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202603 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada actualización de Drivers a la versión 230.0.162.0 y Firmware 23.31.18.10, últimas versiones para Windows server 2019 correspondiente a las interfaces de 10Gb, en conjunto con la contratada. Testado, en condición normal de funcionamiento.
202600578 | APG | 202600497 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 15/01/2026 07:50:51 | Brindar apoyo a MEL1, en el aislamiento, desconexión y restablecimiento de la DAUC F, para la sustitución del relé de sincronismo Siemens 7VK5122 por el IED SEL-751. Solicitar actualización de diseños en caso de necesidad. Ref.: SSA 202519811. Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600543 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202603 | 14/01/2026 09:27:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el portón ubicado en la cota 144 MONTATE MCI283-AP283B, entre la U8 y U9, no esta trancando. liberando el libre acceso a cualquier persona. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ensayo de funcionamiento. Acceso funcionando correctamente conforme fue proyectado. El acceso no posee sistemas de bloqueo a nivel ESAI, solo posee supervisión de estado (abierto/cerrado). |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600496 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202603 | 13/01/2026 14:44:48 | Verificar e solucionar o travamento dos valores do sinal das TAGs BE_TG_OT_03 e BE_TG_OT_02 no PI Vision. Nota: Conforme anexo, valores estão variando no sistema SOMA. | IME2 | MEL4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202603 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202600484 | SEE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202603 | 13/01/2026 09:39:16 | [Ampliação pátio 66kV] Após desenergização de Q11 e Q12 do TDCC (MEG2), desconectar e isolar circuitos de alimentação da DAUC-J (cabos M43011/M43012 – bornes X11(1,3) e X31(1,3) conforme anexos. Após preparação dos novos cabos pelo consórcio CIE/WEG, realizar ensaios (megger e ponta a ponta) nos cabos dos novos circuitos das cargas conectadas ao QDS-7 (727-A9 e 727-A14). Coordenar atividades com MEG2 (lado da fonte).Obs: a carga conectada a QDS-7-727-A14 será posteriormente migrada ao QDS-8. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202604 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202600462 | STE |  | M088J401 | ESAI-B/C.U18A-CCO263 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.125-9 | 202603 | 12/01/2026 22:54:48 | Verificar e solucionar porta de acesso à U18A leitora LM-277, localizada na El.144 montante está com acesso livre. Vídeo em anexo | OUO6 | MEL4 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste, reaprieto, ensayo. El acceso se encuentra en condición normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600461 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202603 | 12/01/2026 22:54:37 | Verificar e solucionar porta de acesso ao elevador 25 fechadura LM-276, na elevação 144, está com o acesso livre. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEL4 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste/fijación a la cerradura electromagnética, el acceso funciona normalmente. Ante los eventos reincidentes fue emitida una solicitud de apoyo a MCI2 para realizar una mejor fijación con SSA:202600550. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600333 | SEE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202602 | 09/01/2026 07:58:08 | Realizar ensayos para validar la interoperabilidad entre el Gateway Ingeteam DA3394/A y el relé SEL-751, específicamente sobre comunicación DNP3/Serial (RS-485). El objetivo es verificar la viabilidad técnica de que el equipo SEL sustituya a los actuales PL70 y PL300. Esta actividad se realizará en conjunto con SMMG.DT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER
202600321 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202602 | 08/01/2026 16:41:51 | [Reforma Edifício de Produção] Conforme solicitado pela equipe SOCM no e-mail em anexo, realizar a desconexão dos cabos STP das câmeras CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252 em ambas as extremidades (câmera e patch panel PP1). Essa ação é necessária para permitir a posterior desmontagem e armazenamento das câmeras, que será executada pela equipe da SOCM. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada desconexión de los activos: CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252, comunicado a SOCM para la realización del retiro correspondiente. Será reinstalado con otro documento una vez finalizada las modificaciones del EDP.
202600317 | SAD |  | M088T081 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-18 (TRECHO F34) EL.144 | 1592.008-3 | 202602 | 08/01/2026 15:58:48 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e SOCM.DT para realizar as seguintes atividades: 1. Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE18:CCO574) do CCO574 (cota 144) a CE-18 (F34/cota 144) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO02 ao DIO03 2. Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE18:CCO386) do CCO386 (cota 40) a CE-18 (F34/cota 144) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO02 ao DIO03 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la empresa PROTEK y a la SOCM.DT para los trabajos de fusión de cables de fibra óptica e instalación de patch cords ópticos de los CCO574 y CCO386.
202600316 | SAD |  | M088T041 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-14 (U08) EL.141 | 1592.005-8 | 202602 | 08/01/2026 15:59:08 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e equipe SOCM para realizar a seguinte atividade: Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE14:CO572) do CCO572 (cota 40) a CE-14 (U08/cota 141) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO01 ao DIO02. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la empresa PROTEK y a la SOCM.DT para los trabajos de fusión de cables de fibra óptica e instalación de patch cords ópticos del CCO572.
202600315 | STE |  | K039J002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL CFP-UPS01 ESAI | 1556.008-5 | 202602 | 08/01/2026 15:59:28 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e SOCM.DT para realizar as seguintes atividades: 1. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HT-CCO386) do CCO386 (cota 40) a CDE-18 (F34/cota 144). 2. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HT-CCO574) do CCO574 (cota 144) a CDE-18 (F34/cota 144) 3. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HU08-CCO572) do CCO572 (cota 40) a CDE-14 (U08/cota 141) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la empresa PROTEK y a la SOCM.DT para los trabajos de conexión de alimentación eléctrica en los CCO386, CCO574 y CCO572.
202600274 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202602 | 08/01/2026 09:41:16 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual o PI heartbeat está apresentando atraso maior que 2 minutos todos os dias entre às 19h e 19h15min. Exemplo de erro detectado diariamente: PI Heartbeat is too old (>120000ms): 132661ms at 1/5/2026 7:07:52 PM; PI-to-PI interface is not good. A primeira ocorrência do problema foi detectada em 27/11/2025 19:05. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202604 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202600174 | STE |  | M088M321 | ESAI-OFICINA INDUSTRIAL-CCO45-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.194-2 | 202602 | 06/01/2026 16:12:35 | VERIFICAR PERDIDA DE COMUNICACION DE LA CAMARA CAM478 (P4 SWA24), UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA OFICINA INDUSTRIAL, EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CONTRATADA, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL. CT:4500064363 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La Cámara (tipo BULLET, Marca: Bosch, Modelo: NBE-3502-AL, S/N: 404636627411013025) fue retirada para reparación en el marco de la garantía contractual, fue retirada una nueva cámara de almacenes (Modelo: NBE-3702-AL, S/N:404796147415010094 ) y reinstalada en forma provisoria hasta que la cámara con defecto sea reparada o sustituida. El nuevo activo fue configurado y testado, en condición normal de funcionamiento.
202600090 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202602 | 05/01/2026 16:04:53 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-09 previsto entre los días 05/01/26 y 23/01/26. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455) | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido el kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 el módulo retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202600072 | STE |  | M088I081 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO330 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.084-1 | 202602 | 05/01/2026 11:34:41 | Verificar y solucionar condición de la puerta ubicada en la cota 139,50 Casa de máquinas Código: MCI330-CA330. La misma no bloquea el acceso conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.6 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente.
202600069 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202602 | 05/01/2026 10:24:59 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 509-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-09 programado para los días 05/01/26 al 23/01/26. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Equipo en condiciones normales.
202600041 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202601 | 03/01/2026 00:18:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta MCI408-CA408B ubicada en la cota 183,50 VERTEDEROTRECHO A-15-EJE, no tranca y no genera alarma, indicando erróneamente que la puerta se encuentra trancada. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste, verificación y lubricación de las partes mecánicas. Realizado restart del modulo controlador. Ensayado, en condición normal.
202600036 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202602 | 07/01/2026 11:12:48 | Associar contas de usuários (lista em anexo) ao grupo "GRP_PAM_SCADA_OP". [SOASMDT-227] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202603 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron asociadas las cuentas de usuarios según lista anexa al grupo "GRP_PAM_SCADA_OP".
202600031 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:03 | Incluir no DB do SCADA NMR os pontos analógicos referentes ao Retrofit do Bipolo (ONS) conforme anexo. Obs: DPS-133 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202600030 | STE | 202600022 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 02/01/2026 15:12:03 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU09-0008 de interligação com o ULP-09 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202601112 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202600029 | STE | 202600023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:39 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 091684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09 conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202600008 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 01/01/2026 20:12:58 | Verificar una actuación (con rearme inmediato) de las siguientes alarmas en la consola de NOC/SOC: - "Erro/Error - 109 de SERVER 1 servidor historian para RTU 120 STATUS 1369"; - "Erro/Error - 109 de SERVER 2 servidor historian para RTU 120 STATUS 1369" Evento ocurrido el 01/01/2026 a las 17:00hs. | OUO6 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As mensagens de erro -109 estão associadas à tentativa de inserção de registros com a mesma estampa de tempo no historiador. Nesse caso, o erro não causa impactos significativos, limitando-se a rejeitar a sobreposição do registro existente.
202520215 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202601 | 30/12/2025 18:10:51 | Verificar acionamento do alarme "UTR507 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: Valores não atualizaram automaticamente no sistema SPI. | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | De acordo com o catálogo de mensagens de falha do NRM5, os alarmes de "MWH accumulator processing failure" estão relacionados a falha no processo de scan dos acumuladores, recomendando-se a verificação da comunicação com a UTR. No entanto, os eventos de scan realizados desde o período da falha foram bem-sucedidos, conforme gráfico anexo. Como o evento aparenta ter caráter eventual, nenhuma ação de manutenção será realizada, a menos que novos eventos ocorram.
202520214 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202601 | 30/12/2025 18:11:03 | Verificar acionamento do alarme "UTR501 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: Valores não atualizaram automaticamente no sistema SPI. | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | De acordo com o catálogo de mensagens de falha do NRM5, os alarmes de "MWH accumulator processing failure" estão relacionados a falha no processo de scan dos acumuladores, recomendando-se a verificação da comunicação com a UTR. No entanto, os eventos de scan realizados desde o período da falha foram bem-sucedidos, conforme gráfico anexo. Como o evento aparenta ter caráter eventual, nenhuma ação de manutenção será realizada, a menos que novos eventos ocorram.
202520152 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202601 | 29/12/2025 11:19:30 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-09 previsto entre los días 05/01/26 y 23/01/26. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202520150 | STE | 202516296 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:24 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-09 (PSDF-09), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-09, previsto del 05/01/26 al 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520148 | STE | 202516296 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202601 | 29/12/2025 10:01:31 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU09-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 711/712/713/714/715/716 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U09 (PSDF-09). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-09 durante los días 05/01/26 - 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-09 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado en el sistema diseños actualizados.
202520145 | STE | 202516517 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:40 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-9, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-9, previsto del 05/01/2026 al 23/01/2026. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520144 | STE | 202516517 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 29/12/2025 10:01:44 | [SVP-09] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU09-1020) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-09 (05/01/26 al 23/01/26). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202601112 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202520143 | STE | 202520137 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 09:24:32 | Providenciar eliminación de parámetros en SORCAL e SORPAR, conforme archivo anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520022 | SEE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202552 | 22/12/2025 10:33:05 | Solicitamos apoio para avaliar a possibilidade de melhorar a performance da Estação de Engenharia virtualizada da U18A (presente na plataforma de ensaios EL. 128) que apresenta-se mais lenta em relação a máquina convencional. Foi percebido, durante ensaio real em campo, problemas da na execução do script de carregamento dos CLP's. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202520021 | SEE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202552 | 22/12/2025 10:31:54 | Solicitamos apoio para avaliar a possibilidade de melhorar a performance da Estação de Engenharia virtualizada da U09A (presente na plataforma de ensaios EL. 128) que apresenta-se mais lenta em relação a máquina convencional. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202519976 | STE | 202519882 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202551 | 19/12/2025 15:36:34 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202519887 | STE | 202519365 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202551 | 18/12/2025 08:56:17 | Crear y editar tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202519365. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas y editadas las tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla facilitada.
202519824 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202551 | 17/12/2025 08:10:14 | En el marco del Aditivo N°3 del Contrato 4500064363 "Ampliación del ESAI" acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar la siguiente actividad: Reemplazar el switch de 8 puertos por un switch de 4 puertos de la CCO284. Agregar los cables de la CAM389. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento a técnicos de la empresa PROTEK para el intercambio de switch entre tableros CCO451 y CCO284. Servicio normalizado y en funcionamiento.
202519823 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202551 | 17/12/2025 08:10:23 | En el marco del Aditivo N°3 del Contrato 4500064363 "Ampliación del ESAI" acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar la siguiente actividad: Reemplazar el switch de 4 puertos por un switch de 8 puertos de la CCO451. Agregar los cables de las CAM387, CAM388 y CAM573. Adicionar un ducto metálico de 1”. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202551 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a técnicos de la empresa PROTEK para el intercambio de switch entre tableros CCO451 y CCO284. Servicio normalizado y en funcionamiento.
202519800 | SEE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202551 | 16/12/2025 14:52:17 | En el marco del proyecto de conexión de la UAR-11A al SIRI: Realizar el montaje de un conector hembra RJ45 en uno de los extremos de un patch cord UTP e instalarlo en el patch panel ubicado en el CFAP-140. Conectar el cable UTP al conversor de medios correspondiente. Conectar el conversor de medios con los puertos 1 y 2 del DIO instalado en el CFAP-140. Retirar los patch cords de fibra óptica y UTP de la SMIN.DT. El conector hembra RJ45 deberá ser retirado de almacenes, código 686328 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202519764 | STE |  | G097T004 | EXTENSOR HDMI RECEPTOR REX-02 | 3120.002-0 | 202551 | 15/12/2025 21:30:03 | Verificar falha no monitor 2 do videowall da sala de controle da SEMD. Alimentação do monitor está normal, conexão HDMI não parece receber imagem. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Efetuada a substituição da fonte de alimentação do conversor HDMI da tela, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. (Fonte utilizada foi fornecida pela SMIN.DT). |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202519649 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202550 | 12/12/2025 11:04:52 | FAVOR VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA CON HD BITHIS2 SEÑALIZADA POR LED ANARANJADA (AMBAR) CONFORME FOTO EN ANEXO. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202551 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD BAY-4 DO SERVIDOR BITHIS2 QUE ESTAVA FALHADO. APÓS SUBSTITUIÇÃO, A FALHA FOI NORMALIZADA E O SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202519481 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202550 | 10/12/2025 13:59:53 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fueron verificadas las siguientes alarmas en el Zabbix "6.2 y 6.1: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso, en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal.
202519480 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202550 | 10/12/2025 14:00:01 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fueron verificadas las siguientes alarmas en el Zabbix "3.2, 5.1 y 8.1: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso, en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal.
202519479 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202550 | 10/12/2025 14:00:06 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fue verificada la siguiente alarma en el Zabbix "2.2: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal.
202519445 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202550 | 09/12/2025 15:11:09 | Favor verificar/ajustar configuração dos pontos abaixo no SCADA. Na migração do BD para sistema e-Terra, verificada configuração inconsistente no NMR5 (tipo do ponto 4WAY/2WAY e endereçamento) com sinalização de erro de telemetria no NMR5 (detalhes em anexo). SEMD_500.VHA1 IED PR5B16 FUERA OPERAC SEMD_500.YZU1/YZU2 INT 44L56 YZU2 50BF-A PARTIDA FASE S SEMD_500.YZU2 21P 2ZONA PARTIDA SEMD_500.YZU2 SOTF-A CIERRE INT SOB FALTA PARTIDA OBS: coordenar com configurações do SCC. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202519367 | STE |  | M088A200 | ESAI-STC50-CCO188 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.079-7 | 202549 | 05/12/2025 16:54:13 | Favor verificar y solucionar la puerta de la Sala del DTS, no esta trancando cuando se cierra. Actualmente la puerta puede ser abierta simplemente empujando. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202552 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada verificación, sistema de control de acceso en condición normal. Solicitado apoyo a MCI2 con SSA:202520149, para realizar reparo de la puerta que se encuentra sin manija/pomo.
202519239 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202549 | 04/12/2025 14:21:35 | Eliminar los puntos de las tablas SOSTAT y SOANLG en la base de datos del SCADA, conforme al archivo anexo. Estos puntos, provenientes del SCC, ya fueron eliminados en origen pero persisten incorrectamente en la base de datos del SCADA NMR5. Ref.: DPS-129, SSA 202409608. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXOS DE EXECUÇÃO.
202519165 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 03/12/2025 14:15:05 | Actualizar la descripción en la base de datos del SCC, reemplazando «SALA_BAT AIRE_ACOND_3 FALLA» por «SALA _CARG AIRE_ACOND_3 FALLA». Detalles en el anexo. Ref.: DPS-126, SSA 202515412. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202519147 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202549 | 03/12/2025 10:08:03 | Emitir SOS a SOCM.DT para retirar el cable E80013 (DAUC-F a panel 2S-L34, descomisionado vía SSA 202309312). Obs.: Detalles adicionales pueden encontrarse en la SSA 202518324. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202551 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Emitida SS-888/2025 conforme anexo para retirada del cable.
202519143 | STE |  | M088J081 | ESAI-B/C.ENTRADA VIS-CCO228 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.102-6 | 202549 | 03/12/2025 09:50:09 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la siguiente actividad: Desactivar de forma temporal el molinete (CA228A) para modificar el ducto de llegada a la CCO de 3/4” a 1 1/2” ya que se debe adicionar 2 camaras: CAM554 y CAM555 para los elevadores E-15 y E16 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, CCO228 y todos sus componentes normalizado posterior al servicio. OBS: las cámaras de los elevadores quedan pendiente de instalación.
202519133 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202549 | 03/12/2025 08:17:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DC-J CC2-1 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202602 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verificó que la alarma ya no se encuentra activa.
202519119 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202549 | 03/12/2025 06:13:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve um degrau de 10ºC na indicação de temperatura do enrolamento AT do TU-02 fase S. Após constatada a anomalia no gráfico, verificada a indicação no SCADA em 69ºC e no KT 58 ºC. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se reemplazó el transductor MCR-PT100. Se verificó lectura correcta de temperatura. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519088 | SEE | 202518994 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 02/12/2025 14:07:19 | Realizar la implementación de los cálculos de la SSA 202519087 en la UI03, después de la implementación y validación en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU
202519087 | SEE | 202518983 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202549 | 02/12/2025 14:07:25 | Crear cálculos para condición anormal de YZU1, YZU2, ACY1 y ACY2, conforme archivo anexo, con el objetivo de señalizar los botones PROTSEMD con la actuación de los bloqueos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU
202519034 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202549 | 01/12/2025 17:11:54 | Retirada e reinstalação de sensor de abertura da porta de acesso ao LQEE lado MD. Deverá ser realizado na data 02/12/2025. | ILA3 | MEL4 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Los sensores del acceso principal a LQEE fueron retirados y posteriormente reinstalados, el acceso fue testado, dejado funcionando en condición normal.
202519017 | STE |  | M088M001 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE - RACK LQEE (LABORATORIO Q.E.E) | 2983.041-0 | 202549 | 01/12/2025 14:12:35 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar las actividades detalladas en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A PROTEK DURANTE LA INSTALACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA ESAI, SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SERAN COMISIONADOS OFICIALMENTE CON OTRO DOCUMENTO.
202519009 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202549 | 01/12/2025 13:47:18 | Favor renovar certificado TLS del servidor selfservice.siri.itaipu. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Emitido novo certificado sob SIRI-CA válido até 03/12/2029. Instalado o novo certificado no servidor do AD Self Service Plus |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202518991 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202549 | 01/12/2025 09:07:27 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la instalación cordones de fibra óptica en el rack ESAI-STC60 para comunicar 4 tableros nuevos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A PROTEK DURANTE LA INSTALACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA ESAI, SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SERAN COMISIONADOS OFICIALMENTE CON OTRO DOCUMENTO. OBS: LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DENTRO DE LOS ELEVADORES SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PARTE DE OTIS BRASIL QUE ACTUALMENTE TIENE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES.
202518938 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 28/11/2025 13:44:15 | Analizar/solucionar motivo por el cual el punto de comando "AMC ALERTA SONORA CONTROL MODO EMERGENCIA" se encuentra inválido en el SCADA. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202549 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o ponto "VERT.AMC ALERTA SONORA CONTROL MODO EMERGENCIA" encontra-se válido na data de 02/12/2025.
202518910 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202548 | 28/11/2025 08:23:00 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para CAM204 que será adicionada ao CCO203 situado na Sala CCP. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada Protek. Eletroductos instalados correctamente. Accesos y cámaras normalizados y funcionando correctamente.
202518807 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202548 | 26/11/2025 10:36:29 | Verificar motivo por el cual el estado del PI no está con buena calidad. Mensaje de error: "PI services status is not good: EXCEPTION" | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202548 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada reconfiguração e limpeza de logs. Serviço restabelecido.
202518714 | AMP | 202513076 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202548 | 24/11/2025 15:07:10 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU18-0008 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202518709 | STE |  | M088J521 | ESAI-A/B.U13-CCO275 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.131-5 | 202548 | 24/11/2025 14:40:33 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO275 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518708 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202548 | 24/11/2025 14:40:46 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO268 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518705 | STE |  | M088J441 | ESAI-A/B.U4-CCO266 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.127-2 | 202548 | 24/11/2025 14:40:56 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectadas ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO266 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518704 | STE |  | M088J361 | ESAI-B/C.U15-CCO260 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.123-5 | 202548 | 24/11/2025 14:41:07 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO260 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518703 | STE |  | M088J321 | ESAI-B/C.U13-CCO257 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.121-1 | 202548 | 24/11/2025 14:41:17 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO257 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518702 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202548 | 24/11/2025 14:41:47 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO255 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518701 | STE |  | M088J201 | ESAI-B/C.U8-CCO245 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.115-5 | 202548 | 24/11/2025 14:42:05 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO245 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518700 | STE |  | M088J181 | ESAI-B/C.U6-CCO243 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.114-3 | 202548 | 24/11/2025 14:43:24 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO243 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518699 | STE |  | M088J161 | ESAI-B/C.U4-CCO241 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.112-0 | 202548 | 24/11/2025 14:43:35 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO241 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518698 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202548 | 24/11/2025 14:43:51 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO329 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento.
202518672 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202548 | 24/11/2025 09:29:01 | Verificar y solucionar falla en el circuito de 220Vca, realizado ensayos en el circuito con MEG2 y verificado que la falla se encuentra en el panel UTR-614-1. | OUO2 | MEL4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conexiones pertenecientes a la parte de 220VCA del lado de la UTR en condiciones normales. Realizado energización controlada con OPUO.DT AS60 Hz. Panel UTR en condiciones normales de funcionamiento y liberadora para Operación.
202518621 | SEE |  | M066O001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA19 - SWA01 | 1355.038-5 | 202551 | 16/12/2025 17:04:53 | [UAR-11-A] Realizar configuração de VLAN 43. Validar/criar VLAN nos switches intermediários. Configurar interfaces conforme Memorial Descritivo 6018-20-15233-P R0 e demais anexos. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202518619 | SEE |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202551 | 16/12/2025 17:04:56 | [UAR-11-A] Realizar instalação de Media Converter(Ref. Mat. 701316) em CMC-01-SLOT1. Conectar Cordão Óptico (Ref. Mat. 686131) entre Media converter e BEO/DIO-1 25/26. Conectar PatchCord UTP (Ref. Mat. 712459) entre Media Converter e Switch SIRI-UTA19-SWA01 G1/0/4 (Via PP 01) conforme Memorial Descritivo 6018-20-15233-P R0 e 6018-DF-J1209-P. Obs.: Fusão de Fibras já realizada através de SSA (202516531) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202518617 | SEE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202551 | 16/12/2025 17:04:57 | [UAR-11-A] Realizar/Verificar configurações de Firewall, Proxy e Cisco ISE para integração de servidor ADAS-UAR11A-VM01 conforme lista de atividades e demais anexos. Derivar para outras localizações caso necessário. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202518616 | SEE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202551 | 16/12/2025 17:05:01 | [UAR-11-A] Realizar/Verificar configurações de Vcenter, AD/DNS, Aria, Veritas e VM específica para integração de servidor ADAS-UAR11A-VM01 conforme Lista de atividade e demais anexos. Derivar para outras localizações caso necessário. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202518579 | STE |  | T091E013 | MONITOR No. 13 E ACESSÓRIOS | 1013.017-6 | 202547 | 21/11/2025 00:07:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor n° 13 está indicando sem sinal com hdmi. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado reinicio do embarcado, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação.
202518578 | STE |  | T091E006 | MONITOR No. 06 E ACESSÓRIOS | 1013.010-3 | 202547 | 21/11/2025 00:07:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor n° 06 está apagado. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado reinicio do embarcado, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação.
202518485 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202547 | 19/11/2025 18:02:46 | Verificar y solucionar discrepancia en la medición de temperatura de aceite de la fase R, que se tiene entre el cuadro KT (50°C) y el SCADA (77°C). | OUO5 | MEL4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado correcto funcionamiento del transductor PT100 mediante calibrador portatil Yokogawa CA550. Verificada discrepancia de valores provenientes del dispositivo primario de las Fases R, S, T. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202519115 para verificación en dispositivo primario. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518471 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202547 | 19/11/2025 15:07:26 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-16. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Equipo en condiciones normales.
202518449 | STE |  | M088F138 | ESAI-A/B.U7-CAM037 (CCO037) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.028-7 | 202547 | 19/11/2025 10:15:22 | Verificar perdida de comunicación del activo CAM037 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202547 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fueron hechos nuevamente los terminales de la entrada de alimentación 220 VCA, conectados y atornillados a los bornes. Fue testado, en condición normal.
202518447 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202547 | 19/11/2025 09:41:47 | Solicitamos resetar a senha carolv (Carolina Villasanti) e lgps (Laura Palacio), por motivo de esquecimento. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | Reseteado password de usuarios y notificados a los mismos para que alteren el password luego del primer login.
202518410 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202547 | 18/11/2025 16:54:14 | [Upgrade Backup] Acompanhar fornecedor (Compwire/Cohesity - Willyson) em atividade de atualização de versão Netbackup. Registrar na baixa da SSA a versão final de appliance e de software instalada (10.5+). Obs.: Sequencial de atividades será encaminhado posteriormente. Previsão: 24 a 28 de novembro (Ref. Anexo SSA 202518408) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202548 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualização de Appliances 50 e 60Hz para versão 6.2.10 Instalação dos EEBs nos Media Servers Instalação dos EEBs nos WORMs
202518409 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202547 | 18/11/2025 16:54:16 | [Upgrade Backup] Acompanhar fornecedor (Compwire/Cohesity - Willyson) em atividade de atualização de versão Netbackup. Registrar na baixa da SSA a versão final de appliance e de software instalada (10.5+). Obs.: Sequencial de atividades será encaminhado posteriormente. Previsão: 24 a 28 de novembro (Ref. Anexo SSA 202518408) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202548 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualização de Appliances 50 e 60Hz para versão 6.2.10 Instalação dos EEBs nos Media Servers Instalação dos EEBs nos WORMs
202518408 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202547 | 18/11/2025 16:54:19 | [Upgrade Backup] Acompanhar fornecedor (Compwire/Cohesity - Willyson) em atividade de atualização de versão Netbackup. Registrar na baixa da SSA a versão final instalada (10.5+). Verificar funcionamento da ferramenta OpsCenter. Obs.: Sequencial de atividades será encaminhado posteriormente. Previsão: 24 a 28 de novembro | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202548 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualização de Software NetBackup do Primary server para versão 11.0 Instalação dos seguintes EEBs no Primary Instalação de EEB para funcionamento de OpsCenter Atualização de Clients Atualização de Java Console versão 11.0 nas Atualização de VmTools do Primary Server Realizado troubleshooting de notificações por e-mail Foi criado relatório diário de falha de jobs
202518332 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202547 | 17/11/2025 16:00:41 | Verificar si los puntos detallados en anexo, correspondientes a VHA1 (antiguo) y asociados a la 101RTU, continúan activos en la Base de Datos. En caso afirmativo, proceder a eliminarlos. Obs.: Para este fin ya se había emitido la SSA 202405951. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção na Base de Dados do Sistema SCC, confirmando a que os pontos relacionados não estão na Base de Dados.
202518327 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202547 | 17/11/2025 14:49:02 | Verficar/solucionar motivo pelo qual a tela se encontra apagada. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202547 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado falla de alimentanción del sistema (disyuntor desconectado). Se procedió a normalizar la alimentación. Sistema en condiciones normales.
202518324 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202547 | 17/11/2025 15:18:12 | Desconectar y retirar los hilos 17A a 20A de la bornera X2116 y 54A de la bornera X2110A. Posteriormente retirar el cable E80013 (DAUC-F a panel 2S-L34, descomisionado vía SSA 202309312). Solicitar actualización de diseño posterior a la ejecución del servicio. Ver anexos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a desconexão dos cabos conforme solicitado. Emitida SSA 202518945 para atualização de desenhos. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202518315 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 17/11/2025 14:31:10 | Eliminar de la tabla SOSTAT puntos de supervisión relativos al gateway del panel 2S-L34 descomisionado vía SSAs (202309312, 202311466). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518306 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202547 | 17/11/2025 14:31:20 | Eliminar de la base de datos del SCC puntos de supervisión relativos al gateway del panel 2S-L34 descomisionado vía SSAs (202309312, 202311466). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (eliminado bloco SEMD/500kV/2SL34). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202518295 | STE | 202404436 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202547 | 17/11/2025 11:25:54 | Desativar o alarme "VANO_TA01 AISL PASANTE SF6 PRESION BAJA URGENTE" tendo em vista a substituição dos isoladores de 500 kV de saída da GIS para o vão do TA-0, coforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desactivado punto conforme solicitud, cargado nueva configuración en la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales.
202518265 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202547 | 17/11/2025 02:50:37 | Verificar e solucionar perda de sinal da câmera CAM407. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202547 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El problema de comunicación fue resuelto con un reinício del activo, dejado en observación durante 24 hs. En condición normal
202518243 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202546 | 14/11/2025 16:40:22 | Favor renovar o certificado SSL/TLS para o hostname: https://siri-fsh-vm02.siri.itaipu/sinape/ Este serviço é utilizado pela OP.DT para recuperar os arquivos dos DFRs coletados no SINAPE. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202547 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Emitido novo certificado CA SIRI para o servidor SIRI-FSH-VM02. Instalado o certificado no servidor.
202518239 | STE | 202515982 | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202546 | 14/11/2025 16:29:09 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU16-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 701/702/703/704/705/706 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U16 (PSDF-16). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-16 durante los días 24/11/25 - 12/12/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-16 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202520140 para actualizar diseños.
202518238 | STE | 202516347 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202546 | 14/11/2025 16:29:13 | [SVP-16] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU16.1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-16 (24/11/25 al 12/12/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202520147 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202518180 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202546 | 14/11/2025 05:00:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "DC-1 CChan2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202602 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verificó que la alarma ya no se encuentra activa.
202518143 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202546 | 13/11/2025 11:45:02 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518142 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202546 | 13/11/2025 11:45:05 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518141 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202546 | 13/11/2025 11:44:59 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518140 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202546 | 13/11/2025 11:44:58 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518139 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202546 | 13/11/2025 11:44:55 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518138 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202546 | 13/11/2025 11:44:54 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202518137 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202546 | 13/11/2025 11:44:51 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518117 | SCA |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202546 | 13/11/2025 08:43:21 | Dar apoyo al personal de la MEL 2 para inspección y solución de la falla de comunicación con el DFR | MEL2 | MEL4 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518116 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202546 | 13/11/2025 08:51:26 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518114 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202546 | 13/11/2025 08:51:24 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518113 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202546 | 13/11/2025 08:51:22 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518112 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202546 | 13/11/2025 08:51:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido modulo D20A dañado al energizar, emitida SSA 202519332 para reparo. Equipo en condiciones normales.
202518111 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202546 | 13/11/2025 08:51:19 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518109 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202546 | 13/11/2025 08:51:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518108 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202546 | 13/11/2025 08:51:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518107 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202546 | 13/11/2025 08:13:22 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518106 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202546 | 13/11/2025 08:13:25 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518105 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202546 | 13/11/2025 08:05:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518104 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202546 | 13/11/2025 08:05:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido modulo D20C que se encontraba con falla después de normalizar panel UTR. Emitido SSA 202518959 para reparo. Equipo en condiciones normales.
202518101 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202546 | 13/11/2025 07:56:40 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518099 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202546 | 13/11/2025 07:50:00 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518098 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202546 | 13/11/2025 07:41:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518092 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202546 | 13/11/2025 05:36:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme de limite inferior: "EXCITACION TENSION DE CAMPO", sem rearme. Verificado ponto analógico inválido conforme anexos. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado con la AT 202510246. Verificado ausencia de señal del dispositivo primario 0mA. Inyectado señal 4-20mA desde la UTR a SCADA con resultados satisfactorios conforme anexo. Emitida SSA 202518474 para dispositivo primario.
202518090 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518089 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:12 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518088 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202546 | 13/11/2025 07:40:13 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518087 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202546 | 13/11/2025 07:41:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518086 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202546 | 13/11/2025 07:41:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518085 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:03 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado acompañamiento y conexión eléctrica para el kit de comunicación con el nuevo SCADA E-TERRA. Equipo en condiciones normales.
202518084 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202546 | 13/11/2025 07:40:42 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado acompañamiento y conexión eléctrica para el kit de comunicación con el nuevo SCADA E-TERRA. Equipo en condiciones normales.
202518083 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:41 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518082 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202546 | 13/11/2025 07:40:38 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518081 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202546 | 13/11/2025 07:41:40 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518080 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518079 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:33 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518078 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202546 | 13/11/2025 07:41:35 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202518077 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202546 | 13/11/2025 07:41:36 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido fuente auxiliar D20DC que se encontraba con falla después de normalizar panel UTR. Emitida SSA 202518334 para reparo.
202518076 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202546 | 13/11/2025 07:41:39 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202518006 | STE | 202517789 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 13/11/2025 07:42:30 | Eliminar os pontos analógicos, em anexo, na SOANLG da YZU1. São pontos inválidos e que não tem correspondência com pontos no BD do SCC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202517954 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 11/11/2025 07:31:27 | Providenciar alteração de descritivo de 2 pontos analógicos da YZU1 na SOANLG, conforme anexo. Descritivo não corresponde aos pontos associados no SCC. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202517928 | STE |  | T075K002 | MODEM OPTICO 1 | 0426.021-6 | 202546 | 10/11/2025 11:55:20 | Desconectar los cables de fibra óptica CFO-137 y CFO-138 del BEO-DIO 'ASESORIA', los cuales provenían inicialmente del BEO-DIO SCADA 2, que fue desinstalado del rack de la UTA 00 de la Sala REDOM debido a la reforma del Edificio de Producción. Posteriormente a la desconexión, la SOCM.DT retirará dichos cables; para ello, favor coordinar el servicio con Alejandro de esa división. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202547 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento para la remoción de cable de FO. Removido sin afectar a ningún sistema.
202517927 | STE | 202517746 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202546 | 10/11/2025 11:32:07 | Conforme SSA recebida "Testar, desconectar e isolar os condutores 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003 de interconexão com o ATLP-02 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme marcação nos anexos." Coordenar com o MEL1. (SSA referencia 202517744) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado conductores conforme solicitud. Emitida SSA 202520139 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales.
202517888 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202545 | 07/11/2025 17:03:20 | ACOMPAÑAR Y APOYAR A EQUIPO DE EN.DT Y CMI EN EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SIRI EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INTEGRACIÓN ENTRE EL SIRI Y LA RTA. ADJUNTO PEDIDO DE ENES.DT (VÍCTOR GARAY). FECHA PREVISTA PARA EL PERIODO DE MAÑANA DEL 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2025. Nota1: Se tiene previsto la presencia del soporte de redes de TELETEX (Rogerio Jeremias de Souza). Nota2: no se ejecutará ningún cambio en la infraestructura. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202546 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento y apoyo a END.DT y CMI conforme solicitado.
202517771 | STE | 202514433 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202545 | 06/11/2025 15:42:24 | Acompañar al personal de la empresa Atenas para el reemplazo de la resistencia de calefacción del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819. Fecha prevista: Miércoles 19/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202547 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se acompañó al personal de la empresa Atenas para la sustitución de la resistencia de calefacción del panel 2COC. Se verificó el correcto funcionamiento de la resistencia instalada.
202517738 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202545 | 06/11/2025 07:46:17 | Providenciar alteração de 4 descritivos de disjuntores dos UMCC 9A e 18A e alterações de campos STACON, ACRONM, NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202517685 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202545 | 05/11/2025 14:29:52 | Durante execução do comissionamento da ferramenta Senhasegura, com SSA 202513527, houve reenvio de notificações em massa após migração da VM primária entre clusters (50->60hz e depois retorno ao 50hz). Deve ser replicado as condições e verificado se acontece novamente ou se foi algo inerente a infraestrutura. Em caso de reincidência, consultar a contratada para solução. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202546 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a migração das VMs e desligamento uma a uma, sem que ocorresse novo reenvio de notificações em massa. Problema pode ser considerado solucionado após última atualização da versão da ferramenta.
202517682 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202545 | 05/11/2025 12:14:25 | Verificar y solucionar ventilación interna del panel, quedó trabada y con olor a quemado | OUO5 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202545 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificada falla en el ventilador. Reemplazado por el ventilador de al lado, que no se encontraba conectado debeido a que el rack no cuenta con equipos que requieran ventilación (ver anexo). |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202517656 | STE |  | T075W039 | CONSOLE BITDTCON1 | 0920.097-8 | 202545 | 05/11/2025 10:18:32 | Verificar el motivo por el cuál el teclado de la consola BITDTCON1 del DTS se encuentra inoperante. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO TRAVAMENTO CONSTANTE DA CONSOLE. REALIZADO LIMPEZA DOS PENTES DE MEMÓRIA RAM, REALIZADO TESTES DE FUNCIONALIDADE E WORKSTATION FOI NORMALIZADA E NÃO OCORREU MAIS TRAVAMENTO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202517607 | SPG |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202545 | 04/11/2025 15:40:31 | Conforme recomendación del fabricante SEL, realizar actualización de BIOS para la versión 2.9.49152.180 debido a las vulnerabilidades relatadas en el boletín de servicio SEL 2025.26. Seguir el procedimiento descrito en el archivo "Procedimento Actualizacion BIOS - SEL-3355-2-Boletin 25-26.pdf" (P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\SEL Bulletin\2025.26). Obs.: Servicio solicitado también para el equipo de repuesto vía SSA 202517596 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202605
202517596 | SPG |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202545 | 04/11/2025 15:41:41 | Conforme recomendación del fabricante SEL, realizar actualización de BIOS para la versión 2.9.49152.180 debido a las vulnerabilidades relatadas en el boletín de servicio SEL 2025.26. Seguir el procedimiento descrito en el archivo "Procedimento Actualizacion BIOS - SEL-3355-2-Boletin 25-26.pdf" (P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\SEL Bulletin\2025.26) | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202605
202517453 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 31/10/2025 16:39:05 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma " CO cdetfl UTR FALLA Sim suceso" sin rearme, unos segundos despues posterior a colocar la UTR 633 en IN. | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A CDRTFL é uma aplicação que, por meio das UTRs de controle 570 e 670, realiza a comutação da unidade para o modo convencional em caso de falha da UTR. Contudo, como a unidade já se encontrava em modo convencional, a possível causa da falha pode estar relacionada a essa condição pré-existente. Sistema se encontra em condições normais de funcionamento.
202517442 | STE | 202513575 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202544 | 31/10/2025 16:34:45 | Modificar campos "Alarm list", "Alarm class" y "Acknowledgement required" de la señal "SEMD 500kV 2F-VL42 IED LLAVE LOCAL/REMOTO" conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição na base de dados conforme anexo da emissão. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202517426 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202544 | 31/10/2025 10:32:13 | Durante execução do comissionamento da ferramenta Senhasegura, com SSA 202513527, foi detectado bugs na rotação de senhas e atribuição de papeis de acesso equivocadas/duplicadas. Em contato com a contratada Infosafe e o fabricante Senhasegura, foi recomendado atualização da versão do software, para correção. Segue em anexo formulário para acesso remoto, para realização da atualização. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202545 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada atualização conforme planejado, migrado para versão estável 3.33. Foi realizado monitoramento do funcionamento durante 3 semanas e não apresentou mais falhas, nem os bugs.
202517384 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 16:03:13 | Se solicita la alteración de los campos CLASS de la tabla SOSTAT, de puntos asociados a los bloqueos de las lógicas del ECCANDE. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202517339 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202544 | 30/10/2025 14:36:10 | Verificar y solucionar Banco de bateria N°1 indicando desconectada. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202546 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Baterias internas del banco sustituidas por la contratada durante el periodo de garantia, en condición normal
202517336 | STE | 202516387 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 11:24:36 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, debido a la desactivación del sistema SCF (Supervisión del Conducto Forzado), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/2025 al 21/11/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202517331 | STE | 202517232 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202544 | 30/10/2025 09:38:06 | Crear tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202517232. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202545 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las tags de producción en la base de datos SM.DT correspondiente al DA PI-SIRI conforme planilla facilitada.
202517329 | STE | 202516394 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 08:59:38 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-18A (PSDF-18A), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/25 al 21/11/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202517327 | STE | 202517285 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202544 | 30/10/2025 08:56:25 | Realizar modificación de descriptivo y nivel de alarma de puntos sobre la función 87 de los conjuntos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202546 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada modificación de descriptivo y nivel de alarma en los conjuntos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo.
202517325 | STE | 202516391 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 08:48:14 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-18A, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/2025 al 21/11/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202517311 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202544 | 30/10/2025 08:46:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517289 | SCA |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202544 | 30/10/2025 08:49:16 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202517231 | STE | 202517220 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 28/10/2025 16:31:05 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202517192 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202544 | 30/10/2025 10:24:25 | 1. Vincular a conta de usuário "efeg" ao grupo "GRP_PERMIT_PI" 2. Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_SVP" - gastaldi - bergmann - carnaiba - nabor - efeg - alemari - chrisman [SOASMDT-222] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202546 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue vinculada la cuenta de usuario "efeg" al grupo "GRP_PERMIT_PI" Fueron vinculadas al grupo "GRP_PERMIT_SVP" las cuentas: - gastaldi - bergmann - carnaiba - nabor - efeg - alemari - chrisman Según solicitado.
202517189 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202544 | 30/10/2025 10:24:32 | 1. Criar conta de usuário "dalsotto". 2. Vincular conta de usuário aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_WEB_STH [SOASMDT-221] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202547 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la cuenta "dalsotto" y asignada a los grupos GRP_PERMIT_PI y GRP_WEB_STH según lo solicitado.
202517125 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202544 | 27/10/2025 11:50:58 | Verificar y solucionar Banco de bateria N°5 indicando desconectada. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202544 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Baterias internas del banco sustituidas por la contratada durante el periodo de garantia, en condición normal |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516970 | AAT |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202543 | 24/10/2025 09:44:28 | REALIZAR ADECUACIONES AL SISTEMA DE MONITOREO ZABBIX (ESAI-VM02) CONFORME ACTUALIZACION DE ACTIVOS DEL SISTEMA ESAI. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202544 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EN EJECUCIÓN
202516928 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202543 | 23/10/2025 10:57:10 | Verificar e solucionar por qual motivo a porta de acesso não está abrindo pelo controle de acesso. Barra de emergência ainda possibilita abertura da porta do interior para área externa. Elevação 144, U10, JUSANTE. | OUO2 | MEL4 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202544 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada, realizado el reinicio de la misma. Realizado reaprieto de terminales en panel CCO. Verificado correcto funcionamiento de la misma. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202516853 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202544 | 30/10/2025 10:27:05 | Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Permit_SVP": - sabegg - marialau - joaopb [SOASMDT-224: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-224] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202546 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Contas adicionadas ao grupo conforme solicitado.
202516801 | STE |  | M064B004 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI INTERFACES | 3138.024-6 | 202543 | 23/10/2025 11:10:46 | Acompañar a soporte de AVEVA para configuración de interfaz rdbms secundaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1. Instrucciones de configuración de tags en documento "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx". Remover conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo. En adjunto formulario de acceso remoto. Ejecutar en el periodo 17-19/11/2025. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202547 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Finalizado el acompañamiento al soporte de AVEVA en la configuración de la interfaz rdbms secundaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1; utilizado las instrucciones de configuración de tags "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx. Fue removido conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo.
202516800 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202543 | 23/10/2025 11:10:43 | Acompañar a soporte de AVEVA para configuración de interfaz rdbms primaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1. Instrucciones de configuración de tags en documento "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx". Remover conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo. En adjunto formulario de acceso remoto. Ejecutar en el periodo 17-19/11/2025. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202547 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Finalizado el acompañamiento al soporte de AVEVA en la configuración de la interfaz rdbms primaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1; utilizado las instrucciones de configuración de tags "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx. Fue removido conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo.
202516798 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202543 | 21/10/2025 11:11:57 | Realizar configuración de conexión lógica entre el Sistema PI y STH, demás de permitir acceso al servicio de sincronismo de tiempo, conforme detalles del documento 60182015226E R1. Coordinar y realizar pruebas de consulta de base de datos desde servidores PI, usuario a ser provisto por IEE3/MEL3 (SSA 202516796), y de sincronismo de tiempo desde el servidor de STH. Ejecutar durante el periodo 10-14/11/2025. Obs.: SSAs 202516800 y 202516801 de acompañamiento a AVEVA para integración. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202546 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la configuración de conexión lógica entre el Sistema PI y STH, la habilitación del servicio de sincronismo de tiempo, así como las pruebas de consulta de base de datos desde los servidores PI y de sincronismo desde el servidor STH, fueron ejecutadas exitosamente conforme al documento 60182015226E R1.
202516729 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202543 | 20/10/2025 08:50:11 | Acompañar a representantes de la empresa Protek en las actividades de diagnóstico y ajustes necesarios a fin de normalizar alarmas detectadas en el sistema ESAI. Contrato vigente: 4500064363. El soporte será remoto, vía MS Teams. Fecha 20/10/25, desde las 14:00hs. Ver adjunto. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202543 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL DIAGNOSTICO ENCONTRANDO EN ESTADO DE SUSPENSION LOS PUERTOS DE RED DEL SERVIDOR STC50-SRV03, EL EQUIPO FUE REINICIADO POR RECOMENDACION DEL SOPORTE TELETEX, NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO. OBS: EL EQUIPO SERA SUSTITUIDO EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL POR PRESENTAR ALEATORIAMENTE ERRORES EN EL HARDWARE, SERVICIO A SER EJECUTADO CON SSA: 202515431
202516572 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202544 | 27/10/2025 09:55:53 | Foram solictadas pelo suporte da AVEVA (SS 962553832) - informações adicionais. Detalhes no anexo, caso necessário é possível agendar um atendimento virtual. Links: https://docs.aveva.com/bundle/pi-server-l-af-pse/page/1018431.html https://softwaresupportsp.aveva.com/en-US/knowledge/details/OSI-000029958?lang=en_US | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202546 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Caso resolvido diretamente com o suporte da Aveva. O servidor PI notifications foi reiniciado e o problema resolvido.
202516570 | STE | 202516535 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 16/10/2025 16:49:02 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAR conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202516376 | STE | 202515141 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 08:36:47 | Providenciar correção de descritivos de pontos da função 87 dos conjuntos T0X/R0X e T05/R05 na SOSTAT para atendimento da SSA 202515141, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202516339 | STE | 202516118 | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202542 | 14/10/2025 14:00:34 | Realizar ajuste de driver de conexión odbc a base de datos TSDB y verificaciones conforme procedimiento adjunto. Verificar replicación en servidor secundario de PI AF. SSA origen: 202516118. Obs.: coordinar ensayos con Filipe Muggiati. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó ajuste y verificación del driver de conexión odbc a base de datos TSDB según el procedimiento proveído; fue replicada la configuración al servidor secundario PI AF; los trabajos fueron realizados en coordinación con Filipe Muggiati. Datos de conexión: Server name: chi1315.itaipu Port: 5432 Database: tsdb User Name: tsdb_user_piaf
202516327 | STE | 202501916 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202542 | 14/10/2025 14:00:41 | Executar integração do SWITCH CORE-T 60Hz ao Cisco PRIME para uso do serviço de Syslog e SNMP. Obs.: Atividade análoga a SSA 202514819, de 50Hz. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 60Hz al CISCO PRIME según lo solicitado.
202516326 | STE | 202501916 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202542 | 14/10/2025 14:00:25 | Executar integração do SWITCH CORE-T 60Hz do edifício de manutenção ao Cisco ISE para integração com protocolo TACACS. Obs.: Atividade análoga a SSA 202514818, de 50Hz. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 60Hz al CISCO ISE según lo solicitado.
202516295 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202542 | 14/10/2025 11:23:58 | Crear identidad AF "CMA" y asignar permisos conforme última revisión de documentación (PIAF_Security_Plan_R3). Mapear la identidad AF "CMA" al grupo "SIRI\GRP_PERMIT_SMIDT_PI", a ser creado en el AD del SIRI, e incluir usuarios definidos en última revisión de documentación (PI-AF_roles R5). Solicitud de origen SOASMDT-225 (en anexo). Documentación: https://confluence.itaipu/display/SMINDT/PI+Asset+Framework+Security+Plan | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la identidad AF "CMA" y asignado los permisos conforme última revisión del documento PIAF_Security_Plan_R3. Fue mapeada la identidad al grupo recientemente creado SIRI\GRP_PERMIT_SMIDT_PI; fueron incluidos los usuarios definidos en el documento PI-AF_roles R5 según lo solicitado.
202516243 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202542 | 13/10/2025 13:35:30 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de verificación de la infraestructura del ESAI, atendiendo el inconveniente relatado por el supervisor del ESAI ocurrido el día 12/10/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202542 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON IDENTIFICADOS VARIOS REINICIOS EN EL SERVIDOR STC50-SRV03 QUE ALOJA A VÁRIAS MÁQUINAS VIRTUALES EN ALTA DISPONIBILIDAD CON STC60-SRV03. FUE DETECTADO QUE ESTOS REINICIOS SON CAUSADOS POR UN ERROR EN UNO DE LOS PROCESADORES DEL SERVIDOR EN CUESTION, SERA ATENDIDO EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL CON LA SSA: 202507161
202516229 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202542 | 13/10/2025 09:59:37 | Verificar inversão do alarme no SCC referente a carregador desconectado para o C1 e C2. Ao desconectar o C1 o alarme de carregador C2 desconectado é acionado, e vice-versa. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202545 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado inversão das conexões no borne da DAUC-03 ,entre os carregadores C1 e C2 (X117:18,19). Realizada a correção, com um teste de desconexão do carregador C1, indicando normalmente no SCC. Equipamento liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202516147 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202541 | 10/10/2025 07:48:53 | Conforme solicitado pela ENES.DT, disponibilizar o relé de comando (código de estoque 686808 ) para fins de testes de compatibilidade com o módulo “low voltage” de saídas binárias D20. Ref. CT (Modernização das DAUCs 4500074477/2024). https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=686808 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202545 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do almoxarifado o contator, para uso durante o FAT das novas DAUCs. Após este período, o equipamento vou devolvido para o almoxarifado.
202516121 | STE | 202515999 | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202541 | 09/10/2025 11:27:30 | Providenciar a substituição da BITCON22 pela BITCON23 no segundo piso do Edificio de Manutencao, necessária para a execução das atividades de edição de displays (202515999). A workstation BITCON22 deve ser devolvida para o almoxarifado ao final da atividade. Obs: "Esta solicitud se debe a que la BITCON23 tiene habilitada la función DBED, utilizada para la edición de displays del SCADA" | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202542 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA CONSOLE BITCON22 PELA BITCON23, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO TESTE DE FUNCIONALIDADE COM O PESSOAL USUÁRIO COM RESULTADO SATISFATÓRIO.
202516115 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202542 | 14/10/2025 08:00:42 | Foram solictadas pelo suporte da AVEVA (SS 01281825) informações adicionais às enviadas na SSA 202514729. Detalhes no anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202542 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificadas as informações solicitadas. Capturas de tela em anexo. Detalhe importante: Temos dois servidores do PI Notifications, realizei a captura em cada um dos dois, e o resultado de cada um é diferente, como pode ser visto no anexo.
202516093 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202542 | 13/10/2025 07:04:37 | verificar y solucionar motivo por el cual no se puede dar comando de partida a la bomba dosadora de Hipoclorito de sodio BWP-E04-10 de la ETA-1A OBS: En la pantalla de comando se observa el mensaje "Inhibir" el cual no puede ser cambiado | OUO0 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202545 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que não estava habilitado o comando da bomba dosadora de hipoclorito de sódio BWP-E04-10 da ETA-1A na IHM. Realizado login com usuário administrador e habilitado o comando. Executado teste de acionamento da bomba pela IHM com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516069 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202541 | 09/10/2025 07:23:08 | Revisar o perfil de acesso GAMA12 (leitor LM-325D) e verificar motivo do bloqueio do acesso de pessoas habilitadas a ingressar nas salas blindadas utilizadas por ILA3 no LQEE. Em anexo, formulários de solicitação de liberação de acesso com os colaboradores e e-mail informando o ESAI sobre os formulários e situação atual do perfil de acesso GAMA12. | ILA3 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202541 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue ejecutado conforme solicitado, realizada prueba de acceso en el local, en condición normal
202516068 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202541 | 08/10/2025 13:25:00 | En atención a la solicitud realizada por la SOCM.DT, referente a los trabajos de reforma del Edificio de Producción, realizar la desconexión temporal de la Lectora LM-329/A para la ejecución de las actividades de remoción del revestimiento de mármol exterior del despacho de carga. Finalizadas las actividades de remoción del revestimiento, volver a instalar la Lectora. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202541 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de la lectora LM-329/A conforme solicitado. Una vez solicitada, fue normalizado el acceso. Acceso funcionando correctamente.
202516043 | STE | 202515954 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202541 | 08/10/2025 07:21:54 | Apoio para verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "AUX_CA TBP-02 IED_PP6TB02 CONFIG IPU P/COPEL" no SCADA após a LI-69KV-FI-IPU ter ﬁcado sem tensão. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202542 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste via lorup para corregir PNTNO 2236 en el protocolo IEC101, realizado actuación de puntos en conjunto con MEL1 conforme anexo con resultados satisfactorios.
202516029 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202541 | 07/10/2025 16:42:38 | Ajustar las reglas de firewall existentes para habilitar el tráfico SNMP (UDP/161) y SNMP Trap (UDP/162) desde el servidor ESAI-CCP-SRV02 (IP 172.31.30.68) hacia la máquina virtual del Zabbix del ESAI (IP 172.31.27.206). De modo a enviar notificaciones SNMP de las tareas de backup programado. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se agregó una nueva regla de firewall ESAI-STC50-FWL01 que permite tráfico SNMP (UDP/161) y SNMP Trap (UDP/162) desde el servidor ESAI-CCP-SRV02 (IP 172.31.30.68) hacia la máquina virtual del Zabbix del ESAI (IP 172.31.27.206) según lo solicitado.
202516014 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202541 | 07/10/2025 14:12:14 | [Proyecto HVDC]: Con el fin de facilitar el control interno de los cambios de señales en el SCADA, estandarizar la nomenclatura/descripción de las señales en el Gateway, según el anexo adjunto. Referencias: DPS-119; SSA 202515992 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Alterar Base de datos del Gateway según planilla anexa. Ejecución del servicio sin inconvenientes. Gateway liberado para operación.
202515992 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202541 | 07/10/2025 08:45:33 | [Proyecto HVDC] Incluir puntos digitales en la tabla SOSTAT referente al proyecto HVDC conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202515986 | STE | 202515746 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202541 | 07/10/2025 08:32:56 | Realizar alteración de descriptivos y B3text de la función 87 de los T0X/R0X/T05/R05 para atendimiento de la SSA 202515141, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado la alteración de descriptivos y B3text, conforme anexo.
202515977 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202541 | 07/10/2025 10:06:58 | EMITIR LOS TRES COMANDOS LISTADOS EN EL ADJUNTO CONFORME SOLICITUD DE LA CONTRATISTA. EL RESULTADO DE CADA UNO COMPRIMIR EN UNA CARPETA EN FORMATO .ZIP Y ENTREGAR A SMIN.DT/IEE4 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ejecutaron los comandos solicitados, los resultados de los mismos se encuentran en el archivo adjunto.
202515962 | STE | 202515834 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202541 | 06/10/2025 16:46:51 | Realizar alteración de la tabla de decisión global 175 para ajuste de la presentación de la ventana del SARTRE para el interruptor 44L11, conforme reglas ya implementadas y archivo en anexo a la SSA 202515961, después de la implementación y validación en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la alteración de la tabla de decision global.
202515961 | STE | 202515833 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202541 | 06/10/2025 16:47:05 | Realizar alteración de la tabla de decisión global 175 para ajuste de la presentación de la ventana del SARTRE para el interruptor 44L11, conforme reglas ya implementadas y archivo en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado alteración de la tabla de decisión global, según anexo.
202515876 | STE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202540 | 03/10/2025 11:16:31 | Realizar el comisionamiento en compañia del fabricante de la UAR 11A, conforme planilla disponible en el link https://jira.itaipu/browse/SDS-15730. Actividad prevista para la semana 42 Realizar primeramente el item 1.4.6 de la planilla de comisionamiento y posteriormente coordinar con MEG2 la alimentación de la UAR 11A (Ref: SSA 202515192) de manera a proseguir con los test funcionales de la UAR | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202542 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado el comisionamiento en compañia del fabricante de la UAR 11A. Planilla de ejecutada en anexo de la SSA y adjuntada https://jira.itaipu/browse/SDS-15730.
202515812 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202540 | 03/10/2025 06:38:47 | Visando as manobras de isolamento do painel QDF-SR-01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória dos racks SIRI CORE/UTA01 para o dia 16/10/2025. Referência: AT 202508811 e AT 202508812 (SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se apagaron de manera controlada todos los servidores del ambiente SIRI/SOPHO/ESAI de la sala de comunicaciones 50 Hz dependientes del panel QDF-SR-01; posteriormente, se inicializaron nuevamente dejando en condiciones normales de operación.
202515811 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202540 | 03/10/2025 06:38:34 | Visando manobras de isolação do painél QDF-VW-02, solicitamos apoio para a desconexão controlada do VIDEO WALL CCR, para o dia 16/10/2025. Referência: AT 202508811 e AT 202508812 (SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202542 | DANILO NADAL | REALIZADO DESLIGAMENTO CONTROLADO DO VIDEO WALL DA CCR PARA LIBERAÇÃO DOS TRABALHOS PROGRAMADOS NO QUADRO QDF-VW-02 (AT.202508812). APÓS NORMALIZAÇÃO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO, O SISTEMA VIDEOWALL FOI REESTABELECIDO E SEGUE EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202515796 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 03/10/2025 07:36:39 | Solicitamos realizar alteraciones en los puntos correspondientes al accionamiento remoto de la alerta sonora del vertedero, conforme anexo (campos SUBNAM, PNTNAM, CAT y ACRONM). Los cambios obedecen a estandarizar los descriptivos y a dejar todos los puntos relativos al accionamiento de las sirenas en el mismo SUBNAM. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202515794 | STE |  | T075W011 | CONSOLE BITCON7 | 0920.069-0 | 202540 | 02/10/2025 14:52:52 | Teclado de la consola del SCADA BITCON 7 (Despachante de transmisión) con fallas en varias teclas, verificado que las teclas R, C, D, 2 no están funcionando. | OSO1 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202540 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO DA WORKSTATION BITCON7 QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHAS EM ALGUMAS TECLAS. APÓS SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202515705 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202540 | 01/10/2025 14:26:53 | Prezados, favor remover as notificações do seguinte DFR099A (sem comunicação desde 13/08/2025). Realizar configuração através do arquivo "C:\Aplicativos\DFRDataCollector\DFRDataCollector.ini" na VM "dfr-snp-vm01" da infra virtualizada do SIRI. Necessário reiniciar a tarefa agendada "Start_DFRDataCollector" para que as mudanças nas configurações tenham efeito. Coordenar atividade com GSS/OP.DT | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202542 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Modificada a opção "DFR_4.enable" de TRUE para FALSE para o DFR099A dentro do arquivo "C:\Aplicativos\DFRDataCollector\DFRDataCollector.ini" Reiniciada a tarefa agendada "Start_DFRDataCollector" Atividade realizada com acompanhamento do Filipe Muggiati da OP.DT
202515679 | STE | 202515447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 01/10/2025 10:22:57 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202515666 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 01/10/2025 07:23:24 | Modificar pontos da SOSTAT conforme anexo, a fim de acompanhar os status das linhas Foz- Ibiúna para os registros das mudanças de estados no sistema SCE. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202515641 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202540 | 30/09/2025 15:37:37 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual o controlador de acesso de crachás LM-329A não está operando corretamente. | OSO1 | MEL4 | HENRIQUE PERON | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Lectora trabada/no operativa. La lectora fue reiniciada y fue verificado el correcto funcionamiento de la lectora y de la traba electromagnética con el sistema GENETEC/ESAI. El acceso no está funcionando adecuadamente debido al marco de la puerta. Emitida SSA 202515773 solicitando apoyo a SMMC.DT para adecuar el marco de la puerta.
202515611 | STE |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202540 | 30/09/2025 16:56:40 | Favor realizar la sustitución de la cerradura electrónica de la puerta de acceso a la Casa de Máquinas, ubicada en la cota 144, aguas abajo (jusante), AMD2, si fuese necesario. La cerradura no acciona con el carnet ni con el botón, lo que imposibilita el acceso externo | MCI2 | MEL4 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE SUSTITUIDO EL FUSIBLE CORRESPONDIENTE AL TE-231. EN CONDICION NORMAL
202515530 | STE | 202515386 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 29/09/2025 14:10:22 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos do RTC para ibcalc com ajustes de alguns cálculos via ibcalc. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. Obs.: Essa SSA foi executada na SSA. 202515395.
202515433 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202539 | 25/09/2025 15:57:55 | Crear usuario de servicio s.svccmasmdt_pi en el AD del SIRI y agregar al grupo GRP_PERMIT_PI, conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT--223). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202541 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado conforme solicitado.
202515431 | SAS |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202539 | 25/09/2025 15:15:40 | Realizar acompanhamento dos técnicos da empresa Protek, de forma a verificar motivo de reinício do servidor de gerenciamento 50 Hz (ESAI-STC50-SRV03) ocorrida em 25.09.25. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202540 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada verificación con la empresa Protek/Teletex, se detectaron fallas en el CPU y memoria del equipamiento CISCO-UCS. Teletex abrió un ticket en Cisco para dar inicio al proceso de sustitución. Obs: Esta falla ya se había presentado anteriormente, ocasión en la que la contratada actualizó los firmwares del equipo. Fueron sustituidos Placa madre y el CPU1 en el marco de la garantia contractual. El caso será verificado y cerrado con la SSA mas antigua: 202507161. Equipo en condición normal
202515416 | STE | 202514651 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 13:59:58 | Actualizar la tabla SOSTAT en la base de datos del SCADA, reemplazando «2CCB-1 SALA_BAT HIDROGENO NIVEL» por «2CCB-1 SALA_BAT AIRE_ACOND_3», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. Obs.: Execução realizada conforme orientado em email e novo anexo.
202515412 | STE | 202514651 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202539 | 25/09/2025 13:59:47 | Actualizar la descripción en la base de datos del SCC, reemplazando «SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL» por «SALA _BAT AIRE_ACOND_3 FALLA», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado la modificación en el descriptivo, según anexo.
202515405 | STE | 202514651 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202539 | 25/09/2025 13:59:36 | Actualizar la descripción en la base de datos del 2COC, reemplazando «SEM_AUX 2CCB-1 HIDROGENO CONDICION» por «SEM_AUX 2CCB-1 AIRE ACONDICIONADO 3», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. Solicitar adecuación de diseño posterior a la ejecución del servicio. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202545 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Actualizada la descripción en la base de datos del 2COC según indicaciones del anexo. Emitida SSA 202518024 para actualización de diseño.
202515395 | STE | 202515386 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 09:33:33 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202515391 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202539 | 25/09/2025 08:23:21 | En atención a la solicitud de la ENES.DT, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la realizar actualización de la tarjeta inteligente de control de acceso correspondiente a los bloques A5 B4 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fueron actualizadas las placas MCI por parte de la empresa contratada Protek. La actualización comprendió actualización de tarjetahabientes y credenciales conforme solicitado por ENES.DT.
202515334 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202539 | 24/09/2025 11:30:34 | Desconectar los bornes (X212-9A, X204A-68A) y (X212-12A, X204A-68D); posteriormente retirar los cables E72030 y E72035, debido a la desactivación de los sistemas OPP3/L2 y OPP4/L2, conforme a las SSAs referenciadas en el anexo. Solicitar la actualización del diseño una vez ejecutado el servicio. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202544 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron desconectados los cables según solicitado. Fue emitida SS-782/2025. Emitida SSA 202518441 para actualización del diseño de interconexión
202515251 | STE |  | M088M161 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO394 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.186-2 | 202539 | 23/09/2025 11:31:58 | Verificar/solucionar: sujeira no visor da câmera. Localização: laboratório de concreto – ME _ CAM382 Efeito: impossibilidade de monitoramento, visualização de imagens devido ao acumulo de sujeira. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado cámara con acumulación de agua. El agua no afecto al desempeño de la cámara ya que el agua se acumulo hacia el lado del cristal protector del Housing(hacia el frente) esto debido a que la misma se encuentra instalada de manera inclinada (hacia el frente). Se realizaron las limpiezas, ajustes y vedaciones correspondientes por parte de la empresa contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202515250 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202539 | 23/09/2025 11:29:42 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, a porta não está destravando após a passagem de cartão (apenas abertura pela barra de pânico). Localização: controladora de acesso (leitora) CA203A – Cota 139 _ acesso a ESAI. Efeito: impossibilidade de acesso, local de passagem de guias com turistas. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromagnética dañada/inoperante. Realizada la sustitución de la misma con apoyo de MCI2. Acceso normalizado.
202515218 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202539 | 23/09/2025 08:20:22 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Adecuar descriptivo y dirección IEC 104 en el centro 2 conforme documento adjunto. Referencia: Fue detectado que en la SSA 202513958 faltaron realizaron estos ajustes. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202539 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron modificados los parámetros según anexo
202515169 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202539 | 22/09/2025 10:31:13 | Verificar/normalizar colecta de datos del SOMA de: U05, U08, U10, U13, U18. Realizar History Recovery de cada una de las UG indicadas para garantizar continuidad de datos desde el 23/08/2025 (resaltado en amarillo la última actualización de cada UG). En adjunto anexo de estado de actualización de datos monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202540 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue normalizado la colecta de datos del SOMA de: U05, U08, U10, U13, U18 tras el reinicio de las UAMs correspondientes. No fue posible realizar el HR, como las UAMs no se encontraban funcionando con normalidad, no estaban siendo colectados datos en la fuente.
202515162 | STE | 202514565 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202539 | 24/09/2025 13:45:42 | Solicitamos alterar en la base de datos del SCC los descriptivos de los puntos "SALA _BAT AIRE_ACOND_1 FALLA" y "SALA _BAT AIRE_ACOND_2 FALLA", de la caseta 2CCB-1, conforme archivo adjunto. El motivo obedece a que los acondicionadores de aire relacionados se encuentran en realidad en el recinto de cargadores de la caseta. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Alteración de descriptivos, conforme anexo.
202515153 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202539 | 22/09/2025 09:24:58 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT referente a los trabajos de reforma del Edificio de Producción realizar la desenergización de la CCO271 y la desconexión de las cámaras CAM271, CAM272 y CAM 334, y periféricos para que la SOCM.DT proceda a la desinstalación de los mismos, una vez finalizadas las actividades de desconexión de equipos conectados al CCO volver a energizar el CCO. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de las cámaras y de los periféricos del CCO 271. El cuadro quedo energizado de tal forma la placa MCI y el SWA se encuentren conectados al sistema, esto para no perder el monitoreo del CCO y para que esté disponible para cualquier consulta o actualización.
202515063 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202538 | 19/09/2025 13:40:32 | Verificar el correcto funcionamiento del pulsador de emergencia tipo hongo. El mismo esta generando alarmas repetitivas en el sistema de monitoreo GENETEC. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Pulsador funcionando correctamente, las alarmas eran generadas por mala operación del mismo, no se le daba el medio giro correspondiente para rearmar el pulsador. Acceso funcionando correctamente.
202515011 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202538 | 19/09/2025 13:59:52 | Verificar y solucionar anormalidad encontrada durante MP-1A AT: 202507954 SSP:20250449 el horario del sistema de la misma se encuentra discrepante con relación al CLP primario. | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202540 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Constatado el desfasaje de horario entre los Gateways. Ajustado y corregido.
202514987 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 18/09/2025 10:09:37 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, OCORREU FALHA NO LINK DAS PICTURES. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE NÃO OCORREU LINK DAS PICTURES DURANTE A COMPILAÇÃO DA BASE DE DADOS. PARA NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA, FOI NECESSÁRIO: 1 - GERAR NOVA BASE DE DADOS; 2 - ADICIONAR MANUALMENTE, ATRAVÉS DO PED500, AS TELAS DE MANUTENÇÃO; 3 - REALIZAR PROCEDIMENTO VIA DBL PARA MODIFICAR MANUALMENTE NÚMERO DO BD A SER IMPLEMENTADO; 4 - PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO DB. APÓS EXECUÇÃO DOS PASSOS ACIMA, O SISTEMA FOI RESTAURADO NORMALMENTE.
202514981 | STE |  | M088F041 | ESAI-A/B.U3-CCO033 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.023-8 | 202538 | 18/09/2025 10:10:03 | Verificar cámara CAM033 tipo ptz fuera de linea. El mismo fue reportado vía monitoreo-zabbix. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de conversor de medios Lantronix SI-IES-111D-LRT por parte de la contratada. Ademas fueron cambiados los transceiver en el CCO033 y en Switch de la UTA08 ESAI-SWD01-UTA08 ya que en el Zabbix se siguió registrando un funcionamiento anormal. Actualmente la cámara ya se encuentra funcionando correctamente. Mas detalles en Anexo. Transceiver Instalado en el SWD: ACW220407B1 Transceiver Instalado en el CCO: ACW254619UU
202514960 | ADM |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202538 | 19/09/2025 01:15:51 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, houve acionamento de diversos alarmes referentes ao CD-01, com rearme imediato. Verificado, através de playback no SCADA, a perda de informação de todos os pontos da tela do CD-01 em um período de, aproximadamente, doze segundos desde o início dos alarmes. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202540 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado testes e coletas de logs e protocolos de comunicação entre o Gateway e o SCADA. Problema está em análise pela Itaipu. Aguardando verificação dos arquivos coletados.
202514819 | STE | 202501915 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202540 | 29/09/2025 16:14:16 | EJECUTAR INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50HZ AL CISCO PRIME PARA EL USO DEL SERVICIO DE SYSLOG Y SNMP. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 50Hz al CISCO PRIME según lo solicitado.
202514818 | STE | 202501915 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202540 | 29/09/2025 16:14:01 | EJECUTAR INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50 HZ DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO AL CISCO ISE PARA INTEGRACIÓN CON PROTOCOLO TACACS. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 50Hz al CISCO ISE según lo solicitado.
202514816 | STE |  | M066C041 | RACK SIRI CORE 1/2 | 1354.018-3 | 202538 | 16/09/2025 09:39:40 | 1. INSTALAR UN CONVERSOR DE MEDIO MC-1500 EN EL SIRI-CORE-1/2 2. CONECTAR PATCHORD ENTRE LOS SIGUIENTES: - ENTRE RACKS (PATCHCORD DE F.O) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/4 (DGO-U9A-135A SL5) - DENTRO DEL RACK SIRI-CORE-1/2 (PATCHCORD DE COBRE) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/2 (SWITCH PTP RGS-P9000-HV) NOTA: LOS PATCHCORDS DE F.O Y COBRE JUNTO CON EL CONVERSOR DE MEDIO MC-1500 SERÁN PROVEÍDOS POR IPT. VER ANEXO PAG. 8 Y 9 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202539 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la instalación del conversor de medios MC-1500 EN EL SIRI-CORE-1/2; se conectaron los patch cords correspondientes (entre racks: SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/4 (DGO-U9A-135A SL5; DENTRO DEL RACK SIRI-CORE-1/2 (PATCHCORD DE COBRE) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/2 (SWITCH PTP RGS-P9000-HV)).
202514747 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 15/09/2025 13:59:21 | Sugere-se a modificação no descritivos dos pontos de bitbyte 1593 e 1602, referente ao 50BF do Int. 43TL4, conforme anexo. Adicionado histórico de e-mails sobre o tema, em anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202514742 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 15/09/2025 14:00:42 | Remover parâmetros inutilizados da tabela SORPAR, contidos na planilha em anexo. | OUO0 | MEL4 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202514729 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202538 | 15/09/2025 17:03:18 | Conforme contato com o suporte técnico da AVEVA (01281825), devido um erro de leitura de um dos campos de uma notificação (imagem em anexo), favor providenciar as informações conforme destacado no contato do suporte técnico da AVEVA no email em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Coletados e anexados os logs dos servidores do PI Notifications.
202514726 | STE | 202514613 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202538 | 15/09/2025 10:01:12 | Crear, modificar y eliminar puntos calculados en el SCC para devolver la regla SARTRE N-1 "Evitar retirar la línea con carga conectada al sistema solo por el interruptor intermedio" como completa para los interruptores 43TL4, 43TL3, 43TL2 y 43TL1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC (modo simulação) conforme solicitado.
202514724 | STE | 202514615 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 15/09/2025 10:01:06 | Crear, modificar y eliminar puntos calculados en el SCC para devolver la regla SARTRE N-1 "Evitar retirar la línea con carga conectada al sistema solo por el interruptor intermedio" como completa para los interruptores 43TL4, 43TL3, 43TL2 y 43TL1, según el anexo a la SSA 202514726, después de la implementación y validación del anexo en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202514720 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202538 | 15/09/2025 09:24:03 | En el marco de las actividades referentes a la ampliación del ESAI (aditivo del contrato 4500064363) acompañar los trabajos de montaje a ser realizados por la empresa PROTEK en las elevaciones 92 y 98. Las actividades serán fiscalizadas por la SOCM.DT. ATs de referencia emitidas por la SOCM.DT 202508230 y 202508231 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202538 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK para los trabajos de montaje.
202514672 | STE | 202509527 | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202538 | 15/09/2025 09:53:50 | CONEXIÓN DE LA UMR-099A A LA UTA11 1. VALIDAR INSTALACIÓN CABLE CFO-144 AL CTO. SOLICITAR APOYO A MEL3 PARA FUSIÓN DE F.O Y CERTIFICACIÓN DE CONEXIÓN. REF: 6018DCC9528P R3 2. VALIDAR CONEXIÓN DE CORDÓN ÓPTICO ENTRE EL CTO Y BEO/DIOU9A-108A DE LA UTA11. CORDÓN ÓPTICO PROVEIDO POR ITAIPU PARQUETEC. REF: 6018DCC9528P R3 3. CONFIGURAR INTERFAZ G1/0/23 COMO ACCESS EN VLAN 22. REF: 601814J1211-P R4 4. EJECUTAR PRUEBAS DE CONECCIÓN UMR-099A Y SERVIDOR DE TIEMPO PTP. REF: PLAN DE MIGRACIÓN PAG8 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202539 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fueron ejecutados los 4 puntos detallados en la descripción de la SSA. Verificada conexión exitosa entre UMR-099A y servidor de tiempo PTP. (Ver foto en anexo).
202514661 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 12/09/2025 17:26:28 | Retirar indicación de etiqueta en los TAG de niveles 9, 13 y 14, de la UG-17. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE AS TAG'S REFERENCIADAS ESTAVAM ATIVADAS DE FORMA INCORRETA E COMO NÃO SÃO UTILIZADAS, NÃO É POSSÍVEL DELETAR MANUALMENTE. PARA NORMALIZAÇÃO, FOI REALIZADO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA/RETIRADA DAS TAG'S VIA DBL NOS SERVIDORES RAS1 E RAS2. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514604 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202538 | 15/09/2025 17:03:27 | Conforme contato com o suporte técnico da AVEVA (01279596) favor providenciar as informações conforme destacado em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Segue em anexo cada arquivo e detalhes solicitados. Obs: Os logs do PI Notifications e do PI Analysis foram extraídos dos seus respectivos servidores, e não do mesmo servidor do AF, conforme pedido na mensagem da Juliana.
202514567 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 | 12/09/2025 10:05:18 | Configurar e executar procedimento de acesso remoto à solução SenhaSegura, conforme definido no formulário em anexo, para permitir Contratada acompanhar execução do comissionamento da solução SenhaSegura (SSA 202513527). | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202539 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Comissionamento executado conforme planejado. Detalhes na SDS-15699
202514566 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 | 12/09/2025 10:05:21 | Executar ajustes na solução SenhaSegura, conforme definido na planilha comissionamento (SDS-15699) -- atenção especial ao item "5.4 - Gestão de Acesso" --, para preparar solução para o comissionamento (SSA 202513527). | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202539 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Modificações realizadas em conjunto com a contratada Infosafe, conforme IGM.GE.021 e conforme acordado entre SM.DT, OP.DT e EN.DT em reuniões sobre o projeto do Senhasegura no SIRI. Emitida SSA 202600498 para as-built.
202514525 | STE | 202512681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 15:03:50 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-18 (SVP-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202514492 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 07:52:06 | Providenciar alteração de descritivo de ponto do TB-02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514487 | STE | 202512952 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 16:49:54 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-18 (PSDF-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202514475 | STE | 202512681 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202537 | 09/09/2025 15:17:05 | [SVP-18] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU18-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-18 (15/09/25 al 03/10/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202515735 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202514465 | STE | 202514365 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 09/09/2025 11:21:19 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, después de la implementación y validación en la UI04 conforme anexo en la SSA 202514463. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202514463 | STE | 202514364 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 09/09/2025 11:21:26 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC (modo simulação) conforme solicitado.
202514458 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202537 | 11/09/2025 07:37:00 | Realizar History Recovery de cada una de las UGs indicadas del SOMA para garantizar continuidad de datos: U01-02, U07-08, U18-18A. En adjunto anexo de estado monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG". Timestamps: 6/01/2025 00:00:00 - 07/01/2025 23:42:05 a 06/03/2025 15:59:01 - 25/04/2025 11:22:41 a 30/06/2025 19:22:34 10/02/2024 00:00:00 - 11/02/2024 03:25:5 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202538 | YU VILLALBA ALOYSIUS | No fue posible realizar el HR debido a que los datos no fueron registrados en la base de datos del MATRIX (SOURCE); como las UAMs involucradas presentaron incovenientes, no fueron colectados datos durante ese periodo.
202514452 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 10:06:50 | Se solicita la alteración de campos PNTNAM de puntos del ECCANDE, en función a la actualización realizada en la fecha 03/08/2025 y para adecuar descriptivos conforme se presentan en las instrucciones. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202514422 | SCA |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:02 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202514417 | STE | 202512952 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:08 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU18-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 715/716/717/718/719/720 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U18 (PSDF-18). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 durante los días 15/09/25 - 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-18 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202515545 para actualizar diseños.
202514394 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202537 | 08/09/2025 16:28:01 | Gostaríamos de solicitar a verificação do sensor LM325B, pois ele não está funcionando corretamente. Agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. | ILA0 | MEL4 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Realizado reinicio y ajustes en la misma. Verificada correcto funcionamiento del acceso para permitir/denegar la entrada. Emitiida SSA 202514558 a SMMC.DT para realizar ajustes en la puerta (ajustes de carpinteria y de sistemas de cierre).
202514391 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202537 | 08/09/2025 09:43:28 | Realizar a criação de perfil de acesso “Operador” ao sistema ESAI para os colaboradores listados en anexo. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202537 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se asignó permisos de "Operador" en el config tool según lista adjunta.
202514322 | STE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202537 | 11/09/2025 16:24:06 | Verificado falta de conexão entre CPU e o Monitor do Servidor APP EMC durante a execução da SSP 20254632. | MET2 | MEL4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | La CPU se encontraba desenergizada y no encendia. Volvió a encender luego de conectar correctamente el cable de alimentación. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202514310 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 05/09/2025 09:18:19 | Providenciar alteração de ACRONM, SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM de pontos da 9A e 18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514260 | STE | 202514229 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 15:27:42 | Providenciar a criação do ponto "SEMD_220.ECE_50 LOGICA A/C (ENVIO SENAL ECCA) " utilizado na aplicação IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202514255 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202537 | 09/09/2025 10:10:10 | 1. criar conta de usuário "delfin", e vincular ao grupo "GRP_PERMIT_PI"; 2. vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_TCMD": - eduardad - angelos - sobreira - vicentem - caetano - crhiscar - delfin - barbado 3. vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Admin_TCMD": - caetano - crhiscar - delfin - barbado [SOASMDT-218] [SOASMDT-219] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada conta delfin e enviadas instruções ao usuário sobre o primeiro uso da conta e definição de senha. Vinculadas contas aos grupos GRP_PERMIT_PI, GRP_PERMIT_TCMD e GRP_ADMIN_TCMD conforme solicitação.
202514223 | STE |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202537 | 09/09/2025 09:39:18 | Verificar/solucionar motivo pelo qual HDD instalado no equipamento MTSTG50-02 se encontra com LED amarelo. Caso necessário, avaliar substituição por novo HDD (718782) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El disco fue identificado como "leftover", se aplicó el procedimiento para borrar los metadatos del disco, conforme procedimeinto "Troubleshooting Steps for Leftover Drives in the HP MSA 200072000 Guided Troubleshooting Best Practices". Este proceso borró la información de la configuración anterior del vdisk, permitiendo que el disco se reincorpore al sistema. Posteriormente, se volvio a añadir el disco como SPARE, lo que activó la reconstrucción del vdisk y resolvió el problema.
202514210 | STE | 202409077 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202536 | 03/09/2025 16:58:59 | CONFIGURAR REGLA DE FIREWALL CONFORME SE INDICA: 172.31.75.30:ANY -----> 172.31.68.5:123 (TCP) Motivo: sincronización del servidor SMG.SIRI.ITAIPU (172.31.75.30) con servidor de hora del SIRI 172.31.68.5 (IP Virtual del HSRP de Switches de Core del SIRI) vía Network Time Protocol. Ejecutar pruebas de sincronización con el usuario Víctor Romero (Interno 4946) de SMMT.DT que emitió la SSA original. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202537 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la regla de Firewall que permite la conexión del servidor SMG.SIRI.ITAIPU (172.31.75.30) con el servidor de hora del SIRI (172.31.68.5). Se informó a Victor Romero (MET3) para las pruebas pertinentes.
202514191 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202536 | 03/09/2025 13:29:12 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 30/09/2025 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202537 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Extração do backup do dia 08/09 entregue a IEE3 no dia 10/09, conforme solicitado.
202514165 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202536 | 03/09/2025 07:56:57 | Solicitamos apoyo para la realización de un backup de las Bases de Datos del Sistemas ADAS, Base de Datos de datos brutos denominado LNDB, Base de Datos de datos calculados denominado ADAS. Disponibilizar el Backup para IEE3. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202537 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Relizado backups de las bases de datos ADAS y LNDB, conforme solicitado. Disponibilizados archivos para IEE3.
202514162 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 03/09/2025 07:24:18 | Providenciar alteração de STACON, ACRONM,, NORMST, SOEHIS, PNLNAM, DEVNAM e correção de 4 descritivos na SOSTAT e SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514067 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202536 | 01/09/2025 15:58:27 | [RAP 03/2023]: Realizar captura del tráfico de protocolo de la RTU10 (YZU1, YZU2) para posibilitar el análisis de la calidad/estado de las señales indicadas en el RAP. Anexar la captura correspondiente. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Captura de trafico de comunicación en el SCC
202514042 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202536 | 02/09/2025 07:38:10 | Solicitamos verificar motivo por el cual al actuar el relé CAO.6 de "Falla de Aire Acondicionado Sala de Baterías" en el Cuadro TAA-2CCB1, el IHM del 2COC indica "SALA_BAT HIDROGENIO NIVEL ANORMAL". Según 6616-16-G9894-E el texto debería ser: "SALA_BAT FALLA DE UNIDAD ACONDICIONADORA". En adjunto, diseños funcionales sobre los puntos levantados. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202537 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en las BDs del 2COC, SCC y SCADA para compatibilizar con la funcion del cuadro primario conforme detalles en SSAs relacionadas.
202513992 | AIM |  | M075A007 | GATEWAY GW2 ETA-01 | 3294.002-0 | 202536 | 04/09/2025 10:46:03 | Verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049 | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202538 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Emitida SSA 202600233 para ingeniería de mantenimiento
202513991 | AIM |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202536 | 04/09/2025 10:46:37 | Verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202538 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Emitida SSA derivada para ingenieria de mantenimiento
202513958 | STE | 202513314 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202535 | 29/08/2025 09:06:57 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Con el fin de facilitar el control interno de los cambios de señales en los sistemas de supervisión (SCADA e IHM), estandarizar la nomenclatura/descripción de las señales en el Gateway, según el anexo adjunto. Referencias: DPS-116; SSA 202513597 (SCADA); SSA 202513598 (IHM). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202538 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron cambiados los descriptivos de las alarmas para el IHM según documento anexo.
202513923 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202535 | 28/08/2025 11:07:58 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA TELETEX EN EL MARCO DEL SOPORTE PREVENTIVO DEL SIRI (CONTRATO 4500068854) DESDE EL 01/09/25 AL 05/09/25. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Verificación general del ambiente (virtual y de red). 2. Aplicación de parches a VMs con S.O Windows Server del ambiente virtual del SIRI que faltaron del último soporte. Ver informe. 3. Resizing de memorias RAM conforme informe del último soporte. Se adjunta documentos Oversized.xlsx y Undersized.xlsx. Nota: el soporte será presencial. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202536 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a la empresa Teletex en el marco del soporte preventivo del SIRI. Actividades ejecutadas detalladas en informe en anexo.
202513916 | AMP |  | Y010C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2276.001-2 | 202535 | 28/08/2025 15:09:58 | Verificar e solucionar falha no cooler da fonte de alimentação da Estação de Engenharia. Problema identificado na execução da SSP 20250415. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202513912 | STE | 202513747 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202535 | 28/08/2025 10:03:18 | Implementar regra de Firewall para permitir acesso ao servidor FTP VM STH-PCD-VM01 a partir da VM STH-HOM-VM01 conforme solicitado na SSA original. Realizar validação de funcionamento com MEL3 e contratada STH na semana do dia 08/09/2025. Origem: STH-HOM-VM01 (172.31.75.51) Destino: STH-PCD-VM01 (172.31.160.10) Porta: TCP/21 Obs.: Será utilizado FTP na modalidade passiva. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202536 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue implementada una nueva regla en el Firewall del SIRI según lo solicitado: Origen: STH-HOM-VM01 (172.31.75.51) Destino: STH-PCD-VM01 (172.31.160.10) Puerta: TCP/21. Fue validado el funcionamiento con MEL3 y la contratada de STH durante el soporte con DUALBASE.
202513802 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202535 | 27/08/2025 07:35:44 | AVALIAR DEFEITO NA PORTA, JUNTO AO ELEVADOR E25, DE ACESSO A GALERIA DOS TRANSFORMADORES COTA 108: PORTA NÃO ESTA ABRINDO COM O USO DO CRACHÁ OU COM A BOTOEIRA | OUO2 | MEL4 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromagnética inoperante. Realizado el cambio del mismo. Acceso normalizado. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202513800 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202535 | 27/08/2025 07:57:31 | Providenciar alteração de alarme para evento de ponto sobre 50BF PARTIDA EXTERNA do 43TL4, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado ajuste da Base de Dados do SCC conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202513788 | STE |  | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202535 | 26/08/2025 17:24:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DC-C CCh2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202536 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a troca dos canais de comunicação da DAUC (CC1 e CC2) de do SCC (IFS1 e IFS2), normalizando o alarme. Obs. Ficou alarmado após a execução da SSA 202513619.
202513753 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202535 | 26/08/2025 14:46:12 | Favor investigar/solucionar problema ao acessar serviço PI SQL DAS do servidor PI-VM17: Detalhes abaixo: ######### ERRORS ############# AppLogger::logErrorMessage[215]: Unable to check PI Health status: java.lang.Exception: Timeout connectiong to: PI-VM17.siri.itaipu at itaipu.gss.phc.Main.getPIHealth(Main.java:133) at itaipu.gss.phc.Main.startApplication(Main.java:288) at itaipu.gss.phc.Main.main(Main.java:69) ############################## | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202535 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El servidor se encontraba innaccesible debito a alto consumo de recursos computacionales (vCPU); se procedió a reiniciar el servidor y tras la verificación se identificó que los procesos referentes al PISQLDAS consumían muchos recursos; se procedió a aumentar los recursos con lo cual el servidor normalizó. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202513743 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:06 | Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT": - maiconf - peron [SOASMDT-214] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Contas vinculadas conforme solicitado.
202513741 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:18 | 1. Criar conta de usuário "adrir", e vincular ao grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_FSHAccessFolder_OPDT 2. Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - andresrd - josegim [SOASMDT-211] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada conta adrir Conta adrir vinculada aos grupos GRP_PERMIT_PI e GRP_FSHAccessFolder_OPDT Contas andresrd e josegim vinculadas ao grupo GRP_PERMIT_PI
202513738 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:32 | Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PAM_GUARDIOES": - cebueno - rjpa - felip [SOASMDT-204] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Vinculação das contas realizada conforme solicitado.
202513737 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:46 | Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Permit_SVP": - hugozad - rgcac - hqueiroz [SOASMDT-196] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Contas associadas conforme solicitado.
202513729 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202535 | 26/08/2025 10:15:17 | Verificar motivo pelo qual não foi possível realizar manobra de TAP individual de TAP 3 para TAP 4 no R0X. | OUO7 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202545 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que os comandos IND-SUB ou SUB-IND falham para o T0X e T05. Funcionam na terceira tentativa. O mesmo ocorre com a comutação de TAP +-2kV. A comutação foi testada somente no T0X, mas tudo indica que também falha no T05. Os comandos ocorrem normalmente quando executados desde a IHM. Este trabalho será continuado com a execução da SSA 202418337, que trata do mesmo problema.
202513728 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 26/08/2025 09:01:45 | Adicionar usuário "isaias" ao grupo GRP_PERMIT_MTX. Também providenciar criação de usuário e permissões de acesso ao SOMA nos servidores de aplicação. Ref.: SOASMDT-216 (https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-216) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | usuário vinculado ao grupo GRP_PERMIT_MTX Enviada instrução para usuário solicitar o acesso ao SOMA
202513699 | STE |  | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202535 | 25/08/2025 15:13:15 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-090A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513698 | STE |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202535 | 25/08/2025 18:14:40 | Favor segregar el grupo de acceso GPR_ARIA_DASHBOARD para que un usuario que se encuentra en ese grupo pueda crear y editar un Dashboard en ARIA. Actualmente un usuario en ese grupo no puede crar ni editar un dashboard. Luego, integrar y sincronizar con el MS AD, y CISCO ISE del SIRI. Si es necesario apoyo de Alessandro de TELETEX, programar con el compañero Rodrigo Perez las actividades para su próxima venida, para Soporte del SIRI o posterior. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202543 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criado novo grupo GRP_ARIA_DASHBOARDS_RW. Ajustados acessos para que GRP_ARIA_DASHBOARDS tenha acesso somente de leitura dos dashboards e para que GRP_ARIA_DASHBOARDS_RW possa criar novos dashboards e editar os existentes. Cada dashboard tem acesso granular, ou seja, o criador do dashboard escolhe quem pode ter acesso, seja para leitura ou edição. Administradores podem ver e editar qualquer dashboard. Em anexo instrução sobre como conceder acesso de um dashboard
202513696 | STE |  | M088G181 | ESAI-C/D.U16/U17-CCO087 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.050-3 | 202535 | 25/08/2025 15:13:27 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-087A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513695 | STE |  | M088G161 | ESAI-C/D.U14/U15-CCO084 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.049-6 | 202535 | 25/08/2025 15:13:35 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-084A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513694 | STE |  | M088G141 | ESAI-C/D.U12/U13-CCO081 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.048-4 | 202535 | 25/08/2025 15:13:43 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-081A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513693 | STE |  | M088G121 | ESAI-C/D.U10/U11-CCO078 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.047-2 | 202535 | 25/08/2025 14:44:15 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-078A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513691 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202535 | 25/08/2025 14:43:43 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-075A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202536 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513689 | STE |  | M088G081 | ESAI-C/D.U7/U8-CCO072 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.045-9 | 202535 | 25/08/2025 14:43:47 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-072A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202536 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513687 | STE |  | M088G061 | ESAI-C/D.U5/U6-CCO069 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.044-7 | 202535 | 25/08/2025 14:43:48 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-069A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202536 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513685 | STE | 202513637 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202535 | 25/08/2025 16:12:03 | Providenciar eliminação de ponto na SOSTAT sem supervisão, referente ao vão antigo da VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513682 | STE |  | M088G041 | ESAI-C/D.U3/U4-CCO066 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.043-5 | 202535 | 25/08/2025 14:43:50 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-066A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513680 | STE |  | M088G021 | ESAI-C/D.U1/U2-CCO063 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.042-3 | 202535 | 25/08/2025 14:44:00 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-063A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos.
202513648 | STE | 202513575 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202535 | 25/08/2025 09:24:15 | Realizar modificación de los campos ALAC, ALOFF y ALON de puntos de los paneles 2F-VL31, 2F-VL42 y 2F-B12 del seccionamiento, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202544 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizados todos los cambios según anexo
202513624 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202535 | 26/08/2025 15:11:00 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Verificado lecturas coherentes según anexo. Equipo en condiciones normales.
202513598 | STE | 202513314 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202534 | 22/08/2025 15:04:27 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Conforme al acta AR/OPU.DT/011/2025, implementar en la base de datos las señales de supervisión de la selección maestro/esclavo del FIP-PCG-1, siguiendo los documentos anexos. Posteriormente, realizar los ensayos de actuación en conjunto con MEL1. Referencias: DPS-116; SSA 202513597 (SCADA); SSA 202513312 y SSA 202513313 (MEL1). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi implementado na base de dados os pontos de supervisão de seleção mestre/escravo do FIP-PCG-1. Realizado testes de atuação com sucesso conforme anexos. Backup da base de dados salvo na pasta automatizacion conforme anexo.
202513597 | STE | 202513314 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 15:02:57 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Conforme al acta AR/OPU.DT/011/2025, implementar en la base de datos las señales de supervisión de la selección maestro/esclavo del FIP-PCG-1, según lo indicado en los documentos anexos. Ref.: DPS-116; SSA 202513598 (IHM); SSA 202513312 y SSA 202513313 (MEL1). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513586 | STE | 202511638 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 13:52:20 | [RETROFIT TBP-02] Alterar pontos digitais, incluir novos pontos digitais e alterar pontos analógicos no db do SCADA conforme anexo. Coordenar atividades com a MEL1 e alterações na UTR-633. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513566 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 07:49:57 | Providenciar a inclusão de 3 pontos na SOEQID, referentes a informações supervisionadas do PSDF-1, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513527 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 | 09/09/2025 09:36:53 | Executar comissionamento da solução SenhaSegura, conforme orientações da planilha de comissionamento anexada à SDS-15699. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202543 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comissionamento com sucesso, sistema está operacional e validado pelos ensaios realizados. Planilha e anexos na SDS-15699. Foram detectados duas pendências: -Reenvio massivo de notificações durante migração entre salas do ambiente do SIRI. Será tratado com SSA 202517685. Erros esporádicos de rotação de senhas, será tratado com SSA 202517426.
202513520 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202534 | 21/08/2025 11:22:32 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 617-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-17 a partir del 25/08/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Serviço realizado durante manutenção preventiva AT: 202507383.
202513506 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202534 | 21/08/2025 07:33:26 | Realizar la creación de usuarios en el AD del ESAI con perfil de acceso "Operador" conforme el listado anexo. Además realizar el reset de la contraseña de un usuario del ESAI conforme el listado anexo. Informar a los usuarios una vez finalizados los trabajos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202535 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Creación de usuarios realizada con éxito según documento anexo; se envió la contraseña provisoria a cada usuario con copia a su supervisor. Reseteo y asignación de contraseña provisoria realizada con éxito.
202513442 | STE | 202510683 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 20/08/2025 10:55:29 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-17 (PSDF-17), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-17, previsto del 25/08/25 al 12/09/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513423 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202534 | 20/08/2025 07:34:54 | En atención a la reubicación de la cámara CAM291 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de la cámara con el switch instalado en el CCO253 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar la cámara al puerto 05 del switch, y configurar el puerto en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal
202513399 | STE | 202513218 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202534 | 19/08/2025 15:24:01 | Después de la creación y validación de los cálculos de la SSA 202513398, implementar estos cálculos en la UI03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la creacion de calculos según anexo de la SSA 202513398
202513398 | STE | 202513195 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202534 | 19/08/2025 15:22:02 | Realizar creación de cálculo en el SCC para señalización de protección en los botones de la pantalla PROTSEMD (TX y T5), conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Foram adicionado os elementos SEMD/500kV/T0X/R0X/Alarm10 e SEMD/500kV/T05/R05/Alarm10.
202513394 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202534 | 19/08/2025 14:55:29 | Acompañar al fabricante Treetech para continuar con prueba de llave virtual (softkey) del software SIGMA del Sistema TCMD, para aplicación de licencia perpetua y verificación automática desde portal del fabricante, además de configuraciones finales de comunicación con IEDs, en el marco del proyecto de 60182015230P R1. Ejecutar en fecha 22/08/2025 (9h-11:30h, 13:30h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia de área responsable. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202534 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento al fabricante Treetech en la prueba de llave virtual (softkey) del software SIGMA del Sistema TCMD, aplicación de licencia perpetua, verificación automática desde portal del fabricante y configuraciones finales de comunicación con IEDs realizada con éxito.
202513384 | AIM |  | S099G004 | EQUIPTOS CENTRO GESTAO MONITORAMENTO DE REDES E SISTEMAS | 1352.116-8 | 202534 | 19/08/2025 13:58:53 | Durante execução da SSA 202509446, detectado Access Point com falha. Será derivada SSA para IEE4 realizar a troca em garantia (RMA). S/N: KWC22450ALM - Modelo AIR - AP1852I-A-K9 | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202534 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante execução da SSA 202509446, detectado Access Point com falha. Será derivada SSA para IEE4 realizar a troca em garantia (RMA). S/N: KWC22450ALM - Modelo AIR - AP1852I-A-K9
202513350 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202534 | 18/08/2025 17:00:47 | Verificar y actualizar el mapa del sistema de monitoreo del ESAI: "ESAI-CORE-DIST". Generar un sub-mapa "ESAI-UTA19/UTA20". En el sub-mapa "ESAI-UTA19/UTA20", agregar enlaces Ethernet según diseños. Validar que las conexiones correspondan a lo indicado en los diseños. Establecer color verde para link principal y Azul para secundario. Asignar triggers para cada enlace, referentes a: -Pérdida de conexión. -Deterioro de la conexión. -Alta tasa de errores. -Cambio de modo de comunicación." | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202534 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADOS AJUSTES DEL MAPA DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESAI, VERIFICADOS LINKS Y TRIGGERS, AGREGADOS SUBMAPAS Y HOSTS FALTANTES Y VALIDACIONES DE CONEXIONES CONFORME DISEÑO. FUERON ANEXADOS LOS LINKS DE LOS DISEÑOS DEL SAT EN LOS HOSTS PRINCIPALES DE CADA MAPA Y CCO, ASIGNADOS Y TESTADOS LOS TRIGGERS CONFORME SOLICITADO.
202513349 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202534 | 19/08/2025 07:39:56 | Realizar copia de archives completos de los últimos 6 meses y de archivos de configuración (P:\Program Files\PI\dat), en el marco del piloto de continuidad de tags del SCADA (AR/ENES.DT/035/2025). Disponibilizarlos en enlace a ser coordinado con IEE4. Ejecutarlo en la semana 202535. En anexo se adjunta correo de área solicitante (ENES.DT). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202535 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la copia de archives completos de los últimos 6 meses y de archivos de configuración (P:\Program Files\PI\dat), los mismos fueron disponibilizados a través del FS del siri: https://siri-fsh-vm01.siri.itaipu/index.php/apps/files/?dir=/SMDT/EDCT/PI/Backup&fileid=6464012
202513346 | STE |  | M088J221 | ESAI-B/C.U9-CCO247 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.116-7 | 202534 | 18/08/2025 16:52:21 | En atención a la reubicación de la cámaras CAM292 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de la cámara con el switch instalado en CCO247 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar la cámaras al puerto 05 del switch, y configurar el puerto en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal
202513344 | STE |  | M088I101 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO201 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.085-3 | 202534 | 18/08/2025 16:50:16 | En atención a la reubicación de las cámaras CAM290 y CAM291 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de las cámaras con el switch instalado en CCO201 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar las cámaras a los puertos 02 y 03 del switch, y configurar ambos puertos en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal
202513342 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:30 | Verificar e corrigir falhas no gerenciamento das configurações dos firewalls BITCOFSW1 e BITCOFSW2. Durante a execução da SSP do painel NETCAB2, constatou-se que os arquivos de configuração das caixas não estão sendo lidos pela ferramenta WUG. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202535 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi identificado que o servidor BITIMS2 não estava habilitado para comunicação SSH nos firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, o que fazia com que o script de backup das configurações falhasse. Após habilitar o servidor nas configurações dos firewalls, a solução de gestão de backup do WUG passou a funcionar corretamente.
202513339 | STE |  | G035A003 | SERVIDOR OS TCMD-01 | 2995.014-2 | 202534 | 18/08/2025 16:56:07 | Realizar backup completo de base de datos MSQL del sistema TCMD (procedimiento de referencia: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/create-a-full-database-backup-sql-server?view=sql-server-ver17), en el marco del proyecto 60182015230P R1. Disponibilizar una copia del archivo en la VM tcmd-vm01 del SIRI y una copia en enlace a ser coordinado con IEE4. Ejecutar antes del 22/08/2025. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202534 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado con éxito el backup de la base de datos, el mismo se encuentra en el servidor TCMD-VM1 según lo solicitado. Se coordinó con IEE4 la copia del mismo.
202513319 | STE | 202510683 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202534 | 20/08/2025 10:56:00 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU17-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U17 (PSDF-17). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-17 durante los días 25/08/25 - 12/09/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-17 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202514587 para actualizar diseños.
202513252 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 07:24:55 | Gerar nova base de dados do SCADA utilizando nova versão do script DEFGEN, e instalar novo executável do CAG (AGCMST). Coordenar atividade com a equipe do GSS. Motivo: implantar melhorias necessárias para operação no modo REMOTO (pulsos da RTU560). Mais informações na mensagem anexa. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM PESSOAL DO GSS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513249 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:46:55 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas del vertedero y del AMC desde el SCADA NMR5, considerando los dos modos de operación: normal y de emergencia. Contemplar para el accionamiento de las sirenas los comandos detallados en documentos adjuntos, una vez implementados en la base de datos del SCADA NMR5 (Ref.: SSA 202513247). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi configurada, testada e validada a lógica de supervisão e o acionamento remoto das sirenes do vertedor e do AMC desde o SCADA. Realizado testes de acionamento das sirenes desde o SCADA nos modos de operação normal e emergência com sucesso.
202513248 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:46:45 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas del vertedero y del AMC desde el SCADA NMR5, considerando los dos modos de operación: normal y de emergencia. Contemplar para el accionamiento de las sirenas los comandos detallados en documentos adjuntos, una vez implementados en la base de datos del SCADA NMR5 (Ref.: SSA 202513247). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Implementada lógica de accionamiento de Sirena del vertedero. Mando Normal y Emergencia
202513247 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 09:46:35 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles de los documentos adjuntos. Este servicio está relacionado con el proyecto de accionamiento-supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202513246 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:47:49 | Verificar que la conexión de los cables E6X-0032 y A6X-0068 provenientes de los CE del AMC, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a conexão dos cabos E6X-0032 y A6X-0068 conforme anexo e cadastrados os pontos no BD da UTR633. Emitida SSA 202516353 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07436P. AT: 202507515
202513244 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:48:17 | Verificar que la conexión de los cables AV-157 y EV-035 provenientes de los CE del vertedero, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ejecutada la implementación según previsto
202513176 | STE | 202511638 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:49:55 | Coordenar com a MEL1 as atividades referentes ao RETROFIT TBP-02: 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado en conjunto con MEL1, conectado conforme campo y realizado ensayos con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202515114 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales.
202513107 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 15/08/2025 15:02:34 | Providenciar alteração de ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1/2 e dos painéis PMR, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202513050 | STE |  | M004A003 | GATEWAY SMX-3 | 1606.001-5 | 202533 | 14/08/2025 10:30:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ESTADO DEL EQUIPO DEBIDO A QUE NO ACTUALIZA SU FIRMA DESDE EL 05/08/2025. ADJUNTAR ESTADO FINAL EN LA BAJA DE LA SSA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202534 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | SMX3 não tem conexão física. Estava conectado no switch corporativo que foi retirado devido a reforma do edifício. Será necessário fazer nova infra sob o piso para conectar a outro switch da rede corporativa. SMX4 voltou a normalidade após reiniciar o sistema.
202513047 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:25 | [RTU560]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202533 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ensayos de comunicación IEC60870-104 para el nuevo SCADA E-TERRA con las remotas ABB RTU560
202513045 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:32 | [INGEPAC DA3394/A]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202533 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Configurado lo siguiente para el SCADA E-TERRA: * Una interfaz del gateway (ip: 10.100.239.81), IPs de los frontales (10.100.233.66 / 10.100.233.67) Simulado dos maestros, uno para el NMR5 y otro para el E-TERRA. Funcionamiento correcto, comunicación en paralela con ambos sistemas. Cualquier variación que ocurre lado proceso es reflejado en ambos maestros. Separando la comunicación en puertos diferentes para cada SCADA, cumple con lo propuesto según documentos adjuntos.
202513043 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:39 | [RTAC SEL-3530-4]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a configuração de uma pilha adicional do protocolo IEC 60870-5-104 no PLC, simulando dois masters para comprovar a capacidade de atendimento simultâneo aos sistemas SCADA NMR5 e E-TERRA. O teste foi bem-sucedido, comprovando a suportabilidade do equipamento.
202513033 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:46 | [RTAC SEL-3350]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Foi realizada a configuração de uma pilha adicional do protocolo IEC 60870-5-104 no PLC, simulando dois masters para comprovar a capacidade de atendimento simultâneo aos sistemas SCADA NMR5 e E-TERRA. O teste foi bem-sucedido, comprovando a suportabilidade do equipamento.
202513009 | STE | 202512447 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202533 | 13/08/2025 16:52:09 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel conforme anexos. Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202514600 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202513005 | STE | 202512447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 13/08/2025 16:52:19 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema SVP (SVP-17). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202512979 | STE | 202511926 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202533 | 13/08/2025 14:37:37 | Crear tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202511926. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fueron creadaslas tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Resultado en anexo.
202512977 | STE | 202512220 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202533 | 13/08/2025 14:37:33 | Crear tags de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202512220. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creados tags de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa.
202512939 | AMP |  | M066V002 | CHASSIS MEDA CONVERTER - UTA17 - CMC1 | 1344.020-3 | 202533 | 13/08/2025 03:28:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a UTA17 apresenta ruido anormal no cooler da fonte "Power A". | OUO7 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado inspección del equipo, verificando equipo en funcionamiento con del ruido reportado. Se realizará verificación y limpieza de la fuenta durante mantenimiento periódico. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202512908 | STE | 202512811 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 09:41:01 | Realizar creación de un punto calculado y alteración de otro para retornar como completa la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para ITAIPU" por el interruptor 44L44, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512907 en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Validação realizada por meio da SSA 202512907.
202512907 | STE | 202512809 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 09:40:55 | Realizar creación de un punto calculado y alteración de otro para retornar como completa la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para ITAIPU" por el interruptor 44L44, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512908, após a validação desta.
202512906 | STE | 202512891 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 09:40:46 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa por los interruptores 44L11 y 44L22, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512904 en la Ui04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (validação de regras realizada por meio da SSA 202512904). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202512904 | STE | 202512890 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 09:40:37 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa por los interruptores 44L11 y 44L22, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512906, após a validação desta.
202512895 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 08:32:28 | Providenciar alteração de descritivo de 2 pontos, um sobre o IED CA5VL31 e outro sobre o IED do painel 2F-B12, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202512869 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202533 | 11/08/2025 14:37:15 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual a tela de LED encontra-se apagada. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202533 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação no quadro de força QMWH-1, descobriu-se que o disjuntor DJ1 estava desarmado. Realizado rearme e normalizado o painel.
202512866 | STE | 202512734 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 11/08/2025 14:10:05 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR da base do SCADA, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202512789 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202532 | 08/08/2025 15:21:42 | Acompañar al fabricante Tretech para continuar con prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA, para verificación automática de licencia desde portal del fabricante (detalles en SSA 202502776), además de prueba de comunicación con IEDs, en el marco del proyecto de TCMD 60182015230P R1. Ejecutar en fecha 13-15/08/2025 (9h-11:30h, 13:30h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia de área responsable. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento del fabricante Tretech de manera exitosa en: - prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA. - verificación automática de licencia desde portal del fabricante - prueba de comunicación con IEDs.
202512767 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 08/08/2025 12:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO FAILOVER PROGRAMADO, HOUVE CONGELAMENTO DOS VALORES DAS GRANDEZAS DA UG. OBS.: FEITO O RESTART MANUAL DO SCADA, SEM SUCESSO. REALIZADO TROCA DO CANAL DA UTR PARA "PRIM", NORMALIZANDO AS INDICAÇÕES DAS GRANDEZAS. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202534 | DANILO NADAL | Identificado que os pontos analógicos que deveriam vir de forma espontânea do GTW2 (SDSC) para o SCADA não estavam funcionando corretamente. Realizado trabalho em conjunto com MEL1, através da SSA. 202513292, onde realizou-se restart do GTW2 e após novos testes a comunicação através do canal alternativo foi normalizada. Sistema ficou em condições normais de funcionamento.
202512762 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202532 | 08/08/2025 11:16:37 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Fecha prevista: Martes 19/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC. Se adjunta el informe enviado por la visita.
202512701 | STE | 202512571 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 07/08/2025 16:05:51 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 no SCADA NMR5 e UTR devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desactivado punto conforme solicitud. Catastrado SSA 202514600 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202512697 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 07/08/2025 16:09:07 | Eliminar pontos RTC referentes à supervisão de nível de óleo dos mancais guia inferiores das unidades. Arquivos com detalhes de modificações em anexo. Tabelas modificadas: SOANLG, SOFLLW, SORPAR e SORCAL. | OUO0 | MEL4 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202512689 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202532 | 07/08/2025 15:31:33 | Solicita-se a alteração do ElementType do ponto R04 50BF-A PARTIDA EXTERNA (conforme anexo), para padronização conforme outros alarmes de 50BF partida externa. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202512652 | STE | 202512524 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202532 | 07/08/2025 08:12:48 | Realizar alteración de descriptivo, par de mensajes, nivel de alarma y cual estado o alarma actua sobre el 86BF del 84T05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202534 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração na base de dados do gateway conforme anexo da emissão. Enviado arquivo de backup para a IEE3 salvar na pasta automatizacion conforme anexo.
202512638 | STE |  | M088G105 | ESAI-C/D.U9-CA075A (CCO075) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.011-8 | 202532 | 07/08/2025 05:19:51 | Verificar e solucionar motivo que o leitor de crachá LM-075A da LCR U09/U9A está inoperante. Não libera a abertura da porta da parte externa para área interna. Obs.: abertura da porta somente pela parte interna. | OUO5 | MEL4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Lectora reiniciada. Después del reinicio fue verificado el correcto funcionamiento de la misma. Obs: *El acceso esta "en mantenimiento" (sin sensores y sin sistema de cierre hidráulico) a pedido de la SOCM.DT. SSA 202510194. *Se aguarda el pedido de normalización del acceso por parte de la SOCM.DT |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202512554 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202532 | 06/08/2025 11:16:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o leitor LM-329B/c não libera abertura da porta da sala do despacho de carga (SDC). Obs.: O led de indicação do leitor muda para cor verde, mas a abertura da porta não é liberada. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada anomalía funcional debido a perdida de enlace del CCO329 con la UTA00 debido a trabajos de mudanza de equipos desde el RACK UTA00 al RACK 01 ESAI CCP //SSA 202512146//. Obs: La lectora LM-329B/c es una lectora especial que no funciona en STAND-ALONE ante una perdida de enlace como las lectoras de configuraciones convencionales, ya que realiza una consulta al Sistema Integrado de Seguridad. Será testado cuando los equipos de la UTA00 sean reactivados en el RACK 01 ESAI CCP.
202512527 | STE |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202532 | 08/08/2025 16:18:03 | Acompanhar Fornecedor Voith em atividades de configuração para atualização de Tags e Telas das U10 (SVPs já instalados anteriormente) durante parada da unidade U17 (25/08 a 12/09). Obs.: Coordenar atividades com SSAs da SMMG.DT a serem emitidas pela SMIE.DT conforme reunião em 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202535 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurado compartilhamento de rede da pasta C:\profisignal dos servidores SVP-VM01 e SVP-VM02, de forma a possibilitar o acesso a partir do servidor SVP-VM03. Configura script de inicialização C:\profisignal\OHCC.bat para que seja executado todas as vezes que algum usuário fizer login no servidor SVP-VM03.
202512525 | STE |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202532 | 08/08/2025 16:18:05 | Acompanhar Fornecedor Voith em atividades de configuração para atualização de Tags e Telas das U08, 01 e 05 (SVPs já instalados anteriormente) durante parada da unidade U17 (25/08 a 12/09). Obs.: Coordenar atividades com SSAs da SMMG.DT a serem emitidas pela SMIE.DT conforme reunião em 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202535 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurado compartilhamento de rede da pasta C:\profisignal dos servidores SVP-VM01 e SVP-VM02, de forma a possibilitar o acesso a partir do servidor SVP-VM03. Configura script de inicialização C:\profisignal\OHCC.bat para que seja executado todas as vezes que algum usuário fizer login no servidor SVP-VM03.
202512518 | STE |  | M064B007 | SERVIDOR SECUNDARIO PI API | 3138.033-8 | 202532 | 06/08/2025 08:06:14 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual servidor secundario del SQL DAS (PI-VM18.siri.itaipu) está con anomalías en las respuestas realizadas (datos NULL y tiempo de respuesta elevado). | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor se constató que no era posible consultar datos del cluster PI AF (PI-CLS1.siri.itaipu), se revisaron todos los parámetros de conexión y estaban correctos, el servidor lograba conectarse al cluster pero no era posible consultar datos del mismo. Mediante la herramienta PSE se reinició dicha conexión con lo cual volvió a la normalidad los servicios; se presume que fue un bug; no se encontraron errores en los logs del servidor. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202512498 | STE |  | T086V007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.003-5 | 202532 | 05/08/2025 17:00:49 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202534 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la Estación Central. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central.
202512497 | STE |  | T086C007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.001-1 | 202532 | 05/08/2025 17:00:56 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la UAR20. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central.
202512496 | STE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202532 | 05/08/2025 17:01:02 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la UAR21. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central.
202512415 | STE |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202532 | 05/08/2025 16:46:39 | Desconectar Cabo CFO-S-2030. Identificar os cabos com número da SSA. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. (Complementar a 202512414) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectados (cortados) al momento de ejecutar el servicio. No fue posible identificar el cabo Cabo CFO-S-2030.
202512414 | STE |  | M066D043 | RACK SIRI CORE 2/4 | 1354.027-5 | 202532 | 05/08/2025 16:46:40 | Desconectar Cabo CFO-S-2031. Identificar os cabos com número da SSA. Realizar desconexão de patchcord ao SIRI-STC60-SWD01 T1/0/30 e bloqueio da respectiva porta no switch. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El cabo se encontraba desconectado (cortado) al momento de ejecutar el servicio. Indentificado cabo CFO-S-2031 con numero de SSA(Ver anexo). Bloqueada puerta del switch. Emitida 202516252 SSA para actualización de diseño.
202512413 | STE |  | M066C045 | RACK SIRI CORE 1/6 | 1354.022-6 | 202532 | 05/08/2025 16:46:43 | Desconectar Cabo CFO-S-1030. Identificar os cabos com número da SSA. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. (Complementar 202512412) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectado (cortados) al momento de ejecutar el servicio. No fue posible identificar el cabo CFO-S-1030.
202512412 | STE |  | M066C043 | RACK SIRI CORE 1/4 | 1354.020-2 | 202532 | 05/08/2025 16:46:46 | Desconectar Cabo CFO-S-1029. Identificar os cabos com número da SSA. Realizar desconexão de patchcord ao SIRI-STC50-SWD01 T1/0/30 e bloqueio da respectiva porta no switch. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectado (cortados) al momento de ejecutar el servicio.Indentificado cabo CFO-S-1029 con numero de SSA (Ver anexo). Bloqueada puerta del switch. Emitida 202516062 para as-built.
202512361 | STE |  | M004A004 | GATEWAY SMX-4 | 1606.004-0 | 202532 | 04/08/2025 16:42:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ESTADO DEL EQUIPO DEBIDO A QUE NO ACTUALIZA SU FIRMA DESDE EL 03/07/2025. ADJUNTAR ESTADO FINAL EN LA BAJA DE LA SSA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado falla de comunicación del equipo, restablecido mediante reinicio del mismo. Se encuentra actulizando correctamente.
202512360 | STE |  | M088M121 | ESAI-EDIFICIO PROD-CCO290 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.183-7 | 202532 | 05/08/2025 06:59:24 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, identificar en el Cuadro de distribución eléctrica CDE-17 el disyuntor que alimenta a la CCO290 y abrir dicho disyuntor. Verificar la ausencia de tensión en la CCO290. Informar al fiscal de la SOCM.DT que el CCO290 se encuentra desenergizado (GIMENEZ DUARTE ALEJANDRO ENMANUEL interno 4704) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202532 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada aislación eléctrica del cuadro de control operativo CCO290, verificada ausencia de tensión. Fue comunicado a SOCM.
202512350 | STE |  | M004A002 | GATEWAY SMX-2 | 1606.002-7 | 202532 | 04/08/2025 16:19:31 | REALIZAR DESCOMISIONAMIENTO DEL SCANNER DE PENDRIVE Y LLEVAR A LA OFICINA ELECTRO-ELECTRONICA (S099G004) EN LA ELEV 115. EL MISMO ESTARÁ EN ESTA LOCALIZACIÓN DE CARACTER TEMPORAL HASTA SU REUBICACIÓN EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO PREVIA COORDINACIÓN CON SO.DT. ADJUNTAR A ESTA SSA FOTOGRAFÍA DEL LUGAR ALMACENADO. MOTIVO: REFORMA DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento del scanner de pendrive . Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202512349 | STE |  | M004A001 | GATEWAY SMX-1 | 1606.003-9 | 202532 | 04/08/2025 16:19:25 | REALIZAR DESCOMISIONAMIENTO DEL SCANNER DE PENDRIVE Y LLEVAR A LA OFICINA ELECTRO-ELECTRONICA (S099G004) EN LA ELEV 115. EL MISMO ESTARÁ EN ESTA LOCALIZACIÓN DE CARACTER TEMPORAL HASTA SU REUBICACIÓN EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO PREVIA COORDINACIÓN CON SO.DT. ADJUNTAR A ESTA SSA FOTOGRAFÍA DEL LUGAR ALMACENADO. MOTIVO: REFORMA DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento del scanner de pendrive . Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202512345 | STE |  | M088A200 | ESAI-STC50-CCO188 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.079-7 | 202532 | 04/08/2025 14:39:12 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual a porta da sala dos servidores SCADA/EMS - cota 135 (Número da leitora: LM-188B) não está trancando quando é fechada. Ou seja, atualmente a porta pode ser aberta simplesmente puxando a maçaneta. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromagnética inoperante/dañada. Realizado el cambio de la traba electromagnética del acceso a la sala SCADA LM-188B en acompañamiento de la empresa contratada Protek, en el marco de la garantía contractual. Obs: Traba electromagnética para puerta de vidrio proveída por Protek. No se posee mas material //Código: 720426 - CERRADURA ELECT CROM FV32ECRA AMELCO// en stock, solicitada reposición urgente por parte de SMIN.DT a la SMIT.DT. Ver anexo. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202512310 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 02/08/2025 18:04:48 | Verificar motivo pelo qual a tela PROAB5 do SCC está com indicação inválida referente aos pontos: DCP interruptor F1 e F2, rele PS5BA2 e PS5BB2. | OUO7 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202535 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no Sistema SCC, sendo identificado que os pontos que indicam inválidos na tela PROAB5 não possuem link com elementos da Base de Dados (pertencem a antiga remota RTU03 de Villa Hayes). Foi emitida pelo operação a SSA 202514114 para a solução do problema pela OPUO.DT. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202512241 | AAT | 202512188 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202531 | 01/08/2025 07:40:16 | Realizar alteración de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre la supervisión de actuación de 21 3 zona y 59 FIP, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Edición y descarga de nueva configuración a la RTU-IHM según modificaciones solicitadas en documento adjunto
202512173 | STE | 202511721 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 08:21:45 | Alterar o valor do campo NORMST da tabela SOSTAT dos pontos YZU2 SEC 94LI5T e VHA1 SEC 94LI8T, conforme anexo, para que o estado normal das seccionadoras corresponda à posição “ABIERT”, em conformidade com as demais. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202512167 | STE | 202512024 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 08:21:52 | Alterar, conforme anexo, descritivo dos pontos da tabela SOSTAT: "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CA SWLP" e "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CC SWLP". O motivo é a padronização dos descritivos para que os pontos de todas as comportas tenham descritivos iguais. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202512146 | STE |  | M088U041 | ESAI-UTA00-SWA01 - SWITCH DE ACESSO | 1489.025-0 | 202531 | 30/07/2025 15:49:19 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desintalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo.
202512145 | STE |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202531 | 30/07/2025 15:49:12 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desintalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo.
202512143 | STE |  | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202531 | 31/07/2025 07:43:38 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de la consola coordinar con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON22 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202512142 | STE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202531 | 30/07/2025 15:49:34 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desinstalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo.
202512137 | STE | 202512093 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 30/07/2025 14:27:15 | Realizar la creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para tomar la regla N-1 del SARTRE "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para IPU" como completa, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512136. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (validação de regras realizada por meio da SSA 202512136). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202512136 | STE | 202512092 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202531 | 30/07/2025 14:27:56 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para tomar la regla N-1 del SARTRE "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para IPU" como completa, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512137, após a validação desta.
202511995 | STE | 202511799 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 30/07/2025 08:38:43 | Criar os pontos de estado referentes a LT Foz-Ibiúna referentes ao IBCALC conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202511994 | STE | 202511701 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 30/07/2025 08:38:50 | Realizar alteração de STTYPE, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU2, R01, R02 e R03 na SOSTAT, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202511973 | AAT |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202531 | 28/07/2025 09:17:55 | Reemplazar el equipo actualmente instalado en campo por el equipo reparado en fábrica. Verificar su funcionalidad y, en caso de funcionamiento correcto, dejarlo operativo por un período mínimo de 15 días. Si durante este período no se presentan los problemas recurrentes, encaminar el equipo retirado a IEE3 para su posterior envío a fábrica para su reparo. Los detalles del histórico pueden ser consultados en el documento anexo. Ref.: #SUP25-0801E | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Equipamento foi substituído e ficou em observação por 15 dias sem apresentar falhas. Foi encaminhado o equipamento desinstalado para a IEE3 enviar a fábrica para realizar o reparo.
202511905 | ADM | 202507110 | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202530 | 25/07/2025 14:00:53 | Favor acompañar el trabajo del analista de TELETEX Alessandro Rodrigo de Proença para atender pedido de OP.DT, de configuraciones de políticas de notificaciones de activos del sistema STH, en la Solución VMware ARIA, del 4/08 al 8/08. El trabajo será de forma presencial en local a determinar e informar. Se anexan antecedentes. Estarán acompañando además: el usuario que realizó el pedido en SSA 202507110, Fillipe Lucchin (OPUO.DT), y Ricardo Brunelli (SMIN.DT). Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202532 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criados novos alertas para o STH. Criado novo grupo de alertas no Aria. Criado dashboard exclusivo OP.DT. Ficou combinado que esses alertas ficarão funcionais por 30 dias a partir da execução dessa SSA.
202511849 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 25/07/2025 09:40:21 | Verificar/Solucionar o acionamento do alarme "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNICAÇÃO COM ONS FALHA" conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o alarme de comunicação com o host 2 (ONS) estava sendo acionado frequentemente nos logs do gateway RTU560, na execução da SSA 202511983/AT: 202506623 foi realizada a atualização da lógica, após essa atualização foi realizado um acompanhamento e verificado que o alarme normalizou. Backup da configuração salvo na pasta automatizacion, conforme descrito na SSA 202511983.
202511704 | ADM |  | B017K007 | PORTA CORTA-FOGO AREA DE CIRCULAÇÃO EL.108 | 0063.064-0 | 202530 | 23/07/2025 14:08:41 | Verificar e solucionar motivo do dispositivo de travamento da porta corta-fogo estar deslocado. Porta localizada em frente ao TU-17, elevação 108, no acesso ao E-25. | OUO2 | MEL4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue fijado la traba electromagnética y verificado su correcto funcionamiento, además fue solicitado apoyo a MCI2 con la SSA 202513085 para fijar la traba electromagnética con otro mecanismo que dé mas resistencia mecánica. OBS: Estas puertas son muy pesadas y con el tiempo, los tornillos de la traba electromagnética terminan cayendo. Ver anexo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202511663 | STE |  | T091E009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.013-9 | 202530 | 22/07/2025 10:41:50 | Monitor com falha na comunicação entre controladora e monitor, fica oscilando entre tela toda preta e a tela configurada. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O adaptador DP/HDMI do monitor 09 foi substituído, o que deve solucionar o problema de cintilação.
202511605 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 16:15:27 | Catastrar en la BD del SCADA puntos relativos a la supervisión de desconexiones de los cardadores C1 y C2 de la SEMD conforme anexo. Ref.: SSA 202511603 (BD SCC), DPS-110. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511596 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 14:33:16 | Eliminar los puntos de supervisión 3358 y 3359 correspondientes a la DAUC-03. Los mismos fueron migrados a los puntos 18499 y 18503 de la RTU05 respectivamente. Ref.: SSA 202417403, 202511595 (BD SCC) y DPS-111. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511595 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202530 | 21/07/2025 14:33:23 | Eliminar los puntos de supervisión 3358 y 3359 correspondientes a la DAUC-03. Los mismos fueron migrados a los puntos 18499 y 18503 de la RTU05 respectivamente. Ref.: SSA 202417403, 202511596 (BD SCADA) y DPS-111. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202511583 | STE | 202511562 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 10:46:33 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TA-01 e TA-02. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511576 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202530 | 25/07/2025 09:54:04 | Solicitamos el apoyo del personal de MEL3 para identificar las CCOs que se encuentran en la planilla anexa. De manera a colocar las placas con código QR para identificar las localizaciones del SOM. Ref: SSA 202511240. El servicio está planificado para ser realizado desde el 29 de julio al 1 de agosto de 8 a 10hs aproximadamente. | ISI0 | MEL4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202531 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado apoio nas instalações das placas com código QR para indentificar as localizações das CCOs no SOM, que se encontram na planilha anexa. Ref: SSA 202511240
202511510 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 18/07/2025 15:53:13 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da 9A e 18A, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202511503 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO IHM-CF50 | 2311.001-3 | 202529 | 18/07/2025 13:59:01 | Verificar y corregir el funcionamiento de las tomadas de corriente del panel. Ref.: SSP 20250842 (Nota en el ítem 9 de la localización C043F001). En anexo el diagrama funcional. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202532 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El panel en si no esta alimentado desde ningún tablero de CA. Cuenta con una llave termomagnética, pero los puntos 9 y 10 de la bornera XA están libres sin conexión.
202511455 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 18/07/2025 07:20:13 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, CAT, ACRONM e NORMST de pseudoponto para ser utilizado em lógica no ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511436 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202529 | 17/07/2025 15:16:49 | Apoio para acompanhar a resolução do Case 01269256 junto ao suporte da AVEVA devido a necessidade de ter permissão de administrador. No dia 15/05/2025 às 19:17:30 foram geradas várias notificações com valores inconsistentes, conforme documento em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el acompañamiento; el caso fue cerrado con la siguiente descripción: "The tag's source was an RDBMS interface, with Location5 = 1 set for the tag, which allows for out-of-order data to be replaced within the same timestamp. The most likely cause is that data was incorrectly added to the source and then corrected, which would explain the behavior observed." Referencia: https://customers.osisoft.com/s/casedetail?listViewType=Home&id=500Pd00000YF0liIAD
202511417 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202529 | 17/07/2025 18:09:53 | Verificar el motivo por el cual el acceso a la puerta de las salas blindadas (lector LM-325D) no está realizando la restricción de acceso adecuado, el acceso debe ser para únicamente a los colaboradores de SMIL.DT/ILA3. El ingreso se esta permitiendo a todos los colaboradores. obs.: la liberación del acceso debe ser GAMA12 conforme RDE-094/2022. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202530 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | DURANTE LA CUARTA VISITA DE SOPORTE, LA CONTRATADA CON ACOMPAÑAMIENTO DE ITAIPU, REALIZO AJUSTE DE NIVEL DE ACCESO CREANDO EL GRUPO GAMA 12R, FUE AGREGADO EL LECTOR 325D AL GRUPO CREADO, ADEMAS RETIRADA LA RESTRICCION DE HORARIOS PARA ESTE. DE ESTA MANERA SE HA LOGRADO INDIVIDUALIZAR A LAS PERSONAS QUE PUEDEN ACCEDER A ESTE GRUPO.
202511372 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202529 | 16/07/2025 16:40:46 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades referente a la 4ta visita de soporte del contrato 4500064363 - Modernización del ESAI. Lista de Actividades en Adjunto. Fecha de inicio: 21/07/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202530 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado el acompañamiento a la contratada conforme cronograma de actividades. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado.
202511371 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202529 | 16/07/2025 16:40:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades referente a la 4ta visita de soporte del contrato 4500064363 - Modernización del ESAI. Lista de Actividades en Adjunto. Fecha de inicio: 21/07/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202530 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento a la contratada conforme cronograma de actividades. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado.
202511340 | STE | 202510683 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 17/07/2025 08:47:52 | Em complemento as mudanças no DB do scada solicitadas na ssa 202511299, realizar as alterações correspondentes na UTR-507. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202512747 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202511336 | STE | 202510368 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:26:41 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel SVP-07 conforme planilha anexo, relativo a mudanças de configuração na UTR-507. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202532 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desactivado punto conforme solicitud. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202511335 | STE | 202510368 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 16/07/2025 11:27:00 | Desativar o ponto de supervisão 2246 da U07 conforme anexos (ITEMNB 071684) devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511324 | STE | 202510367 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:27:14 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU07-0008 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202512747 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202511299 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 16/07/2025 11:27:34 | Realizar modificações na base de dados do SCADA NMR5 (SOSTAT) conforme as indicações nos documentos anexos em relação a implementação do SVP-07, durante o PD da UG em questão entre os dias 21/07/2025 e 08/08/2025. Referência: https://jira.itaipu/browse/DPS-85 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511161 | STE | 202511054 | T075W022 | CONSOLE BITCON18 | 0920.080-1 | 202529 | 15/07/2025 07:41:06 | Recolher, identificar e armazenar no Almoxarifado o console BITCON18, instalado no 4º Piso (dependências da Pré-Operação). O equipamento tem previsão de ser reutilizado quando a ENES.DT fornecer projeto de instalação na cota 131m (solicitação OP.DT). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | RETIRADO CONSOLE BITCON18 DE SEU LOCAL DE ORIGEM E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE COM A DM. 70038739.
202511079 | STE |  | T075W030 | CONSOLE BITCON26 | 0920.089-8 | 202529 | 14/07/2025 15:36:39 | Desinstalar y guardar en el almacén la consola de Scada debido a trabajos de reforma del Edificio de Producción. La consola se encuentra en el 4° piso del Edificio de Producción, en la división OPSE.DT. | OSE0 | MEL4 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | RETIRADO CONSOLE BITCON18 DE SEU LOCAL DE ORIGEM E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE COM A DM. 70038739.
202511031 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 09:45:19 | Conforme solicitação originalmente enviada na SSA 202506355 "... realizar la implementación de alarmas por limite inferior y superior en los valores analógicos del canal manual "EXCITACAO POTENCIOMETRO MANUAL POSICAO" y automático "EXCITACAO POTENCIOMETRO AUTOMATICO POSICAO" para los puntos del SCADA del sistema de excitación de las unidades generadoras. " conforme anexo. Obs: SSA será cadastrada como relacionada. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202511027 | STE | 202510403 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 09:30:29 | Conforme solicitação recebida, "Alterar el campo LLIM5 para 18 puntos de la tabla SOANLG, relacionados a la supervisión del nivel del tanque de expansión del sistema de agua pura en unidades convencionales, según solicitado en la SSA 202509809 y conforme archivo anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510993 | STE | 202510781 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:08:51 | Verificar switch debido a que el medidor M73A se encuentra con problemas de comunicación con el SMF. Aparente problema con puerto. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verifico la falta de comunicación con el medidor M73A. Se encontró que el puerto 8 del switch se encontraba con fallas, por lo que se mudo la conexión al puerto 16, reestableciendose la comunicación.
202510990 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:06 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 507-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Conexión a tierra realizado mediante conexión directa de los conectores correspondientes a los terminales de entrada 5 y 6 de los transductores sustituidos. Verificado lecturas coherentes según anexo. Se adjunta también la disposición final de los transductores sustituidos. Equipo en condiciones normales.
202510989 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:12 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Módulos nuevos en la plataforma de ensayos y pruebas de la SMIN.DT El.115. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la sustitución de los módulos D20A por los nuevos módulos provistos por SMIN. Se verificó el correcto funcionamiento del primer modulo, mientras que se encontró que el segundo modulo a ser reemplazado se encontraba con fallas. Debido a que los módulos nuevos se encuentran sin stock disponible, se volvió a colocar el módulo anterior y se comunicó a SMIN.
202510988 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 14/07/2025 08:05:17 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Módulos nuevos en la plataforma de ensayos y pruebas de la SMIN.DT El.115. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada sustitución del modulo D20A por un nuevo modulo proveido por SMIN. Se verifico el normal funcionamiento del nuevo modulo instalado.
202510987 | STE | 202509975 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 08:04:55 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-07 (PSDF-07), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-07, previsto del 21/07/25 al 08/08/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510986 | STE | 202509975 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:34 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU07-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 699/700/701/702/703/704 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U07 (PSDF-07). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 durante los días 21/07/25 - 08/08/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-07 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. No es necesario solicitar alteración de los diseños, ya que se verificó que en SATedms se encuentran actualizados.
202510865 | STE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202528 | 10/07/2025 17:13:07 | Conforme alineado en reunión (AR/SO.DT/145/2025) entre divisiones de la SO.DT/SM.DT/EN.DT/OP.DT/AS.TD, identificar y etiquetar las antenas GPS instaladas en la terraza del Edif. de Producción (6to piso), con el nombre del sistema al cual corresponde, desconectando de forma controlada y secuencial hasta un periodo máximo de 24 hs, y monitoreando con apoyo de la OP.DT la actuación de alguna alarma relacionada, a fin de determinar el sistema al cual corresponde. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202529 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ejecutado el trabajo con apoyo de la OP.DT. No se registró la actuación de ninguna alarma relacionada. No se pudieron determinar a que sistemas corresponden las 3 antenas desconectadas, probablemente sistemas fuera de servicio
202510829 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202528 | 10/07/2025 16:39:35 | Fue identificado que el servidor presenta consumo alto de vCPU y vRAM en ciertos interválos de tiempo lo cual podría generar pérdida de servicios. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue provisionado 8 vCPU y 12 GB de vRAM adicionales al servidor PI-VM2; actualmente cuenta con 16 vCPU y 24 GB de vRAM.
202510828 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202528 | 10/07/2025 16:39:41 | Fue identificado que el servidor presenta consumo alto de vCPU y vRAM en ciertos interválos de tiempo lo cual podría generar pérdida de servicios. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue provisionado 8 vCPU y 12 GB de vRAM adicionales al servidor PI-VM1; actualmente cuenta con 16 vCPU y 24 GB de vRAM.
202510825 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202528 | 10/07/2025 16:37:57 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para desconexão controlada ou alimentação provisória dos equipamentos alimentados pelo quadro QDF-CCP01 (ESAI). Isolação prevista para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202530 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La SSA 202415799 principal será reprogramada por parte de la SMMG.DT. Servicio no ejecutado, será ejecutado con otro documento. Conversado con OPUO.DT la no ejecución del servicio y el cierre de la AT correspondiente.
202510759 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202530 | 25/07/2025 14:01:15 | Criar conta de usuário "carnaiba" e associar ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [SOASMDT-212] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se verifico que el usuario fue creado anteriormente mediante SSA 202508946, SOASMDT-208, y fue asignado al grupo GRP_PERMIT_PI.
202510752 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202528 | 09/07/2025 16:55:11 | Verificar e solucionar motivo de o horário da IHM não estar sincronizado com o GPS referente ao painel (2S-L1314). | OUO7 | MEL4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la configuración de hora en el IHM, quedando sincronizado con el GPS. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202510742 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 09/07/2025 15:12:22 | Providenciar la modificación del campo CLASS de los puntos de estado asociados a las LI 66KV MD-ACY-HER, LT 66kV MD-IPU y LI 66KV MD-FI. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510741 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 09/07/2025 15:31:54 | Alterar classe e prioridade do ponto "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNICACAO COM ONS" conforme anexo (classe 3, prioridade 8). Justificativa: O referido ponto está sendo implementado a fim de acompanhar o desempenho da comunicação entre o ONS e a RTU560. Por hora, não há procedimento operativo associado à esta indicação, portanto não é necessário alarme. Considerar também que por hora o CAG60 não está operando em REMOTO. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510725 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202528 | 09/07/2025 15:11:41 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP:20255626 FUE DETECTADO EL ERROR P13 "SALIDA DESACT". Modelo: SRT3000XLI S/N: AS2135293845 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202531 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA UPS Modelo: SRT3000XLI, S/N: AS2135293845, RETIRADA PARA VERIFICACION Y POSTERIORMENTE SUSTITUIDA POR OTRA UPS NUEVA, DEL MISMO MODELO CON S/N:AS2302392767, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL, FUE REINSTALADA EN SU POSICION ORIGINAL, VERIFICADA Y ENSAYADA. EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.
202510723 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202528 | 09/07/2025 16:18:52 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória para o rack SIRI CORE 2. Isolação prevista para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202529 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El servicio no fue ejecutado, conforme cancelamiento del servicio del solicitante.
202510722 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202528 | 09/07/2025 16:18:58 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão do VIDEOWALL. O quadro QDF-VW-01 ficará desenergizado durante o período de execução dos trabalhos, previstos para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no ejecutado según indicaciones de MEG2.
202510652 | STE |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202528 | 08/07/2025 17:00:03 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\SEL Bulletin\2025.05). Obs: Procedimento já realizado para a Estação sobressalente (SSA 202503086). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202529 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el BIOS a la versión 2.8.49152.165 según procedimiento. El backup, realizado previamente a la actualización, fue almacenado en la siguiente ubicación P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\Backup_20250717
202510650 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 08/07/2025 16:40:03 | Incluir na SOSTAT os pontos referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCADA, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Ref. DPS-107 SSA 202508992 Implementação dos pontos na RTU560 do TX-RX T5-R5 SSA 202510648 Implementação dos pontos no SCC. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510649 | STE |  | T075W033 | CONSOLE BITCON29 | 0920.091-7 | 202528 | 10/07/2025 17:13:11 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola del SCADA correspondiente a la SMME.DT en su nueva ubicación, en el 1er piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. El servicio está previsto inicialmente para el día 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON29 PARA O 1º PISO (SMME.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510648 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202528 | 08/07/2025 16:41:29 | Criar pontos na base de dados da SCC referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCC, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Ref. DPS-107 202508992 - Implementação dos pontos na RTU560 do TX-RX T5-R5). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado creación de puntos. La simulación se ejecutará en la SSA 202600673
202510628 | STE |  | T075W020 | CONSOLE BITCON16 | 0920.078-2 | 202528 | 08/07/2025 11:03:20 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en la planta baja del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de la consola se encuentran en el documento adjunto. El servicio está previsto para el día 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Coordinar con Mauricio Menon (SMIN.DT). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON16 PARA O PISO TÉRREO (SMIN.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510593 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202528 | 08/07/2025 05:55:25 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme de falha da UTR CD01 com atuação dos alarmes em anexo. | OUO6 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202532 | DIEGO BRUM DO AMARAL | O gateway atualizado em fábrica foi instalado no dia 31/07/2025 AT: 202506649 SSA: 202511973, vai ficar em observação por um período de 15 dias. Coletado logs e verificado que após a substituição o gateway não apresentou problemas.
202510573 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202528 | 08/07/2025 16:37:03 | Verificar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura de óleo do TU-02 Fase S, no SCADA 31°C e no painel KT 22°C. Obs. Foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 108,5Ω --> T = 22°C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales con falso contacto, verificado temperatura coherente entre el KT-02 y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento
202510554 | STE | 202507176 | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202528 | 07/07/2025 15:04:28 | Verificar e corrigir pontos inválidos referentes a função 68 das linhas YZU1 e YZU2, enviados do Gateway com a qualidade "Qb0:11" para o Sistema SCC. Verificar como que o Gateway recebe do IED estes pontos. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202532 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Gateway do Sistema, constatado o recebimento do ponto com a condição de "inválido". Emitida SSA derivada 202512797 para a verificação no dispositivo primário. Gateway em condições normais de funcionamento.
202510543 | ADM | 202507048 | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202528 | 07/07/2025 14:14:59 | Verificar e corrigir falha de telemetria dos pontos de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 recebidos nos Sistemas SCC e SCADA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202532 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que na IHM não ocorre problema com a escala. Está sendo analisado em conjunto com MEL1 se esses pontos são necessários para a supervisão.
202510537 | STE | 202508539 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 07/07/2025 14:00:28 | Conforme SSA 202508539 "Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA conforme planilha em anexo." Obs: Duvida sanada com a area emissora, trata-se de um padrão adotado na SOANLG que passará a valer para a SOSTAT. O texto já é adotado na tabela em questão. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510531 | STE | 202509094 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 07/07/2025 11:16:44 | Ajustar parâmetros BIAS, SCALE e HLIM6 do ponto SEMD_500/YZU2 FRECUENCIA (RTU 119, PNT 53) de (BIAS:0, SCALE:50 e HLIM6:50) para (BIAS:0, SCALE:60 e HLIM6:55). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510507 | STE | 202510122 | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202528 | 07/07/2025 10:08:45 | Realizar criação e configuração de grupo GRP_PERMIT_SMT_SMT-MB (Vibração de Motobombas) para liberação de acesso RDP à máquina 172.31.96.114 (somente) via VPN. O acesso a máquina será realizado via login local, a ser configurado pela SMIL.DT. Realizar ensaios de acesso com a SMIL.DT, que realizará solicitação de acesso via Jira. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creado el grupo GRP_PERMIT_SMT_SMT-MB en los AD del SIRI según lo solicitado.
202510483 | STE |  | T075W021 | CONSOLE BITCON17 | 0920.079-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:47 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON17 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510482 | STE |  | T075W029 | CONSOLE BITCON25 | 0920.087-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:52 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON25 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510481 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202528 | 07/07/2025 07:53:53 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON24 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510479 | STE |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202528 | 07/07/2025 07:53:56 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON23 E ENVIADA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM. 70038877. A REALOCAÇÃO DA BITCON22 FOI REALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DESTA CONSOLE A PEDIDO DA SMIN.DT (VER EMAIL EM ANEXO).
202510478 | STE |  | T075W025 | CONSOLE BITCON21 | 0920.083-7 | 202528 | 07/07/2025 07:53:57 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON21 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510477 | STE |  | T075W034 | CONSOLE BITCON30 | 0920.092-9 | 202528 | 07/07/2025 07:53:49 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON30 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO.
202510461 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:58:57 | Conectar cordones eléctricos Ethernet RJ45 en los puertos del switch correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30, provenientes de los puertos de red de los patch panels PP_09_02 y PP_10_02, vinculados a las tomas donde serán conectadas dichas consolas. El servicio se realizará el 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. El material está con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADA CONEXÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS CABOS ETHERNET CONFORME MAPEAMENTO REALIZADO (EM ANEXO). TAMBÉM CONECTADO E IDENTIFICADO PATCH-CORD DE F.O. DO BEO/DIO 02-01 P.11/12 ATÉ O SWITCH BITOFSW1 P.1/2. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331.
202510450 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:59:01 | Montar e instalar switch BITOFSW1 en el Rack 01Activo del Edificio de Mantenimiento en la última posición inferior del rack. Luego, conectar cordón óptico dúplex SM en el puerto G1 del switch proveniente de los puertos 11/12 del BEO/DIO 01-01 del mismo rack. Servicio a realizarse el 12/07/25 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Material con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO SWITCH BITOFSW1 NO RACK 1 DO EDIFICIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT ATRAVÉS DA SSA. 202512331. EQUIPAMENTNO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202510434 | AMP | 202505567 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 04/07/2025 17:02:34 | Ensaio ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510376 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202527 | 04/07/2025 11:30:53 | Desinstalar, desmontar y realizar el mapeo-correlación de los puertos - hosts del switch, especialmente los correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 y posteriormente trasladar al nuevo Edificio de Mantenimiento para su reinstalación. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESMONTAGEM DO SWITCH E MONTADO DENTRO DO PAINEL DE COMUNICAÇÃO DO 1º PISO DO NOVO EDIFÍCIO. A CONEXÃO DOS CABOS ETHERNET FORAM REALIZADO ATRAVÉS DA SSA. 202510461. REALIZADO MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS CONEXÕES CONFORME DETALHEMENTO EM ANEXO. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331.
202510373 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202527 | 04/07/2025 11:30:57 | Desconectar cordones ópticos conectados en el módulo/puerto S3.P4 proveniente del DIO LDR, OFFICE, CCR-01 (Puertos: CN 13, 14) del panel MODEMS 1 y limpiar/conectar cordones ópticos monomodo (sueltos de color amarillo en el panel) provenientes del BEO/DIO cassete 01 (Puertos: 11, 12) del rack de la SOPHO 50Hz (Sala TELECOM 50Hz), en el mismo módulo/puerto S3.P4 del switch BITCOSW1. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESCONEXÃO DO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA REDOM E CONECTADO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA DE COMUNICAÇÃO NO NOVO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITADO. REALIZADA TESTE DE LUZ, COMUNICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PAR DE F.O. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202510362 | STE |  | T075Q015 | RELOGIO BITGPS1 - EMS ARBITER 1088B | 1006.006-5 | 202527 | 03/07/2025 14:08:32 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Logar processo em arquivo txt e registrar com foto a posição final da antena. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202528 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Reubicada la antena. Funcionamiento correcto del GPS con la antena reubicada
202510361 | STE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202527 | 03/07/2025 14:08:55 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Logar processo em arquivo txt e registrar com foto a posição final da antena. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | DIEGO BRUM DO AMARAL | A antena foi remanejada conforme solicitado. GPS funcionando corretamente após a instalação em novo local. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202510354 | STE | 202508814 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 03/07/2025 10:56:24 | Fornecer apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud SSA original 202508814 desconectado hilo 18 conforme coordinado con MEL1. Emitido SSA 202510439 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202510241 | AMP |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202527 | 01/07/2025 16:13:54 | Verificar a configuração/versão da UTR para o protocolo IEC 60870-5-104 em preparação para o novo sistema SCADA/EMS (e-Terra) Obs: não realizar nenhuma alteração de configuração, a mesma já funciona por 104 com o sistema atual (NMR5) o que causará desconexão do sistema atual. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510240 | ACS |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202527 | 01/07/2025 16:13:37 | Verificar a configuração/versão da UTR para o protocolo IEC 60870-5-104 em preparação para o novo sistema SCADA/EMS (e-Terra) Obs: não realizar nenhuma alteração de configuração, a mesma já funciona por 104 com o sistema atual (NMR5) o que causará desconexão do sistema atual. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202510230 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202527 | 01/07/2025 14:51:46 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510229 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202527 | 01/07/2025 14:52:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510228 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202527 | 01/07/2025 14:52:10 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510227 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202527 | 01/07/2025 14:52:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510226 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202527 | 01/07/2025 14:52:25 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510225 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202527 | 01/07/2025 14:50:51 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510224 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202527 | 01/07/2025 14:50:54 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510223 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202527 | 01/07/2025 14:50:55 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510222 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202527 | 01/07/2025 14:50:57 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510221 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202527 | 01/07/2025 14:50:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510218 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202527 | 01/07/2025 14:51:04 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510217 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202527 | 01/07/2025 14:51:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510210 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202527 | 01/07/2025 14:15:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510209 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202527 | 01/07/2025 14:15:20 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510208 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202527 | 01/07/2025 14:15:26 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510207 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202527 | 01/07/2025 14:15:31 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510206 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202527 | 01/07/2025 14:15:37 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510205 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202527 | 01/07/2025 14:15:42 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510204 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202527 | 01/07/2025 11:41:09 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510203 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202527 | 01/07/2025 11:41:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510202 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202527 | 01/07/2025 11:41:21 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510201 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202527 | 01/07/2025 11:41:28 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202510200 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202527 | 01/07/2025 11:41:34 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510199 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202527 | 01/07/2025 11:41:41 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510198 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:47 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510197 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202527 | 01/07/2025 11:41:53 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510196 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510195 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:05 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510194 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202527 | 01/07/2025 14:35:58 | Desactivar y retirar los sensores electromagnéticos y sistema hidráulico de cierre del acceso a la sala LMR 9/9A. OBS: Servicio de apoyo para los trabajos de retrofit del tablero de registro de perturbaciones UMR99A a pedido de SOCM.DT, notar anexo. Coordinar actividades con los Supervisores ESAI y OPUO.DT | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desactivados y retirados los sensores electromagnéticos y sistema hidráulico de cierre del acceso a la sala LMR 9/9A. Los mismos serán almacenados en las oficinas de MEL4 Cota 131 U9A. Acceso liberado: LM-075A (lado U9). El acceso será normalizada con otra SSA.
202510193 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202527 | 01/07/2025 11:42:11 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510192 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202527 | 01/07/2025 11:42:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510190 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202527 | 01/07/2025 11:42:22 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510189 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510188 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:33 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510187 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202527 | 01/07/2025 11:42:39 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510183 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:44 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510182 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202527 | 01/07/2025 11:42:50 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510181 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202527 | 01/07/2025 11:42:57 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510180 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202527 | 01/07/2025 11:43:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510179 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202527 | 01/07/2025 10:51:43 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510178 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202527 | 01/07/2025 10:51:49 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510177 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 01/07/2025 10:51:56 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue configurado y descargada la configuración para que comunique además a través del protocolo IEC60870-104
202510176 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202527 | 01/07/2025 10:52:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510175 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202527 | 01/07/2025 10:52:09 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202531 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510173 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202527 | 01/07/2025 10:52:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510168 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202527 | 01/07/2025 10:52:21 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510167 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202527 | 01/07/2025 10:52:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202531 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510164 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202527 | 01/07/2025 10:52:33 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510152 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202527 | 01/07/2025 10:23:17 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504899.
202510151 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202527 | 01/07/2025 10:23:18 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504898.
202510150 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202527 | 01/07/2025 10:53:12 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales.
202510146 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202527 | 01/07/2025 10:23:20 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504910.
202510145 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202527 | 01/07/2025 10:22:56 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504909.
202510142 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:24 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504908.
202510124 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202527 | 01/07/2025 07:58:30 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504907.
202510115 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202527 | 30/06/2025 17:09:17 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504906.
202510114 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202527 | 30/06/2025 17:08:25 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504904.
202510112 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504903.
202510111 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:30 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202509792.
202510110 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 30/06/2025 17:08:31 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202509791.
202510107 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202527 | 30/06/2025 17:08:36 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504902.
202510106 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:35 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504901.
202510102 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202527 | 30/06/2025 17:08:42 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504900.
202510096 | STE | 202509854 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 16:30:33 | Providenciar a eliminação de pontos na SORCAL e SORPAR, conforme anexo, para transferência de cálculos do RTC para o ibcalc. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510095 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202527 | 30/06/2025 16:27:10 | Conforme recomendação do fabricante Siemens, realizar eliminação no DBA das curvas características 70, 83, 102 e 114. As mesmas não estão sendo utilizadas no IFS mas permanecem na BD e por decorrência ocasionam a geração de mensagens de erro (ERROR 2126 e ERROR 2128 - Invalid curve definition). Detalhes vide e-mail em anexo. Ref. LMSD-54764. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202528 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a eliminação das curvas conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202510075 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202527 | 30/06/2025 13:41:38 | Apoyar al sector MEL3 en los trabajos de comisionamiento de la Fibra Óptica (CFO212) que conecta el edificio de mantenimiento con el Rack ESAI-STC60-RACK01. (Referencia SSA 202509782) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202527 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 DURANTE ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO.
202510074 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202527 | 30/06/2025 13:41:26 | Apoyar al sector MEL3 en los trabajos de comisionamiento de la Fibra Óptica (CFO211) que conecta el edificio de mantenimiento con el Rack ESAI-STC50-RACK01. (Referencia SSA 202509782) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 DURANTE ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO.
202510070 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202527 | 30/06/2025 13:31:44 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar las configuraciones en la infraestructura del ESAI para la integración de los equipos (cámaras, molinetes, control de acceso) instalados en el edificio de mantenimiento. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202527 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento. Integradas las cámaras y Switch de acceso al ambiente ESAI. Ver Anexo.
202510066 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 14:22:32 | Providenciar alteração de descritivos, SUBNAM, CAT, CLASS, TXTINX, ACRONM, NORMST, HISFLG, SOETYP, SOEHIS na SOSTAT para uso posterior com ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202510060 | STE | 202414541 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202527 | 01/07/2025 10:32:35 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-12, de modo a permitir a conexão do sensor TRANSFIX na rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202529 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Habilitada a porta 9 do switch SMT-12 para conexão com o TRANSFIX da fase C. Realizado testes de conexão local e pela rede SIRI com sucesso. IP do equipamento: 172.31.96.146.
202510045 | STE |  | M088M401 | ESAI-EDIF. MANUT. - CCO335 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.202-3 | 202527 | 30/06/2025 09:06:19 | Realizar el comisionamiento de los equipos del ESAI instalados en el edificio de Mantenimiento, conforme planilla 6024-83-19038-E, Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15645 Protocolo de obras: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=700678792 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el comisionamiento. Emitida SSA202511422 para actualización de diseño conforme Asbuilt. Planilla ejecutada en Anexo. Diseño conforme Asbuilt en Anexo.
202510038 | STE | 202509614 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 07:48:14 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme no SCADA de ponto para atendimento da SSA 202509599, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202509959 | STE | 202509599 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 27/06/2025 07:42:14 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme no SCC de ponto para atendimento da SSA 202509599, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202528 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202509932 | STE |  | M066C070 | SOLUÇÃO VIRTUAL SIRI-ANTIVIRUS | 3138.058-4 | 202526 | 26/06/2025 16:54:25 | Favor planear apoyo a Soporte TRELLIX para actualización de versión y otros, conforme cronograma de actividades anexo: Proveedor: FASTHELP LTDA. Contrato: 4500075530 Especialista: Felipe Ferreira da Silva (felipe.silva@fasthelp.com.br) Modalidad: Soporte Remoto por TEAMS. Periodo de actividades: 30/06 al 04/07. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202527 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Os produtos abaixo foram atualizados para as seguintes versões em conjunto com a FastHelp: EPO 5.10.0 Agent Windows 5.8.4 Agent Linux 5.8.4 EDR Windows 4.2.2 Endpoint Security 10.7.18
202509915 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 26/06/2025 10:42:15 | Verificar motivo por el cual en la pantalla de alarmas urgentes se encuentra actuado la alarma "500KV INT. 04LI5 50BF-P DESHABILITADO". siendo que esta señalización no se encuentra en la pantalla de alarmas "Alarma Accionadas" (sin filtro de nivel). Verificado en el explorer punto menciondo en estado Value: Disp | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Señal no actuada en campo. Señal presente en la tela " Nivel 4 - Urgencia" desde el 22/06/2023 La señal quedo bloqueada probablemente porque cuando alarmó tenía seteado el tipo de elemento como SA4AGa X, y luego fue modificado a SA5AGa X antes de reconocer la alarma. Finalmente fue removida manualmente, y constatado con un GI la ausencia definitiva. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202509870 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202526 | 25/06/2025 15:28:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual tem havido falhas de jobs de backup do ativo PI-VM7 no sistema Veritas. [condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202526 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue necesario desinstalar el VSS de Vmware e instalar el VSS de Veritas para que el backup pueda ser realizado de forma correcta. Referência: https://www.veritas.com/support/en_US/article.100045961
202509859 | STE |  | M066U023 | ACCESS POINT SIRI-UTA16-LAP02 | 1352.061-0 | 202526 | 27/06/2025 16:55:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96852&eventid=171437832] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado que el access point se encontraba inoperante. Se procedió a desconectar y conectar el cable ethernet POE, lo que normalizandose el funcionamiento del dispositivo.
202509857 | STE |  | M066H022 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP01 | 1352.080-5 | 202526 | 27/06/2025 16:56:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96573&eventid=171424884] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue detectado desperfecto en el Patch Cord (ver anexo averia-01), se intento reconectar en interfaz incorrecta (ver anexo averia-02). Se presume que el daño fue ocasionado durante trabajos de instalación de nuevo ducto por parte de empresa tercerizada, conforme informado por personal de la SMMT. Reemplazado el Patch cord y normalizado el funcionamiento del AP.
202509828 | STE | 202509492 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 25/06/2025 08:12:35 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para correção no funcionamento do ElementType SA3AGa D. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 03/07/2025. Ref: Ticket LMSD-55065 - SSA 202509492. Vide e-mail anexo com descrição das atividades. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste de configuração do Sistema pelo fornecedor Siemens conforme previsto. Após ajustes, realizado ensaios de funcionamento, com resultados satisfatórios, e efetuada a desconexão do cabo da VPN Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202509827 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202526 | 25/06/2025 10:17:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os pontos de medição de temperatura do mancal guia médio na UG-02 (U02_BE_CG_PT_**) não estão sendo atualizados no PI Vision desde 07/06/2025, verificado medições atualizadas no SOMA. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202526 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación de los pipoints en el PI DA se corroboró que estos no estaban siendo actualizadas por la tag distribuidor correspondiente (ORACLE_Distributor_SC2) debido a que la fuente de datos no contenía valores. Al verificar la fuente de datos (BD ORACLE) se corroboró que el tablespaces correspondiente se encontraba lleno (SOMA_1). Se procedió a crear una nueva tablespaces con lo cual fue solucionado el problema.
202509793 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202526 | 24/06/2025 16:06:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as oscilografias disponíveis para download via acesso remoto se encontram fora de sincronismo com as oscilografias disponíveis localmente na Estação de Engenharia. Problema reincidente (SSA 202418208). | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue reseteado la contraseña del usuario s.2stcsync. Fueron introducidos nuevamente las credenciales en la pc de ingeniería, para el correcto acceso a la carpeta destino.
202509792 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202526 | 24/06/2025 16:44:51 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR502-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202509791 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202526 | 24/06/2025 16:45:01 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR502 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202509591 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202525 | 19/06/2025 02:36:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 87 debido a la actuación de la función falla TC. El día 06/03/2025 en la SEMD estando las siguientes alarmas accionadas: “YZU2 INT 44L56 TC abierto fase R” y “YZU2 21A deshabilitado”. | OUO7 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada inspeção no Sistema SCC, não sendo encontrado anormalidades que justifiquem a não sinalização do evento relatado. Emitida SSA derivada 202510557 para apoio da MEL1.
202509552 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202525 | 18/06/2025 13:59:35 | Acompañar y brindar apoyo al personal de la GE en las actividades de pruebas y ensayos de la solución SIMBRK con el simulador de UTR en la sala PDS, entre los días 23/06 y 27/06. Detalles relacionados a las pruebas en laboratorio en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202526 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fornecemos suporte à equipe da GE durante as atividades de teste da solução de sincronização de disjuntores da GIS (SIMBRK). Os detalhes e encaminhamentos dos testes estão anexados na ATA, juntamente com o caderno de teste.
202509545 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 18/06/2025 11:12:45 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en el documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-02, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-02, previsto del 23/06/2025 al 11/07/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202509544 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202525 | 18/06/2025 11:12:52 | [SVP-02] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU02-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-02 (23/06/25 al 11/07/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202510439 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202509524 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202525 | 18/06/2025 12:05:09 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, ocorreu acionamento dos alarmes "UTR CD 01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla" e "UTR CD01 - Em/en Estado Marginal". Verificado que houve comutação do canal primário para o canal alternado. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El Gateway se esta reiniciando periódicamente por problemas interno. Ya fue consultado al fabricante. El mismo solicito que se le envié a fabrica el repuesto que se tiene, de modo a que puedan realizar ensayos y ver la posible solución. Según se puede leer en los registros de correos, que se encuentra adjunto, en unos días mas estaría llegando el equipo para su instalación y puesta en servicio.
202509511 | STE | 202509408 | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 18/06/2025 09:39:07 | Fornecer indícios como logs de sistema da ocupação de disco, processamento e uso de memória. Listar processo em execução, drivers, softwares instalados, service packs e atualizações (Kb) instaladas e versão do iLO Obs: Eventos já constam da SSA emitida para a IEE3. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202529 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O serviço Active Directory Certificate Services (AD CS) foi instalado no servidor BITDMC2, configurado como unidade sub-certificadora, permitindo a renovação do certificado de autenticação e eliminando o erro registrado no log, que indicava a impossibilidade de execução da GPO para renovação automática de certificados. Uma vez que o problema foi resilvido não se faz necessária a coleta das informações solicitadas.
202509504 | STE | 202507757 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202525 | 18/06/2025 09:31:45 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU02-0951. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 749/750/751/752/753/754 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U02 (PSDF-02). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-02 durante los días 23/06/25 - 11/07/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-02 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en SATedms.
202509457 | STE |  | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.004-4 | 202526 | 27/06/2025 16:52:32 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial CX-S-01; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Registrar com foto a posição final da antena. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202528 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue ejecutado el reposicionamiento de la antena GPS. La antena fue instalada en el techo de la edificacion de la cota 144 unidad 9 jusante. Se hicieron las validaciones correspondientes de sicronismo de tiempo en el SIRI. Sistema en condiciones normales.
202509452 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:21 | Realizar descomissionamento, desenergização e desconexão de Rack UTA-00. Coordenar atividade com Painel QDF-UPS e Rack 6(DIO) com SITT.AA (Contato: Silvio Silvestre ou Diego Martins). Realizar desmontagem de miscelâneas componentes de rack que podem ser utilizadas como material de reposição para outras UTAs. Pré-requisito: 1- Descomissionamento e desconexão dos equipamentos internos e APs do SIRI 2-Desativ./Migração dos Equipamentos internos de outros sistemas: SCADA e ESAI (SSAs de IEE3) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el descomisionamiento, desenergización y desconexión del RACK UTA-00 según lo solicitado. Los equipos del SIRI fueron almacenados en la sala de laboratorio de la cota 115 (SMIN.DT); los equipos del SCADA fueron retirados por sus responsables y los del ESAI fueron reubicados en la sala CCP.
202509450 | STE |  | M066Y064 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP09 | 1352.167-8 | 202526 | 27/06/2025 17:21:08 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP09 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202509448 | STE |  | M066Y063 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP08 | 1352.117-0 | 202526 | 27/06/2025 17:21:20 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP08 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202509446 | STE |  | M066Y062 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP07 | 1352.116-8 | 202526 | 27/06/2025 17:20:36 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP07 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202530 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada a retirada do equipamento. Foi detectada falha no mesmo. Será emitida nova SSA na nova localização para registrar e coordenar a troca em garantia (RMA) do equipamento.
202509445 | STE |  | M066Y061 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP06 | 1352.115-6 | 202526 | 27/06/2025 17:21:38 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP06 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202509444 | STE |  | M066Y060 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP05 | 1352.114-4 | 202526 | 27/06/2025 17:21:49 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP05 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202509440 | STE |  | M066Y059 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP04 | 1352.113-2 | 202526 | 27/06/2025 17:21:51 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP04 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202509438 | STE |  | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.215-3 | 202526 | 27/06/2025 17:21:53 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP03 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202509437 | STE |  | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.198-0 | 202526 | 27/06/2025 17:22:17 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP02 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202509433 | STE |  | M066Y050 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA00-SWA01 | 1355.017-6 | 202526 | 27/06/2025 17:22:21 | Realizar descomissionamento de Switch de Acesso SIRI-UTA00-SWA01. Coordenar com SSAs de descomissionamento de APs e Equipamentos conectados. Realizar reset de configurações. Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais switches. Registrar foto do local armazenado. Pré-requisito: 1- Completo descomissionamento dos APs, Witness, Consoles SMIN.DT. 2- Completo descomissionamento dos APs 01 a 09 conectados. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizador descomissionamento de Switch de Acesso SIRI-UTA00-SWA01. Realizado reset de configuraciones. Almacenado en la sala de SMIN Cota 115 en el Armario IIE4.
202509430 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:50 | Realizar descomissionamento de servidor SIRI-UTA00-SRV01. Encaminhar para S099G004 e manter servidor configurado e identificado como sobressalente para servidor da UTA19. Registrar foto do local armazenado. Pré-requisito: 1- Completa migração das funções de Witness para a máquina física SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100), conforme AR/SMI-DT/0036/2025. 2- Descomissionamento da máquina virtual M066Y038 - SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Descomisionamiento del servidor físico SIRI-UTA00-SRV01 realizado con éxito; el servidor se encuentra configurado e identificado como sobresaliente del servidor SIRI-UTA19-SRV01; se registró el local de almacenamiento del mismo (Sala de laboratorio de la cota 115).
202509428 | STE |  | M066Y038 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | 3138.003-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:52 | Realizar descomissionamento de servidor virtual SIRI-WTS-VM01. Pré-requisito: 1- Completa migração das funções de Witness para a máquina física SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100), conforme AR/SMI-DT/0036/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=693868321) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se llevó a cabo el descomisionamiento del servidor virtual SIRI-WTS-VM01 conforme AR/SMI-DT/0036/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=693868321). El servidor fue migrado al host físico SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100).
202509330 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202525 | 16/06/2025 15:10:05 | Para a conta de usuário "jtoyama": 1. Desvincular do grupo "GRP_PERMIT_SMISDT_PI"; 2. Vincular ao grupo "GRP_PERMIT_SMDT_PI". [SOASMDT-209] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desvinculación del usuario "jtoyama" del grupo "GRP_PERMIT_SMISDT_PI" y se agregó al grupo "GRP_PERMIT_SMDT_PI".
202509301 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202525 | 16/06/2025 09:59:21 | Realizar desconexão do circuito 10 do QDFS-1 para retirada da mesa da supervisão do DC-IPU em função da reforma da Copa. Os circuitos deverão ser realocados na atual sala de descompressão, futura sala da supervisão, onde ficará instalado o posto do supervisor após a reforma da sala. | OSO0 | MEL4 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | DANILO NADAL | REALIZADA DESCONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CONSOLES BITCON11 E BITCON12 PARA SEREM TRANSFERIDAS PARA O OUTRO LADO DA SALA DO DESPACHO. OS CIRCUITOS 10 DO QDFS-1 E 34 DO QDFS-2 FICARAM ISOLADOS. A ALIMENTAÇÃO DAS CONSOLES FICOU PROVISORIAMENTE PELO CIRCUITO AUXILIAR.
202509243 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202524 | 13/06/2025 16:37:28 | Verificar motivo por el cual el LED correspondiente a uno de los discos del servidor BITDTAPS1 está en color anaranjado. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO HD 900GB BAY 10. RETIRADO O S/N. WAG07Y5H E INSTALADO O NOVO S/N. Z401W4S4. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202509242 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202524 | 13/06/2025 16:37:42 | Verificar motivo por el cual el LED correspondiente a uno de los discos del servidor BITHIS2 está en color anaranjado. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO HD 600GB BAY 2. RETIRADO O S/N. WAG07Y5H E INSTALADO O NOVO S/N. Z401W4S4. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202509214 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202524 | 13/06/2025 14:04:31 | Verificar/normalizar servicios de interfaz PI de colecta de datos del SOMA de las U01-02, U07-08, U18-18A. Realizar History Recovery de cada una de las UGs indicadas para garantizar continuidad de datos. En adjunto anexo de estado monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG" | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Luego de la verificación se procedió a normalizar los servicios de interfaz PI de colecta de datos del SOMA de las U01-02, U07-08, U18-18A; estás se encuentran funcionando con normalidad, las mismas perdieron conexión con el servidor MTX. El history recovery aún se encuentra en proceso y será tratada en la SSA relacionada 202514458.
202509180 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 13/06/2025 08:50:20 | Ejecutar recomendaciones proporcionadas por el fabricante HITACHI USA, detalladas en documento adjunto, de modo a diagnosticar/resolver el reinicio aleatorio del sistema SCADA NMR5 (RDAS), relacionado al evento 305. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Com o apoio do fabricante realizou-se a desintegração da task "spksup", com isso espera-se que a ocorrências de restart do RDAS cesse, todavia o sistema permanecerá em observação para validação de efetividade. A task "spksup" é reponsável pela filtragem de alarmes espurios de nível de óleo do mancal guia superior (MGS), portanto, durante a desintegração da task esse tipo de alarme pode voltar a ocorrer.
202509124 | STE |  | T075W032 | CONSOLE BITCON28 | 0920.090-5 | 202524 | 12/06/2025 10:26:10 | Favor desinstalar la consola BITCON 28, ubicada en la división de la SMIN.DT, y trasladarla al Almacén MI para su depósito como repuesto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | DANILO NADAL | REALIZADO DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON28 E ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO COM A DM. 70038455.
202509053 | STE | 202503753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 11/06/2025 15:37:00 | Alterar parâmetros de configuração das linhas de comunicação do sistema SCADA com a finalidade de diminuir a taxa de varredura das UTR's IEC-101 em modo desbalanceado. Esta alteração de parâmetro foi sugerida pelo fabricante e visa dimuir o número de ocorrências de restart do RDAS por falha do executável AMSM. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399.
202509050 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202524 | 12/06/2025 13:32:09 | Apoio para realizar instalação de conversor de interface RS 485 para 232 (cód. de estoque 623369) na UTR da UN02 para possibilitar a substituição do medidor ION 7700 instalado na posição 96MF1 da ULP-05 da UN02 (SSA 202508952). Posterior a instalação, prestar apoio nos testes de comunicação entre a UTR e o SCADA. Necessário coordenar trabalhos com a troca do medidor que está prevista para o PD da UN02 com início previsto para semana 26. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado instalación del conversor serial RS485 a RS232 y realizado alteraciones en la configuración de la UTR para la lectura del nuevo medidor según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202508992 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202524 | 11/06/2025 10:17:43 | Criar pontos na base de dados da RTU560 referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Ref. DPS-107 SSA202506788 (Testes na RTU560 do Rack PDS). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram criados os pontos na base de dados conforme arquivo recebido em anexo. Arquivo de backup salvo em P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1\20250701_TXRXT5R5. Executado durante AT: 202505320
202508948 | STE |  | M064B002 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.022-2 | 202524 | 10/06/2025 16:29:04 | Investigar e solucionar motivo pelo qual dados calculados de Sugestão de Sincronismo e Sugestão de Parada, na tela do Videowall (/PIVision/#/Displays/34557/VideoWall_CCR_V2) estão indisponíveis. Erros de "Dados de entrada não disponíveis" e "PI Point not found" nos erros da tela do PI VIsion. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202524 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Adjunto se encuentran los errores encontrados en el servidor secundario del AF PI-VM6. Se procedió a abrir un caso con AVEVA (case number : 01266035) y en conjunto se procedió a recrear el DATA SERVER dentro de la herrmaienta PI AF KST con los datos del servidor primaro de DA correcto PI-VM1 y setearlo como default server.
202508946 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202524 | 11/06/2025 14:12:36 | 1. Criar contas de usuário: - joaosjr - alexss - carnaiba 2. Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - joaosjr - alexss - carnaiba 3. Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT": - joaosjr - alexss [SOASMDT-206] [SOASMDT-208] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la creación de las cuentas en el SIRI acorde a los documentos adjuntos; también se han facilitado las contraseñas temporales a los usuarios vía mail.
202508941 | STE |  | T075W016 | CONSOLE BITCON12 | 0920.074-5 | 202524 | 10/06/2025 14:48:33 | Providenciar a realocação das consolas do SCADA NMR5 do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Utilizar alimentação próxima disponível, conforme demais consolas do Despacho (anexo). Coordenar atividades com a MEL3 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. ref SSA 20250893 e 202508924. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | DANILO NADAL | REALIZADA REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON12 PARA LIBERAR ESPAÇO PARA REFORMA. A ALIMENTAÇÃO DESTA CONSOLE FICOU PROVISORIAMENTE PELA ALIMENTAÇÃO AUXILIAR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202508939 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202524 | 10/06/2025 14:31:47 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932
202508938 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202524 | 10/06/2025 14:29:04 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202525 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN
202508937 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202524 | 10/06/2025 14:29:06 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932
202508935 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202524 | 10/06/2025 14:29:08 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932
202508934 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202524 | 10/06/2025 14:29:12 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN
202508933 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202524 | 10/06/2025 14:29:11 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202525 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN
202508932 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202524 | 10/06/2025 14:21:02 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o levantamento do tipo de licença instalada no módulo CMR conforme planilha em anexo. Backup das configurações foram enviadas as SMIN e salvas na pasta da rede (P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560) conforme anexo.
202508931 | STE | 202506153 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202524 | 11/06/2025 09:03:45 | Verificar em conjunto com a MET1 as informações de temperatura provenientes do T04 . | MET1 | MEL4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202524 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção em conjunto com equipe MET, sendo identificado falta de alimentação dos transdutores instalados no painel local. Após o religamento da alimentação, a indicação de temperatura foi normalizada no Sistema SCC.
202508930 | STE |  | T075W015 | CONSOLE BITCON11 | 0920.073-3 | 202524 | 10/06/2025 14:48:20 | Providenciar a realocação das consolas do SCADA NMR5 do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Utilizar alimentação próxima disponível, conforme demais consolas do Despacho (anexo). Coordenar atividades com a MEL3 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. Ref 202508924 e 202508941 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | DANILO NADAL | REALIZADA REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON11 PARA LIBERAR ESPAÇO PARA REFORMA. A ALIMENTAÇÃO DESTA CONSOLE FICOU PROVISORIAMENTE PELA ALIMENTAÇÃO AUXILIAR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202508929 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202524 | 10/06/2025 14:20:52 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN
202508876 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202524 | 09/06/2025 16:39:17 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Enviado por correo a SMIN. Finalmente almacenado en P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560 por la SMIN
202508873 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202524 | 09/06/2025 16:39:24 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Enviado por correo a SMIN. Finalmente almacenado en P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560 por la SMIN
202508872 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202524 | 09/06/2025 16:39:30 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508929
202508871 | STE |  | T075W023 | CONSOLE BITCON19 | 0920.081-3 | 202524 | 09/06/2025 16:17:59 | Desinstalar y guardar en el almacén la consola debido a trabajos de remodelación del Edificio de producción. La consola se encuentra en el cuarto piso del EDP. Más adelante debe ser instalada en la cota 108 en las inmediaciones de la UG16 (Sala anexa de la SOCM.DT) donde el Sector de Sistemas Digitales se muda. La consola no se está llevando a ese lugar por no contar con la infraestructura para su puesta en funcionamiento. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | DANILO NADAL | REALIZADO DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON19 E ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO COM A DM. 70038455.
202508869 | SCA |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202525 | 18/06/2025 16:36:14 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202526
202508863 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202524 | 09/06/2025 16:39:45 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508934
202508857 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202525 | 18/06/2025 16:35:53 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202526 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932
202508829 | STE |  | T075W031 | CONSOLE BITCON27 | 0920.088-6 | 202524 | 09/06/2025 14:50:55 | Desinstalar y guardar en almacén la Consola de Scada (BITCON27) utilizada por OPSH, porque debido a la Reforma del Edificio se han mudado a Hidrologia de Campo, y en el nuevo predio no hay la infraestructura necesaria para ser instalada la Consola de Scada. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | DANILO NADAL | REALIZADO DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON27 E ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO COM A DM. 70038455.
202508787 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202524 | 09/06/2025 10:43:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o console BITCON24 está apresentando a tela azul do Windows (BSOD) ao iniciar. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DO HD QUE SE ENCONTRAVA COM PROBLEMAS E APRESENTANDO TELA AZUL DO WINDOWS. APÓS PROCEDIMENTO, EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202508765 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202524 | 09/06/2025 09:01:29 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) por meio de VPN para diagnosticar e corrigir falhas associadas ao reinício do RDAS no sistema SCADA NMR5 (evento 305). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202524 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Concedido acesso remoto via VPN ao fabricante para realização das atividades relacionadas ao evento de não conformidade 305. Mais detalhes do trabalho na SSA 202509180.
202508727 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 06/06/2025 16:25:29 | Se solicita la alteración de campos CLASS y PRIORT asociados a interruptores de la CH Acaray. Las modificaciones se observan en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202508669 | STE | 202508632 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 08:28:49 | Realizar edición de base de datos conforme archivo anexo. Ref.: DPS-108. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202508667 | STE | 202508632 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202524 | 09/06/2025 08:28:55 | Realizar edición de base de datos conforme archivo anexo. Ref.: DPS-108. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202508651 | STE | 202503636 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 16:23:25 | Corrigir no DB a incoerência entre o SCADA e IOPI-07 do alarme 51RT-P e 51RT-A dos transformadores T05-R05 / T0X-R0X, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202508631 | STE | 202508539 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 15:24:46 | Conforme SSA 202508539 "Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA conforme planilha em anexo." Arquivos excel e SQL inclusos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | A SSA ESTÁ SENDO BAIXADA A PEDIDO DO EMITENTE PARA VERIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO COM A AREA SOLICITANTE. ESTE TRABALHO PODERÁ SER EXECUTADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202508571 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 07:59:45 | Providenciar alteração de descritivo de pontos Tensão Teto Tempo Excessivo na SOSTAT, SOEQID e SOGEN1, conforme anexo, para atendimento do RER 01/2025. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202508565 | STE | 202508496 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 05/06/2025 07:30:09 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD-3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 04L03, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202508564. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202508564 | STE | 202508492 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202523 | 05/06/2025 07:29:57 | Realizar creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD IPU" como completa por el interruptor 04L03, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados no Sistema SCC conforme solicitado (sistema em modo simulação). Equipamento normalizado e as regras foram liberadas para ensaio da operação.
202508547 | AMP | 202508458 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202523 | 04/06/2025 16:43:58 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 de interligação com o ULP-10 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508545 | STE | 202508459 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 04/06/2025 16:44:05 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10. Coordenar com atividade no equipamento primário. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393.
202508411 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 02/06/2025 21:04:33 | Verificar e solucionar motivo do acionamento sem rearme do alarme "ACY2 - PA TCP SENAL DISTORSIONADO", status: DELAYed EV. | OUO7 | MEL4 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema, constatando que o ElemenType "SA3AGa D" não está operando de modo satisfatório. Emitida SSA derivada 202509492 para analise e solução em conjunto com fornecedor do sistema.
202508389 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 02/06/2025 16:39:36 | Verificar e solucionar motivo do acionamento sem rearme do alarme "ACY1 - PP TPC SENAL DISTORCIONADO", status: DELAYed EV | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizado ajuste de configuração do Sistema pelo fornecedor Siemens conforme previsto. Após ajustes, realizado ensaios de funcionamento, com resultados satisfatórios. Dessa forma foi possível encerrar o Ticket de Suporte LMSD-55065.
202508377 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202523 | 02/06/2025 14:24:58 | Verificar y solucionar alarma computacional sin rearme en el SCC "DC-02 CChan2 Messag Buff Warm Lim". | OUO7 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202508368 | STE | 202208641 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 02/06/2025 13:53:13 | Providenciar alteração dos limites analógicos de corrente das linhas MD-IRY e MD-PIH no SCC, conforme anexo, limites estabelecidos na IOPI 02 e atendimento à SSA 202208641. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202508311 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202523 | 02/06/2025 09:54:17 | Verificar y solucionar alarma computacional sin rearme en el SCC "DC-02 CChan2 Fault in Switchyard". | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202508297 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202522 | 31/05/2025 17:59:34 | Verificar e solucionar oscilações da temperatura do enrolamento BT do TU-10 fase A (aproximadamente entre 59°C e 89°C). Observação: Verificado a temperatura do enrolamento BT da fase A no painel KT-10 e encontra-se coerente com as demais fases (em torno de 29°C). | OUO6 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202526 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales con falso contacto, verificado temperatura coherente entre el KT-10 y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508293 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 31/05/2025 11:31:42 | Verificar y solucionar error de telemetría en la indicación del SCADA de los puntos 3984 y 3766, RTU Number 119 referente a indicación del interruptor 43TL2 seleccionado como recierre en el primario y alternado. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202523 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a captura do protocolo da UTR SEMD4, constatando-se que os pontos em questão não estão sendo distribuídos pelo SCC. Diante disso, foi solicitada à equipe responsável pelo sistema a investigação da falha. A equipe que administra o SCC informou que os pontos foram recadastrados. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508285 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202522 | 31/05/2025 04:51:53 | Verificar e solucionar perda de dados e informação incoerente nos pontos referentes a pressão da caixa espiral, pressão do tubo de sucção e vazão turbinada, com início no dia 26/05/2025, 07h40. RTU Name UTR616, RTU Number 16, Point number 5, 6, e 10. | OUO6 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202529 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado verificación de la UTR-616 y de las conexiones correspondientes a los puntos indicados, encontrandose en situacion normal. Se observo en el historico de mediciones que los valores de estos puntos fueron normalizados entre el 03/06 y el 06/06, mediante la SSA 202507934. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508266 | STE |  | M088C060 | ESAI-CCP-WKS04 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.032-7 | 202524 | 09/06/2025 09:01:49 | Fue reportado por los supervisores del ESAI-ME , que la estación ESAI-CCP-WKS04 há quedado "congelada" sin posibilidad de utilizar, la falla ocurre al momento de salvar una carga de "usuario de cartón" en el Genetec. Este es un evento recurrente | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202528 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la ampliación de memoria RAM por parte de la contratada PROTEK en las Workstation de Supervisores de ME y MD. Ambas fueron ampliadas a 32GB como sigue: *WS Supervisor MD: 4x8GB *WS Supervisor ME: 2x16GB
202508258 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202522 | 30/05/2025 15:12:52 | Verificar alarme computacional não rearmado no SCC "Dauc-03 Fault in Switchyard" atuado desde dia 30/05/25 às 05:31. Problema reincidente, ver SSAs 20250082 e 202500337. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados ensaios por meio de contatos nos bornes de entrada do painel 2COC (em aproveitamento da AT 202503714, executada em conjunto com fornecedor do sistema), onde identificou-se uma discrepância nos descritivos dos alarmes entre IHM e SCC, sendo necessário ajustar para "Aire Acondicionado" ao invés de "Anti Incendio" (bitbyte 15230). Ajuste realizado, equipamento normalizado e liberado para a operação.
202508193 | AAT | 202508105 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 30/05/2025 09:05:27 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre los IEDs del panel 2F-VL34, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202508096 | STE | 202507944 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 30/05/2025 07:56:06 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 44L33, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202508092 de la UI-04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202508092 | STE | 202507941 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202522 | 30/05/2025 07:56:14 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 44L33, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados no Sistema SCC conforme solicitado (sistema em modo simulação). Equipamento normalizado e as regras foram liberadas para ensaio da operação.
202508090 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 29/05/2025 07:54:10 | Providenciar alteração de descritivo, STACON, ACRONM, NORMST, PNLNAM e DEVNAM de pontos dos UMCC-9A e 18A na SOSTAT, SOEQID e SOFLLW, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508046 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202522 | 29/05/2025 07:27:47 | CREAR NUEVO GRUPO DE DOMINIO GPR_PERMIT_VPN_ESAI QUE CONTENDRÁ A LOS USUARIOS DE SMIN.DT/IEE3 QUE PODRÁN ACCEDER A LA RED DEL ESAI VÍA VPN: VLAN: 420 RED: 172.31.27.0/24 ESTE GRUPO SERÁ UTILIZADO EN LA LA POLÍTICA DE ACCESO VÍA VPN DEL CISCO ISE. REFERENCIA SSA 202508045 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202528 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue creado el grupo GPR_PERMIT_VPN_ESAI en el AD del SIRI; se agregaron al grupo los usuarios detallados en la SSA 202508045 según lo solicitado.
202508045 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202522 | 29/05/2025 07:27:48 | CONFIGURAR POLÍTICA DE ACCESO VPN GPR_PERMIT_VPN_ESAI QUE PERMITA EL ACCESO A LA RED 172.31.27.0/24 Y ESTÉ ASOCIADO AL GRUPO DEL AD GPR_PERMIT_VPN_ESAI. ADJUNTO SOLICITUD ORIGINAL CON MAYOR DETALLE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202528 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue configurado la política de acceso GPR_PERMIT_VPN_ESAI para los usuarios del SIRI: - eliasfc - arielfer - lcica - menon Esta regla permite el acceso a la red de gerencia del ESAI (172.31.27.0/24); también se realizaron pruebas de conectividad con los usuarios, las mismas fueron exitosas.
202507902 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202522 | 26/05/2025 14:02:48 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 programado para los días 26/05/25 al 13/06/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507900 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202522 | 26/05/2025 14:02:51 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 programado para los días 26/05/25 al 13/06/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507899 | STE | 202507669 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 26/05/2025 14:02:55 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en los documentos adjuntos, en relación con la implementación del SVP-05, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/2025 al 13/06/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507893 | STE | 202507667 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202522 | 26/05/2025 14:03:31 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU05-0008 de interconexión con la ULP-05, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones (SVP-05). Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202509680 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507890 | STE | 202507708 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 26/05/2025 10:15:25 | Realizar modificación de B3Text, y descriptivos de señales sobre los paneles 2F-VL31, 2F-VL42, 2F-B12 e 2F-L34, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202507883 | STE | 202506283 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 26/05/2025 09:58:56 | Providenciar a criação dos pontos conforme anexo da SSA original "Incluir parâmetros na SOSTAT e na SOSAT2 com objetivo de incluir pontos de entrada manual. O objetivo é permitir que o operador selecione estados de prioridade de sincronismo e parada das UGS. Os valores serão utilizados no PI-AF. Esses pontos devem ter comportamento similar aos pontos "SCADA APP CHAVE CS-UXX POS"." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507829 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202521 | 24/05/2025 00:00:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "DC-1 CChan2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202507824 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202522 | 28/05/2025 15:51:21 | Retirar de almacenes el Gateway de repuesto y entregar para IEE3, conforme orientación del fabricante el mismo será enviado para realizar una actualización de su sistema, en vista a corregir el error recurrente reportado. Ver detalles en el email anexo. Ref: #SUP25-0801E | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202522 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado do almoxarifado o Gateway sobressalente com a SM 508372 e entregue para a IEE3 que está enviando o equipamento para o fabricante conforme anexo.
202507823 | STE |  | T075S001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - DTSCAB1 | 2983.013-2 | 202521 | 23/05/2025 16:59:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA CON HD EN AMBIENTE DTS SEÑALIZADA POR LED ANARANJADA (AMBAR) CONFORME FOTO EN ANEXO. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507811 | STE | 202506507 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 23/05/2025 15:02:56 | Incluir pontos calculados conforme solicitação anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507754 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202521 | 23/05/2025 16:27:01 | Solicito verificar o motivo pelo qual o vídeo do painel da praça do técnico está lento e fazer intervenção para que se regularize seu funcionamento. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202522 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado reinício do reprodutor de vídeo no controlador do videowall. O vídeo está funcionando normalmente agora.
202507713 | STE |  | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.200-0 | 202521 | 22/05/2025 14:21:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187503&eventid=170972237] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del tablero se identificó que el media converter del equipo se encontraba dañado/quemado (S/N AA405022B022015); se procedió a cambiarlo por otro con lo cual el AP volvió a comunicar.
202507711 | STE | 202506931 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:26 | Providenciar eliminação de 2 pontos na SOSTAT, conforme anexo. São inválidos e fazem parte da remota 105 do antigo projeto da VHA1. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507710 | STE | 202506247 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:33 | Criar novos pontos com objetivo de sinalizar a condição de unidade com PSS desconectado com sistema IPU/ANDE/YAC interligado. Esses pontos serão associados com cálculo a ser implementado no IBCALC5. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507707 | STE | 202504625 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:40 | Incluir os pontos do novo sistema de supervisão de freios PSDF na tabela SOEQID, conforme planilha em anexo. No momento apenas a U06 contém pontos na SOSTAT correspondente ao novo sistema. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507706 | STE | 202502712 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:45 | Eliminar pontos duplicados no modelo elétrico do sector 50 Hz. Observações: A creação destes pontos foi necessária para a realização de provas durante o processo de transferência dos cálculos RTC no IBCalc. Agora estes pontos são redundantes e estão duplicados (SSA 202418061). Os pontos atualmente utilizados pelo modelo foram especificados na SSA 202500984. Para maiss detalhes ver arquivo en anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507704 | STE | 202503923 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:51 | Incluir pontos de estado no SCADA conforme listados no anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507684 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 21/05/2025 15:16:01 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en el documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-05, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/2025 al 13/06/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507674 | STE | 202506700 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 21/05/2025 15:14:02 | Gerar base de dados com opção de "gerar mensagens de alarme" (SAMITA) a fim de atender modificações do texto dos alarmes solicitados na SSA original 20202506700. Script SAMITA será atualizado na área de geração da base de dados. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507671 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202521 | 21/05/2025 11:19:26 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para ajustes nos servidores IFS de forma a corrigir falha apresentada no SCC que indisponibiliza momentaneamente o canal do SCADA (Ch 17 – SEMD4) quando é feita uma alteração via job dentro de IFS POINT. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 03/06/2025. RE: Ticket LMSD-54765. Vide e-mail anexo com descrição das atividades. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão VPN para atividades remotas do fornecedor SIEMENS, e acompanhamento dos trabalhos. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. Após a atividade, realizada a desconexão do cabo da VPN.
202507653 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 21/05/2025 10:04:38 | 1. Criar contas de usuário: - felipenp - gfraga - peron - maiconf 2. Associar contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_WEB_STH": - arevalim - benegas - casafugo - josedure - rjgr - jmgb91 - gonzaflo - alvarol - saulro - joelroy - ferenvil - zapatae - alanbrt - abort - bbast - temporim - darlan - dolivo - felipenp - giovanif - gfraga - peron - joaofm - luisfe - maiconf [SOASMDT-205] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizados os ajustes necessários e criadas as contas conforme solicitado
202507578 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 20/05/2025 16:31:13 | Associar contas de usuários a seguir ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - cmgs - andres10 - mamm - mecarobe - gallardo - einhardt - isnardi - cardozo - fbarudi - vandboch [SOASMDT-203] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado inclusão conforme solicitado de todos os usuários listados.
202507526 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202521 | 21/05/2025 10:47:16 | Acompañar al fabricante Treetech para realizar configuración de comunicación entre la VM y los IEDs de campo, correspondiente al Sistema TCMD, en el marco del proyecto 60182015230P R1. Servicio a ser realizado de forma remota, en la VM tcmd-vm01, en fecha 26-27/05/2025 (9h-11.30h, 14h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia inmediata. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202522 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue realizado el compañamiento al fabricante Treetech para realizar configuración de comunicación entre la VM y los IEDs de campo, correspondiente al Sistema TCMD, en el marco del proyecto 60182015230. Será coordidanos futuros trabajos para dar continuidad a la implementación.
202507514 | STE | 202506775 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 20/05/2025 07:56:18 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-05 (PSDF-05), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/25 al 13/06/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507512 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 19/05/2025 17:02:23 | Se solicita la actualización de descriptivos de puntos de estado y analógicos asociados a la antigua LT 500kV AYO-VHA que fue recientemente seccionada en la ES Valenzuela. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507510 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202521 | 19/05/2025 17:13:05 | [SVP-05] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU05-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-05 (26/05/25 al 13/06/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202509680 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507505 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 19/05/2025 16:48:22 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-05. Retrofit previsto durante el PD de la U05, a partir del 26/05/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507496 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202521 | 19/05/2025 15:58:26 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme planilla anexa. Histórico puede ser verificado en el correo adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202507494 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202521 | 19/05/2025 15:58:41 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme planilla anexa. Histórico puede ser verificado en el correo adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a modificação na base de dados conforme planilha. Arquivo de backup salvo em P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1\20250701_TXRXT5R5. Executado durante AT: 202505320
202507492 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202521 | 19/05/2025 16:48:38 | Día 1 del PD de la U05 (26/05) a primera hora, desconectar los cables ET011/ET012 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-05, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-05 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET012 en los bornes 633/634 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM05 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507477 | STE | 202506775 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202521 | 19/05/2025 16:48:35 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU05-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 709/710/711/712/713/714 de la regla 2C-TB10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U05 (PSDF-05). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 durante los días 26/05/25 - 13/06/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en SATedms.
202507369 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202520 | 13/05/2025 09:51:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DC-F CC1-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202507348 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202520 | 13/05/2025 08:41:45 | Providenciar alteração de descritivo, DEVNAM e PNLNAM de pontos da YZU1 e YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507268 | AAT |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202520 | 12/05/2025 09:52:36 | Verificar e solucionar pontos provenientes via ICCP. Verificado mediante ponto 'ANDE LT_VHA500-AYO_2 POT_ACT' com erro de telemetria (RTU CCRANDE). | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada reset do servidor e analizado o protocolo não sendo verificada falha local. Como o ponto "SEVHA500.ANDE LT_VAL500-VHA POT_ACT" se trata de um ponto enviado pela ANDE, foi realizado contato via reunião com a equipe responsável da ANDE que se comprometeu em verificar a falha. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507228 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO IHM-CF50 | 2311.001-3 | 202520 | 12/05/2025 07:33:10 | Verificar y/o alterar parámetros de los Switchs para atender la SSA 202317233 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202521 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue deshabilitado el puerto del switch 3 para el protocolo RSTP. Este puerto esta conectado a la red SIRI. Cambios en la red del SIRI causaba recomposicion en a red local.
202507180 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202519 | 09/05/2025 12:18:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó "UTR616 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: alarma accionada a las 12:00, no fue observada anormalidad en la carga de MWH del SPI en ese horario. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA ANORMALIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ATIVA DA U16. O ACIONAMENTO DO ALARME OCORREU DE FORMA ISOLADA, NORMALIZANDO EM SEGUIDA. NESTE MESMO DIA (09/05/2025) E PRÓXIMO DO MESMO HORÁRIO HOUVE A COLOCAÇÃO DO BD2 NO SISTEMA SCADA (AT. 202504169) E O ACIONAMENTO PODE ESTAR DIRETAMENTE LIGADO A ESTE TRABALHO. ATUALMENTE A MEDIÇÃO ESTÁ OCORRENDO NORMALMENTE E NÃO HÁ NENHUM ALARME ATIVO.
202507176 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 09/05/2025 10:55:30 | Providenciar ajuste dos pontos do arquivo, em anexo, para que os mesmos estejam válidos no SCADA e SCC. São pontos da função 68 das linhas YZU1 e YZU2. Atualmente, estão inválidos como "VanotRenew" no SCC. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme execução da SSA 202512797, verificou-se que os pontos da função 68 não estão habilitados no dispositivo primário (IED), mas estão presentes nas Bases de Dados do SCADA e SCC, causando invalidade dos pontos. Sugere-se uma análise da situação, de modo a optar por eliminar os pontos das Bases de Dados, ou implementar a supervisão da função 68 no dispositivo primário. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507162 | STE |  | M088M361 | ESAI-UPAC - CCO-UPAC - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.200-0 | 202521 | 19/05/2025 11:13:51 | Se solicita la verificación y diagnóstico del sistema de control de acceso mediante lector de tarjetas en la sala de telecomunicaciones, el cual se encuentra actualmente fuera de funcionamiento, imposibilitando el ingreso autorizado al recinto. Asimismo, se informa la presencia de filtraciones de agua en el interior de la sala, lo cual representa un riesgo para los equipos instalados y requiere atención inmediata. | MCI4 | MEL4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202522 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Componentes del sistema ESAI funcionando correctamente. Fue verificado el equipo de acondicionador de Aire con mal funcionamiento (se encontraba goteando) por lo que el mismo fue desconectado/apagado por parte de MCI2.
202507161 | SEE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202519 | 09/05/2025 08:57:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK via soporte remoto para la verificación sobre reinicios abruptos de las VM del ESAI. SSA complementaria a la SSA 202504448, tercera visita de soporte. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustitución de procesadores prevista para el dia 21/01/2026
202507129 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 08/05/2025 17:06:22 | Alterar as tabelas SOANLG e SOSTAT para corrigir inconsistências na base de dados. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202507089 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 08/05/2025 09:01:54 | Favor verificar el motivo por el cual la alarma "ECCANDE .LOG_EXT_1-DIFERENCIA ANGULAR BLOQUEADA (PDC VHA).SV" cambia automáticamente de estado "NO" para "SI", posterior a las siguientes situaciones identificadas: - Reinicio de la UTR 124 del ECCANDE - Restart del SCADA - Failover programado del SCADA. Obs: Es confirmado con el Despacho de Carga de la ANDE que la lógica se encuentra sin bloqueo en esas situaciones. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o ponto em questão não tem sido reportado espontaneamente pela UTR ECCANDE, sendo atualizado apenas após comando de interrogação geral (GI), conforme demonstrado nas imagens anexas. Esse comportamento é anormal, pois a UTR deveria notificar o SCADA automaticamente. Por se tratar de uma falha externa ao SCADA, a empresa responsável (ANDE) será acionada para verificar o problema na UTR ECCANDE.
202507048 | ADM | 202506998 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 08/05/2025 17:06:42 | Verificar e corrigir falha de telemetria dos pontos de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 enviados através do canal SCADA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que o Sistema SCC recebe as informações de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 com escala diferente das demais variáveis analógicas. Necessária uma verificação dos parâmetros do Gateway.
202507013 | STE | 202507002 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 07/05/2025 08:57:54 | Providenciar a eliminação de pontos 162 na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506998 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 06/05/2025 17:28:32 | Verificar accionamiento de la alarma limite superior en el SCADA "SEMD_500 YZU2 PA INT 04LI5 TENSION V2". | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202519 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificou-se que o ponto em questão está sendo enviado pelo SCC com valores incorretos. Assim, foi emitida a SSA derivada 202507048 para análise e correção da falha.
202506836 | STE |  | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202518 | 04/05/2025 12:26:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-C CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202520 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202506809 | STE | 202506755 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202518 | 30/04/2025 15:54:28 | Providenciar a eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506793 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202518 | 30/04/2025 13:39:39 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA TELETEX EN EL MARCO DEL SOPORTE PREVENTIVO DEL SIRI (CONTRATO 4500068854) DESDE EL 06/05/25 AL 09/05/25. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Verificación general del ambiente (virtual y de red). 2. Actualización del ambiente virtual del SIRI y SOPHO. Adjunto Documento de Gestión de Cambios (GMUD). 3. Creación de VLAN SIRI para integración con edificio de Mantenimiento. Nota: el soporte será presencial. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202522 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se desarrollaron con éxito las actividades previstas en el soporte preventivo del SIRI; el detalle de las actividades realizadas y las que quedaron pendientes se encuentran en el documento adjunto.
202506788 | STE | 202313969 | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202518 | 30/04/2025 10:49:23 | Incluir na base de dados da RTU560 do Rack de Testes PDS, os pontos em destaque na guia RTU_TXRX_T5R5 da planilha em anexo, referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Simular a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA a partir de 61850 atá a RTU e desta até simulador de IEC104 (supervisório). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202519 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Prueba de señalizaciones IEC61850 - IEC60870-104
202506730 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202518 | 30/04/2025 07:48:50 | Se solicita apoyo a fin de ejecutar los mantenimientos preventivos referentes al inversor 125vcc/220vca del sistema SCC. Ref AT 202503905. | MEL3 | MEL4 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202519 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio a equipe da MEL3 durante a manutenção preventiva no inversor 125VCC/220VCA conforme solicitado.
202506589 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202518 | 28/04/2025 07:49:31 | Providenciar alteração de descritivo, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de 2 pontos do 2F-VL34 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202506577 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 27/04/2025 03:51:48 | Verificar motivo por el cual hubo restart automático del SCADA, sin motivo aparente. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202518 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A partir da análise dos logs de reinicialização da aplicação RAS, identificou-se que o módulo "DBRSTR" foi responsável por iniciar o processo. Esse módulo é configurado para monitorar a conexão com o servidor Oracle, realizando testes periódicos a cada 10 minutos. Aparentemente o teste de conexão com o servidor BITORA1 falhou, desencadeando o Oracle switch (BITORA1 -> BITORA2) e o restart do RAS1, conforme log anexo. Por cautela foi validada a replicação entre BITORA1 e 2.
202506564 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202517 | 25/04/2025 16:41:49 | Verificar e solucionar o motivo da falha no carregamento da interface gráfica do firewall (ASDM). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS FIREWALL PARA SOLUCIONAR ACESSO VIA ASDM. APÓS PROCEDIMENTO DE RESTART, FORAM TESTADOS OS ACESSOS VIA BITCOFW1 E 2 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506562 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 16:31:19 | Providenciar alteração de descritivo, STACON, ACRONM, NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos sobre TIN/TIE-7A da SEMD e de disjuntores 1-6 e 8-3 do UMCC-9A na SOSTAT e SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202506542 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 14:40:55 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-15 (SVP-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506528 | STE | 202506500 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 11:28:18 | Providenciar a eliminação de cálculos na SORCAL e SORPAR, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506502 | STE |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202517 | 25/04/2025 08:14:58 | Durante la ejecución de la SSP 20251111 fue constatado que la UPS no entra automáticamente al presentarse ausencia de la alimentación principal. Verificar motivo de esta situación. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado UPS y banco de baterias reparado y liberado por laboratorio. Sistema en condiciones normales de funcionamiento.
202506487 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:13 | Associar contas de usuários abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_SVP": - quoirin - juliocg - samirf - flpdiniz - jabp - arh - bburilli - vitalino - villasan - ralmir - pagani - hlessa - jandrade - pesente - galassi - cver - mezger - oscarms - sosar - vargasc - pabloeu [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-194] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-197] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-198] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Usuários adicionados no grupo solicitado
202506360 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202517 | 22/04/2025 16:45:07 | Verificar y Solucionar puerta de acceso a la presa principal que se encuentra inoperante. | OUO2 | MEL4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202517 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste de la traba electromagnética, limpieza y reaprieto de terminales y tornillos. Ajustado brazo mecánico de la puerta. Partes mecánicas limpiadas y lubricadas. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202506327 | STE |  | M066W025 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 | 1352.065-7 | 202521 | 19/05/2025 09:46:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96465&eventid=170526813] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Reemplazo del AP por RMA por un nuevo equipamiento modelo AIR-AP1852I-A-K9 y S/N FJC263926EG. Reconfiguración del AP en el WLC y el mismo se encuentra nuevamente operativo.
202506318 | STE | 202506192 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202517 | 22/04/2025 10:53:40 | Realizar modificación de descriptivo, B3Text y nivel de alarma de los paneles PMR, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202506244 | STE | 202505129 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 21/04/2025 10:58:26 | Providenciar a eliminação de pontos na SORPAR e SORCAR conforme archivo anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506143 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202516 | 15/04/2025 16:44:14 | Realizar liberação de acesso à internet de forma temporária para a máquina virtual ESAI-VM02 (172.31.27.206) com objetivo de permitir atualização do software de monitoramento utilizado pelo ESAI, a ser realizada em 21.04.2025 durante a 3ª visita de Suporte Periódico do CT 4500064363. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202517 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | liberado acesso temporário via proxy para permitir atualização da aplicação, conforme solicitação. Acesso removido logo após o término da atividade.
202506142 | STE | 202506098 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:11 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-15 (SVP-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506069 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 09:53:09 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-15, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506067 | STE | 202505551 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 09:53:16 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-15 (PSDF-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506064 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202516 | 15/04/2025 09:34:25 | Acompañar a personales de la empresa Claro/Embratel en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 6 en el puerto 37 del switch BITCOSW1, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 1. Trabajo a realizarse el día 23/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Claro/Embratel durante o translado do roteador 1 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/37 do switch BITCOSW1 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 6. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade.
202506061 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202516 | 15/04/2025 09:34:41 | Acompañar a personales de la empresa Claro/Embratel en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 7 en el puerto 37 del switch BITCOSW2, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 2. Trabajo a realizarse el día 22/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Claro/Embratel durante o translado do roteador 2 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/37 do switch BITCOSW2 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 7. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade.
202506005 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202516 | 14/04/2025 14:51:29 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES A TEMPERATURA DE UNIDADES GENERADORAS, PARA ANALISIS DE MANTENIMIENTO. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202518 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Tags foram criados. Verificada correta criação, sem nenhuma mensagem de erro. Informado IEE4 da criação.
202505958 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202516 | 14/04/2025 08:52:54 | Providenciar alteração de descritivo de 86BF do 84T05 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202505936 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202515 | 13/04/2025 23:42:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-1 CC2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. (Fue encontrado una alarma "EXTF" en el Rack 0) | OUO7 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202518 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a DAUC-1 não estava comunicando com servidor IFS2, o qual foi reiniciado, restabelecendo a comunicação e rearme do alarme. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202505934 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 13/04/2025 21:43:41 | Oscilações bruscas da temperatura do enrolamento BT do TU-15 fase B (aproximadamente entre 17°C e 100°C). Observação: Verificado a temperatura do enrolamento BT da fase B no painel KT-15 e encontra-se coerente com as demais fases. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró anomalías de funcionamiento realizado reaprieto y limpieza de terminales y bornes con limpia contacto, dejado en observación una semana con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales.
202505901 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 11/04/2025 16:13:00 | Providenciar la eliminación de puntos en la SORPAR y SORCAL de acuerdo al anexo. Son puntos relativos a un cálculo que debe ser eliminado ya que fue sustituido por otro implementado en el IBCALC. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202505888 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 11/04/2025 14:54:35 | [SVP-15] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU15-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-15 (21/04/25 al 13/05/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202519 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202507501 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202505886 | STE | 202505345 | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202515 | 11/04/2025 14:54:38 | Favor proporcionar el backup del sistema de supervisión CD-01 con referencia a la falla de comunicación ocurrida en el día 22/03/2025 (SSA 202504301) lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA, para envío al fabricante Ingeteam para análisis y propuesta de resolución. Ref.: SSA 202413246/202505345. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202517 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o backup do gateway 5S-CD01 conforme solicitado. O arquivo 5S-CD01.7z segue em anexo as informações solicitadas na SSA.
202505835 | AIM |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202515 | 11/04/2025 15:30:49 | Configurar Porta Gi1/0/25 "SOPHO_STC50" para modo "Trunk". Alterar desc. para "SOPHO_STC50+Ed.Mant.". Manter VLAN 402 e agregar Vlans 86 e 87 para acesso ao Monitoramento. Coordenar atividade com SSA do lado SOPHO, minimizando indisponibilidade da conexão durante configuração. Ref. Monitoramento SIRI durante Reforma do Edifício | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202505822 | STE |  | T075W007 | CONSOLE BITCON3 | 0920.065-3 | 202515 | 11/04/2025 16:49:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente el mensaje de ''Perdió la conexión al Monitor de Aplicaciones". | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202517 | DANILO NADAL | VERIFICADO WORKSTATION E REALIZADO PROCEDIMENTO DE RESTART PARA LIMPEZA DE CACHE DA APLICAÇÃO WS-500 QUE APRESENTOU FALHA DE COMUNICAÇÃO. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202505789 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202515 | 10/04/2025 14:04:07 | Actualizar configuración de lógica a la versión Multiprog 5 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202516 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Migrado a la version 5, Software de logicas Multiprog
202505770 | STE | 202505551 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 10/04/2025 09:59:31 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU15-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U15 (PSDF-15). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-15 durante los días 21/04/25 - 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202518 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202507391 para actualizar diseños.
202505691 | STE |  | M088F038 | ESAI-A/B.U2-CAM032 (CCO032) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.023-8 | 202515 | 09/04/2025 13:49:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de la Cámara DOMO CAM032, la misma fue retirada para su reparación en concepto de garantía. Fecha prevista para la actividad: 11/04/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202515 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REINSTALADA CAMARA 032 POSTERIOR A REPARO POR CARANTIA CONTRACTUAL, REALIZADA CONFIGURACION Y ENSAYOS, EQUIPO EN CONDICION NORMAL. REF. SSA: 202502561.
202505688 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202515 | 09/04/2025 13:49:50 | Acompañar a personales de la empresa Ligga TELECOM (antigua COPEL) en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 8 en el puerto 40 del switch BITCOSW2, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 3. Trabajo a realizarse el día 14/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202516 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Ligga TELECOM durante o translado do roteador 3 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/40 do switch BITCOSW2 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 8. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade.
202505669 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202515 | 10/04/2025 10:52:28 | AVALIAR DEFEITO NA PORTA, JUNTO AO ELEVADOR E25, DE ACESSO A GALERIA DOS TRANSFORMADORES COTA 108, UN.16/17, EIXO A/B. A PORTA NÃO ESTA TRANCANDO E A LEITORA NÃO ESTA EFETUANDO LEITURA DE CRACHÁ. OBS: ANORMALIDADE REPORTADA NA SSA:202503854. | MAM1 | MEL4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202516 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada cerradura inoperante. Realizada la sustitución del mismo con materiales de reserva de las oficinas de MEL4. Acceso en correcto funcionamiento.
202505659 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202515 | 09/04/2025 09:16:49 | Providenciar alteração de níveis de alarme da função 87L das YZU1 e YZU2 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202505652 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202515 | 09/04/2025 09:02:45 | Realizar la copia o respaldo (backup) de la configuración del switch, con el fin de cargarla posteriormente, mediante otra SSA, en un nuevo switch del SCADA ubicado en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Este switch tendrá la función de interconectar y comunicar las consolas del SCADA, en sus nuevas ubicaciones, con el sistema SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202516 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado o backup do switch BITOFSW1 e armazenado no diretório: "/SMDT/Backups/Backup Network/BITOFSW1/". Além disso, a configuração do equipamento também pode ser recuperada por meio da ferramenta WhatsUp Gold do SCADA, que realiza backups automáticos diariamente.
202505405 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 07/04/2025 08:09:17 | Providenciar alteração de descritivos, níveis de alarme, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202505379 | STE | 202505345 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 04/04/2025 17:05:25 | Favor proporcionar el backup del sistema de supervisión CD-01 con referencia a la falla de comunicación ocurrida en el día 22/03/2025 (SSA 202504301) lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA, para envío al fabricante Ingeteam para análisis y propuesta de resolución. Ref.: SSA 202413246. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA COLETA DE INFORMAÇÕES REFERENTE A FALHA DE COMUNICAÇÃO DO CD-01 COM O SISTEMA SCADA, PARA REPASSAR AO FABRICANTE PARA ANÁLISE. LISTA DE EVENTOS EM ANEXO.
202505233 | STE |  | M066A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V QDF-SR02 | 1327.001-3 | 202514 | 03/04/2025 18:06:11 | Conforme solicitud de ENES.DT, Realizar prueba de continuidad punto a punto y ensayo de aislación del cable de alimentación H5R1638 entre el tablero QDF-SR02 y el rack de comunicación ONS - STC 60 Hz. Verificar etiquetado del cable. Luego, conectar el cable H5R1638 en el circuito 12. Coordinar los trabajos con SMME.DT/MEL3. Verificar los diseños 6018-DF-C9551-P y 6018-LC-C9551-P. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202515 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizados os testes de continuidade e isolação do cabo H5R1538, conforme solicitado. Além disso, o cabo foi identificado e conectado aos respectivos disjuntores dos paineis QDF-SR02 e Rack do ONS.
202505228 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202514 | 04/04/2025 08:26:00 | PROVISIONAR Y COORDINAR ACCESO REMOTO DEL FABRICANTE INFOSAFE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A GESTIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO "SENHA SEGURA" EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500075956. SE ADJUNTA FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. SSA REFERENCIA: 202504522 NOTA: GRABAR LA SESIÓN DE SOPORTE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202515 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada coordenação e acompanhamento das atividades para configuração inicial da ferramenta.
202505206 | STE | 202505197 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202514 | 03/04/2025 15:10:44 | DEFINIR REGLAS DE FIREWALL DEL LADO DEL SCADA CON EL FIN DE PERMITIR LA INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN SENHA SEGURA ALOJADA EN EL SIRI. CONSIDERAR LA TABLA 4 (REFERENCIA DE OBJETOS) Y LA TABLA 5 (ITEM 6,7 Y 8) DEL DOCUMENTO 60182015231P R2 (ADJUNTO). COORDINAR CONFIGURACIÓN EN FIREWALL DEL SCADA PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500075956 (GESTIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO "SENHA SEGURA"). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202515 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada definição das regras de firewall conforme solicitado. As regras foram criadas no firewall do SCADA e do PDS. As ACL's relacionadas ao acesso RDP foram testadas através do PAM, já a ACL de acesso ssh do BITPDRAS1 foi confirmada através de captura de protocolo uma vez que o acesso via aplicação senha segura não funcionou.
202505003 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202514 | 02/04/2025 07:22:36 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos das linhas IRY e PIH no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202504931 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202514 | 01/04/2025 11:40:11 | VERIFICAR CONDICIÓN NORMAL DEL FIREWALL DEL SIRI POSTERIOR A LA ACTUALIZACIÓN DEL FIREWALL DE LA SI.AA PREVISTO PARA EL JUEVES 03/04/2025 A PARTIR DE LAS 17h CONFORME CORREO ADJUNTO. SERVICIOS DEL SIRI A VERIFICAR. • Proxy • PI Asset Framework (PI AF); • PI Analysis; • PI Vision; • PI WEB API; • PI Data Archive; • FileSharing • SINAPE • VPN del SIR • RPMF WEB • STH (PCD WEB) NOTA: ES PROBABLE INTERMITENCIA EN LOS SERVICIOS CITADOS DURANTE LOS TRABAJOS. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202514 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizaron las verificaciones pertinentes sobre los servicios involucrados en la actualización del firewall de la SI.AA (firmware actualizado 7.2.7). No se registraron eventos críticos ni disrupciones durante el proceso de actualización. Todos los servicios se encuentran UP y funcionando con normalidad.
202504910 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202514 | 01/04/2025 13:41:05 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR534 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504909 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202514 | 01/04/2025 13:41:20 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR532 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504908 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202514 | 01/04/2025 13:41:30 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR550 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504907 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202514 | 01/04/2025 13:41:43 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR540 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504906 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202514 | 01/04/2025 13:41:58 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR641 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504904 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202514 | 01/04/2025 13:42:17 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR640 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504903 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202514 | 01/04/2025 13:42:33 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR533 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504902 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202514 | 01/04/2025 13:42:46 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR541 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTADA NA UTR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO IEC104. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504901 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202514 | 01/04/2025 13:42:57 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR633 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTADA NA UTR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO IEC104. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504900 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202514 | 01/04/2025 13:43:07 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR534-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504899 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202514 | 01/04/2025 13:43:22 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR501-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504898 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202514 | 01/04/2025 13:43:34 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR501 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202504885 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202514 | 01/04/2025 10:33:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la verificación de la cámara domo CAM413, que presenta intermitencias en el funcionamiento | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202514 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conectores sulfatados. Realizada limpieza de conectores y reaprieto de terminales. Equipo funcionando correctamente. Servicio realizado con Camión Hidrobasket con el apoyo de Servicio Generales ME y SMMT.DT.
202504861 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202514 | 31/03/2025 15:50:55 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 programado para los días 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504859 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202514 | 31/03/2025 15:51:14 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 programado para los días 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504843 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202514 | 31/03/2025 15:25:59 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM413. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202514 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conectores sulfatados. Realizada limpieza de conectores y reaprieto de terminales por parte de la empresa PROTEK. Equipo funcionando correctamente. Servicio realizado con Camión Hidrobasket con el apoyo de Servicio Generales ME y SMMT.DT. SSA atendida en conjunto con la SSA202504885
202504806 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202514 | 02/04/2025 11:04:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar la desergización del tablero "TAA-2CCB-1", cae alarma de "CASETA ANTI_INCEND PLC_CONDIC ANORMAL" en el SCC, no cayendo alarma en el tablero "SDI 2CCB-1" de la caseta. Estando el sistema de deteccion de incendio en condiciones normales. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados ensaios por meio de contatos nos bornes de entrada do painel 2COC (em aproveitamento da AT 202503714, executada em conjunto com fornecedor do sistema), onde identificou-se uma discrepância nos descritivos dos alarmes entre IHM e SCC, sendo necessário ajustar para "Aire Acondicionado" ao invés de "Anti Incendio" (bitbyte 15230). Ajuste realizado, equipamento normalizado e liberado para a operação.
202504756 | STE | 202503244 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202514 | 31/03/2025 08:43:57 | Configurar "alias" de red BITAPSX apuntando para el servidor de aplicaciones de ITAIPU BITAPS2. Gustavo Bomfim en conocimiento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202514 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a configuração do nome BITAPSX no servidor DNS do domínio EMS.SCADA. Inicialmente o nome foi atribuido ao endereço IP do servidor BITAPS1, todavia será alterado manualmente para o servidor primário de aplicação (BITAPS1 ou BITAPS2) conforme necessidade operacional.
202504670 | STE |  | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202514 | 01/04/2025 11:08:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96726&eventid=170230980] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la instalación de nuevo AP. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. S/N:FJC263927PP
202504597 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202513 | 27/03/2025 10:37:58 | Favor providenciar um backup imagem do servidor BITAPS2. Coordenar atividade com equipe do GSS/OP.DT. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | DANILO NADAL | REALIZADA IMAGEM BACKUP DO SERVIDOR BITAPS2, CONFORME SOLICITAÇÃO.
202504596 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202513 | 27/03/2025 10:38:11 | Favor providenciar um backup imagem do servidor BITAPS1. Coordenar atividade com equipe do GSS/OP.DT | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP IMAGEM DO SERVIDOR BITAPS1, CONFORME SOLICITAÇÃO. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504579 | STE |  | M066W029 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP08 | 1352.069-4 | 202513 | 27/03/2025 08:02:25 | RETIRAR EL AP Y COLOCAR EN LA LOCALIZACIÓN M066E022 - ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 CON EL FIN DE DAR COBERTURA DE RED WIRELESS DURANTE PD DE LA U01 PREVISTA PARA LA SEMANA 14. NOTA 1 : ESTE AP TEMPORAL PERMANECERÁ EN LA LOCALIZACIÓN HASTA QUE EL AP ACTUAL SEA REEMPLAZADO POR GARANTÍA. NOTA 2 : REGISTRAR EL NÚMERO DE SERIAL DEL NUEVO EQUIPAMIENTO EN LA BAJA DE LA SSA Y EJECUTAR CAMBIO DE EQUIPAMIENTO EN SAM-GE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | DIEGO BRUM DO AMARAL | AP foi invertido com o ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 até o final do PD na unidade 01. Após testes no ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP08 foi verificado que ele estava funcionando normalmente, então após o PD da unidade 01 ele foi retornado a sua localização original com a AT: 202504819. Testes executados com sucesso, equipamento liberado para operação.
202504522 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202513 | 27/03/2025 11:11:35 | Acompanhar contratada durante fase de implementação da solução SenhaSegura na estrutura criada através da SSA 202503703. - Contrato: 4500075956 - Contratada: INFOSAFE - Fase de implementação: de 31/03 a 11/04/2025 | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202514 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Acompanhamento realizado e atividades de infra do SIRI executadas conforme planejado. Foram realizados testes confirmando o funcionamento da ferramenta conforme esperado.
202504497 | STE | 202417743 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202513 | 26/03/2025 08:45:16 | Prestar apoyo soltando el punto -X2109A:4 conforme diagrama en anexo a fin de instalar bornes seccionables en el tablero PPM de la protección de línea 66 kV MD-FI. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202517 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a desconexão e reconexão do cabo do borne X2109A:4 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202504448 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202513 | 25/03/2025 09:28:33 | Acompañar a los profesionales de la empresa PROTEK en las actividades previstas en el marco de la tercera visita de soporte del contrato de modernización del ESAI (4500064363/2022). Fecha: 31/03/25 al 11/04/25. En adjunto listado de actividades a realizarse durante la 3ra visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202514 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado acompañamiento a las actividades previstas en el marco de la tercera visita, la actualización del Zabbix fue realizada fuera del plazo previsto extendiéndose hasta 08/05/2025. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado.
202504408 | STE | 202502521 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 24/03/2025 16:22:44 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a customización del sistema TD-01/PB-01. Coordinar trabajo con MEL1. Ref.: DPS-99. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202504393 | STE |  | M088L261 | ESAI-SEMD.4CRL-1-CCO501 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.111-8 | 202513 | 24/03/2025 15:04:51 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la verificación del botón de acceso correspondiente a la lectora LM-501 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202513 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada sustitución del dispositivo (Botonera) y colocada resistencia nueva por parte de la contratada. Realizados ensayos, en condición normal de operación
202504342 | STE |  | M064B007 | SERVIDOR SECUNDARIO PI API | 3138.033-8 | 202513 | 24/03/2025 09:45:33 | Favor verificar/solucionar error de "Timeout connection" al nodo del API server (PI-VM18.siri.itaipu) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202513 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor (VM) se constató que se encontraba frozen y no era posible realizar ninguna operación sobre el mismo; se procedió a realizar un hard reset con lo cual se recuperó la administración; se constató que todos los servicios estaban disponibles y funcionando sin inconvenientes. En caso de que vuelva a ocurrir una situación similar se procederá a escalar con el proveedor AVEVA para un análisis aún más exhaustivo. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202504297 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 24/03/2025 07:45:49 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-01. Retrofit previsto durante el PD de la U01, a partir del 31/03/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504296 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202513 | 24/03/2025 07:46:12 | Día 1 del PD de la U01 (31/03) a primera hora, desconectar los cables ET003/ET004 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-01, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-01 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET004 en los bornes 625/626 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM01 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504295 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 21/03/2025 17:13:18 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-01, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto del 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504294 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 21/03/2025 17:13:27 | [SVP-01] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU01-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-01 (31/03/25 al 15/04/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504285 | STE | 202503581 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 21/03/2025 15:32:00 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del Sistema de Supervisión de Frenos de la UG-01 (PSDF-01), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Ref.: SSA 202504281. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504281 | STE | 202503581 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202512 | 21/03/2025 15:32:06 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU01-3501. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla 2C-TB10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U01 (PSDF-01). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 durante los días 31/03/25 - 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-01 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en el SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504249 | STE |  | M066V022 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP01 | 1352.108-8 | 202512 | 21/03/2025 09:24:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96861&eventid=170104620] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202513 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada la instalación de nuevo AP. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. S/N:FJC263926GL
202504211 | STE |  | M088S121 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-OFI 3kVA/OFI INDUSTRIAL | 3258.024-2 | 202512 | 20/03/2025 11:24:01 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la instalación de la UPS en el predio de la Oficina Industrial, la UPS fue reparada en concepto de garantía contractual del proyecto de Modernización del ESAI (Contrato 4500064363). Ref.: SSA 202500497. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202513 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada instalación de nueva UPS proveída por el fabricante en términos de garantía contractual. Verificadas condiciones de la misma, considerado en condición normal de operación. Observaciones: Fecha de fabricación: 16-08-2024 Firmware UPS: UPS 16.5 Firmware Smart Slot: su v2.5.0.6 UPS SN: AS2433292854 Smart Slot SN: ZA2147087934
202504190 | STE | 202504142 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 20/03/2025 10:34:14 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-01, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Ref.: SSA 202504168/202504139. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504134 | STE | 202503379 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 19/03/2025 16:33:23 | Gerar base de dados com opção de "gerar mensagens de alarme" (SAMITA) a fim de atender modificações do texto dos alarmes solicitados na SSA original 202503379. Script SAMITA já foi atualizado na área de geração da base de dados. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202504080 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202512 | 19/03/2025 08:08:36 | 1. Criar contas de usuário: ruanaug, taubejct, renatoq, hemerick 2. Associar as contas de usuário: ruanaug, taubejct, renatoq, hemerick ... aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_MTX Complementar/Requisito à SSA 202503827 [SOASMDT-199 - https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-199] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Usuários ruanaug, taubejct, renatoq e hemerick criados e associados aos grupos GRP_PERMIT_PI e GRP_PERMIT_MTX, conforme solicitado.
202504042 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202512 | 18/03/2025 15:30:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o acionamento do alarme "BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01) EQUIPO/ALIMENTAC NC FALHA CD-01 72.1/27/U", rearmando após alguns minutos. Observação: Verificado que todos os pontos do CD-01 ficaram inválidos no SCADA, com indicação de falha na UTR-CD01, | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202512 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue verificado en la sala CD-01 que el relé de reserva 52.A5 estaba con falla, el mismo estaba generando fallas en la comunicación serial. SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202504331.
202504017 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202512 | 18/03/2025 14:52:19 | Verificar funcionamento e se necessário corrigir, os pontos de supervisão "TCP SENAL DISTORSIONADO", com ElemType "SA3AGa D". Ref SSA 202503815. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202512 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram eliminados e recadastrados os pontos que utilizam o ElemType "SA3AGa D" da Base de Dados. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202504012 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202512 | 18/03/2025 11:24:48 | VERIFICAR CONDICIÓN NORMAL DEL FIREWALL DEL SIRI POSTERIOR A LA ACTUALIZACIÓN DEL FIREWALL DE LA SI.AA PREVISTO PARA EL 20/03/2025 A PARTIR DE LAS 17h CONFORME CORREO ADJUNTO. SERVICIOS DEL SIRI A VERIFICAR. • Proxy • PI Asset Framework (PI AF); • PI Analysis; • PI Vision; • PI WEB API; • PI Data Archive; • FileSharing • SINAPE • VPN del SIR • RPMF WEB • STH (PCD WEB) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Este servicio fue ejecutada en otra SSA, ver SSA 202504931.
202504004 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:48:58 | Posterior a la ejecución de las SSA 202503994/202503996 conectar 3 cordones ópticos en el DIO "Rack ONS" y en los conversores del chassis Planet, conforme detalles de los documentos adjuntos. Materiales disponibles en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4) NAS SSA's 202503994/202503996. FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E TESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202503996 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:00:59 | Instalar conversores en el chassis Planet instalado en el panel MODEMS 2, conforme a los detalles de la parte 1 del documento adjunto. Los materiales están disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4). FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E RESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202503994 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:01:17 | Instalar el DIO con el nombre/etiqueta "RACK ONS" en el panel MODEMS 2, conforme a los detalles del documento adjunto. El material está disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4). FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E RESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202503991 | STE |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202512 | 18/03/2025 11:11:12 | Favor ejecutar los ensayos definidos en planilla de comisionamiento para puesta en servicio de Solución de Gerenciamiento y Monitoreo del SIRI (VMware ARIA), según documentos adjuntos a este proceso y a la SDS-15513. Comunicar de ser necesario apoyo remoto de Alessandro (TELETEX) para solicitar su conexión remota. Muchas gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Executado comissionamento conforme planilha Enviados detalhes na SDS-15513 SSA para atualização da documentação: 202506450
202503919 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202512 | 17/03/2025 14:44:18 | Realizar a configuração SNMP do switch SMT18A SW1. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do protocolo SNMP no switch SMT18A SW1 para comunicação com o Zabbix, realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202503917 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202512 | 17/03/2025 14:46:06 | Realizar a configuração SNMP do switch SMT09A SW1. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do protocolo SNMP no switch SMT09A SW1 para comunicação com o Zabbix, realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202503913 | STE |  | M066J022 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP06 | 1352.016-0 | 202512 | 17/03/2025 15:38:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96609&eventid=170005676] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202513 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | En la UTA se observó que no había comunicación con el Access Point, luego se encontró que el Access Point estaba apagado. El Access Point volvió a encenderse luego de retirar y volver a conectar la alimentación y las conexiones del mismo. Se verifico que la UTA volvió a comunicarse con el Access Point, y se verificó que el mismo volvió a estar operacional (imagen adjunta).
202503835 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202511 | 14/03/2025 16:41:11 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "UTR UTR 610-1 COMM D20A 2 NC ANOR" con rearme. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202512 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajuste de conexiones e inversión de posición entre los módulos D20A. No se observó accionamiento de alarma durante el periodo de observación.
202503828 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202511 | 14/03/2025 16:17:22 | Dar apertura de un ticket con TELETEX para verificar y solucionar el problema sobre licenciamiento visualizado en el FMC, este no permite realizar deploy de cambios realizados en los equipos SIRI-STC50-FWL01 y SIRI-STC60-FWL01. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En conjunto con el proveedor TELETEX y soporte de CISCO se logró identificar que los certificados que hacían referencia a las licencias de los firewalls del SIRI expiraron con lo cual fue necesario regenerar un token desde el SMART ACCOUNT de CISCO y volver a insertar en el FMC. Adjunto se encuentra el resumen de actividades.
202503826 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202511 | 14/03/2025 16:00:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CATRACA DO HALL DE ENTRADA DO ED. DE PRODUÇÃO EL.145 – ME MONTANTE, ESTÁ INOPERANTE. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202512 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reinicio de la lectora LM-271F/a. Catraca funcionando correctamente.
202503753 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 13/03/2025 15:53:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme na console NOC "RDAS BITRAS1 FAILED BY FATAL ERROR", verificado que ocorreu a comutação para o servidor RDAS1. Evento ocorrido 13/03/2025 as 14:49:16 | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202511 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA, NA EXECUÇÃO DA SSA. 202509053, ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. TRABALHO EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399.
202503737 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202512 | 17/03/2025 06:17:33 | Identificar y desactivar las políticas de acceso utilizadas durante las pruebas previas al proyecto de virtualización del entorno MATRIX. Identificar a su vez objetos, grupos de seguridad y/o cualquier otro elemento creado, modificarlos/ajustarlos en caso de necesidad. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron modificados los objetos: - SOMA-APP01 se configuró la ip del soma app 01 de producción. - SOMA-APP07 se configuró la ip del soma app 07 de producción. Fueron desactivadas las siguientes reglas: -TEMP _ MTX-TST-VM01 -> SIRI-LOG -TEMP _ MTX-TST-VM01 -> SIRI-LOG-Clone-547 -MTX-TST-VM01->SIRI-ADSs -MTX-TST-VM01->SIRI-WSUS-VM01 -MTX-TST->NTP
202503722 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 13/03/2025 14:36:19 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos 2FVL31 2FVL42 2FVL34 2FB12 IEDs, conforme anexos. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202503714 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202511 | 14/03/2025 08:24:21 | CREAR VLAN405_PAM (172.31.170.0/28) CONFORME PROYECTO 60182015231P Y CONFIGURAR TRUNK ENTRE SIRI-STC50-SWC01 Y SIRI-STC60-SWC01. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202513 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação da VLAN e configurado trunk conforme solicitado. Funcionamento do PAM correto.
202503703 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202511 | 14/03/2025 08:24:39 | CREAR TRES MÁQUINAS VIRTUALES CONFORME PROYECTO 60182015231P (INTEGRACIÓN DEL AMBIENTE SIRI CON LA SOLUCIÓN DE GERENCIAMIENTO DE ACCESO PRIVILEGIADO - PAM) - PAM-SSA1-VM01 - PAM-SSA1-VM02 - PAM-SSW2-VM03 CONFIGURAR NIC CONFORME TABLA 2 DEL CAP. 7 Y CONFIGURAR RECURSOS COMPUTACIONALES CONFORME CAP. 8 DEL DOCUMENTO DE PROYECTO. REGLAS DE AFINIDAD SERÁN DEFINIDAS EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN CON EL FABRICANTE Y SE SOLICITA INDICAR LA CONFIGURACIÓN FINAL EN LA BAJA DE ESTA SSA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Máquinas virtuais foram criadas com todos seus recursos conforme a solicitação descrita na SSA e projeto. As regras de afinidade ficaram definidas assim: - PAM-SSA1-VM01 - Rodar nos hosts de 50Hz - PAM-SSA1-VM02 - Rodar nos hosts de 60Hz - PAM-SSW2-VM03 - Não tem afinidade, em caso de falha, migrará para o lado que estiver ativo
202503624 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202511 | 13/03/2025 14:09:53 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITAPS2 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP).
202503623 | STE | 202409607 | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202511 | 13/03/2025 07:41:02 | Retirar do almoxarifado, instalar, realizar ensaios e validar o correto funcionamento do SFP código 1KGT038901R0001. Registrar número de série do item na baixa da SSA. Devolver o item ao almoxarifado após concluídos os ensaios para ser incluído no estoque. Equipamento enviado pela Hitachi, em garantia ao S/N GF0126U3200007 que apresentou defeito em 19/06/24 (RNCSMDT-136). Vide email em anexo com NF 221147 e comprovante de entrega do item recebido. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado o teste do SFP código 1KGT038901R0001 NS: GF0159W7200085 no ambiente de testes montado na sala do PDS com sucesso. O SFP foi deixado conectado ao switch do rack da RTU560 da sala de testes. Fotos do SFP em anexo.
202503621 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202511 | 13/03/2025 14:10:00 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITDMC2 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202512 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP).
202503602 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202511 | 13/03/2025 14:10:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITDMC1 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202512 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP).
202503570 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202511 | 12/03/2025 07:14:47 | Normalización del panel luego de los trabajos de monitoreo según SSAs 202502116 y 202420212 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Panel normalizado. Retirado Analizador de Calidad de Energía por parte de ILA1 SSA 202502116. SSA complementaria a la SSA 202420212.
202503553 | STE | 202420299 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202511 | 11/03/2025 15:54:43 | Solicito apoio na verificação do ponto bitbyte 28089 (SISTEMA CARRIER) da VHA, 500kV. No SCC a alteração de estado está normal, porém não há mudança de estado no sistema SCADA. SSA 202420299 de referência. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202511 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste no parâmetro "Info" do bitbyte 28089 (DE: AlStat, PARA: SwStat). Ajuste realizado para o canal 101RTU. Realizado ensaios com resultados satisfatórios. Trabalho realizado durante execução da AT 202502202.
202503550 | STE |  | M088C002 | ESAI-CCP-SRV02 (SERVIDOR DE BACKUP) | 1572.001-2 | 202511 | 11/03/2025 15:35:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para la verificar el motivo del consumo excesivo de memoria RAM en el servidor | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202511 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Posterior al ajuste de excepciones en Trellix fue verificado un comportamiento estable de la memoria, conforme anexo.
202503388 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202511 | 11/03/2025 16:54:34 | Verificar y solucionar la variación de temperatura en el bobinado BT, fase A. Temperatura en el SCADA 100° y en el KT-10 54°C. Obs: Fue ejecutado la Ssa 202418121, donde fue verificado los valores de resistencia en el KT-10 y no se encontraron diferencias con respecto a los valores de temperatura. | MET1 | MEL4 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202511 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por el transductor MCR-2-RTD-UI, verificado correcta lectura. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202504044 para IMA0.
202503328 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202511 | 11/03/2025 14:49:17 | Investigar e solucionar motivo pelo qual o sistema de arquivos [/] dos servidores MTX-VM01 e MTX-VM02 está apresentando comportamento de consumo com tendência de esgotamento em menos de 4 dias. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202511 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El SOMA genera diariamente registros de logs que pesan aproximadamente 1 GB c/u. Cada servidor ejecuta 5 instancias del SOMA (5 para 50 Hz y 5 para 60 Hz). Se acordó en conjunto con Ingeniería de Proyectos (RDRUZIAN/RUBENDAP) una retención máxima de 10 días, para ello, se elaboró un script el cual depura los logs más antiguos. También se constató que el Apache Tomcat genera una cantidad alta de logs; se aplicó logrotate para manejarlos. Preventivamente se agregó un disco virtual adicional.
202503321 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202511 | 14/03/2025 07:48:01 | Verificado inoperância do sistema Sigma4 durante atendimento da SSP 20254905 | MET2 | MEL4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Segundo informação da SMIE, o sistema Sigma4 está atualmente em processo de atualização (virtualização) conforme anexo. Por conta disso, está desativado até o final da atualização. Caso o problema persista após a finalização da atualização, favor reabrir SSA dirigida à MEL4.
202503319 | STE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202511 | 14/03/2025 07:48:17 | Verificado falta de conexão entre CPU e Monitor do Servidor APP EMC durante a execução da SSP N°: 20254626. | MET2 | MEL4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | DIEGO BRUM DO AMARAL | O servidor estava com a bateria CMOS (CR2032) ruim. Foi trocada a bateria e realizada a configuração da BIOS/CMOS do servidor de modo a usar a placa de aceleração gráfica (offboard) como padrão. Foi também adicionado um cabo VGA padrão para auxiliar na manutenção, para caso o problema reincida no futuro. SSA relacionada 202400410.
202503313 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202510 | 07/03/2025 13:31:19 | Realizar ajuste do IP do switch do novo painel SMT-10 para 172.31.96.119. Painel fornecido pelo Itaipu Parquetec e instalado através da SSA 202501513. | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do switch do painel SMT-10 conforme solicitado, realizado testes de comunicação com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202503308 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202510 | 07/03/2025 11:19:39 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR 506-1, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación.
202503305 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202510 | 07/03/2025 11:19:46 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR-506, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202511 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación.
202503170 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202510 | 06/03/2025 14:33:27 | Crear backup (imagen) de sistema operativo de servidor. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202510 | DANILO NADAL | Foi realizada a criação da imagem de backup do servidor BITIMS2 utilizando a ferramenta Acronis. O imagem foi armazenada no HD externo do SMME.DT.
202503080 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202509 | 27/02/2025 15:04:27 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 programado para los días 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202503078 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202509 | 27/02/2025 15:04:48 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 programado para los días 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202503074 | STE | 202502438 | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202509 | 27/02/2025 13:37:33 | Dar apoyo en la instalación de una cámara+DVR para monitorear alarma referente a "FUENTE PS3 ALIM REDUNDANTE C2K FALLA" en el tablero PES/PIB 9A-3. | MEL1 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalada cámara para monitoreo de alarma. El DVR y la cámara instalados son materiales de reserva pertenecientes al ESAI antiguo. Cámara IP 720p conectada por puerto analógico (por cable coaxial). Área delimitada/señalizada para el paso de personas y vehículos eléctricos. OBS: El panel quedara abierto para el monitoreo, por lo que permanecerá así por el tiempo que MEL1 estime necesario.
202503068 | STE | 202503011 | T075W005 | CONSOLE BITCON1 | 0920.063-0 | 202509 | 27/02/2025 10:47:37 | Remover atalho SVC presente nas consoles da sala de despacho de carga e na ccr (consoles de 1 a 12), exemplo do atalho segue em anexo. Favor coordenar a execução do trabalho com em conjunto com o GSS. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EXCLUSÃO DO ATALHO SVC DA ÁREA DE TRABALHO DAS CONSOLES 1 A 12, CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202503048 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202509 | 26/02/2025 17:52:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-J CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste em parâmetros dos conversores DIGI-1 e DIGI-2, de modo a normalizar o alarme. Parâmetro "Profile" de todas as portas seriais alterados de "Unassigned" para "RealPort" .Equipamento liberado para a operação. Ref SSA 202502803.
202502992 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202509 | 26/02/2025 09:26:24 | APOYO A SMIE.DT PARA CONEXIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA QUALITROL A LA RED WIRELESS DEL SIRI CON EL FIN DE EJECUTAR UNA DEMO DE SOFTWARE CONFORME SE DETALLA EN EL ADJUNTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202509 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento em campo para verificação de sinal proveniente dos APs do SIRI, na cota 128 (Sala GIS). O sinal está presente no local, caso seja necessário. Não foi possível testar nenhuma das SSIDs atuais do SIRI, visto que, de acordo com o fabricante, a SSID não pode ter senha. Deverá ser analisada a viabilidade de criação de uma SSID sem senha e avaliar configurações de segurança de contorno para esta SSID, como filtro por MAC dos dispositivos de campo.
202502811 | STE |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202509 | 24/02/2025 02:21:27 | Verifica e solucionar motivo pelo qual dois dos quatro ventiladores do topo do rack encontram-se travados. Observado ruído nos ventiladores e temperatura elevada, conforme anexos. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202515 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Os ventiladores do topo do rack 1/5 estavam com folga excessiva o que causou seu travamento. Como a ventilação forçada é muito pequena e a sala de comunicações é muito bem climatizada, não há necessidade de manter esses ventiladores. A solução temporária foi desligar o conjunto de ventiladores para evitar maior dano, tal como incêndio, pois os mesmos apresentavam aquecimento. Sugere-se remoção total do conjunto de ventiladores, sem reposição. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202502803 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202508 | 22/02/2025 15:05:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-F CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste em parâmetros dos conversores DIGI-1 e DIGI-2, de modo a normalizar o alarme. Parâmetro "Profile" de todas as portas seriais alterados de "Unassigned" para "RealPort" .Equipamento liberado para a operação.
202502777 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202508 | 21/02/2025 16:43:20 | Acompañar al fabricante Treetech para verificación de configuraciones de: - máquina virtual para el TCDM (tcmd-vm1.siri.itaipu); - acceso a BD SQL del SIRI; - red para comunicación con dispositivos de campo; - acceso de VM del TCMD a portal para validación de licencia de software SIGMA, a través del proxy del SIRI. Se anexa proyecto y lista de verificaciones. Agendado para el 26/02/2025, 08:30h. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202510 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento e verificado configurações e ambiente de acordo com o esperado pela Treetech.
202502776 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202508 | 21/02/2025 16:43:12 | Configurar el proxy del SIRI para permitir conexión entre la VM de TCMD (tcmd-vm1.siri.itaipu, IP: 172.31.94.131) y el portal de Treetech para validación de licencia de software SIGMA. Datos del portal: URL: http://licman.elipse.com.br Protocolo: SOAP Puerto: 80 Ejecutar antes del 26/02/2025. Obs.: la comunicación sólo puede ser iniciada desde la VM de TCMD. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202509 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação no proxy conforme solicitado à URL em questão. Verificado correto acesso via browser.
202502775 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202508 | 21/02/2025 15:41:24 | Generar certificado autofirmado por el WhatsUp Gold (servicio HTTPS) y agregar al listado de certificados de confianza del AD del SCADA para evitar mensaje de advertencia en consolas. Ejecutar en el periodo del 24-28/02/2025, con soporte del proveedor SEKIURA. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a emissão do certificado do servidor bitims2.ems.scada pela entidade certificado do AD. O certificado foi importado no WhatsUp Gold e apartir de então o acesso a URL do WUG passou a sinalizar a comunicação como segura. Um detalhe importante é que foi necessário criar uma requisão de certificado (.CSR) no OpenSSL com informações de SAN (Subject Alternative Name), só assim o navegador Google Chrome passa a aceitar o certificado como válido.
202502725 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 08:53:36 | Alteración de campos CLASS, PRIORT y ACRONM de puntos FORA_OPERACAO de SEP 765kV, conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502709 | STE |  | T066B001 | PAINEL MATRIX - CORE2 - 60 Hz | 2983.004-0 | 202508 | 21/02/2025 07:53:04 | EJECUTAR TRABAJOS DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIÓN SOMA Y MIGRACIÓN DE LOS STORAGES FÍSICOS DEL PANEL MATRIX CONFORME PROYECTO Y CRONOGRAMA ADJUNTO. PLAN DE MIGRACIÓN DETALLADO EN DOCUMENTO 60462015205P(1)R0. COORDINAR CON IEE4 LAS ACCIONES Y LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202509 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado con exito la virtualización de la infraestructura MATRIX (SOMA) y la reubicación de los servidores de base de datos con sus respectivos storages según documentos de proyectos y PLAN DE MIGRACIÓN detallado en 60462015205P(1)R0. Se realizaron pruebas de funcionalidad de todos los servicios los cuales fueron satisfactorios.
202502708 | STE |  | T066A001 | PAINEL MATRIX - CORE1 - 50 Hz | 2983.003-9 | 202508 | 21/02/2025 07:53:01 | EJECUTAR TRABAJOS DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIÓN SOMA Y MIGRACIÓN DE LOS STORAGES FÍSICOS DEL PANEL MATRIX CONFORME PROYECTO Y CRONOGRAMA ADJUNTO. PLAN DE MIGRACIÓN DETALLADO EN DOCUMENTO 60462015205P(1)R0. COORDINAR CON IEE4 LAS ACCIONES Y LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202509 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue realizado con exito la virtualización de la infraestructura MATRIX (SOMA) y la reubicación de los servidores de base de datos con sus respectivos storages según documentos de proyectos y PLAN DE MIGRACIÓN detallado en 60462015205P(1)R0. Se realizaron pruebas de funcionalidad de todos los servicios los cuales fueron satisfactorios.
202502599 | STE | 202502419 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 19/02/2025 14:51:47 | Criar pontos de réplica dos pontos “LIMITADOR ANGULO DE CARGA EM ACAO” das unidades geradoras, para o Despacho de Carga. Os pontos serão carregados por meio do aplicativo IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502595 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 19/02/2025 14:20:08 | Verificar/certificar que el panel TADMIC esté totalmente inoperante, sin ningún cable interconectado en servicio, de modo a proceder con su desmontaje. El espacio donde el panel TADMIC está instalado será destinado a la instalación de nuevos paneles en el ámbito del PAT. El panel está instalado en la Sala de los TAC El. 131.5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202509 | DANILO NADAL | Identificado que o painel TADMIC estava parcialmente desativado desde o ano 1996. Em 24/02/2025 foi realizada a desativação completa do painel com corte dos cabos (fotos no relatório em anexo). Os sinais analógicos do sistema convencional que ainda estavam fazendo ponte no painel, devido ao antigo sistema mímico, foram jampeados dentro dos painéis TAC conforme lista de SSA’s executadas pela MEL1 (relatório em anexo).
202502561 | STE |  | M088F038 | ESAI-A/B.U2-CAM032 (CCO032) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.023-8 | 202508 | 19/02/2025 10:26:35 | Durante la 2da Visita Periódica de Soporte en el marco del Contrato 4500064363 se detectaron fallas de movimiento de paneo de la Cámara Domo CAM032. En atención a esto acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para el retiro de la Cámara, para su diagnostico y reparo en concepto de garantía. Fecha prevista de las actividades: 20/02/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO EL RETIRO DE LA CAMARA DOMO S/N:044593123720131049. POR GARANTIA CONTRACTUAL, VERIFICADOS NIVELES DE ALIMENTACION EN RANGO NORMAL 25V, EL EQUIPAMIENTO SE ENCONTRABA CON TEMPERATURA ELEVADA RESPECTO A LA TEMPERATURA AMBIENTE Y UN RUIDO INTERNO. CAMARA REPARADA (SUSTITUCION DE PLACA) Y REINSTALADA CON SSA:202505691.
202502526 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202508 | 18/02/2025 16:47:37 | Conforme acordado con la SMMC.DT para realizar la limpieza de cámaras y CCOs, acompañar a los técnicos asignados por la SMMC.DT e indicar los procedimientos de limpieza para los distintos tipos de cámaras y cuadros de control operativos (CCOs). Se adjunta listado de cámaras y CCOs, además del instructivo de limpieza acordado entre las divisiones y los diseños donde indica la ubicación de las cámaras y CCOs | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento al personal terciarizado de la empresa SERVICIOS TÉCNICOS, al servicio de la SMMC. Indicado procedimiento de limpieza para cámaras Bullet, Box y PTZ, conforme listado en Anexo.
202502507 | STE | 202502471 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 19/02/2025 10:46:45 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del Sistema de Supervisión de Frenos de la UG-06 (PSDF-06), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-06, previsto del 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502492 | STE | 202420359 | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202508 | 18/02/2025 09:18:45 | Realizar ajuste (Edit only) de point source de tags listadas en planilla enviada en adjunto, ver hoja "new_ps_tags_PIT_VM01". Adicionalmente, eliminar desde el PI ICU el point sorce "PITOPI-PISIRI-L", ver hoja "remove_ps". | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202511 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó el ajuste de point source de tags según la planilla facilitada. También fue removido el point source PITOPI-PISIRI-L utilizando el PI ICU Utility según lo indicado.
202502466 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202508 | 18/02/2025 07:37:57 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 15 que esta conectado al SIRI
202502465 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202508 | 18/02/2025 07:38:04 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 15 del Switch 1 que esta conectado al SIRI
202502464 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202508 | 18/02/2025 07:38:11 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 1 del Switch 3 que esta conectado al SIRI
202502462 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202508 | 18/02/2025 07:38:20 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 4 del Switch 1, que esta conectado al SIRI
202502428 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 17/02/2025 10:45:29 | Alteración del descriptivo de puntos "SISTEMA INTERCONECTADO" del ECCANDE. Conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502427 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202508 | 17/02/2025 10:30:02 | RENOVAÇÃO DE SENHA NO SISTEMA GENETEC COM PERFIL ***OPERADOR*** JULIO CESAR FABRI Matrícula: 003226-7 jcfabri@itaipu.gov.br MOTIVO: COLABORADOR POSSUI LOGIN, MAS ESQUECEU A SENHA. SOLICITANTE Luiz Paulo Bedin Supervisor ESAI / ESECORP Ramal 3606/6978 | OUO6 | MEL4 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202508 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el reseteo de contraseña, colocada contraseña temporal e informado al usuario, este deberá colocar una nueva contraseña en el siguiente login.
202502399 | STE |  | T091F007 | MONITOR No. 07 E ACESSÓRIOS | 1013.032-4 | 202507 | 16/02/2025 17:52:43 | Verificar e solucionar monitor 07 e 12 com imagem travada e verde. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202508 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE DE PARÂMETRO DO ENDEREÇAMENTO MULTICAST DO PAINEL AOS MÓDULOS EMBARCADOS. O TRABALHO FOI REALIZADO COM SUPORTE DO FABRICANTE MAUELL. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202502388 | STE | 202419684 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202508 | 17/02/2025 07:26:32 | Zerar campos "Information Object" e "In Use" referentes à lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2). Verificar arquivo em anexo para as modificações a serem aplicadas. Pontos já foram excluidos da tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 (SSA 202500357). Ref. DPS-94. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202514 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Alteracion de parametros en la BD del Gateway segun anexo
202502384 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 16:36:28 | Alteración de campo ACRONM en la tabla SOSTAT, conforme señalado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502380 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202507 | 14/02/2025 16:19:52 | [Anti-incendio SEMD]: Desconectar, aislar y dejar para reserva el hilo conectado al borne X216:5A correspondiente al cable E72001 interconectado al panel 3C1. Solicitar actualización de los diseños adjuntos una vez finalizado el servicio. Ref.: DPS-96, 202502328 (GTW TXRX/T5R5), 202502329 (SCC), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202514 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a desconexão, teste ponto a ponto com a equipe MEL1 e isolamento do fio conectado no borne X216:5A do cabo E72001 interconectado ao painel 3C1. Fio deixado como reserva. Emitida a SSA 202510056 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho atualizado.
202502367 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202507 | 14/02/2025 15:11:50 | Analizar y aplicar bpdu filter en caso de necesidad a los puertos de la UTA17 a fin de evitar intercambio innecesario de tráfico bpdu entre el anillo de switches del SCP y la red SIRI: Gi1/0/5 SCP-TXT5_SW1_GE04 Gi1/0/6 SCP-SEMD500-BAR-T4-ACY_SWITCH-3_GE01 Gi1/0/8 SCP-SEMD500-LIN_SW03_GE15 Gi1/0/10 SCP-SEMD-SEC500_SW1_GE15 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202508 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue aplicado la configuración de BPDU FILTER ENABLE en los puertos Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/8 y Gi1/0/10 a fin de evitar que cambios en la red debido al protocolo MSTP afecten a las redes SCP conectadas en dichos puertos y/o viceversa.
202502345 | STE | 202502165 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:42 | Providenciar a eliminação de 2 pontos relativos ao antigo vão da VHA1, conforme anexo. Os pontos já foram eliminados no SCC e os pontos da SOSTAT estão inválidos em tempo real. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502344 | STE | 202502168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:51 | Providenciar criação de um pseudoponto para uso com ibcalc, conforme anexo. Será utilizado em melhoria de cálculo complementar de regra do SARTRE para Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502343 | STE | 202502269 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:58 | Favor providenciar a criação na SOSTAT dos pontos em ANEXO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502330 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 09:05:39 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502329 (SCC), 202502328 (GTW TXRX/T5R5). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502329 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202507 | 14/02/2025 09:05:45 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502328 (GTW TXRX/T5R5), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Foram criados os blocos PSVD1NFR e PSVD2NFR.
202502328 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202507 | 14/02/2025 09:05:51 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502329 (SCC), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202514 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme anexo.
202502309 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 13/02/2025 16:02:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-06. Retrofit previsto a realizar durante el PD de la UG-06, a partir del 10/03/2025 hasta el 21/03/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502303 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202507 | 13/02/2025 16:02:08 | Día 1 del PD de la U06 (10/03) a primera hora, desconectar los cables ET013/ET014 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-06, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-06 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET014 en los bornes 635/636 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM06 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502287 | STE |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202508 | 18/02/2025 10:30:36 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. Obs.: Anexos na SSA 202502285 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM02. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT.
202502286 | STE |  | M066C251 | SERVIDOR VIRTUAL - SISTEMA SVP - TERMINAL SERVER - SVP-VM03 | 3138.049-2 | 202508 | 18/02/2025 10:30:28 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. Obs.: Anexos na SSA 202502285 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM03. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT.
202502285 | STE |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202508 | 18/02/2025 10:29:11 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM01. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT.
202502259 | STE |  | M064B006 | SERVIDOR SECUNDARIO PI VISION | 3138.031-4 | 202507 | 13/02/2025 10:16:16 | Se requiere ampliación de recursos virtuales del servidor PI-VM11; la VM se encuentra con alto consumo de vRAM y vCPU. Ver Anexo. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ampliaron los recursos virtuales de la vm PI-VM12, actualmente cuenta con 8 cores de vCPU y 32G de vRAM. Ver anexos.
202502258 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202507 | 13/02/2025 10:16:22 | Se requiere ampliación de recursos virtuales del servidor PI-VM11; la VM se encuentra con alto consumo de vRAM y vCPU. Ver Anexo. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ampliaron los recursos virtuales de la vm PI-VM11, actualmente cuenta con 8 cores de vCPU y 32G de vRAM. Ver anexos.
202502256 | STE |  | M066P037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA12 | 1354.010-9 | 202507 | 14/02/2025 15:43:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual la UPS del correspondiente tablero se encuentra con indicación de alarma encendido. | OUO6 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Reinstalado banco de baterías reparado por laboratorio ILA2. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202502228 | STE | 202500608 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 13/02/2025 07:54:30 | Solicita-se a alteração na SOSTAT dos descritivo dos pontos de indicação de fluxo muito baixo de agua pura no estator, para incluir também a informação de pressão diferencial baixa, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502199 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202507 | 13/02/2025 11:30:50 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU06-10. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U06 (PSDF-06). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 durante los días 10/03/25 - 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202512 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-06 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en el SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502169 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202507 | 12/02/2025 07:34:17 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre 21 3zona e 59 trip no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202502140 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202507 | 11/02/2025 15:05:57 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502139 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202507 | 11/02/2025 15:05:59 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502137 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202507 | 11/02/2025 15:06:03 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502135 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202507 | 11/02/2025 15:06:03 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulo nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202502098 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202507 | 11/02/2025 08:47:57 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para avaliação em campo do protótipo da estructura de rack pivotante interna ao painel. Serviço agendado para 14/02/25 período da manhã. Detalhes no arquivo em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202507 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompanhamento do fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para avaliação em campo do protótipo da estructura de rack pivotante interna ao painel. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202502045 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202507 | 10/02/2025 13:51:14 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar verificaciones de la Cámara CAM372 y el switch ESAI-STC60-SWA15 del Laboratorio de Concreto, y aplicar las configuraciones sugeridas por el fabricante (ver adjunto) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202507 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. PROTEK realizó los ajustes correspondientes en la CAM372. LLDP Power configuration additional power fue ajustado a 12.5 W. Luego de una monitoreo de 2 semanas, no se reportan desconexiones. Ver anexos.
202501957 | STE | 202412811 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:41 | Providenciar creación de los puntos en anexo en la SOSTAT. Los mismos serán utilizados en cálculos para luego para indicar en pantalla condición de las líneas 500kV YZU1 e YZU2. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501947 | STE | 202420193 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:14:06 | Fornecer a situação atual de campo conforme SSA raiz e SSA 202318462. Registar e fornecer dados preferencialmente via relatório/report. Ref: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=453447050 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202507 | DANILO NADAL | CONFORME INFORMADO NA BAIXA DA SSA. 202405878, O EVT. 207 ESTÁ SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE HITACHI/ABB. O CASO ESTÁ SENDO TRATADO NA SSA. 202406019(D) A QUAL SOLICITAMOS APOIO PARA SMIN, JUNTAMENTE COM FABRICANTE, NA RESOLUÇÃO DESTE CASO. TODAS AS ATUALIZAÇÕES REFERENTE AO EVENTO JÁ ESTÃO NA PLATAFORMA CONFLUENCE https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=453447050. A SSA. 202406009 E A 202406019 FORAM RELACIONADAS A SSA. 202318462 (ORIGEM DO PROBLEMA).
202501944 | STE | 202500984 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:16 | Migración de cálculos relacionados al Modelo Eléctrico 50 Hz. Los cálculos actuales utilizados por el modelo están dentro de la aplicación RTC. Esta SSA corresponde a la migración de dichos cálculos al ambiente del IBCalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. DOCUMENTO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202501942 | STE | 202501887 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202506 | 07/02/2025 14:37:19 | Realizar alteración de descriptivo, par de mensajes y nivel de alarma de puntos sobre nivel de aceite de los T0X/R0x y T05/R05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202514 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme anexo.
202501938 | STE | 202501107 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:29 | Criar pontos na SOSTAT (conforme anexo) para futuro desenvolvimento de cálculos de sinalização de UGs no CAT e CAG. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501937 | STE | 202500943 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:54 | Alterar para 21,9 kV o valor de limite superior de alarme HLIM6 dos pontos "U05 GENERADOR TENSION" e "U06 GENERADOR TENSION" , de maneira a compatibilizar com as demais unidades convencionais. Observar planilha em anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501936 | STE | 202500688 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:16:33 | [Regra N-1 para manobras no vão do TA-01/02] - Realizar alteração na SOSTAT e SOPERM conforme indicado no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501929 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 15:17:54 | Conforme SSA original, prover apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-10 durante comissionamento do painel (SSA 202419689). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado en la SSA 202501540, realizado ensayos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501928 | STE | 202418846 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:18:40 | Providenciar a criação de pontos do arquivo, em anexo, na SOSTAT do SCADA, conforme anexo. Serão utilizados com ibcalc e serão utilizados para a animação de unidade geradora no eterra. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501918 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202506 | 07/02/2025 14:08:18 | Alterar usuário e senha de acesso dos switchs do SMT. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202507 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração de usuário e senha de acesso de todos os switches SMT conforme solicitado.
202501869 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202506 | 06/02/2025 22:11:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-F CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio do DIGI-1, normalizando a comunicação com a DAUC-F1 e alarme. Equipamento liberado para a operação.
202501758 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 06/02/2025 10:39:27 | Providenciar a eliminação da tela PBF66KV2. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202501729 | STE |  | T091F003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.028-1 | 202506 | 06/02/2025 05:42:01 | Verificar e solucionar monitor 03, 08 e 13 com imagem travada. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202506 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado reinicio do computador embarcado e refeito o layout do RAS2 utilizando a configuração Unicast conforme orientado pelo fabricante. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202501725 | STE |  | T091F001 | MONITOR No. 01 E ACESSÓRIOS | 1013.026-8 | 202506 | 05/02/2025 16:52:36 | Verificar e solucionar módulos 01, 06 e 11 com imagem travada, estando NVW-RAS2 em operação. | OUO6 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202506 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado reinicio do computador embarcado e refeito o layout do RAS2 utilizando a configuração Unicast conforme orientado pelo fabricante. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202501690 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:32 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 10 previsto entre los días 10/02/25 y 28/02/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501689 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:39 | Sustituir los módulos analógicos D20A/D20C de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A/D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 10 previsto entre los días 10/02/25 y 28/02/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A y modulo D20C proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501671 | ADM | 202501537 | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 05/02/2025 08:17:55 | Realizar modificación de descriptivo, par de mensajes y Message_Type de puntos sobre los IED de VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de descriptivo segun anexo
202501669 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202506 | 05/02/2025 07:55:59 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre as funções 21 e 67N com desbloqueio recebido das linhas YZU1 e YZU2 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501667 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:43:33 | Providenciar alteração de descritivos, PNLNAM e DEVNAM de pontos das funções 21 e 67N com desbloqueio recebido das YZU1 e YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501665 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:27:48 | Providenciar alteração de descritivo, STTYPE, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501662 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:32:45 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-10. Retrofit previsto durante el PD de la U10, a partir del 10/02/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501661 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202506 | 05/02/2025 07:32:38 | Día 1 del PD de la U10 (10/02) a primera hora, desconectar los cables ET021/ET022 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-10, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-10 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET022 en los bornes 565/566 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM10 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501656 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202506 | 04/02/2025 16:49:32 | [Migración del enlace SEMD4]: Desconectar y retirar cordón instalado en el conversor SEMD4 ubicado en el panel SCADA VPN, colocar tapa protectora. Posteriormente, instalar y conectar cordón óptico entre el panel MODEMS 2 SCADA CUBICULO 1, DIO 60Hz puertas 23 y 24 y el conversor SEMD4 (ver código de material 686115). Una vez finalizada la migración, verificar el correcto funcionamiento del enlace. Coordinar previamente con MEL3 (SSA 202501657). Detalles en anexos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a migração do enlace da UTR-SEMD4 para o DIO 60Hz conforme solicitado. Após a migração do enlace foi verificado o correto funcionamento deste. O trabalho foi realizado em conjunto com a equipe do MEL3 (SSA 202501657).
202501642 | STE | 202500848 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202506 | 04/02/2025 16:01:58 | Eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR, segun anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501641 | STE | 202500691 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202506 | 04/02/2025 16:02:09 | Eiminação de 3 pontos na SORPAR e SORCAL para os ambientes EMS e DTS. Esses pontos estão em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501637 | STE | 202500186 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202506 | 04/02/2025 16:02:19 | Eliminación de estos puntos RTC en SORPAR y SORCAL, según los archivos adjuntos. Realizar estas modificaciones para que puedan responder, además del entorno de producción, también en el entorno DTS. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501630 | STE |  | G097P009 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA SPARE | 2486.003-1 | 202506 | 05/02/2025 08:24:50 | Reparar e verificar condições de funcionamento do Servidor SDM3, de modo e recompor o hardware reversa dos Servidores SDM1 e SDM2. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Enviado para reparo no laboratório do Servidor, por meio da SSA 20250255. Após ter sido liberado para uso, o hardware foi instalado novamente no rack do SCC, na posição reserva - SDM3. Equipamento normalizado.
202501620 | STE | 202315836 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 14:14:56 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, ACRONM e CAT de ponto sobre anti-incêndio das salas de comunicações 50 e 60Hz, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501602 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 09:40:15 | Alterar SOANLG.REASON="Y" para "N" dos pontos da planilha anexa, a fim de desabilitar a verificação de razoabilidade. Motivo: uma quantidade excessiva destes alarmes foi observada para a U08 no último sábado (01/Fev/2025). Estes alarmes não eram esperados, visto que foi ativada a opção de filtragem de surto "spike filter" (SOANLG.SPIKTO) - ver SSA 202320245. Arquivos SQL gerados no ScadaTools anexos. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501597 | STE | 202501553 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202506 | 04/02/2025 17:21:42 | Verificar motivo por el cual puerto de comunicación del switch donde se conecta el medidor M65A se encuentra bloqueado, lo que ocasiona que el SMF no se pueda comunicar con este medidor. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio a puerto de reserva (pto. 14) en el Switch SW1-A. El puerto quedo en estado de no respuesta.
202501570 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 08:02:13 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-10, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-10, previsto del 10/02/25 al 28/02/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501547 | STE |  | M066D058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM02 | 3138.013-0 | 202506 | 04/02/2025 08:16:43 | Ampliar vRAM de la VM a 8 GB. Actualmente la VM cuenta con 4GB de vRAM y presenta utilización alta de memoria (oscila entre 92 a 95%). | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la ampliación de vRAM del servidor virtual SIRI-ADS-VM02. Ver adjunto.
202501545 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202506 | 04/02/2025 08:16:50 | Ampliar vRAM de la VM a 8 GB. Actualmente la VM cuenta con 4GB de vRAM y presenta utilización alta de memoria (oscila entre 85 a 90%). | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la ampliación de vRAM del servidor virtual SIRI-ADS-VM01. Ver adjunto.
202501540 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 04/02/2025 07:22:29 | [SVP-10] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU10-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-10 (10/02/25 al 28/02/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202503151 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501530 | STE |  | M066D081 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-LOG-VM01 | 3138.014-2 | 202506 | 03/02/2025 10:59:44 | Verificar e solucionar problema de acessos e permissões do servidor SIRI-LOG-VM01. Cada usuário vê o mesmo diretório de forma diferente e arquivos que deveriam estar comparilhados, não aparecem para outros usuários além do dono do arquivo. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202506 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Corrigido o problema, reconfigurando o dataset e compartilhamento dentro do TrueNAS. Estava configurado como generic ao invés de SMB.
202501517 | STE |  | M004A005 | GATEWAY SMX-5 | 1606.005-2 | 202506 | 03/02/2025 08:44:21 | VERIFICAR ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y SU CONEXIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SIGUIENTE SITIOS (CONFORME 698060J6421E): HTTPS PORT 443: • api.gard.honeywell.com • smx.atix.honeywell.com • download.atix.honeywell.com • download.gard.honeywell.com • m3.m.dm • maas-central-03.maas360.com • maas-central.maas360.com • services.m3.maas360.com • dl.m3.maas360.com • dmpns.m3.maas360.com HTTP PORT 80 • internettest.fiberlink.com • compliance.fiberlink.com ADJUNTO ESTADO DE SMXs AL 31/01/2025 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202506 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aparelho em funcionamento normal após intervenção. Foi realizado reinício do sistema operacional, verificação geral da configuração de rede e testes de comunicação com a internet. Todos bem sucedidos. Confirmada comunicação com a plataforma SMX pela IEE4.
202501506 | STE |  | T014A006 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-PDC-VM01 | 1668.001-9 | 202506 | 03/02/2025 15:33:07 | Solicitamos apoio no acesso à VM do OPEN-PDC so sistema RPMF para modificações em configurações do sistema através da SSA 202501374. | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202506 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Provido acesso conforme solicitado. Configurar grupo de acceso GRP_PERMIR_ADM_RPMF para acceso de configuracion del software Open PDC por parte de MEL2
202501491 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202506 | 03/02/2025 07:23:38 | EJECUTAR CAMBIO DE LOS DOS MÓDULOS SFP ACTUALES DE LAS INTERFACES GigabitEthernet1/27 y GigabitEthernet1/28 POR MÓDULOS SFP INDUSTRIAL CUYOS SERIALES SON: - FNS19300H36 - FNS18351558 MARCA: CISCO MODELO: GLC-LX-SM-RGD PART NUMBER: 10-2293-01 ADJUNTO FOTOGRAFÍA DE SFPs INDUSTRIAL. COORDINAR CON IEE4 ENTREGA. NOTA: INDICAR EN QUÉ INTERFAZ DEL SWITCH SON COLOCADOS LO NUEVOS SFP INDUSTRIALES (INDICANDO SERIAL/INTERFAZ) Y LA MARCA, MODELO Y SERIAL DE LOS SFP RETIRADOS. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202507 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ejecutado cambio de SFPs conforme solcitado, puerta 27 SFP SN:FNS19300H36 y Puerta 28 SN:FNS18351558. SFPs retirados marca Cisco modelo GLC-LH-SMD con SNs ACW24522D5K y ACW24522D5R, entregados a IEE4.
202501468 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202505 | 31/01/2025 15:22:01 | Configurar dispositivos listados no documento anexo para envio de logs para a ferramenta Log Management WhatsUp Gold. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202509 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi configurado no WhatUp Gold o monitoramento dos dispositivos solicitados. Os dispositivos também foram classificados com os seus respectivos niveis de criticidade, conforme solicitação da SMIN.
202501466 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202505 | 31/01/2025 15:15:14 | Acompañar a proveedor SEKIURA para actualización de parches de seguridad de Sistema Operativo Windows. Está previsto reinicio del servidor en el proceso. Posteriormente verificar normal funcionamiento del WhatsUp Gold. Ejecutar durante el periodo 24-28/02/2025. Se adjuntan documenos relacionados. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202509 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado acompanhamento do fornecedor SEKIURA conforme solicitado. Os paths de segurança do Windows foram instalados e as demais solicitações como configuração de backup semanal, criação de dashboard, criação de triggers e etc, também foram concluídas.
202501430 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202505 | 31/01/2025 10:39:21 | Verificado vía genetec que el limpiador quedo trabado en su posición de final de carrera y no responde al comando de limpieza. Limpiador trabado. Servicio originado en la ejecución de la SSA202419940. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202506 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la contratada, el limpiador automático fue colocado en su posición original, ensayado con comando remoto desde el sistema ESAI, en condición normal de funcionamiento
202501420 | STE | 202501408 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202505 | 30/01/2025 15:43:12 | Habilitar switch do SMT-9A, de modo a permitir a conexão do sensor DGA-900 a rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202506 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Habilitada a porta 8 do switch SMT-9A para comunicar com o DGA-900, realizado testes de comunicação e acesso com sucesso conforme anexos.
202501352 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 29/01/2025 15:35:45 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Modificar dirección IEC 104 conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas de la DAUC-01 y el SCC respectivamente, así como con OPUE para adecuación de la pantalla en caso de necesidad. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501351 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202505 | 29/01/2025 15:36:32 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Modificar dirección IEC 104 conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas de la DAUC-01 y el SCADA respectivamente, así como con OPUE para adecuación de la pantalla en caso de necesidad. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram ajustados os endereços IEC conforme anexo de execução. Realizado ensaio com resultados satisfatórios.
202501350 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202505 | 29/01/2025 15:37:02 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Migrar conexión de los puntos conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas del SCC y el SCADA respectivamente. Realizar marcaciones en los diseños y solicitar su actualización. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram ajustadas as conexões e os endereços IEC conforme anexo de execução. Realizado ensaio com resultados satisfatórios.
202501268 | AMP |  | M066P001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA12 - SWA01 | 1355.029-3 | 202506 | 06/02/2025 09:25:39 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202509 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-10 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Cable UTP-SVP-11 sera realizado durante la parada de la U11 debido a imposibilidad para la conexión.
202501265 | STE |  | M066M001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA10 - SWA01 | 1355.027-0 | 202506 | 06/02/2025 09:24:23 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202509 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-07 certificado cable resultados en anexo. Catastrado SSA 202516544 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento
202501261 | STE |  | M066J001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA07-SWA01 | 1355.024-4 | 202506 | 06/02/2025 09:21:01 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-01 y UTP-SVP-02 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202506235 para actualizar diseños.
202501260 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202506 | 06/02/2025 09:20:42 | [SVP] Realizar configurações de firewall conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Ref.: 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron realizados las siguientes configuraciones en el Firewall: - Creación de Objetos de Red (25 objetos). - Creación de Subinterface: SVP-SIRI - Creación de Security Zone: ZONE-SVP-SIRI - Creación de Políticas de Acceso (5 reglas). Según documento lógico 6018-20-15232-E R1.
202501259 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202506 | 06/02/2025 09:14:35 | [SVP] Configurar VLAN144 e 700 a 719 para as redes do SVP, conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Ref. 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202507 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizadas creacion de VLANs 144 y 700 a 719, confrome proyecto logico 6018-20-15232-E.
202501258 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202506 | 06/02/2025 09:14:58 | [SVP] Realizar criação de grupos: GRP_Admin_SVP, GRP_Permit_SVP para administração e acesso de usuário conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Obs.: Realizar ensaios demonstrando que o grupo GRP_Permit_SVP não possui privilegios administrativos. Ref. 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creados los grupos GRP_Admin_SVP y GRP_Permit_SVP según proyecto lógico 6018-20-15232-E. Se realizaron pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202501257 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202506 | 06/02/2025 09:09:33 | [SVP] Configurar e constatar correta configuração de Backup do sistema SVP conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Realizar um backup documental após finalização da implementação inicial das aplicações c/ Fornecedor. Também realizar ensaio de restore em conjunto com Fornecedor. Ref.: 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202508 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurado Backup dentro do sistema netbackup, conforme projeto. Realizado backup documental dentro do Veritas Netbackup. Realizado ensaio de restore.
202501256 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202506 | 06/02/2025 09:07:57 | [SVP] Realizar provisionamento (vCPUs, Discos, Memória, OS, rede, etc) de VMs SVP-VM01, SVP-VM02, SVP-VM03 conforme documento 6018-20-15232-E. Configurar também as regras para garantir afinidade e HA. Realizar implementação de atualizações de OS. Realizar configurações de VDS e ajustes de usuário local. Instalar solução de antivírus. Coordenar com a contratada eventual necessidade de configuração de exceção. Obs.: A instalação das aplicações será realizada posteriormente c/ outra SSA | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202507 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a criação e configuração dos 3 servidores SVP-VM01, SVP-VM02 e SVP-VM03, conforme instruções do projeto.
202501211 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 27/01/2025 13:56:40 | Alteración de PNTNAM de puntos de potencia activa y reactiva de las LT YAC-AYO 1 y 2, conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501210 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 27/01/2025 13:56:14 | Alteración de PNTNAM de interruptores de LT YAC-AYO 1 y 2 de la ES-AYO, conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501173 | STE | 202501089 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202505 | 27/01/2025 10:01:15 | Realizar ajustes y eliminación de cálculos en el SCC, conforme anexo. El ajuste es para atendimiento de la SSA 202500755. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202501172 | STE | 202501092 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202505 | 27/01/2025 10:01:21 | Realizar ajustes y eliminación de cálculos en el SCC, conforme anexo. El ajuste es para atendimiento de la SSA 202500755. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202501171 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202505 | 27/01/2025 09:38:56 | En el marco de la actividades de reformas del predio de Bomberos, realizar la desenergización y la desinstalación de los equipos instalados en el Rack-Plaza de la Técnica, almacenar los equipos de manera temporal, para que la SO.DT pueda realizar la mudanza del Rack y extensión de la fibra óptica a la nueva sala de telecomunicaciones del predio de Bomberos. El listado de equipos que precisan ser desinstalados de manera temporal se encuentra en el anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la desinstalación de los equipos instalados en el Rack para permitir que la SO.DT pueda mudar el Rack a la nueva sala Telecom. Una vez concluidos los trabajos de SO.DT y MEL3 (fusión de Cable de Fibra Óptica) fue realizada la reinstalación de los equipos correspondiente al sistema de Video-Wall de la Plaza de la Técnica. OBS: el Rack esta siendo alimentado desde un Tomacorrientes ubicado en la pared (tomada no industrial/dedicada). Se sugiere modificar la alimentación.
202501084 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 24/01/2025 10:05:19 | Providenciar alteração de CLASS, ACRONM, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU1, YZU2 e TB-01 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501083 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202504 | 24/01/2025 10:46:50 | Verificar CAM483 con intermitencia de funcionamiento. Ver anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202504 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada sustitución de cámara y vedación del conducto, por la contratada (Tecmont). En el marco de la garantía contractual. Equipo en condición normal. Retirado S/N : 210235XJAQ - 3245000001 Colocado S/N: 210235XJAQ - 323C000002
202501081 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202504 | 24/01/2025 10:46:05 | Reemplazar fuente y modulo SFP averiado, por los nuevos proveído por la contratista | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue reemplazado el modulo fuente con éxito. El modulo SFP enviado por la contratista no corresponde al modelo que se encuentra en producción. El mismo será informado a ENES.DT y ENEE.DT para ver que acciones tomar. En las fotos adjuntas el modulo SFP de color negro es el averiado, y el de color azul el modulo enviado por la contratista.
202501031 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202504 | 23/01/2025 14:30:10 | Aumentar a partição /dev/mapper/cl-root da VM de filesharing Owncloud siri-fsh-vm01 para 75GB (atualmente 50GB). Verificado via monitoramento (ARIA) que somente está disponível 5% desta partição. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202505 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado conforme solicitação. Aumento em 25GB do disco 1 no vcenter, equivalente ao sda no sistema operacional. Extendidos volume, partição e file system. Partição /sda2 Ponto de Montagem / (root)
202501004 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202504 | 23/01/2025 14:28:23 | Verficar/solucionar motivo por el cual antivirus symantec no esta actualizando la base de datos desde la fecha 14/12/24. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202505 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor BITIMS1 se constató que el Centrol de Administración de Antivirus Symantec se encontraba innaccesible. Se procedió a reiniciar el servidor; posteriormente, el servicio quedó operativo nuevamente.
202500986 | STE | 202500047 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202504 | 23/01/2025 08:56:08 | Padronizar nível de alarmes de 21 1ZONA TRIP (SA2AGa X) e IED GOOSE FALLA (SA3AGa X), conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202500881 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202504 | 21/01/2025 15:04:32 | Verificar o motivo do painel estar apagado e ambos quadros de circuitos elétricos posteriores ao painel da praça estão com as portas abertas. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202507 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Em vistoria, descobriu-se que o disjuntor DJ1 do quadro QMWH-1 apresenta desarme. Também percebeu-se ruído de arco elétrico dentro do mesmo quadro. Essa situação foi informada a MEG3 através da SSA 202501333, que informou "Realizada inspección encontrando los restos de una rana en el barramento del cuadro". Após a intervenção, foi tentado ligar o painel LED, porém a reforma no prédio dos bombeiros já foi iniciada e o rack do controlador do painel foi movido e não está disponível.
202500856 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 21/01/2025 10:14:38 | Realizar edición de base de datos conforme documento adjunto, debido a modificaciones realizadas en campo. Coordinar con la ejecución de las SSAs 202500722 (DAUC F), 202500855 (SCC). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500855 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202504 | 21/01/2025 10:15:36 | Realizar edición de base de datos conforme documento adjunto, debido a modificaciones realizadas en campo. Coordinar con la ejecución de la SSA 202500722 (DAUC F). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajusta na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (utilizado element "Alarm1" ao invés de "TtTpAt", devido a estar em uso).
202500851 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 21/01/2025 09:45:51 | Modificar los campos VALUE y NORMST de puntos en la SOSTAT, de acuerdo al archivo en anexo. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202500788 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202504 | 21/01/2025 08:25:14 | Acompañar y dar soporte, durante el periodo 20-24/01/2025, al proveedor SEKIURA para actualización de la solución de monitoreo del red WhatsUp Gold del SCADA/EMS, e instalación de herramienta de colecta de logs de la misma solución (fabricante Progress). Obs.: el SO será actualizado a Windows Server 2022. Se envía en anexo la Especificación Técnica y procedimiento técnico de referencia con detalles de actualización. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202504 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue culminado con éxito la actualización de la solución de monitoreo de red WhatsUp Gold del SCADA/EMS. Fue actualizado el sistema operativo del servidor BITIMS2 a la versión Windows Server Datacenter 2022.
202500778 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202504 | 20/01/2025 08:53:52 | Verificar punto 36 del modulo D20S3 congelado, detectado durante la SSP: 20252373. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202504 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado backplane (Westerm D20 SD) con falla, realizado sustitución del backplane. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202500785 para IMA0
202500766 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202504 | 20/01/2025 02:29:03 | Verificar y solucionar el accionamiento intermitente de la alarma en el SCC "ACY1 PP IED FALLA COMUNIC"; "ACY2 PP IED FALLA COMUNIC"; "500kV BARRAS PROTECCION FALLA". | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Falso contacto conexión Switch 1 y Switch 2. Link caido en ambos switchs. Esta conexión comprende parte del anillo RSTP entre los 3 switchs del panel. Normalizado el estado de link en ambos switch, liberado para operación.
202500749 | STE |  | T066C004 | ESTACAO MTXST60-02 | 0891.026-0 | 202504 | 20/01/2025 08:55:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual no fue posible realizar el Backup de la Estación MTXST60-02. OBS: inconveniente verificado durante la ejecución de la SSP20252795, la estación de trabajo se encuentra referida con una IP diferente a la 172.31.88.175 previamente establecida. Notar anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202508 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que la IP de la Estación de trabajo MTXST60-02 no era la correcta; se modificó la misma y se asignó nuevamente la VLAN correcta en el puerto del SWITCH con lo cual se reestableció la conexión al Veritas; se procedió a ejecutar un backup manual con lo cual se corroboró el correcto funcionamiento. La estación de trabajo contaba con otra IP debido a pruebas realizadas sobre el proyecto de virtualización de la infraestructura MATRIX.
202500722 | STE | 202500615 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202504 | 20/01/2025 15:46:17 | Brindar apoyo para la realización de punto a punto y conexión del cable E80008 que será adecuado en la punta del lado del panel de MEG3. El cable pertenece a la supervisión del termostato de la caseta 3CRL-2. Una vez finalizada la DPS-95 será emitida las SSAs relativas a la modificación de Base de datos en el SCC y el SCADA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão do cabo novo, lançado por SMMG, nomeado E80008 entre termostato e DAUC-F, conforme desenho anexo de emissão. Emitida SSA 202502924 para atualização de desenho. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202500696 | STE | 202500535 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 17/01/2025 11:18:36 | Providenciar a inclusão de pontos do SVP-08, em anexo, na SOEQID para atendimento da SSA 202500535. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500625 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202503 | 16/01/2025 09:05:40 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 22/01/2025 en el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202504 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 y entregado a IEE3 conforme solicitado.
202500616 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202503 | 16/01/2025 00:03:16 | Verificar e solucionar motivo da diferença de indicação de temperatura de óleo do mancal combinado, entre o sistema scada (53°) e o instrumento local no quadro GGB-09 - 38TQ (49°). Ver arquivos em anexo | OUO5 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202506 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I-DC con falta de calibración por el nuevo modelo MCR-2-RTD-UI, realizado parametrización y verificado lectura coherente entre la entrada y SCADA ver anexo. Realizado simulación PT100 con el inyector de señales y los resultados fueron coherentes ver anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202501930 para dispositivo primario. Emitida la SSA 202501959 para reparo del transductor. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202500606 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202503 | 15/01/2025 16:43:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora 34L22 no aceptó comando vía SCC, efectuado comando vía el panel convencional 2F4 con éxito. | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ensayo de dos aperturas y dos cierres desde el SCC. En el primer ensayo de apertura no funcionó, en los demás no hubo inconvenientes. En todos los casos fue verificado la correcta actuación del relé de salida de la DAUC-01. Se emitirá otra documentación para verificar, en conjunto con MEL1, el panel intermedio 2F4.
202500602 | STE |  | G097H002 | PAINEL TIF 1 | 3133.001-0 | 202503 | 15/01/2025 15:27:44 | Relevar informaciones sobre el tipo de cable, longitud y tipo de conector de la antena del GPS del SCC conforme se detalla en el documento anexo. Información necesaria para el proyecto de virtualización de los servidores del SCC. Anexar fotos | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção nos componentes do GPS do Sistema SCC, constatando uso do cabo RG59 com conector BNC. Estima-se que o comprimento do cabo é de aproximadamente 40 metros. Em anexo algumas imagens para referencia, e documento PDF com informações técnicas a respeito da especificação da antena.
202500563 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 15/01/2025 09:22:13 | Realizar ajustes necesarios en SCADA via LORUP para corregir punto "AUX_UNIDAD SVP-08 ALIMENTACION" según anexo referente al panel SVP-08. Ref SSA 202419288. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202504 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración vía LORUP conforme anexo, verificado actuación correcta del punto en conjunto con MEG1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202500557 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202503 | 15/01/2025 08:49:13 | Verificar acceso con aparentes fallas de operación. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado sensor dañado. Realizado el cambio por parte de la empresa contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202500536 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 14/01/2025 16:40:36 | EXCLUIR PONTOS 2596 E 2600 DA REMOTA 41 (TABELAS SOSTAT E SOEQID). SSA. 202420189 DE REFERÊNCIA. ARQUIVOS SCADATOOLS EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500497 | STE |  | M088S121 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-OFI 3kVA/OFI INDUSTRIAL | 3258.024-2 | 202503 | 14/01/2025 07:35:42 | Acompañar a los profesionales de la empresa PROTEK para la verificación de la UPS-OFIC, que presenta problemas de funcionamiento | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada instalación de nueva UPS proveída por el fabricante en términos de garantía contractual. Verificadas condiciones de la misma, considerado en condición normal de operación. Servicio ejecutado con la SSA 202504211. Observaciones: Fecha de fabricación: 16-08-2024 Firmware UPS: UPS 16.5 Firmware Smart Slot: su v2.5.0.6 UPS SN: AS2433292854 Smart Slot SN: ZA2147087934
202500481 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202503 | 13/01/2025 16:26:27 | Retiro del medidor de temperatura para calibración según SSA 202500334 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Desmontaje de medidor de temperatura para calibración en Laboratorio ILA2. El medidor registra 2°C a mas.
202500471 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202503 | 13/01/2025 10:48:42 | Verificar si existen 4 puertas disponibles (2 conexiones) que interconectan los DIO-F (Panel IFS) y el DIO-3 (Panel TIF2). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue veriificado en el panel IFS y TIF-2 En ambos paneles no hay puertos de fibra disponibles. Los que estan disponibles no estan fusionados, son los pigtails de color azul
202500405 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:35 | Realizar las gestiones necesarias para retiro del Almacén e instalación de memoria RAM en el servidor BITIMS2, de modo a incrementar a 40 GB conforme sugerencia del fabricante SEKIURA para actualización de la herramienta de monitoreo de red del sistema SCADA/EMS: "WhatsUp Gold". Detalles y alcance del servicio en documentos adjuntos. Ejecutar antes del 20/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202503 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado de almoxarifado RAM de 16GB e instalado en el servidor BITIMS2, expandido a 48GB. Encontrado uno de los discos duros con falla ver anexo, retirado y colocado otro disco con SM 498005. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202500399 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:41 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2).
202500397 | STE |  | T075W016 | CONSOLE BITCON12 | 0920.074-5 | 202502 | 10/01/2025 15:19:47 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA de la SDC con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2).
202500396 | STE |  | T075W005 | CONSOLE BITCON1 | 0920.063-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:52 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA de la CCR con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2).
202500357 | STE | 202419684 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 09/01/2025 16:42:38 | Excluir da tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 os pontos na planilha em anexo referentes à lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2). Ref. DPS-94. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500337 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202502 | 10/01/2025 08:17:24 | Verificar alarma no rearmada en el SCC según SSA 202500082. En caso de necesidad, reiniciar los servidores IFS uno por vez sin perder la funcionalidad del SCC. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após o servidor IFS1 ser reiniciado o alarme "DC-3 CChan1 Fault in Switchyard" normalizou. Realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202500255 | STE | 202500183 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202502 | 08/01/2025 07:28:47 | Realizar inclusión de un punto calculado y ajuste de punto calculado sobre BARRA A2 AISLADA en el SCC, conforme ejecución y validación en la SSA 202500182 (UI04). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após validação da SSA 202500254 no modo simulação, foi realizada inclusão e ajuste de um ponto calculado no modo tempo real conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202500254 | STE | 202500182 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202502 | 08/01/2025 07:29:15 | Realizar inclusión de un punto calculado y ajuste de punto calculado sobre BARRA A2 AISLADA en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a inclusão de um ponto calculado e ajuste do ponto calculado sobre BARRA A2 AISLADA no SCC conforme anexo recebido. Alterações na modo simulação validadas pela operação conforme e-mail em anexo.
202500241 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 16:06:56 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 14/01/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202503 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 mediante Snapshot de VM. Eliminado snapshot luego de actualizacion existosa del sistema, conforme indicado por IEE3.
202500227 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202502 | 07/01/2025 14:37:34 | Instalar y validar el correcto funcionamiento del módulo 560CMR02, SN: B21110048. Para ello, insertar tarjeta SD (licencia) y dejar en funcionamiento por 3 meses, una vez finalizado el plazo verificar que la tarjeta SD instalada en el módulo no este dañada. Obs.: El módulo se encuentra en poder de IEE3. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202504 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o teste do módulo 560CMR02, SN: B21110048. Instalado o cartão SD (licença) e deixado em testes na sala de testes PDS por 3 meses. Testes realizados com sucesso, após os 3 meses, tanto o módulo quando a licença estão funcionando corretamente.
202500132 | STE |  | M088E041 | ESAI-C/D.U3-CCO003 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.003-0 | 202502 | 06/01/2025 10:08:38 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM003. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado en caja de conexiones de la cámara terminales RJ45 sulfatados. Realizada limpieza de terminales y vedacion de los ductos que llegan a la caja de conexiones.
202500106 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202502 | 06/01/2025 09:00:29 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas desde el SCADA NMR5, considerando los modos de funcionamiento explicados en uno de los documentos anexos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202513 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado test de la lógica para activación de la sirena, y verificado bornes disponibles en las UTRs para la conexión física mas detalles en el relatorio en anexo. Cables ya lanzados en las UTRs y verificados con las SSAs 202409140, 202409127.
202500076 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202501 | 03/01/2025 15:35:54 | Verificar motivo por el cual no se observan las lineas demarcatorias de las zonas de vigilancia del cercado perimetral. Acompañar a la contratada PROTEK para la verificación y solución del inconveniente. OBS: De ser necesario, reiniciar el equipo y/o las WorkStations de los operadores del ESAI. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecucionRealizado el acompañamiento a la empresa Protek. Verificado Servicio FT CAMS Redundancy Agent detenido en los Partners A y B, aplicado procedimiento de normalización. Reiniciado rol RSA en el Config Tools del Security center. Servicio ejecutado en conjunto con la SSA 202500075.
202500075 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202501 | 03/01/2025 15:36:09 | Verificar motivo por el cual no se observan las lineas demarcatorias de las zonas de vigilancia del cercado perimetral. Acompañar a la contratada PROTEK para la verificación y solución del inconveniente. OBS: De ser necesario, reiniciar el equipo y/o las WorkStations de los operadores del ESAI. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa Protek. Verificado Servicio FT CAMS Redundancy Agent detenido en los Partners A y B, aplicado procedimiento de normalización. Reiniciado rol RSA en el Config Tools del Security center. Servicio ejecutado en conjunto con la SSA 202500076.
202420323 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202452 | 28/12/2024 19:48:38 | Verificar e solucionar presença de líquido amarelado no assoalho da referida UTR, conforme mostram os anexos. | OUO6 | MEL4 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202501 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Liquido encontrado en el piso es una sustancia para hacer pasar cable por ductos, fue limpiado con paño y alcohol. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202420299 | STE | 202420008 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202452 | 27/12/2024 11:30:51 | Providenciar verificação e ajuste do ponto no SCADA sobre VHA1 sistema carrier conectado. O ponto no SCC indica conectado enquanto, no SCADA, ele aparece como desconectado. Verificado no BD do SCADA que o campo STACON está em Y e, assim, deveria estar mostrando conectado no estado 1. Entretanto, está chegando valor 0. Em anexo, figuras demonstrando o verificado. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE OS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DESTE PONTO ESTÃO CORRETOS. EMITIDA SSA. 202503553 PARA VERIFICAÇÃO NO SISTEMA SCC, ONDE FOI DETECTADO UM ERRO DE CONFIGURAÇÃO E POSTERIORMENTE REALIZADO AJUSTE. REALIZADO TESTES DE ALTERAÇÃO DE ESTADO E IDENTIFICADA MUDANÇA TANTO NO SCC QUANDO NO SISTEMA SCADA. SISTEMAS FICARAM EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202420296 | STE |  | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202502 | 07/01/2025 15:08:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96420&eventid=169030556] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo Access Point. Equipo en linea y funcionando. Mas detalles en Anexo. S/N:FJC263925NB
202420290 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202452 | 27/12/2024 10:25:05 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar un inconveniente alertado por el zabbix con relación al servidor ESAI-STC60-SRV01, presenta un problema con un disco duro instalado en la bahía 09 del servidor | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada Protek. Se verificó la unidad de disco duro con falla por lo que fue reemplazado por otro disco duro nuevo proveído por la empresa contratada. Mas detalles en anexo.
202420281 | STE |  | T091E002 | MONITOR No. 02 E ACESSÓRIOS | 1013.006-0 | 202452 | 27/12/2024 14:05:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TRAVAMENTO DAS IMAGENS PROVENIENTES AO EMBARCADO 2 QUANDO HÁ PROJEÇÃO DO SISTEMA ESAI. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202501 | DANILO NADAL | APÓS ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE MAUEL, FOI REALIZADO CONFIGURAÇÃO PARA QUE AS IMAGENS PROJETADAS NO VIDEO WALL DA CCR SEJAM NO FORMATO "UNICAST" AO INVÉS DE "MULTICAST". APÓS APLICAÇÃO DA NOVA CONFIGURAÇÃO, O SISTEMA FICOU EM OBSERVAÇÃO DURANTE 4 DIAS E NÃO HOUVE MAIS TRAVAMENTO DE IMAGENS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EMAIL DA TRATATIVA EM ANEXO.
202420271 | STE |  | M088E038 | ESAI-C/D.U2-CAM002 (CCO002) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.003-0 | 202452 | 26/12/2024 16:38:23 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM002. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202501 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado en caja de conexiones de la cámara terminales RJ45 sulfatados. Realizada limpieza de terminales y vedacion de los ductos que llegan a la caja de conexiones.
202420264 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202452 | 26/12/2024 16:38:30 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM372. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202501 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa PROTEK. Fue remplazado la cámara tipo BOX. La nueva cámara instalada fue retirada de almacenes con SM:496656. La cámara sustituida fue retirada y enviada al fabricante por la empresa Protek en el marco de la garantía contractual. OBS: *Cámara retirada* SN: 044448923724300070. *Hausing retirado* SN: 404023123700010819. *Camara instalada* SN: 044448923724300038. *Hausing instalado* SN: 404023123700010818.
202420224 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202452 | 23/12/2024 08:27:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu a reinicialização da estação de trabalho UI 02, sem intervenção, com posterior normalização após novo login. | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202502 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado extracción y análisis de logs del equipo, sin encontrarse posible motivo del evento. El equipo se encontraba en condiciones normales en el momento de la ejecución. En caso de reiteración se solicitará soporte a la SMIN para encontrar la causa.
202420212 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202451 | 21/12/2024 05:51:54 | Verificar solucionar motivo de la alarma intermitente "AUXILIAR CA CD-01 GPS/CONVERSORES CM1 OU CM2" | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | No se tuvieron más alarmas de falla, esto, después de la desconexión del circuito de alarma comprendido por el GPS. Fue analizada la calidad de la energia suministrada la GPS por parte de ILA1 no encontrandose fallas segun informe de ILA1. Realizado reaprietos de terminales. Informes complementarios en Anexo. Panel normalizado con la SSA 202503570. Apoyo de laboratorio ILA1 para la medicion de la calidad de energia con la SSA 202503570.
202420017 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202451 | 18/12/2024 17:57:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual no accionó la alarma "Temperatura Alta" en la caseta 2-CRL-3. Obs.: La sala estaba con temperatura elevada. | OUO7 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o ponto está cadastrado corretamente na base de dados do SCC. Emitida SSA relacionada número 202500427 para MEG3 verificar se o sensor em campo já foi instalado e se está funcionando corretamente. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202419947 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202451 | 17/12/2024 16:57:10 | AJUSTAR LA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES DEL PI SYSTEM A LOS HOSTS FÍSICOS DEL CLUSTER DEL SIRI CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROYECTO 60392015214E CON EL FIN DE DISTRIBUIR LA CARGA COMPUTACIONAL Y USO DE RECURSOS DE CADA HOST DEL CLUSTER DEL SIRI. REFERENCIA: TABLA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES (PÁG. 8 Y 9 DEL DOCUMENTO). ADJUNTAR EN LA BAJA DE LA SSA LA DISTRIBUCIÓN FINAL EXPORTADA DEL VCENTER. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | YU VILLALBA ALOYSIUS | AJUSTADO LA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES DEL PI SYSTEM A LOS HOSTS FÍSICOS DEL CLUSTER DEL SIRI CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROYECTO 60392015214E Y LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO 60398319000E 60398319001E.
202419940 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202451 | 17/12/2024 15:58:15 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la realización de una prueba de funcionamiento de la comunicación serial RS485 de la Cámara Térmica CAM409/410 (cámara devuelta por Garantía) con el modulo de Alarmas. Posteriormente, luego de las pruebas satisfactorias acompañar a los técnicos de PROTEK en los trabajos de instalación de la Cámara Térmica CAM409/410. Según informe del soporte técnico local de Bosch, las etiquetas de los cables de la comunicación serial RS485 estaban invertidos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202451 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de la empresa Protek. Ensayo de funcionamiento de la comunicación RS485 con el modulo de alarmas con resultados satisfactorios (ver video en anexo). Camara instalada correctamente con sus vedaciones correspondientes. OBS: Se verifico via genetec que el limpiador quedo trabado en su posicion de final de carrera (ver anexo), emitida SSA202501430
202419915 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202451 | 17/12/2024 11:52:59 | Verificar motivo por el cual se esta realizando una mayor frecuencia de solicitudes de lectura de valores via protocolo modbus RTU al medidor ION 7700, en comparación con otras unidades. Motivo aparente por la defecto del ION 7700 sustituido (aparentemente procesador saturado). | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se encontró parámetro de Scan frequency del protocolo MODBUS con un valor inferior a las demás UTRs, fue alterado parámetro a 500ms para dejar padronizado. Equipo en condiciones normales.
202419912 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202451 | 17/12/2024 11:19:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual la varible "Excitacion Potenciometro Auto Posicao" se encuentra con valor -25%, estando con indicación normal en el convencional. RTU Name: UTR613-1, RTU Number: 63, Point Number: 14. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado módulos D20A, en condiciones normales, inyectado corriente en el punto 14 referente al punto "Excitacion Potenciometro Auto Posicao" con resultados en condiciones normales según anexo. Emitido SSA 202420190 para dispositivo primario. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202419905 | STE |  | T091E014 | MONITOR No. 14 E ACESSÓRIOS | 1013.018-8 | 202451 | 17/12/2024 09:54:32 | Realizar ajuste de luminosidade/contraste do referido monitor 14 por estar muito diferente dos demais. | OSO1 | MEL4 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202451 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajuste de lámpara del monitor, de forma a que la luminosidad quede similar a los demás.
202419855 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202451 | 16/12/2024 08:47:59 | Verificar/solucionar motivo por el cual la lectura de MWh no se cargó automáticamente en el SCADA, y consecuentemente en el sistema SPI. (Horario: 15:00) | OUO0 | MEL4 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA ADEQUAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO ROLLOV NA TABELA SOACCU DO SISTEMA SCADA ATRAVÉS DA SSA. 202419777. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419777 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 13/12/2024 15:09:02 | Alterar parámetro ROLLOV de la tabla SOACCU conforme planilla en anexo. La modificación tiene como objetivo corregir el cálculo de medición de energía activa de la UG 06 consecuencia de la modernización de la CPUD20MX SSA 202417612. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419732 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202450 | 12/12/2024 13:49:32 | Habilitar porta 8 do switch do painel SMT-15 (IP 172.31.96.179) a fim de possibilitar acesso ao medidor de gases TRANSFIX instalado no TU-15 fase B (IP 172.31.96.240). | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202451 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi habilitada a porta 8 do switch do painel SMT-15. Verificado que a conexão entre o switch e o equipamento TRANSFIX não está funcionando corretamente. Realizado testes conectando diretamente o switch ao TRANSFIX e funcionou corretamente. Foi emitida a SSA 202501546 para a MET1 verificar o conversor de mídia.
202419541 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202450 | 10/12/2024 07:26:14 | Solucionar diferencia entre archives del PI-SIRI. PI-VM1 sólo recupera datos desde 2021, a diferencia del PI-VM2 que recupera datos desde 2010. Ver documento en anexo. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202451 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizaron ajustes en los servidores PI Data Archive (PI-VM1 y PI-VM2) con lo cual fue solucionado el problema de discrepancias; el procedimiento fue llevado a cabo con el soporte de AVEVA. Case 01235923.
202419539 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 10/12/2024 07:23:14 | Providenciar alteração de descritivo, STTYPE, ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202419416 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 09/12/2024 07:56:50 | Providenciar a eliminação da tela PBF66KV2. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419396 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202450 | 09/12/2024 11:12:20 | Acompañar y brindar apoyo al personal de la GE en las actividades de pruebas y ensayos de la solución SIMBRK con el simulador de UTR en la sala PDS, entre los días 16/12 y 19/12. Se adjunta una planilla preliminar de pruebas. La planilla definitiva se proporcionará durante la semana anterior a los ensayos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202451 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi ofertado apoio a equipe da GE nos teste da solução SIMBRK, conforme solicitado. Os teste propiciaram a validação das funcionalidades da solução apresentada pela GE (CSS) de sincronismo do disjuntores e subsidiaram os detalhes de funcionamento para a conclusão do desenvolvimento e teste final em ocasião futura. Segue anexo o carderno de teste e a AT de reunião.
202419385 | STE |  | M088D601 | ESAI - CABO SENSOR SCP - ME | 1550.001-5 | 202450 | 09/12/2024 11:59:29 | Verificar funcionalidad de la cerca perimetral entre los puntos Z39 y Z40 en la Margen izquierda, posterior a la retirada de arboles, caso necesario realizar ensayos y ajustes. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202450 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACIÓN DE Y ENSAYO DE FUNCIONALIDAD EN LAS ZONAS SOLICITADAS, LA CERCA PERIMETRAL EMITE ALARMAS NORMALMENTE. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. EMITIDA SSA:202419812 PARA MCI1, SOLICIOTANDO REPARACION Y TENSADO DEL CERCADO FÍSICO.
202419363 | STE | 202419260 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 06/12/2024 11:16:22 | Eliminar los puntos conforme archivo anexo. Los mismos están inválidos y son redundantes a los implementados con la DPS-88. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram eliminados os pontos da base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202419346 | STE | 202418192 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 10/12/2024 07:21:04 | Solicita-se a a alteração na SOSTAT do descritivo do PNT 2374, conforme anexos. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419340 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202449 | 06/12/2024 08:11:27 | Acompañar y dar soporte, durante el periodo 20-24/01/2025, al proveedor SEKIURA para actualización de la solución de monitoreo del red WhatsUP Gold del SCADA/EMS, e instalación de herramienta de colecta de logs de la misma solución (fabricante Progress). Obs.: el SO será actualizado a Windows Server 2022. Se envía en anexo la Especificación Técnica. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A equipa da SEKIURA foi apoiada na atuaização da ferramenta WhatUp Gold do sistema SCADA/EMS. Conforme solicitado, o sistema operacional do servidor BITIMS2 foi atualizado para versão 2022 e os demais aplicações foram reinstaladas. Os dispositivos monitorados também foram reconfigurados para responder ao novo servidor. As pendências de implantação serão solucionadas em visita posterior, conforme ata de reuniaão anexa.
202419339 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202449 | 06/12/2024 08:09:02 | Acompañar, durante el periodo 06-08/01/2025, al proveedor SEKIURA para relevamiento de configuraciones de la solución de colecta de logs (fabricante Progress) del SCADA/EMS. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA EMPRESA SEKIURA, AFIM DE COLETAR INFORMAÇÕES E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA WHATSAP GOLD. TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM FORMALIZADAS NA ATA AR/SM.DT/0001/2025 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=660652273 (EM ANEXO).
202419337 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202449 | 06/12/2024 08:08:29 | Acompañar, durante el periodo 06-08/01/2025, al proveedor SEKIURA para relevamiento de configuraciones de la solución de monitoreo de red WhatsUP Gold (fabricante Progress) del SCADA/EMS. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA EMPRESA SEKIURA, AFIM DE COLETAR INFORMAÇÕES E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA WHATSAP GOLD. TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM FORMALIZADAS NA ATA AR/SM.DT/0001/2025 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=660652273 (EM ANEXO).
202419324 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 05/12/2024 16:47:31 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-08, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-08, previsto del 06/01/25 al 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419288 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202449 | 05/12/2024 11:24:49 | [SVP-08] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU08-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-08 (06/01/25 al 24/01/25). REF.: SSA 202418144. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud. Encontrado inversión del punto "AUX_UNIDAD SVP-08 ALIMENTACION", alterado en BD SCADA con SSA 202500563, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202501111 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202419264 | STE | 202419248 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202449 | 05/12/2024 08:03:15 | Regularizar la licencia del software VMware Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414073. Ver detalles de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202451 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue asignada la licencia proveída con éxito según lo solicitado; se hicieron pruebas de funcionalidad las cuales dieron resultados satisfactorios. Detalles en el anexo.
202419263 | STE | 202419249 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202449 | 05/12/2024 08:03:25 | Regularizar la licencia del software VMware Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414074. Ver detalles de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202451 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue asignada la licencia proveída con éxito según lo solicitado; se hicieron pruebas de funcionalidad las cuales dieron resultados satisfactorios. Detalles en el anexo.
202419261 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 05/12/2024 09:10:25 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos dos trafos da SEMD, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Alterado descritivo e nível de alarme de pontos dos trafos da SEMD na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202419165 | STE | 202304752 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202449 | 03/12/2024 14:47:02 | [Retrofit 4R1] Realizar a alteração de B3, B3Text e ElementText para o Ponto Pt.S05816 (Bitbyte 2582 - DAUC-03). Ref. DPS-90, detalhes no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram alterados os dados de B3, B3Text e ElementText para o Ponto Pt.S05816 (Bitbyte 2582 - DAUC-03) na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202419141 | STE |  | M088I041 | ESAI-EL135.C/D.U9(PDS)-CCO186-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACION | 1581.082-8 | 202449 | 03/12/2024 09:45:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la cerradura de la sala del SCADA elevación 135 se encuentra inoperante al momento de intentar abrir con el crasha. | OUO5 | MEL4 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Cerradura sustituida por la empresa contratada Protek, en el marco de la garantía contractual |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202419120 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 03/12/2024 07:35:48 | Providenciar alteração do descritivo da função 87NVR do R03 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202419116 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202449 | 04/12/2024 00:04:20 | Verificar e solucionar motivo de a fechadura de controle de acesso com crachá estar abrindo mesmo sem aproximação de crachá. Leitor LM-422 | OUO6 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste en el soporte de la cerradura electromagnética, demás componentes en estado normal. Ensayado y dejado en condición normal de funcionamiento |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202419063 | STE |  | M088F218 | ESAI-A/B.U10-CAM041 (CCO041) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.032-0 | 202449 | 02/12/2024 08:49:34 | Verificar motivo por el cual la cámara se encuentra fuera de línea, verificar log de eventos de la interfaz web para encaminar a la contratada, el equipo se encuentra en garantía | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado terminal RJ45 del lado de la cámara sulfatado, realizado reaprieto y limpieza de terminales por parte de la empresa contratada PROTEK.
202419040 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202448 | 29/11/2024 16:27:54 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido. Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização na pasta P:\Automatizacion conforme e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202419038 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202448 | 29/11/2024 16:28:07 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se actualizo lo siguiente: * Firmware del equipo a 13.7.2 * Firmware para el IHM a 2.3.1 * Configuración básica del equipo con el software Rtutil 13.7 * Configuración PLC con el software Multiprog 5
202419035 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202448 | 29/11/2024 16:28:26 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se ha actualizados lo siguiente: * Firmware a la version 13.7.2.0 * Rtutil 13.7 * Multiprog 5 * HMI Library 2.3.1 * HMI Library 2.3.1 Tambien se ha ajustado el parámetro retorno de fin de comando IEC-104 a 20 seg
202419034 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202448 | 29/11/2024 16:28:32 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se actualizo lo siguiente: * Firmware del equipo a 13.7.2 * Firmware para el IHM a 2.3.1 * Configuración básica del equipo con el software Rtutil 13.7 * Configuración PLC con el software Multiprog 5
202418909 | STE | 202418844 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202448 | 28/11/2024 07:20:44 | Realizar modificación de descriptivos y B3Text de puntos sobre los IEDs de VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram modificados os descritivos e o B3Tests dos pontos na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202418840 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 27/11/2024 08:10:43 | Providenciar alteração de descritivos, ACRONM, NORMST, SOEHIS e DEVNAM de pontos sobre os IED da VHA1 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202418802 | STE | 202418232 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202448 | 26/11/2024 11:00:16 | Realizar inclusión, modificación y eliminación de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1. "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L02" como completa en el SCC, conforme validación y ejecución realizada en la SSA 202418800. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após validação da SSA 202418800 no modo simulação, foi realizada inclusão, modificação e eliminação de pontos calculados no modo tempo real conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202418800 | STE | 202418230 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202448 | 26/11/2024 10:52:13 | Realizar inclusión, modificación y eliminación de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1. "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L02" como completa en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a inclusão, modificação e eliminação de pontos calculados conforme anexo recebido. Alterações na modo simulação validadas pela operação conforme e-mail em anexo.
202418795 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 27/11/2024 07:08:04 | Modificar PNTNAM y ACRONM de dos puntos de supervisión referentes al QDI caseta 2CRL-2 de la SEMD para padronizarlos. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202418789 | STE | 202418329 | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202448 | 26/11/2024 09:34:03 | Verificar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en la SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Inspecionado o circuito de alimentação CC da DAUC-F. Não foi identificado alimentação cruzada com outras cargas. Não há evidencias de fuga de tensão para a terra. Constatado recentemente na execução das SSAs 202418283 e 202418284 e também na SSA mais antiga 201707219A, que tratam sobre o mesmo comportamento, os diodos utilizados nestes painéis possuem como característica apresentar um retorno de tensão quando uma das fontes de alimentação está ausente. Equipamento liberado para a operação.
202418788 | STE | 202418330 | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202448 | 26/11/2024 09:37:53 | Verificar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en la SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Inspecionado o circuito de alimentação CC da DAUC-C. Não foi identificado alimentação cruzada com outras cargas. Não há evidencias de fuga de tensão para a terra. Constatado recentemente na execução das SSAs 202418283 e 202418284 e também na SSA mais antiga 201707219A, que tratam sobre o mesmo comportamento, os diodos utilizados nestes painéis possuem como característica apresentar um retorno de tensão quando uma das fontes de alimentação está ausente. Equipamento liberado para a operação.
202418786 | STE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202448 | 26/11/2024 09:18:21 | Realizar limpeza da câmera 470 - case (bolha da câmera). | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202505 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LIMPIEZA DE CAMARA TIPO DOMO Y CUADRO DE CONTROL OPERATIVO. EQUIPO EN CONDICION NORMAL |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202418785 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202448 | 26/11/2024 09:18:40 | Realizar limpeza da câmera 469 - case (bolha da câmera). | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada limpieza de la cámara. Limpieza realizada con paño y liquido limpiavidrios comercial diluido con agua. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202418642 | STE |  | M088K161 | ESAI-EL225.TRECHO F28-CCO433 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.148-1 | 202447 | 22/11/2024 16:15:43 | Verificar e solucionar por qual motivo a porta de acesso ao elevador E-03 não está travando. Localização: El 144, barragem principal, entre a U13 e U14. | OUO2 | MEL4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202448 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste en el soporte de la cerradura electromagnética, demás componentes en estado normal. Ensayado y dejado en condición normal de funcionamiento |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202418432 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202447 | 19/11/2024 08:01:58 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Segunda Visita Periódica que inicia el 25/11/2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Segunda Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202448 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK conforme solicitado, actividades realizadas según anexo de emisión.
202418430 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202447 | 19/11/2024 08:02:23 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Segunda Visita Periódica que inicia el 25/11/2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Segunda Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202448 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK conforme solicitado, actividades realizadas según anexo de emisión.
202418425 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202447 | 18/11/2024 18:19:38 | Verificar e solucionar alarme de "SCADA SALA COMPUTADORAS TEMP ALTA", sem rearme. Observação: Realizada inspeção na sala do SCADA e encontrado termostato do alarme, instalado no quadro QDFS-1 cota 135, com indicação de 25ºC. Temperatura da sala estava em 21ºC nos demais termômetros. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202449 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El medidor realiza la lectura 2°C a más. Verificado el sensor PT100 sin problema alguno. Ajustado el offset de lectura a -2°C Generada SSA 202500334 para ILA3, para verificar/calibrar el sensor de temperatura.
202418370 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202447 | 18/11/2024 11:27:32 | Acceso remoto para el servicio de Soporte de Ajuste de Aria conforme SSA 202418361. Se adjunta formulario de acceso remoto. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202447 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio ejecutado mediante SSA 202418361.
202418361 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202447 | 18/11/2024 10:58:27 | Solicito apoyo para abrir una sala Teams para acceso remoto de Alesandro de Proença de la empresa TELETEX, para prestar un servicio de ajuste de alertas previo al comisionamiento de VMWARE ARIA. El número del contrato es el 4500068854/2022. Favor coordinar con Alessandro a los siguientes contactos: TEAMS: aproenca@teletex.com.br WS: +554796079053. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202447 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue realizado el acceso remoto y ajustadas las alteras de Vmware Aria, conforme solicitado. Sistema en condiciones normales.
202418266 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202446 | 14/11/2024 15:48:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "LAN B Disturbe" en el SCC, correspondiente al servidor IFS2. | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição da placa de rede correspondente a LAN-B. Obs. placa instalada foi retirada do equipamento reserva IFS SPARE. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202418212 | STE |  | M066P001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA12 - SWA01 | 1355.029-3 | 202446 | 14/11/2024 09:25:26 | Verificar correspondencia de la VLAN20 en la interface Gi1/0/1 correspondiente a SIRI_SIRI-UTA12-LAP01_G0. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la verificación de la asignación de la VLAN20 en la interfaz Gi1/0/1 del Switch SIRI-UTA12-SWA01 correspondiente a la conexión con el AP SIRI_SIRI-UTA12-LAP01_G0; según SMIN.DT (RJPA), fue asignada la VLAN de manera provisoria para pruebas con la cámara termográfica. Se procedió al retiro de la VLAN del puerto.
202418210 | STE |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202446 | 14/11/2024 09:27:35 | Validar correspondencia de la VLAN402 en las interfaces Gi1/0/5 y Gi1/0/8 correspondientes a SIRI-UTA01-LAP05_G0 y SIRI-UTA01-LAP08_G0 respectivamente. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que la VLAN 402 fue habilitada de manera provisoria para la ejecución de pruebas con teléfonos IP según menciona SMIN.DT (eliasfc); es necesario mantener aún esta VLAN en el puerto por indicación de SMIN.DT (RJPA).
202418208 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202446 | 14/11/2024 10:38:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as oscilografias disponíveis para download via acesso remoto se encontram fora de sincronismo com as oscilografias disponíveis na Estação de Engenharia. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Tras la verificación se detectó que la estación de ingeniería no contaba con acceso a la carpeta compartida (SIRI-FSH-VM02) donde este copia los eventos de oscilografía. Se procedió a reasignar las credenciales con lo cual se reestableció la sincronización de los eventos.
202418173 | STE | 202317477 | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.001-9 | 202446 | 13/11/2024 15:26:47 | Realizar baixa com substituição de equipamento no SOM para regularizar instalação realizada através de SSA 202317671 Obs.: Utilizar código de equipamento 1350.004-4, em cadastramento (S097A001) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizada a baixa substituindo os códigos de equipamento, conforme solicitado.
202418165 | STE | 202417997 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202446 | 13/11/2024 15:39:53 | Eliminar pontos RTC conforme indicado nos arquivos em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418071 | STE | 202418023 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202446 | 12/11/2024 14:37:48 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR Y PASAR PARA RESERVA EL CABLE A6X-0610 VINCULADO A COMANDOS PARA CONTROL DEL CONMUTADOR DEL TAP DEL TD-04 VIA SCADA, NO IMPLEMENTADOS EN TELA DEL SCADA. PADRON UTILIZADO EN LOS DEMÁS PB (PB-02/PB-03). ADJUNTAR DISEÑO ADJUNTO AS-BUILT EN LA BAJA DE LA SSA. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202447 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada desconexión de cables de la regla de la UTR. Cables desconectados y aislados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202418063 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 12/11/2024 09:56:54 | Realizar adecuación de descriptico y parámetros asociados de la señal SEMD_AUX TI1 50/51N TRIP, debido a modificación realizada en campo. Ref.: DPS-92. SSA SCC 202418062. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418062 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202446 | 12/11/2024 09:47:17 | Realizar adecuación de descriptico y parámetros asociados de la señal SEMD 13.8kV TRTI1 50/51N TRIP, debido a modificación realizada en campo. Ref.: DPS-92. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202418048 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 12/11/2024 07:27:42 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM e ACRONM de pontos sobre o UMR-OP02 e ATLP-02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202418046 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 12/11/2024 07:28:28 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do UMCC e TU da U9A e U18A, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202417905 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202445 | 08/11/2024 16:53:05 | Solicito que o arquivo DFR_DataCollector.ini seja editado e que na seção referentes ao DFR1011 a opção "enable" seja alterada para FALSE (XXXX.enable=FALSE). Em seguida reiniciar o aplicativo DFR_DataCollector. O objetivo é cessar as mensagens indevidas de falha de comunicação do DFR1011. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la modificación del archivo de configuración DFR_DataCollector.ini en la sección #DFR1011 (DFR_16.enable=FALSE), posteriormente, se procedió a reiniciar el aplicativo (cuenta con una tarea programada en el Task Scheduler) según lo solicitado. PD: previa a la modificación fue guardada una copia del archivo de configuración con nombre: DFR_DataCollector_old_28112024_ini
202417859 | STE |  | M088G281 | ESAI-A/B.U5-CCO098 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.055-2 | 202445 | 08/11/2024 14:25:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el control de acceso "LM-098" no cede el acceso a la cota 108, eje A-B. | OUO1 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202446 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado Reinicio de la lectora, testado, en condición normal de funcionamiento. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202417769 | STE | 202417754 | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202445 | 07/11/2024 11:15:07 | Solicitamos apoio para verificar comunicação e testar o cabo de rede UTP-M-2131 de interligação entre porta ETH-02 da UAM-13 e UTA-13. Serviço previsto para dia 19/11/2024. | MEG1 | MEL4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202447 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado y probado el cabel UTP-M-2131 de interconexion entre puerta ETH-02 de la UAM-13 y UTA-13, se detecto avería en el conector RJ45 del lado de la UAM-13, fue reemplazado el conector y normalizada la conexión
202417766 | STE | 202417516 | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202446 | 13/11/2024 13:33:03 | Solicito a verificação em campo dos pontos referentes ao Rele 32 e Rele 30/27 do gerador diesel 4, conforme anexo e SSA original. Não foi identificado problemas de configuração de telas nem no BD. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES, CONEXÕES E AJUSTES NA UTR-631 E NO SISTEMA SCADA, REFERENTE AOS PONTOS E NÃO FORAM ENCONTRADAS NENHUMA ANORMALIDADE. OS PONTOS ESTÃO ATUANDO NORMALMENTE NO SISTEMA SCADA E INCLUSIVE SENDO REGISTRADO NO HISTÓRICO DE EVENTOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO COM DADOS ADICIONAIS.
202417695 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202445 | 06/11/2024 09:47:59 | Providenciar ajuste do ponto na SOSTAT: RTUNO PNTNO SUBNAM PNTNAM 119 6275 SEMD_500 VHA1 FOX CONDICION Para que o mesmo fique válido no SCADA. Verificada invalidade do ponto em tempo real. Ponto implementado com a SSA 202416142. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202417630 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202445 | 05/11/2024 10:01:09 | Realizar upgrade de la CPU/UTR532 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202447 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417629 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202445 | 05/11/2024 10:01:19 | Realizar upgrade de la CPU/UTR530 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202447 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417628 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202445 | 05/11/2024 10:01:21 | Realizar upgrade de la CPU/UTR534 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202447 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417627 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202445 | 05/11/2024 10:01:24 | Realizar upgrade de la CPU/UTR531 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417624 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202445 | 05/11/2024 10:01:26 | Realizar upgrade de la CPU/UTR630 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417623 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202445 | 05/11/2024 10:01:36 | Realizar upgrade de la CPU/UTR634 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417619 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202445 | 05/11/2024 10:01:29 | Realizar upgrade de la CPU/UTR631 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417616 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202445 | 05/11/2024 10:01:30 | Realizar upgrade de la CPU/UTR632 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417614 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202445 | 05/11/2024 10:01:33 | Realizar upgrade de la CPU/UTR506-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Sustituido fuentes auxiliares que se encontraron con falla con SM 494919, emitidas las SSAs 202419310 y 202419311 para IMA0.
202417612 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202445 | 05/11/2024 10:01:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR506 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202448 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202417611 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202445 | 05/11/2024 10:01:37 | Realizar actualización de la CPU/UTR 550 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 18/11/24 al 22/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202447 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417610 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202445 | 05/11/2024 10:01:43 | Realizar actualización de la CPU/UTR 533 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 18/11/24 al 22/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417609 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202445 | 05/11/2024 10:02:27 | Realizar actualización de la CPU/UTR 540 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 18/11/24 al 22/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417608 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202445 | 05/11/2024 10:02:29 | Realizar actualización de la CPU/UTR 541 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 11/11/24 al 15/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417607 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202445 | 05/11/2024 10:02:47 | Realizar actualización de la CPU/UTR 640 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 11/11/24 al 15/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202446 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417605 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202445 | 05/11/2024 07:48:48 | Acompanhar atividade remota de apoio CEPEL, ref. atividade SSA 202417557. (Previsão: 07/11) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202445 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento nos dias 07/11 e 22/11, de acordo com disponibilidade do CEPEL. Problema de historizacao das tags foi solucionado com sucesso.
202417590 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202445 | 05/11/2024 08:21:59 | Realizar actualización de la CPU/UTR 633 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 11/11/24 al 15/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202446 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417587 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202445 | 05/11/2024 08:22:04 | Realizar actualización de la CPU/UTR 641 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 04/11/24 al 08/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417557 | STE |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202445 | 05/11/2024 07:48:37 | Realizar verificação e indicar atualização de dados dos 23 pontos SOMA restantes no servidor de armazenamento (ref. SSA 202407067), devido a não estarem sendo atualizados no PI System, conforme lista enviada em anexo (SSA original e e-mails). Resolver possíveis incongruências de nomes com o apoio do desenvolvedor do CEPEL (Previsão: 11/07). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202445 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento nos dias 07/11 e 22/11, de acordo com disponibilidade do CEPEL. Problema de historizacao das tags foi solucionado com sucesso.
202417509 | STE | 202417483 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202444 | 01/11/2024 15:33:25 | Eliminação de um ponto RTC na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Servirão para retirada de ponto RTC para o ibcalc e implementação de 2 novos cálculos no ibcalc. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417488 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202444 | 01/11/2024 14:38:15 | Providenciar alteração de STTYPE, nível de alarme, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202417485 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202444 | 01/11/2024 14:36:39 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre 2S-L1314 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202417484 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202444 | 01/11/2024 14:35:53 | Providenciar alteração de descritivo de dois pontos sobre os painéis 2S-L1314 e 2O-L34 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202417403 | STE | 202407349 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202447 | 19/11/2024 13:37:06 | Realizar relevamiento de informaciones y ensayos de actuación de las señales conforme planilla adjunta, considerar lo mencionado en la columna "Observaciones". Coordinar actividad con MEG2 y SOPG. Validar las informaciones de los diseños anexados y solicitar su adecuación posterior a realización de los ensayos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Finalizada analise dos resultados, foi emitida SSA 202505295 para atualização dos desenhos. Documentos anexos a esta SSA.
202417332 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202444 | 29/10/2024 16:20:31 | Modificar el descriptivo de los puntos en anexo para compatibilizar los mismos con el SCC. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202417291 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202444 | 29/10/2024 07:35:31 | Providenciar eliminação de parâmetros e cálculos da SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos para o ibcalc. Por gentileza, coordenar com GSS implantação de nova base de cálculos no IBcalc (SSA 202417288) | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417284 | STE | 202416782 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202444 | 29/10/2024 07:36:10 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos que indicam habilitação da Taxa 3 do FIP02 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202417253 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202444 | 28/10/2024 11:28:25 | Probar/validar el correcto funcionamiento de los 14 cables de tipo DisplayPort-HDMI en el sistema Video Wall de la CCR, entregados por la empresa MAUELL LTDA. en concepto de garantía. Posterior a las pruebas, entregar nuevamente a la SMIN.DT para la respectiva gestión en la modificación de su política de reposición y entrega como repuestos al Almacén | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO NOS 14 CABOS DisplayPort-HDMI. DO TOTAL, 2 VIERAM COM DEFEITO E OS DEMAIS FUNCIONANDO CORRETAMENTE. TODOS OS CABOS FORAM DEVOLVIDOS PARA SMIN.DT E OS DEFEITUOSOS IDENTIFICADOS.
202417235 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202444 | 28/10/2024 10:08:43 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a porta da CCR lado BR não abre pelo leitor de crachá LM 190B/a (externo). | OUO6 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202445 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Realizado reseteo de la misma y ensayada correctamente. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202417047 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202443 | 24/10/2024 07:53:19 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos dos 86T dos transformadores da SEMD no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202417020 | STE |  | M088L361 | ESAI-SEMD.HIDRANTES - CCO518 - QUADRO CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.201-1 | 202443 | 23/10/2024 16:18:56 | [ESAI - Integración Hidrantes SEMD] Realizar acompañamiento a la empresa PROTEK para la configuración e integración al Sistema ESAI de los equipos instalados en el Sector de Hidrantes de la SEMD. El listado de los equipos a ser integrados se detallan en Anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202443 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada integración de Hidrantes a la red ESAI, el switch de acceso IFS previsto en el proyecto inicial fue sustituido por el Switch cisco IE1000, conforme acta Acta AR/SMI.DT/0091/2024 en anexo.
202416952 | STE |  | M088U161 | ESAI-UTA08-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.031-6 | 202443 | 23/10/2024 08:02:12 | VERIFICAR NOTIFICACION DE FALLA EN EL VENTILADOR DEL SWITCH ESAI-UTA08-SWD01 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202444 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Ventilador con defecto sustituido por la empresa Teletex, equipo en condición normal. OBS: La contratada proveyó un switch nuevo al cual fue retirado un ventilador para sustituir el defectuoso, la contratada solicita colocar el ventilador con defecto en el switch y encaminar el equipo nuevamente. Detalles en anexo
202416947 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 07:41:32 | Providenciar eliminação de parâmetros e cálculos da SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos para o ibcalc. Por gentileza, coordenar com GSS implantação de nova base de cálculos no IBcalc (SSA 202416945) | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202416685 | STE |  | M088U341 | ESAI-UTA18-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.039-0 | 202442 | 17/10/2024 15:07:03 | [ESAI - Integração com Rede Hidrantes SEMD] Realizar acompanhamento da empresa Protek nos serviços de conectorização entre ESAI-UTA18-DIO02 (P07/08) e ESAI-UTA18-SWD01 (Gi1/0/17). Obs: Conforme informado por Protek, a interface do switch encontra-se configurada. Detalhes dos serviços vide documentos em anexo. Inicio previsto: 17/10/24. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202443 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada integración de Hidrantes a la red ESAI, el switch de acceso IFS previsto en el proyecto inicial fue sustituido por el Switch cisco IE1000, conforme acta Acta AR/SMI.DT/0091/2024 en anexo.
202416365 | STE |  | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.112-0 | 202442 | 14/10/2024 14:45:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96897&eventid=167833317] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA00-LAP03 (Retirado= S/N: KWC22450JYG, Instalado= S/N: FJC263925ZZ) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202416361 | STE |  | M066I024 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP03 | 1352.170-9 | 202442 | 14/10/2024 14:45:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187506&eventid=167600042] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202501 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la inspección in situ y se constató que el conversor de medios se encontraba con alta temperatura, se procedió a reiniciar el equipo con lo cual se constató que el mismo se encontraba con desperfectos (todos los leds permanecían encendidos por más que no contaba con cables conectados); el AP volvió a estar operativo una vez realizado el cambio del conversor de medios.
202416320 | STE |  | M066P001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA12 - SWA01 | 1355.029-3 | 202441 | 11/10/2024 09:58:52 | CONFIGURAR INTERFAZ G1/0/24 EN MODO ACCESS Y VLAN 22 PARA LA CONEXIÓN DE LA UMR-1011 EN EL MARCO DEL PROYECTO RPMF EXPANSIÓN 2. ADJUNTO DOCUMENTO DE LA UTA12 ENVIADO POR ENES.DT VÍA EMAIL QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN EN EL SAT. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202443 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada configuración de interfaz conforme indicado en documento en anexo de emisión. Verificada conectividad del enlace (ver anexo).
202416307 | STE | 202416280 | M066W024 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 | 1352.064-5 | 202441 | 11/10/2024 13:51:42 | Verificar/solucionar indisponibilidade das redes wireless do SIRI na sala do ESAI. | MEL3 | MEL4 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a troca de AP, com AP fornecido via RMA (SSA 202415152). Realizados teste funcional e constatado correto funcionamiento. SN: FJC2639118QS COD. 1352.214-1
202416228 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202441 | 09/10/2024 07:38:24 | Realizar modificações nos campos "ElemType", conforme indicado no arquivo "SSA_pontos_TPC_SCC" com o objetivo de temporizar alarmes associados à condição de distorção de sinal dos TPC. Para maiores informações ver demais arquivos em anexo. | OUO0 | MEL4 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415937 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 03/10/2024 11:57:39 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Eliminar los puntos de la base de datos conforme anexo. Ref.: SSAs 202415924 (DAUC 2), 202415934 (DAUC C), 202415935 (SCC). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202415935 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202440 | 03/10/2024 11:34:54 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Eliminar los puntos de la base de datos conforme archivo xlsx anexo. Ref.: SSAs 202415924 (DAUC 2), 202415934 (DAUC C). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415934 | ADM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202440 | 03/10/2024 11:35:54 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram desconectados e isolados os pontos conforme solicitado. Será aberta uma nova AT para realizar os testes ponto a ponto com a MEL1. Aguardando MEL1 programar o trabalho.
202415929 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202440 | 03/10/2024 09:42:58 | VISANDO MANIOBRAS DE AISLACIÓN DEL PANEL QDF-CCP-02, SOLICITAMOS APOYO PARA DESCONEXIÓN CONTROLADA DE ESAI-CCP, PARA EL DIA 16/10. AT DE REFERENCIA 8448/8450 (SMMG.DT) | OUO0 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202442 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DURANTE DESCONEXIÓN Y POSTERIOR NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA, EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202415924 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202440 | 03/10/2024 11:36:06 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Descableado de puntos segun anexo.
202415904 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202440 | 02/10/2024 15:51:31 | Acompañar a los técnicos de la empresa FAST HELP INFORMATICA LTDA (Contrato 4500075530) para la instalación del antivirus TRELLIX en la infraestructura del ESAI. El trabajo será acompañado por la empresa PROTEK (4500064363/2022) Fecha de realización del Trabajo: 08/10/2024 al 11/10/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202441 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configuração de firewall Instalação de superagent ESAI-ATV-VM01 Definição de política no EPO Instalação do Agente, ENS e EDR
202415903 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202440 | 02/10/2024 15:51:40 | Acompañar a los técnicos de la empresa FAST HELP INFORMATICA LTDA (Contrato 4500075530) para la instalación del antivirus TRELLIX en la infraestructura del ESAI. El trabajo será acompañado por la empresa PROTEK (4500064363/2022) Fecha de realización del Trabajo: 08/10/2024 al 11/10/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202441 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configuração de firewall Instalação de superagent ESAI-ATV-VM01 Definição de política no EPO Instalação do Agente, ENS e EDR
202415866 | STE |  | M088S051 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-11 - 3kVA - MIRANTE MD | 3258.017-4 | 202440 | 02/10/2024 11:49:58 | VERIFICAR ESTADO DE LOS BANCOS DE BATERIA DE LA UPS-11 OBS: EN EL ZABBIX FUE DETECTADA UNA DESCARGA RAPIDA MAYOR A LO HABITUAL (≈2:20 HORAS). | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202440 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL RETIRO Y LA SUSTITUCION DE LOS BANCOS DE BATERIA CON PROBLEMA, POR PARTE DE LA CONTRATADA, EN EL MARCO DEL PERIODO DE GARANTIA CONTRACTUAL. FUE REINSTALADO EN SU POSICION Y VERIFICADO SU FUNCIONAMIENTO POR UN TIEMPO PRUDENCIAL. EQUIPO EN CONDICION NORMAL.
202415858 | STE | 202415726 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 02/10/2024 11:46:01 | [RETROFIT 4R1] Realizar edición de BD conforme archivo anexo, señales relativas al 4R1. Ref.: DPS-89. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202415854 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 02/10/2024 10:47:56 | Realizar edición de BD conforme archivo anexo (DPS-88). Señales correspondientes a la falla de monitor de temperatura del aceite del devanado MTOE1 de los reguladores R01, R02, R03 (Paneles 3F1, 3F2, 3F3) y los autotransformadores T01, T02 y T03 (Paneles 2F1, 2F2). Ref.: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs 202314687 (DAUC 1), 202314689 (DAUC 2), 202415852 (SCC). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202415852 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202440 | 02/10/2024 10:38:32 | Realizar edición de BD conforme archivo anexo (DPS-88). Señales correspondientes a la falla de monitor de temperatura del aceite del devanado MTOE1 de los reguladores R01, R02, R03 (Paneles 3F1, 3F2, 3F3) y los autotransformadores T01, T02 y T03 (Paneles 2F1, 2F2). Ref.: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs 202314687 (DAUC 1), 202314689 (DAUC 2). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Incluído o Alarm1 para R03. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415841 | STE |  | M088L001 | ESAI-SEMD.CASA DE RELÉS-CCO514 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.091-0 | 202440 | 02/10/2024 09:18:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual el lector "LM-514 A/b" de la puerta de acceso a la sala de control de la SEMD no está operativo. Conforme video en anexo. Obs: Problema reincidente conforme SSA 202413468. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202440 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DE LA LECTORA CON DEFECTO Y AJUSTE DE LOS BORNES DE ESTA. TESTADO, EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202415756 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202440 | 01/10/2024 09:07:35 | Acompañar a personales de la empresa FASTHELP en el proceso de implementación de la solución TRELLIX en el sistema SCADA NMR5, conforme cronograma, plan de trabajo y correo adjunto. Contrato N°: 4500075530. Servicio previsto para los días 16/10/24 al 06/11/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A instalação do antivírus Trellix será limitada ao ambiente do PDS, conforme memorando em anexo. Os trabalhos de acompanhamento da empresa Fasthelp foram concluídos.
202415677 | STE | 202415630 | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202440 | 30/09/2024 10:38:03 | Conforme SSA Matriz, realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01, versão de 20/09/2024 ou posterior. Em seguida, via VMware, exportar a nova máquina restaurada para formato ".ova" ou ".vmdk". Coordenar entrega de Backup a IEE3. Utilizar mesmas configurações utilizadas para SSA 202405192 . Obs.: Importante o cuidado na restauração e parametrização para não sobrescrever e não interromper o funcionamento (ex: conflito de IP, MAC, etc) da VM em produção. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202442 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado restore do servidor STH-PCD-VM01 da versão do dia 20/09/2024. Feito o export da VM via arquivos vmdk. Entregues ao Elias Castillo via HD externo USB.
202415557 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 27/09/2024 09:20:27 | Providenciar alteração de descritivo e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre a função 50EF da linha YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202415484 | STE | 202415220 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202439 | 26/09/2024 08:32:35 | Realizar inclusión y alteración de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 44L22" como completa en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado los cambios segun anexo
202415482 | STE | 202415222 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202439 | 26/09/2024 08:32:43 | Realizar inclusión y alteración de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 44L22" como completa en el SCC, conforme ejecución y validación realizada en la SSA relacionada (UI04). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron alterado/incluidos los puntos según planilla anexa
202415473 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 25/09/2024 22:24:44 | Verficar/solucionar motivo por el cual en la pantalla "SEMD5AB2" el vano de la línea LI MD-YZU2 está indicando LOCAL estando en REMOTO. Ver anexo. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS ATRAVÉS DA SSA. 202417454 PARA SISTEMA SCC. OS PONTOS EM QUESTÃO FORAM NORMALIZADOS. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202415270 | SCA |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 24/09/2024 11:00:13 | Solicitamos verificar y corregir reporte de una maniobra normal (ETA-1A SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD) etiquetada como alarma en Sistema SCADA. Ultima SSA de solicitud de modificación por este mismo motivo: 202305299. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448
202415224 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 23/09/2024 08:27:45 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da 9A e 18A, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202415154 | STE | 202415138 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202438 | 20/09/2024 08:17:50 | [CT: 4500064790 Sustitución de los paneles PCI]: Prestar apoyo a MET1 para realizar ensayo de punto a punto del cable E74001, perteneciente a señales provenientes del panel PSVD1 el cual está siendo comisionado. Considerar los documentos adjuntos para realizar la actividad. Coordinar fecha con MET1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202440 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio e conexão dos condutores conforme previsto. Resultado dos ensaios no arquivo anexo de execução. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415024 | STE | 202414933 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202438 | 20/09/2024 08:17:57 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD1 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L01" como completa en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada las modificaciones necesarias segun archivo anexo
202415023 | STE | 202414935 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202438 | 20/09/2024 08:18:03 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L01" como completa en el SCC, conforme ejecución y validación del anexo de la SSA 202414933 en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado los cambios e inclusiones necesarias segun el archivo anexo
202414858 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202438 | 16/09/2024 12:06:16 | Verificar y solucionar motivo del error de medicion de la tension M2 de la linea LI IPU FI 4 discrepante con la medicion de tension M1 conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202440 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado ajuste na base de dados da UTR620, verificado com a CCR que a medição normalizou no SCADA. Equipamento normalizado e liberado para operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202414831 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202438 | 16/09/2024 08:56:51 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos sobre a função 50EF relativa as linhas YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizados los cambios segun el archivo anexado |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202414296 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202436 | 06/09/2024 11:02:39 | Modificar curva característica 116, correspondiente a la potencia reactiva de la L01-MD1 66kV (BITBYTE: 1548), conforme detalles en anexo. Posterior a la modificación verificar la correcta medición de los valores tanto en el SCC como en el SCADA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste da curva conforme previsto. Realizado teste com o Sistema SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202414098 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202436 | 04/09/2024 04:21:32 | Alterar a configuração no SCC do seguinte ponto que está sinalizando como evento e deve ser configurado como alarme " SEMD 500kV T03 Monitor Temp Falla", estender para T01 ao T04 e do R01 ao R04. | OUO7 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que faltam dados na solicitação para a execução desta SSA. Por meio da SMIN, foi emitida DPS-88 para tratar da implementação/modificação destes alarmes. Trabalho será executado futuramente, com outra documentação.
202414056 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202436 | 03/09/2024 14:48:49 | Acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para a desinstalação do módulo de alimentação VG4-A-PSU2, instalado no CCO409, e posterior envio ao suporte local do fabricante para a realização de testes referentes ao reparo da cámara térmica CAM409/410. Solicitação realizada pela Contratada PROTEK. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Modulo VG4-A-PSU2 reinstalado. SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202419940.
202414028 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202436 | 03/09/2024 10:02:30 | EJECUTAR PLANILLA DE COMISIONAMIENTO LÓGICO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED WIRELLES DEL SIRI CONFORME SDS -14947. ESTA PLANILLA CONTEMPLA LAS CONFIGURACIONES LÓGICAS DEL AMBIENTE ABARCANDO LOS ACCESS POINTS DE LAS UTAS: 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20. EN TOTAL SON 119 ACCESS POINTS (60 ANTIGUOS Y 59 NUEVOS). | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue ejecutado de manera exitosa la planilla de Puesta en Servicio lógico de la Ampliación de la Red Wireless del SIRI conforme lo solicitado. Los detalles de la ejecución y la planilla final se encuentran en https://jira.itaipu/browse/SDS-14947
202413875 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202435 | 30/08/2024 09:08:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta de acesso da CCR, cota 135 lado BR, não desbloqueia para "alguns usuários" o acesso através do leitor de crachá "LM-190B/a" | OUO6 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202435 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado Restart de la lectora, posterior ensayo y verificación de alarmas del sistema, se encuentra en condición normal. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202413868 | STE |  | M088S131 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-UPAC - 2,2kVA | 3258.026-6 | 202435 | 30/08/2024 14:58:29 | Realizar el comisionamiento del sistema de alimentación ininterrumpida de la Unidad Anticorrosiva y Carpintería - UPAC, que alimenta equipos activos del sistema ESAI. Contrato 4500041509. Planilla de comisionamiento 6024-83-19310-E adjuntada en SDS-15295 (link para acceder: https://jira.itaipu/browse/SDS-15295). El acompañamiento del contratista (TECMONT/PROTEK) estará coordinado por SOCM.DT. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: La UPS no posee placa de red según proyecto, el mismo será adicionado por ITAIPU para su integración al sistema de monitoreo (Zabbix). El mismo será instalado con otro documento.
202413865 | STE |  | M088B013 | ESAI-STC60-DIO08 | 2988.015-9 | 202435 | 30/08/2024 08:27:17 | Prestar suporte à MEL3 para as atividades de comissionamento da rede ótica entre o rack ESAI-STC60 - DIO 08 e o rack UPAC (Unidade de Proteção Anticorrosiva e Carpintaria) . Contrato 4500041509. Ref. SSA202413851 (MEL-3). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202436 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 PARA LA REALIZACION DEL COMISIONAMIENTO. Ref. SSA202413851
202413817 | STE | 202409578 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202435 | 29/08/2024 11:38:00 | Acompañar a los representantes de la empresa Protek en la reinstalación de la UPS-Q, la cual fue enviada para reparación bajo garantía, según el contrato 4500064363/2022. Realizar los procedimientos de verificación del funcionamiento de la UPS conforme al archivo adjunto. En la baja de la SSA, adjuntar el documento con los valores medidos. En caso de ser necesario, utilizar la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19309-E como referencia. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LA REINSTALACION DE LA UPS-Q, REALIZADOS LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES CON FORME ANEXO. CONFORME ENSAYOS EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EN CONDICION NORMAL.
202413678 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202435 | 28/08/2024 08:50:56 | [UPAC - Integração com ESAI]: Acompanhar a empresa Protek nos serviços de integração no Zabbix do ESAI (ESAI-VM02) dos equipamentos de segurança instalados na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount. Ref. integração: ET 6024-20-15210-E item 4.10 (CT 4500064363/2022 - Protek). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LA INTEGRACION DE LOS ACTIVOS DE UPAC AL ZABBIX, CON EXCEPCION DE LA UPS, ESTA NO POSEE PLACA SNMP PERO SERA ADQUIRIDA JUNTO A OTROS MATERIALES DE RESERVA, SMIN EN CONOCIMIENTO.
202413673 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202435 | 28/08/2024 08:52:10 | [UPAC - Integração com ESAI]: Acompanhar a empresa Protek nos serviços de integração no Security Center (caregar mapas, configurar controles de acesso e câmeras) dos equipamentos de segurança instalados na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount. Ref. integração: ET 6024-20-15210-E item 4.10 (CT 4500064363/2022 - Protek). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA CPNFIGURACION DE LOS ACTIVOS EN EL SECURITY CENTER, SERA COMISIONADO/ENSAYADO CON SSA:202413650
202413664 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202435 | 27/08/2024 15:05:51 | [UPAC - Integração com ESAI]: Acompanhar a empresa Protek nos serviços de instalação de cordão ótico no ESAI-STC60 desde ESAI-STC60-SWD02_Gi1/0/13 até ESAI-STC60-DIO08_P01/P02. Ref CT4500041509. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA, INSTALADO EL CORDON ÓPTICO Y PROBADO QUE SE ESTABLEZCA LA COMUNICACION ENTRE ESAI-STC60-SWD02 Y ESAI-STC60-SWA25, DEJADO CONFORME SOLICITADO.
202413652 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202435 | 27/08/2024 14:10:52 | Realizar o comissionamento com acompanhamento dos representantes da TECMOUNT, do Rack ESAI-UPAC-RACK UPAC, em referência ao Contrato nº 4500041509. Planilha de comissionamento disponível na SDS-15289 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15289 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202436 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202413650 | STE |  | M088M361 | ESAI-UPAC - CCO-UPAC - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.200-0 | 202435 | 27/08/2024 14:10:36 | Realizar o comissionamento com acompanhamento dos representantes da TECMOUNT, do Quadro de Controle Operacional ESAI-UPAC-CCO-UPAC, em referência ao Contrato nº 4500041509. Planilha de comissionamento disponível na SDS-15289 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15289 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202413503 | STE |  | M066G023 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 | 1352.006-7 | 202435 | 27/08/2024 07:43:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96546&eventid=167165672] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a troca do AP, com AP fornecido via RMA (SSA 202415152 (D) ) . Realizado teste funcional e constatado correto funcionamento. SN: FJC26392BP COD. 1352.213-0
202413432 | STE | 202412876 | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202435 | 26/08/2024 09:57:12 | Durante atendimento da SSA:202412876 verificado falta de tensão na régua BTA-1 pontos 37-38 proveniente da UTR570-2, correspondente ao alarme "CW-04 condição anormal". | MEG2 | MEL4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202440 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Reapretado terminales con flojos y borneras y realizado actuación de alarma con resultados satisfactorios en SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202413430 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202435 | 26/08/2024 08:53:52 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual uma das teclas do monitor KVM permanece travada, mantendo o monitor KVM com a tela apagada e como consequência impede a coleta das leituras diárias dos medidores do SMF. Observação: A tecla destacada na imagem em anexo, estilo chave fim de curso, que tem ficado travada e é responsável por apagar o monitor quando este é fechado, porém, algumas vezes ao abrir essa tecla tem permanecido travada. | OSO0 | MEL4 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizado um ajuste na haste do sensor de abertura da tela. Realizado acompanhamento e ensaios, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202413340 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202434 | 22/08/2024 11:32:08 | Verificar motivo pelo qual ao tentar acessar "siri-fsh-vm01.siri.itaipu" desde computador corporativo, apresenta erro de "O certificado não é válido". Ver anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202435 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que o certificado do servidor estava vencido. Renovado o certificado no servidor AD do SIRI. Instalado novo certificado no servidor FSH Erro sanado e o servico foi restabelecido normalmente.
202413312 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202434 | 22/08/2024 08:27:57 | SOLICITAR CRIAÇÃO DE NOVO USUÁRIO PARA O SISTEMA GENETEC – LOGIN / SENHA – PERFIL OPERADOR COLABORADOR: MARCIO GIORDANI / MAT 3611-3 LOGIN: SENHA: | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA CREACION DE USUARIO, FUE TESTADO CONJUNTAMENTE CON EL USUARIO. EN CONDICION NORMAL
202413229 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202434 | 20/08/2024 10:48:35 | Providenciar solução para que o ponto RTU560 COMUNIC C/GPS VIA SNTP2 ACTIVA do painel 2S-D02 em anexo passe a estar válido no SCC e SCADA. No SCC, está como "NotRenew" e, no SCADA, inválido. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue cambiada la dirección Bitbyte a 18633 en el SCC como esta configurada en la remota. Fue generada la SSA 202416071 para realizar en mismo cambio en el SCADA |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202412882 | STE | 202412828 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202433 | 15/08/2024 08:06:30 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar línea IPU-MD1 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 44L11" como completa en el SCC. Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Obs. Atualização na UI04 será realiza em outro momento, através da sincronização.
202412824 | STE | 202412343 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202433 | 14/08/2024 14:50:41 | Providenciar alteração do nível de alarme sobre falha de comunicação do IED da proteção alternada da linha MD-IRY, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202412822 | STE | 202412385 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202433 | 14/08/2024 14:50:23 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre controle local ou remoto do disjuntor 84LI6, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado.
202412819 | STE | 202412386 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 14/08/2024 14:51:44 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST de ponto sobre local/remoto do disjuntor 84LI6 na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202434 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202412816 | STE | 202412402 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 14/08/2024 14:52:09 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, ACRONM e INHPRO de ponto sobre linha IPU-MD-66kV Energizada na SOSTAT, conforme anexo. Se anexa archivos Excel .. *.XLS, SQLs (Roolback y Update) | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202434 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202412806 | STE | 202412737 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 14/08/2024 14:53:40 | Ajustar alarmas conforme señalado en anexo. Se anexa archivo Excel, SQLs (Roolback y Update) tanto de SOSTAT y SOANLG | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202434 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202412561 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202432 | 09/08/2024 10:24:43 | Verificar e solucionar indicação de temperatura do Patio da SEMD discrepante entre SCC, -37,5°C e PI Vision, 14,35°C. | OUO7 | MEL4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no sistema e verificado que está recebendo a leitura de modo incorreto desde o dispositivo primário. A correção da indicação de temperatura do pátio da SEMD foi efetuada através da execução das ATs 202406571 e 202406572. Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202412446 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202432 | 07/08/2024 15:15:56 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Primera Visita Periódica a realizarse los días 12 y 13 de agosto del 2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Primera Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202433 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la contratada para la verificación de las actividades definidas previamente, ver documento anexo.
202412445 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202432 | 07/08/2024 15:16:18 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Primera Visita Periódica a realizarse los días 12 y 13 de agosto del 2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Primera Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202433 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado acompañamiento a la contratada para la verificación de las actividades definidas previamente, ver documento anexo.
202412325 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202432 | 06/08/2024 07:56:26 | Revisar configuração e identificar/solucionar motivo do crescimento contínuo de utilização de disco P:/ Obs.: Crescimento não ocorre na PI-VM2. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202437 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor se ha constatado que el crecimiento continuo de utilización del disco P se debía a la generación de logs, estos logs eran generados debido a una configuración en el aplicativo PI SDK Utility (mayores detalles en el caso con AVEVA 01204927). Se procedió con la eliminación de los logs más antiguos y se coordinará con CAI para el ajuste correspondiente en todos los aplicativos de los usuarios.
202412143 | SPG |  | M066I025 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04 | 1352.183-8 | 202431 | 02/08/2024 14:56:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187509&eventid=166867128] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202605
202412125 | STE | 202411736 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202431 | 01/08/2024 15:45:44 | Realizar captura de protocolo relativo a SSA 202411736 no 2COC, com acompanhamento da empresa Atenas. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202432 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Mantenimiento preventivo a cargo de ATENAS SA, con acompañamiento de ITAIPU. El único inconveniente encontrado fue el extractor del panel de Supervisión. Se encontraba averiado pero fue reparado. A cargo de ITAIPU quedo la tarea de extraer el log de comunicación al terminar los trabajos de mantenimiento. Adjunto se encuentran el informe redactado por la contratista y el log de comunicación del Gateway con el SCC.
202412075 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202431 | 01/08/2024 10:07:13 | Verificar e solucionar problema de acesso eletrônico das portas do LQEE (prédido da SMIL.DT). Nenhuma porta com acesso liberado via crachá está funcionando. | ILA0 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202431 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado sistema "colgado", lo que generaba un problema funcional de las lectoras. Realizado reseteo del panel CCO y verificación de ltodos los accesos por parte de la contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202412047 | STE | 202401930 | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202431 | 31/07/2024 16:50:55 | Verificar na data informada no RAP 12/2023 o funcionamento do aplicativo itasync na estação e a disponibilidade dos dados no filesharing do SIRI. Verificar porque os dados nao foram registrados no SOE do SCADA. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202432 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram verificados os ajustes dos IED's do SEP765 quanto o envio de eventos com estampa de tempo, os parâmetros da base de dados do SCADA quanto a historização dos eventos e tudo aparenta estar correto, todavia existe um evento de não conformidade Evt.207 (SSA 202406009 -> 202406009(D)) em que é relatada a ausência de registros de SOE de forma aleatória, o que explica este caso. A respeito do aplicativo Itasync, este estava inativo por motivo desconhecido, portanto foi reiniciado.
202411903 | STE |  | M004A003 | GATEWAY SMX-3 | 1606.001-5 | 202431 | 30/07/2024 08:20:40 | O scanner de mídia da SDC está desatualizado e não está funcionando. Apresenta a mensagem: "AV Update Required" conforme imagem em anexo | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202431 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado contato com SITT, que informou que devido a mudanças na infraestrutura da SITT, estava faltando uma VLAN em um port-channel. Após a inclusão da VLAN e um reinício no equipamento Gateway SMX-3, as funcionalidades foram normalizadas.
202411881 | STE |  | M004A001 | GATEWAY SMX-1 | 1606.003-9 | 202431 | 29/07/2024 17:08:39 | O scanner de mídia do 4o. piso do EP está desatualizado e não está funcionando. Apresenta a mensagem: "AV Update Required" conforme imagem em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202431 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado contato com SITT, que informou que devido a mudanças na infraestrutura da SITT, estava faltando uma VLAN em um port-channel. Após a inclusão da VLAN e um reinício no equipamento Gateway SMX-1, as funcionalidades foram normalizadas.
202411749 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202430 | 26/07/2024 16:20:54 | 1. Criar contas de usuário: - victorse - priveros - alemir - jmga 2. Associar contas de usuário ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - victorse - priveros - alemir - jmga - coliveira - valper [SOASMDT-170] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202431 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criadas as contas da rede SIRI para os usuários victorse, priveros, alemir e jmga. Adicionados ao grupo GRP_PERMIT_PI os usuários victorse, priveros, alemir, jmga, colivera e valper. Enviadas instruções básicas iniciais para os usuários por email.
202411730 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202430 | 25/07/2024 17:23:01 | En atención a la modificación sugerida por la empresa PROTEK y aprobada por la ENES.DT para la integración de las imágenes del ESAI con el VideoWall del SCADA, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para instalar una tarjeta de red (tarjeta de red adicional retirada de la Estación de Trabajo Supervisor MD) en la Estación de Trabajo del ESAI instalada en la sala CCR. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202430 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | No fue posible instalar la tarjeta de red por la diferencia de tamaño de la guia metálica. Ver anexo. Fue reinstalada en su posición original.
202411715 | STE |  | T066A008 | CONTROLADOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-02 | 2997.001-2 | 202430 | 25/07/2024 15:06:27 | Identificar causa da alta utilização de volume de disco dos conjuntos vd02 e vd03 do storage, conforme registrada na SSP 20242017. Realizar ações iniciais de controle de crescimento (Eliminação de arquivos temporários, compactação de arquivos, correção de configuração de rotação de logs, etc). Coordenar atividade com IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202431 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Vd02 F:\SOMA ocupada por archivos de logs, se compactaron los archivos, ocupación actual 35%. Vd03 I:\ORABACKUP ocupado por archivos de backup, se han eliminado los backups antiguos,ocupación actual 67%.
202411714 | STE |  | T066A006 | SERVIDOR MTXSRV50-05 | 2995.005-0 | 202430 | 25/07/2024 15:05:45 | Identificar causa da alta utilização de espaço no Disco C:/ do servidor, conforme registrada na SSP 20242017. Realizar ações iniciais de controle de crescimento (Eliminação de arquivos temporários, compactação de arquivos, correção de configuração de rotação de logs, etc). Coordenar atividade com IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202431 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | La causa de alta utilizacion del disco C: se debe a logs generados por la apliacacion tomcat del SOMA(Ver anexo). Eliminados logs antiguos y compactados los mas recientes.
202411676 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202430 | 25/07/2024 11:18:10 | Associar as contas de usuário: - pabloy - brunoc ...aos grupos: - GRP_ADMIN_SOPHO - GRP_PERMIT_SOPHO_VPN [SOASMDT-157 e 158] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202431 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Usuários pabloy e brunoc adicionados aos grupos GRP_ADMIN_SOPHO e GRP_PERMIT_SOPHO_VPN, conforme solicitado.
202411673 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202430 | 25/07/2024 11:17:52 | Associar conta de usuário "eliasfc" ao grupo "GRP_PERMIT_COTEL". [SOASMDT-159] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202430 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Asociada cuenta de usuario "eliasfc" al grupo "GRP_PERMIT_COTEL", conforme solicitado.
202411654 | STE | 202411380 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202430 | 26/07/2024 09:07:50 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre as funções GF03 e TOC01 das linhas IPU-MD1 e IPU-MD2 no SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202436 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202411563 | STE |  | M066F023 | ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 | 1352.075-0 | 202430 | 24/07/2024 09:08:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96528&eventid=166723574] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202431 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point modelo CISCO AIR-AP1852I-A-K9, realizado testes com sucesso. ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 SN: FJC26392A7V CÓDIGO DE EQUIPO: 1352.212-8
202411369 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202433 | 12/08/2024 10:58:56 | Alterar a configuração no SCC do seguinte ponto que está sinalizando como EVENTO e dever ser configurado como ALARME: (Bitbyte: 16908; Descrição: IED PR5B15 FUERA OPERAC), conforme anexo. Informação referente a Bay Unit da Barra A2 do painel de proteção de Barras 2RB1516. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção na Base de Dados do Sistema SCC, e constatado que demais alarmes equivalentes e este evento estão configurados como SA4AGAx, e não como SA0x. Realizada a alteração conforme sugerido. Equipamento liberado para a operação.
202411212 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202429 | 16/07/2024 17:59:56 | Verificar e solucionar indicação discrepante de temperatura do óleo da fase B no SCADA e PI. Verificado óleo da fase B: 78. Fases A: 41 e C: 43. Verificada no KT a indicação coerente com as outras fases. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202441 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor con discrepancia de lectura MCR-PT100-I-DC por otro de las mismas características (SM 490834), verificado lectura coherente entre el KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202416965 para IMA0. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202411204 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202429 | 16/07/2024 14:02:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para configuración de la Máquina Virtual SIRI-ARIA-VM06 que se encuentra instalado en la infraestructura del ESAI y será utilizado como proxy para monitoreo vía ping de las cámaras, mediante el software VMware ARIA Fechas previstas para la actividad jueves 18/07/2024 o Viernes 19/07/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202429 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A TELETEX, CONFIGURADA LA MÁQUINA VIRTUAL SIRI-ARIA-VM06. EQUIPO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202411195 | STE |  | M088K021 | ESAI-EL222.TRECHO A4-CCO475 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.141-9 | 202429 | 16/07/2024 10:34:46 | Acompanhar os técnicos da empresa Protek para a substituição da leitora de controle de acesso LM-475D/b, que está apresentando falha, localizada no Vertedouro, Trecho A4/A5, Elev. 222.15. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fue cambiada la lectora LM-475D/b en marco de la garantía. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202411132 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202429 | 15/07/2024 14:01:09 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar el cambio de 5 (cordones) de fibra óptica dentro del Rack ESAI-STC60-RACK01, por cordones de mayor longitud, para facilitar la organización de los mismos dentro del RACK | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Reorganizados cables de fibra óptica. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202411131 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202429 | 15/07/2024 14:04:11 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar el cambio de 5 (cordones) de fibra óptica dentro del Rack ESAI-STC50-RACK01, por cordones de mayor longitud, para facilitar la organización de los mismos dentro del RACK | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Reorganizados cables de fibra óptica. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202411129 | STE | 202409578 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202429 | 15/07/2024 14:03:57 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para la instalación de un nuevo soporte para la UPS-Q, de manera a mudar la posición de instalación de la UPS mencionada. Trabajo previsto para la semana 30 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202430 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de PROTEK. Instalado el soporte tipo flotante encima del cuadro CCO502 conforme lo proyectado (detalles en anexo). La UPS-Q presentó una falla que imposibilitaba su utilización, en su lugar fue instalada una UPS de reserva normalizando la alimentación. Fue retirada la UPS-Q para su verificación en garantía, se aguarda una respuesta por parte de PROTEK. OBS: Durante la ejecución de este servicio fue realizada una OTS (observación de trabajo seguro)
202411124 | STE |  | M066O001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA19 - SWA01 | 1355.038-5 | 202429 | 15/07/2024 11:37:29 | Favor programar y acompañar actualización de OS del equipo SIRI-UTA19-SWA01, de la versión 15.2(7)E3 para 15.2(7)E10. Link de la nueva versión en: https://software.cisco.com/download/home/284832159/type/280805680/release/15.2.7E10 La actualización es necesaria para compatibilidad con VMware ARIA for NETWORKS. Favor coordinar actividad con Rogerio de Souza (TELETEX). | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada actualización de OS del equipo SIRI-UTA19-SWA01, de la versión 15.2(7)E3 para 15.2(7)E10, conforme solicitado.
202410999 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202428 | 12/07/2024 10:01:10 | Verificar y solucionar porque puerta de acceso a la CCR cota 135 lado PY no desbloquea el acceso mediante el lector de carnet "LM-190A/a" | OUO5 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | DEBIDO A LAS FALLAS RECURRENTES LA CONTRATADA HA SUSTITUIDO LA PLACA DE CONTROL DE ACCESO LP1502, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL CT4500064363, POR CONSIGUIENTE NO FUE UTILIZADO MATERIAL DE RESERVA DE ITAIPU. FUE CONFIGURADA Y QUEDA OPERANDO EN CONDICION NORMAL. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202410952 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202428 | 12/07/2024 15:26:53 | Realizar creación y configuración de fuente de datos ODBC "Replica del SES" conforme detallado en documento anexo. Adicionalmente, se anexa indicaciones del área gestora. Verificar replicación/aplicar procedimiento de conexión en el servidor secundario. Coordinar ejecución con IEE4. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202429 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração conforme solicitado. Porém o campo database correto é data_warehouse , conforme informado por SMIS.DT. Realizado verificações com sucesso.
202410927 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 11/07/2024 14:12:42 | Vincular conta de usuário "caetano" ao grupo "GRP_PERMIT_SMIEDT_PI". [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-150] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Vinculada cuenta de usuário "caetano" al grupo "GRP_PERMIT_SMIEDT_PI", conforme solicitado.
202410904 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 10/07/2024 17:07:21 | Associar conta de usuário "acostami" ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT". [SOASMDT-160: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-160] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Asociada cuenta de usuário "acostami" al grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT, conforme solicitado,
202410885 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202428 | 10/07/2024 14:22:26 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual Análisis del AF no se están ejecutando (conforme Adjunto). Se encuentra con intermitencias desde el día 09/07/2024 | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202429 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Solucionado após restart das VMs de análise. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202410870 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202428 | 10/07/2024 10:14:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek para verificar el molinete MOL-225B, el cual no está obedeciendo al comando de brazo caído | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202428 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fue verificado que un cable correspondiente al modulo de comunicación del molinete, se encontraba quebrado en su terminal de conexión y por ende estaba desconectado. Realizado el cambio de terminal y reaprieto de los componentes. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410712 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE C_RELÉS-CCO521-QUADRO CONTROLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202428 | 08/07/2024 11:28:32 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar la cámara CAM521 situada en la SEMD, debido a que se registró una inestabilidad de red el 05/07/24. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202428 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fue encontrado el terminal RJ45 con presencia de oxido/humedad y terminales de aterramiento flojos (mal apretados). Realizada por parte de los técnicos de PROTEK limpieza de las terminales, vedación de juntas y ductos, y reaprieto de terminales. La cámara fue desenergizada durante los trabajos de mantenimiento (alimentación VCA y PoE).
202410707 | SCA |  | M088L061 | ESAI-SEMD.TALLER-CCO511 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.095-7 | 202428 | 08/07/2024 10:42:48 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar la cámara CAM511 situada en la SEMD Torre Acceso Secundario, debido a que se registró una inestabilidad de red el 05/07/24. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202428
202410553 | STE | 202408933 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202427 | 05/07/2024 11:23:57 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B1) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 06/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202432 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202304545, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410552 | STE | 202408933 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202427 | 05/07/2024 11:23:08 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A1) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 06/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202432 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202304545, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410551 | STE | 202408932 | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202427 | 05/07/2024 11:22:13 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L8) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 05/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202432 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407873, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410550 | STE | 202408930 | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202427 | 05/07/2024 11:21:25 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L7) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 02/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407873, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410549 | STE | 202408930 | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202427 | 05/07/2024 11:20:42 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L7) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 02/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202431 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407871, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410548 | STE | 202408928 | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202427 | 05/07/2024 11:19:38 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L6) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 01/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407871, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410547 | STE | 202408928 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202427 | 05/07/2024 11:18:52 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L6) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 01/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202431 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407871, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410546 | STE | 202408927 | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202427 | 05/07/2024 11:18:04 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L4) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 30/07/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407871, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410545 | STE | 202408924 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202427 | 05/07/2024 11:17:10 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L1) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 29/07/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202431 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407873, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410544 | STE | 202408924 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202427 | 05/07/2024 11:11:29 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L1) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 29/07/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407873, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410535 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202427 | 04/07/2024 17:25:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema de conexão ao Veritas Call Home. [Condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202427 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Feito health check do appliance, não funcionou, retornou erro no comando. Reiniciado serviço autosupport. HealthCheck continuou sem funcionar. Feito reinício das instâncias. Healthcheck e teste de Call Home continuaram com falha. Aberto case 240704-001633 na Veritas. Às 14h00 do dia 05/07/2024 o serviço normalizou sem outras interações. Aparentemente o serviço levou bastante tempo para recuperar seu funcionamento por conta própria. Todos os serviços estão normalizados e funcionais.
202410534 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202427 | 04/07/2024 17:24:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema de conexão ao Veritas Call Home. [Condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Feito health check do appliance, não funcionou, retornou erro no comando. Reiniciado serviço autosupport. HealthCheck continuou sem funcionar. Feito reinício das instâncias. Healthcheck voltou a funcionar e teste de Call Home foi bem sucedido. Todos os serviços estão normalizados e funcionais.
202410350 | STE |  | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202427 | 03/07/2024 05:36:11 | Verificar y solucionar falla en el televisor n°20 del Videowall de la Sala del Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 6 (COLUNA DOS MONITORES 6, 13 E 20) QUE SE ENCONTRAVA DESLIGADA. FONTE FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410349 | STE |  | T091E013 | MONITOR No. 13 E ACESSÓRIOS | 1013.017-6 | 202427 | 03/07/2024 05:36:18 | Verificar y solucionar falla en el televisor n°13 del Videowall de la Sala del Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 6 (COLUNA DOS MONITORES 6, 13 E 20) QUE SE ENCONTRAVA DESLIGADA. FONTE FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410348 | STE |  | T091E006 | MONITOR No. 06 E ACESSÓRIOS | 1013.010-3 | 202427 | 03/07/2024 05:36:27 | Verificar y solucionar falla en el televisor n°06 del Videowall de la Sala del Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 6 (COLUNA DOS MONITORES 6, 13 E 20) QUE SE ENCONTRAVA DESLIGADA. FONTE FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410323 | STE | 202410308 | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202427 | 02/07/2024 14:23:18 | Colocar la interfaz GigabitEthernet1/1 del switch de la UTA21 en modo Administrativamente UP, de manera a conectar el equipo Radio transmisor STH-RADIO01, en el marco del proyecto de Modernización del STH (SSA 202410308) Mantener todas las configuraciones actuales de la interfaz tal como se muestra abajo: ######### Interface-Interface GigabitEthernet1/1 interface GigabitEthernet1/1 description STH-RADIO01 switchport access vlan 401 switchport mode access ######## | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202427 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Colocada la interfaz GigabitEthernet1/1 del switch de la UTA21 en modo Administrativamente UP, conforme solicitado.
202410282 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202427 | 02/07/2024 10:19:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para verificar la lectora LM-472B debido a que indican en el sistema alarma de tamper | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202427 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado el acompañamiento conforme solicitado. Fue cambiada la base de la lectora por parte de la empresa PROTEK, además de limpieza y reaprieto de terminales. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410281 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202427 | 02/07/2024 10:20:06 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para verificar la lectora LM-239B debido a que indican en el sistema alarma de tamper | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202427 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado el acompañamiento. Fue realizado por parte de los técnicos de PROTEK unos ajustes/reaprieto y limpieza en la lectora. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202410179 | STE |  | M088L321 | ESAI-GARITA MD - CCO525 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.181-3 | 202427 | 01/07/2024 09:24:34 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar la CAM526 localizada en la Garita MD, debido a que reportes del sistema indican que se encuentra actualmente apagada con intermitencias desde ayer 30/06/24. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202427 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a los técnicos de la empresa PROTEK. El dispositivo presentó falla de energia ante la actuación del dispositivo de climatización debido a una limitación de potência en la configuración POE del SWITCH, fue ajustada la configuración de potencia del SWITCH de Acceso, informe de la contratada ante entendimiento en periodo de garantía en anexo.
202410140 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202427 | 01/07/2024 07:51:04 | Associar contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_SMT": - blosfeld - fabiocs [SOASMDT: 143, 144] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202427 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron agregados los usuarios "blosfeld" y "abiocs" al grupo "GRP_PERMIT_SMT" según lo solicitado.
202410084 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202426 | 27/06/2024 15:21:00 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para ajuste da funcionalidade de atraso para geração de alarme (similar ao LCKTIM do NMR5). Provar funcionalidade com elemento criado para fins de teste na UI04 e em caso de funcionamento adequado deixar o Element Type disponivel no sistema em produção. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 09/07/2024. RE: LMSD-12819 Info Type Parameter Delay, SSA 202408894 (implantação da funcionalidade). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202428 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue creada la nueva funcionalidad, y se encuentra disponible para su utilización según necesidad
202410057 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 11/07/2024 14:14:46 | 1. Criar contas de usuário: #MMU1 - elvisgal - jbenja - pedros - deluca - thiagows - konzen - albring - pedrosa - quevedo - frede - nerixs - dalcheri - mendes #MMU2 - borjah - eduardop - przanot - pablitov - canoocam - iurim - jurandir - rdario - alexsand - alissonl - jjbs - juanmanu - buzanelo - elenors - leomf - nicoleli - cesarhr - favionar - kirienco - ferperez #MMU3 - everam - murillo 2. Associar contas ao grupo: - GRP_PERMIT_PI [SOASMDT-161] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creadas cuentas solicitadas y asociadas al grupo GRP_PERMIT_PI. Informado a los usuarios por correo.
202410055 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202426 | 27/06/2024 15:22:40 | Verificar y dar solución a configuración de generación de logs del IIS. Abrir soporte de AVEVA para identificar necesidad de realizar ajuste de la configuración actual, conforme mejores prácticas, y adecuar periodo de eliminación de logs para evitar agotamiento del espacio en disco [C:]. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió con el ajuste de la configuración de generación de logs del IIS conforme a mejores prácticas y recomendaciones de AVEVA/Microsoft. Anteriormente no estaba habilitado la generación de logs (Logging disable); se procedió a registrar los logs de manera centralizada en el Event Viewer de Windows y se configuró la retención cíclica de logs para evitar agotamiento del disco C. Case ID 01194694.
202410049 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 11/07/2024 14:15:02 | 1. Criar contas de usuário: - rotelok - juanka - zunij - oportoru - iqcesara - lavaldez 2. Associar contas ao grupo: - GRP_PERMIT_PI [SOASMDT-149: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-149] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creadas cuentas solicitadas y asociadas al grupo GRP_PERMIT_PI. Informado a los usuarios por correo.
202410047 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 11/07/2024 14:15:22 | 1. Criar conta de serviço "aste_pivision", com nome de exibição "AS.TE"; 2. Criar conta de usuário "dcazal"; 3. Associar contas ao grupo: - GRP_PERMIT_PI [SOASMDT: 142, 152] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada cuenta de servicio "aste_pivision", iformada contraseña a usuario responsable. Creada cuenta de usuario "dcazal" e informado password al usuario, asociadas cuentas al grupo GRP_PERMIT_PI.
202409946 | STE |  | T091E024 | ACESSÓRIOS | 1314.004-6 | 202426 | 26/06/2024 10:06:50 | Acompañar a personales de la MAUELL Servicios de Tecnología LTDA./CMI en la Sala de Despacho de Carga (SDC) para mediciones/inspección visual y táctil del sistema de amortiguamiento del Video Wall. Las actividades no impactarán la operación de la USINA. Servicios relacionados a la implementación del nuevo SCADA por la AT (e-Terra). A realizarse a partir del día 09/07 al 11/07, conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202428 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompanhamento durante a inspeção e medições no sistema de amortecimento do video wall executada pelo fabricante MAUELL Servicios de Tecnología. Foram coletadas as informações necessárias pelo fabricante, equipamento normalizado e liberado para operação.
202409945 | STE |  | T091F024 | ACESSÓRIOS | 1314.005-8 | 202426 | 26/06/2024 10:06:52 | Acompañar a personales de la MAUELL Servicios de Tecnología LTDA./CMI en la Sala de Control Centralizado (CCR) para mediciones/inspección visual y táctil del sistema de amortiguamiento del Video Wall. Las actividades no impactarán la operación de la USINA. Servicios relacionados a la implementación del nuevo SCADA por la AT (e-Terra). A realizarse a partir del día 09/07 al 11/07, conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202428 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompanhamento durante a inspeção e medições no sistema de amortecimento do video wall executada pelo fabricante MAUELL Servicios de Tecnología. Foram coletadas as informações necessárias pelo fabricante, equipamento normalizado e liberado para operação.
202409933 | STE | 202409866 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202426 | 26/06/2024 07:16:37 | Solicito apoyo para realizar verificación de alarma "EXCITAÇÃO RELE 40 SUBEXCITAÇAO PARTIDA" | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202427 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró falso contacto en bornes correspondientes a la alarma, no se encontró anomalía en cables y terminales, el modulo D20S se encontró en condiciones normales, simulado accionamiento de la alarma desde la UTR a SCADA con accionamiento normal. Equipo en condiciones normales.
202409917 | STE |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202426 | 25/06/2024 15:51:52 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.7.49152.39 e da versão de firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2024.11. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2.pdf" (P:\Automatizacion). Obs: Procedimento já realizado para a Estação sobressalente (SSA 202409051). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202426 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a atualização da versão da BIOS para a 2.7.49152.139 e do firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 conforme anexos. Equipamento normalizado e liberado para operação. Arquivo de imagem do disco já estava salva na pasta P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\Comissionamento\D44C05 - Estação de Engenharia EST\Backup_10122021\imagem\Imagem Estacao Eng SEP765kV 20211209_1326 ATUAL.img
202409863 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202426 | 24/06/2024 17:44:35 | Verificar solucionar leds indicadores de los puertos no se encuentran en condiciones normales, se espera led verde encendida y parpadeando y actualmente se encuentran leds apagados, UTA18, conforme anexo | OUO7 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la verificación in situ de los equipos involucrados. No se encontraron problemas en ninguno de los puertos activos y los puertos que cuentan con leds apagados se encuentran deshabilitados de manera administrativa. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202409857 | STE | 202409745 | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202426 | 24/06/2024 16:40:02 | Conforme consensuado en reunión y registrado en acta AR/ENEE.DT/056/2024, favor desconectar el cable E5R0901 de la regla TB4 para posibilitar la sustitución del CBC-01. Posteriormente en coordinación con SMMG.DT realizar pruebas de continuidad al cable y reconectarlo en los mismos puntos. Considerar documentos adjuntos como referencia. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202426 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202409855 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202426 | 25/06/2024 11:50:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual el comando de selección del modo de control del conmutador de taps del R05 no funciona vía SCC, cuando se intenta pasar de individual para subordinado. Comando de selección de Subordinado para individual y selección de control vía Microescada en condiciones normales. Observación: fue realizado cambio de selección del IED de control para Alternado, presentando el mismo comportamiento. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202426 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verificó la falla en el SCC, observándose que no se ejecutaba el comando de modo de control desde individual para subordinado. Se envió el comando GI para intentar lograr la sincronización, pero el problema persistía. Se volvió a enviar comandos GI adicionales, con lo que el problema fue solucionado. Se anexa el archivo con la captura de protocolo correspondiente a las acciones realizadas. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202409820 | STE |  | G097R002 | IFS SWITCH 2 | 2247.002-1 | 202426 | 24/06/2024 10:52:59 | Conforme verificado no arquivo System Information (anexo à SSP20240972) é necessário ajustar a data e hora do switch (está com ano 2019, conforme anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202426 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ajustada a data e hora do switch "IFS SWITCH 2" conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202409819 | STE |  | G097R001 | IFS SWITCH 1 | 2247.001-0 | 202426 | 24/06/2024 10:53:08 | Conforme verificado no arquivo System Information (anexo à SSP20240972) é necessário ajustar a data e hora do switch (está programado com ano 2018 - conforme anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202426 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron corregidos los datos de fecha y hora en la configuración del switch.
202409812 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202426 | 25/06/2024 14:14:38 | Conforme SSA 202404503, criar curva característica de corrente correspondente ao transdutor do R3. Realizar atividade de forma coordenada com MEL1, realizar ensaios de funcionalidade. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202432 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente do R03 conforme previsto (alterado de curva 130 para 202). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202409797 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202426 | 24/06/2024 11:39:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a variável "Tensión Control" do disjuntor 52.1 do UMCC-01 encontra-se com valor zero, estando normal o valor de tensão na entrada do disjuntor. RTU Name: UTR501-1, RTU Number: 51, Point Number: 23. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró falso contacto en bornes referentes al punto, verificado que señal de entrada de corriente del dispositivo primario esta con valor 0 mA foto en anexo. Coordinado con CCR e inyectado corriente desde la UTR a SCADA y registrado lectura correcta de tensión ver anexo. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202410928 para verificar dispositivo primario. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202409781 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202426 | 24/06/2024 11:39:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a variável "Tensión Control" do disjuntor 52.2 do UMCC-02 encontra-se com valor zero, estando normal o valor de tensão na entrada do disjuntor. RTU Name: UTR502-1, RTU Number: 52, Point Number: 27. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Señal de entrada de corriente proveniente del dispositivo primario registrada con valor 0 mA (imagen en anexo). Verificación de bornes sin encontrar falsos contactos. Registrado lectura correcta de tensión al inyectar corriente desde la UTR a SCADA en coordinación con CCR. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Se emitió la SSA 202410929 para verificación del dispositivo primario. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202409765 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 21/06/2024 17:23:13 | 1. Criar contas de usuário: - mdasilva - angelf - oscarn - urdera - carama - edgarer - dianav 2. Associar todas as contas ao grupo: - GRP_PERMIT_PI [SOASMDT: 135, 136, 137, 140] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las cuentas y se agregaron al grupo GRP_PERMIT_PI según lo solicitado. Se informó a los usuarios vía mail.
202409756 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 21/06/2024 17:23:36 | 1. Criar conta de usuário "matdiniz". 2. Associar as contas de usuário: - matdiniz - ibarraa - nabor - wiggers - denisir ... aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_MTX [SOASMDT: 134, 162, 165, 166, 167] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las cuentas y se agregaron a los grupos GRP_PERMIT_PI; GRP_PERMIT_MTX según lo solicitado. Se informó a los usuarios vía mail.
202409740 | STE | 202209853 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202425 | 21/06/2024 14:12:07 | Registrar amplitude e largura de pulso do contador de para-raios referente a Fase T da linha 66kV MD-FI (TA: SEMD/66kV/LI1/Desc-T/AlStat) Objetivo: observar se o pulso gerado tem largura maior que 7,1 ms (parâmetro considerado mínimo para que haja o correto registro no SCC (conforme relatório baixa da 201712300A). A confirmação é necessária para que possa ser finalizada a solicitação feita na SSA 202209853 referente ao RAP 10/2020. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202443 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se realizaron varios ensayos y fueron registrados los tiempos de actuación como también la amplitud del pulso. Los ensayos fueron realizados inyectando en el equipo primario. La duración del pulso varia entre 4.5ms a 5.5ms
202409726 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 21/06/2024 11:09:55 | 1. Associar conta de usuário "victord" ao grupo: GRP_PERMIT_RDP_SMGIS *Acesso temporário, de 24 a 28/06/2024. [SOASMDT-169: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-169] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202425 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação e programado para dia 28 a retirada automatica do acesso, via AD Manager.
202409715 | STE |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202425 | 21/06/2024 10:31:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a unidade de HD "Port 1, Box 1, Bay 1" está apresentando falha. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=141062&eventid=165265585] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202426 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla en la unidad HD "Port 1, Box 1, Bay 1, reemplazado el HD y solucionada la falla. Equipo en condiciones normales.
202409710 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202425 | 21/06/2024 16:07:02 | Ajustar regras de firewall ref. Base de dados SQL p/ TCMD e demais conforme documento 6018-20-15230-P R1. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202427 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada inclusão da regra referente ao BD SQL conforme solicitado.
202409706 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202425 | 21/06/2024 08:13:38 | Solicitamos apoyo para la realización de un backup de las Bases de Datos del Sistemas ADAS, Base de Datos de datos brutos denominado LNDB, Base de Datos de datos calculados denominado ADAS. Disponibilizar el Backup para IEE3. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202427 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado backup de la Bases de Datos del Sistemas ADAS y disponibilizado para IEE3.
202409703 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 21/06/2024 16:06:48 | Realizar criação de Grupo GRP_AdminDB_TCMD. Realizar criação de Usuários de serviço S.TCMD_WS e S.TCMD_BD. Configurar conforme documento 6018-20-15230-P R1. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202427 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creación de grupo y usuarios de servicio conforme documento 6018-20-15230-P R1.
202409650 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 20/06/2024 11:17:40 | EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLA DE SUPERVISIÓN DE ALARMA DE SOPHO (CONTRATO 4500073124) INTEGRAR LA CONSOLA SIRI-CCR-WKS01 AL DOMINIO SIRI, INSTALAR ANTIVIRUS TRENDMICRO, INTEGRAR AL SERVICIO DE BACKUP Y AL SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y MONITOREO DE VMWARE ARIA. EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD CON LA CONTRATISTA BACKCOM EL LUNES 24/06/2024. COORDINAR CON IEE4 E IEE3. ADJUNTO DOCUMENTOS DE REFERENCIA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202426 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | INTEGRADA LA CONSOLA SIRI-CCR-WKS01 AL DOMINIO SIRI, INSTALADO ANTIVIRUS TRENDMICRO, INTEGRADO AL SERVICIO DE BACKUP Y AL SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y MONITOREO DE VMWARE ARIA.
202409534 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202425 | 18/06/2024 16:12:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para realizar una expansión del disco de la máquina virtual ESAI-VM07 que corresponde al servicio de vCenter ESAI, verificar además la alerta del sistema de monitoreo “High swap space usage (less than 20% free)” del SQL Server ESAI-VM10 y realizar ajustes referente a las conexiones remotas vía RDP a los servidores del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202425 | YU VILLALBA ALOYSIUS | - Realizada expansión del disco de la máquina virtual ESAI-VM07. - Solucionado el problema de la VM10 realizando restart recomendado por teletex. - Realizados ajustes en los certificados de confianza para solucionar el problema de RDP. - Ajustes en las configuraciones de políticas en los ADs del ESAI para optimizar aplicación de políticas durante los inicios de sesión - Fueron ejectuadas pruebas de conexión a los servidores para corroborar el correcto funcionamiento de los ajustes realizados
202409441 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202425 | 17/06/2024 16:01:16 | Acompañar a los tecnicos de la empresa Protek, para realizar la reparación del Molinete MOL-225B situado en la EL. 144 AMC | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202425 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompanhamento aos técnico da Protek na realização de reparos no molinete MOL-225B localiza na EL. 144 AMC
202409412 | STE |  | M066H023 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP02 | 1352.012-3 | 202425 | 17/06/2024 17:02:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96582&eventid=164945345] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202426 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado y configurado AP provisto por RMA S/N:FJC263917W2. Equipo en condiciones normales.
202409209 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202424 | 12/06/2024 15:49:51 | DISPONIBILIZAR ACCESO DE SOPORTE REMOTO DE AVEVA PARA ACOMPAÑAMIENTO DE SERVICIO DE ENSAYOS DE PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA PI, CONFORME DETALLADO EN SSA 202409200. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202427 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue disponibilizado acceso remoto al soporte de aveva para el acompañamiento de los ensayos de puesta en servicio del sistema PI. El soporte generó el documento adjunto donde detalla el estado de salud del sistema PI.
202409200 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202424 | 12/06/2024 15:49:50 | Ejecutar, en conjunto con el fabricante AVEVA, ensayos de puesta en servicio del Sistema PI (ambientes de producción y prueba), conforme documentos enviados en adjunto. Servicio agendado para el periodo 01-19/07/2024. Emitida SDS-15199. Enlace: https://jira.itaipu/browse/SDS-15199 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202427 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo la ejecución de ensayos en el marco de la puesta en servicio del Sistema PI (ambientes de producción y pruebas) con el acompañamiento del soporte del fabricante AVEVA. El detalle de los ensayos se encuentran en los documentos adjuntos.
202409140 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202424 | 12/06/2024 14:32:06 | Realizar pruebas de continuidad y megger en los cables E6X-0032 y A6X-0068 provenientes del tablero eléctrico correspondiente a la sirena del vertedero AMC. Coordinar con MEL3 (Ref.: SSA 202300965). Luego conectar los cables en las regletas X2/X3 conforme detalles de documentos adjuntos. Por último, catastrar los puntos de supervisión y de comandos indicados en documentos adjuntos. Servicios asociados a la implementación de accionamiento/supervisión de las sirenas del vertedero desde el SCADA | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202425 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado pruebas de continuad y megger de los cables con resultados satisfactorios detalles en anexo. Cables etiquetados y aislados. Fue coordinado con MEL3 que serán conectados durante las pruebas de lógica con otro documento. Los puntos fueron catastrados en la ejecución de la SSA 22410060. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202409127 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202424 | 12/06/2024 14:32:09 | Realizar pruebas de continuidad y megger en los cables EV-035 y AV-157 provenientes del tablero eléctrico correspondiente a la sirena del vertedero. Coordinar con MEL3 este servicio (Ref.: SSA 202300964). Posteriormente conectar los cables en las regletas X2/X3 conforme detalles de documentos adjuntos. Por último, catastrar los puntos de supervisión y de comandos indicados en documentos adjuntos. Servicios asociados a la implementación de accionamiento desde el SCADA de las sirenas del vertedero | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202425 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Configurado puntos en la UTR conforme solicitud y realizado pruebas de continuad y megger de los cables con resultados satisfactorios detalles en anexo. Etiquetado cables y aislados coordinado con MEL3 que serán conectados durante las pruebas de lógica con otro documento. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202409067 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202424 | 11/06/2024 07:55:30 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para ajustar los niveles de acceso para puertas de distintos sectores de la Usina, conforme solicitado por la comisión de Acceso al Área, conforme adjunto | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202424 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON REALIZADOS LOS AJUSTES POR PERSONAL DE LA EMPRESA PROTEK CONFORME SOLICITADO EN ANEXO.
202408728 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202423 | 04/06/2024 15:21:53 | Acompanhar suporte de AVEVA para SSAs 202408069, 202408063 e 202408064. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202423 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Ticket aberto com OSIsoft, case Number: 01189384
202408639 | STE |  | M066C045 | RACK SIRI CORE 1/6 | 1354.022-6 | 202423 | 03/06/2024 16:48:13 | El porta lámparas del rack no cuenta con lámpara. Referencias: SSP: 20245651 PIC.EE.0247-R00 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el cambio de lámpara del rack SIRI CORE 1/6 de manera exitosa.
202408638 | STE |  | M066C043 | RACK SIRI CORE 1/4 | 1354.020-2 | 202423 | 03/06/2024 16:48:18 | El porta lámparas del rack no cuenta con lámpara. Referencias: SSP: 20245651 PIC.EE.0247-R00 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el cambio de lámpara del rack SIRI CORE 1/4 de manera exitosa.
202408637 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202423 | 03/06/2024 16:48:23 | El porta lámparas del rack no cuenta con lámpara. Referencias: SSP: 20245651 PIC.EE.0247-R00 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el cambio de lámpara del rack SIRI CORE 1/1 de manera exitosa.
202408575 | STE | 202406838 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202423 | 03/06/2024 10:38:39 | Adicionar limites inferiores dos valores analógicos de tensão do Transformador T05 no BD do SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes nos limites analógicos conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202408546 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202422 | 02/06/2024 22:04:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tela PA2BF500 do sistema SCADA, imagem anexada, possui pontos inválidos referentes ao disjuntor 44L78 (50BF-P e 50BF-A). | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202426 | DANILO NADAL | Não foi encontrado nenhum problema com os pontos em questão. Verificado no protocolo que os pontos refenciados estão chegando com o flag de "Inválido" o que causa o erro de telemetria no SCADA. Emitida SSA. 202412160 para que seja investigado no dispositivo primário, pois no SCADA e também no SCC o ponto está chegando conforme saí da remota, portanto, não se caracteriza como problema no sistema SCADA. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202408545 | SCA |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202422 | 02/06/2024 22:05:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na tela PB2BF500 do sistema SCADA, conforme imagem anexada, existem pontos inválidos referentes aos disjuntores 04LI5 e 44L56 e de BF atuado no disjuntor 84T04. | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202408541 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202422 | 02/06/2024 17:50:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual estando el UMCC-17 alimentado por su fuente secundaria la indicacion de corriente antes del disj 52-2 es de 0A en el SCADA con la unidad rodando "lista para sincronismo". | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202432 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró falso contacto en bornes referentes al punto, verificado que señal de analógica del dispositivo primario esta con valor 0 mA. Coordinado con CCR e inyectado corriente desde la UTR a SCADA y registrado lectura correcta de corriente ver anexo. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202412525 para verificar dispositivo primario. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202408486 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202422 | 29/05/2024 14:53:37 | En atención a la falla detectada en la comunicación RS485 que conecta el módulo auxiliar I/O a la cámara térmica 409/410 anteriormente ubicada en lugar de la cámara 390/391, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la desinstalación de la cámara y posterior envío al fabricante. Solicitud realizada por la contratista PROTEK. Actividad prevista para los días 03/06/2024 al martes 04/06/2024. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202423 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La cámara Térmica CAM409/410 s/n:044643317307141011, fue retirada por la contratada para su reparación, una vez solucionada será reinstalada y testada con SSA: 202407471.
202408426 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202422 | 28/05/2024 16:29:11 | Acompañar a los técnicos de Protek y soporte técnico de GENETEC para verificar el inconveniente que se están generando en el Security Center varias alarmas de tamper de cámaras y lectoras, las cuales no corresponden con los cambios de estados, posterior la actualización de los drivers de las cámaras a la versión v17.0, el día 29/05/2024, 13 hs Usina Prever un acceso vía Microsoft Teams. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202422 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El problema fue resuelto posterior al reinicio del servicio del "Genetec Server Service" en los servidores main Archivers y fail Archivers (en los 4 servidores). Sistema en condición normal de operación.
202408359 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202422 | 28/05/2024 08:00:21 | Alterar ElementType de SigGraf para SigGrafY dos Elementos listados no anexo. A partir da coleta de logs realizada pela Siemens, foi verificado que os endereços tecnológicos da lista estão gerando a mensagem de "Ordem de control no possible, rede cambio espontaneamente" interrompendo ordens de comando relacionadas ao mesmo B3 de forma indevida. SigGrafY registra eventos apenas em RG, sem outras interferências topológicas (NCORelevant = false ). Após validação, migrar para ambiente de produção. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a alteração dos elementos solicitados de SigGraf para SARTRE (houve uma solicitação por parte da OPUO para essa alteração). Verificado que para atender o solicitado na SSA, o ElementType SARTRE é equivalente ao SigGrafY. Nesta SSA, a alteração foi executada somente no modo simulação, e após validação, deve-se emitir nova SSA para aplicar a alteração no sistema em produção.
202408342 | STE |  | T085E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.006-3 | 202422 | 27/05/2024 15:43:00 | Verificar y solucionar motivo por el la UAR 05 se encuentra Offline. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202424 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reaprieto y ajuste de terminales. Solucionado problema de comunicación de la UAR05. Equipo en condiciones normales de funcionamiento como se observa en anexo.
202408069 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202421 | 23/05/2024 08:40:28 | Deshabilitar todas las configuraciones de conexión por PI TRUST. Realizar implementación de conexión por Windows Integrated Security (WIS) aplicando identidades PI específicas (con mapeo a usuarios de servicios) para conexión a través de PI API for Windows Integrated Security. Referencias en anexo. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario) para configuraciones necesarias. Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202423 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Desabilitados trusts sem uso. Realizada instalação do PI API 2018 Patch2 e realizada configuração do PI Buffer, PI ICU e PI SDK dos servidores PI-VM13, PI-VM14, PI-VM15, PI-VM16 Realizada criação dos mappings para os servidores que ainda não tinham. Realizada a mudança da conexão do PI SQL DAS dos servidores do matrix, para conectarem-se via PI-VM17 e PI-VM18 e mapping. Mudança de conexão dos servidores SCADA conforme SSAs 202409073 e 202409076
202408068 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202421 | 23/05/2024 08:40:31 | Configurar en el PI Data Archive backup diario de carpeta de config. (P:\Program Files\PI\dat), conforme definición de proyecto 6039-20-15214-E R1. Aplicar script (a través de Task Scheduler) para ejecutar las copias de seguridad (realizar compresión de carpeta. Obs.: ejecución antes de horario de copia de seguridad del PI Data Archive) y para borrar los backups más antiguos a 30 días. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario). Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202424 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue configurada la tarea programada en el Task Scheduler del servidor para la ejecución diaria del backup del PI DATA ARCHIVE incremental (previamente se realizó un backup full). La tarea de backup es realizada a través de la herramienta nativa del PI para este propósito. Fue llevado a cabo con el soporte de AVEVA (Case number: 01192552); fue aplicada la configuración padrón establecida por el soporte. La tarea de backup incremental incluye el respaldo del directorio P:\Program Files\PI\dat.
202408066 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202421 | 23/05/2024 08:40:33 | Configurar en el PI Data Archive backup FULL semanal e incremental diario (verificar que no coincida con el backup de VM realizado por Veritas Netbackup, realizar ajuste de hora de ejecución en el Task Scheduler), conforme definición de proyecto 6039-20-15214-E R1. Aplicar script (a través de Task Scheduler) para borrar los backups más antiguos a 30 días. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario) para configuraciones necesarias. Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202424 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue configurada la tarea programada en el Task Scheduler del servidor para la ejecución diaria del backup del PI DATA ARCHIVE incremental (previamente se realizó un backup full). La tarea de backup es realizada a través de la herramienta nativa del PI para este propósito. Fue llevado a cabo con el soporte de AVEVA (Case number: 01192552); adicionalmente recomendó solamente realizar backups incrementales (ver correo adjunto) y no realizar eliminación periódica de archivos de backups de archives.
202408064 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202421 | 23/05/2024 08:40:34 | Configurar en instancia SQL del PI Integrator (PIIntegratorDB) backup FULL semanal e incremental diario, conforme definición de proyecto 6039-20-15214-E R1. Aplicar script (a través de Task Scheduler) para borrar los backups más antiguos a 30 días. Almacenar en disco P:\SIRISQLSERVER\Backup_PIIntegrator. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario) para configuraciones necesarias. Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202423 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la configuración de 2 (dos) jobs para la ejecución de backups de la base de datos del PI Integrator (PIIntegratorDB) en el servidor virtual PI-VM19 según fue solicitado. Fue configurado un task en el Scheduler de Windows para borrar backups antiguos (>30 días). Fue solicitado soporte a AVEVA pero mencionaron que los backups de SQL no entran dentro de PI y por tal motivo no nos pueden dar soporte. Las configuraciones fueron llevadas a cabo utilizando documentación oficial de Microsoft
202408063 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202421 | 23/05/2024 08:40:37 | En VM SIRI-SQL-VM01, configurar en instancia SQL del PI Vision (PIVision) backup FULL semanal e incremental diario, conforme definición de proyecto 6039-20-15214-E R1. Aplicar script (a través de Task Scheduler) para borrar los backups más antiguos a 30 días. Almacenar en disco H:\SIRISQLSERVER\Backup_PIVision. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario) para configuraciones necesarias. Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202423 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la configuración de 2 (dos) jobs para la ejecución de backups de la base de datos del PI Vision (PIVision) en el servidor virtual SIRI-SQL-VM01 según fue solicitado. Fue configurado un task en el Scheduler de Windows para borrar backups antiguos (>30 días). Fue solicitado soporte a AVEVA pero mencionaron que los backups de SQL no entran dentro de PI y por tal motivo no nos pueden dar soporte. Las configuraciones fueron llevadas a cabo utilizando documentación oficial de Microsoft.
202408062 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202421 | 23/05/2024 08:40:38 | En VM SIRI-SQL-VM01, configurar en instancia SQL del PI AF (PIFD) backup FULL semanal e incremental diario, conforme definición de proyecto 6039-20-15214-E R1. Aplicar script (a través de Task Scheduler) para borrar los backups más antiguos a 30 días. Almacenar en disco H:\SIRISQLSERVER\Backup_PIAF. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario) para configuraciones necesarias. Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202423 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la configuración de 2 (dos) jobs para la ejecución de backups de la base de datos del PI AF (PIFD) en el servidor virtual SIRI-SQL-VM01 según fue solicitado. Fue configurado un task en el Scheduler de Windows para borrar backups antiguos (>30 días). Fue solicitado soporte a AVEVA pero mencionaron que los backups de SQL no entran dentro de PI y por tal motivo no nos pueden dar soporte. Las configuraciones fueron llevadas a cabo utilizando documentación oficial de Microsoft.
202407968 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202421 | 21/05/2024 09:50:32 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para analizar de manera conjunta con el fabricante GENETEC el inconveniente ocurrido con la visualización de imágenes en la PC de Operador del ESAI el día 14/05/2024. Prever un acceso vía Microsoft Teams. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202407941 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202421 | 20/05/2024 17:18:52 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek, para verificar y solucionar el inconveniente de la lectora LM-395C, conectada a la CCO395 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA, SOLUCIONADO CON CAMBIO DE LECTOR EN EL MARCO DE LA GARANTIA. ENSAYADO, EN CONDICION NORMAL DE OPERACIÓN.
202407854 | STE |  | M088U141 | ESAI-UTA07-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.030-4 | 202421 | 20/05/2024 09:55:22 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek para verificar falla ocurrida en la CAM002 que se encuentra sin comunicación Ref. SSA:202407184, verificar logs, configuración y conectividad física del Switch de distribución SWD01 puerto G1/0/13. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION FISICA Y EXTRAIDOS VALORES DE POTÊNCIA OPTICA DE LA PUERTA G1/0/13 DEL SWITCH, ENCONTRADO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO.
202407849 | STE | 202407790 | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202421 | 20/05/2024 10:02:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-11 não estão sendo atualizados no SOMA desde 29/04/2024. Verificado que UAM-11 está comunicando na rede conforme imagem anexa. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202421 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após reinício do servidor referente a U10/11 , verificado que os dados da U11 não estavam sendo atualizaddos, porém os dados da U10 estavam normais. Informado ao emissor quanto ao procedimento.Problema foi solucionado após a execução da SSA 202407790 (matriz) pela equipe da MEG1, que realizou reinício da UAM11, normalizando os dados.
202407794 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202420 | 17/05/2024 15:23:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek en las pruebas de compatibilidad e integración de la estación de trabajo del ESAI instalada en la sala CCR, con el Videowall del SCADA. Observación: Los técnicos de la empresa Protek están disponibles a partir del 20/05/2024 para coordinar la actividad. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD CON RESULTADO SATISFACTORIO, POR EL LADO DEL VIDEOWALL SERA ENCESARIO OBTENER LA LICENCIA PARA AGREGAR UN CANAL PARA RECIBIR LA TRANSMISION DE LA SEÑAL DE VIDEO.
202407793 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202420 | 17/05/2024 16:38:59 | Verificar acceso CA395C. Acceso con aparente falla de funcionamiento. Servicio solicitado por los colaboradores de SOCC.DT los cuales desenvuelven sus actividades en dicha área. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202423 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado acceso funcionando correctamente. Solicitud atendida en conjunto con la SSA 202407941.
202407740 | STE |  | M088M281 | ESAI-SUBESTAÇÃO K - CCO463 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.192-9 | 202420 | 17/05/2024 07:50:30 | Verificar y solucionar inconveniente registrado con la CCO463 que se encuentra Offline desde el 07/05/2024. Prever para el acceso al local la llave de la puerta, el sistema de control de acceso no se encuentra operativo. CCO instalada en la Sub-Estación K | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202420 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADO CCO463, EN CONDICION NORMAL, POSTERIOR A CULMINACION DE SERVICIO EN LA ALIMENTACION DEL CUADRO QLEX-K REF: SSA 202406144, AT 202404067.
202407661 | STE |  | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202420 | 16/05/2024 11:30:46 | En atención al Acta AR/SMI.DT/0017/2024 realizar la desenergización y desconexión de la UPS del RADAR instalada en la sala CCP de manera a poder realizar posteriormente la desactivación y el desmontaje de los tableros CT-CIDE y CT-CIDE-CCP. Observación: el desmontaje de los Tableros CT-CIDE y CT-CIDE-CCP, serán realizados por la empresa PROTEK con acompañamiento de la Superintendencia de Obras en el marco del Contrato 4500064363/2022. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada desenergizacion y desconexion de la UPS del RADAR conforme solicitado. El equipo será desactivado totalmente cuando sea definido por ENES/SMIN.
202407253 | STE |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202419 | 06/05/2024 11:57:16 | Realizar relevamiento de valores del SOMA conforme estampa de tiempo en planilla adjunta para comparación con datos almacenados en el PI para encontrar causas de discrepancia entre todos los puntos de la unidad 11. Indicar cualquier discrepancia entre el nombre del punto en el SOMA y el utilizado en el PI para la colecta. SSA origen: 202406101 | IEE4 | MEL4 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el relevamiento según lo solicitado. Se han encontrado discripancias en el campo exdesc de las tags las cuales ya fueron corregidas. Las tags están siendo actualizadas con éxito.
202407251 | STE |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202419 | 06/05/2024 11:56:52 | Realizar relevamiento de valores del SOMA conforme estampa de tiempo en planilla adjunta para comparación con datos almacenados en el PI para encontrar causas de discrepancia entre todos los puntos de la unidad 7. Indicar cualquier discrepancia entre el nombre del punto en el SOMA y el utilizado en el PI para la colecta. SSA origen: 202406101 | IEE4 | MEL4 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el relevamiento según lo solicitado. Se han encontrado discripancias en el campo exdesc de las tags las cuales ya fueron corregidas. Las tags están siendo actualizadas con éxito.
202407234 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202419 | 09/05/2024 16:32:58 | Realizar exportação das configurações lógicas atuais dos Switch Core e Firewall do SIRI, conforme solicitado pela ENES.DT para análise e atualização documental no SATEdms com foco na implantação do Controle Centralizado no PAT. Obs.: Devido à importância da informação em termos de Segurança Cibernética, recomenda-se que a transmissão e armazenamento ocorra apenas através de meios seguros/criptografados. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202425 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado exportação e compactado em arquivo .zip com senha. Enviado arquivo a IEE4 por e-mail criptografado e com opção de não encaminhamento/compartilhamento (ver anexo). Senha será disponibilizada por outro meio para ENES.DT, quando for solicitado.
202407184 | STE |  | M088E021 | ESAI-C/D.U2-CCO002 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.002-9 | 202418 | 03/05/2024 17:15:36 | Acompahar os técnicos da empresa Protek para verificar falha ocorrida na CAM002 que se encontra sem comuicação desde 28/04/24. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202419 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de PROTEK. Realizado reseteo del panel CCO, ademas de reconexión y reaprieto de terminales. El equipo ya no presenta fallas de conexion desde el 21/05/2024
202407174 | STE |  | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202418 | 03/05/2024 17:01:08 | En VM PIT-VM01 realizar ajuste de identidad PI (De: PI-T-Integrator Para: PIIntegrator). Asignar permisos (Edit only) conforme detallado en planilla adjunta, hojas "Ajuste_conjunto#". Verificar acceso de grupos de usuarios a través de usuarios de test. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202419 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado. (Foram criados alguns pontos que não haviam sido criados no ambiente do PIT-VM01). Acessos ok.
202407173 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202418 | 03/05/2024 17:01:06 | Crear identidad PI conforme detallado en documento enviado en adjunto. Asignar permisos (Edit only) conforme detallado en planilla adjunta, hojas "Ajuste_conjunto#". Verificar acceso de grupos de usuarios a través de usuarios de test. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202420 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la identidad PI conforme a los solicitado. Fue asignado permisos (Edit only) según lo detallado en la planilla adjunta; también fue llevado a cabo la verificación de acceso de grupos de usuarios a través de usuarios de test.
202407159 | STE | 202406736 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202418 | 03/05/2024 15:17:32 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros 2 puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío o en carga el conjunto autotransformador-regulador T01/R01 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL1" como completa en el SCC. Replicar las modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202407096 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202418 | 03/05/2024 16:56:29 | Corrigir overlap de redes detectada entre as redes do ESAI e da rede witness do SIRI. Durante o projeto do ESAI foi criada uma nova rede 172.31.28.0 com máscara 24, porém já existia uma rede com esse mesmo range no SIRI, usado para os servidores witness do vmware, porém com máscara 28. ESAI 172.31.28.0/24 SIRI 172.31.28.0/28 O PortChannel utilizado por esse range é o 118 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202421 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada reconfiguração da rede witness da rede SIRI. Alterado de 172.31.28.0/28 para 172.31.40.16/28 Criada a nova rede: vlan 118. Reconfigurados os endereços IP da interface witness de todos os servidores ESXi do cluster SIRI, ADM e SOPHO. Reconfigurados endereços IP das interfaces de todos os servidores witness.
202407067 | STE |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202418 | 02/05/2024 15:42:16 | Realizar verificación e indicar actualización de datos de puntos del SOMA en el servior de almacenamiento, debido a que no están siendo actualizados en el Sistema PI, conforme lista enviada en anexo. En caso de incongruencia en los nombres de los puntos del SOMA, relevar y enviar para análisis. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la verificación de datos de puntos del SOMA en el servidor de almacenamiento según lo solicitado. Se encontraron discrepancias en los campos exdesc y location5 pero todas ya fueron subsanadas. Mesmo após ajustes, existem 23 pontos que não recebem valores (ficam como Pt Created), que constam na planilha "export_18A_pontos", coluna E. Fazendo queries no BD Oracle(planilha export_valores_18A), foi constatado que não existem valores no SOMA, (contudo aparecem valores na interface WEB.)
202407053 | STE |  | M066E023 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP02 | 1352.073-7 | 202418 | 02/05/2024 12:01:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Access Point no responde ICMP Ping. [Condición identificada por el CGMRS: http://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96510&eventid=163719024] | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202419 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificada falla del AP (no enciende). Desmontado y encaminado para RMA (ver SSA Derivada). Reemplazado el AP(SN: FJC260814WH) Código do equipamento: 1352.206-1. Equipo en condiciones normales.
202407052 | STE |  | M066J023 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP05 | 1352.083-0 | 202418 | 02/05/2024 14:03:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Access Point no responde ICMP Ping. [Condición identificada por el CGMRS: http://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96618&eventid=162978785] | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202424 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Access Point será substituído na SSA 202403204 que já está em execução.
202407049 | STE |  | M066S022 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP01 | 1352.100-3 | 202418 | 02/05/2024 12:01:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Access Point no responde ICMP Ping. [Condición identificada por el CGMRS: http://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96798&eventid=163620758] | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202424 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado y configurado AP provisto por RMA S/N:FJC26391866, COD. 1352.211-6. Equipo en condiciones normales.
202407045 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202418 | 02/05/2024 10:39:54 | Realizar ajuste de permisos para rol "User T2" a nivel servidor y base de datos en el PI AF primario, confome documentos enviados en anexo. Verificar replicación de ajustes en servidor secundario del PI AF. Verificar con usuarios capacidad de eliminación de "analysis" y "analysis template" y creación/eliminación de "Tables". | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202420 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue reajustado los permisos para rol "User T2" a nivel servidor y base de datos en el PI AF primario, confome documentos recibidos. Verificado la replicación de ajustes en servidor secundario del PI AF. Verificado con usuarios capacidad de eliminación de "analysis" y "analysis template" y creación/eliminación de "Tables".
202407015 | STE |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202418 | 02/05/2024 08:21:03 | EJECUTAR EL MONTAJE, INTERCONEXIÓN LÓGICA Y ENERGIZACIÓN DEL SERVIDOR WITNESS DEL SIRI Y SOPHO EN LA UTA19. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON LOS DETALLES DEL TRABAJO EN DONDE DEBERÁ REALIZARSE LOS TESTS PREVISTOS EN LA TABLA 5- ACTIVIDADES DE TESTE DE AMBIENTE. NOTA: NO SE PREVÉ INDISPONIBILIDAD DEL AMBIENTE DE PRODUCCIÓN DEL SIRI Y SOPHO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202419 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo el montaje, interconexión lógica y energización del servidor WITNESS del SIRI y SOPHO en el rack de la UTA19. No fue posible instalar los rieles deslizantes del servidor debido a que los postes de soporte del rack fueron fijados a una profundidad menor (probablemente por los equipos (ESAI) que se encuentan instalados actualmente).
202407011 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202418 | 02/05/2024 08:21:11 | EN EL MARCO DEL SOPORTE PERIODICO DEL SIRI 3 y 4 DEL AÑO A EJECUTARSE DESDE EL 29/04/2024 AL 09/05/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854, CULMINADO LOS TRABAJOS DE LA SSA 202406713, EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR QUE ALOJARÁ EL WITNESS DEL SIRI Y SOPHO A INSTALARSE EN LA UTA19. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON LOS DETALLES DEL TRABAJO. NOTA: NO SE PREVÉ INDISPONIBILIDAD DEL AMBIENTE DE PRODUCCIÓN DEL SIRI Y SOPHO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202419 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Executada a preparação do servidor conforme documento em anexo. Trabalho realizado até o passo 26. Demais etapas serão executadas na SSA 202407015
202406981 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-09. Retrofit previsto durante el PD de la U09, a partir del 10/06/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202406980 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202418 | 30/04/2024 17:26:34 | Día 1 del PD de la U09 (10/06) a primera hora, desconectar los cables ET019/ET020 de la regla X2.4 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-09, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-09 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET020 en los bornes 641/642 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202424 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, fue incluido el punto en los bornes 623/624 según acordado con ingeniería mas detalles en anexo y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM09 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202406977 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202418 | 30/04/2024 12:03:22 | Solucionar motivo por el cual no es posible iniciar la estación de trabajo después de quedar desenergizado debido a maniobras realizadas en la AT 202403511.- | OUO7 | MEL4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202418 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado reinicio do equipamento, após ter ficado sem alimentação durante a execução da AT 202403511. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202406970 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202418 | 30/04/2024 11:37:21 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar el cambio de la cámara térmica CAM390/391 en la posición de la cámara térmica CAM409/410 situada en el VERTEDERO EL. 225 trecho A1. La cámara térmica CAM409/410 será instalada en la posición de la cámara térmica CAM390/391. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202418 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de CAM390/391 en la posición de la cámara térmica CAM409/410, la Cámara 409/410 en sustitución de 390/391. Verificada funcionalidad e integración con la cerca perimetral posterior al cambio. Problema de comunicación con el modulo auxiliar inicialmente detectado en la cámara 390 ahora queda en la cámara 409, generada SSA202407471 para verificación del modulo y registrado EVT-053 para seguimiento del caso.
202406963 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202418 | 30/04/2024 11:16:54 | Conectar los cables EV-033/EV-034 provenientes de los paneles CDNV-1/CDNV-2 en la regla X2 de la UTR 550, en los bornes 501 al 506 para el cable EV-033 y en los bornes 507 al 512 para el cable EV-034. Estos cables transmitirán señales (puntos) correspondientes a los nuevos cargadores de baterías del Vertedero. Detalles en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202425 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de los cables EV-033/EV-034 en conjunto con MEG2. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202406892 | STE | 202406747 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 15:33:08 | Verificar junto com a MEG2 (SSA 202406745) o cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-2 e TIN-2A não reportado no SCC (202406593) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202420 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202406890 | STE | 202406749 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 15:33:15 | Verificar junto com a MEG2 (SSA 202406748) o cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-1 e TIN-1A não reportado no SCC (202406588) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202420 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202406888 | STE | 202406847 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 15:33:21 | Verificar junto com a MEG2 (SSA 202406846) o cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-3 e TIN-3A não reportado no SCC (202406799) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202420 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202406742 | STE | 202405384 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 26/04/2024 11:21:39 | Providenciar criação e alteração de tabelas de decisão associando c/os respectivos B3 p/tornar a regra N-1 "Não rearmar BF de disj que não esteja isolado" como completa p/os disj. 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78, 84LI8, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 e 02T07, a eliminação de 3 pontos calculados e a alteração de descritivo de 4 pontos calculados. Realizar essas modificações na UI04 primeiro p/validação. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizado o cadastro e alteração das tabelas de decisão conforme solicitado, em modo simulação. Equipamento liberado para operação para teste das regras.
202406740 | STE | 202405463 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 26/04/2024 11:21:48 | Alterar descritivo dos pontos de alarme refente ao QDI condição anormal da caseta 2CRL-2 "QDI condição urgente anormal" para " CASETA 2CRL-02 - ANTI INCENDIO ATUADO " y "QDI condição anormal" para " CASETA 2CRL-02 - ANTI INCENDIO FALLA " . De acuerdo a la planilla en anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202406739 | STE | 202405471 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 26/04/2024 11:21:56 | Providenciar alteração no BD do SCC referente ao parâmetro MvLim02U (ajuste do limite analógico) do ponto de corrente fase S da LI 66kV MD-IPU para 115.0 A, visando compatibilizar com as demais fases. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202406737 | STE | 202405608 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 26/04/2024 11:22:04 | Providenciar alteração de descritivo sobre o 2O-D2 no SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202406731 | STE | 202405600 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 10:39:09 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e INHPRO de pontos sobre o 2O-D2 na SOSTAT, conforme anexo. Obs: también adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202406729 | STE | 202405713 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 10:39:41 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, RTUNO, CAT e ACRONM de pseudo-pontos para uso com IBCALC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202406727 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202417 | 26/04/2024 16:07:47 | Investigar e solucionar problema de demora demasiada quando tenta-se fazer conexão remota em alguns servidores a partir da workstation SIRI-STC50-WK01. Imagem em anexo. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202418 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado con el soporte de Teletex que el motivo se debía a que no se encontraban instalados algunos certificados para conexión RDP. Fue aplicada politica GPO de dominio para instalar los certificados(Ver anexo), solucionándose el inconveniente.
202406721 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202417 | 26/04/2024 16:07:56 | Painel LED encontra-se apagado. Favor religar e verificar o motivo pelo desligamento do painel. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202419 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Disjuntor do painel estava desarmado. Foi rearmado. Servidor de conteúdo estava desligado. Foi religado o servidor e iniciada a reprodução do vídeo.
202406713 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202417 | 26/04/2024 08:54:55 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIODICO DEL SIRI 3 y 4 DEL AÑO A EJECUTARSE DESDE EL 29/04/2024 AL 09/05/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854. ANEXO DOCUMENTO PARA LA ACTIVIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA (VCENTER) Y LOS HOSTS FÍSICOS (SIRI-CLS Y SIRI-ADM) NOTA: ESTE SOPORTE PERIÓDICO NO IMPLICA INDISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PARA USUARIOS DEL SIRI (SIRI-CLS) PERO SÍ PARA EL AMBIENTE ADMINISTRATIVO DONDE SE EJECUTAN LAS APLICACIONES Y SOFTWARES ADMINISTRATIVOS (SIRI-ADM) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202418 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada atualização do vCenter, firmware de todos os hosts ESXi, tanto do cluster de administração quanto o cluster SIRI. O relatório final será enviado posteriormente por email pela prestadora Teletex.
202406590 | STE |  | M088M081 | ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO390-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.196-6 | 202417 | 24/04/2024 10:11:26 | Verificar Circuito del Tamper del CCO390 (componente de la Cámara Térmica). La alarma de tamper no funciona cuando este es accionado. Detectado durante la ejecución de la planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E. Registrado EVT-053 para seguimiento del caso. OBS: Modulo de la cámara térmica instalado dentro del CCO390 con conexión RS485. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | LA CAMARA TERMICA 390 FUE INTERCAMBIADA CON LA CAMARA 410 CON SSA 202406970, DE MODO A FACILITAR EL SERVICIO, QUEDANDO DEFINITIVAMENTE EN ESA POSICION. FUE GENERADA LA SSA 202407471 REGISTRANDO EL PROBLEMA DE CONEXION DE LA CAMARA 410 CON EL MODULO DE ENTRADA/SALIDA.
202406579 | STE |  | M088M241 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO398 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.190-5 | 202417 | 24/04/2024 08:18:50 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406576 | STE |  | M088M221 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO397 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.189-8 | 202417 | 24/04/2024 08:18:57 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406574 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202417 | 24/04/2024 08:19:05 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406572 | STE |  | M088M161 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO394 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.186-2 | 202417 | 24/04/2024 08:19:12 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406567 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202417 | 24/04/2024 08:03:08 | Acompañar a los técnicos de la empresa RPOTEK para retirar el SFP “GLC-LX-SM-RGD=” en el puerto Gi6 del switch “ESAI-UTA00-SWA04” con un cordón de fibra óptica hasta el DIO1, instalados en el CCO329 localizado en la Sala de Despacho de Cargas. Entregar el SFP a la SMIN.DT para realizar las gestiones de inclusión en el stock de materiales sobresalientes | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202417 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL RETIRO DEL SFP POR PARTE DE LA CONTRATADA Y ENTREGADO A SMIN PARA LA GESTION DE SOBRESALIENTE. VERIFICADO CCO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406551 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 25/04/2024 08:25:40 | Gerar base de dados do EMS\SCADA com a função de supressão de pico (spike suppression) HABILITADA. O script não tem correlação com as ocorrências de restart do RDAS. Referente a SSA. 202403543. Obs: ***O script "SARDOP.DBL" precisa ser atualizado antes da geração do DB. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202419 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202406545 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202417 | 23/04/2024 15:00:44 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la carga de usuarios solicitados por la SEOC.AD en el controlador de dominio del ESAI e integrarlos en el Security Center. Lista de usuarios solicitados por la SEOC.AD, se remite en adjunto | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202417 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el acompañamiento a la contratada en el proceso de creación de nuevos usuarios en el directorio activo del ESAI: - Creación del grupo GRP_Operadores_ME - Creación de usuarios según lo solicitado por SEOC.AD. - Asignación de nuevos usuarios al nuevo grupo creado para el efecto. - Importación de nuevos usuarios en el Security Desk - Pruebas de funcionamiento de nuevos usuarios y permisos según el rol.
202406542 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202417 | 23/04/2024 14:58:07 | Acompañar caso de soporte abierto en portal de AVEVA (01178591) para identificar causa raíz de error en el PI Integrator del ambiente de pruebas (PIT-VM03) relevado durante pruebas de funcionalidad (ver imagen en adjunto). Aplicar indicaciones del soporte para dar solución y dejar el servicio funcional. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202418 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração dos pontos no Point Builder e no Database Security / PI POINT , conforme recomendado pela empresa Aveva. Constatado correto funcionamento após a configuração.
202406496 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 23/04/2024 08:41:33 | Eliminar los puntos correspondientes a la supervisión de las señales presión mínima y máxima de aceite, del sistema de manómetros del antiguo cable a aceite desactivado. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202406361 | STE |  | M088L181 | ESAI-SEMD.3CRL-1-CCO508 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.104-0 | 202416 | 21/04/2024 17:14:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta da caseta 3CRL1 não está abrindo pelo acionamento interno. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202418 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Encontrada filtración de água en el ducto de la botonera de egreso, la filtración causo corrosión en los bornes provocando el falso contacto de este. Fueron sustituidos el boton de egreso y terminal, realizada aislación del ducto. Dejado en condición normal de operación. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202406349 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202416 | 20/04/2024 00:08:45 | Verificar e solucionar discrepância referente a informação de temperatura do enrolamento BT da fase B do TU-15 (KT-15= 28.2 °C, SIRI/SCADA=12.113 °C). | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202427 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por el transductor MCR-2-RTD-UI, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT (26 °C) y SIRI(25,8 °C) periodo de la mañana 05/07. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202410642 para IMA0. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202406249 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202416 | 18/04/2024 16:30:08 | Verificar motivo pelo qual a indicação de tensão das fases TR da linha MD-FI2 está com valor abaixo das outras fases no SCC.Verificado no convencional ,IED de proteção e painel de faturamento tensões normais. | OUO7 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202418 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizó inspección en la DAUC-01, intercambiando entradas entre las fases TR y ST de la línea MD-FI2, observando en la SCC que el valor anormal de tensión también cambió de TR a ST. Se concluye de esta manera que la DAUC se encuentra funcionando correctamente. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202406237 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202416 | 18/04/2024 14:28:15 | Acompañar e inspeccionar las pruebas/ensayos de integración de las remotas del sistema legado (SCADA NMR5) con el nuevo SCADA en curso de implementación: e-Terra. Servicio a ser ejecutado con personales de la GE desde el día 23/04/24 al 03/05/24. Registrar resultados de las pruebas en planilla adjunta. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202417 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DE INTEGRAÇÃO COM O NOVO SCADA E-TERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO. VERIFICAR DETALHAMENTO DOS TESTES NO CADERNO DE RESULTADOS EM ANEXO.
202406107 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202416 | 17/04/2024 14:32:44 | Aumentar el espacio del disco a 100 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI. Conforme SSA 202405464 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aumentado o disco 1 da VM para 100GB e alocado na partição C:
202406087 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202416 | 16/04/2024 16:02:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual existe discrepância na medição de potência ativa da Linha MD/IPU 66KV, com 5.0 MW no convencional e 0.1 MW no SCC. Obs. As medições de potência reativa e corrente da linha estão normais. | OUO7 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202418 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção na DAUC-03, sendo injetado sinal na entrada analógica correspondente a potencia ativa da linha MD/IPU 66kV, constatando funcionamento normal. Emitida SSA 202407163 para a verificação do sinal no dispositivo primário. Equipamento liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202406061 | STE |  | M066D081 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-LOG-VM01 | 3138.014-2 | 202416 | 17/04/2024 14:33:17 | Realizar migração da VM SIRI-LOG-VM01(M066D081) instalada no Servidor físico SIRI-STC60-BKP01(M066D080) para a infraestrutura do SIRI. Deverá ser mantida com a mesma localização do SOM. (Ref. 6980-60-J6442-P - Item11) Obs.: Ref. Sistema anterior. Não confundir com solução Veritas, de mesmo nome. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202419 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Servidor migrado para o cluster SIRI-ADM da infraestrutura do vcenter da rede SIRI.
202405918 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 10:40:44 | Alterar HAPNUM de pontos conforme anexo para tener una compactación mínima en dichos puntos. Obs.: Adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405840 | STE |  | M088G145 | ESAI-C/D.U12-CA081A (CCO081) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.015-5 | 202415 | 11/04/2024 12:18:40 | Verificar motivo pelo qual não foi possivel acessar a LCR U12/13 pela porta lado PY devido a falha no leitor do cracha. | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202416 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADA VERIFICACION AJUSTE Y RESTART DEL MODULO, DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. OBS: LA PUERTA SE ENCUENTRA EN MODO "LIBERADO PARA MANTENIMIENTO" POR PARTE DE LA SEGURIDAD, POR TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL AREA. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202405729 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2241.004-8 | 202415 | 09/04/2024 16:45:51 | Retirar do almoxarifado o servidor Netra T2000 (cod. estoque 7001120). Instalar os discos os discos rígidos Sun 300GB S/N 0440SZT-104571NME9 e 0440SZT-104571F49S retirar com SMIN) e interface de rede (270-4373-07) no servidor. Realizar verificações e testes básicos nos hardwares instalados no Servidor IFS spare de forma a deixá-lo preparado para ser configurado pelo fabricante Siemens como Spare IFS. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202418 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servidor retirado de almoxarifado, instalada placa de red 270-4373-07. Se encontró que el chasis de los discos rígidos Sun de 300GB no son compatibles con el servidor Netra T2000, por lo que no fue posible la la instalación de los mismos. Los discos fueron devueltos a SMIN. Una vez proporcionados los discos con chasis compatible se ejecutaran las verificaciones del servidor con un nuevo documento.
202405700 | STE | 202405012 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:39:18 | Providenciar alteração de PSEUDO de pontos provenientes do SCC, conforme anexo (estão como pseudopontos e não são). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405685 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202416 | 16/04/2024 08:11:54 | Realizar criação de contas de usuário a seguir e Liberar acesso aos grupos "GRP_PERMIT_PI" e "GRP_FSHAccessFolder_OPDT", conforme solicitado pelo SOASMDT-153. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-153] Usuários: enzonico jdeibele hugop fabioj everl armandoj | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a la creación de nuevas cuentas de usuario para los nuevos operadores en el Active Directory del SIRI, fueron asignados a su vez los permisos correspondientes según lo solicitado y se remitio vía correo electrónico las contraseñas provisorias a cada usuario.
202405683 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202416 | 16/04/2024 08:12:12 | Providenciar cadastro de usuário no SOMA e liberar acesso para a conta de usuário "juliomar" ao grupo "GRP_PERMIT_MTX", conforme solicitado pelo SOASMDT-148. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-148] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el alta del usuario juliomar en el SOMA y asignación al grupo GRP_PERMIT_MTX según lo solicitado. El usuario ya cuenta con acceso al sistema según lo constatado con él.
202405681 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202416 | 16/04/2024 08:12:35 | Associar conta de usuário "abdul", ao grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI", em substituição a "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-130. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-130] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202418 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Asociada cuenta de usuário "abdul", al grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI, conforme solicitado.
202405675 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202415 | 09/04/2024 10:01:04 | Incluir nuevos puntos en la BD de la UTR 550, conforme planilla adjunta. Los puntos corresponden a nuevos cargadores de baterías del Vertedero. Detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202425 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Configurado UTR conforme solicitud verificado en SCADA señalización invertida de los puntos, fue resuelto inversión con SSA 202409908. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405654 | STE |  | M088M121 | ESAI-EDIFICIO PROD-CCO290 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.183-7 | 202415 | 08/04/2024 16:37:16 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de correspondientes al edificio de producción, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19027-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 10/04/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202415 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202405637 | STE | 202403746 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 09/04/2024 14:03:46 | Modificar de alarma a evento los puntos listados en la planilla en anexo. Puntos relacionados a pendencias de comisionamiento de la ampliación del patio de 500kV. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202405636 | STE | 202403792 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:04:05 | Providenciar alteração de descritivos sobre seleção de religamento para o disjuntor 43TL4 e da tela PROTPIH, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405625 | STE | 202404573 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:13:51 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, RTUNO, CAT e ACRONM de pseudopontos para uso com ibcalc, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | IDENTIFICADO NO BD DO SCADA QUE OS PONTOS SOLICITADOS PARA ALTERAÇÃO JÁ SE ENCONTRAM CADASTRADOS E EM FUNICIONAMENTO. A EXECUÇÃO FOI FEITA NA SSA. 202401963 NO DIA 22/02/2024.
202405623 | SCA | 202404947 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:38:10 | Modificar tabelas SOSTAT e SOCLAS conforme anexo a fim de ajustar alarmes do Despacho de Carga, conforme solicitado na SSA original 202404947. Alterações na SOSTAT podem ser feitas utilizando script SQL anexo. Modificação da SOCLAS DEVE SER FEITA MANUALMENTE via dbedit. Adicionalmente, realizar execução do script "samita" na geração da base de dados (gerar mensagens de alarme). | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | SERÁ IMPLEMENTADA NO PRÓXIMO BD A PEDIDO DO EMISSOR.
202405622 | STE | 202405150 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:16:24 | Providenciar alterações na SOSTAT e SOEQID para atendimento das modificações no SMT-18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback, Update y Delete para las tablas de SOEQID y SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405620 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 08/04/2024 11:58:39 | Desabilitar pontos "ECE-P COMUNICACAO COM IED" e "ECE-A COMUNICACAO COM IED", os quais permaneceram com sinalização de falha após execução das SSA's 202317719 (PCG-02P) e 202317720 (PCG-02A), conforme anexo. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405616 | STE | 202405234 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:34:30 | Alterar PNTNAM de "Oscilo DFR-OP01" para "Oscilo UMR-OP01" na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405613 | STE | 202405289 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:20:08 | Alterar PNTNAM de los puntos señalados en anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405602 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 08/04/2024 11:33:51 | Alterar campos HLIM6 y SCALE de un punto de la tabla SOANGL de la BD del SCADA NMR5, conforme pedido de la OPSO.DT (adjunto), con referencia al proyecto recientemente implementado: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405593 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202415 | 08/04/2024 09:46:36 | Ejecutar las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P adjunto: - Crear ACLs RPMF-CRF-VM01 (Cap. 7.1.1, 60196015201P) - Crear ACLs RPMF-PDC-VM01 (Cap. 7.1.2, 60196015201P) - Crear ACLs RPMF-STC60-STG01 (Cap. 7.1.3, 60196015201P) - Realizar cualquier configuracion adicional y pruebas. Considerar lista de documentos adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 y ENES.DT. Fin previsto 15/04/2024. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202416 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ejecutadas las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P en adjunto de emisión. Realizadas configuraciones adicionales y pruebas funcionales.
202405508 | STE |  | M066X001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA02 - SWA01 | 1355.037-3 | 202415 | 08/04/2024 09:46:37 | Ejecutar las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P adjunto: - Ajustar VLANs requeridas (trunk) - Configurar interfaces para la conexión de RPMF-STC60-STG01 (VLAN10) - Ajustar interfaces para la VLAN 79 (iSCSI) - Realizar configuraciones adicionales y pruebas de interconexión. Considerar lista de documentos adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 y ENES.DT. Fin previsto 15/04/2024 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ajustadas VLANs y configuradas interfaces para la conexión de RPMF-STC60-STG01 (VLAN10). No se precisaron ajustes para VLAN 79 (no trafica en el switch). Realizadas configuraciones adicionales y pruebas de interconexión.
202405507 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202415 | 08/04/2024 09:46:34 | Ejecutar las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P adjunto: - Crear RPMF-PDC-VM01, configurar y conectar a la red. - Crear RPMF-CRF-VM01, configurar y conectar a la red. - Agregar DNS y ajustes adicionales previstas en proyecto - Realizar verificaciones y purebas de conexión. Considerar lista de documentos adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 y ENES.DT. Fin previsto 15/04/2024 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creadas VM RPMF-PDC-VM01 y RPMF-CRF-VM01, configuradas y conectadas a la red. Agregados nombres DNS. Realizadas verificaciones y pruebas de conexión.
202405504 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202415 | 08/04/2024 09:46:30 | Ejecutar las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P adjunto: - Crear VLAN 79 - Configurar interfaces nuevas y ajustar las existentes. - Ejecutar conexiones físicas y demás configuraciones relacionadas. - Realizar pruebas de interconexión. Considerar lista de documentos adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 y ENES.DT. Fin previsto 15/04/2024 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada VLAN 79 y configuradas interfaces nuevas y ajustadas las existente en el SIRI-STC60-SWC02. Ejecutadas conexiones físicas y demás configuraciones relacionadas. Realizas las pruebas de interconexión exitosamente.
202405503 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202415 | 08/04/2024 09:46:29 | Ejecutar las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P adjunto: - Crear VLAN 79 - Configurar interfaces nuevas y ajustar las existentes. - Ejecutar conexiones físicas y demás configuraciones relacionadas. - Realizar pruebas de interconexión. Considerar lista de documentos adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 y ENES.DT. Fin previsto 15/04/2024 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada VLAN 79 y configuradas interfaces nuevas y ajustadas las existente en el SIRI-STC50-SWC02. Ejecutadas conexiones físicas y demás configuraciones relacionadas. Realizas las pruebas de interconexión exitosamente.
202405501 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202414 | 05/04/2024 17:08:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL APARECE MENSAGEM DE ERRO AO COMPILAR BD DO SCADA REFERENTE A PONTOS NA TABELA SOFLLW. INFORMAÇÕES DO ERRO EM ANEXO. REFERENCIA EVT. 303 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202415 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTERVENÇÃO DO FABRICANTE HITACHI/ABB PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA APRESENTADO, CONFORME BAIXA DA SSA 202405588 (DERIVADA). VERIFICAR ANEXO.
202405312 | STE | 202404910 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202414 | 03/04/2024 10:31:47 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "COMP. À DERIVA 15,65m" en la pantalla U15TOMAG del SCADA NMR5 (estado lógico 1), estando con indicación normal en el tablero CTM-15 (sin accionamiento). Point Name: TOMA_AGUA COMP_SERV DERIVA ; RTU Name: UTR640 ; Point Number 2352. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202415 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Verificado estado activo de la alarma en SCADA y realizado inspección en la remota 640 y verificado actuación del punto en el módulo D20S-3, punto 37 referente al TOMA_AGUA COMP_SERV DERIVA. Emitida SSA 202405782 para verificar el dispositivo primario. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202405279 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202414 | 03/04/2024 08:01:42 | Realizar upgrade de la CPU/UTR520-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405278 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202414 | 03/04/2024 08:01:45 | Realizar upgrade de la CPU/UTR520 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405277 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202414 | 03/04/2024 08:02:03 | Realizar upgrade de la CPU/UTR522 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405276 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202414 | 03/04/2024 08:02:05 | Realizar upgrade de la CPU/UTR620 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405275 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202414 | 03/04/2024 08:02:07 | Realizar upgrade de la CPU/UTR622-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405274 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202414 | 03/04/2024 08:02:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR622 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405273 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202414 | 03/04/2024 08:02:36 | Realizar upgrade de la CPU/UTR670-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405272 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202414 | 03/04/2024 08:02:32 | Realizar upgrade de la CPU/UTR670-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405270 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202414 | 03/04/2024 08:03:03 | Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405269 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202414 | 03/04/2024 08:03:09 | Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405260 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202414 | 03/04/2024 08:03:11 | Realizar actualización de la CPU/UTR 501-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 15/04/24 al 19/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202416 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405255 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202414 | 03/04/2024 08:03:16 | Realizar actualización de la CPU/UTR 501 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 15/04/24 al 19/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202416 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405254 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202414 | 03/04/2024 08:03:13 | Realizar actualización de la CPU/UTR 502-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 08/04/24 al 12/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202415 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME.
202405193 | STE | 202401720 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202414 | 02/04/2024 10:58:05 | Enviar documentos com as marcações no padrão verde/vermelho/amarelo e numeração de fios conforme padrão definido no documento 6006DC07199E. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202414 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Enviado documentos con las marcaciones correspondientes según anexo.
202405159 | STE | 202300767 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202414 | 02/04/2024 14:20:44 | Enviar documentos com as marcações no padrão verde/vermelho/amarelo em complemento a planilha fornecida. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202414 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Diseños 6006-DC-7172-E y 6006-DC-7161-E editados conforme As-Built. Diseños editados en Anexo. REF: SSA 202222594 y 202300767.
202405096 | STE |  | M088M001 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE - RACK LQEE (LABORATORIO Q.E.E) | 2983.041-0 | 202414 | 01/04/2024 09:46:24 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s del Laboratorio Químico Electro-Electrónico, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19023-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades,03/04/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202414 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202405000 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202413 | 26/03/2024 09:28:30 | Realizar actualización de la CPU/UTR 610-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 01/04/24 al 05/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202414 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202404999 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202413 | 26/03/2024 09:28:27 | Realizar actualización de la CPU/UTR 610 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 01/04/24 al 05/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202414 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202404730 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202412 | 21/03/2024 07:54:26 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 139, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 22/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202404729 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202412 | 21/03/2024 07:54:31 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 135, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 22/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202404728 | STE |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202412 | 21/03/2024 07:54:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 133, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 22/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202404723 | STE |  | M088I141 | ESAI-EL141.MONT-A.U1-CCO278 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.086-5 | 202412 | 21/03/2024 07:33:12 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 141, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 21/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202404721 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202412 | 21/03/2024 07:32:26 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 131, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 21/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202404679 | STE | 202404672 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202412 | 20/03/2024 14:07:11 | Realizar modificación de descriptivo de puntos sobre el 86TDD RECIBIDO del seccionamiento, conforme archivo anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambios de parametros segun anexo
202404674 | STE |  | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202412 | 20/03/2024 16:49:46 | Verificar motivo por el cual el puerto 1 esta desconectado según imagen adjunta | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202415 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no switch SW2-A e verificação de funcionalidade do enlace de comunicação. Constatado funcionamento normal da porta de comunicação 1 do SWA-2 e do enlace (sem indicação de atividade de comunicação nos leds da porta). Realizada a conexão da fibra correspondente na porta e ensaios de comunicação, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202404660 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 08:50:57 | [Proyecto de instalación de Hidrantes SEMD] Realizar inclusión de puntos provenientes del panel TS-CBSH de la SEMD. Realizar actividad posterior a la ejecución de las SSAs 202404655 y 202404659. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202404613 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:19 | 1. Criar conta de usuário "angelpf". 2. Associar conta "angelpf" ao grupo: GRP_PERMIT_PI Obs.: Foi verificado que o usuário "luizmg" referenciado na SOASMDT já possui o acesso solicitado. [SOASMDT-138: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-138] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202419 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creado el usuario "angelpf" y asociado al grupo "GRP_PERMIT_PI" según lo solicitado.
202404600 | AAT |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202412 | 22/03/2024 07:57:35 | Configurar política de backup de base de dados relacional conforme projeto 6018-20-15230-P Confirmar realização de backup de Máquina virtual TCMD-VM01 através das políticas dos servidores SIRI. Realizar ensaios de restauração em conjunto com Fabricante. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202404598 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202412 | 22/03/2024 07:52:54 | Realizar criação de Máquina virtual TCMD-VM01 conforme as configurações do projeto (ref. 6018-20-15230-P). Configurar aquisição de sincronismo de tempo via SIRI. Realizar instalação e configuração de Antivírus através do APL50. Realizar configuração de conexão com WSUS. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202414 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada nova VM TCMD-VM01 dentro do cluster SIRI Configuradas VLANs 91 e 94 dentro do vCenter Configurado hostname, AD, Antivirus, GPOs, patchs, conta admin, interface de rede, discos, backup
202404597 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202412 | 22/03/2024 07:44:13 | Configurar Grupos de Acesso GRP_PERMIT_TCMD e GRP_Admin_TCMD conforme projeto 6018-20-15230-P | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202416 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a criação dos grupos conforme solicitado e realizado ensaio com teste usuário de testes com sucesso.
202404596 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202412 | 22/03/2024 07:43:54 | Configurar permissões de Acesso ao grupo GRP_PERMIT_TCMD para permissão de Acesso Web conforme projeto 6018-20-15230-P | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202416 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configurações e ensaios, constatando correto funcionamento para acesso web, conforme projeto.
202404594 | STE |  | M066I001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA18 - SWA01 | 1355.034-8 | 202412 | 22/03/2024 07:41:24 | Realizar conexão com Painel TCMD conforme projeto 6018-20-15230-P. Realizar configurações e descritivo da interface. Obs.: Criação de VLAN via VTP. SSA 202404593 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202416 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada conexão e configurações da interface envolvida. Constatada correta conectividade.
202404593 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202412 | 22/03/2024 07:40:52 | Configurar VLAN 91 na UTA 18 e VLAN 94 para Servidor Virtual TCMD conforme projeto 6018-20-15230-P | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202414 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Configurado as VLANs conforme solicitado. Configurado spanning-tree MST. Verificada correta propagação das vlans para demais switches da rede.
202404591 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202412 | 22/03/2024 07:39:28 | Instalar BEO/DIO e Conversor óptico (CO-TCMD) para permitir comunicação com SIRI através do cabo CFO-02 (ref. 6018-20-15230-P). Após instalação, derivar e solicitar apoio para fusão e certificação de fibras com MEL3. Registar posição final de instalação e conexões em documento 6018-DC-15202-E para as-built. Obs.: Coordenar retirada de materiais no Almoxarifado e com ENES.DT conforme e-mail de referência. (Ref. 202404588 - SSA TCMD-01) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202414 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado BEO/DIO e instalado conversor optico (Marca:Planet, Model: GT802) en el panel UTA18 según marcaciones en anexo, realizado ensayos de comunicación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202407732 para actualización de diseños.
202404588 | STE |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202412 | 22/03/2024 07:24:09 | Instalar novo BEO/DIO e conversor óptico existente no painel (CO-SIRI/C025) para permitir comunicação com SIRI via UTA18 através do Cabo CFO-02. Conectar Switch-TCMD ao BEO/DIO (ref. 6018-20-15230-P). Após instalação, derivar e solicitar apoio para fusão e certificação de fibras com MEL3. Registar conexões finais em documento 6491-DF-G2906-P para as-built. Obs.: Coordenar retirada de materiais no Almoxarifado e com ENES.DT conforme e-mail de referência. (Ref. 202404591 - SSA UTA-18) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202414 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado BEO/DIO e instalado conversor optico (Marca:Planet, Model: GT802) en el panel TCMD01 según marcaciones en anexo, realizado ensayos de comunicación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202407727 para actualización de diseños.
202404547 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202414 | 03/04/2024 09:56:37 | 1. Criar conta de usuário "fabiruiz". 2. Associar conta aos grupos: GRP_PERMIT_OSC_SEP765KV GRP_PERMIT_PI GRP_PERMIT_PI_DFR GRP_PERMIT_SMINDT_PI [SOASMDT-133: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-133] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202418 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada cuenta de usuario "fabiruiz" y asociada a grupos solicitados. Informada contraseña al usuario.
202404543 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202415 | 08/04/2024 17:18:58 | 1. Criar conta de serviço "sdc_pivision", com nome de exibição "OPSO.DT - SDC". 2. Associar conta ao grupo: GRP_PERMIT_PI [SOASMDT-131: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-131] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202418 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada cuenta de servicio conforme solictado. Informada contraseña por correo.
202404533 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202412 | 18/03/2024 16:32:24 | Realizar creación de reglas de firewall para permitir comunicación del servidor "OpenPDC CRF" y servidores "PI-VM15/PI-VM16" (conforme detallado en proyecto 6039-60-15201-P R1, sección 4.4.1 Acesso a Rede). Configuración debe estar realizada antes del miércoles 03/04/2024. Obs.: será emitida SSA de acompañamiento de integración entre el OpenPDC CRF y el PI-SYNC, a ser ejecutado por el fabricante AVEVA en fechas 08-10/04/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202414 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação das regras de firewall e constatado correto funcionamento na integração dos dados.
202404484 | STE |  | D001J008 | SWITCH1-B (SW1-B) | 2438.011-5 | 202412 | 19/03/2024 11:17:05 | Verificar el estado UP del puerto 13. El mismo se encuentra desconectado físicamente | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202415 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se verifico la configuración, también se hizo un reseteo del switch. Probable problema de hardware. Se desactivo lógicamente el puerto, y no afecta al funcionamiento del sistema ya que es un puerto de reserva, y además existen varios mas en caso de necesidad
202404482 | STE |  | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202412 | 19/03/2024 11:16:58 | Verificar el estado Down del puerto 1/1. Este puerto es un puerto FO SFP SM del anillo de Fibra óptica según plano 6044-DF-G6130. Una vez verificado corroborar que abriendo el anillo, en el SWB, comunique normalmente por este puerto. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue solucionado verificando la conexión en el otro extremo en la SEMD en el panel 2ML0910
202404406 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202411 | 15/03/2024 13:37:02 | Prezados, favor verificar permissões no PI AF associadas a usuários do tipo "User T2". Usuários da OPU.DT (associados ao grupo GRP_PERMIT_OPUDT_PI) e OPS.DT (associados ao grupo GRP_PERMIT_OPSDT_PI) estão com permissão para edição na base de dados "OPDT" no PI AF, quando deveriam ter apenas permissão de leitura nessa base. Problema relatado/confirmado com os usuários "bbast" (OPSO.DT) e "brgris" (OPUO.DT). | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202414 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Revisado configurações de permissão de acesso as bases de dados do AF e constatado comportamento conforme previsto. Validado com emissor correto comportamento. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202404398 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202411 | 15/03/2024 10:58:50 | Favor realizar las configuraciones necesarias (ISE y firewall) para que los usuarios: felipet, fredyda, fillipe, fventura; Puedan acceder a VMware ARIA (mon.siri.itaipu), con perfiles GRP_ARIA_Dashboards y GRP_ARIA_Viewer. Actualmente no pueden acceder desde sus equipos corporativos, incluso con acceso a VPN del SIRI. Los usuarios crearán a continuación el pedido de acceso correspondiente por JIRA (SOASMDT). | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202415 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Acessos concedidos através do ISE aos usuários solicitados.
202404360 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202411 | 15/03/2024 07:52:17 | Normalizar o envio dos parâmetros operativos das unidades geradoras pelo PI ao SOMA. Todas as unidades apresentam problema na leitura dos parâmetros. U01/U02/U05/U06/U09/U9A/U10/U11/U14/U15 - Indisponíveis U03/U04 - Congelados desde 20/1/23 U07/U08 - Última atualização: 11/7/23 U12/U13/U16/U17/U18/U18A - Última atualização: 13/10/23 Ver exemplos anexos. | IEQ1 | MEL4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202412 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação das configurações da conexão ao PI e verificada que a configuração do PI SDK estava desatualizada, com os servidores do coletivo do PI antigos. Após o ajuste, foi reiniciado o PI SQL DAS (no MTXDC50 e MTXDC60), reiniciado o SOMA pelo Apache Tomcat e o SOMA PI Adapter, em cada servidor do Matrix (MTXSRV50-XX e MTXSRV60-XX). Verificado correta atualização em todos os servidores.
202404224 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202411 | 13/03/2024 08:14:10 | Alterar parámetro COMPDEV de las tags "AF.OPDT.PROCESSOS.Supervisao_Limites.Equipamentos.Transformadores.Tap" y "AF.OPDT_DEV.PROCESSOS.Supervisao_Limites.Equipamentos.Transformadores.Tap", conforme destacado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202416 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação das tags conforme solicitado.
202404188 | STE |  | M088J681 | ESAI-GARITA ME-CCO227 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.195-4 | 202411 | 12/03/2024 15:57:57 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla.
202404187 | STE |  | M088M341 | ESAI-MIR BELVEDERE-CCO UPS12-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.199-1 | 202411 | 12/03/2024 15:58:05 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202412 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Ejecutado comisionamiento de ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO y registrada información en la Planilla de Comisionamiento - ESAI - Cuadros de Control Operativo (CCO) Mirador Belvedere y Mirador MI
202404186 | STE |  | M088M101 | ESAI-MIRADOR ME-CCO392 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.197-8 | 202411 | 12/03/2024 15:58:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla.
202404185 | STE |  | M088M081 | ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO390-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.196-6 | 202411 | 12/03/2024 15:58:23 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202412 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla.
202404182 | STE |  | M088M321 | ESAI-OFICINA INDUSTRIAL-CCO45-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.194-2 | 202411 | 12/03/2024 15:58:30 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15102. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15102 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19032-E ejecutada totalmente, generados los eventos: EVT-055 y EVT-056 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla.
202404179 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202411 | 12/03/2024 15:07:32 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15105. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15105 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202412 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS- 15105
202404178 | STE |  | M088L341 | ESAI-SEMD.CASA RELÉS-CCO SEMD - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.184-9 | 202411 | 12/03/2024 15:05:20 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15105. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15105 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla, a ser ejecutado por la contratada.
202404139 | STE |  | M088M301 | ESAI-SUBESTAÇÃO L - CCO464 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.193-0 | 202411 | 12/03/2024 13:53:51 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15101. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15101 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202412 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15101
202404136 | STE |  | M088M281 | ESAI-SUBESTAÇÃO K - CCO463 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.192-9 | 202411 | 12/03/2024 13:53:55 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15101. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15101 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15101
202404134 | STE |  | M088M261 | ESAI-SUBESTAÇÃO CD-01-CCO461 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.191-7 | 202411 | 12/03/2024 13:53:58 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15101. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15101 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19030-E ejecutada totalmente conforme anexo
202404120 | STE | 202403490 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202411 | 13/03/2024 07:44:16 | Providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz. Coordenar atividades com IEQ3 e MET3. Ref. Anterior: SSA 202315777 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202412 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento do dia 21/03/24 , aguardando novas datas, uma vez que o problema não foi solucionado.
202404119 | STE | 202403489 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202411 | 13/03/2024 07:43:53 | Providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz. Coordenar atividades com IEQ3 e MET3. Ref. Anterior: SSA 202315780 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202412 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento do dia 21/03/24 , aguardando novas datas, uma vez que o problema não foi solucionado.
202404055 | STE |  | M064C002 | SERVIDOR ÚNICO PI WEB API & PI SQL DAS | 3138.027-1 | 202411 | 11/03/2024 09:58:00 | Favor verificar/solucionar error de conexión JDBC al nodo primario del API server (PI-VM17.siri.itaipu) conforme mostrado en adjunto. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202411 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após investigações a nível de rede e ensaios utilizando outros clientes para conexão, o problema foi solucionado com um reset do sistema operacional da máquina PI-VM17. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202404018 | AMP | 202403978 | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202411 | 11/03/2024 07:52:12 | Realizar modificación de nivel de alarma, par de mensajes, estado para alarmar y de descriptivo de puntos sobre RTU560 del painel 2S-LC en la BD de esta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202404016 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202414 | 03/04/2024 09:56:19 | Configurar política de backup de VMs do sistema SOPHO. Criar políticas VM_SOPHO_STC50_SRV01, VM_SOPHO_STC60_SRV01 e respectivas SLPs, de modo a realizar os Backups em 50/60Hz e duplicação cruzada, análogo às políticas de VM do SIRI. Utilizar como base/referência as mesmas configurações do SIRI. Configurar/Ensaiar configuração de notificações de falha. Após a configuração, coordenar ensaios com IEE4 e IEE3. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202416 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração de novas políticas (uma para o servidor SOPHO de 50hz e outra para o servidor SOPHO de 60hz). Para o correto funcionamento foi necessário criar nova regra no firewall. Realizado teste de backup com sucesso de todas as VMs da SOPHO. Pendente ensaio de restauração do sistema, cuja execução foi acordada com IEE3 que será realizada após início de vigência de novo contrato de suporte.
202403847 | STE |  | M088H121 | ESAI-EL128.A/B.U3-CCO151 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.072-4 | 202410 | 07/03/2024 16:56:46 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 128, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19018-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO151, CCO153, CCO155, CCO157 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403844 | STE |  | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202410 | 07/03/2024 16:56:35 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 127, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19018-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO141, CCO142 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403843 | STE |  | M088H001 | ESAI-EL124.A/B.U2-CCO265 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.064-4 | 202410 | 07/03/2024 16:40:17 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 124, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19018-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO265, CCO267, CCO117, CCO277 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403841 | STE |  | M088G001 | ESAI-C/D.AMD3-CCO061 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.041-1 | 202410 | 07/03/2024 16:37:22 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 108, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19016-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO061,CCO063,CCO066,CCO069,CCO072,CCO075,CCO078,CCO081,CCO084,CCO087, CCO090,CCO093,CCO094,CCO095,CCO098,CCO099,CCO102,CCO103,CCO104,CCO105, CCO108,CCO109,CCO112 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403838 | STE |  | M088F001 | ESAI-A/B.U1-CCO031 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.021-4 | 202410 | 07/03/2024 16:37:33 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 98, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19015-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO036, CCO037, CCO038, CCO039, CCO040, CCO041, CCO042, CCO043, CCO044, CCO045, CCO046, CCO047, CCO048, CCO049, CCO050. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202412 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403836 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202410 | 07/03/2024 16:37:10 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 92, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19014-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO001, CCO002, CCO003, CCO004, CCO005, CCO006, CCO007, CCO008, CCO009, CCO010, CCO011, CCO012, CCO013, CCO014, CCO015, CCO016, CCO017, CCO018, CCO019, CCO020. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202412 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202403780 | STE | 202403696 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202410 | 07/03/2024 08:01:29 | Desactivar en la Base de datos del SCC, de acuerdo al anexo, los límites de temperatura de los devanado del T04, luego del PD 20230215 para " Implementar Supervisión remota del Sistema de Enfriamiento del Conjunto T04/R04". Esto para compatibilizar los valores de acuerdo al padrón de los demás conjuntos. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202414 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202403625 | STE |  | M066D103 | CONTAINER MEDIA SERVER 60HZ - SIRI-STC60-BKP02 | 1568.002-2 | 202410 | 05/03/2024 10:04:30 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o Job 116006 da politica SQL_SIRISQLSERVER falhou com código 2106: "Disk storage server is down", na data (UTC) 29/02/2024 18h07. Obs.: Duplicação sentido 50->60 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202411 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado o reinício dos containers media servers do appliance 60Hz. Serviços normalizaram após o reinício.
202403584 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202410 | 05/03/2024 10:23:54 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente da L01 (IPU) e LI2 (ACY), seja alterada a curva 112 e criada a curva 220 na base de dados do SCC conforme anexo. Após a alteração das curvas, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310370 Tablero: 4F1 Equipos: L1 y L2 do 66kV) | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram alteradas as curvas na base de dados do SCC conforme solicitado e realizado ensaio em conjunto com a MEL1, os valores de corrente foram apresentados corretamente no SCC. Foi verificado que os valores informados no SCADA não estão corretos, foi emitida a SSA 202414178 para que seja ajustada a escala na base de dados do SCADA. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202403574 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202410 | 04/03/2024 14:19:06 | Verificar y solucionar porque puerta de acceso a la CCR cota 135 lado PY no desbloquea el acceso mediante el lector de carnet "LM-190A/a" | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202410 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART A MODO DE RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD, LECTORA 190A/A, FUE SUSTITUIDA POR PARTE DE LA CONTRATADA DENTRO DEL MARCO DE LA GARANTÍA (SIN USAR MATERIAL DE RESERVA DE IB). EN CONDICION NORMAL DE OPERACIÓN. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202403560 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 05/03/2024 10:24:10 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 07, 08, 09, 11, 16 e 17 relacionado às SSA's 202403529, 202403317, 202402923, 202402975, 202402924 e 202402612. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403534 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 04/03/2024 07:36:23 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar configuración en la BD del SCADA NMR5 (SORTU/SOPCP) de modo a crear una nueva remota correspondiente a la RTU del CAG 60 Hz, con referencia al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. . Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO.
202403529 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202409 | 02/03/2024 12:01:30 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a leitura de MWH não carregou automaticamente no SCADA e, por consequência no SPI. (Horário 10:00). | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403369 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202409 | 28/02/2024 13:47:08 | Creación de tags para el PI AF conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202414 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação dos tags de desenvolvimento (OPDT_DEV) conforme solicitado.
202403317 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202409 | 28/02/2024 05:43:39 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403199 | STE |  | T075V001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - NETCAB2 | 2983.015-6 | 202409 | 26/02/2024 10:51:00 | [Proyecto comando remoto]: Realizar conexión del cable UTP en la puerta 43, proveniente del MODEMS1, CMC1-50Hz SLOT7, RTU_ONS SEC. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada passagem e conexão do cabo UTP a porta Gi2/43 do switch BITCOSW2 proveniente do conversor (FO/ETH) CMC1-50HZ SLOT7, conforme arquitetura de rede. A porta Gi2/43 foi configurada em modo acesso na VLAN 116, conforme projeto lógico.
202403198 | STE |  | T075U001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - NETCAB1 | 2983.014-4 | 202409 | 26/02/2024 10:51:13 | [Proyecto comando remoto]: Realizar conexión del cable UTP en la puerta 43, proveniente del MODEMS1, CMC1-50Hz SLOT6, RTU_ONS PRI. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada passagem e conexão do cabo UTP a porta Gi2/43 do switch BITCOSW1 proveniente do conversor (FO/ETH) CMC1-50HZ SLOT6, conforme arquitetura de rede. A porta Gi2/43 foi configurada em modo acesso na VLAN 116, conforme projeto lógico.
202403194 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202409 | 26/02/2024 10:52:27 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable D6R-2051 para posibilitar la interconexión con el panel TAC666. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado ensaio de ponto a ponto do cabo D6R-2051 conforme solicitado. Foram conferidas as identificação dos tentos, megger e teste de continuidade. As alterações necessárias foram registradas na documentação técnica.
202403193 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202409 | 26/02/2024 10:52:42 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable E6S 4102 para posibilitar la interconexión con la UTR670-2, señales relativas a la supervisión del estado de los equipos RTU-ONS, SW1 y SW2. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado ensaio de ponto a ponto do cabo E6S-4102 conforme solicitado. Foram conferidas as identificação dos tentos, megger e teste de continuidade. As alterações necessárias foram registradas na documentação técnica.
202403191 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202409 | 26/02/2024 10:52:57 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable E6S 4102 para posibilitar la interconexión con la UTR670-1, señales relativas a la supervisión del estado de los equipos RTU-ONS, SW1 y SW2. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado ensaio de ponto a ponto do cabo E6S-4102 conforme solicitado. Foram conferidas as identificação dos tentos, megger e teste de continuidade. As alterações necessárias foram registradas na documentação técnica.
202403150 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202409 | 26/02/2024 14:33:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o valor atual (CURRENT VALUE) está é diferente do recebido (INCOMING VALUE) referente a RTU Number 50 Point Number 4 (EXCITACION CORRIENTE DE CAMPO ALT 2). Observação: Verificado que estando a unidade 9A parada por conveniência operativa ela apresenta 10MVAr de potencia reativa. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202421 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NO SISTEMA SCADA E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. ANALISADO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO E SISTEMA RECEBE CORRETAMENTE OS VALORES DE CAMPO (GATEWAY DA U9A). EMITIDA SSA. 202403150 PARA MEL-1 VERIFICAR NO GATEWAY DA U9A. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403107 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202408 | 23/02/2024 11:51:42 | Acompañar, supervisar y brindar apoyo a personales de la empresa MAUELL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., en los trabajos de retrofit de los embarcados del Sistema Video Wall del Centro de Control Centralizado (CCR). Servicio previsto para los días 11/03/24 al 15/03/24 según cronograma en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202411 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | REALIZADO RETROFIT DOS EMBARCADOS E GERENCIADOR DO SISTEMA VIDEO WALL DA CCR CONFORME PROPOSTO. REALIZADO TEMPO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DE 07 A 15/03 COM NENHUMA ANORMALIDADE APRESENTADA. SISTEMA OPERANDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EMITIDA SSA. 202404353 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO. DIAGRAMA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202404581 PARA CODIFICAÇÃO DO MATERIAL SPARE.
202403027 | STE | 202403001 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202408 | 23/02/2024 11:52:00 | Realizar el restablecimiento de la estación de ingeniería del SDSC de la UG 09A. Este computador posee 2 HDs, con dos inicializaciones de Win2000. La inicialización que posee el software interactX está con problemas en su inicialización. Coordinar acciones con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202414 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio sustituido por SSA 202405941 conforme alineado con el solicitante. (Ver Anexo).
202403004 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202408 | 22/02/2024 10:26:14 | Favor verificar/solucionar error de ODBC (conforme adjunto) en la tabla vinculada "TSDB" . | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202409 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Encontrado bloqueio pelo firewall na conexão ao servidor 172.17.10.1 (CHI506a) que é o servidor da base de dados em questão Reconfigurado o firewall de forma a liberar o acesso entre CHI506a e VLAN 302 para porta 3306. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202402969 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 07:19:06 | Acompañar, supervisar y prestar apoyo a personales de la GE para los ensayos de comunicación IEC-60870-5-104 entre la CPU D20MX de la UTR de prueba (ubicado en la Sala PDS) y el SCADA del PDS. Servicio a ser ejecutado el día 26/02. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202409 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADO TESTES DE COMUNICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CPU D20MX COM PROTOCOLO IEC-104 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS E VALIDADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO EM CAMPO. SSA EXECUTADA JUNTAMENTO COM A SSA. 202406237.
202402950 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202408 | 21/02/2024 16:01:58 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "PA (43TL3/83LI3) SELECTAD P/ RECIERRE FALLA" en el SCC, estando las protecciones de la línea y sus interruptores en condiciones normales. Obs.: Verificado que la alarma proviene de la remota DAUC-2 que ya no realiza la supervisón de las protecciones de esta línea. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme analisis de ingenieria la señal proviene del panel 3RAL03, y era supervisada a través de la DAUC-2 (Bitbyte: 69894). Actualmente es supervisada vía RTU08 (Bitbyte: 202). Dicho punto fue desconectado de la DAUC-2 y eliminado de la BD del SCC, solo permanecerá el perteneciente a la RTU08. Servicio ejectudao con SSAs: 202415924 (DAUC 2), 202415935 (SCC) y 202415937 (SCADA).
202402915 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202408 | 21/02/2024 10:45:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Rack LABC. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402914 | STE |  | M088M241 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO398 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.190-5 | 202408 | 21/02/2024 10:45:50 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402913 | STE |  | M088M221 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO397 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.189-8 | 202408 | 21/02/2024 10:46:00 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402912 | STE |  | M088M201 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO396 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.188-6 | 202408 | 21/02/2024 10:46:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402911 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202408 | 21/02/2024 10:46:14 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402910 | STE |  | M088M161 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO394 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.186-2 | 202408 | 21/02/2024 10:46:40 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079
202402885 | STE |  | M066D081 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-LOG-VM01 | 3138.014-2 | 202408 | 21/02/2024 09:01:27 | Realizar expansão e integração ao AD da ferramenta NAS (SIRI-LOG-VM01) conforme sequência de referência anexa. Obs.: Coordenar execução de atividade com IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202410 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualizada versão do TrueNAS. Criada conta de serviço e integração com o active directory. Adicionado storage de 1.7TB, totalizando 2TB de armazenamento total. O storage foi separado em 300GB exclusivo para FTP e 1.7TB disponível para uso através de SMB. Criados grupos para controle de acesso. Configurado o monitoramento via syslog e SNMP para coleta dos dados via Aria. A documentação será enviada posteriormente via email ou pasta compartilhada.
202402828 | STE | 202302687 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202408 | 21/02/2024 09:01:02 | Inspecionar o transdutor responsável pela indicação de temperatura de óleo do TU-17 Fase A no sistema SCADA. Há uma discrepância entre as indicações no SCADA (42°C) e no painel KT-17 (46,9°C). Foi realizada inspeção no painel KT-17 e verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel está condizente com a temperatura. Com base na SSA matriz 202302687, pode-se observar que a discrepância pode atingir até 12°C. | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado anomalía de funcionamiento en el transductor, realizado sustitución del transductor. Verificado correcta indicación de lectura de la temperatura de oleo TU-17 entre el KT-17 y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202403868 para reparo del transductor.
202402818 | STE | 202402519 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202408 | 20/02/2024 10:00:05 | Eliminar de la base de datos del SCC el punto listado en anexo. El mismo no tiene funcionalidad aplicable. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202402815 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 20/02/2024 09:04:05 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual el punto "T04 CORRIENTE FASE S" no se encuentra actualizando desde fecha 05/02/2023 conforme mostrado en adjunto. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o transformador T04 esta em vazio desde 06/01/2024, portanto a corrente esta nula desde então. Através do historiador (PI) é possivel verificar atualizações na estampa de tempo do ponto em algumas ocasiões, todavia essas são causadas por eventos no sistema, como RAS/RDAS1 switching ou manual restart do RAS. Em condições normais de operação do sistema, somente haverá registro do ponto caso ocorra alteração de valor ou qualidade do mesmo. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202402812 | STE |  | M088K081 | ESAI-EL225.E14+00-CCO527 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.144-4 | 202408 | 20/02/2024 08:23:12 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402811 | STE |  | M088K041 | ESAI-EL222.TRECHO A12-CCO476 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.142-0 | 202408 | 20/02/2024 08:23:22 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402810 | STE |  | M088K021 | ESAI-EL222.TRECHO A4-CCO475 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.141-9 | 202408 | 20/02/2024 08:23:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402809 | STE |  | M088K381 | ESAI-EL176.TRECHO D7-CCO474 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.159-7 | 202408 | 20/02/2024 08:23:36 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402808 | STE |  | M088K641 | ESAI-LAT IZQ.TRECH A15-CCO473 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.172-1 | 202408 | 20/02/2024 08:23:47 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402807 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202408 | 20/02/2024 08:16:30 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402806 | STE |  | M088K581 | ESAI-TUNEL.TRECHO A4-CCO471 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.169-0 | 202408 | 20/02/2024 08:12:27 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402805 | STE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202408 | 20/02/2024 08:09:55 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402803 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202408 | 20/02/2024 08:10:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402802 | STE |  | M088K301 | ESAI-EL214.TRECHO I26-CCO468 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.155-0 | 202408 | 20/02/2024 08:06:31 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402801 | STE |  | M088K181 | ESAI-EL225.TRECHO I4-CCO467 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.149-3 | 202408 | 20/02/2024 08:03:46 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402800 | STE |  | M088K281 | ESAI-EL214.TRECHO I1-CCO465 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.154-8 | 202408 | 20/02/2024 08:03:58 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402797 | STE |  | M088K661 | ESAI-EL144.TRECHO I2-CCO457 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.182-5 | 202408 | 20/02/2024 07:56:19 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402796 | STE |  | M088K501 | ESAI-EL169.TRECHO H14-CCO455 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.165-3 | 202408 | 20/02/2024 08:04:12 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402795 | STE |  | M088K481 | ESAI-EL169.TRECHO H2-CCO454 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.164-1 | 202408 | 20/02/2024 08:04:21 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402794 | STE |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202408 | 20/02/2024 08:04:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402793 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202408 | 20/02/2024 07:51:20 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402792 | STE |  | M088K161 | ESAI-EL225.TRECHO F28-CCO433 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.148-1 | 202408 | 20/02/2024 07:50:04 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402791 | STE |  | M088K141 | ESAI-EL225.TRECHO F21-CCO431 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.147-0 | 202408 | 20/02/2024 07:50:12 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402790 | STE |  | M088K121 | ESAI-EL225.TRECHO F17-CCO430 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.146-8 | 202408 | 20/02/2024 07:50:20 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402789 | STE |  | M088K101 | ESAI-EL225.TRECHO F5-CCO429 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.145-6 | 202408 | 20/02/2024 07:50:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO.
202402788 | STE |  | M088K241 | ESAI-EL214.TRECHO D58-CCO427 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.152-4 | 202408 | 20/02/2024 07:50:42 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402787 | STE |  | M088K261 | ESAI-EL214.TRECHO E6-CCO426 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.153-6 | 202408 | 20/02/2024 07:50:56 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo.
202402786 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202408 | 20/02/2024 07:51:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402784 | STE |  | M088K421 | ESAI-EL169.TRECHO E5-CCO423 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.161-6 | 202408 | 20/02/2024 07:51:11 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402783 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202408 | 20/02/2024 07:51:26 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO.
202402782 | STE |  | M088K521 | ESAI-EL144.TRECHO E6-CCO421 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.166-5 | 202408 | 20/02/2024 07:51:36 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402781 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202408 | 20/02/2024 07:36:17 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO.
202402780 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202408 | 20/02/2024 07:35:46 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402779 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202408 | 20/02/2024 07:35:48 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402778 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202408 | 20/02/2024 07:35:49 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402777 | STE |  | M088K321 | ESAI-EL182.TRECHO A5-CCO406 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.156-1 | 202408 | 20/02/2024 07:36:01 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402776 | STE |  | M088K621 | ESAI-TUNEL.TRECHO A15-CCO405 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.171-0 | 202408 | 20/02/2024 07:36:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402775 | STE |  | M088K561 | ESAI-TUNEL.TRECHO A1-CCO404 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.168-9 | 202408 | 20/02/2024 07:36:06 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402774 | STE |  | M088M061 | ESAI-MIRADOR MD-CCO402 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.179-4 | 202408 | 20/02/2024 07:36:26 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202402606 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202407 | 16/02/2024 14:20:36 | Proveer una base de datos de prueba en el DTS para probar nueva configuración del modelo eléctrico del sector 50 Hz, según el archivo adjunto. Observación: la base de datos puede ser generada en ambiente PDS. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202410 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Solicitud de OP.DT para realizar una Base de Datos en el Sistema PDS
202402591 | STE | 202402396 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:58:20 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de pontos calculados conforme o arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402576 | STE | 202402240 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:43:00 | Favor actualizar descriptivo de punto conforme anexo. Obs: se adjuntan SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402570 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202407 | 16/02/2024 04:06:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NA TELA "TRANSFORMADORES SERVIÇO AUXILIAR 50Hz " DO SCADA OS SEGUINTES PONTOS INVÁLIDOS: "RELÉ BUCHHOLZ TRIP" E "TRAFO DEVAN. TEMPERATURA ALTA". VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202413 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20S que presentaba falla, coordinado con operación normalización de los puntos. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202404958 para IMA0. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202402524 | STE | 202401564 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:44:34 | Providenciar alteração do descritivo TB_01 50/51P TRIP e TB_01 50/51A TRIP que já não possui proteção 50 associada, conforme DPS-73. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402523 | STE | 202401642 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:48:28 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST de pontos do disjuntor 44L56 na SOSTAT e de telas, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402522 | STE | 202401778 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202407 | 16/02/2024 10:48:49 | Providenciar alteração no BD do parâmetro MvLim01U (ajuste do limite analógicos) de pontos de corrente atual da linha LI 220kV MD-PIH ao novo limite de 1368A conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202402520 | STE | 202400167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 15/02/2024 14:09:59 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-18. Retrofit previsto durante el PD de la U18, a partir del 19/02/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402511 | STE | 202402210 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:58:36 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402510 | STE | 202402262 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:58:49 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, PRIORT, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402506 | STE | 202402288 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202407 | 16/02/2024 10:51:12 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre o step 2 da função 51OL dos conjuntos autotransformadores-reguladores da SEMD, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202410 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202402483 | STE | 202402297 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:59:04 | Providenciar alteração de descritivos na SOSTAT e de telas sobre a função 51OL STEP2 dos autotransformadores-reguladores da SEMD na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402473 | STE |  | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.071-3 | 202407 | 15/02/2024 09:41:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96492&eventid=162619633] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA01-LAP10 (Retirado= S/N: KWC22450KLY, Instalado= S/N: FJC26381DBL) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202402380 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 09/02/2024 10:39:24 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Alterar descritivos e excluir pontos de supervisão na SOSTAT referentes à supervisão via DAUC 1 da Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na Planilha em Anexo, DPS-71 e Observação na Planilha de Comissionamento (64578319309P). Em anexo também estão arquivos SQL para alteração/remoção de pontos da base do NMR5. SSA relacionada: 202402379 (SCC). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402379 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202406 | 09/02/2024 10:34:35 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Alterar descritivos e excluir pontos de supervisão na base de dados do SCC referentes à supervisão via DAUC 1 da Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na Planilha em Anexo, DPS-71 e Observação na Planilha de Comissionamento (64578319309P). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202410 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Foram eliminados da Base de Dados do Sistema SCC os pontos conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202402336 | STE |  | G073K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2322.001-7 | 202406 | 09/02/2024 07:42:54 | Solucionar motivo pelo qual a estação de engenharia encontra-se com desempenho degradado e apresentando erro de forma intermitente, conforme imagem em anexo. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificada falla de funcionamiento de la estación de ingeniería (no enciende). El equipo fue retirado de campo y será verificado en bancada. Verificado en bancada falla de placa de madre del equipo. Se procedió a retirar disco duros y controladora RAID e instalarlos en una estación sobresaliente. Normalizado funcionamiento del equipo y re instalado en campo. Equipo en condiciones normales.
202402299 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202406 | 08/02/2024 10:44:40 | Se solicita participación para la implantación de VMware ARIA (vRealize), a realizarse del 11/03 al 02/04 por parte de TELETEX (Alessandro Rodrigo de Proença <aproenca@teletex.com.br>). Se adjunta: - Documento aprobado por ENE.DT y disponible en SATEDMS (601860J7134P). - Cronograma confirmado por TELETEX. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202411 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atividade finalizada. Um novo projeto será iniciado pela SMIN.DT para posterior desenvolvimento e configuração dos dashboards e demais componentes a serem usados dentro do Aria.
202402207 | STE | 202402186 | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202406 | 07/02/2024 07:40:59 | Acompañar a personal de la empresa PROTEK y la SMMG.DT para adecuar el neutro a tierra de la salida de una conexión estrella, detectada durante el comisionamiento del Tablero ESAI-CTR-UPS1. Será necesaria la desenergización de los transformadores T1 y T2 para que la empresa PROTEK adecue la instalación. Realizar desenergización de los Cuadros de Distribución Eléctrica por etapas (Un CDE a la vez). Realizar energización de los Cuadros de Distribución Eléctrica por etapas (Un CDE a la vez). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el servicio de apoyo a la empresa PROTEK y la SMMG.DT conforme lo solicitado, en acompañamiento de OPUO.DT AS60.
202402193 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202406 | 06/02/2024 16:44:43 | Verificar/solcionar motivo porque todos os jobs de duplicação no sentido 60->50 deram falha e não aparece jobs de duplicação no sentido 50->60. E ocorreram erros nas políticas do appliance 50hz. Abrir case de suporte no portal da Veritas para investigar causa e solucionar o problema. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Feita verificação inicial e foi constatado necessidade de suporte da Veritas para solucionar o problema. Caso aberto na Veritas, 240206-001172. Constatou-se falha no media server SIRI-STC50-BKP02. Algum serviço deixou de responder. Feito o reinício do servidor e os serviços voltaram a funcionar.
202402173 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 06/02/2024 15:08:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual el valor de temperatura ambiente de la Subestación Margen derecha esta indicando 0 grados (RTU: SEMD1, RTU Number 102, Point Number 203). Valor de temperatura en el SCC normal. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202406 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificada incompatibilidade no tipo de dado utilizado para o ponto nas bases de dados do SCADA e SCC, por isso tentou-se realizar a adequação na base de dados do SCADA através do aplicativo LORUP, contudo não foi possível devido a falha no aplicativo. Em suma, a adequação de tipo de dado foi realizada no SCC através da SSA 202402257. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202402129 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202406 | 05/02/2024 16:02:17 | Realizar un backup de la configuración que esta corriendo en el IHM y una imagen de disco | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202406 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el backup de la configuración del IHM, la imagen del disco se realizara en otra ocasión
202402128 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202406 | 06/02/2024 08:16:22 | Realizar un backup de la configuración que esta corriendo en el IHM y una imagen de disco | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202406 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el backup de la configuración del IHM, la imagen del disco se realizara en otra ocasión
202402112 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202406 | 05/02/2024 10:45:21 | AGREGAR CAMPO "DESCRIPCIÓN" DEL GRUPO "GRP_PERMIT_REPORT_BKP" CON EL SIGUIENTE TEXTO: "Grupo de reporte para la soluciones de BACKUP (NETBACKUP y OPSCENTER)" | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202407 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste no grupo conforme solicitado.
202402060 | STE |  | M088L301 | ESAI-SEMD.PATIO 66KV - CCO523-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.180-1 | 202405 | 02/02/2024 16:51:51 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para reemplazar la Cámara tipo PTZ (CAM523) que presentó problemas de giro (imagen OK pero no responde adecuadamente a la solicitud de paneo) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION POR GARANTIA CONTRACTUAL, DE CAMARA TIPO DOMO "CAM523" CON DEFECTO DE MOVIMIENTO HORIZONTAL. REALIZADO POR LA CONTRATADA PROTEK. RETIRADA SN.: 044593123728131024 COLOCADA: SN.: 044593137608151042. CAMARA NUEVA TESTADA, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO
202402059 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202405 | 02/02/2024 16:51:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para reemplazar la Cámara tipo PTZ (CAM521) que presentó problemas de giro (imagen OK pero no responde adecuadamente a la solicitud de paneo) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION POR GARANTIA CONTRACTUAL, DE CAMARA TIPO DOMO "CAM521" CON DEFECTO DE MOVIMIENTO HORIZONTAL. REALIZADO POR LA CONTRATADA PROTEK. RETIRADA SN.:044593123704131009. COLOCADA: SN.:044593137608151041. CAMARA NUEVA TESTADA, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO
202402057 | STE | 202401723 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202406 | 05/02/2024 10:56:34 | Eliminar los puntos sobre 67N de VHA1, conforme anexo. Son puntos de supervisión anteriores al desplazamiento del vano de VHA1 y redundantes de los puntos mencionados en la SSA 202401361. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202402047 | STE |  | M088L301 | ESAI-SEMD.PATIO 66KV - CCO523-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.180-1 | 202405 | 02/02/2024 14:27:45 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402045 | STE |  | M088L281 | ESAI-SEMD.SUBESTACIÓN Q-CCO502 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.113-1 | 202405 | 02/02/2024 14:26:57 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402044 | STE |  | M088L261 | ESAI-SEMD.4CRL-1-CCO501 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.111-8 | 202405 | 02/02/2024 14:27:00 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402043 | STE |  | M088L241 | ESAI-SEMD.3CRL-4-CCO505 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.109-9 | 202405 | 02/02/2024 14:27:47 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402041 | STE |  | M088L201 | ESAI-SEMD.3CRL-2-CCO503 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.106-3 | 202405 | 02/02/2024 14:28:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402039 | STE |  | M088L181 | ESAI-SEMD.3CRL-1-CCO508 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.104-0 | 202405 | 02/02/2024 14:20:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402038 | STE |  | M088L161 | ESAI-SEMD.2CRL-2-CCO507 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.103-8 | 202405 | 02/02/2024 14:20:32 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402037 | STE |  | M088L141 | ESAI-SEMD.2CRL-1-CCO506 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.101-4 | 202405 | 02/02/2024 14:12:46 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402036 | STE |  | M088L121 | ESAI-SEMD.SECCION. 2-CCO509 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.100-2 | 202405 | 02/02/2024 14:11:57 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402035 | STE |  | M088L101 | ESAI-SEMD.SECCION. 1-CCO513 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.099-4 | 202405 | 02/02/2024 14:11:59 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402034 | STE |  | M088L081 | ESAI-SEMD.PATIO ACCESO-CCO517 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACION | 1581.097-0 | 202405 | 02/02/2024 14:10:13 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402033 | STE |  | M088L061 | ESAI-SEMD.TALLER-CCO511 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.095-7 | 202405 | 02/02/2024 14:10:15 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402032 | STE |  | M088L041 | ESAI-SEMD.TORRE M.O.-CCO522 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.093-3 | 202405 | 02/02/2024 14:10:18 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402031 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202405 | 02/02/2024 14:12:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402029 | STE |  | M088L001 | ESAI-SEMD.CASA DE RELÉS-CCO514 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.091-0 | 202405 | 02/02/2024 14:12:26 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la SEMD, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202406 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202402028 | STE | 202302548 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 14:28:56 | Alterar descritivo dos pontos conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402026 | STE | 202401684 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 14:12:31 | Realizar la inclusión de 2 puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros 2 puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto autotransformador-regulador T02/R02 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL2" como completa en el SCC. Replicar las modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202402022 | STE | 202401729 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 14:29:10 | Atender solicitação de inclusão de pontos, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402013 | STE | 202401748 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 11:20:10 | Realizar inclusión de 2 puntos calculados, alteración de calculos y eliminación de otros 2 puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto autotransformador-regulador T03/R03 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL3" como completa en el SCC. Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401977 | STE | 202401768 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 10:45:07 | Atender solicitação "Providenciar inclusão da supervisão da função 50BF-A do disjuntor 43TL3 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo." Obs: emitida ssa somente para o SCADA, coordenar internamente mudanças no SCC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401972 | STE | 202401761 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 08:34:19 | Realizar la inclusión de 3 puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros dos puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto autotransformador-regulador T04/R04 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL4" como completa en el SCC. Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401966 | STE | 202320625 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202405 | 02/02/2024 08:34:06 | Coletar e enviar registros de lista SOE, RG e Computacional para análise, correspondentes aos eventos ocorridos em 07/09/2023 entre 20:30hs e 21:40hs (ref. Rap 07/2023). Ref. Eventos registrados no SOE do SCADA com uma hora de adiantamento. Necessário verificar horário registrado no SOE do SCC. Eventos (registro PC-logger - SCADA) : 21:33:49 SEMD_500 VHA1 87LA(87LP) TRIP NC ACTUAD 2RAL16 RED670 21:33:49 SEMD_500 VHA1 87LP(87LA) TRIP FASE S NC ACTUAD 2RPL16 RED670 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401963 | STE | 202401755 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 08:11:33 | Atender a solicitação "Providenciar a inclusão de 2 pontos na SOSTAT para serem usados com o ibcalc, conforme anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401962 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 08:08:05 | Instalar aplicativos "avcmai" e "gchotf" no EMS a fim de "Incluir a sinalização de atuação do limitador de ângulo de carga como condição para a comutação automática da UG para MANUAL no CAT", conforme providência do RER 02/2023. Executáveis devem ser copiados do DTS. Coordenar atividade com o GSS. Base de dados e alarmes já estão configurados, conforme SSA 202316130. É necessário restart do SCADA para carregar os executáveis. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a instalação dos aplicativo "avcmai" e "gchotf" durante a colocação da base de dados do SCADA, conforme solicitado.
202401957 | STE | 202401773 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 08:10:38 | Realizar modificación del descriptivo del punto sobre el interruptor 52.B5 del QACC-4 y Element Name, Element Type e Info del Interruptor 72.A5 del QACC-3 para que este tenga las mismas características de los demás interruptores 72 de los QACC-3/4 y no genere alarma cuando esta cerrado. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401906 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202405 | 01/02/2024 15:20:43 | 1. Criar conta de usuário "gabr7719". 2. Associar conta aos grupos: GRP_PERMIT_PI GRP_PERMIT_OPDT_PI 3. Desativar e eliminar conta de usuário após dia 04/06/2024. [SOASMDT-129: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-129] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a criação e informado ao usuário dados para primeiro acesso.
202401847 | STE | 202313146 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 01/02/2024 08:01:58 | Solicito alterar os pontos de "Normalized" para "short floating" na tebala SOANLG conforme anexo. As alterações visam corrigir a falha de telemetria dos pontos relacionados aos painéis QACC-3, QACC-4, QDS-1 e QDS-2 (Provenientes da SEMD). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401830 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 01/02/2024 09:08:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme no NOC "RDAS BITRAS1 FALIED BY FALTAL ERROR", durante a tomada de carga da unidade 05. Constatado na tela do scada SEA: RDAS switching que ocorreu comutação do controle para ALTERNATE RDAS, não sendo mais possível comandar a potência ativa da unidade 05. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202406 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verifica ocorrência de restart do RDAS1 devido a falha na aplicação AMSM, logo houve chaveamento do RDAS1 para 2, todavia a operação comunicou a impossibilidade de realizar comandos de setpoint de potência ativa da UG05, por isso tentou-se retornar para o RDAS1, porém a falha persistiu. Então foi realizado restart manual do RAS e sómente após isso os comandos voltaram a funcionar. Foi enviado memorando ao fabricante com o intuito de analizar a falha.
202401825 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202405 | 31/01/2024 16:14:51 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401824 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202405 | 31/01/2024 16:14:59 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401823 | STE |  | M088B003 | ESAI-STC60-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 60 HZ) | 1572.006-1 | 202405 | 31/01/2024 16:15:11 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401822 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202405 | 31/01/2024 16:15:19 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401821 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202405 | 31/01/2024 16:15:29 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401820 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202405 | 31/01/2024 16:15:36 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401819 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202405 | 31/01/2024 16:17:16 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401818 | STE |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202405 | 31/01/2024 16:17:26 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401817 | STE |  | M088A002 | ESAI-STC50-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 50 HZ) | 1572.003-6 | 202405 | 31/01/2024 16:17:35 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401815 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202405 | 31/01/2024 16:17:41 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO
202401797 | STE | 202400079 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:45:20 | Atender solicitação "Providenciar inclusão da supervisão da função 50BF-A do disjuntor 03T03 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401795 | STE | 202400096 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:20:30 | Atender solicitação da SSA original: "Providenciar inclusão da supervisão da função 86BF-P do disjuntor 44L78 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401794 | STE | 202401266 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:31:42 | Ajustar limites de alarmes de nível baixo (15m³) e nível alto (70m³) na SONALG, associados ao tanque de armazenamento de água potable "RWP-E05-001" da ETA-1 para compatibilizar com a IHM local, conforme planilha em anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401784 | STE | 202400106 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:20:06 | Providenciar alteração do campo ElementText associado ao alarme "SEMD 500kV VHA1/2_2 Medidor fuera de Operacion", e também do ElemType conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401783 | STE | 202400234 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:22:10 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre a função "END FAULT PROTECCION" dos disjuntores 43TL1, 83LI1, 43TL2 e 83LI2, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401779 | STE | 202400238 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:26:35 | Providenciar alteração de descritivo de pontos na SOSTAT sobre a função "END FAULT PROTECCION" dos disjuntores 43TL1, 83LI1, 43TL2 e 83LI2, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401777 | STE | 202400248 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:35:48 | Providenciar alteração de descritivo de disjuntor MCB do TE/TN, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401771 | STE | 202400249 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:37:12 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre o disjuntor MCB do TE/TN na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401767 | STE | 202400484 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:40:31 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da 9A e 18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401766 | STE | 202400488 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:40:43 | Alterar prioridade dos alarmes em anexo (79A e 79P DESCONECTADO) para padronizar com relação às novas linhas LI MD VHA1 / YZU1 / YZU2. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401764 | STE | 202400503 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:41:18 | Providenciar inclusão de pontos na SOPERM para tornar a regra N-1 "Não energizar primeira linha do setor 50Hz com unidade geradora com tensão terminal superior a 16,2kV", conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401763 | STE | 202400744 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:49:28 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. É p/transferir e ajustar ptos da regra N-1 "Interrupção de Energia p/ANDE/FURNAS" p/05U01, 45U12, 85U02, 05U03, 45U34, 85U04, 05TA1, 85TA1 para o IBCALC. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401758 | STE | 202400775 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:55:58 | Realizar alteração de PNLNAME de "GFP" para "QCI" dos pontos da planilha em anexo, alterando numeração conforme unidades geradoras. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401753 | STE | 202400921 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:56:43 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos dos painéis 2O-D1 e 2T-D1, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401752 | STE | 202400967 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:57:37 | Solicita-se a alteração do PNTNAM "OSCILO DFR-14/15 CONDICAO" para "OSCILO UMR*14/15 CONDICAO" conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401738 | STE | 202401361 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:58:19 | Providenciar alteração de descritivos e nível de alarme de pontos sobre seletor de fase da função 67N da VHA1, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401722 | STE | 202401383 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 15:00:11 | Providenciar alteração de descritivo de pontos da YZU1 referente ao estado de "TC ABIERTO", para incluir informação de proteção primária/alternada. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202401705 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202405 | 01/02/2024 08:02:06 | Verificar perdida de comunicación/enlace con la camara CAM411 del CCO409. Dar seguimiento al caso con la empresa PROTEK para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202406 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA (PROTEK). LA CAMARA CAM411 FUE RETIRADA, SUSTITUIDO EL MODULO DE ALIMENTACION Y HOUSING EN EL MARCO DE LA GARANTIA DEL CONTRATO 4500064363 (SIN UTILIZAR MATERIAL DEL STOCK DE ITAIPU). FUE REINSTALADO Y TESTADO, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO
202401700 | STE | 202401395 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 16:43:19 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos sobre seletor de fases da função 67N, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401688 | STE | 202401483 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 16:51:36 | Providenciar alteração de descritivos, STACON, ACRONM, NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT e ajuste na SOEQID sobre pontos da 9A e 18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401672 | STE | 202401554 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 16:53:26 | Favor eliminar registros de SORPAR y SORCAL conforme anexo, Los cálculos pasarán a ser ejecutados vía IBCalc | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202401652 | STE | 202400431 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 14:40:10 | Incluir na tabela SOHIST os registros listados na planilha anexa a fim de historizar o estado dos equipamentos, conforme solicitado na SSA original (202400431). | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401617 | STE | 202318245 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 08:45:55 | Atender solicitação da OP.DT: Favor providenciar a inclusão do ponto de supervisão em anexo no sistema SCADA para os estados calculados das linhas de 765kV no aplicativo IBcalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401615 | STE | 202320094 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 08:43:16 | Atender solicitação da OP: [IBCALC] - Incluir pontos na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. Os pontos serão incluídos para indicar diferença maior que 1000A entre os pontos "EXCITACAO CORRENTE DE CAMPO" e "EXCITACAO CORRENTE MAX CAMPO". | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401596 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202405 | 29/01/2024 16:31:24 | ACOMPAÑAR SOPORTE REMOTO DE LA CONTRATISTA AL SIRI CONFORME CONRATO 4500068854. GESTIÓN CENTRALIZADA A TRAVÉS DE LA WORKSTATION DE ADMINISTRACIÓN SIRI-STC-WK01. REFERENCIA SSA 202401435. - SEMANA: 202405 - FECHA: 29/01/2024 AL 02/02/2024 ADJUNTO FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. CONSIDERAR GRABACIÓN DE TODA LA SESIÓN REMOTA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202405 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Acompanhamento da empresa Teletex na realização das atividades presentes na planilha de atividades em anexo. Detalhes estão no relatório anexado. Outras SSAs foram executadas no percurso dessa SSA, como parte do suporte periódico: 202316440, 202316226, 202310749, 202315759, 202315619, 202316334, 202316335, 202313539, 202313540 e 202401435
202401531 | STE | 202303287 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202405 | 29/01/2024 14:22:28 | Realizar ajuste do parâmetro "CmD" na Base de Dados do SCC, em seguida realizar manobra de abertura e fechamento do disjuntor 84T04 para verificação do comportamento. Estas ações visam solucionar a mensagem apresentada no comando relatada na SSA principal 202303287. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202405 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste do parâmetro conforme indicado. Ensaio será realizado com a SSA principal.
202401453 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 26/01/2024 13:24:28 | Providenciar los ajustes necesarios para que el punto SEMD_500 YZU2 INT 04LI5 79A RECIERRE CON EXITO del archivo anexo, pueda tener supervisión normal a través del SCADA. Actualmente se encuentra con error de telemetría. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202401435 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202404 | 25/01/2024 17:01:27 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIODICO DEL SIRI A EJECUTARSE DESDE EL 29/01/2024 AL 01/02/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854. ANEXO LISTA DE ACTIVIDADES. NOTA: ESTE SOPORTE PERIÓDICO NO IMPLICA INDISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SIRI Y DEL SISTEMA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Acompanhamento da empresa Teletex na realização das atividades presentes na planilha de atividades em anexo. Detalhes estão no relatório anexado. Outras SSAs foram executadas no percurso dessa SSA, como parte do suporte periódico: 202316440, 202316226, 202310749, 202315759, 202315619, 202316334, 202316335, 202313539, 202313540
202401433 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 26/01/2024 07:46:34 | Providenciar los ajustes necesarios para que el punto SEMD_500 YZU2 PA STUB BUS ETAPA 2 TRIP del archivo anexo, pueda tener supervisión normal a través del SCADA. Actualmente se encuentra con error de telemetría. También para el mismo punto modificar el campo STTYPE en la SOSTAT de 4WAY para 2WAY. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202401426 | STE | 202318249 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 25/01/2024 16:49:28 | Eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo, conforme solicitação da Operação. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5276, 5400, 5313, 5363, 5450, 5311, 5398, 5137, 5224, 5138, 5225, 5312, 5399, 5141, 5228, 5315, 5402, 5145, 5319, 5406, 5150, 5237, 5324, 5411, 5151, 5238, 5325, 5412, 5514, 5516, 5518 e 5520. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401423 | STE | 202318237 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 29/01/2024 08:40:04 | Eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo conforme solicitação da operação. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5129, 5130, 5131, 5216, 5217, 5218, 5303, 5304, 5305, 5390, 5391, 5392, 5158, 5245, 5165, 5252, 5332, 5419, 5339, 5426, 5143, 5230, 5317 e 5404. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202401338 | STE | 202401251 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202404 | 25/01/2024 10:41:41 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-17, de modo a permitir a conexão do sensor DGA-900 a rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado con el solicitante del servicio que la puerta del switch SMT-17 se encontraba habilitada y la conexión con el sensor DGA-900 se encuentra funcionando.
202401337 | STE | 202401250 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202404 | 25/01/2024 10:41:49 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-17, de modo a permitir a conexão do sensor DGA-900 a rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado con el solicitante del servicio que la puerta del switch SMT-17 se encontraba habilitada y la conexión con el sensor DGA-900 se encuentra funcionando.
202401333 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202404 | 24/01/2024 14:05:57 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202401262 | STE |  | G097Q007 | MODEM MANUTENCAO REMOTA | 2246.001-5 | 202404 | 23/01/2024 16:08:31 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do painel TIF1, equipamentos sem uso e encaminhado para almoxarifado, Router, Modem e Firewall. Ref SSAs 202401260, 202401261.
202401261 | STE |  | G097Q006 | ROUTER MANUTENCAO REMOTA | 2245.001-0 | 202404 | 23/01/2024 16:08:42 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202410 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Retiro de equipos en desuso: * Router * Modem * Firewall
202401260 | STE |  | G097Q005 | FIREWALL VPN MANUTENCAO REMOTA | 2244.001-6 | 202404 | 23/01/2024 16:08:51 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do painel TIF1, equipamentos sem uso e encaminhado para almoxarifado, Router, Modem e Firewall. Ref SSAs 202401262, 202401261.
202401216 | STE | 202401100 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202404 | 23/01/2024 16:09:12 | 1- Atribuir permissões de acesso administrativo associando os Switches do sistema SOPHO (SOPHO-STC50-SWC01, SOPHO-STC60-SWC01, SOPHO-SEMD-SWA01, SOPHO-VERT-SWA01) ao grupo GRP_ADMIN_SOPHO. 2- No mesmo escopo de equipamentos, atribuir permissões de acesso de visualização ao grupo GRP_VIEW_SOPHO. Obs.: A permissão de acesso deve ser exclusiva aos equipamentos deste sistema. Coordenar a criação de Virtual Domain na ferramenta Cisco Prime (SSA 202401214) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202407 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado perfis de autorização TACACS e atribuido o parâmetro virtual-domain0 = SOPHO (VD criado no Prime com SSA 202401214). Para GRP_VIEW_SOPHO foi atribuido o Role de System Monitoring, para GRP_Admin_SOPHO, atribuído Role Config Managers (este Role teve suas configs padrões editadas no Prime com SSA 202401214). Realizado a criação de Policy sets (WORK Centers -> Device Admin. -> Device Admin Policy Sets) atribuindo os grupos a Perfis de autorização. Links de ref em anexo.
202401214 | STE | 202401100 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202404 | 23/01/2024 16:09:18 | Realizar criação de Virtual Domain para Sistema SOPHO e atribuir, via ISE, acesso de Administração ao grupo GRP_ADMIN_SOPHO e visualização ao GRP_VIEW_SOPHO | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202407 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado Virtual Domain SOPHO, limitando o escopo de acesso aos switches da SOPHO. Editado o User Group "Config Managers" para não ter acessos administrativos no Prime. No ISE, para GRP_VIEW_SOPHO foi atribuido o Role de System Monitoring, para GRP_Admin_SOPHO, atribuído Role Config Managers. Demais configs no ISE descritas na SSA 202401216. Links de ref em anexo.
202401212 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202404 | 23/01/2024 08:03:24 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202406 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401211 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202404 | 23/01/2024 08:03:31 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401210 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202404 | 23/01/2024 08:03:37 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202406 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo (ata da reunião de fechamento das atividades). Equipamento em condições normais de funcionamento.
202401209 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202404 | 23/01/2024 08:04:10 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202406 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202401207 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202404 | 23/01/2024 08:04:13 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202406 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401206 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202404 | 23/01/2024 08:04:16 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401205 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202404 | 23/01/2024 08:04:17 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202406 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202401203 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202404 | 23/01/2024 08:04:22 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202406 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo (ata da reunião de fechamento das atividades). Equipamento em condições normais de funcionamento.
202401202 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202404 | 23/01/2024 08:04:20 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202406 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401191 | STE |  | T091F012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.037-3 | 202404 | 26/01/2024 17:13:44 | Monitor presenta pantalla negra de manera intermitente. | OUO6 | MEL4 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202407 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi substituído o monitor modelo LH55UDC, S/N: Y1ZTHXIF400066J pelo novo de mesmo modelo e com o S/N: Y1ZTHXIF500118N conforme anexos. Realizado testes e ajustes com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. Emitida SSA 202403038 para o laboratório verificar/reparar o monitor retirado. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202401188 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202404 | 23/01/2024 08:25:27 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401132 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202404 | 22/01/2024 10:59:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema de arquivos P:\ do armazenamento do servidor PI-VM1 está apresentando comportamento de consumo contínuo de espaço livre, com tendência de esgotamento. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=166419&eventid=162214581] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado que os logs estão ocupando mais espaço, porém como há limite de dias de armazenamento, o espaço ocupado deve se estabilizar com o tempo. Confirmado pela área emissora quanto a estabilização da tendência de esgotamento do espaço em disco.
202401029 | STE |  | M066H001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA06-SWA01 | 1355.023-2 | 202403 | 19/01/2024 11:06:54 | Verificar no switch da UTA06 e solucionar motivo pelo qual o não é possível comunicar com os dispositivos IONs das três fases no painel SMT-17 (ver anexo). Problema reincidente, conforme SSA 202315625. | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202405 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizados testes de fibra junto com a MEL3. As fibras estão ok. Sinais dos Media Converters também estão em níveis adequados. Feita a troca da porta do switch da UTA6, mudou-se da porta 8 para a porta 13. Porta 13 ativada e configurada de acordo com o uso. Porta 8 desativada e sinalizada como defeituosa. Os equipamentos voltaram a comunicar adequadamente.
202401028 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202403 | 19/01/2024 10:59:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema de conexão ao Veritas Call Home. [Condição identificada pelo CGMRS: https://systemhealth.netinsights.veritas.com/#/cortex/home/appliance/recommendations/srs/VTAS0026583] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202404 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Erro recorrente onde serviço MongoDB entra em falha. Solucionado com Case 240123-001296 aberto no suporte da Veritas https://www.veritas.com/support/pt_BR.html Comandos para solução seguem em anexo.
202400915 | STE | 202400124 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202403 | 18/01/2024 08:08:26 | CREAR Y RENOMBRAR TAGS DE OP.DT EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO. | IEE4 | MEL4 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação e edição de tags conforme planilha em anexo.
202400911 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202403 | 17/01/2024 16:15:22 | Alterar na RTU560 o bitbyte do ponto referente ao sinal de "Cliente de Hora (SNTP) ativo"". Durante o Comissionamento (ver item Observação item 4.3 de 64578319309P), o endereço IEC104 para o SNTP cliente 2 foi definido em 18627. Entretanto, no momento de criar o ponto no SCADA (SSA202319401) foi verificado que tal endereço encontrava-se em uso. Fazer a devida alteração e os testes integrados com o SCC (SSA 202319400). Novo bitbyte a ser utilizado: 18633. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se realizo el cambio de direccion Bitbyte segun comentario
202400909 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202403 | 17/01/2024 15:50:41 | Providenciar alteração do parâmetro ALOFF do ponto PGTW50 RTU560 LLAVE LOCAL/REMOTO para que alarme o estado local, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Gateway não possui IHM local. Em contato com emissor da SSA foi solicitado que a alteração não seja executada. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202400895 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202403 | 18/01/2024 08:06:42 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES A DISPOSITIVOS DE MANIOBRA DE LA SEMD PARA ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO | IEE4 | MEL4 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação e verificada existencia das tags após a criação.
202400839 | STE |  | T008H003 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO2 (SMF-2) | 1037.068-2 | 202403 | 16/01/2024 16:21:58 | Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue liberado espacio en el disco C:\ del SERVIDOR DE MEDICIÓN PARA FACTURACIÓN2 (SMF-2) mediante la eliminación de logs antiguos del sistema. Los logs fueron previamente resguardados en un disco externo en caso de que sea necesario la consulta de los mismos.
202400834 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202403 | 16/01/2024 16:14:46 | ACOMPAÑAR SERVICIO DE SOPORTE DE AVEVA PARA CONFIGURACIÓN DE RETENCIÓN DE DATOS EN PI DA CONFORME SIGUE: PI-SYNC (3 MESES) Y PIT-VM01 (4 MESES). EN ANEXO SE ADJUNTA FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. SERVICIO A SER EJECUTADO EL 18/01/2024 DESDE LAS 09:00H. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | FUE ACOMPAÑADO EL SERVICIO DE SOPORTE DE AVEVA PARA CONFIGURACIÓN DE RETENCIÓN DE DATOS EN PI DA CONFORME SIGUE: PI-SYNC (3 MESES) Y PIT-VM01 (4 MESES).
202400826 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 16/01/2024 14:53:49 | Providenciar os ajustes necessários para que o ponto SEMD_500 VHA1/VHA2 IHM-SCC LOCAL/REMOTO do arquivo anexo, passe a estar com supervisão normal pelo SCADA. Atualmente, o mesmo está com erro de telemetria. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202407 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202400818 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202403 | 16/01/2024 10:37:57 | Substituir o aplicativo DFRDataCollector.jar por uma nova versão com correção da data de verificação de ausência de comunicação. Coordenar com o GSS. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202404 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada sustitución del archivo DFRDataCollector.jar conforme solicitado. Servicio ejecutado en compañía de GSS.
202400752 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202403 | 15/01/2024 16:08:38 | Crear identidad AF "SMMU.DT" en servidor primario (verificar sincronización en servidor secundario), asignar a grupo del AD del SIRI definido (ver anexo) y configurar permiso de escritura-lectura de carpeta de pantallas "SM.DT\Displays migrados de Processbook\PI-SIRI SMMU.DT" propagando el permiso a todo el contenido.Verificar permiso con usuarios. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes e confirmado com usuários da área o funcionamento conforme esperado.
202400747 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202403 | 15/01/2024 15:02:14 | Criar tags para PI AF conforme arquivo em anexo. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação das tags. Verificado existência das tags.
202400732 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202403 | 15/01/2024 13:49:38 | Verificar porque usuários "User T2" não possuem permissões para excluir análises na base de dados de desenvolvimento do PI AF, conforme apresentado em anexo. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Revisado configurações de cada perfil envolvido. Constatado PIAF_Security_Plan_R2 sem configuração para permissão de deleção de Analysis e Analysis template, para User T2. Emissor emitiu SSA 202403375, para IEE4 quanto a possível revisão dos ajustes, permitindo a deleção citada. Após análise, IEE4 emitirá SSA para mudança de configuração, se necessário.
202400709 | STE | 202320119 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 18/01/2024 15:29:05 | Realizar la inclusión de puntos calculados para la utilización en pantalla, y la modificación de tablas de decisión con respectiva asociación a un B3 específico para implementar la regla N-1 “No desconectar VHA1 con carga” como completa en el SCC. Realizar también la modificación en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202409 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202400707 | STE | 202320546 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202403 | 16/01/2024 07:28:47 | Realizar modificaciones de descriptivos, par de mensajes y niveles de alarma de los puntos sobre el 04T0X. Detalles en anexo en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de parametros de alarmas segun anexo de SSA matriz
202400703 | STE | 202400076 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 15/01/2024 08:13:38 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T05/R05 con tap inferior a 6 por el interruptor 43TX5" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202400701 | STE | 202400078 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 15/01/2024 08:14:03 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T05/R05 con tap inferior a 6 por el interruptor 83T05" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202409 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202400698 | STE | 202400087 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 15/01/2024 08:14:12 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T0X/R0X con tap inferior a 6 por el interruptor 43TX5" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202400650 | STE |  | M088U421 | ESAI-UTA20-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.043-3 | 202402 | 12/01/2024 15:57:49 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400649 | STE |  | M088U401 | ESAI-UTA20-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.042-1 | 202402 | 12/01/2024 15:57:55 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400648 | STE |  | M088U381 | ESAI-UTA19-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.041-0 | 202402 | 12/01/2024 15:58:02 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400647 | STE |  | M088U361 | ESAI-UTA19-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.040-8 | 202402 | 12/01/2024 15:58:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400645 | STE |  | M088U341 | ESAI-UTA18-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.039-0 | 202402 | 12/01/2024 15:58:14 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400644 | STE |  | M088U321 | ESAI-UTA16-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.038-9 | 202402 | 12/01/2024 15:58:27 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400643 | STE |  | M088U301 | ESAI-UTA15-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.037-7 | 202402 | 12/01/2024 15:58:33 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400642 | STE |  | M088U261 | ESAI-UTA13-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.036-5 | 202402 | 12/01/2024 15:58:39 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400641 | STE |  | M088U241 | ESAI-UTA12-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.035-3 | 202402 | 12/01/2024 15:58:46 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400640 | STE |  | M088U221 | ESAI-UTA11-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.034-1 | 202402 | 12/01/2024 15:58:52 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400638 | STE |  | M088U201 | ESAI-UTA10-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.033-0 | 202402 | 12/01/2024 15:58:59 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400637 | STE |  | M088U181 | ESAI-UTA09-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.032-8 | 202402 | 12/01/2024 15:59:05 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400636 | STE |  | M088U161 | ESAI-UTA08-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.031-6 | 202402 | 12/01/2024 15:59:10 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400635 | STE |  | M088U141 | ESAI-UTA07-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.030-4 | 202402 | 12/01/2024 16:26:10 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400634 | STE |  | M088U121 | ESAI-UTA06-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.029-7 | 202402 | 12/01/2024 16:26:20 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400632 | STE |  | M088U101 | ESAI-UTA05-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.028-5 | 202402 | 12/01/2024 16:26:28 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400631 | STE |  | M088U081 | ESAI-UTA04-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.027-3 | 202402 | 12/01/2024 16:26:36 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400630 | STE |  | M088U061 | ESAI-UTA03-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.026-1 | 202402 | 12/01/2024 16:26:43 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400629 | STE |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202402 | 12/01/2024 16:26:55 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400628 | STE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202402 | 12/01/2024 16:27:00 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400627 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202402 | 12/01/2024 16:27:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400626 | STE |  | M088L990 | ESAI-SEMD-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.034-0 | 202402 | 12/01/2024 16:27:18 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400625 | STE |  | M088C060 | ESAI-CCP-WKS04 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.032-7 | 202402 | 12/01/2024 16:27:29 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400624 | STE |  | M088C050 | ESAI-CCP-WKS03 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.031-5 | 202402 | 12/01/2024 16:27:42 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400623 | STE |  | M088C040 | ESAI-CCP-WKS02 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.030-3 | 202402 | 12/01/2024 16:29:58 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400622 | STE |  | M088C030 | ESAI-CCP-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.029-6 | 202402 | 12/01/2024 16:30:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400621 | STE |  | M088C013 | ESAI-CCP-SWA02 | 1489.008-8 | 202402 | 12/01/2024 16:30:17 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400620 | STE |  | M088C011 | ESAI-CCP-SWA01 | 1489.007-6 | 202402 | 12/01/2024 16:30:28 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202405 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400619 | STE |  | M088C006 | ESAI-CCP-VW01 (VIDEO WALL) | 1611.001-1 | 202402 | 12/01/2024 16:30:45 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400618 | STE |  | M088C005 | ESAI-CCP-CVW02 (CONTROLADORA VIDEOWALL) | 1573.002-9 | 202402 | 12/01/2024 16:30:54 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400616 | STE |  | M088C004 | ESAI-CCP-CVW01 (GERENCIADOR VIDEOWALL) | 1573.001-7 | 202402 | 12/01/2024 16:31:09 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400615 | STE |  | M088C003 | ESAI-CCP-SRV01 (SERVIDOR WITNESS) | 1572.002-4 | 202402 | 12/01/2024 16:31:20 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400614 | STE |  | M088C002 | ESAI-CCP-SRV02 (SERVIDOR DE BACKUP) | 1572.001-2 | 202402 | 12/01/2024 16:31:27 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400613 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202402 | 12/01/2024 16:31:41 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: Emitida SSA 202404306 para retiro de luminaria que impide la apertura de la puerta del rack. *SDS: SDS-15039
202400612 | STE |  | M088B018 | ESAI-STC60-FWL01 | 2447.009-0 | 202402 | 12/01/2024 16:31:50 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202406 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400611 | STE |  | M088B017 | ESAI-STC60-SWC01 | 1489.020-0 | 202402 | 12/01/2024 16:32:00 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400610 | STE |  | M088B016 | ESAI-STC60-SWD02 | 1489.019-3 | 202402 | 12/01/2024 16:32:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202406 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400609 | STE |  | M088B015 | ESAI-STC60-SWD01 | 1489.018-1 | 202402 | 12/01/2024 16:32:19 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400608 | STE |  | M088B014 | ESAI-STC60-SWA01 | 1489.017-0 | 202402 | 12/01/2024 16:32:28 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400606 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202402 | 12/01/2024 16:32:36 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202405 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400605 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202402 | 12/01/2024 16:32:44 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400604 | STE |  | M088B003 | ESAI-STC60-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 60 HZ) | 1572.006-1 | 202402 | 12/01/2024 16:32:53 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400603 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202402 | 12/01/2024 16:33:02 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400602 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202403 | 15/01/2024 15:38:44 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202405 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comissionamento do projeto de modernização do ESAI, ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN, conforme a planilha em anexo. *SDS: SDS-15039
202400601 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202402 | 12/01/2024 16:33:22 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202407 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400599 | STE |  | M088A015 | ESAI-STC50-SWC01 | 1489.014-4 | 202402 | 12/01/2024 16:33:32 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202407 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400598 | STE |  | M088A014 | ESAI-STC50-SWD02 | 1489.013-2 | 202402 | 12/01/2024 16:33:43 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202407 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400596 | STE |  | M088A013 | ESAI-STC50-SWD01 | 1489.012-0 | 202402 | 12/01/2024 16:33:54 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202407 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400595 | STE |  | M088A012 | ESAI-STC50-SWA01 | 1489.011-9 | 202402 | 12/01/2024 16:34:03 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400594 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202402 | 12/01/2024 16:34:10 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400593 | STE |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202402 | 12/01/2024 16:34:18 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400592 | STE |  | M088A002 | ESAI-STC50-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 50 HZ) | 1572.003-6 | 202402 | 12/01/2024 16:34:26 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400591 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202402 | 12/01/2024 16:34:32 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039
202400224 | STE |  | T066C004 | ESTACAO MTXST60-02 | 0891.026-0 | 202401 | 05/01/2024 15:21:19 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST60-02, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup con perioricidad 1A para la ejecución del mismo. Verificada ejecución correcta de la tarea en la consola Netbackup. (Ver anexo)
202400222 | STE |  | T066C003 | ESTACAO MTXST60-01 | 0891.025-9 | 202401 | 05/01/2024 15:21:26 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST60-01, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup y la ejecución del mismo.
202400221 | STE |  | T066C002 | ESTACAO MTXST50-02 | 0891.024-7 | 202401 | 05/01/2024 15:21:32 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST50-02, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup con perioricidad 1A para la ejecución del mismo. Verificada ejecución correcta de la tarea en la consola Netbackup. (Ver anexo)
202400219 | STE |  | T066C001 | ESTACAO MTXST50-01 | 0891.023-5 | 202401 | 05/01/2024 15:21:38 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST50-01, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup para la ejecución del mismo.
202400187 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202401 | 05/01/2024 08:45:44 | Solucionar problema com ferramenta File Sharing (OwnCloud). Arquivos copiados para área de compartilhamento no ambiente SCADA não estão sendo sincronizados no portal disponível via rede SIRI. | OUO0 | MEL4 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la verificación del sistema File Sharing (OwnCloud) identificando errores en los agentes que se encuentran ejecutándose en los servidores bitood1 y bitood2; se reinició el mismo y se forzó la resincronización de los archivos. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202400147 | STE |  | M066H024 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP03 | 1352.014-7 | 202401 | 04/01/2024 14:23:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96591&eventid=162044730] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202402 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado AP disvinculado del WLC por encontrarse desenergizado debido a bloqueo en la puerta del SW de la UTA06. Realizado test del cableado UTP con equipo Fluke Cable Analyzer, resultado positivo.(Ver anexo). Normalizado el funcionamiento del equipo.
202400146 | STE |  | M066M028 | ACCESS POINT SIRI-UTA10-LAP07 | 1352.127-3 | 202401 | 04/01/2024 14:23:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187398&eventid=161951715] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202402 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación in situ del equipamiento se pudo constatar que el mismo se encontraba sin desperfectos, se procedió a apagar el puerto por algunos minutos y encenderlo nuevamente con lo cual el mismo retomó conectividad.
202400098 | STE | 202400061 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 03/01/2024 16:25:12 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86BF dos disjuntores 44L78 e 84LI8, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202400088 | STE | 202320543 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 04/01/2024 07:08:11 | Providenciar alteração de descritivo de ponto do 04T0X sobre supervisão de bobina de fechamento, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202601040 | SPG | 202601029 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202604 | 23/01/2026 16:48:19 | Eliminación de los puntos de la barra isolada en SORCAL Y SORPAR conforme al anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605
202601020 | SPG | 202600654 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202604 | 23/01/2026 13:34:45 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 131684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar trabalhos com atividades no equipamento primário. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202605
202600362 | SCA |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202602 | 09/01/2026 09:47:32 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir as câmeras Bullet existentes nas localizações CAM453 e CAM477 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar as câmeras substituídas (modelo NBE-3502-AL) para as localizações CAM441 e CAM 443, respectiviamente. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602
202600361 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202602 | 09/01/2026 09:47:54 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir as câmeras Bullet existentes nas localizações CAM451 e CAM452 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar as câmeras substituídas (modelo NBE-3502-AL) para as localizações CAM437 e CAM 439, respectiviamente. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente.
202600360 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202602 | 09/01/2026 09:48:05 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir a câmera Bullet existente na localização CAM284 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar a câmera substituída (modelo NBE-3502-AL) para a localização CAM435. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente.
202600117 | STE | 202520091 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202602 | 06/01/2026 08:57:35 | Implementar 3 pontos de teste, após delimitar solicitação da ssa 202520091. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202600034 | SEE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202601 | 02/01/2026 15:44:34 | Verificar / Solucionar falla con HD BITHIS2 señalizada por led naranja conforme fotografia en adjunto. | SOA0 | MEL4 | PALACIO SCHERZER LAURA GRIZELLA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202602 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A substituição do disco rígido (HD) foi realizada com sucesso, resultando na normalização da sinalização de falha. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202520213 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202601 | 02/01/2026 07:50:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tela de LED da praça da técnica encontra-se desligado. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202602 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado disparo do disjuntor principal. Rearmado o disjuntor e normalizado o funcionamento.
202519477 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202550 | 10/12/2025 09:55:17 | Verificar/solucionar motivo pelo qual não é possível realizar backup da máquina virtual STH-PCD-VM01. Constatado na execução da SSA 202518176, durante atividades de suporte remoto com a empresa DualBase. | MEL3 | MEL4 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202551 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado en Netbackup que el mensaje de falla solo se produce para la maquina de fail over del STH(no es un inconveniente). La máquina principal STH-PCD-VM01 se encuentra con backup actualizado.
202519393 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202550 | 09/12/2025 08:34:33 | [Renovação Licença Netbackup] Executar o procedimento NB Deploy Util conforme procedimento anexo (Seção Linux) para levantamento de informações para dimensionamento da renovação de licenças. Gerar o relatório e encaminhar para IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202550 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Relatório gerado conforme procedimento e encaminhado para o solicitante da SSA.
202519391 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202550 | 09/12/2025 08:37:03 | Prestar apoyo al sector MEL3 en las actividades de ajustes a ser realizados con la empresa DUALBASE, para la sincronización de los datos entre la VM de Producción y la VM de Homologación. Será necesario realizar el Backup de la VM antes de iniciar las actividades. Fecha: 09/12/2025 - 15:00 hs Referencia: SSA 202518176 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue prestado el servicio de apoyo a MEL3. Realiazo backup de la VM del STH.
202519386 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202550 | 09/12/2025 07:23:10 | Favor investigar/solucionar problema com análise do PI AF utilizada para cálculo de "heartbeat" das interfaces PI-to-PI. Valores congelados para tag "pitopi_heartbeat" desde aproximadamente 1h da madrugada de 09/12/2025. Realizada tentativa de restart da análise na ferramenta PI System Explorer, sem sucesso (análise permanece em estado "stopping"). Referência: análise configurada na base de dados "OPDT"; elemento "PI-to-PI NMR5" | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202550 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Após investigação descobriu-se falha no disco SAN do servidor PI-VM8. A falha causava travamento do serviço VSS na hora do backup diário. Realizada reconfiguração e correção do disco e serviços de backup. Após intervenção não foi mais percebida falha e tag "pitopi_heartbeat" voltou a responder normalmente. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202519360 | SCA |  | T075S001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - DTSCAB1 | 2983.013-2 | 202549 | 05/12/2025 16:31:49 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA CON HD BITHIS2 SEÑALIZADA POR LED ANARANJADA (AMBAR) CONFORME FOTO EN ANEXO. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202551
202519248 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 04/12/2025 15:27:47 | Catastrar en la RTU SCCDCC el punto 'PMR-L4 INT Q14 (125VCC) ABIERTO' para que pueda ser enviado al SCADA NMR5. Este punto está actualmente catastrado en la DAUC-C, pero no es enviado al SCADA. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202519224 | SEE | 202514960 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202549 | 04/12/2025 10:19:18 | Configurar o bypass de inspeção TCP nos firewalls do ambiente SCADA, visando eliminar microinterrupções na comunicação da UTR CD01. Referência: SSA 202514960. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202550 | DANILO NADAL
202519214 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202549 | 04/12/2025 13:29:28 | Ejecutar "history recovery" de datos desde la base de datos del nuevo STH conforme detalle de planilla enviada en anexo. Obs.: continuación de trabajo iniciado con SSAs 202516800 y 202516801. Coordinar con IEE4 verificación de datos recuperados. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202518975 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202548 | 30/11/2025 05:10:32 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 5, 10 e 15 do videowall da CCR encontra-se travada com tela azul (Mauell). Obs.: Efetuado reinicio sem sucesso. | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202549 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El problema tuvo relación con la falla de monitores de la columna 2 (SSA 202518967). Nomralizado funcionamiento de monitores de la columna 5, mediante reinicio completo del sistema videowall CCR. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202518847 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 27/11/2025 00:13:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual todas as informações do sistema Scada ficaram inválidas, comutado CAG/CAT para manual. Verificado na lista de eventos acionamento da mensagem "SMD TIMER QUEUE OVERFLOWED" causando a comutação de canais das UTR´s. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E INDENTIFICADO QUE A APLICAÇÃO X89 NO SERVIDOR BITPCU1 APRESENTOU UM ERRO PONTUAL E FALHOU A COMUNICAÇÃO PRIMÁRIA DAS REMOTAS EM PROTOCOLO IEC-101. A APLICAÇÃO SE NORMALIZOU AUTOMATICAMENTE LOGO APÓS A FALHA, MAS A CONSEQUÊNCIA FOI A COMUTAÇÃO DOS CANAIS DE PRIMÁRIO PARA ALTERNADO. REALIZADA A COMUTAÇÃO MANUAL DE TODOS OS CANAIS PARA PRIMÁRIO E O SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518792 | STE | 202515559 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202548 | 26/11/2025 07:24:55 | EJECUTAR REGLA DE FIREWALL QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN VÍA NTP DESDE EL GRUPO DE IPs DEL SISTEMA COTEL EN ADJUNTO A LA IP 172.31.68.5 (IP VIRTUAL DEL HSRP DEL CORE DEL SIRI) QUE BRINDA SERVICIO NTP. NOTA 1: AGRUPAR TODAS LAS IPs DEL SISTEMA COTEL EN UN SOLO NETWORK GROUP DEL FIREWALL. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202548 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Configurada Regla de FW conforme solicitado. Verificado conectividad con apoyo del MEL3 y el Fabricante.
202518753 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 25/11/2025 07:33:49 | Realizar a alteração dos bitbytes na SOSTAT dos pontos relacionados à sinalização do 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05, conforme arquivo anexo. Observação: Os pontos foram incluídos na BD através da SSA 202510650. Entretanto, na emissão, os endereços informados apresentaram divergências em relação aos correspondentes na RTU560 do TX-RX T5-R5 e no SCC. É necessária a compatibilização dos endereços para garantir consistência entre os sistemas. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518694 | STE | 202514507 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 11:24:55 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anex ( inibição de alarmes dos transformadores TB-01 e TB-02) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. OS PONTOS (TB_02 OLEO PRESSAO ALTA, TB_02 RELE 86T E TB_02 RELE 87) FORAM EXCLUÍDOS DA SOSTAT NA SSA 202518684, PORTANTO NÃO PODEM FICAR NA TABELA SOEQID (VER ANEXO DE EXECUÇÃO). SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518693 | STE | 202515749 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:57:00 | Alterar descrição do PNTNAM "OSCILO DFR-10/11 CONDICAO" para "OSCILO UMR-10/11 CONDICAO" na SOEQID e SOSTAT, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518692 | STE | 202515090 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:54:56 | Replicar alteração de descritivo realizado no SCC (SSA 202514747) no SCADA referente ao 50BF do Int. 43TL4, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518684 | STE | 202517747 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:16:35 | Desativar os pontos de supervisão ITEMNB 663184, 663186, 663187 e 663180 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518682 | STE | 202516267 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:58:51 | Providenciar a inclusão de 4 pontos da U18A, referente ao disjuntor 4.4 do UMCC, na SOSTAT, conforme anexo | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | CONFORME ORIENTAÇÃO DA IEE1, ESTA SSA ESTÁ SENDO BAIXADA DE ACORDO COM A ATA AR.SMIN.0011.23 ONDE SE DECIDIU PELA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE SUPERVISÃO SOLICITADOS NESTE DOCUMENTO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES VERIFICAR ANEXOS.
202518676 | STE | 202517679 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:55:53 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 161684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-16 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518674 | STE | 202517380 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:56:12 | Solicita-se alteração na SOSTAT e SOEQID do Point Name "OSCILO DFR-09/9A CONDICION" para "OSCILO UMR-09/9A CONDICION" conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518618 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202547 | 21/11/2025 16:20:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "UTR 505-1 COMM D20A 2 ANORMAL" sem rearme. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Constatado módulo analógico em falha. Realizada substituição, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. Módulo utilizado foi retirado do Rack de teste do PDS. Módulo com falha enviado para reparo por meio da SSA 202518671.
202518615 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202547 | 21/11/2025 16:15:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay pérdida de información del tronco 765kV y del ELO CC. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NOS SERVIDORES E NÃO IDENTIFICADO NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA DE ITAIPU. OS DADOS QUE ESTAVAM SENDO FORNECIDOS PELA ONS ESTAVAM DISCREPANTES COM O REAL E OS SINAIS FORAM NORMALIZADOS COM A ENTRADA DE UM NO BANCO DE DADOS NO DIA 11/12/25 ÀS 12:31H PELO LADO ONS.
202518571 | STE | 202518133 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:15:48 | Eliminar os pontos de supervisão da base de dados do SCADA referentes aos seguintes bitbytes devido à substituição do sistema de vibração da U18A: 10154, 10119, 10121, 10128, 10130, 10127, 15071, 10152. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518568 | STE | 202513077 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:15:59 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 181684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518564 | STE | 202514412 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:16:10 | Excluir pontos relativos ao comando do TAP do TD-01, TD-02 e TD-03, que passaram por Retrofit conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518562 | STE | 202516253 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:16:22 | Crear en la tabla SOSTAT de la base de datos del SCADA un nuevo punto calculado, con el objetivo de señalizar discrepancia en la condición maestro/esclavo de los IED primario y alternado del FIP01, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518547 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 15:08:22 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA (SOSTAT, SOEQID) com novos pontos do sistema de supervisão de freios (PSDF-16) conforme DPS-128. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518545 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 15:08:35 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema SVP (SVP-16) conforme DPS-127. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202518505 | STE |  | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202547 | 20/11/2025 07:59:11 | Corregir falla del monitor Nro. 20 del videowall. Se encuentra apagado. | OSO0 | MEL4 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202547 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição no monitor 20, normalizando o funcionamento do Video Wall. Equipamento liberado para a operação. Monitor enviado para reparo por meio da SSA 202518671.
202518379 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202547 | 18/11/2025 10:14:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ponto no PI "U18A.AUX_UNIDADE STAU TENSÃO ALIMENTACAO" (referente a Unidade 18A) não está sendo atualizado. Durante a realização de testes nos dispositivos primários referente ao STAU da Unidade, verificado que o mesmo atuou normalmente no SDSC e no SCADA, porém no PI não sofreu alteração de estado: | OUO3 | MEL4 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202551 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foi gerado banco de dados no SCADA, porém o APS instalado no HIS2 estava travado. Foi reiniciado o serviço, com isso as TAGs pendentes foram criadas no SIRI |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202518376 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202547 | 18/11/2025 10:14:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não estão elencados no PI os seguintes pontos referentes a Unidade 18A: U18A.GERADOR FEIOS PSDF CLP FALHA INTERNA.SV U18A.GERADOR FREIOS PSDF.SV U18A.GERADOR FREIOS SAPATAS POSICAO.SV U18A.AUX_UNIDADE SVP-18A ALIMENTACAO.SV U18A.AUX_UNIDADE SVP-18A SISTEMA.SV U18A.GERADOR VIBRACAO/PRESSAO ANORMAL ETAPA 1.SV U18A.GERADOR VIBRACAO/PRESSAO ANORMAL ETAPA 1.SV | OUO3 | MEL4 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202551 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foi gerado banco de dados no SCADA e não foram atualizadas as tags no siri porque o software APS estava travado. O serviço foi reiniciado e com isso as Tags foram criadas. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202518299 | SCC |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202547 | 17/11/2025 10:51:03 | SOLICITAÇÃO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CERCA SENSORIZADA ESTA SEM CONEXÃO - OFFLINE MOTIVO: VULNERABILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA PERIMETRAL. | OUO5 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente |  | Não
202517985 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202546 | 11/11/2025 14:28:31 | Acompañar al personal de RIEDER en las actividades para la instalación del software de colecta automática de oscilografía en la estación de Ingeniería. Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta. Fecha prevista: Viernes 14/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202546 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento a la contratista RIEDER para la instalacion del software de colecta de oscilografia en la pc de ingenieria del tablero 2S-L1314
202517981 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202546 | 11/11/2025 14:00:55 | En atención a la solicitud realizada por la SMIE.DT, realizar la exportación de la Base de Datos de usuarios tarjetahabientes de la Base de Datos del ESAI, con los códigos de tarjetas asociados a cada uno, el listado solicitado incluye a los funcionarios de la Itaipu de ambas márgenes. Entregar la exportación en formato csv, a la SMIN.DT para la entrega a la SMIE.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202546 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada la exportación y entregado a SMIN conforme solicitado.
202517893 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202545 | 08/11/2025 06:11:29 | Solucionar problema com serviço PI SQL DAS no servidor PI-VM17. Detalhes abaixo: 08-Nov-2025 00:45:03 PHC-12 [INFO]: SingletonPI::getNewConnection[174]: Connecting to: jdbc:pisql://PI-VM17.siri.itaipu/Data Source=PI-SIRI; 08-Nov-2025 00:45:04 PHC-12 [SEVERE]: SingletonPI::getNewConnection[182]: [PIOLEDB] Creation of the root PI SDK object failed. Verify the PI SDK installation. [COM] Error: Not enough memory resources are available to process this command. (E_FAIL) (80004005) | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202546 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício da VM PI-VM17, solucionando a indisponibilidade do serviço. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202517842 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202545 | 07/11/2025 10:05:16 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202517841 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:24 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202517840 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:31 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517833 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:41 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517800 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202545 | 07/11/2025 08:46:23 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517798 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202545 | 07/11/2025 08:46:32 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517795 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202545 | 07/11/2025 08:46:39 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517794 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202545 | 07/11/2025 08:46:45 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517788 | SEE |  | T087E007 | FONTE DE ALIMENTACAO REDUNDANTE | 3085.001-7 | 202545 | 07/11/2025 09:13:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual los inversores 1 y 2 del sistema ADAS se encuentran inoperantes. Obs.: Los servidores del sistema ADAS se encuentran energizados por medio de tomadas disponibles en la sala de telecomunicaciones 50Hz. | OUO1 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202546 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202517782 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202545 | 06/11/2025 17:06:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517781 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202545 | 06/11/2025 17:06:31 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517642 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202545 | 05/11/2025 07:41:16 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad de PIVISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202545 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el servidor PI-VM11 se encontraba con los servicios parados, se procedió a reiniciarlos con lo cual se reestableció la operación normal del PI VISION. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202517497 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202545 | 03/11/2025 10:41:37 | RENOVAÇÃO DE SENHA NO SISTEMA GENETEC COM PERFIL ***OPERADOR*** CALIXTO AVELINO JUNIOR Matrícula: 003460-5 calixtoj@itaipu.gov.br MOTIVO: COLABORADOR POSSUI LOGIN, MAS ESQUECEU A SENHA. SOLICITANTE Felipe Andre Bruxel Supervisor ESAI / ESECORP Ramal 3606/6978 | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202545 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada alteración temporal de password, el usuario deberá cambiar inmediatamente después de hacer login. Fue notificado el procedimiento al usuario via mail. Sistema en condición normal
202517309 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202544 | 30/10/2025 08:48:20 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517308 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202544 | 30/10/2025 08:49:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517307 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202544 | 30/10/2025 08:49:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517306 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202544 | 30/10/2025 08:49:11 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517293 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202544 | 30/10/2025 08:49:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517278 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202544 | 30/10/2025 08:49:27 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517214 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202544 | 28/10/2025 14:49:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517213 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202544 | 28/10/2025 14:40:59 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202517181 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202544 | 28/10/2025 08:38:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202544 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado em 27/11 disjuntor reserva (que alimenta o painel LED) desligado, provavelmente por conta da chuva que ocorreu no dia anterior. Rearmado disjuntor, e painel ligado. Em 01/12 verificou-se que o controlador havia reiniciado e parado em tela de inicialização do windows. Normalizado funcionamento do controlador e do sistema como um todo. Constatado operação normal em 04/12 às 07h15.
202516942 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202543 | 23/10/2025 14:55:05 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202516927 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202543 | 23/10/2025 09:58:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516926 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202543 | 23/10/2025 09:57:36 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516925 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202543 | 23/10/2025 09:54:47 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516922 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202543 | 23/10/2025 09:38:57 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516916 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202543 | 23/10/2025 09:23:42 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202544 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516914 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202543 | 23/10/2025 09:10:51 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516913 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202543 | 23/10/2025 09:10:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202544 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños.
202516852 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202543 | 22/10/2025 09:51:56 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT.
202516850 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202543 | 22/10/2025 09:42:39 | Retirar de almacenes (Galpón G02) la RTU INGETEAM que ha retornado de fábrica y reemplazar el equipo actualmente instalado por esta unidad. Verificar su funcionalidad y, en caso de que opere correctamente, mantenerlo en observación por un período mínimo de 15 días. Más detalles pueden ser consultados en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202545 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado o gateway do almoxarifado e instalado no painel 5SCD-01, foi verificado o seu correto funcionamento e mantido em observação por 15 dias com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202516826 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202543 | 21/10/2025 16:17:46 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad del PI-VISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El acceso al PI-VISION fue reestablecido, uno de los nodos, PI-VM12 presentaba inconveniente de conexión con el servidor AF PI-VM6; tras verificar se constató que uno de los servicios del PI AF se encontraba parado, también se identificó que en el servidor PI-VM12 faltaba la asignación del grupo de GRP_PERMIT_PI en el grupo de PI VISION USER del servidor. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202516824 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202543 | 21/10/2025 16:06:07 | Verificar/normalizar envío de notificaciones por correo electrónico del cluster de PI Notifications. En adjunto anexo de falla identificada desde el PI SE. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el cluster de PI Notification se encontraba con todos los roles down; se procedió a normalizarlos con lo cual se reestablecieron los servicios.
202516719 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202543 | 20/10/2025 00:02:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el SCC existe una diferencia de tensión respecto a las fases en la barra B1 del sector 220kV: -RS: 237.1 kV, -ST: 238.2 kV, -TR: 233.4 kV. Observación: Verificado en el panel 3F4 valores analógicos de tensión coherentes. | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202544 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizados testes nas entradas da DAUC-02 e verificado que essas diferenças de medida já vem dos transdutores instalados no painel 3F4. Aberta a SSA 202517212 para a MEL1 verificar os transdutores. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202515993 | STE |  | M088F058 | ESAI-A/B.U3-CAM033 (CCO033) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.024-0 | 202541 | 08/10/2025 14:22:11 | Cámara con fallo reincidente posterior al cambio de SFP en ambos extremos, verificar con la contratada en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202541 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue verificada la conexión UTP encontrando una falla en el conector RJ45 lado Cámara, este fue sustituido, realizada certificación de comunicación entre la cámara y media converter. Activo en condición normal.
202515966 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202541 | 06/10/2025 22:24:56 | Verificar e solucionar comportamento anormal na indicação do SCADA de temperatura da fase A, enrolamento BT. Houve um degrau de 38ºC para 51ºC e posteriormente subiu até acionar alarme de limite superior. Verificado no painel KT que a indicação está coerente com as outras fases. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202542 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales y limpieza de bornes, equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para operación.
202515831 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202540 | 03/10/2025 07:00:04 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad del PI-VISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202540 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que uno de los servidores del PI Vision (PI-VM11) se encontraba con comportamiento anómalo, se procedió a reiniciar los servicios con lo cual se retornó al funcionamiento normal. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202515477 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202539 | 27/09/2025 04:06:36 | Verificar e solucionar oscilação na informação de temperatura do enrolamento AT da fase R do TU-02, discrepante das informações do painel KT-02. Obs.: No painel KT-02 a respectiva informação de temperatura está coerente com as demais fases. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Reapretado y limpiado terminales del transductor, verificado correcta lectura entre KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202515476 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202539 | 27/09/2025 04:06:51 | Verificar e solucionar oscilações na informação de temperatura do óleo da fase S do TU-06, discrepante das informações do painel KT-06. Obs.: No painel KT-06 a respectiva informação de temperatura está coerente com as demais fases. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Reapretado y limpiado terminales del transductor, inyectado señal con lecturas coherentes con SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202515267 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202539 | 23/09/2025 14:37:58 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para desconexão controlada ou alimentação provisória dos equipamentos alimentados pelo quadro QDF-CCP01 (ESAI). Isolação prevista para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión controlada conforme lo solicitado. El tablero fue normalizado una vez terminados los trabajos coordinados por OPUO.DT. Equipos en condiciones normales de funcionamiento.
202515266 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202539 | 23/09/2025 14:38:07 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória para o rack SIRI CORE 2. Isolação prevista para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202540 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Ejecutado servicio de apoyo para aislamiento del cuadro QBP-CE01. Normalizado los equipos desligados durante enfriamiento del cuadro. Sistema en condiciones normales.
202515264 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202539 | 23/09/2025 14:38:18 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão do VIDEOWALL. O quadro QDF-VW-01 ficará desenergizado durante o período de execução dos trabalhos, previstos para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202540 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la desenergización y posterior energización del Videowall en la sala de despacho de cargas, en coordinación con operación.
202515258 | STE | 202509598 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 01/10/2025 07:37:59 | Realizar trabajo de apoyo para verificación de teleindicación en la señal de CARGA/FRECUENCIA que presenta oscilaciones en las mediciones de SCADA. Ref. SSA202509598 | MEL2 | MEL4 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado oscilaciones en el modulo D20A, sustituido modulo D20A y dejado en observación sin encontrar anormalidades. Catastrado SSA 202515864 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202515253 | AAT |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202539 | 23/09/2025 13:31:28 | Acompañar al fabricante Treetech para restaurar histórico de datos del Sistema TCMD en el nuevo ambiente virtualizado (tcmd-vm01), en el marco del proyecto de 60182015230P R1. Ejecutar en fecha 25/09/2025 (08:30h-11:30h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia de área responsable. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202539 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En ejecución, pendiente verificación restauración de base de datos antigua al nuevo sistema (en conjunto con Treetech).
202515237 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202539 | 23/09/2025 14:03:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual fuente auxiliar de la UTR D20DC se encuentra desenergizado. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202539 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado fuente sin tensión de salida, no fue posible energizar. Sustituido fuente auxiliar D20DC, medido tension de salida con valor igual a 24.5V. Emitido SSA 202515466 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202515042 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202538 | 19/09/2025 09:19:44 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma " U13 TU ENROLAMENTO BT FASE B TEMPERATURA 98.64C" en el sistema SCADA sin rearme. Verificado en el local temperatura se encuentra en 40°C. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I-DC con falla, por el modelo MCR-2-RTD-UI. Verificado lectura correcta entre el KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202516554 para reparo.
202515025 | AIM |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202538 | 18/09/2025 16:40:53 | Realizar gestiones para encaminar a RMA la fuente SN: QCS223541L2 del Switch SWA01 con defecto. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue encontrada con falla la fuente de alimentación del SWA01, la fuente con defecto SN: QCS223541L2 fue entrega da IEE4(Ver anexo), y será encaminada para reparo/sustitución con derivda SSA: 202515028.
202514733 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202538 | 15/09/2025 10:49:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay indicación de advertencia en el modulo "if11ibr" Netra T2000 correspondiente al tablero IFS. | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Identificado baixo nível de tensão da bateria interna do equipamento. Realizada substituição, normalizando a indicação de advertência. Equipamento liberado para a operação. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202514478 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202537 | 09/09/2025 16:14:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no esta actuando en SCADA el punto "TOMA_AGUA CONDIC (URG)" de la UG-17. | MEG1 | MEL4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202537 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste en la configuración de puntos en la UTR, realizado actuación de puntos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales.
202514219 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 08:16:39 | Realizar alterações via LORUP na base de dados do SCADA conforme anexos. Referente as SSAs 202513248, 202513249 e 202513009. Será necessário reinício do PCU. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202537 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO AJUSTES PARA CORREÇÃO DE PONTOS NA BASE DE DADOS DO SCADA VIA LORUP. REALIZADO TESTES DE ATUAÇÃO DE COMANDO E ALARME COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNIONAMENTO.
202514216 | STE |  | G097T003 | EXTENSOR HDMI RECEPTOR REX-01 | 3120.001-8 | 202536 | 04/09/2025 00:04:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el monitor no esta funcionando, monitor con mensaje "Searching TX". | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202536 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no equipamento, sendo identificado necessidade de substituição da fonte de alimentação do módulo extensor de HDMI. Após a substituição, o funcionamento do monitor foi normalizado. Obs.: A fonte utilizada para reposição já estava em posse do setor. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202513866 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202535 | 27/08/2025 16:52:50 | Debido a los servicios en la pista montante elevación 144, asociados al bay de la línea LT-IPU-50HZ-MD1, colocar el siguiente texto en este panel: "AVISO! PISTA MONTANTE FECHADA NA U03" Este aviso debe estar indicada con previsión hasta el 12/09/2025. Confirmar con este sector si el servicio es concluido para esa fecha. | MET3 | MEL4 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202536 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Aviso removido e conteúdo normalizado, após confirmação de liberação da pista montante.
202513727 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202535 | 26/08/2025 08:38:51 | Retirar de almacenes el kit UTR D20-MX; instalarlo, cargar y validar la configuración de la UTR501; registrar los datos solicitados en el correo adjunto; y, una vez finalizado el proceso, devolver el equipo a almacenes, dejándolo debidamente etiquetado para su identificación y posterior envío a Taubaté. Ref.: códigos de stock 712339 (CPU y fuente) y 712958 (chasis). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202535 | DANILO NADAL | REALIZADA A RETIRADA DO KIT D20MX, CARREGADA CONFIGURAÇÃO DA UTR501 NA CPU S/N. 526-3007LF-367057238, CONFORME SOLICITADO. OS MATERIAIS QUE SERÃO ENVIADOS PARA TAUBATÉ FICARAM TODOS IDENTIFICADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ENVIADO LISTA POR EMAIL PARA PROCEDER COM OS DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS.
202512335 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202532 | 04/08/2025 11:07:19 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a coluna 6 dos monitores do videowall está congelada. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202532 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO 6 QUE ESTAVA COM A APLICAÇÃO CONGELADA E SEM COMUNICAÇÃO COM O GERENCIADOR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202512115 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202531 | 30/07/2025 10:51:33 | CREAR OBJETOS PARA LOS SIGUIENTES SEGMENTOS DE RED DE USUARIOS DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO Y AGREGAR LAS REDES PARA PERMITIR ACCESO DESDE LA RED CORPORATIVA A LOS SERVICIOS DEL SIRI. - Rede ME: 172.19.105.0/24 - Rede MD: 172.19.106.0/24 ADJUNTO CORREO DE LA SITT.AA. CONSIDERAR QUE LA REGLA DE ACCESO QUEDARÁ ACTIVA DURANTE TODO EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE USUARIOS EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202531 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado liberação conforme solicitad. Constatada normalização de acesso ao PI a partir das consoles corporativas alocadas no Edificio de Manutenção.
202511983 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202531 | 28/07/2025 14:05:12 | Con el objetivo de monitorear la disponibilidad del enlace de comunicación entre la ONS y la RTU560, modificar la lógica para establecer el temporizador en 0 segundos, conforme lo indicado en la página 1 del documento anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi alterada a lógica, temporizador passou de 300 segundos para 1 segundo conforme e-mail em anexo. Realizado testes com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion.
202511934 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202531 | 29/07/2025 13:49:40 | Acompañar al fabricante Tretech para realizar instalación y prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA, en el marco del proyecto de TCMD 60182015230P R1, en fecha 05/08/2025 (9h-11:30h, 13:30h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia de área responsable. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento al fabricante Tretech para realizar instalación y prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA, en el marco del proyecto de TCMD 60182015230P R1. La licencia fue instalada exitosamente. Servicio finalizado con SSA 202513394
202511739 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202530 | 23/07/2025 10:49:51 | Es recomendable la desinstalación del software Trend Micro OfficeScan Agent debido a que la protección contra malware del servidor es realizado actualmente por el software Trellix; también se requiere la desinstalación de la versión actual del software VSS del servidor e instalar la versión de VSS del Veritas Netbackup porque fue detectado inconvemientes al momento de realizar backups. Observación: será requerido reinicio del servidor luego de las desinstalaciones. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desinstalación del software Trend Micro sin inconvenientes; así también, la instalación de VSS de Veritas Netbackup. Los servicios del PI DA se encuentran funcionando con normalidad.
202511738 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202530 | 23/07/2025 10:51:01 | Es recomendable la desinstalación del software Trend Micro OfficeScan Agent debido a que la protección contra malware del servidor es realizado actualmente por el software Trellix. Observación: será requerido reinicio del servidor luego de la desinstalación. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desinstalación del software Trend Micro sin inconvenientes. Los servicios del PI DA se encuentran funcionando con normalidad.
202511613 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202530 | 21/07/2025 16:15:17 | [Implementación de supervisión para la desconexión de los cargadores C1 y C2]: Realizar ensayo punto a punto y, posteriormente, conectar los hilos 9Bl y 9Ne correspondientes al cable E71067A en las borneras X117:18A y X109A:70B respectivamente. Repetir el procedimiento para los hilos 9Bl y 9Ne del cable E71064A, conectándolos en las borneras X117:19A y X109A:70C. Detalles en anexo. Solicitar actualización de los diseños una vez finalizados los ensayos. Coordinar la actividad con SMMG.DT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio e conexão dos condutores conforme solicitado. Emitida SSA 202512293 para atualização de desenho.
202511603 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202530 | 21/07/2025 16:16:17 | Catastrar en la BD del SCC puntos relativos a la supervisión de desconexiones de los cardadores C1 y C2 de la SEMD conforme anexo. Ref.: SSA 202511605 (BD SCADA), DPS-110. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202531 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastro e ensaio dos pontos conforme solicitado, obtendo-se resultados satisfatórios.
202510955 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202529 | 14/07/2025 07:37:56 | Verificar motivo por el cual no se puede acceder al IP del SOMA correspondiente a las unidades U01 y U02, necesario para recolectar valores de medicion durante-post parara de la unidad. | MEG1 | MEL4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202529 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el cointener SOMA-01 correspondiente a la U01 y U02 se encontraba en estado zombie; fue necesario recrear el contenedor con lo cual los servicios fueron reestablecidos.
202510940 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 11/07/2025 16:11:19 | Verificar accionamiento de la alarma "CAG: 50HZ-DESVIO DE TIEMPO PRI/ALT INCONSISTENTE" y "CAG: 60HZ-DESVIO DE TIEMPO PRI/ALT INCONSISTENTE" | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202529 | DANILO NADAL | O ACIONAMENTO DOS ALARMES SE DERAM POR PROBLEMAS COM A ANTENA GPS QUE FOI NORMALIZADA A COMUNICAÇÃO NA SSA. 202510761. APÓS NORMALIZAÇÃO DO SINAL DA ANTENA COM GPS, OS ALARMES FORAM REARMADOS.
202510875 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202528 | 11/07/2025 07:39:11 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek para el retiro de la UPS monofásica tipo torre de 3000VA con 1 banco de baterías, Marca: APC, Modelo: SRT3000XLI, Número de serie: AS2135293845, para su reparación en concepto de garantía en el marco del contrato 4500064363. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202528 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE REALIZADO EL RETIRO DE LA UPS POR LA EMPRESA CONTRATADA, COLOCADA EN SU REEMPLAZO UNA UPS PROVISORIA CON CARACTERISTICAS SIMILARES. SERA REPARADA Y REINSTALADA CON OTRO DOCUMENTO.
202510565 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202528 | 07/07/2025 15:21:36 | Favor verificar motivo pelo qual os dados do STH estão congelados no PI desde 05/07/2025 11h. Em anexo gráfico da estação de Ivinhema no STH e no PI mostrando o congelamento. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el colectivo PI-SIRI se encontraba fuera de servicio; una vez reestablecido el colectivo los datos empezaron a actualizar de manera normal. (AVEVA case 01270889). El inconveniento fue debido un alto consumo de vCPU de la VM lo cual probocó la parada de los servicios del PI DA.
202510505 | STE |  | M088M081 | ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO390-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.196-6 | 202528 | 07/07/2025 11:33:08 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CAMARA TERMICA 390 DEJÓ DE EMITIR IMAGEN | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202528 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DE LA CAMARA, VERIFICADAS ALARMAS Y LOG, EN CONDICION NORMAL
202509984 | STE |  | M088B200 | ESAI-STC60-CCO192 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.080-4 | 202526 | 27/06/2025 10:55:24 | Conforme solicitado por SMMC: Retirar material COD:720426 (Cerradura tipo blindex), Dar apoyo al personal de SMMC (Fabiano Inacio) para su instalación y conexión en la SALA MATRIX elev 135. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202526 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | RETIRADO EL MATERIAL CONFORME SOLICITADO, REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A SMMC, FUE CAMBIADA LA CERRADURA, TESTADA, EN CONDICION NORMAL
202509895 | AAT |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202526 | 26/06/2025 09:19:50 | CONFIGURAR REGLAS DE FIREWALL CHI1354 (172.17.42.124) -> STH-HOM-VM01 (172.31.75.51) [TCP 80, 8080, 443 Y 8443] CHI1355 (172.17.42.125) -> STH-HOM-VM01 (172.31.75.51) [TCP 80, 8080, 443 Y 8443] DESCRIPTIVO: DESARROLLO DE INTEGRACIÓN DEL STH CON NUEVO SCADA/EMS (E-TERRA). MANTENER HASTA ENTRADA EN PRODUCCIÓN DE E-TERRA COMPLEMENTARIA A SSA 202507136 EN EL MARCO DEL PROYECTO 6018-20-15234-E EN DÓNDE NOO FUE PREVISTA INICIALMENTE. ADJUNTO DOCUMENTOS DE SOLICITUD. SE EJECUTARÁ ASBUILT. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202527 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação conforme solicitado. SSA ficará em AAT até a entrada em produção do E-TERRA.
202509853 | STE |  | T075W009 | CONSOLE BITCON5 | 0920.067-7 | 202526 | 25/06/2025 11:04:26 | Verificar alta utilização de disco do console do supervisor de turno do CCR (BITCON5). Gerar relatórios de processos rodando, softwares instalados, log de eventos, drivers, atualizações instaladas, conforme realizado nas manutenções preventivas. Verificar tamanho em disco das pastas de usuários. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NA CONSOLE BITCON5 E COLETADO TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS, AS QUAIS FORAM REPASSADAS ATRAVÉS DE ARQUIVOS PARA SMIN.DT. A SOLUÇÃO IMEDIATA PARA BAIXAR O USO DE MEMÓRIA FOI UM RESTART DA CONSOLE A QUAL PASSOU DE 93% PARA CERCA DE 35% DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA RAM E SE MANTEVE (VER ANEXO).
202509830 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202526 | 25/06/2025 08:32:11 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la configuración de los controles de acceso en los bloques A5 y B4 de MD (espacios utilizados por la Dirección Técnica debido a la reforma del Edificio de Producción) utilizando la información del Security Center para la carga de las personas con acceso liberado para las puertas de los bloques mencionados. Obs: Estos controles de acceso funcionarán de manera totalmente aislada del ESAI. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202526 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA PARA LA REALIZACION DE LA CONFIGURACION DE LOS BLOQUES A5 Y B4.
202509615 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202525 | 22/06/2025 09:24:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a tag calculada pitopi_heartbeat encontra-se congelada | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación fue detectado que el colectivo PI-SIRI se encontraba con la siguiente alerta: "No connection could be made because the target machine actively refused it. details reported by the primary". Se procedió a parar todos los servicios del nodo primario y secundario (uno por vez); fue necesario a su vez volver a registar los SPNs de cada VM. Realizado con el soporte de Aveva (case number: 01268108)
202509508 | STE | 202507757 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 18/06/2025 09:32:00 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-02 (PSDF-02), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-02, previsto del 23/06/25 al 11/07/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202526 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202509456 | STE |  | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.204-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:04 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA01-LAP10 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção (Auditório). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202528 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202509436 | STE |  | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.188-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:23 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP01. Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202527 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115.
202509403 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202525 | 17/06/2025 13:57:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202525 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Inspecionados circuitos elétricos, painel e gerenciador. O gerenciador havia reiniciado e encontrava-se parado em um prompt de inicialização, provavelmente por desligamento da energia elétrica. Gerenciador reiniciado e vídeo reiniciado. O painel está novamente em pleno funcionamento.
202509145 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202524 | 12/06/2025 15:30:37 | Realizar verificação com instrumento óptico das fibras apagadas do cabo CFO-151 (entre TIF-2 DIO2 e UTA-18 DIO 03). Levantamento solicitado pela ENES.DT, conforme detalhes da inspeção no arquivo em anexo. Ref. Projeto Ampliação Pátio 66kV. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a verificação com a caneta laser, o cabo CFO-151 está conectado entre o painel TIF-2 e a UTA-18 conforme anexo da emissão. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202508425 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202523 | 03/06/2025 08:43:03 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de actualización de los drivers del servidor, se prevé reinicio del servidor durante el proceso. Actividad prevista para el 05/06 y 06/06 del 2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202523 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Actualizados Drivers del servidor ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202508424 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202523 | 03/06/2025 08:43:04 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de actualización de los drivers del servidor, se prevé reinicio del servidor durante el proceso. Actividad prevista para el 05/06 y 06/06 del 2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202523 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Actualizados Drivers del servidor ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202507739 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202521 | 22/05/2025 16:17:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup, la mas actual disponible. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Exportação realizada com dados do dia 23/05/2025 do período da manhã.
202507513 | STE | 202507509 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202521 | 20/05/2025 07:56:08 | Desconectar y liberar el cable EU07-1377 el día 22/05/25 de manera a aislar la tensión de 24Vcc y permitir desconexión por parte de MEG1 y posterior retirada por SOCM durante PD, que interconecta con el PSDF-07 prototipo que será desactivado, conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0034/2025. Ver documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202521 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado cable conforme documento en emisión. Catastrado SSA 202508606 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202506990 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 07/05/2025 09:21:26 | REALIZAR ALTERACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SCADA CON EL FIN DE DESHACER LA EDICIÓN SOLICITADAS A TRAVÉS DE LAS SSA 202506142/202506542 (SVP-15). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202519 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202506913 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202519 | 05/05/2025 16:21:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema de arquivos C:\ do servidor BITDMC1 está atualmente com espaço livre esgotado. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202519 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O esgotamento do disco C:\ ocorreu devido à geração excessiva de logs de eventos do Windows. A análise dos logs e capturas no Wireshark revelou que, no servidor BITOOD2, o processo lsass.exe (Local Security Authority Subsystem Service), responsável pela autenticação de usuários e aplicação de políticas de segurança, realizava centenas de autenticações por minuto no Active Directory, gerando os logs de eventos. A solução consistiu em encerrar o processo e reiniciar o servidor BITOOD2.
202506559 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:04 | 1. Criar contas de usuário: - danielf - phabyo - pecorari 2. Vincular contas de usuário aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_FSHAccessFolder_OPDT [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-202] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202522 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Relizado ajuste conforme solicitado.
202506558 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:07 | 1. Criar contas de usuário: - luiz8009 - doug8005 - luiz8006 - vict8007 - leon8014 2. Configurar contas de usuário para expirar em 28/02/2026 (acesso temporário para estagiários). 3. Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-200] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-201] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro e configurado ao grupo GRP_PERMIT_PI pra acesso básico ao PI, conforme solicitado. Enviado informações de acesso aos estagiários bem como ao solicitante Hilton Lessa.
202506501 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202517 | 25/04/2025 10:52:39 | Acompañar y apoyar al fabricante Siemens AG durante la visita periodica para el mantenimiento preventivo del SCC. Fecha prevista: Semana 19/2015 (Del 05 al 09/05). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202519 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas as atividades de manutenção preventiva conforme previsto. Detalhes em arquivo anexo de execução.
202506485 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:52 | Associar conta de usuário "marcosym" aos grupos: - GRP_ServerViewer - GRP_FSH_SNP_USERS [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-195] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202522 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conforme solicitado. Informado usuário da execução.
202506479 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:56 | 1.1. Criar contas de usuário: - alexfp - apmsilva - arielc - edvaldof - renatoca - rogerkr - silas 1.2. Associar contas aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_FSHAccessFolder_OPDT 2.1. Associar as contas abaixo ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT": - thobiasd - samoel - rafaeldb [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-192] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conforme solicitado. Informado usuários quanto a criação das contas e meios de acesso.
202506476 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:55 | 1. Criar contas de usuário: - marciobn - pcardoso 2. Associar contas ao grupo "GRP_PERMIT_PI". https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-191 | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202522 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Executado conforme solicitado e instruido usuários quanto ao acesso.
202506470 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:46:12 | Associar conta de usuário "alisson" ao grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI". [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-184] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado.
202506467 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:46:14 | Associar conta de usuário "fabiohs" aos grupos: - GRP_PERMIT_EMC - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_SMGIS - GRP_PERMIT_SMT [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-110] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado. Informado o solicitante do ajuste.
202506308 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202517 | 22/04/2025 10:35:11 | Verificado falha com rearme após alguns minutos do servido bitras 2 (fatal error) estando como reserva. Failover permaneceu indisponível durante o período | OUO5 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o reinicio do servidor BITRAS2 se deu pelo acionamento do botão power do servidor durante a limpeza do dispositivo com pincel na SSP 20250588 (AT 202503433). Após o reínicio foi realizada a inicialização dos executáveis RAS/RDAS reestabelecendo o funcionamento normal do servidor.
202506154 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202516 | 17/04/2025 14:06:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual al afectuar tentativa de cierre del interruptor 46U01 el selector de sincronismo quedó trabado. Verificado en el local led 10 del modulo K1 encendido. Realizado reset conforme procedimientos operacionales liberando el selector. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado punto en cuestión y no se encontró ninguna falla o falso contacto. El comando de selección de sincronización automática de los DJ tipo 1 son del tipo Latch, por lo tanto la ocurrencia de este trabamiento de comando son posibles conforme descritos en el DDF en anexo y también descritos en los procedimientos operacionales para tratar estas ocurrencias.
202506128 | AMP | 202506095 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:18 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU15-0008 de interconexión con la ULP-15, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibración y presión vinculado a la UG-15 (SVP-15). Coordinar los trabajos con MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Será desconectado durante la parada de la U15 durante el comisionamiento del panel SVP-15.
202506031 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202517 | 21/04/2025 16:11:31 | Acompañar al fabricante Treetech para realizar instalación de estructura/biblioteca del sistema SIGMA, y preparación del entorno para la instalación del paquete correspondiente al proyecto TCMD, en el marco del proyecto 60182015230P R1. Servicio a ser realizado de forma remota, en la VM tcmd-vm01, en fecha 28/04/2025 (9h-11.30h, 14h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia inmediata. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202518 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento de instalação de aplicação e criação de instancia de BD SQL no SIRI-SQL-CLS, com criacao de usuario de servico para gestao da instancia. Treetech informa que para esta etapa foi tudo 100% concluído.
202505558 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202515 | 08/04/2025 10:41:53 | Reemplazar fuente de alimentación (Código de material: 702356 - FONTE ALIM 130VCC +5V/-12/24V 3A) que fue encontrada con fallas durante la ejecución de la SSP 20252233. Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202515 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Sustituido fuente de alimentación D20-PS, verificada tensión de salida en condiciones normales (5V). Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202505796 para reparo.
202505412 | AAT |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202515 | 07/04/2025 09:42:04 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01.
202505411 | AAT |  | M066C251 | SERVIDOR VIRTUAL - SISTEMA SVP - TERMINAL SERVER - SVP-VM03 | 3138.049-2 | 202515 | 07/04/2025 09:42:06 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01.
202505410 | AAT |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202515 | 07/04/2025 09:42:08 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U18A.
202504960 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 01/04/2025 15:18:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários pontos referentes às proteções do T03/R03 estão indisponíveis no SCADA (SEMD3). Efetuado Scan na referida UTR e GI no SCC, sem sucesso. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | DANILO NADAL | REALIZADO INSPEÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA SCADA. COMUNICAÇÃO ESTÁ NORMAL DESDE SCC ATÉ SCADA. ENCONTRADO ANORMALIDADE NO IED O QUAL FOI NORMALIZADO COM A SSA. 202504982 (MEL-1). |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202504422 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202513 | 24/03/2025 16:25:15 | Devido a alteração de fornecedor de serviço de internet pela SI testar e de forma síncrona com o fabricante Siemens configurar o IP e GW utilizados na conexão remota para suporte, de modo a não deixar a VPN indisponível, conforme dados abaixo. Siemens já possui chamado interno aberto para a execução desta atividade. Data programada: 27.03. ** Link SCC ** - 10 Mbps DE: IPs LAN: 187.85.151.66/29 GW: 187.85.151.65 PARA: IPs LAN: 204.199.46.104/29 Gateway: 204.199.46.105 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202513 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Se realizó el ajuste y configuración del firewall en la fecha establecida; la nueva configuración de la interface de salida es: - IP de la interface (Suporte_VPN)= 204.199.46.106/29 - Gateway de la interface (Suporte_VPN)= 204.199.46.106/29 Las pruebas se realizaron el 28/03/2025 debido a un cambio en la configuración lado proveedor (SIEMENS); las mismas fueron satisfactorias; la VPN se encuentra disponible. El backup de la nueva configuración del IFS-SCC-FW1 fue cargada en el File Sharing.
202504168 | STE | 202504141 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 20/03/2025 10:34:24 | Realizar pruebas, desconectar y aislar los hilos conductores 15 y 18 del cable EU01-0008, los cuales interconectan con el ULP-01. Este servicio es en el marco del comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones SVP-01, a realizarse en el PD de la UG-01 entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Coordinar el servicio con MEL1. Ref.: SSA 202504139/202504140. Adicionalmente eliminar el punto asociado de la DB de la UTR, conforme documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado punto "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" BITBYTE 15131 que corresponde al hilo 18, eliminado de la base de datos de la UTR. Emitido SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504093 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202512 | 19/03/2025 09:49:43 | En máquina virtual de TCMD (tcmd-vm01) aumentar memoria RAM para 32 GB, conforme sugerencia del fabricante. Se adjunta acta de reunión. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la ampliación de vRAM del servidor TCMD-VM1; actualmente la VM cuenta con 32 GB de vRAM; para el aumento fue necesario apagar el servidor.
202503885 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202512 | 17/03/2025 08:42:51 | Analisar e solucionar motivo da mensagem de erro recebida do servidor Aria for Logs SIRI-ARIA-VM03 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que a tarefa de sincronização estava parada com erro. Realizada reconfiguração com senha atualizada do usuário de serviço. Sincronização restabelecida com sucesso.
202503827 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202512 | 17/03/2025 09:10:04 | Realizar liberação de acesso ao serviço SVP (Terminal Server) através de inclusão dos 28 usuários a seguir no grupo GRP_Permit_SVP. (Ref.: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-193): matdiniz,douggr,diegoszp,juliomar,gjosema,cleomar,rbarth,allangio,esgold,pronaldo,bajavier,rubendia,givan,denisir,guidoni,fassardi,wiggers,stalder,brahianr,dbarua,isaias,mart,oscarn,urdera,hemerick,taubejct,renatoq,ruanaug | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Adicionados os usuários hemerick,taubejct,renatoq,ruanaug ao grupo GRP_PERMIT_SVP, conforme solicitado.
202503672 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202511 | 13/03/2025 08:46:55 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 18/03/2025 en el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado novo backup full às 7h50 do dia 18/03. Feito export da vm e gravado em hd externo entregue ao solicitante da SSA.
202503631 | STE | 202501923 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202511 | 12/03/2025 15:48:23 | Corregir en la base de datos incoerência entre SCC e IOPI-07(Tabela 6) na categoria do alarme 51RT-P e 51RT-A, dos transformadores T05-R05 / T0X-R0X. No Sistema SCC estão classificados como NÃO impeditivos, e na tabela 6 da IOPI-07 R25 estão classificados como impeditivos, corregir de acuerdo al anexo. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202513 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202503573 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202511 | 12/03/2025 07:48:00 | Reemplazar fuente de alimentación auxiliar D20DC (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) que fue encontrada con fallas durante la ejecución de la SSP 20252371. Tensión de salida medida: 8,10V esperada: 25V. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido fuente de alimentación auxiliar D20DC, verificado tensión de salida en condiciones normales 27.5V. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202504225 para reparo.
202503311 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202510 | 07/03/2025 11:19:29 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR 534-1, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación.
202503067 | STE |  | M066Y009 | NOTEBOOK SIRI-NBK02 | 1372.003-0 | 202509 | 27/02/2025 15:48:15 | INSTALAR ANTIVIRUS TRELLIX Y EJECUTAR ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS A LA FECHA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202510 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalado trellix, agente e ENS e atualizadas definições de antivirus
202503066 | STE |  | M066Y008 | NOTEBOOK SIRI-NBK01 | 1372.002-8 | 202509 | 27/02/2025 15:48:00 | INSTALAR ANTIVIRUS TRELLIX Y EJECUTAR ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS A LA FECHA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202510 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalado trellix, agente e ENS e atualizadas definições de antivirus
202503036 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202509 | 26/02/2025 15:30:14 | Devido a alteração de fornecedor de serviço de internet pela SI testar e de forma síncrona com o fabricante Hitachi configurar o IP e GW utilizados na conexão remota para suporte, de modo a não deixar a VPN indisponível, conforme dados abaixo. Hitachi já possui chamado interno aberto para a execução desta atividade, previsão 28/2. ** Link SCADA ** DE: IPs LAN: 187.85.151.154 até 187.85.151.158/29 GW: 187.85.151.153 PARA: IPs LAN: 204.199.46.32/29 Gateway: 204.199.4 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada reconfiguração do firewall ASAVPNSCADA a fim de atualizar o IP público para 204.199.46.34. O fabricante também fez as alterações necessárias em seu firewall e o acesso remoto foi testado com sucesso. O arquivo de configuração do firewall foi salvo no filesharing do Scada.
202502435 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202508 | 18/02/2025 07:38:27 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL SERVIDOR BITIMS2 ESTÁ INOPERANTE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202508 | DANILO NADAL | REALIZADA DESATIVAÇÃO DE CAPTURA DOS LOGS (PASSIVE MODULE ACTIVITY LOG) DO APLICATIVO WHATSAPP GOLD. OS LOGS FORAM REMOVIDOS DA BASE DE DADOS SQL DO SERVIDOR BITIMS2 PELO FABRICANTE SEKIURA, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LOGS EXCESSIVOS QUE ENCHERAM O HD C: E DEIXARAM INOPERANTE O SERVIDOR. TODA A BASE DE DADOS REFERENTE AO WHATSAPP GOLD FOI REALOCADA NO DISCO D: PARA FICAR SEPARADA DO SISTEMA OPERACIONAL. APÓS PROCEDIMENTOS E TESTES, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202502055 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202507 | 10/02/2025 15:35:08 | En atención a la solicitud realizada por la SEOC.AD, realizar la creación del usuario WILSON MENDES FERREIRA / MATRÍCULA: 3475-8 / LOGIN: mendesfe@itaipu.gov.br, en el Active Directory (AD) del ESAI. Asignar perfil de Operador al usuario. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202507 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada creación de usuario conforme procedimiento anexo.
202501984 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202506 | 08/02/2025 04:56:50 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente de la alarma "UTR 615-1 COMM D20A1 NC ANOR", en el SCADA. | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido kit D20A conforme programacion de renovación de los D20A SSA 202502137. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202501242 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 28/01/2025 02:52:16 | Verificar motivo por el cual ocurrió un restart automatico del SCADA. | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202505 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi coletado log de restart do servidor BITRAS1 e verificado que o módulo dbl foi o responsável pelo início do processo de restart. Não há registro anterior de restart por este módulo e ao que parece se trata de uma ocorrência isolada, portanto serão monitorados novos eventos e caso seja detectado correlação com este, haverá o acionamento do fabricante.
202501217 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202505 | 27/01/2025 14:56:52 | PORTA MCI-201 NA EL.139, ESTÁ LIBERANDO O ACESSO SEM A NECESSIDADE DE PASSAR O CRACHÁ. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromecánica con defectos de fijación mecánica. Realizado reaprieto de tornillos y ajuste de calces metálicos. Acceso funcionando correctamente.
202500734 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 17/01/2025 16:08:41 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o canal SEMD3 não comunica pelo canal alternado com o SCC. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202504 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a placa de rede do IFS2 estava avariada (SSA 202418266), contudo após a substituição desta, verificou-se que o PCU2 apresentava mal funcionamento ao executar os comandos de GI. O PCU2 executava o GI com asdu 72 o qual não era respondido pelo IFS (asdu 7), assim o link não era reestabelecido, sendo necessário reiniciar o PCU2 para corrigir a falha.
202500237 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202502 | 07/01/2025 16:32:46 | PERMITIR EL OBJETO DE RED 172.19.7.0/24 [Usuarios cableados MD (temporal)] PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SIRI PUBLICADOS EN LA DMZ. ESTA RED SE AGREGARÁ DE FORMA TEMPORAL CONFORME SOLICITUD DE LA SITT.AA (VER ADJNTO) HASTA QUE SE AJUSTE LA RED DE USUARIOS CON EL SEGMENTO DEFINITIVO. SE EMITIRÁ UNA NUEVA SSA PARA EL AJUSTE DEFINITIVO APENAS LA SITT.AA INFORME SOBRE LA CORRECCIÓN DEFINITIVA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202502 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste e confirmado correto funcionamento com CCR e SOTER ao PI Vision.
202500219 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 11:06:35 | En el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202502 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 y entregado a IEE3 conforme solicitado.
202500150 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:09:23 | Providenciar a alteração de ACRONM, VALUE, NORMST e INHPRO na SOSTAT de 2 pontos calculados de linha energizada da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202500148 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:08:36 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, ACRONM, HISFLG de 3 pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. São pontos não utilizados e que passarão a ser utilizados com o ibcalc. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500147 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:07:56 | Providenciar alterações de descritivo, ACRONM, SOEHIS, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT e SORPAR de pontos do 84T05, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202500100 | STE |  | T091E016 | MONITOR No. 16 E ACESSÓRIOS | 1013.020-7 | 202502 | 06/01/2025 07:54:47 | Solucionar falla del Monitor 16 del videowall del Despacho de Carga. | OSO0 | MEL4 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O MONITOR 16 ENCONTRAVA-SE TRAVADO. REALIZADO RESTART DO MESMO E NORMALIZADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202500082 | STE |  | G097R003 | CONVERSOR SERIAL ETHERNET - DIGI1 | 2248.001-4 | 202501 | 04/01/2025 05:42:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DC-3 CChan1 Fault in Switchyard", sem rearme. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue verificado que desde el Digi 1 no sale la consulta desde el SCC para la remota DAUC-3. Se reemplazo el digi por uno nuevo, con resultado no exitoso. Emitida SSA 202500337 para verificar posible problema en los servidores IFS.
202420203 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202501 | 30/12/2024 11:12:20 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 08 previsto entre los días 06/01/25 y 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202420202 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202501 | 30/12/2024 11:12:26 | Sustituir los módulos analógicos D20A/D20C de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A/D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 08 previsto entre los días 06/01/25 y 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A y modulo D20C proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202420189 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202501 | 30/12/2024 11:12:32 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-08. Retrofit previsto durante el PD de la U08, a partir del 06/01/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202420173 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202501 | 30/12/2024 11:12:39 | Día 1 del PD de la U08 (06/01) a primera hora, desconectar los cables ET017/ET018 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-08, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-08 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET018 en los bornes 639/640 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM08 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202419973 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202451 | 18/12/2024 09:57:19 | Se solicita apoyo a fin de realizar pruebas de Alta Disponibilidad de los servidores virtuales del sistema SOPHO: SIP-VM01, SIP-VM02, SQL-VM01 y APP-VM01. El trabajo estará acompañado por SMME.DT/MEL3 y representantes de la contratista BACKCOM (contrato 4500075624/24). Fecha prevista: 18/12/24, durante el periodo del medio día, donde se tenga menor impacto para los usuarios de telefonía de la DT. SSA de referencia: 202419649 y 202419650. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202451 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado apoyo conforme solicitado, con resultados satisfactorios. Fue configurada regla de firewall temporal para permitir actulizacion de las licencias de las VMs del sistemas sopho, luego se deshabilito la regla de fw.
202419968 | STE |  | T091F011 | MONITOR No. 11 E ACESSÓRIOS | 1013.036-1 | 202451 | 18/12/2024 09:21:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo/monitor 11 encontra-se com a imagem travada também afetando parcialmente os módulos/monitores 06, 01. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reinicio del embarcado correspondiente a los monitores y verificado normalización de imágenes. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202419413 | STE |  | T091E016 | MONITOR No. 16 E ACESSÓRIOS | 1013.020-7 | 202450 | 09/12/2024 06:27:25 | Verificar intermitência no funcionamento do monitor. | OSO1 | MEL4 | GIOVANI DE FRANCESCHI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202451 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado mantenimiento correctivo. Sustituido cable DisplayPort-HDMI defectuoso. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202419401 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202449 | 08/12/2024 05:36:27 | Verificar/solucionar oscilaciones anormales en la medición de temperatura del enrollamiento BT de la fase B del TU-15, detectado en el SCADA. Obs: Los valores fueron verificados en condiciones normales en el panel KT. | OUO6 | MEL4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones de parámetros del transductor conforme anexo. Verificado atenuación de oscilaciones ajustando hasta el máximo permitido el parámetro filtro de interferencias. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419400 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202449 | 08/12/2024 05:36:42 | Verificar/solucionar oscilaciones anormales en la medición de temperatura de aceite de la fase B del TU-14, detectado en el SCADA. Obs: Los valores fueron verificados en condiciones normales en el panel KT. | OUO6 | MEL4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones de parámetros del transductor conforme anexo. Verificado atenuación de oscilaciones ajustando hasta el máximo permitido el parámetro filtro de interferencias. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419211 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 04/12/2024 10:10:18 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, CLASS, ACRONM, NORMST na SOSTAT de 2 pseudopontos para serem utilizados com ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419199 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 04/12/2024 07:42:59 | Providenciar alteração do nível de alarme do ponto67NA DESBLOQUEO RECIBIDO da linha IRY no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202502 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada alteración del nivel de alarma según indicaciones en anexo. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202419193 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 04/12/2024 07:27:41 | Providenciar alteração de SUBNAM de ponto sobre 50BF-P do 84T02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202419187 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202449 | 03/12/2024 23:43:30 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "DAUC-02 GI Failure", sem rearme. | OUO7 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202449 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção na Base da Dados do SCC, sendo encontrado o ponto cadastrado por meio da SSA 202415852 (1/14/9) como o causador do alarme. Este ponto ainda não foi implementado fisicamente na DAUC, foi removido da lista "GI". Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202419164 | STE | 202304752 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 03/12/2024 14:48:26 | [Retrofit 4R1] Alterar nas tabelas SOSTAT e SORPAR os pontos indicados nos arquivos em anexo. Ref. DPS-90. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419134 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 03/12/2024 08:45:41 | Providenciar ajuste dos pontos SEMD_500 T01 SUPERVISION TEMPERATURA (MIT) FALLA INTERNA e SEMD_500 T02 SUPERVISION TEMPERATURA (MIT) FALLA INTERNA para que possam estar válidos no SCADA. Esses pontos foram verificados no SCC e estão válidos. Em anexo, pontos do BD na SOSTAT e cópia da tabular com os pontos inválidos. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE OS PONTOS EM QUESTÃO NÃO ESTAVAM CADASTRADOS NO SCC PARA ENVIAR O SINAL PARA O SCADA. PONTO FOI CADASTRADO NO SCC E NORMALIZADO SINAL NO SCADA NMR5. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202419127 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 03/12/2024 08:19:43 | Alterar tablas SORFOR conforme anexo. Motivo: ajustar fórmula asociada al punto "CAG_50 METODO ECU PARAMETROS" válidos/inválidos. Este punto es alarmado cuando hay una discrepancia en el savecase utilizado por los operadores. SSAs de referencia: 202416373 y 202405674 | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202419086 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202449 | 02/12/2024 10:54:53 | Verificar alta ocupação (83%) de disco e liberar espaço. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA LIMPEZA DE LOGS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO NO DISCO C:. APÓS LIMPEZA, A UNIDADE FICOU COM 73,9% DE OCUPAÇÃO. FIGURA EM ANEXO.
202419066 | STE |  | T091E004 | MONITOR No. 04 E ACESSÓRIOS | 1013.008-4 | 202449 | 02/12/2024 08:57:16 | Monitor congelado posterior al failover mensual | OSO0 | MEL4 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado monitor trabado. Realizado ajustes. Sistema reiniciado y verificado correcto funcionamiento del mismo.
202419062 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2241.004-8 | 202449 | 02/12/2024 08:45:44 | Retirar de almacén el servidor Netra T2000 (cod. estoque 7001120). Adaptar las carcasas compatibles que fueron proveídas por Siemens en los discos rígidos Sun 300GB S/N 0440SZT-104571NME9 e 0440SZT-104571F49S (retirar los discos con SMIN) y posteriormente instalar en el servidor. Realizar verificaciones y ensayos básicos, de modo a validar el funcionamiento de los componentes instalados, de forma a dejar preparado para ser configurado por el fabricante Siemens en la próxima visita de soporte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202451 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi retirado e preparado o servidor Netra T2000 conforme solicitado. Realizado testes básicos de funcionamento. Equipamento montado de modo provisório na sala do PDS, cota 135.
202419047 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202448 | 30/11/2024 17:56:35 | Verificar y solucionar el motivo por el cual la alarma "UTR 632 COMM D20S3 NC ANOR" acciona de forma intermitente. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Módulo WESDAC D20S averiado, por lo que se procedió con la sustitución del mismo. El Módulo sustituido fue encaminado para reparo a laboratorio con SSA 202419438. OBS: el Módulo averiado fue sustituido por un nuevo Módulo de reserva que se encontraba en la sala de MEL4 C108 U13.
202419039 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202448 | 29/11/2024 16:28:01 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202506 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a atualização de firmware da RTU560 para a versão 13.7.2.0. Migrado .rcd para a versão do RTUtil500 13.7.2.0 e lógica para o Multiprog 5.51. Backups salvos conforme anexo.
202419037 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202448 | 29/11/2024 16:28:14 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido. Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização na pasta P:\Automatizacion conforme e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202419036 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202448 | 29/11/2024 16:28:20 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202451 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido (houve suporte remoto da Hitachi). Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização (anexos de execução) na pasta P:\Automatizacion. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202419005 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 29/11/2024 07:38:09 | REALIZAR AJUSTE DE PARÂMETRO NA TABELA SOPCP, AFIM DE ALTERAR A PORTA DE COMUNICAÇÃO DE 2405 PARA 2404 DOS CANAIS SECUNDÁRIOS DAS UTR-506 E 506-1. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418950 | STE |  | M064B008 | SERVIDOR SECUNDARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.035-1 | 202448 | 28/11/2024 11:05:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o backup do servidor PI-VM10 apresenta erro no planejamento padrão. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202448 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Constatado que a versão do VSS Netbackup estava desatualizada. Feita reinstalação do VSS Netbackup e reinício do servidor. Realizada nova tentativa do backup e foi bem sucedido.
202418906 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 28/11/2024 06:12:08 | Verificar o motivo pelo qual a unidade 06 comutou para controle convencional de forma involuntária durante manobras de desconexão do PSS das Unidades 50Hz. Verificada a ocorrência de eventos relacionados ao sincronismo das U05, U06, U07, U08, U09, LI-MD3, LI-MD4 e INTERC_BARRAS. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADO REPRODUÇÃO DAS CONDIÇÕES DO DIA DA FALHA E DURANTE DESCONEXÃO DO PSS DAS UNIDADES 50HZ, NÃO OCORREU NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202418872 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202448 | 27/11/2024 10:44:01 | En atención a la solicitud realizada por la SESE.AD (Luiz Paulo Bedin), realizar la creación de los usuarios para los operadores del ESAI en el Active Directory (AD) del ESAI. El listado de usuarios se encuentra adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202448 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la creación de los usuarios en el Active Directory del ESAI según lo solicitado. Fue enviada a cada usuario su contraseña provisioria correspondiente.
202418824 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202448 | 26/11/2024 15:46:13 | Realizar alteración de la configuración de la CPU D20MX de la UTR622 para padronizar tabla de registros digitales via MODBUS. Actividad será realizada en compañía del fabricante durante el RETROFIT de la CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración de la configuración de tags y direcciones en la tabla de registros MODBUS y cargado en la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202418823 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202448 | 26/11/2024 15:46:19 | Realizar alteración de la configuración de la CPU D20MX para padronizar tabla de registros digitales via MODBUS. Actividad será realizada en compañía del fabricante durante el RETROFIT de la CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración de la configuración de tags y direcciones en la tabla de registros MODBUS y cargado en la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202418780 | STE |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202448 | 26/11/2024 08:07:20 | Verificar estado de Banco de Baterías y UPS. De ser necesario dejar la UTA01 energizada directamente de la red mediante el BY-PASS. OBS: se percibe un olor a quemado proveniente de los equipamientos. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202448 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado banco de baterías dañado, baterías hinchadas. Reemplazadas baterías dañadas. Fueron reutilizadas 2 baterías (negras) para completar el banco debido a falta de stock en almacenes. El Banco de Baterias y UPS fueron monitoreados durante las primeras horas de funcionamiento presentando un correcto desenvolvimiento. OBS: *Emitida SSA 202419687 para reemplazo de baterías reutilizadas conforme disponibilidad de stock. *Mas detalles en anexo.
202418645 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202447 | 22/11/2024 16:37:41 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo para validar partes da futura estructura de rack pivotante. Serviço agendado para 27/11/24 período da manhã. Detalhes no arquivo em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-01 em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202418632 | STE | 202417764 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 15:05:39 | Incluir 20 pontos do documento em anexo na SOSTAT, para posterior inclusão de cálculos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418627 | STE | 202417708 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 15:19:47 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, con referencia a ajustes de puntos de supervisión de la LT L16 500 kV SEMD-SEVH VHA1. Verificar implicancias con otras aplicaciones debido a que no fue posible utilizar la herramienta SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418624 | STE | 202417708 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202447 | 22/11/2024 15:40:04 | Verificar a correta associação com o ponto gerado no SCADA conforme SSA 202418627 e anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE O PONTO EM QUESTÃO NÃO ESTAVA CADASTRADO NO SCC PARA ENVIAR O SINAL PARA O SCADA. PONTO FOI CADASTRADO NO SCC E NORMALIZADO SINAL NO SCADA NMR5.
202418619 | STE | 202417763 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 14:47:03 | Creación de pseudo puntos de estado conforme detallado en anexo. Los mismo serán utilizados para identificar los estados (desenergizada, energizada a vacío y conectada) de las líneas LT 500KV YAC-AYO 1 y 2. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418618 | STE | 202418340 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 14:28:08 | Providenciar creación en la SOSTAT de los puntos en anexo referentes a la LI_MD_VHA1 para poder visualizar cálculos procesados en el IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418608 | STE | 202417705 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 13:40:51 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles de los documentos adjuntos, con referencia a ajustes en la lista de puntos de supervisión de la LT L16 500kV SEMD-SEVH. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418601 | STE | 202417954 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202447 | 22/11/2024 11:00:21 | Ensaiar com suporte do setor do equipamento primário o acionamento do alarme SSAA_50 ANT_INCENDIO SALA COMUNICACIONES 50 HZ no SCADA. Conforme desenhos, o ponto deve ser comum para as duas salas de comunicação, ou seja, tem a descrição incorreta. UTR 570-1; RTU Number 84, Point Number 2142 obs: SSA emitida para IEQ2 para coordenação. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | DANILO NADAL | REALIZADO ENSAIO DE ACIONAMENTO DE ALARME ANTI-INCENDIO NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO 50HZ E 60HZ E CONCLUI-SE QUE O PONTO DE ACIONAMENTO NA REMOTA E CONSEQUENTE NO SISTEMA SCADA, SÃO O MESMO PONTO. VER ANEXO COM DETALHES.
202418596 | STE | 202400943 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 09:56:49 | Providenciar alteração dos parâmetros HLIMFG e HLIM5 do ponto BP_50 ETA-1A AGUA_IND TQ_ADIC VOLUME RDV, conforme anexo, para atendimento da SSA 202400943. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418554 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202447 | 21/11/2024 15:32:06 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual os dados das Tags, em anexo, relacionadas ao FIP-02 da SE-MD não estão sendo historiadas no PI-SIRI, conforme configurado via SSA 202416183. Os dados estão sendo historiados no PI Scada, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA SINCRONIZAÇÃO PI-TO-PI (SCADA-SIRI) E NORMALIZADO HISTORIADOR DOS PONTOS. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202418534 | STE | 202418023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 21/11/2024 11:30:03 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOANLG), como consecuencia de la SSA matriz, conforme a los detalles de los documentos adjuntos. Servicio relacionado al retrofit del tablero PB-04, a realizarse durante el PD de la UG-14, previsto para los días 25/11/24 al 06/12/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418531 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 21/11/2024 11:30:12 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles de los documentos adjuntos, con referencia al retrofit del tablero PB-04, el cual se realizará durante el PD de la UG-14, previsto para los días 25/11/24 al 06/12/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418360 | STE | 202318154 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 18/11/2024 15:56:27 | Modificar CLASS, PRIORT, ACRONM y NORMST en la SOSTAT de acuerdo a la planilla en anexo de los siguientes puntos: "ECE_60 PP SEP_765 IED_ MASTER ATIVO" y "ECE_60 PA SEP_765 IED_ MASTER ATIVO". | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418346 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202447 | 18/11/2024 16:50:31 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE ESAI-VM16 (RABBITMQ), INTEGRACION DE LA CERCA PERIMETRAL CON GENETEC. LAS ALARMAS DE LA CERCA NO SE MUESTRAN EN EL MAPA | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202447 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA MAQUINA VIRTUAL VM16 SE ENCONTRABA BLOQUEADA SIN POSIBIIDAD DE ACCESO, FUE REINICIADO REMOTAMENTE DESDE EL VCENTER. EN CONDICION NORMAL
202418326 | AAT |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202447 | 18/11/2024 07:55:18 | Alterar as configurações de segurança aplicadas ao Firewall para conexão VPN, de forma a atender contrato de manutenção Siemens AG (utilização da plataforma cRSP). Configurações serão fornecidas durante a sessão virtual com Siemens. Serviço programado para 28.11 às 09h00. Vide email em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202448 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En espera de SIEMENS AG, reagendamiento del servicio prevista.
202418325 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 18/11/2024 08:06:32 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos do CM1 e CM2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202418303 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202446 | 16/11/2024 11:42:42 | Favor verificar/solucionar errores de consulta al PI Data Archive a través del PI SQL DAS. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del PI Collective se identificó que uno de los servidores DATA ARCHIVE (PI-VM2) se encontraba en estado "Not available", este servidor contaba con el ROL de "Primary" por tal motivo no era posible acceder a los datos de los archives. Se procedió con la normalización del servidor PI-VM2 y así el restablecimiento del PI Collective; el procedimiento fue realizado con soporte de AVEVA y los detalles se encuentran en los casos: 01228880; 01229232; 01229349.
202418285 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202447 | 18/11/2024 10:00:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está com o vídeo degradado e uma parte da tela está apagada. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que una parte de uno de los paneles LED del videowall se encontraba con desperfectos; se identificó que las imagenes en el videowall solo son proyectadas en el centro del mismo y que los paneles LED superiores no son utilizados; se procedió a intercambiar el panel LED con problemas con el panel LED superior (no utilizado) con lo cual se solucionó el inconveniente.
202418216 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202446 | 14/11/2024 09:12:24 | Todas las interfaces secundarias de los Access Points se encuentran en estado UP independientemente a que estas esten siendo utilizadas (desde la interfaz gráfica del WLC no es posible cambiar a administrative down), validar si es posible aplicar shutdown desde CLI del WLC. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el shutdown de las interfaces no utilizadas de todos los Access Points del SIRI a través del WLC. Solo la interfaz GigabitEthernet0 se encuentra UP y funcionando, los Access Points con interfaz adicional GigabitEthernet1 se encuentran en estado DOWN.
202418202 | STE | 202418061 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 14/11/2024 08:14:59 | Atualizar o modelo elétrico do sistema 50Hz no SCADA NMR5 conforme anexos (xlsx). Motivação em anexo - refinamento do modelo de interligação e pendências da transição para o SCADA GE. Sugere-se banco exclusivo, conforme SSA original. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202418139 | STE | 202418047 | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202446 | 13/11/2024 09:28:57 | Brindar apoyo para instalación de conversor serial RS485 a RS232 en el panel de la UTR, de modo a posibilitar la comunicación del nuevo medidor ION 9000 de la ULP-05 de la UG-14 con el SCADA vía UTR-614. Posterior a la instalación proveer apoyo en las pruebas de comunicación entre el medidor y la UTR. Servicio a ser ejecutado en el PD de la UG-14 (25/11 al 06/12). Ref.: SSA 202417491 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado instalación del conversor serial RS485 a RS232 y realizado alteraciones en la configuración de la UTR para la lectura del nuevo medidor según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202417966 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202446 | 11/11/2024 11:10:57 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-14 previsto entre los días 25/11/25 y 06/12/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202417965 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202446 | 11/11/2024 11:11:01 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-14 previsto entre los días 25/11/25 y 06/12/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202417916 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202445 | 10/11/2024 17:59:20 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 4, 9 e 14 do videowall da CCR, estão com travamentos. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202446 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO QUE SE ENCONTRAVA COM APLICAÇÃO TRAVADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202417792 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202445 | 07/11/2024 15:10:32 | Eliminar pontos da tabela SOSTAT conforme planilha anexa. Alteração visa elimitar pontos duplicados no SCADA com relação a UTR-SEMD1. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417747 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202445 | 06/11/2024 15:52:28 | Verificar motivo pelo qual as colunas de monitores 01,06 e 11 do VideoWall da CCR encontra-se congelada. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202445 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO ATRELADO À COLUNA DOS MONITORES 01, 06 E 11, AFIM DE NORMALIZAR PROBLEMAS DE CONGELAMENTO DE IMAGEM. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202417658 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202445 | 05/11/2024 15:09:48 | Realizar prueba de resistencia de aislamiento (Megger) del cable de alimentación CC instalado entre el tablero 5S-CD01 y el nuevo tablero QCC-CD-B, conectar al disyuntor 72.B y posteriormente solicitar energización. Verificar diseños anexos y encaminar actualización de estos en caso de necesidad. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202445 | DANILO NADAL | RELIZADO MEGGER (INJETADO 500V, RESISTÊNCIA ACIMA DE 550M Ohm CADA CABO PARA TERRA E ENTRE ELES), PONTO A PONTO E CONEXÃO DO CABO SECUNDÁRIO DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO QUADRO QCC-CD-B (DISJ. 72.4) AO PAINEL 5S-CD01. REALIZADO TESTE DE REDUNDÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO COM RESULTADO SATISFATÓRIO. DESENHOS VERIFICADOS E CONFORMES. EQUIPAMENTO FICOU ENERGIZADO PELAS ALIMENTAÇÕES PRIMARIA E SECUNDARIA.
202417561 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202445 | 04/11/2024 11:25:31 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la GE durante la realización de los ensayos preliminares entre la UG-14 y el nuevo SCADA e-Terra, vía UTR 614-1 (D20MX), en el marco del PAT. Servicio a ejecutarse durante el PD de dicha UG a partir del 25/11. Planilla de ensayos en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL GE PARA TESTES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO IEC-104 NA UTR-614-1. DETALHAMENTO DOS TESTES EM ANEXO NO CADERNO DE RESULTADOS.
202417560 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202445 | 04/11/2024 11:25:32 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la GE durante la realización de los ensayos preliminares entre la UG-14 y el nuevo SCADA e-Terra, vía UTR 614 (D20MX), en el marco del PAT. Servicio a ejecutarse durante el PD de dicha UG a partir del 25/11. Planilla de ensayos en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202448 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi fornecido suporte a GE durantes os teste de integração do E-TERRA com a UTR-614. O resultado dos teste foram positivos, sendo validada a comunicação IEC104 da CPU D20MX. O relatório de teste segue anexo.
202417390 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202444 | 30/10/2024 17:00:17 | Probar/validar el correcto funcionamiento del módulo serial Westerm D20M+ (P/N 517-0230) en la UTR de Pruebas de la sala PDS, con el fin de dar continuidad al proceso de actualización de CPUs de las UTRs del Sistema SCADA (GIS, SSAA, Presa y Vertedero). Material con la SMIN.DT. Favor ejecutar el servicio hasta el 01/11/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202444 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Montado modulo serial Westerm D20M+ junto con el chassis D20MX y realizado ensayos funcionales con la CPU D20MX con resultados satisfactorios, relatorio en anexo.
202417361 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202444 | 30/10/2024 10:30:01 | En presencia del especialista (SIEMENS ALEMANIA), verificar motivo por el cual existe alta probabilidad de fallas de mando sobre los equipamientos de la linea de Yguazu 500KV. Ejecutar ensayos sobre el interruptor 04LI5 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202445 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizados 4 maniobras (2 de cierre y 2 de apertura) sobre el equipamiento sin ningún inconveniente.
202417360 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202444 | 30/10/2024 10:30:09 | En presencia del especialista (SIEMENS ALEMANIA), verificar motivo por el cual existe alta probabilidad de fallas de mando sobre los equipamientos de la linea de Villa Hayes 500KV. Ejecutar ensayos sobre el interruptor 44L78 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no sistema, sendo encontrado uma diferença no parâmetro "NC JOB" entre o diagrama 500kV e a tela específica do vão, sendo 44L78 (alterado do 04 para 0), 84LI8 (alterado do 44 para 0), tela rmse/Station/VMDVH1. Realizado manobras de abertura e fechamento em ambas as telas, com resultados satisfatórios.
202417353 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202444 | 30/10/2024 11:24:59 | Verificar y solucionar motivo por el cuál no aparecía la opción de "comando" al intentar realizar preparación de partida en la U13 estando el servidor Bitras 1 como principal. Pantalla "U13PART". Solucionado después de forzar el cierre de la ventana. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NENHUMA EVIDÊNCIA REGISTRADA EM LOG DO PROBLEMA RELATADO. A ORIENTAÇÃO É DE QUE O OPERADOR, DE TEMPO EM TEMPO, POSSA DESLOGAR E LOGAR NOVAMENTE NO APLICATIVO WS500, AFIM DE LIMPAR OS CASHES. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO (ver anexo).
202417262 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202444 | 28/10/2024 14:33:04 | Verificar e corrigir falha de coxeão ao PI DATA Archive que está gerando falha na visualização de dados do PI Analysis no PI-Vision. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202444 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que uno de los servidores Data Archives se encontraba innaccesible dentro del Collective PI-SIRI; una vez reestablecido fue necesario recrear el SPN correspondiente dentro del Domain Controller con lo cual se resolvió la falla. Aveva case number: 01224384.
202417254 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202444 | 28/10/2024 13:42:22 | Acompanhar e apoiar ações do fornecedor (Siemens) durante Manutenção Preventiva do SCC, análise de logs, verificação de dados e segurança cibernética. Serviços Programados para semana 45. Plano de atividades no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o acompanhamento das atividades do fornecedor conforme previsto. As principais atividades estão relacionadas na Ata de fechamento, em anexo a esta SSA.
202417249 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202444 | 28/10/2024 10:54:19 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Actividades a ser desarrolladas se encuentran en anexo. Fecha prevista: Martes 06/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202445 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC. La empresa remitirá el informe del trabajo mediante correo electrónico.
202417230 | STE |  | T075G003 | MODEM ONSM1 (SCADA - ONS) | 2201.001-6 | 202444 | 28/10/2024 08:29:58 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la ENES.DT en el levantamiento de datos con relación a conexiones/enlaces punto a punto de equipos del panel ONS/EMBRATEL. Servicio programado para los días 29 y 30 de octubre. Contacto: Renan Sebem de la ENES.DT | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA ENES.DT AFIM DE IDENTIFICAR CONEXÕES E ENLACES DO PAINEL ONS/EMBRATEL. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202417125 | STE |  | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202444 | 28/10/2024 16:54:12 | Verificar motivo pelo qual a DAUC-F2 apresenta falha "FAULT 2" no seu módulo MCP, indisponibilizando o canal 110. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202449 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção e constatado que no momento o modulo se encontrava em condições normais de funcionamento. Foi realizado o processo de download da configuração da DAUC-F2. Efetuado ensaio e constatado correto funcionando da DAUC-F2 através dos servidores de comunicação IFS1 e IFS2. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202417124 | SEE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202444 | 28/10/2024 16:54:22 | Verificar motivo pelo qual LAN B está indisponível para a UI04. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202449 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | VERIFICADO DISPONIBILIDAD DE MATERIAL 709109 EN STOCK
202417089 | STE |  | M064B006 | SERVIDOR SECUNDARIO PI VISION | 3138.031-4 | 202443 | 24/10/2024 09:52:12 | Favor verificar/unificar configuración de autenticación del PIVision-Secundario con el PI-Vision Primario. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202444 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la unificación de la configuración de autenticación de los servidores front-end PI VISION. Se realizaron pruebas de funcionamiento las cuales fueron satisfactorias. Caso de referencia (AVEVA): 01224384.
202417042 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202443 | 23/10/2024 23:41:28 | Verificar y solucionar puerta trasera del correspondiente tablero se encuentra atascada (imposibilitando su abertura). | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202444 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado sistema mecánico de cierre y reapretado los tornillos normalizando abertura de puerta trasera. Equipo en condiciones normales. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202416954 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:01:17 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente do R03 (RTUNO 102, Bitbyte 1562, PNTNO 24), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202409812. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO.
202416953 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:01:28 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente do R01 e R02 (RTUNO 102, Bitbyte 1546 e 1554, PNTNO 8 e 18), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404503. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO.
202416951 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:02:18 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente da L2 e L10 (RTUNO 102, Bitbyte 1802 e 1818, PNTNO 40 e 56), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404485. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO.
202416950 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:02:33 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente da L1 e L9 (RTUNO 102, Bitbyte 1794 e 1810, PNTNO 32 e 48), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404486. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO.
202416949 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:00:38 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente do T03 (RTUNO 102, Bitbyte 1561, PNTNO 23), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404487. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO.
202416924 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202443 | 22/10/2024 11:18:02 | Realizar instalación de licencias de fuentes de contenidos/datos (Xstream) en el sistema Video Wall del Centro de Control Centralizado (CCR), con acompañamiento de personal de la empresa MAUELL Ltda. Detalles en documento adjunto. Servicio previsto para ser ejecutado el día 28/10 a partir de las 08:30 am. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE LICENÇAS CONFORME SOLITICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202416922 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202443 | 22/10/2024 11:18:05 | Realizar instalación de licencias de fuentes de contenidos/datos (Xstream) en el sistema Video Wall de la Sala de Despacho de Cargas (SDC), con acompañamiento de personal de la empresa MAUELL Ltda. Detalles en documento adjunto. Servicio previsto para ser ejecutado el día 28/10 a partir de las 08:30 am. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE LICENÇAS CONFORME SOLITICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202416902 | STE |  | M088B017 | ESAI-STC60-SWC01 | 1489.020-0 | 202443 | 22/10/2024 08:04:03 | Acompañar a representantes de la empresa PROTEK para verificar y solucionar el problema de autenticación de los Switches del ESAI por el Cisco ISE del SIRI. Actividad prevista para 23/10/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202443 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK/TELETEX, FUE SOLUCIONADO ACTIVANDO DEVICE MANAGER EN TODOS LOS NODOS DEL CISCO ISE, CONFORME RECOMENDACION DE TELETEX. VERIFICADA SINCRONIZACION DE TODOS LOS NODOS, TESTADAS LAS AUTENTICACIONES EN LOS SWITCHERS DEL ESAI. EN CONDICION NORMAL.
202416900 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202443 | 22/10/2024 15:59:57 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR COMUNICACION INTERMITENTE DE LA CAMARA 372 UBICADA EN EL LABORATORIO DE CONCRETO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202443 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste por parte de la Empresa PROTEK en el marco de la garantía contractual. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202416891 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202443 | 22/10/2024 00:07:20 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el existe pérdida de información del punto 24 de la RTU 59 "AUX_UNIDAD UMCC TENSION BARRA". Obs: Constatada tensión normal en el tablero UMCC-09 de la unidad. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202444 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado señal analógica del dispositivo primario esta con valor 0 mA, no se encontró falso contacto en la bornera. Coordinado con CCR e inyectado corriente desde la UTR a SCADA y registrado lectura correcta referente al punto ver anexo. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202417314 para verificar dispositivo primario.
202416779 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202442 | 19/10/2024 04:28:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual al momento de accesar a la pantalla "HMI Seccionamiento" (referente a protección y control de seccionamiento 500KV), de la estación de operación centralizada, accionó la alarma "2S-D02 RTU560-1/2 CMU FALLA" sin rearme en el SCC, verificado en el local alarma de error en el CP1. | OUO7 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção na Hardware e conexões, não sendo encontrado anormalidades. Retirada do rack a CP1, e reinserida novamente (recomendação do fabricante para regravação das configurações do hardware, baseado na CPU que não está em falha), normalizando assim seu funcionamento. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202416761 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202442 | 18/10/2024 15:30:01 | Verificar y sulucionar motivo por el cual la camara numero 407, no funciona y no emite imagen. Ubicación: Canaleta central del vertedero. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202443 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada sustitución del conversor Lantronix en el marco de la garantía contractual, el equipo con defecto fue entregado a la empresa Protek para su reposición. Equipo en condición normal. Conversor de medios: Marca: LANTRONIX; Modelo: SI-IES-111D-LRT; N° de Serie: 41240220800111. Fuente de Alimentación: Marca: MEAN WELL; Modelo: MDR-40-48; N° de Serie: TC240A4370.
202416734 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202442 | 18/10/2024 14:24:02 | Realizar criação de Máquina Virtual com as seguintes parametrizações para utilização como Boot Server para funcionalidade BMR a ser implementada através da SSA 202416525. Windows Server 2022 Processador: 2vCPU Memória: 8GB Disco: 100GB Hostname: SIRI-BKP-VM03 Endereço IP: 172.31.20.12 Máscara: 255.255.255.254 Gateway: 172.31.20.1 VLAN 251 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada criação e verificado correto funcionamento como boot server. ISO gerada com sucesso para o boot. Verificado correto restore com a ISO gerada.
202416674 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202442 | 17/10/2024 14:02:42 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-J em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416673 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202442 | 17/10/2024 14:02:53 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-F em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416672 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202442 | 17/10/2024 14:03:04 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-C em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416671 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202442 | 17/10/2024 14:03:15 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-03 em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416669 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202442 | 17/10/2024 14:03:24 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-02 em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416668 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202442 | 17/10/2024 14:02:29 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-01 em conjunto o Atenas, conforme previsto.
202416528 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202442 | 15/10/2024 15:51:23 | Criar as respectivas regras de firewall para implementação do antivírus da Trellix, conforme indicações do fabricante. ref SSA 202415756 Contrato 4500075530. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A instalação do antivírus Trellix será limitada ao ambiente do PDS, conforme memorando em anexo. Sendo assim, fica concluído o trabalho de configuração do firewall.
202416526 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202442 | 16/10/2024 08:52:27 | Configurar regras de firewall necessárias para liberar funções de Backup Baremetal conforme referência proposta em anexo. Detalhamento a ser realizado em reunião de Kickoff em conjunto com a contratada em 21/10. Realizar as liberações em conjunto com fornecedor. Coordenar com IEE4. Referências e detalhamentos anexos à SSA 202416525 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação conforme solicitado e verificado correto funcionamento do backup e restore de Baremetal.
202416525 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202442 | 16/10/2024 08:52:23 | Realizar acompanhamento da contratada Compwire/Veritas para upgrade dos Appliances de Backup, configuração de BareMetal e Backup documental (Backup sem prazo de expiração). Previsão (21/10 a 11/11). Obs.: Cronograma e referencias em anexo. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento do upgrade e configuração/implementação do Bare Metal. Todos os ensaios foram verificados com sucesso e não ficaram pendências.
202416522 | STE |  | T066B011 | SWITCH MTXSW60 | 2999.002-3 | 202442 | 15/10/2024 15:08:23 | Realizar conexão da Giga de Testes do Matrix, configurar VLAN390 na porta 24 e no Trunk. Derivar para configuração de VLAN no Core SIRI. Ref. 6018-20-15220-P R2. Detalhes nos documentos anexos SSA 202416516 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202443 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Se realizó la configuración del matrix así como la VLAN390 en la puerta 24 y esta gregada en el switch CORE del SIRI según lo solicitado.
202416518 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202442 | 15/10/2024 15:06:24 | Realizar configurações de Firewall para permitir acesso PI, AD, Containers e Giga de Testes para ensaios de homologação para virtualização do Matrix. Ref. 6018-20-15220-P R2. Documentos de apoio anexo SSA 202416516. Obs: Eliminar as regras após o final da homologação. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202443 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Fueron agregadas reglas provisorias en el Firewall del SIRI para dar acceso a los entornos solicitados; una vez culminados los ensayos estas serán descartadas.
202416516 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202442 | 15/10/2024 15:08:37 | Provisionar ambiente de homologação para virtualização de sistema Matrix, conforme solicitado em documento de projeto 6018-20-15220-P R2 e AR-ENES-DT-063-2024. Realizar criação de máquina MTX-TST-VM02 a partir de imagem fornecida pela ENES.DT. Verificar e ajustar as configurações da máquina MTX-TST-VM01 (existente). Configurar os servidores para VLAN390. Validar configurações de IP e hostname dos containers SOMA-APP01 e SOMA-APP07 previamente a inclusão na rede. Detalhes em anexo. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202443 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Provisionamiento del ambiente de homologación para el sistema Matrix conforme proyecto; creación de la máquina virtual MTX-TST-VM02 a partir de la imagen proveída por ENES.DT; configuración de los servidores MTX-TST-VM01 (existente) y MTX-TST-VM02 (nueva) en la VLAN390; validación de configuraciones de IP, hostname de contenedores SOMA-APP01 y SOMA-APP07 antes de la inclución a la red.
202416421 | STE | 202415946 | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202442 | 14/10/2024 10:09:36 | Normalizar comunicação do Storage do sistema RPMF com as VMs. Em anexo estão os links que estão indicando falha (imagens da interface de gerenciamento do storage). | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202442 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Normalizada conexión iSCSI del Storage del sistema RPMF con los servidores del SIRI-CLS, mediante reconfiguración del iSCSI Software Adapter de los servidores que presentaban fallas.
202416378 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202442 | 14/10/2024 16:20:32 | Probar y validar correcto funcionamiento de CPU de repuesto D20MX (S/N: 526-3007LF-366844259) devuelto por GE por concepto de garantía, en UTR de Pruebas de la Sala PDS. Caso resultado satisfactorio devolver a almacenes bajo el código de stock: 712339 - MODULO ELETRO COMAN CONT CPU D20MX. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202442 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayos de carga de configuración de UTR y realizado ensayo de actuación de puntos con resultados satisfactorios. Entregado para G8 para almacenamiento DM 70036723
202416309 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202441 | 10/10/2024 16:57:55 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA EN EL SCC LA ALARMA "SEMD 13.8kV TI1 50/51N TRIP", AL DESENERGIZAR EL T07 E INTERLIGAR LOS CUADROS CM1 Y CM2 AUTOMATICAMENTE. VERIFICADO QUE ESTE PUNTO PROVIENE DE LA DAUC3 Y LOS DEMÁS PUNTOS DE PROTECCIÓN DEL T06/T07 PROVIENEN DE LA RTU 07. | OUO7 | MEL4 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado teste na DAUC03 simulando o ponto e o mesmo atuou corretamente no SCC. Foi verificado que o alarme de "SEMD 13.8kV TI1 50/51N TRIP" vem do painel CM-1, aberta SSA 202417336 (MEG2) para que seja verificado o motivo do dispositivo primário estar enviando esse alarme. Equipamento normalizado e liberado para operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202416304 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 10/10/2024 12:06:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os pontos do SCADA da UTR 533, RTU Number 33, Point Number 2050 (PAI 22) e da UTR 532, RTU Number 32, Point Number 2064 (PAI 23) estavam com o símbolo de triângulo na TAG 6. Obs.: Os pontos foram normalizados após execução do procedimento operacional e também foram identificados outros pontos com a mesma sinalização. | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | RELIZADA VERIFICAÇÃO E REALIZADO COMANDO VIA DBL DE LIMPEZA DE TODAS AS TAGS 7 ATÉ 16. PARA AS DEMAIS TAGS FOI ORIENTADO PESSOAL DO SOTER VIA EMAIL (EMANEXO) DO PROCEDIMENTO A SER REALIZADO DIRETAMENTE PELA CCR. ESSE TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM PESSOAL DO GSS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202416237 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 09/10/2024 09:30:38 | Ajustar alarmas conforme señalado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202416211 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 08/10/2024 14:11:38 | Alterar campos CLASS, PRIORT y NORMST en la planilla SOSTAT, conforme anexos. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202416183 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 09/10/2024 07:56:53 | Solicita-se a alteração do campo HISFLAG de um conjunto de TAGs associadas ao ECE_50, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202416168 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202441 | 07/10/2024 20:06:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve travamento da janela Spectrum com reinício do sistema. Obs.: Normalizado após procedimento INITSOS e login do sistema. | OUO7 | MEL4 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202441 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado coleta de logs e restart da aplicação, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação.
202416166 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202441 | 07/10/2024 16:53:52 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 12 previsto entre los días 14/10/25 y 25/10/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202444 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202416165 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202441 | 07/10/2024 16:54:02 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 12 previsto entre los días 14/10/25 y 25/10/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202442 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202416142 | STE | 202414404 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 07/10/2024 16:54:11 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT) conforme detalles en documento adjunto, con referencia a la supervisión del estado del multiplexor FOX 515 de la LT16 500kV SEMD-SEVH (VHA1). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202416104 | STE | 202416065 | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202441 | 07/10/2024 09:57:09 | Brindar apoyo y gestión para desconectar, identificar y aislar el cable E6RO901 para posibilitar la sustitución del CBC-02. Posteriormente en coordinación con SMMG.DT realizar pruebas de continuidad al cable y reconectarlo en los mismos puntos. Considerar documentos adjuntos como referencia. El trabajo está previsto para el 14/10/2024. Ref.: SSA 202409857. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA IDENTIFICAÇÃO, PONTO A PONTO E APÓS COORDENAÇÃO COM SMMG, OS FIOS OS FIOS DO CABO E6RO901 FORAM DEIXADOS CONECTADOS NA REGUA TB-4 DA UTR 570-2, CONFOME PROJETO.
202416071 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 07/10/2024 07:35:38 | Verificar motivo por el cual el punto RTU560 COMUNIC C/GPS VIA SNTP2 ACTIVA del panel 2S-D02 no esta valido en el SCADA. La direccion BitByte del mismo es 18633. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202415927 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202440 | 03/10/2024 09:31:47 | VISANDO MANIOBRAS DE AISLACIÓN DEL PANEL QDF-VW-02, SOLICITAMOS APOYO PARA DESCONEXIÓN CONTROLADA DEL VIDEO WALL CCR, PARA EL DIA 16/10. AT DE REFERENCIA 8448/8450 (SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a atividade conforme solicitação, equipamento normalizado e liberado para operação.
202415925 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202440 | 03/10/2024 09:32:07 | VISANDO MANIOBRAS DE AISLACIÓN DEL PANEL QDF-SR-01 SOLICITAMOS APOYO PARA DESCONEXIÓN CONTROLADA O ALIMENTACIÓN PROVISORIA PARA LOS RACKS SIRI CORE /UTA01 PARA EL DIA 16/10, AT DE REFERENCIA 8448/8450(SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202442 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada parada dos equipamentos para desligamento do circuito. Houveram falhas na comutação do firewall do SIRI lado 60Hz após o desligamento do circuito, que foram solucionadas ao longo do serviço e posteriormente, após restabelecimento da energização do circuito, todos os serviços foram restaurados e em pleno funcionamento. Aberto ticket teletex INC0054801
202415863 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202440 | 02/10/2024 11:45:54 | [RETROFIT 4R1] Realizar edición de BD conforme archivo anexo, señales relativas al 4R1. Ref.: DPS-89. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202442 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415861 | STE |  | T075W010 | CONSOLE BITCON6 | 0920.068-9 | 202440 | 02/10/2024 11:40:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente el mensaje de ''Conexao perdida com o Application Monitor". | OUO5 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202440 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada inspeção no local, mas não foi verificada ocorrências de mensagens de conexão perdida. O usuário informou que as ocorrências do alarme cessaram antes da inspeção, sendo assim, será encerrada a investigação.
202415812 | STE | 202413342 | M064B010 | SERVIDOR SECUNDARIO PI TEST | 3138.040-6 | 202440 | 03/10/2024 11:30:25 | A partir de la VM PIT-VM02 crear nueva instancia de ambiente de pruebas del Sistema PI conforme instrucciones de documento en anexo. Desactivar (Power-off) la VM luego de 6 meses de entrega al área usuaria (OP.DT). Eliminar la VM transcurridos 30 días desde la desactivación. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202442 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Aplicada la solución ofrecida por el fabricante(ver anexo), solucionando el problemas de IDs duplicados de los AF Servers. Se solicitaron multiples soportes del fabricante debido a diferentes fallas que se presentaron posterior al cambio de IDs (tickets nro 01253481, 01250551,01245365, 01236447, 01257207). La implementacion se encuentra funcionando correctamente. Fecha de entrega 28/04/2025. Para servicios similares a este, se recomienda ejecutarlos con el soporte de AVEVA.
202415762 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202440 | 01/10/2024 11:19:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os alarmes referentes a U03 não estão sendo acionando na Tela de Alarmes do SCADA. Obs: - Lista de Eventos acionando normalmente. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202440 | DANILO NADAL | APÓS INVESTIGAÇÃO, IDENTIFICOU-SE DUAS TAGS (6 E 14) QUE FICARAM PRESAS NA INIBIÇÃO DE ALARMES DA U03, PORÉM NÃO FIGURAVA NA LISTA DE TAGS. REALIZADO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DESSAS TAGS ATRAVÉS DO DBL E SISTEMA VOLTOU A NORMALIDADE.
202415752 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202440 | 01/10/2024 09:08:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel videowall da praça técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202440 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | O controlador havia sido reiniciado, possivelmente por falta de energia elétrica. Foi feito reinício e play do video. O sistema for normalizado.
202415730 | STE | 202415727 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202440 | 30/09/2024 16:02:48 | [RETROFIT 4R1] Modificar la conexión externa de los cables A43031 y A43002 para incluir el bloqueo de cierre del 02LI1 por actuación del BF del 02LI2 en el 4R1 y del BF del 02T07 en el 3R-T07 y ejecutar modificaciones conforme marcaciones en los anexos debido a la implementación de trip cruzado entre las líneas de 66 kV. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202441 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA. Realizado ensaios com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202415692 | STE | 202415214 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202440 | 30/09/2024 10:13:51 | Verificar/solucionar indicación en el SCADA de 5° C del "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". | MEL2 | MEL4 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202440 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado lectura analógica anormal, sustituido modulo D20A y normalizado lectura referente al punto "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". Emitido SSA 202416152 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202415565 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202439 | 27/09/2024 08:35:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a porta da CCR lado PY não abre pelo leitor de crachá LM 190A/a (externo). | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202439 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Realizado reseteo de la misma y ensayada correctamente. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202415550 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202439 | 26/09/2024 16:42:31 | Capturar protocolo desde el PCU de las remotas correspondientes a por lo menos dos disyuntores de la GIS, un TYP1 y un TYP2, durante las maniobra de cierre, considerando los modos manual y automático desde el SCADA. La solicitud de este servicio es a modo de dar continuidad al desarrollo de la funcionalidad del Simbrk en el e-Terra. Coordinar con OPUO.DT la programación de los ensayos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202440 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada captura de protocolo dos comandos de sincronismo dos disjuntores 86U15 (typ1) e 46U45 (typ2) conforme solicitado. Arquivos de captura seguem anexo. CMD de sincronismo auto 86U15 -> 15:19:58.044 (UTR-670-1) CMD de fechamento manu 46U45 -> 15:20:37.917 (UTR-670-1)
202415512 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202439 | 26/09/2024 14:10:17 | Verificar motivo por el cual los usuarios de la PCCP.TD (rodolfor y diegoqui) no pueden acceder al PI-VISION. Más detalles en anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202439 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Verificado correcta asignacion de grupos GRP_PERMIT_PI de ambos usuarios. Se solicito que realicen la prueba con la VPN desconectada. Identificado problema de ruteo rango NET21_CORP_DM _ASU. Fueron adicionados los permisos actualizando los ACL: CORP_MD_DMZ_01,02,04. Verificado correcto acceso de los usuarios.
202415440 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202439 | 25/09/2024 11:36:12 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-01, solicitamos apoyo para la desconexion controlada o alimentación provisoria para el rack SIRI CORE 2. Prevista aislacion para el día 01/10/24 (AT 202408136). | OUO0 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202440 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado procedimento para desligamento controlado dos equipamentos da sala de 60hz da Itaipu. Não houve indisponibilidade no ambiente durante a manobra. Equipamentos normalizados ao final da manutenção no painel QTA-01.
202415436 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202439 | 25/09/2024 11:12:58 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-01, solicitamos apoyo para la desconexión controlada del VIDEOWALL. El tablero QDF-VW-01 quedara des energizado por aproximadamente 2 horas. Prevista aislacion para el día 01/10/24 (AT 202408136). | OUO0 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202440 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado, antes da atividade da MEG2 no quadro QTA-01 (AT 202408136), o desligamento controlado do sistema do videowall. Após a atividade da MEG2, o sistema do vídeowall foi ligado, equipamento normalizado e liberado para operação.
202415425 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202439 | 26/09/2024 08:21:03 | Acompañar a la SOPC.DT en las actividades necesarias para la duplicación de la alimentación CC vía panel QCC.CD-B. Coordinar actividad con la SOPC.DT. Mas detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202440 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE LANÇAMENTO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO CC ATÉ O PAINEL CD01, PROVENIENTE DO QUADRO QCC.CD-B. a CONEXÃO E ENERGIZAÇÃO SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.
202415345 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202439 | 24/09/2024 09:51:40 | Realizar ajuste de nombre de servidor (colocar: chi1315.itaipu) en fuente de datos ODBC "Replica SES Unicode". Ajustar regla de FW del SIRI para permitir conexión a chi1315.itaipu por el puerto 5432. Verificar conexión a BD a través de herramienta PI SE (Tables>Linked_réplica_SES). Verificar replicación en servidor secundario de PI AF. En anexo correo de notificación del gestor de la BD. Obs.: ejecutar para el 26/09/2024, 09:00h. Coordinar ensayos con Alcides Cantero y Filipe Muggiati. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202439 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração de firewall e ajuste no servidor (chi1315.itaipu) do System DNS "Replica SES Unicode" - Postgre SQL Unicode ODBC Driver. Realizado teste de conexão e validado correto funcionament com GSS (Muggiati).
202415289 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202439 | 23/09/2024 17:00:11 | 1- Favor crear cuenta de usuario: - kare7880 - Fecha de expiración o caducidad: 28/02/2025. 2- Con el siguiente grupo de acceso: - GRP_PERMIT_PI 3- Favor agregar al usuario "CARLOSCE" al grupo de acceso GRP_PERMIT_PI. Relacionados a pedidos: SOASMDT: 177 y 178. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202439 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Usuario kare7880 creado exitosamente conforme procedimiento. Usario CARLOSCE agregado al grupo GRP_PERMIT_PI.
202415229 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202439 | 23/09/2024 08:39:28 | VERIFICAR FALLA DE COMUNICACION DE LA CAMARA407/CCO407 (VERTEDERO), CONECTADA AL SWITCH ESAI-UTA20-SWD02 PUERTA Gi1/0/2. OBS: LA ALIMENTACION DE ESTA CAMARA PROVIENE DEL CUADRO CDE-23B. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202439 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | El SFP con defecto fue retirado y entregado a la contratada para su verificación en el marco de la garantía contractual, fue retirado un SFP del material de reserva del ESAI (sin SM), instalado en sustitución del SFP con defecto. Normalizado el funcionamiento de la CAM407, testado en conjunto con personal del ESAI.
202415181 | STE |  | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202439 | 23/09/2024 15:00:34 | Verificar falha de comunicação e acesso às redes corporativas (Siri Mobile e Coletores) na área da UG03 cota 92, do dispositivo móvel (celular). Dificuldade de acesso à rede no dispositivo desta área UG03. | MAM1 | MEL4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202439 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o celular não consegue se conectar a rede SIRI-MOBILE, não é possível configura-lo pois o celular encontra-se com recursos bloqueados, sendo necessário entrar em contato com o setor responsável pela configuração do celular para que sejam feitas as configurações. Realizado testes com o tablet conectando-se no ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP05 e a rede funcionou normalmente.
202415137 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202438 | 19/09/2024 16:24:34 | Favor realizar apoyo, acompañamiento y ejecución de actividades para implantación de solución TRELLIX conforme cronograma anexo y previamente acordado con la SMME. Punto de contacto de la SMIN: Ricardo Brunelli, Marcos Yamamoto. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202439 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalado novo servidor SIRI-ATV-VM02 com a console Trellix EPO. Definidas novas políticas. Criada documentação. Instalados superAgents na rede ESAI, Matrix e PDS do SCADA. Instalados agente, ENS e EDR nos equipamentos das redes SIRI, ESAI, MATRIX e PDS do SCADA.
202415112 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202438 | 19/09/2024 15:46:16 | Criar usuários para acesso ao sistema SCADA e admin do Symantec para os seguintes colaboradores: - Kevin Daniel Cikel Jara, login: kevinc - Aloysius Yu Villaba, login: aloysius - Eduardo Sachwek Fontanetti, login: edsafo | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA A CRIAÇÃO DE LOGIN E SENHA PARA OS USUÁRIOS E INFORMADO OS MESMOS.
202415099 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202438 | 19/09/2024 12:06:11 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR, estão com travamentos recorrentes ao serem projetadas imagens das câmeras do ESAI. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO EMBARCADO 2 REFERENTE AOS MONITORES 2, 7 E 12 QUE ESTAVA TRAVANDO COM IMAGENS PROVENIENTES DO SISTEMA SCADA E SISTEMA ESAI AO MESMO TEMPO. MÓDULO RETIRADO FOI ENTREGUE PARA SMIN.DT PROCEDER COM PROCESSO DE GARANTIA. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202415072 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202438 | 18/09/2024 17:15:02 | Providenciar eliminação de parâmetros e cálculos da SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos para o ibcalc e atualização destes. Por gentileza, coordenar com GSS implantação de nova base de cálculos no IBcalc (SSA 202415070) | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202414896 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202438 | 16/09/2024 18:11:07 | Verificar coluna de monitores 2, 7 e 12, com imagem congelada ao projetar imagem das câmeras do ESAI no videowall da CCR. | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO MÓDULO EMBARCADO QUE SE ENCONTRAVA COM TRAVAMENTO E REESTABELECIDA IMAGEM PROVENIENTE AO SISTEMA ESAI. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202414832 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202438 | 16/09/2024 08:57:52 | Providenciar alteração de descritivo e DEVNAM de pontos das linhas YZU1 e YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202414789 | STE |  | T075W037 | CONSOLE BITCON33 | 0920.095-4 | 202437 | 13/09/2024 17:07:07 | Verificado mau contato no cabo óptico de conexão entre "DIO SCADA" e a CPU "BITCON33". | OUO1 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO PATCH-CORD DE FIBRA ÓTICA QUE ESTAVA COM O CONECTOR QUEBRADO. REALIZADO TESTE DE COMUNICAÇÃO E ENCONTRA-SE EM ESTADO NORMAL DE FUNCIONAMENTO.
202414759 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 13/09/2024 10:49:43 | Proporcionar informaciones sobre la infraestructura del SCADA conforme detalles del documento adjunto, con referencia a la instalación y configuración del producto Trellix en el sistema SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADO LEVANTAMENTO SOLICITADO COM AS INFORMAÇÕES DE WORKSTATIONS E SERVIDORES DO SCADA NMR5, CONFORME SOLICITADO. ENTENDEMOS QUE TODAS AS WORKSTATIONS E SERVIDORES DO PDS SÃO AS QUE POSSUEM POTENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO E QUE NÃO AFETA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO. VERIFICAR ARQUIVO EM ANEXO.
202414753 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202437 | 13/09/2024 09:59:35 | Verificar y registrar el numero de serie de la carcasa del disco del servidor IFS. Ver referencia en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a verificação do part number conforme solicitado. Registro das imagens nos anexos de execução desta SSA. Obs. O servidor foi desligado para esta verificação, e normalizado em seguida.
202414683 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202437 | 12/09/2024 14:19:45 | Alterar as configurações da conexão VPN de forma a atender contrato de manutenção Siemens AG (utilização da plataforma cRSP). Arquivo com configurações e procedimentos está disponível com a IEE3. Ref. AR/SMI.DT/0079/24 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202438 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VERIFICADO FIREWALL PRINCIPAL DE BORDE LÓGICO - IFS-SCC-FW1, luego de varios intentos de configuración con el fabricante, se ha conseguido cerrar la VPN. IEE3 se encuentra al tanto de la configuración final aplicada.
202414523 | STE | 202414482 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 14:41:43 | Providenciar a inclusão, alteração e eliminação de cálculos para ajuste de pontos com Element Type SigGraf para SARTRE e alteração de um ponto de SigGraf para SigGrafY, conforme consenso realizado na execução da SSA 202408359. Vide anexo planilha para implementação. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202444 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202414500 | STE | 202414442 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 14:24:48 | Realizar creación y alteración de tablas de decisión asociando con los respectivos B3 para tornar la regla N-1 "No rearmar el BF del interruptor que no este aislado" como completa para los interruptores 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78, 84LI8, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 y 02T07; la eliminación de 3 puntos calculados y la alteración del descriptivo de 4 puntos calculados. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202444 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202414451 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 09/09/2024 16:28:39 | Providenciar eliminação de parâmetros e cálculos da SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos para o ibcalc. Por gentileza, coordenar com GSS implantação de nova base de cálculos no IBcalc (SSA 202414443) | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202414414 | STE | 202413754 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 09/09/2024 15:04:05 | Ajustar alarmas conforme señalado en anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202414401 | STE | 202412791 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 09/09/2024 15:05:45 | Providenciar alteração de DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre pressão baixa de ar do sistema anti-incêndio dos TU-9A/18A, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202414349 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202437 | 09/09/2024 10:11:37 | Mal funcionamiento de la catraca (no se puede salir por no accionar el brazo) que se encuentra en la entrada al Edificio de Producción MD, cota 145. La catraca es la primera de la derecha que se encuentra más próxima a los cajeros automáticos. | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202437 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue reiniciada la lectora de proximidad, fue testado, en condición normal de funcionamiento.
202414328 | STE |  | M088L041 | ESAI-SEMD.TORRE M.O.-CCO522 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.093-3 | 202436 | 06/09/2024 17:09:39 | Acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para as atividades necessárias para verificação de falha na CAM522, instalado na Torre Microondas da SEMD. Câmera apresenta problemas na solicitação de manobra (giro), sem afetar geração de imagem. PROTEK tem disponibilidade para realizar serviço a partir da semana 37. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202437 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA CAMARA FUE REINSTALADA EN CONJUNTO CON LA EMPRESA PROTEK, FUE RECONFIGURADA Y TESTADA CON EL SECURITY CENTER Y ZABBIX. REALIZADOS ENSAYOS DE INTEGRACION CON LAS ALARMAS DE LA CERCA PERIMETRAL, VERIFICADO FUNCIONAMIENTO EN CONDICION NORMAL. EQUIPO LIBERADO PARA SU OPERACION.
202414316 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 06/09/2024 16:04:17 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar inclusión de punto de supervisión en la base de datos del SCADA, para posibilitar la señalización de la "Falla de comunicación con la ONS". Ref.: https://jira.itaipu/projects/DPS/issues/DPS-86?filter=allopenissues. Para detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202414314 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202436 | 06/09/2024 14:46:44 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar modificación de lógica para posibilitar la creación de una señal específica que indique la "Falla de comunicación con la ONS". Realizar ensayos de funcionalidad y dejar en observación por dos semanas. Archivos de configuración se encuentran en: P:\Automatizacion\T075A - Comando remoto CAG60\T075A007 - RTU-ONS\Correctivas\20240830_Modificación de Lógica. Para más detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202438 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a modificação da lógica para possibilitar um alarme específico de falha de comunicação com o ONS conforme anexos. Realizado testes com sucesso. Emitida SSA 202511614 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o memorial descritivo 6006-20-J7561-P . Enviado e-mail com o backup da lógica atualizada para ser salvo na pasta da rede. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202414301 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 06/09/2024 11:56:59 | Modificar parámetro BIAS en tabla SOANLG de la señal "LT MD/IPU POTENCIA REACTIVA" (BITBYTE: 1548), de modo a compatibilizar el ajuste realizado en el SCC (202414296). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202437 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado LORUP alterando os parâmetros de bias e scale do ponto "LT MD/IPU POTENCIA REACTIVA" (BITBYTE: 1548), conforme solicitado. O bias foi alterado de 0 para -2 e scale de 12 para 12,401.
202414300 | STE | 202412328 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202436 | 06/09/2024 17:16:10 | Crear tags de desarrollo y de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202412328 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202437 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las nuevas tags tanto en el ambiente de Producción (PI-VM1) como en el de test (PIT-VM01); ver detalles en los anexos.
202414297 | STE | 202410006 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202436 | 06/09/2024 17:16:12 | Crear tags de desarrollo y de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202410006 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202437 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las nuevas tags tanto en el ambiente de Producción (PI-VM1) como en el de test (PIT-VM01); ver detalles en los anexos.
202414290 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202436 | 06/09/2024 16:56:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os servidores SIRI-CON-VM02, PI-VM8 e PI-VM9 estão falhando a execução do backup diário com mensagem: failed with status code 156 snapshot error encountered | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202436 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que o VSS dos três servidores não estavam funcionais. Reinstalado o VSS Veritas nos três servidores. Testado backup e foram bem sucedidos.
202414224 | STE | 202414170 | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202436 | 05/09/2024 15:49:23 | Criar usuário no AD do PDS para a funcionária Laura Grizella Palacio Scherzer da OP.DT (GSS) matricula 170305-3 lgps@itaipu.gov.py. Autorização gerencial na SSA de origem. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202436 | DANILO NADAL | REALIZADO CRIAÇÃO DE ACESSO AO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO DO ACESSO COM SEU LOGIN E SENHA.
202414222 | STE | 202414170 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202436 | 05/09/2024 15:49:30 | Criar usuário no AD do EMS para a funcionária Laura Grizella Palacio Scherzer da OP.DT (GSS) matricula 170305-3 lgps@itaipu.gov.py. Autorização gerencial na SSA de origem. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202436 | DANILO NADAL | REALIZADO CRIAÇÃO DE ACESSO AO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO DO ACESSO COM SEU LOGIN E SENHA.
202414178 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 09/09/2024 14:26:04 | Adequar escala na base de dados do SCADA para as medições de corrente fase R, S, T da L01 (IPU) e LI2 (ACY). Os transdutores foram substituídos pela MEL1 e a curva foi ajustada no SCC conforme anexo. Alteração de curva no SCC executada na AT 202407472 SSA 202403584. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202414106 | STE | 202414051 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202436 | 04/09/2024 08:54:50 | Realizar ensaios de integração do sistema scada SCC e E-TERRA. Este trabalho faz parte do Grupo 5 (multidrop no SCC) do caderno de testes de integração das remotas do sistema scada NMR5 com o novo scada E-TERRA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202437 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado ensaio de integração do sistema scada SCC e E-TERRA. Um notebook com o EFEP foi conectado ao IFS SWITCHx e os canais 25 e 26 do IFS foram ligados, assim foi possivel verificar a comunicação entre os dois sistemas. O resultado foi positivo e o detalhes seguem anexo.
202414096 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202436 | 04/09/2024 00:01:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a variável "Tensão Controle" do disjuntor 52.1 do UMCC-11 encontra-se com valor zero, estando normal o valor de tensão na entrada do disjuntor. RTU Name: UTR611-1, RTU Number: 61, Point Number: 22. | OUO6 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202440 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado señal analógica del dispositivo primario esta con valor 0 mA, no se encontró falso contacto en la bornera. Coordinado con CCR e inyectado corriente desde la UTR a SCADA y registrado lectura correcta de tensión ver anexo. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202415862 para verificar dispositivo primario. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202414085 | STE | 202414074 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202436 | 03/09/2024 17:07:08 | Implementar la Máquina Virtual de la estación de Ingeniería de la U18A (Creada a partir de las imágenes del CCAD e InteractX de la U18A), en la workstation entregada por IEE1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo la instalación del virtualizador VMware en la workstation entregada por IEE1, fue configurada la máquina virtual correspondiente a la estación de ingeniería de la U18A utilizando una licencia TRIAL mientras la perpétua sea proveída. Fueron realizadas pruebas de funcionalidad las cuales fueron satisfactorias.
202414082 | STE | 202414073 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202436 | 03/09/2024 17:07:20 | Implementar la Máquina Virtual de la estación de Ingeniería de la U09A (Creada a partir de las imágenes del CCAD e InteractX de la U09A), en la workstation entregada por IEE1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo la instalación del virtualizador VMware en la workstation entregada por IEE1, fue configurada la máquina virtual correspondiente a la estación de ingeniería de la U09A utilizando una licencia TRIAL mientras la perpétua sea proveída. Fueron realizadas pruebas de funcionalidad las cuales fueron satisfactorias.
202414051 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202436 | 03/09/2024 14:38:29 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la CMI/GE en el proceso de continuidad de ensayos/pruebas pendientes de integración entre las remotas del sistema legado (NMR5) y el nuevo sistema SCADA e-Terra. A realizarse entre los días 10/09/24 y 13/09/24. Detalles en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202437 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Em conjunto com GE, foram realizados os ensaios dos grupos 2 e 5 do caderno de testes de integração das remotas do sistema scada NMR5 com o novo scada E-TERRA. Os resultados foram positivos e os detalhes seguem anexo.
202413994 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202436 | 02/09/2024 16:43:37 | Solicito apoyo para la realizacion de punto a punto correspondiente al comisionamiento del cuadro CM-UPAC-01 (202410992) , punto a punto del cabo AAPE0001. Fecha sugerida de realización 09-09-2024. (Diseño en ANEXO) | MEG2 | MEL4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202437 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayo punto a punto con resultados satisfactorios. Los cables serán conectados con otro documento, se aguarda la integración al SCADA.
202413917 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202435 | 30/08/2024 16:46:27 | Verificar e solucionar: diversos pontos relacionados às Unidades 07 e 08, na preparação de partida, e da Unidade 18, na partida, ficaram congelados. Feito restart manual no SCADA, reativando os pontos. Problema reincidente, conforme SSA 202411408. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202436 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e solicitado novamente apoio do fabricante, conforme memorando anexo. Este tipo de falha foge do raio de ação da manutenção e demanda ações no código fonte do sistema SCADA, portanto a questão continuará sendo tratada via engenharia de manutenção através das SSA's 202412570 e 202412434.
202413832 | STE |  | T091E014 | MONITOR No. 14 E ACESSÓRIOS | 1013.018-8 | 202435 | 29/08/2024 15:22:59 | Monitor 14 está com colunas de pixels queimadas, conforme anexo. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202443 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado reemplazo de monitor por sobresaliente. Equipo en condiciones normales. Obs: Se ha retirado el material con guia de salida provisoria debido a que no se ha podido realizar SM debido a falla en el sistema.
202413564 | STE |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202435 | 27/08/2024 09:47:35 | SE SOLICITA COMISIONAR Y ENERGIZAR LOS CFAP-222-1 Y CFAP-22-2 Y SUS RESPECTIVOS ACCESS POINTS CONFORME SDS-15286. PLANILLA DE COMISIONAMIENTO EN VERSIÓN EDITABLE (60188319057E) ENTREGADA A SMME.DT. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Paneles CFAP-222-1 y CFAP-222-2 energizados. Verificado Correcto funcionamiento de la Red SIRI MOBILE en campo con Tablet iPad Air 5ta generación del personal de mantenimiento. Emitidas SSA 202417962 y 202417967 a IEE4 solicitando parecer técnico para verificacion de aterramiento de los LAP y para verificación/corrección de los postes.
202413559 | STE |  | T075V006 | SWITCH BITCRSW2 | 3136.010-6 | 202435 | 27/08/2024 10:13:50 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413558 | STE |  | T075V006 | SWITCH BITCRSW2 | 3136.010-6 | 202435 | 27/08/2024 10:14:01 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413556 | STE |  | T075V005 | SWITCH BITDRSW2 | 3136.009-9 | 202435 | 27/08/2024 10:14:14 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413555 | STE |  | T075V005 | SWITCH BITDRSW2 | 3136.009-9 | 202435 | 27/08/2024 10:14:27 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413554 | STE |  | T075V004 | SWITCH BITRTSW2 | 3136.008-7 | 202435 | 27/08/2024 10:14:45 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413532 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202435 | 27/08/2024 10:15:04 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413531 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202435 | 27/08/2024 11:52:30 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413530 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202435 | 27/08/2024 11:52:41 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413522 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202435 | 27/08/2024 11:52:51 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413521 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202435 | 27/08/2024 11:53:03 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413519 | STE |  | T075U006 | SWITCH BITCRSW1 | 3136.006-3 | 202435 | 27/08/2024 11:53:16 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413518 | STE |  | T075U006 | SWITCH BITCRSW1 | 3136.006-3 | 202435 | 27/08/2024 11:53:29 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413515 | STE |  | T075U005 | SWITCH BITDRSW1 | 3136.005-1 | 202435 | 27/08/2024 11:53:40 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413513 | STE |  | T075U005 | SWITCH BITDRSW1 | 3136.005-1 | 202435 | 27/08/2024 11:53:48 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios.
202413509 | STE |  | T075U004 | SWITCH BITRTSW1 | 3136.004-0 | 202435 | 27/08/2024 11:53:57 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413508 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202435 | 27/08/2024 11:54:06 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413468 | STE |  | M088L001 | ESAI-SEMD.CASA DE RELÉS-CCO514 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.091-0 | 202434 | 24/08/2024 17:14:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o dispositivo de controle (leitor LM-514 A/a) de liberação de abertura externo da porta de acesso a sala de controle da SEMD não está operativo (não libera a abertura da porta). | OUO7 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202435 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora de tarjetas bloqueada (Led en color rojo) impidiendo la apertura normal de la puerta, placa controladora reiniciada para normalizar el acceso. Realizado reaprieto de terminales. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202413460 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202435 | 27/08/2024 11:54:19 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4).
202413414 | STE | 202320824 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202435 | 27/08/2024 08:47:21 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura de óleo fase S do TU-02. Foi realizada medição de impedância na ordem de 109 OHM's na saida do painel KT para UTR e a indicação no Scada estava em 15 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado transductor con fallas recurrentes, sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por otro con las mismas características, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SIRI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202415060 para reparo.
202413409 | STE | 202401508 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202435 | 27/08/2024 08:47:43 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura do enrolamento de BT da fase T do TU-02. Com o transformador em repouso as impedâncias dos RTD's de óleo, BT e AT encontravam-se equilibradas na ordem de 110 OHM's, porém no SCADA a temperatura de BT apresentava 5 graus de incremento. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado transductor con lecturas momentáneas por encima de valores normales, sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por otro con las mismas características, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SIRI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202415062 para reparo.
202413364 | STE | 202413321 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202434 | 22/08/2024 17:06:37 | Verificar problema de comunicación entre el servidor del SMF y el medidor M73A, servidor no consigue descargar los datos del medidor. | ILA3 | MEL4 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202436 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de puerto en el switch SW1-A del panel 2MC-60. El puerto presentaba inestabilidad en la comunicación.
202413292 | STE |  | T085K001 | MULTIPLEX | 1274.012-2 | 202434 | 21/08/2024 14:21:32 | Desconectar y aislar el cable que conecta el Juntion Box JB-PSE1 (correspondiente al Piezómetro PS-E-001) con el Multiplexor instalado en la UAR10. (Ver Anexo: Diseño 4006-DF-C3860-I Pag 3) También desconectar y aislar el mismo cable del lado del Multiplexor. (Ver Anexo: Diseño 4006-DF-C3860-I Pag 4) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Desconectado y aislado el cable en ambos extremos, conforme solicitado. Se tomaron fotos antes y después del servicio para referencia(Ver anexo)
202413264 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202434 | 20/08/2024 17:22:29 | Sustituir todas las fuentes de los controladores gráficos del Sistema Video Wall del Centro de Control Centralizado (CCR) por fuentes de mayor potencia proveídos por la contratista MAUELL Ltda. Favor entregar fuentes reemplazadas a la SMIN.DT para su respectiva entrega a la contratista. Fuentes nuevas en posesión de la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Sustituidas todas las fuentes de los controladores gráficos del Video Wall del CCR, conforme solicitado. El cable/conversor Displayport/HDMI del monitor 10 se dañó durante la desenergización/energización del videowall y fue reemplazado por otros 3 cables sobresalientes, que tambien presentaron fallas. Se tuvo que instalar por otro tipo de adaptador provisorio para restablecer el funcionamiento del equipo(Ver anexo).Se ha enviado un correo a IEE3 solicitando parecer para generar RNC al fabricante
202413263 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202434 | 20/08/2024 17:22:35 | Sustituir todas las fuentes de los controladores gráficos del Sistema Video Wall de la Sala de Despacho de Cargas (SDC) por fuentes de mayor potencia proveídos por la contratista MAUELL Ltda. Favor entregar fuentes reemplazadas a la SMIN.DT para su respectiva entrega a la contratista. Fuentes nuevas en posesión de la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Sustituidas todas las fuentes de los controladores gráficos del Sistema Video Wall de la Sala de Despacho de Cargas (SDC), conforme solicitado. El cable/conversor Displayport/HDMI del monitor 9 se dañó durante la desenergización/energización del videowall y tuvo que ser reemplazado por otro cable sobresaliente. Se ha enviado un correo a IEE3 solicitando parecer para generar RNC al fabricante.(Ver anexo)
202413246 | STE | 202413188 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202434 | 20/08/2024 15:53:10 | Proporcionar captura de logs de eventos y alarmas del SCADA en torno al día de ocurrencia del defecto en el puerto de comunicación RS485 (28/12/2023) del relé PL300 del sistema CD-01, lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA del CD-01. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a coleta de eventos e alarmes conforme arquivo em anexo.
202413180 | STE |  | M088J061 | ESAI-C/D.AMD1-CCO234 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.098-2 | 202434 | 19/08/2024 15:36:36 | Realizar inspección, verificar y solucionar falta de comunicación entre ESAI-UTA07-SWD01 Y ESAI-UTA07-SWA02-CCO234 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202434 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Durante la inspección, se encontró un ducto en proceso de desmontaje, vertiendo agua sobre el panel CCO234. Se detectó una filtración de agua que penetró hasta la fuente del switch afectando a esta, fue retirada para reparo con SSA: 202413247, Se procedió a sustituir la fuente dañada por una nueva con S/N: DTH263400L4. No fue solicitado via SM porque aun no fue catastrado en almacenes. En condicion normal de operacion.
202413149 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202434 | 19/08/2024 11:58:53 | PROVIDENCIAR Y ACOMPAÑAR SOPORTE REMOTO DE LA CONTRATISTA TELETEX PARA EL SOPORTE PERIODICO N° 6 y 7 DEL SIRI A DESARROLLARSE DESDE EL 21/08/2024 AL 30/08/2024 CONFORME SSA 202413143. NOTA: GRABAR LA SESIÓN DEL SOPORTE REMOTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202434 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado suporte remoto. Gravação disponível na workstation da rede SIRI.
202413143 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202434 | 19/08/2024 11:58:52 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIODICO 6 Y 7 DEL SIRI A EJECUTARSE DEL 21/08/2024 AL 30/08/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854. ANEXO LISTA DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE. NOTA: INICIALMENTE NO SE PREVÉ INTERMITENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SIRI PUBLICADOS HACIA LA RED CORPORATIVA. EN CASO DE QUE DURANTE EL TRANSCURSO DEL SOPORTE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE INIDISPONIBILIDAD DE ALGÚN SERVICIO, SE INFORMARÁ A LOS USUARIOS VÍA CORREO ANTES DE LA INTERVENCIÓN. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202434 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Relatório status geral ambiente VMware e redes. Acompanhamentos casos REQ0032484 e REQ0032483 na Teletex Resolvido problema de conectividade da UTA19 com o switch CORE Resolvido problema de conectividade do servidor UTA19-SRV01 com a UTA19 Feito estudo sobre problema de acesso a zona DMZ Z1 Atualização do VM Tools Atualização do Windows Server Troca de senha dos servidores siri-ise-vm01 e siri-ise-vm02 Atualização do Active Directory para versão 2016 Comisionamento WIFI SIRI SSA20241402
202413140 | STE |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202434 | 19/08/2024 11:44:24 | Validar correto funcionamento e compatibilidade de 3 HDDs 2.5 SAS 600GB (Label SN: W7M0DQVC, W7M0DM8Z, W7M0E8TP; Security Label SN: 6C3739T08K, 6C3739T08H, 6C3739T093). Obs.: Materiales sobresalientes recibidos en el Almacén MI, a través de la OC-4500069706 Ítem 10. Corresponde a la RC-10069997 Ítem 30. ref. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1654 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202434 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Validado funcionamiento correcto y compatibilidad de los 3 HDDs, conforme solicitado( Ver anexo).
202413111 | STE |  | G035A007 | UPS TCMD-01 | 3258.001-0 | 202433 | 18/08/2024 16:40:31 | Verificar y solucionar alarma de batería en el SMART-UPS 3000, ubicado en la tablero de Monitoreo T0X/R0X y T05/R05 TCMD sala 3CRL-4. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la sustitución de la UPS SMART-UPS 3000 quedando en su lugar UPS NOBREAK 2200VA (no smart, sin monitoreo) debido a que no fue posible su reparación por parte de SMIL.DT (SSA 202415851) y la falta de una misma UPS en stock. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202412993 | SCA | 202401508 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202433 | 16/08/2024 08:20:17 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura do enrolamento de BT da fase T do TU-02. Com o transformador em repouso as impedâncias dos RTD's de óleo, BT e AT encontravam-se equilibradas na ordem de 110 OHM's, porém no SCADA a temperatura de BT apresentava 5 graus de incremento. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202434
202412918 | STE | 202412872 | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202433 | 15/08/2024 11:40:10 | Brindar apoyo a la SMMG.DT en las pruebas de señalización de alarmas externas en el SCADA, con referencia al comisionamiento del nuevo cargador de baterías del Vertedero. Planilla de puntos a probar en adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado en conjunto con MEG2 actuación de alarmas en SCADA referente al nuevo cargador CBC-01. Personal de MEG2 verifico inconsistencias de algunas alarmas referente a la lógica del panel CBC-01 según AT 202407038 y SSA 202412656. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202412908 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202433 | 15/08/2024 11:43:27 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual os servidores PI-SQLDAS estão apresentando falhas intermitentes, conforme timestamps e detalhes em anexo. Ref: SSA 202410378 Obs: Durante este período, também foi observado um aumento no tempo médio de resposta das consultas feitas ao serviço, conforme gráfico em anexo. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202434 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue verificado y resuelto el inconveniente agregando el reinicio automático del servicio el cual paraba de manera intermitente. Fue abierto un caso con AVEVA para investigar el motivo del comportamiento mencionado. Case number: 01200081. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202412899 | SCA | 202320824 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202433 | 15/08/2024 15:27:50 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura de óleo fase S do TU-02. Foi realizada medição de impedância na ordem de 109 OHM's na saida do painel KT para UTR e a indicação no Scada estava em 15 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202434
202412796 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202433 | 14/08/2024 09:15:07 | Substituir UPS instalada na console UI04, devido ao ruido elevado gerado pelo equipamento atual. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202433 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a instalação do Nobreak conforme previsto. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202412735 | STE |  | M088S051 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-11 - 3kVA - MIRANTE MD | 3258.017-4 | 202433 | 13/08/2024 10:18:26 | REALIZAR INSPECCION DE UPS-11, VERIFICAR NIVELES DE TENSION DESDE EL VISOR DE LA MISMA. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202433 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada verificación de nivel de Voltaje de entrada (Vin) en el visor del UPS y en el cuadro CD-UPS11 teniendose mismos valores de Tensión. Detalles de en anexo.
202412624 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202432 | 10/08/2024 11:24:47 | Verificar y solucionar motivo por el cuál hubo accionamiento intermitente de las alarmas " UTR520-1 falhou/fallo - Limite de Falha/falla" y "UTR520-1 Em/en Estado Marginal" con pérdida de información de varios puntos y conmutación para convencional de la línea LT-IPU-MD2. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202433 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se ha determinado que la causa probable de la falla se debio a una falla en el modem de comunicacion , se procedió a reemplazar el mismo por un nuevo modelo( Ver informe en anexo). Equipo en condiciones normales.
202412588 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202432 | 09/08/2024 11:58:23 | Favor analizar y realizar cambios necesarios para habilitar "ping" desde las VMs de VMware ARIA, a la vlan de las estaciones remotas del STH, para proceder a las configuraciones necesarias para monitoreo de los equipos del STH, conforme anexo en pdf. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202432 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado. Validado correto funcionamento.
202412502 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202432 | 09/08/2024 12:05:53 | Vincular contas de usuários listadas abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_COTEL": - racardo - danielgo [SOASMDT-175] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202433 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Adicionados os usuários racardo e danielgo ao grupo "GRP_PERMIT_COTEL". Conferido acessos junto ao Cisco ISE
202412499 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202432 | 09/08/2024 12:06:43 | Criar contas de usuário temporárias listadas a seguir, e vinculá-las ao grupo "GRP_PERMIT_PI", com o respectivo prazo de expiração: - vini7864 (31/03/2025) - emma7881 (14/07/2025) [SOASMDT-176] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202433 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creadas y asociadas cuentas al grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado. Informadas contraseñas de las cuentas al solicitante.
202412496 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202432 | 09/08/2024 12:08:12 | Vincular a conta de usuário "edsonjr" ao grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI". [SOASMDT-173] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202433 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Vinculada a cuenta de usuário "edsonjr" al grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI, conforme solicitado.
202412490 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202435 | 27/08/2024 09:55:37 | Criar conta de usuário "mjacoby" e vincular aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_VIEW_STH - GRP_WEB_STH [SOASMDT-172] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202435 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração e informado usuario quanto ao processo de conexão. Emitida SSA 202413894 para MEL3 criar perfil de acesso ao PDCWeb do STH.
202412484 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202432 | 09/08/2024 12:48:06 | Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_PERMIT_SMT": - victorse - priveros - alemir - jmga [SOASMDT-171] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202433 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Adicionados os usuários victorse, priveros, alemir e jmga ao grupo "GRP_PERMIT_SMT". Conferido acessos junto ao Cisco ISE
202412434 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 07/08/2024 15:42:38 | Verificado inconsistencias de informação e falha de comando no SCADA, confirmado durante preparação de partida. Encontra-se como principal RAS2/RDAS2. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202432 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399.
202412412 | STE |  | M088J581 | ESAI-MONT-A.U9-CCO283 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.134-0 | 202432 | 07/08/2024 11:19:03 | Verificar/solucionar lectora de control de acceso LM-283, que está presentando falla, localizada en la Presa Principal, Trecho F16/F17, Elev. 144. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202432 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA LECTORA CON DEFECTO FUE SUSTITUIDA POR LA CONTRATADA EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL CT4500064363/22. POR CONSIGUIENTE NO FUE UTILIZADO MATERIAL DE RESERVA DE SMME.DT. VERIFICADO, EN CONDICION NORMAL
202412373 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202432 | 06/08/2024 16:40:19 | Favor realizar las liberaciones de firewall necesarias para el monitoreo de la infra y servicios de la VM "STH-PCD-VM01" desde VMware ARIA. Favor coordinar la ejecución para que sea acompañada por Elias Castillo (IEE3) y Alessandro de Proença (TELETEX). Detalles técnicos en PDF anexo. Muchas gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202432 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação de regras conforme solicitado.
202412330 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202432 | 06/08/2024 09:47:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tela da praça da técnica não está funcionando. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202432 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Disjuntor do circuito elétrico do painel religado. Controlador da tela reiniciado e ativado o player de vídeo. Sistema normalizado.
202412098 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202431 | 01/08/2024 13:45:53 | Desconectar, testar e isolar o cabo de interligação com o PCG-02X, código E6S-3183, referente a sinalização dos pontos conforme anexo. Referente á desativação do PCG-02X (SSA 202317764). Trabalho em conjunto com MEL1. Obs: emitida SSA para corregir localización de la solicitud original SSA 202408952. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado en conjunto con MEL1 identificación y aislación del cable E6S-3183 conforme solicitud. Equipo en condiciones normales.
202411781 | STE | 202411544 | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202430 | 26/07/2024 16:13:04 | En atención a la recomendación realizada por la empresa PROTEK, acompañar a los técnicos de la empresa para realizar el cambio de la placa de control de acceso LP1502 del CCO190. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202431 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento para el cambio de placa LP1502. Placa sustituida en el marco de la garantía. Realizados ajustes y verificado correcto funcionamiento de los accesos y lectoras. Serial Number de la ueva placa instala S/N: 1188024
202411762 | STE | 202410051 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 14:15:06 | Crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante cuando estén dadas las condiciones para cerrar la interconexión Itaipu/ANDE/Yacyretá. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411758 | STE | 202411665 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 11:21:38 | Crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante cuando estén dadas las condiciones para cerrar la interconexión Itaipu/ANDE/Yacyretá. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. Definição do PTNO na sequência disponível da RTU. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411757 | STE | 202411731 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 11:21:56 | Criar os pontos de estado conforme anexo. Os mesmos serão usados para alarmar quando houver falha na transferência dos dados do novo STH PCDWeb para o Scada via SDI. Definir PNTO na sequência disponível da RTUNO 115. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411752 | STE | 202410753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 10:34:31 | [IBCALC- Alarmes do sistema de Água Pura] - Realizar alteração do campo LCKTIM conforme indicado no arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411736 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202430 | 26/07/2024 07:50:23 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Actividades a ser desarrolladas se encuentran en anexo. Fecha prevista: Martes 06/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202432 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o acompanhamento dos representantes da empresa Atenas na inspeção do painel 2COC, relatório de inspeção em anexo.
202411683 | STE | 202410195 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:05:14 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, tb no ambiente DTS. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411682 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202430 | 25/07/2024 17:02:12 | Análisis y captura de protocolo de comunicación durante mandos sobre la línea Villa Hayes. Captura de protocolo de comunicación al momento de iniciar la comunicación con el SCC (Reinicio de la Comunicación desde el SCC). | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202430 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron capturados los logs de comunicación para el análisis del problema con los mandos desde el SCC. No fue registrado ningún problema durante las maniobras desde el SCC
202411680 | STE | 202410462 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:05:34 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do TU e PAI da 9A e 18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411677 | STE | 202410464 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:05:48 | Providenciar alteração de RTNBND e LLIM5 na SOANLG de pontos sobre nível do tanque de expansão para atendimento da SSA principal, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411669 | STE | 202411025 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:06:10 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST de pontos dos painéis 2S-LC, 2PGTW e 2S-D02 na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411663 | STE | 202411326 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:06:49 | Actualizar interruptores en el descriptivo de la alarmas, debido a cambio de vano de la línea LI 500kV MD-VHA1. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411659 | STE | 202411337 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:07:05 | Providenciar alteração do nível de alarme, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre o 8Q3 dos UMCC 9A/18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411657 | STE | 202411379 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:07:22 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre as funções GF03 e TOC01 das linhas IPU-MD1 e IPU-MD2 na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411607 | STE | 202410544 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:14 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411606 | STE | 202410545 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:21 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520-1) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411602 | STE | 202410546 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:29 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L4) PELO KRON MULT-K 05. (UTR521) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411600 | STE | 202410547 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:36 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L6) PELO KRON MULT-K 05. (UTR621) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411597 | STE | 202410548 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:43 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L6) PELO KRON MULT-K 05. (UTR622) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411594 | STE | 202410549 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:50 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L7) PELO KRON MULT-K 05. (UTR622) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411593 | STE | 202410550 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:59 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L7) PELO KRON MULT-K 05. (UTR622-1) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411591 | STE | 202410551 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:57:32 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L8) PELO KRON MULT-K 05. (UTR620) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202432 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411590 | STE | 202410552 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:57:39 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202432 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411589 | STE | 202410553 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:57:47 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520-1) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202432 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411528 | STE |  | T075W008 | CONSOLE BITCON4 | 0920.066-5 | 202430 | 23/07/2024 18:05:33 | Verificar atraso de deslocamento e comando na tela da BITCON4 através do mouse4. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202430 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Aparentemente a atraso relatado pelo usuário é causado pelo Windows, portanto foi solicitado o reinicio da máquina conforme conveniência. No dia 24/07 o operador do turno realizou o reinicio da máquina e informou aparente anormalidade no desempenho da mesma. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202411518 | STE |  | G005A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 0191.069-3 | 202430 | 24/07/2024 11:30:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe un retraso de 20sg aproximadamente de llegada del comando de cierre via SCC. Obs: Verificado funcionamiento normal via IHM (MSCADA). | OUO7 | MEL4 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202431 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | A nivel de comunicación fue verificado que los tiempo de operación son coherentes; 13,798 segundos para la apertura, mientras que 15,698 segundos para el cierre. Estos datos pueden ser corroborados en el archivo adjunto. Se pudo notar que a nivel de aplicación SCADA existe una diferencia de tiempos superiores a los mencionados. Emitida la SSA 202414286 para consulta al fabricante sobre una particularidad encontrada en el gateway, y que podria estar relacionado con esa diferencia de tiempo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202411423 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202429 | 21/07/2024 21:48:45 | Verificar y solucionar columna 3 del Videowall perteneciente a CCR03, monitores 03; 08; 13 inoperantes. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202430 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a fonte de alimentação do computador embarcado estava queimada. A fonte foi substituída, realizado testes e o sistema foi normalizado. Enviado e-mail para IEE3 verificar junto ao fabricante uma solução para o problema conforme e-mail em anexo.
202411353 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 23/07/2024 08:12:09 | Verificado na SSA 202409588 que o ponto "VHA1/VHA2 IHM-SCC LOCAL/REMOTO" BITBYTE: 28084 está cadastrado na base de dados do SCADA como STTYPE 2WAY e no SCC está como 4WAY. Para corrigir o erro de telemetria deve-se alterar na base de dados do SCADA conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202411350 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202429 | 18/07/2024 15:05:39 | Acompañar y verificar ocurrencias de alarmas durante la prueba de estabilidad de la barra A2 en la fecha 21/07/2024 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202429 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | No se realizo ninguna actividad para esta SSA, el enfoque de los trabajos se centraron exclusivamente en la caseta 2CRL-3
202411214 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 16/07/2024 16:12:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual foi verificado que novos pontos de alarmes, relacionados ao Retrofit do painel PB-02, estão com Category Profile Number 8 ao invés de 7, conforme demais pontos do setor de 50Hz do SCADA. Lista em anexo. | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado LORUP alterando a categoria (SOSTAT.CAT) dos pontos solicitados de 8 para 7. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202411143 | STE | 202411109 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202429 | 15/07/2024 16:59:05 | Realizar ampliação de espaço de disco da Máquina Virtual STH-PCD-VM01 para 200GB, conforme solicitado na SSA matriz em decorrência de recomendação do Fabricante. Obs.: Já foi realizada uma ampliação anterior para 100GB através da SSA 202406107 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202429 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada ampliación de espacio de disco de la VM STH-PCD-VM01 para 200GB, conforme solicitado.
202410905 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 10/07/2024 17:09:34 | Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_ARIA_Viewer": - felipet - fredyda - fillipe - fventura [SOASMDT-147: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-147] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202428 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada vinculação dos usuários ao grupo conforme solicitado.
202410891 | AAT |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202428 | 10/07/2024 15:21:42 | Verificar accionamiento de las alarmas "UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", de forma intermitente. Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido durante el accionamiento. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202429 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Enviado e-mail para IEE3 conforme anexos para verificar solução junto ao fabricante. Equipamento em garantia.
202410856 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202428 | 10/07/2024 06:14:22 | Verificar y solucionar motivo por el que el videowall se encuentra inoperante. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202428 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o WS500 não estava abrindo para que suas telas fossem transmitidas para o video wall. Após ajustes, foi possível abrir o WS500 e transmitir todas as telas para o video wall. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202410839 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202428 | 09/07/2024 16:15:46 | Verificar/solucionar el motivo del accionamiento de la alarma ¨T04/R04 ANTI INCENDIO VALV. BLOQUEO CERRADA¨. Obs: El sistema anti-incendio se encuentra aislado. | OUO7 | MEL4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202428 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificado al ausencia de la señal en la DAUC. El punto esta invertido en el SCC, significa que si esta desconectado en el equipo primario alarmaría. En el archivo adjunto se aprecia la presencia y desaparición de esta alarma en intervalos de tiempo muy corto, lo que supone manipulación del cableado lado equipo primario.
202410659 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202427 | 05/07/2024 16:54:00 | Associar conta de usuário "lovedani" ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [SOASMDT-168: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-168] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202428 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada associação do usuário ao grupo solicitado.
202410414 | STE |  | T091E007 | MONITOR No. 07 E ACESSÓRIOS | 1013.011-5 | 202427 | 03/07/2024 15:31:07 | Verificar/solucionar problema na coluna 7 do video-wall, com informações congeladas e falta de imagem no monitor central. | OSO1 | MEL4 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE CABO HDMI X DISPLAY PORT DO MONITOR QUE ESTAVA APRESENTANDO DEFEITO. O CABO NOVO FOI UTILIZADO DOS EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410413 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202427 | 03/07/2024 15:25:02 | Favor verificar/solucionar inconsistencias de datos entre PI-SIRI y PI-SCADA | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Interfaces normalizadas e dados reconstituídos. Realizada recuperação do histórico a partir do PI do SCADA nas interfaces Pi-to-Pi. Percebeu-se que algumas das interfaces estavam com a opção "Use History Recovery only" ativada. Essa opção deve ficar desativada para o funcionamento normal. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202410378 | STE |  | M064B007 | SERVIDOR SECUNDARIO PI API | 3138.033-8 | 202427 | 03/07/2024 11:24:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o serviço do PI SQL DAS no nó pi-vm18.siri.itaipu não está acessível. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Serviço PI SQL DAS reiniciado e normalizado. Encontrado erros às 13h35 do dia 02/07 indicando que o serviço parou. Possibilidade do erro estar ligado ao backup ou outra atividade do VSS. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202410340 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202427 | 02/07/2024 17:09:30 | Normalizar a apresentação do video wall da praça do técnico. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Normalizada apresentação do video após reset do aplicativo player do servidor do painel.
202410303 | STE | 202410100 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 02/07/2024 14:00:45 | Compilar base de dados do SCADA indicando atualização da SOMESG ("Apply SOMESG to Oracle" := Yes). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202428 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410274 | STE | 202409738 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 02/07/2024 08:52:49 | [RETROFIT PB-02] Alterar descriptivos y otros atributos de las alarmas asociadas al TD-02/PB-02 supervisadas vía SCADA a través de la UTR-533, conforme detalles de documento adjunto. Ref.: DPS-83 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410248 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202427 | 02/07/2024 05:48:44 | Verificar e solucionar falha no televisor n°03 do Videowall da Sala do Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 3 (COLUNA DOS MONITORES 3, 10 E 17) QUE SE ENCONTRAVA COM CONSTANTES REINÍCIOS. REALIZADO SINCRONISMO DE TEMPO DE TODOS OS MÓDULOS QUE SE ENCONTRAVAM DISCREPANTES COM O GERENCIADOR. MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410247 | STE |  | T091E010 | MONITOR No. 10 E ACESSÓRIOS | 1013.014-0 | 202427 | 02/07/2024 05:48:56 | Verificar e solucionar falha no televisor n°10 do Videowall da Sala do Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 3 (COLUNA DOS MONITORES 3, 10 E 17) QUE SE ENCONTRAVA COM CONSTANTES REINÍCIOS. REALIZADO SINCRONISMO DE TEMPO DE TODOS OS MÓDULOS QUE SE ENCONTRAVAM DISCREPANTES COM O GERENCIADOR. MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410246 | STE |  | T091E017 | MONITOR No. 17 E ACESSÓRIOS | 1013.021-9 | 202427 | 02/07/2024 05:49:06 | Verificar e solucionar falha no televisor n°17 do Videowall da Sala do Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 3 (COLUNA DOS MONITORES 3, 10 E 17) QUE SE ENCONTRAVA COM CONSTANTES REINÍCIOS. REALIZADO SINCRONISMO DE TEMPO DE TODOS OS MÓDULOS QUE SE ENCONTRAVAM DISCREPANTES COM O GERENCIADOR. MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202410162 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202426 | 30/06/2024 12:37:26 | Favor verificar/solucionar problema de conexión al cluster PI-API. (conforme Adjunto) | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Reiniciado os serviços PI SQL DAS dos servidores PI-VM17 e PI-VM18. Serviço normalizado. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202410100 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 28/06/2024 05:18:34 | Verificar motivo pelo qual esta acionando nas consoles do setor 50HZ, eventos referente ao setor 60Hz . Obs: Foto em anexo. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202426 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O alarme de "timeout" do popup de comando foi exibido na AOR do usuário CCR50, porque o perfil da categoria (63) abrange a categoria SEMD (14). A categoria de alarme deveria ser "Supervisory Controls" (22), já que este alarme é gerado pela aplicação SCS, todavia o alarme não pode ser segregado por setor, sendo assim, será corrigada a categoria de 63 para 22 e a classe de 32 para 3, assim a mensagem será exibida apenas na lista de eventos. Obs: ***Alterações realizadas via SAMITA.sql. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202410060 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202426 | 27/06/2024 14:39:42 | Adecuar las señales correspondientes a comandos de disyuntores del tablero de alimentación de los servicios auxiliares QA-02, actualmente catastrados en el rango de direcciones: 41000 en la UTR. Alterar estas direcciones al rango de 43000 (43000 a 43006), de modo a regularizar el funcionamiento de los comandos y que coincidan con los documentos de proyecto y con sus correspondientes puntos catastrados en el SCADA NMR5 (SOSTAT). Documentos de referencia en adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202427 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración de la UTR conforme solicitud y cargado configuración. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202409908 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 25/06/2024 11:33:29 | Realizar ajustes necesarios en SCADA via LORUP para corregir puntos de supervicion segun anexo referente al cargador de baterias CNDV-1 y CNDV-2. Ref SSA 202406963. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202426 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado Lorup conforme solicitado.
202409862 | STE |  | M064B006 | SERVIDOR SECUNDARIO PI VISION | 3138.031-4 | 202426 | 24/06/2024 17:27:35 | Verificar y dar solución a configuración de generación de logs del IIS. Abrir soporte de AVEVA para identificar necesidad de realizar ajuste de la configuración actual, conforme mejores prácticas, y adecuar periodo de eliminación de logs para normalizar el espacio en disco [C:], con tendencia a agotamiento. Verificar aplicabilidad de detallado en web de microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/iis/manage/provisioning-and-managing-iis/managing-iis-log-file-storage | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió con el ajuste de la configuración de generación de logs del IIS conforme a mejores prácticas y recomendaciones de AVEVA/Microsoft. Anteriormente no eran eliminados logs antiguos y eran generados archivos de logs independientes; se procedió a registrar los logs de manera centralizada en el Event Viewer de Windows y se configuró la retención cíclica de logs para evitar agotamiento del disco C. Case ID 01194694.
202409760 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 21/06/2024 17:23:25 | 1. Criar conta de usuário "kevinc". 2. Associar conta aos grupos: - Administrators - Domain Admins - Domain Users - GRP_Admin_DBA - GRP_AdminAF_PI - GRP_AdminArc_PI - GRP_AdminSQL_PI - GRP_AdminWeb_PI - GRP_ADMPLUS_Admins - GRP_FSH_Admins - GRP_FSHAccessFolder_OPDT - GRP_FSHAccessFolder_SMDT - GRP_GUAC_Admins - GRP_PERMIT_ADM_BKP - GRP_PERMIT_ALL - GRP_vCenterAdmins - MSSQLDBADM - Network Administrator [SOASMDT-163: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-163] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la cuenta y posteriormente asociada a los grupos mencionados. Se corroboró el acceso correcto con el usuario.
202409735 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202425 | 21/06/2024 16:03:09 | En atención al daño ocurrido con el cable sensor del sistema de Cerca Perimetral, en la zona del portón doble hoja en la Subestación Margen Derecha (Zona MD Z44), acompañar a los técnicos de la empresa para reparar el cable de manera a evitar el corte del mismo y en consecuencia la perdida de funcionamiento del Sistema de Cerca Perimetral. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202425 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de Protek. Fue mejorada la protección mecánica en el punto dañado mediante la colocación de cinta vulcanizante y refuerzos laterales (tarabillas) para mayor rigidez mecánica. Fue dejada la parte reparada dentro del ducto asegurando su protección de manera a no afectar el Test de Disponibilidad.
202409610 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202425 | 19/06/2024 16:46:39 | Instalar o novo executável winidb previamente testado no PDS nos servidores RAS1 e RAS2 do EMS, fornecido via suporte do fabricante. Previsão: semana 202426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202426 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO EXECUTÁVEL WINIDB CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI. SISTEMA SEGUE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409609 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 19/06/2024 16:46:55 | Instalar o novo executável winidb previamente testado no PDS nos servidores RAS1 e RAS2 do EMS, fornecido via suporte do fabricante. Previsão: semana 202426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202426 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO EXECUTÁVEL WINIDB CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI. SISTEMA SEGUE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409594 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202425 | 19/06/2024 10:40:14 | Favor crar una nueva VM con datos en anexo, además de liberación de FW para realizar la instalación y configuración del módulo ARIA for Networks, que forma parte del proyecto 601860J7134P, el cual se encuentra en ejecución con apoyo de TELETEX. Anexo además acuerdo de ENES.DT para la inclusión del módulo mencionado. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202427 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação conforme anexo e realizado liberações no Firewall. Constatado com Teletex correto funcionamento.
202409588 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202425 | 19/06/2024 09:38:39 | Providenciar avaliação do parâmetro RTU-Name do ponto, em anexo, se não deveria estar como SCADA, pois ponto SEMD_500 VHA1/VHA2 IHM-SCC LOCAL/REMOTO no SCADA está com erro de telemetria. Caso não seja esse o problema, que leva ao erro de telemetria do ponto no SCADA, solicito, por gentileza, providenciar as verificações e ajustes necessários para que esse ponto esteja válido no SCADA. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202429 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Executada a SSA relacionada 202411353 no SCADA, o ponto ficou válido, realizado testes de comutação do ponto no SCC e verificado a correta indicação do ponto VHA1/VHA2 IHM-SCC LOCAL/REMOTO no SCADA. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202409556 | STE |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202425 | 18/06/2024 17:29:51 | Instalar imágenes de VMs de prueba del SCADA e-Terra proveído por la ENES.DT, para pruebas/ensayos con UTRs, con referencia al proceso actual de migración de datos del sistema legado (NMR5) al nuevo SCADA (e-Terra). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202426 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalados 3 servidores máquinas virtuais do e-Terra no ambiente PDS, no servidor Hyper-V BITPDAPS1. Nomes das VMs: e-Terra EFEP, e-Terra SCADA e e-Terra SOURCE.
202409425 | STE |  | M066X001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA02 - SWA01 | 1355.037-3 | 202425 | 17/06/2024 15:04:41 | EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLA DE SUPERVISIÓN DE ALARMA DE SOPHO (CONTRATO 4500073124) CONFIGURAR LA INTERFAZ G1/0/24 EN MODO ACCESS PARA LA VLAN89 CONFORME 601814J7132P y 6018DFC9550P. VERIFICAR Y AGREGAR SI FUERA NECESARIA LA VLAN89 EN LA INTERFACES TRUNK. REALIZAR PRUEBAS DE CONECTIVIDAD. COORDINAR CON IEE4 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202425 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado . Verificada correta conectividade.
202409424 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202425 | 17/06/2024 15:04:40 | EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLA DE SUPERVISIÓN DE ALARMA DE SOPHO (CONTRATO 4500073124) CREAR LAS INTERFACES PRIMARY Y SECONDARY PARA LA VLAN 89 CONFORME 601816J1199P(1)R3. VERIFICAR RUTEO CONFORME 601816J1198P(5)R1. APLICAR REGLA DE FIREWALL CONFORME CORREO DE ENES.DT. ADJUNTO DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y COMPLEMENTARIOS. COORDINAR CON IEE4 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202425 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado, sendo criado interfaces com ip ativo e standby. Liberado comunicação no fwl conforme correio em anexo. Verificado correto funcionamento.
202409423 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202425 | 17/06/2024 15:04:38 | EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLA DE SUPERVISIÓN DE ALARMA DE SOPHO (CONTRATO 4500073124) CREAR VLAN89 CONFORME 601816J1199P(1)R3. CONFIGURAR VTP. ADJUNTO DOCUMENTO DE REFERENCIA Y COMPLEMENTARIOS. COORDINAR ACCIONES CON IEE4 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202425 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado criação e configuração de instancia no MSTP. Constatada correta divulgação da VLAN via VTP e conectividade ao dispositivo fim.
202409349 | STE |  | T075R003 | SERVIDOR BITORA2 - EMS SERVIDOR ORACLE | 0921.061-0 | 202424 | 14/06/2024 11:26:45 | Realizar procedimento de reinstalação do anti-virus Symantec, pois servidor apresenta ocupação de disco de 88.8% na primeira partição por problemas de pasta da Symantec. Obs.: Necessário restart do servidor BITORA2 durante os trabalhos. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202425 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REINSTAÇÃO DO ANTIVIRUS SYMANTEC, AFIM DE CORRIGIR PROBLEMAS E BAIXAR OCUPAÇÃO DE DISCO NO SERVIDOR BITORA2. APÓS PROCEDIMENTO, SERVIDOR FICOU COM 30,7% DE OCUPAÇÃO NO DISCO C:\. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409329 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202424 | 14/06/2024 07:35:44 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek y el soporte de Cisco, para realizar verificación y ajustes en el Firewall de la red del ESAI, en atención a los eventos de intermitencias de red ocurridos | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202424 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO AL SOPORTE DE CISCO, ACTUALIZADO EL FIRMWARE DE LOS FIREWALL Y FMC, SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE MAC FLAPPING, REINICIADO EL TEST DE DISPONIBILIDAD CONFORME ACTA AR/SMI.DT/0058/24. INFORME EN ANEXO.
202409323 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202424 | 13/06/2024 17:24:36 | Ejecutar firma de certificado de los siguientes servicios del PI System con la CA del SIRI. Tiempo de duración del certificado firmado 4 años. Ambiente de Producción 1. https://HISTORIADOR-SIRI.siri.itaipu/PIVision 2. https://PI-CLS7.siri.itaipu/piwebapi 3. https://piintegrator.siri.itaipu/ Ambiente Test 4. https://PIT-VM01.siri.itaipu/PIVision 5. https://PIT-VM01.siri.itaipu/piwebapi 6. https://PIT-VM03.siri.itaipu/ | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se ha ejecutado la firma y configurado los certificados para https://piintegrator.siri.itaipu/ y https://PIT-VM03.siri.itaipu/. Se verificó que las demas URLs https ya contaban con certicado firmado por SIRI-CA. Ver anexo.
202409290 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202424 | 13/06/2024 11:56:04 | Favor proporcionar las configuraciones actuales de los servidores ICCP del SCADA NMR5 (BUN). Esta información es requerida para dar continuidad a los trabajos de migración de la base de datos del SCADA NMR5 al SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202425 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Os arquivos solicitados foram encaminhados por e-mail ao emitente.
202409265 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202424 | 13/06/2024 11:43:54 | Realizar teste de comunicação IEC104 entre Canal 25 da slave RTU criada para comunicação com E-TERRA e o simulador IEC870Test atuando como Master. Enviar comando de GI Global (endereço broadcast) e realizar captura dos protocolos no IFS referentes ao Canal 25 (armazenados em /home/logs) de forma a enviar arquivos para análise da Siemens. Ref SSA 202408425 (criação da remota para ETERRA). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202425 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El objetivo del test fue registrar logs al conectar un simulador y realizar una interrogación general desde el mismo. No fue posible registrar el log, por lo que se consultara al fabricante el motivo. Luego de la respuesta del fabricante se agendara un nuevo test.
202409210 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202424 | 13/06/2024 16:04:40 | Verificar indicación de posición del TAP correspondiente al R02, estando TAP5 en el local y SCC, en el SCADA indica TAP4." RTU Name SEMD1, RTU Number 102, Point Number 100". | OUO5 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202425 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Alterada via LORUP a escala na base de dados do SCADA do ponto "R02 TAP POSICION". Comparado valor indicado no SCC com o do SCADA e estão iguais. Alterações realizadas conforme arquivo em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202409198 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202424 | 12/06/2024 15:03:19 | Verificar ocupação de disco de 85% na primeira partição. ref ssp 20244430 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DE ARQUIVOS DE LOGS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO EM DISCO, APÓS PROCEDIMENTO DISCO FICOU COM 63,1% DE OCUPAÇÃO. SISTEMA EM FICOU CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409196 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202424 | 12/06/2024 15:03:25 | Verificar ocupação em disco de 93% na primeira partição. ref ssp 20244430 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS SYMANTEC QUE POR ALGUM MOTIVO APRESENTOU ACRÉSCIMO EXCESSIVO DE ARQUIVOS DENTRO DA PASTA \Definitions\DSDDefs. APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA SSA. 202406537, SISTEMA FOI NORMALIZADO E FICOU COM 43% DE OCUPAÇÃO DO DISCO.
202409194 | STE |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202424 | 12/06/2024 15:03:33 | Verificar ocupação de 84% na primeira partição. ref SSP 20244426. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS SYMANTEC QUE POR ALGUM MOTIVO APRESENTOU ACRÉSCIMO EXCESSIVO DE ARQUIVOS DENTRO DA PASTA \Definitions\DSDDefs. APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO, SISTEMA FOI NORMALIZADO E FICOU COM 22% DE OCUPAÇÃO DO DISCO.
202409193 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202424 | 12/06/2024 15:03:39 | Verificar ocupação de 79,5% na primeira partição. Ref SSP 20244426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DE ARQUIVOS DE LOGS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO EM DISCO, APÓS PROCEDIMENTO DISCO FICOU COM 63,1% DE OCUPAÇÃO. SISTEMA EM FICOU CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409192 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202424 | 12/06/2024 15:03:47 | Verificar ocupação na primeira partição, de 81,5%. Ref SSP 20244426. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS SYMANTEC QUE POR ALGUM MOTIVO APRESENTOU ACRÉSCIMO EXCESSIVO DE ARQUIVOS DENTRO DA PASTA \Definitions\DSDDefs. APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO, SISTEMA FOI NORMALIZADO E FICOU COM 39,6% DE OCUPAÇÃO DO DISCO.
202409191 | STE |  | T075Q003 | SERVIDOR BITORA1 - EMS SERVIDOR ORACLE | 0921.052-9 | 202424 | 12/06/2024 15:03:53 | Verificar ocupação de disco de 77% na primeira partição. Ref SSP20244426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202425 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REINSTAÇÃO DO ANTIVIRUS SYMANTEC, AFIM DE CORRIGIR PROBLEMAS E BAIXAR OCUPAÇÃO DE DISCO NO SERVIDOR BITORA1. APÓS PROCEDIMENTO, SERVIDOR FICOU COM 32,3% DE OCUPAÇÃO NO DISCO C:\. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409190 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202424 | 12/06/2024 15:04:00 | Verificar ocupação de 74% no ponto de montagem /home. Ref SSP 20244426. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DE ARQUIVOS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO EM DISCO, APÓS PROCEDIMENTO DISCO FICOU COM 58% DE ESPAÇO LIVRE. SISTEMA EM FICOU CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202409147 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202424 | 11/06/2024 16:40:39 | Acompañar a los técnicos del PTI-Br para realizar ajustes al software SAAD, de manera a corregir los gráficos de instrumentos de la UAR20, y verificar la conectividad del servidor ADAS con la UAR05. Actividad programada para el 13/06/2024 - 8:00 hs | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202424 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a PTI-Br para la revisión de la Base de Datos de la ADAS-SAAD desde el servidor. UAR 05 en condiciones normales de funcionamiento, la misma fue atendida en la SSA 202408342. PTI Br realizará modificaciones al codigo fuente del SAAD para corregir los graficos de instrumentos de la UAR20, la implementación de esta corrección será realizada con otro documento.
202409105 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202424 | 11/06/2024 10:27:35 | Acompanhar os técnicos da empresa Protek para realizar a atualização do FMC para versão 7.4.1.1 e firmware dos firewalls (ESAI-STC50-FW0L1 e ESAI-STC60-FW0L1) para versão 7.4.1.1, conforme ação recomendada pelo fabricante. Ref. SSA 202408976 (Evento de Indisponibilidade de Estrutura de Rede ocorrido em 09/06/24). Descrição dos serviços e programação no email em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se acompañaron los trabajos de actualización de los equipos firewalls (FTD) según lo previsto. Versión de firmware instalada 7.4.1. No se presentaron inconvenientes en el proceso de actualización. Fue realizado un ensayo de alta disponibilidad para corroborar el correcto funcionamiento de los equipos tras la actualización; el ensayo resultó según lo esperado.
202409076 | STE | 202408069 | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202424 | 11/06/2024 08:28:46 | Solicito instalação do PI API 2018 Patch 2 no servidor BITHIS2, para possibilitar a desabilitação das conexões via trust (SSA 202408069). Será necessário fazer backup do servidor e reiniciar o servidor pelo menos duas vezes. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202424 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a instalação do PI API 2018 patch 2 no servidor BITHIS2 Reconfigurados todos os serviços do PI que foram afetados pela instalação, configurando conta de domínio para execução. Reiniciado servidor Reconfiguradas todas as interfaces PI-to-PI, buffer, APS e SDK. Criadas credenciais de conexão com o PI da rede SIRI. Atualizado arquivo hosts. Validado funcionamento correto com GSS.
202409073 | STE | 202408069 | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202424 | 11/06/2024 08:28:51 | Solicito instalação do PI API 2018 Patch 2 no servidor BITHIS1, para possibilitar a desabilitação das conexões via trust (SSA 202408069). Será necessário fazer backup do servidor e reiniciar o servidor pelo menos duas vezes. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202424 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a instalação do PI API 2018 patch 2 no servidor BITHIS1 Reconfigurados todos os serviços do PI que foram afetados pela instalação, configurando conta de domínio para execução. Reiniciado servidor Reconfiguradas todas as interfaces PI-to-PI, buffer, APS e SDK. Criadas credenciais de conexão com o PI da rede SIRI. Atualizado arquivo hosts. Validado funcionamento correto com GSS.
202409061 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202424 | 10/06/2024 22:24:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual no existe señalización de leds encendidos (L y S) en la parte inferior del modulo SW4, con condición diferente respecto a los demás módulos. Ver anexo. Datos: D: GTW1-SW4-P3 P: DIO IFS-P27/P28 | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202424 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado defeito no SFP código 1KGT038901R0001 número de série: GF0126U3200007, ele foi substituído pelo SFP código 1KGT038901R0001 número de série: GF0126U3200001 sobressalente. Após a substituição do SFP foram realizados testes de comunicação com sucesso. Aberta SSA 202409607 para a IEE3 verificar com o fabricante Hitachi a substituição do equipamento em garantia. APR anexada na execução. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202409051 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202424 | 10/06/2024 15:55:51 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.7.49152.39 e da versão de firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2024.11. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2.pdf" (P:\Automatizacion). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202425 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a Atualização de firmware da BIOS para a versão 2.7.49152.139 e a versão de firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 na estação de engenharia sobressalente (SEL 3355-2 S/N 1192700720) conforme anexos. Arquivos de backup salvos na pasta P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\backup_24062024\
202409001 | STE |  | T075W007 | CONSOLE BITCON3 | 0920.065-3 | 202424 | 10/06/2024 09:37:12 | Tecla Enter esta trabando mecánicamente y obedeciendo al comando de manera intermitente. | OUO5 | MEL4 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO SUJEIRA EXCESSIVA NAS TECLAS DO TECLADO, OCASIONANDO TRAVAMENTO INDEVIDO DA TECLA ENTER. REALIZADA LIMPEZA NAS TECLAS E SOLUCIONADO PROBLEMA. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202408952 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202423 | 07/06/2024 15:34:41 | Desconectar, testar e isolar o cabo de interligação com o PCG-02X, código E6S-3183, referente a sinalização dos pontos conforme anexo. Referente á desativação do PCG-02X (SSA 202317764). Trabalho em conjunto com MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202424 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ejecucion del servicio con la SSA 202412098. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202408905 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202423 | 07/06/2024 15:35:06 | PROVIDENCIAR Y ACOMPAÑAR SOPORTE REMOTO DE LA CONTRATISTA TELETEX PARA EL SOPORTE PERIODICO N° 5 DEL SIRI A DESARROLLARSE DESDE EL 10/06/2024 AL 13/06/2024 CONFORME SSA 202408869. NOTA: SE SOLICITA GRABAR LA SESIÓN DEL SOPORTE REMOTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó el acompañamiento a la contratista TELETEX (remoto) según soporte periódico N°5 del SIRI. Se realizó la grabación de la sesión. Se adjunta informe de las tareas realizadas.
202408894 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202423 | 07/06/2024 07:37:40 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para implementação de Element Type com funcionalidade de atraso para geração de alarme (similar ao LCKTIM do NMR5). Provar funcionalidade com elemento criado para fins de teste na UI04 e em caso de funcionamento adequado deixar o Element Type criado disponivel no sistema em produção. Vide anexos com descrição das atividades. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 12/06/2024. RE: LMSD-12819 Info Type Parameter Delay | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202424 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento online a SIEMENS Alemania en la creación de un nuevo Element Type en el SCC
202408869 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202423 | 06/06/2024 11:48:59 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIODICO DEL SIRI A EJECUTARSE DESDE EL 10/06/2024 AL 13/06/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854. SOPORTE 5 DEL AÑO 2024. ANEXO LISTA DE ACTIVIDADES GENERALES Y DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE UPGRADE DE FIREWALL DEL SIRI. NOTA: SE PREVÉ INTERMITENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SIRI PUBLICADOS HACIA LA RED CORPORATIVA. SE EMITIRÁ COMUNICADO A LOS USUARIOS CON LOS DETALLES. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202424 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Acomapanhado suporte períodico da contratada Teletex, com as seguinte atividades. Firewall: Atualização VDB e Geolocation, Upgrade Patch 7.4.1.1, Backup Firewall FMC: Upgrade de versao e Patch 7.4.1.1, Atualizado firmwares nos servidores: SIRI-STC60-SRV03 e SIRI-STC60-SRV03 Integrado Servidor Lenovo(UTA19-SRV01) ao AD. Verificado estado geral do sistema satisfatoriamente.
202408865 | STE |  | M064B005 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI INTERFACES SYNCHROPHASORS | 3138.025-8 | 202423 | 06/06/2024 11:46:21 | Realizar ajuste, a través del PI ICU, de dirección IP de fuente de datos (de 172.31.16.50 para 172.31.16.48), conforme revisión de proyecto 60396015201P R2. Guardar configuración y reiniciar servicio de intefaz posterior al ajuste. Verificar actualización de datos de todas las tags. Obs.: ejecutar posterior a la SSA 202408844. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202423 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes, após execução da SSA 202408844 par ajustes de firewall. Verificado correto funcionamento do Archive do PI-SYNC, sendo alimentados com os dados da interface.
202408864 | STE |  | M064A005 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES SYNCHROPHASORS | 3138.020-9 | 202423 | 06/06/2024 11:45:57 | Realizar ajuste, a través del PI ICU, de dirección IP de fuente de datos (de 172.31.16.50 para 172.31.16.48), conforme revisión de proyecto 60396015201P R2. Guardar configuración y reiniciar servicio de intefaz posterior al ajuste. Verificar actualización de datos de todas las tags. Obs.: ejecutar posterior a la SSA 202408844. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202423 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes e verificado correta atualização de dados das tags do PI-SYNC.
202408863 | STE |  | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202423 | 06/06/2024 11:45:28 | Ajustar permisos en el PI Data Archive y PI AF conforme detallado en documento de anexo. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el ajuste de permisos en el PI Data Archive y PI AF según lo solicitado en el documento adjunto.
202408855 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202423 | 07/06/2024 09:50:12 | Solicito apoyo para realizar pruebas de comunicación entre el sistema SCADA y el medidor en la posición 96MF de la U09, posterior a la sustitución del medidor de energía ION 7300 por el medidor ION 7400 (SSA 202309410). Sustitución programada para el PD de la U09 en la semana 202424. Verificar valores de tensión, corriente, potencia y frecuencia transmitidos al SCADA. | ILA3 | MEL4 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202424 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado apoyo a ILA3. Verificada correcta comunicación y lectura de valores con el sistema SCADA en acompañamiento de CCR OPUO.DT.
202408852 | STE | 202408847 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 06/06/2024 14:08:32 | Atender pedido da OP.DT "Crear punto en la SOANLG que refleje el intercambio total con la ANDE, tanto en operación desinterconectada como en operación conectada. EL punto debe reflejar el intercambio Itaipu/ANDE, y cuando se opere de manera interconectada debe incluir en el cálculo el intercambio YACYRETA/ANDE. Para utilización en pantallas del SCADA NMR5 de acuerdo a modificaciones en el FIP-PCG 1 y FIP-02" | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202408844 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202423 | 06/06/2024 09:09:12 | Realizar ajuste de regras de FW conforme nova revisão do documento 60396015201P(R2) encaminhada por ENES.DT devido alteração de IP durante o processo de Virtualização do RPMF. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202423 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes para refletir novo projeto, após virtualização do RPMF. Verificado correto funcionamento a nível de rede e a nível de aplicação.
202408680 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202423 | 04/06/2024 10:33:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve travamento da janela Spectrum com reinício do sistema. Obs.: Normalizado após procedimento INITSOS e login do sistema. | OUO7 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção nos logs e no equipamento, não sendo encontrado evidencias que justifiquem o travamento. O sistema foi reiniciado e se apresenta estável até o momento da baixa desta SSA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202408573 | STE | 202407346 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 03/06/2024 10:40:19 | Alterar tabela SODNC conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202408571 | STE | 202407499 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 03/06/2024 10:40:46 | Providenciar alteração de descritivo, PNLNAM e DEVNAM de 2 pontos da proteção do T04/R04 na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202408568 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202423 | 03/06/2024 09:20:06 | Realizar teste, desconexão e isolação do cabo E6S-4001, de interligação com PCG-02, conforme anexo. Referente a desativação do PCG-02 (SSA 202317718). Trabalho em conjunto com MEL1, previsto para 05/06/2024. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202423 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado en conjunto con MEL1 identificación y aislación del cable E6S-4001. Verificado en el SAT diseños ya actualizados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202408509 | STE | 202221808 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202422 | 29/05/2024 16:46:10 | Dar apoyo en la sustitución de indicador de TAP del R02 por un nuevo modelo marca Treetech PI CM:269468. El servicio será ejecutado durante la preventiva del T02/R02 previsto del 03/06 al 05/06. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202423 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio a equipe MEL1. Criada a nova curva 131 na base de dados do SCC e associada ao ponto da DAUC-02 e SCCDC2 conforme anexo. Realizado testes em conjunto com a MEL1 e Operação, pontos indicando corretamente no SCC. Para atualizar a informação no SCADA foi aberta a SSA 202409210.
202408458 | STE | 202406536 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202422 | 29/05/2024 08:28:27 | Modificar tabelas SOSTAT e SOCLAS conforme anexo a fim de ajustar alarmes do Despacho de Carga, em atendimento ao solicitado na SSA original 202406536. Alterações na SOSTAT podem ser feitas utilizando script SQL anexo. Modificação da SOCLAS DEVE SER FEITA MANUALMENTE via dbedit. Adicionalmente, realizar execução do script "samita" na geração da base de dados (gerar mensagens de alarme). | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202408425 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202422 | 28/05/2024 16:18:43 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para criação, configuração e ajustes de remota slave com canais de comunicação IEC104 para o supervisório E-TERRA. Data programada para realização dos serviços: 04/06/2024 às 08:00 (Usina) Detalhes vide e-mail do fabricante, em anexo. Ref. LMSD-51343 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202423 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi conectado VPN para acesso remoto da Siemens e realiza a criação, configuração e testes da remota slave de canais de comunicação IEC104 para o supervisório E-TERRA. Testes realizados com sucesso. Após realizada a atividade a conexão VPN foi desconectada fisicamente e o equipamento foi normalizado e liberado para operação.
202408416 | STE | 202408086 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202422 | 28/05/2024 16:58:42 | En atención a la solicitud de la IEE3 en el marco del proyecto de Modernización del STH (SSA 202408086), ejecutar backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk). Nota: versión necesaria del backup del 05/05/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado restore do backup do dia 25/05 da máquina STH-PCD-VM01. Feito o export da VM em arquivo e entregue para Elias da IEE3.
202408405 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202422 | 28/05/2024 16:28:00 | Trocar o filtro de linha de tomadas sobre a mesa da workstation SIRI-STC50-WK01. O filtro de linha está danificado e inflige risco de choque elétrico. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado conserto da tomada quebrada e mantido o mesmo filtro de linha.
202408268 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202421 | 26/05/2024 23:01:12 | Verificar/Solucionar acionamento intermitente do alarme "UTR 520-1 COMM M2 UPD600 L1". | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202426 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Acionamento intermitente do alarme "UTR 520-1 COMM M2 UPD600 L1" solucionado através da substituição do transdutor modelo YOKOGAWA UPD600 (CM 652466), pelo KRON MULTK-05 (CM 717162), através da SSA 202408924.
202408197 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202422 | 27/05/2024 08:53:30 | Consertar conexões de aterramento das portas dos racks 2/2 e 2/4. ref. SSP 20245652 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Conexões reparadas das portas dos racks 2/2 e 2/4.
202408195 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202422 | 27/05/2024 08:53:37 | Substituir lâmpadas dos racks 1, 2 e 6 que não estão mais funcionando. ref. SSP 20245652 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Substituídas as lâmpadas dos racks 2/1, 2/2 e 2/6. Realizado teste de lâmpada, interruptor e switch de porta dos 6 racks.
202408153 | STE |  | M088I101 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO201 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.085-3 | 202421 | 23/05/2024 14:45:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta no abre con el carnet de acceso. Lector LM-201. | OUO5 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202422 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL ACCESO FUE NORMALIZADO CON RESTART DE LA LECTORA, ESTA FUÉ SUSTITUIDA POR LA CONTRATADA EN EL MARCO DE LA GARANTIA. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202408111 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202421 | 23/05/2024 15:20:25 | Verificar motivo de la NO actuación en el SCADA del punto de alarma 5632 de la RTU 40 "AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-04" "FLEET" posterior al disparo del interruptor 52.03 que alimenta QG-07, evento ocurrido en el día 15/05/2024 a las 02:03:31. También ocurrió disparo del interruptor 52.02 QP-01 por protección (50/51) sin actuación de alarma del mismo descriptivo, perteneciente a la RTU 34 punto 5632. Evento ocurrido 07/05/2024 a 14:41:43. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202422 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado actuación del punto "AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-04" entre la UTR y SCADA a través de los bornes 214/215 según anexo y confirmado actuación del punto en conjunto de operación, señalización entre la UTR y SCADA en condiciones normales. Según diseño la alarma referente al punto 5632 proviene directamente del dispositivo primario a través de un par de cables 25/26. Coordinado con operación y equipo liberado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202408074 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202421 | 23/05/2024 08:40:25 | Realizar ajuste de nombre de servidor (colocar: dwsm.itaipu) en fuente de datos ODBC "Replica SAM Unicode". Verificar conexión a BD a través de herramienta PI SE (Tables>Linked_réplica_SAM). Verificar replicación en servidor secundario de PI AF. En anexo correo de notificación del gestor de la BD. Obs.: ejecutar para el 24/05/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202421 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado o ajuste, trocando para dwsm.itaipu na fonte de dados ODBC "Replica SAM Unicode" do servidor PI-VM5
202408048 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 03/06/2024 10:41:04 | Solicito efetuar modificações nos pontos em anexo. Essa mudança permitirá que os pontos sejam enviados para a tabela EQ_STATUS do PU03 e serem usados posteriormente no SCE. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202408012 | STE | 202404897 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202421 | 22/05/2024 16:07:43 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura do enrolamento de AT fase T do TU-06, SSA referência 202404897 . Medições de impedância na saida do painel KT encontram-se coerentes na ordem de 112 ohms em 30 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202422 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por el transductor MCR-2-RTD-UI, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202409718 para IMA0.
202407921 | STE | 202407873 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202421 | 20/05/2024 16:35:52 | Realizar atualização dos parâmetros de escala das medidas de MW, MVar, V e I da LT IPU/MD2 provenientes das UTR's 520-1 e 522. As atualizações serão realizadas através da ferramenta LORUP do EMS\SCADA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202421 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização dos parâmetros de escala da LT IPU-MD2, conforme solicitado.
202407873 | STE | 202407537 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202421 | 20/05/2024 11:03:02 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L2) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 24/05/2024 EM CONJUNTO COM MEL1. PARÂMETROS EM ANEXO. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizada alteración de configuración en la UTR, en anexo relatorio de la ejecución. Verificado lectura correcta de parámetros con MEL1 y CCR. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202407871 | STE | 202406221 | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202421 | 20/05/2024 11:08:56 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L2) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 24/05/2024 EM CONJUNTO COM MEL1. PARÂMETROS EM ANEXO. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizada alteración de configuración en la UTR, en anexo relatorio de la ejecución. Verificado lectura correcta de parámetros con MEL1 y CCR. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202407850 | STE |  | T085A008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.001-4 | 202421 | 20/05/2024 16:37:41 | Verificada falla en batería 12V durante ejecución de SSP 20241519. Realizar sustitución de la misma. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada a substituição da bateria 12V da UAR, en condición normal de operación
202407820 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202420 | 18/05/2024 20:26:32 | Verificar e solucionar perda intermitente de informações analógicas provenientes da UTR. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202421 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MÓDULO D20A QUE SE ENCONTRAVA COM FALHA INTERMITENTE. MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202408046. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202407795 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202420 | 17/05/2024 15:30:06 | Acompanhar as atividades de compatibilização e integração da workstation do ESAI localizado no CCR com o Videwall do SCADA NMR5. Referência: SSA 202407794 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202421 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE LICENÇA, CONFIGURAÇÃO DE NOVO STREAM (ESAI) E ENSAIO DE COMPATIBILIDADE DO SISTEMA ESAI COM O VIDEO WALL DA MAUELL COM RESULTADO SATISFATÓRIO.
202407745 | STE | 202407734 | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202420 | 17/05/2024 10:08:55 | Solicitamos apoio para verificar comunicação e testar o cabo de rede UTP de interligação entre porta ETH1 da UAM-03 e UTA-08. Serviço previsto para dia 22/05/2024. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202421 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada conexión y realizado test de cable de red UTP mediante herramienta de certificación de cableado. (Ver informe en anexo) Se encontró falla de NEXT en el cableado y se corrigió mediante ajuste en los Patch Panel (ver imágenes en anexo)
202407605 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:00:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QIN-5A/QIE-5A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202407604 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:00:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QFN-5A/QFE-5A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202407603 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:00:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QIN-2A/QIE-2A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202407602 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:01:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QFN-2A/QFE-2A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas.
202407482 | STE |  | D001J009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 25-LC60 | 3148.002-4 | 202419 | 10/05/2024 09:50:13 | Verificar plano 6044-DF-G6130-P según se encuentra en campo | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202420 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Levantar información de conexionado óptico de los switch SW1-A y SW1-B del panel 2MC60
202407471 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202419 | 10/05/2024 08:52:26 | Detectada falla en la comunicación RS485 que conecta el modulo auxiliar I/O a la cámara térmica 409/410 anteriormente ubicada en lugar de la cámara 390/391, problema detectado durante la ejecución de la planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E. Registrado EVT-053 para seguimiento del caso. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202423 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202419940. Solucionada falla de comunicacion RS485, según informe del soporte técnico local de Bosch, las etiquetas de los cables de la comunicación serial RS485 estaban invertidos (ver SSA202419940. Ensayo de funcionamiento de la comunicación RS485 con el modulo de alarmas con resultados satisfactorios (ver video en anexo).
202407445 | STE | 202216567 | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202419 | 09/05/2024 16:27:46 | Acompañar a los técnicos del PTI Br para relevamiento en campo de la UAR21, en el marco de las pruebas de compatibilidad del transmisor de Radio Freewave con el Datalogger de la UAR. Fecha prevista de la visita 23/05/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202421 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado acompañamiento al personal del PTI BR para el análisis de compatibilidad del transmisor de radio con el datalogger de la UAR 21. Relevamiento en campo completado de forma exitosa.
202407366 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202419 | 08/05/2024 16:41:42 | DESPUES DE LA ABERTURA Y CIERRE DE LA SECCIONADORA A2LI1 DA COMO MENSAJE DE TIEMPO EXCEDIDO DE COMANDO (NE). OBS: CONFIRMADO EN EL LOCAL DE LA ABERTURA Y CIERRE TOTAL DE LA SECC. | OUO7 | MEL4 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202419 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio na chave seccionadora e inspeção no Sistema SCC, sendo identificado que o parâmetro "Dbl" estava habilitado para a esta chave seccionadora, enquanto a supervisão do estado é um ponto de supervisão simples. Após desativação do parâmetro, realizado nova manobra, obtendo resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202407324 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202419 | 07/05/2024 17:46:49 | Verificar/solucionar puerta trasera del correspondiente tablero se encuentra atascada (imposibilitando su abertura), conforme anexo. | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202419 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE MECÂNICO DA PORTA TRASEIRA. PORTA FICOU ABRINDO E FECHANDO NORMALMENTE. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202407298 | APV |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202419 | 08/05/2024 07:37:46 | Realizar sustitución del componente silica gel para reducir humedad, y la aplicación de naftalina para eliminar insectos en el panel de la UTR. Necesidad de aplicación de estos componentes identificada durante la ejecución de la SSP 20240925. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202423 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | No habiendo disponibilidad de materiales para realizar la ejecución, se aguarda la compra de los mismos por parte de SMIN.DT.
202407263 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202419 | 06/05/2024 16:26:41 | Realizar las siguientes acciones: 1. Prever conexión remota para el caso de que se necesite soporte del fabricante; 2. Implementar adecuación de lógica apara mitigar las alarmas recurrentes al interrumpirse la conexión TCP/IP de la RTU con la ONS; 3. Validar la parte de la lógica modificada. Interrumpir la conexión con la ONS por más de 5min y verificar accionamiento de alarma; 4. Dejar en observación el sistema al menos por una semana. Para más detalles, ver archivos del anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202419 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a conexão remota pelo fabricante e implementada a adequação na lógica para mitigar os alarmes recorrentes quando se interrompe a comunicação TCP/IP da RTU a ONS. Em anexo segue PDF com a lógica implementada. Realizado testes e validado que o alarme cai somente após 5 minutos sem comunicação com o ONS. Sistema deixado em observação e não apresentou novos alarmes indevidos.
202407245 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202419 | 06/05/2024 11:24:38 | Facilitar/exportar las configuraciones lógicas del CORE/FIREWALL del SCADA de modo a brindar apoyo a la ENES.DT en la verificación de información registrada en documentos del SAT, para coordinación de trabajos con referencia a la implementación en curso del nuevo SCADA e-Terra. Detalles en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202419 | DANILO NADAL | REALIZADA COLETA DE TODA CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL BITCOFW1 E DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE LINK: FSH-SCADA/SMDT/Backups/Backup Network/BITCOFW1/09-05-2024.
202407223 | STE |  | T091F009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.034-8 | 202418 | 05/05/2024 17:22:29 | Tela do respectivo monitor com linhas verticais pretas. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202419 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado defecto en el monitor (lineas verticales negras). Sustituido monitor por uno nuevo retirado de almoxarifado. Videowall en condiciones normales. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202407222 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202418 | 05/05/2024 17:23:01 | Tela do respectivo monitor com linha horizontal azul. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202419 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado monitor con defecto( linea horizontal de color azul). Realizada sustitución de monitor por uno nuevo retirado de almoxarifado. Equipo en condiciones normales. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202407030 | STE |  | M064B006 | SERVIDOR SECUNDARIO PI VISION | 3138.031-4 | 202418 | 02/05/2024 08:48:53 | Acompañar caso de soporte abierto en portal de AVEVA (01178602) para identificar causa raíz de error de conexión en el PI Vision secundario del ambiente de producción al colectivo PI-SYNC relevado durante pruebas de funcionalidad (ver imagen en adjunto). Aplicar indicaciones del soporte para dar solución y dejar el servicio funcional. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202418 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento ao suporte da empresa Aveva. Verificado problema na delegação Kerberos, denotado pelas falhas de conexão no Message Logs com texto "NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON". Adicionado servicos PIServer para os Data Archives do PI-SYNC na aba delegaçao do usuario s.pivision. Segue resumo do suporte em anexo.
202406896 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 10:23:13 | Providenciar e acompanhar suporte remoto da empresa ABB/Hitachi referente ao contrato de suporte 4500073396 para a verificação de problemas referente ao Evt. 218. Datas previstas 02 e 03/05/2024. Obs:**O Cabo da VPN deverá ser conectado no ínicio da amanhã e desconectado no final da tarde de cada dia. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO SUPORTE REMOTO DA HITACHI PARA VERIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE EVENTOS. EVT. 218 (SSA. 202406214) FOI ENCERRADO COM IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA VERSÃO DE EXECUTÁVEL DO APLICATIVO "SYII". VER ANEXO.
202406817 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202418 | 02/05/2024 05:53:57 | Verificar y Solucionar motivo por el cuál está cayendo de forma intermitente la alarma ¨SYSTEM SERVER UI02 LAN B¨ | OUO7 | MEL4 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202419 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção nos logs do sistema e nas conexões físicas do equipamento, não sendo encontrado anormalidades, além do registro da falha. Não ocorreram mais falhas na rede, estando o equipamento em condições normais de operação. Equipamento liberado para a operação.
202406813 | STE | 202400167 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202418 | 29/04/2024 07:35:57 | Día 1 del PD de la U16 (29/04) a primera hora, desconectar los cables ET033/ET034 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-16, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-16 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET034 en los bornes 313/314 de la regla 1C-TB4 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202418 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado com sucesso a inclusão de ponto e os teste em conjunto com a MEG1. Emitida a SSA 202408589 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho com a alteração. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202406809 | STE | 202400167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 16:50:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-16. Retrofit previsto durante el PD de la U16, a partir del 29/04/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202419 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202406800 | STE | 202406728 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 15:32:54 | Favor crear pseudo puntos analógicos conforme Anexo. Los mismos serán utilizados para cálculos en la aplicación IBCALC | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202406796 | STE | 202406733 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 15:33:00 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, PRIORT e ACRONM e a eliminação de um ponto na SOSTAT de pontos sobre o estado de mestre do 79 das linhas YZU1 e YZU2. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO.
202406741 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202417 | 26/04/2024 11:03:22 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la instalación de 1 un banco de batería a la UPS de 3 KVA, en el marco del proyecto de "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE BATERIAS INCREMENTANDO EN 1 MODULO A MÁS, MODULO COLOCADO S/N:7S1806L00294, IDENTIFICADO POR LA UPS COMO BAT EXT: 9, FISICAMENTE LOCALIZADO AL FINAL DEL MODULO. EMITIDA SSA: 202407289 PARA ACTUALIZACION DEL DISEÑO 6024-DC-J5797-E.
202406738 | STE |  | M088S111 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LC - 3kVA/LAB. CONCRETO | 3258.023-0 | 202417 | 26/04/2024 11:03:29 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la instalación de 1 un banco de bateria a la UPS de 3 KVA, en el marco del proyecto de "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE BATERIAS INCREMENTANDO EN 1 MODULO A MÁS, MODULO COLOCADO S/N:7S1851L00340, IDENTIFICADO POR LA UPS COMO BAT EXT: 3, FISICAMENTE LOCALIZADO AL FINAL DEL MODULO. EMITIDA SSA: 202407289 PARA ACTUALIZACION DEL DISEÑO 6024-DC-J5797-E.
202406699 | STE | 202406583 | D001J009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 25-LC60 | 3148.002-4 | 202417 | 26/04/2024 12:01:53 | Realizar verificação dos swicthes do painel 2MC-601 devido a falha e comunicação entre o servidor de totalização SMF1 e o medidor de faturamento M75A. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202419 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Problema con el puerto óptico del Switch SW1-A. Fue reubicada la conexión óptica del puerto 8 al puerto 13
202406696 | SCA |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202417 | 25/04/2024 15:08:23 | Configurar WhatsUPGOLD para remitir reportes periódicos vía SMTP mediante el servidor SIRI-SMTP-VM01. Establecer reporte diario 7 AM con un resumen de las principales alertas de los activos monitoreados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Configuración del WhatsUPGOLD para remitir reportes periódicos vía SMTP, resumen de las principales alertas de los activos monitoreados en el SCADA. Reporte diario a las 7 AM.
202406695 | SCA |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202417 | 25/04/2024 14:50:29 | Liberar regla de firewall para permitir conexión SMTP entre el servidor BITIMS1 (WhatsUPGold) y el servidor SIRI-SMTP-VM01 para envío de reportes de alertas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Liberación de puerto en el Firewall del SIRI para permitir comunicación entre el servidor BITIMS1 y SIRI-SMTP-VM01.
202406694 | SCA |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202417 | 25/04/2024 14:50:35 | Liberar regla de firewall para permitir conexión SMTP entre el servidor BITIMS1 (WhatsUPGold) y el servidor SIRI-SMTP-VM01 para envío de reportes de alertas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | DANILO NADAL | Liberación de puerto en el Firewall del SCADA para permitir comunicación entre el servidor BITIMS1 y SIRI-SMTP-VM01.
202406673 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202417 | 25/04/2024 11:38:50 | Solicito acesso WEB via VPN-Siri aos 2 dispositivos de monitoramento de gases (DGA-900) instalados nos transformadores principais TU-17, e que estão conectados no switch do painel de monitoramento SMT-17. Os endereços IP são: - IP dispositivo TU-17 fase A: 172.31.96.194 - IP dispositivo TU-17 fase A: 172.31.96.195 - IP Switch SMT-17: 172.31.96.199 | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202418 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração para liberação e constatado correto funcionamento com usuário final.
202406662 | STE |  | T085E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.006-3 | 202417 | 25/04/2024 07:59:17 | Realizar cambio de bateria de la UAR 05 por motivos de vida útil. Segun PIC.EE.0064-R03. Servicio generado durante la ejecución de la SSP 20241523. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de bateria. SM 477874. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202406637 | STE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202417 | 25/04/2024 14:51:07 | Corrigir conector quebrado do cabo de aterramento da porta do rack UTA02. Em anexo foto do conector | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Substituído o conector quebrado do cabo de aterramento da porta do rack UTA02
202406537 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202417 | 25/04/2024 08:29:51 | Verificar/solucionar esgotamento da capacidade de armazenamento do driver C:\ do servidor BITHIS2. Ocupação encontra-se em 93,7%, conforme informação extraida do WhatsUpGold. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a verificar el espacio de almacenamiento del servidor BITHIS2, se identificó la existencia de un directorio que ocupaba 46 GB de espacio (definiciones antiguas de antivirus); fue reinstalado el antivirus Symantec Endpoint Protection con lo cuál el directorio mencionado fue liberado. Actualmente el servidor cuenta con una ocupación de espacio del 55,31%.
202406517 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202417 | 23/04/2024 10:01:50 | Capturar protocolo de trafego de IEC-104 da comunicação do ONS com a RTU CAG60Hz. Utilizando port mirror no switch BITCOSW1 porta 43. Ref. SSA 202406257 | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi capturado o protocolo utilizando port mirror no switch BITCOSW1 porta 43 e enviado para análise do fabricante conforme anexo.
202406332 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202416 | 19/04/2024 15:10:04 | Conectar VPN para acesso e acompanhar a contratada Siemens para ajustes no flag NCO Relevant na tabela INTYDE de forma a corrigir problemas no SCC referentes a interrupcoes de comandos por elementos do tipo SigGraf no mesmo B3 (gerando a mensagem "Rede Cambio Espontaneamente") Re. Ticket LMSD-12857 - Add a Log Message at ncma.cxx - Network Control Problem ISSUE Data programada para realização dos serviços 25/04/2024 às 08:00 (Usina) Detalhes vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão VPN para o acesso remoto do fornecedor SIEMENS, para a execução das atividades programadas. Alteração do elemento SigGraf Y (NCO irrelevant).
202406280 | STE | 202318281 | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202416 | 19/04/2024 08:26:30 | Verificar circuito de indicación de NIVEL DE RESERVATORIO en pos a atención a SSA202318281 de discrepancia de indicación de caida bruta en la IHM del TGC#18A (que cuenta con circuito de adquisión distinto), en relación al SDSC y SCADA. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202418 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | FUERON VERIFICADAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA UTR CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE RESERVATORIO, ENCONTRADOS VALORES COHERENTES EN LA MISMA. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406279 | STE | 202318281 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202416 | 19/04/2024 08:26:41 | Verificar circuito de indicación de NIVEL DE RESERVATORIO en pos a atención a SSA202318281 de discrepancia de indicación de caida bruta en la IHM del TGC#18A (que cuenta con circuito de adquisión distinto), en relación al SDSC y SCADA. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | FUERON VERIFICADAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA UTR, ENCONTRADOS VALORES COHERENTES EN LA MISMA. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION.
202406257 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 18/04/2024 16:30:28 | Verificar accionamiento de las alarmas "UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", de forma intermitente. Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido durante el accionamiento. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Protocolo de comunicação capturado na SSA 202406517 e enviados ao fabricante para análise conforme anexo. Implementada a solução do fabricante na SSA 202407263.
202406214 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 18/04/2024 09:12:37 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA EM ALARMES DE SUPRESSÃO NO SCADA NMR5. REFERÊNCIA EVT. 218 "Alarm Suppressionvisualindicationis wrong after new database is loaded". SSA. 202312519 DE ORIGEM. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | REALIZADO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO EXECUTÁVEL "SYII" PELO FABRICANTE HITACHI ATRAVÉS DA SSA. 202406896, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DO EVT. 218. VER DETALHES EM ANEXO.
202406195 | STE |  | M064A009 | SERVIDOR PRIMARIO PI DATA ARCHIVE SINCROFASORES | 3138.036-3 | 202416 | 18/04/2024 16:08:22 | Crear identidad PI y asignar permisos en colectivo PI-SYNC conforme documento en anexo. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202417 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado as configurações conforme solicitado.
202406183 | STE |  | T008H004 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO3 (SMF-3) | 1037.069-4 | 202417 | 22/04/2024 15:14:53 | Verificar motivo por el cual los servidores SMF-1/2/3 no presentan lecturas del día 16/04/24. Necesario acceso a puerta trasera del panel PSF-1 debido a indisponibilidad del KVM. | OSO0 | MEL4 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202420 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación en conjunta con personal de OPSO.DT problemas de adquisición de datos en los servidores
202406182 | STE |  | T008H003 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO2 (SMF-2) | 1037.068-2 | 202417 | 22/04/2024 15:15:08 | Verificar motivo por el cual los servidores SMF-1/2/3 no presentan lecturas del día 16/04/24. Necesario acceso a puerta trasera del panel PSF-1 debido a indisponibilidad del KVM. | OSO0 | MEL4 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202420 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación en conjunta con personal de OPSO.DT problemas de adquisición de datos en los servidores
202406180 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202417 | 22/04/2024 15:14:40 | Verificar motivo por el cual los servidores SMF-1/2/3 no presentan lecturas del día 16/04/24. Necesario acceso a puerta trasera del panel PSF-1 debido a indisponibilidad del KVM. | OSO0 | MEL4 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202420 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación en conjunta con personal de OPSO.DT problemas de adquisición de datos en los servidores
202406160 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202416 | 17/04/2024 11:09:07 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para implementar las correcciones de la configuración de la funcionalidad Fault Tolerance en el ambiente de virtualización VMware del ESAI, de la VM05 y la VM16. Para los ensayos finales, será necesario desligar completamente uno de los racks. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202417 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el acompañamiento a los técnicos de la empresa PROTEK en la implementación de las correcciones de configuración de la funcionalidad Fault Tolerance en el ambiente de virtualización VMware del ESAI (ESAI-VM05 y ESAI-VM16). En los ensayos finales se desenergizó de manera abrupta el rack de la sala de comunicaciones de 50 Hz. El detalle de los trabajos se encuentra en el documento adjunto.
202406109 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202416 | 16/04/2024 22:07:52 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a leitura de MWH não carregou automaticamente no SCADA e, por consequência no SPI. (Horário 21:00). | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO BD SCADA ATRAVÉS DA SSA. 202405966 PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA GERADO DE LEITURA APÓS ATUALIZAÇÃO DA CPU D20ME PARA D20MX ATRAVÉS DA SSA. 202405255. APÓS ALTERAÇÃO, MEDIÇÃO DE LEITURA DO MWH FICOU VÁLIDA E FUNCIONANDO NORMALMENTE. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202406076 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202416 | 18/04/2024 10:32:25 | Investigar/solucionar problema no Call home e comando show hardware-health. Sintomas de problema recorrente ocasionado por problemas no MongoDB | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aberto caso com Veritas: 240418-001595 Realizado restart do serviço autosupport com o comando: system os-service restart service=autosupport Verificado o status ok no terminal, console e netinsights.
202406070 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202416 | 18/04/2024 10:32:35 | Investigar/solucionar problema no Call home e comando show hardware-health. Sintomas de problema recorrente ocasionado por problemas no MongoDB | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aberto caso com Veritas: 240418-001595 Reiniciado serviço autosupport com o comando: system os-service restart service=autosupport Verificado status ok no terminal, console e netinsights.
202406054 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202416 | 16/04/2024 08:08:12 | Favor conceder acceso del grupo GPR_ARIA_Admin, de forma temporal por los próximos 6 meses, para los usuarios: - RJPA - CEBUENO - MARCOSYM - EDCT Es para acompañar los trabajos de desarrollo y evolución de VMware ARIA que serán realizados con apoyo de TELETEX. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202416 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Concedido o acesso conforme solicitado, com a ressalva de que o acesso é permanente/definitivo. Para excluir o acesso depois de um certo período, é necessário fazer nova solicitação através de SSA.
202406009 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 15:03:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 027 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | ABERTO SSA. 202206019 E O EVT. 207 SOLICITANDO APOIO PARA FABRICANTE HITACHI.
202405998 | STE |  | T075W020 | CONSOLE BITCON16 | 0920.078-2 | 202416 | 15/04/2024 11:39:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o console BITCON16 (2o piso, IEE4) não está ligando. Ao se tentar ligar o computador, se ouve um sinal sonoro, nenhuma informação é exibida no monitor, e não inicia. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202416 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizó la limpieza del equipo y se verificaron las conexiones de los componentes tras lo cual el equipo inició normalmente; se verificó la consola a profundidad constatando que el disco duro presentaba una cantidad alta de sectores dañados (según imagen). Se procedió al cambio del disco duro (proveído por SMIN.DT IEE3) y clonado de la información del viejo (disco) al nuevo quedando nuevamente operativo. El sector emisor recibió el equipo luego de reconfirmar su funcionamiento.
202405967 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 08:21:09 | Excluir ponto de supervisão "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNIC C/GPS(SNTP)ACTIVA", visto que o projeto de implementação da UTR-CAG60 não previa a sincronização via GPS (SNTP). RTUNO PNTNO SUBNAM PNTNAM 198 44 UTR PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNIC C/GPS(SNTP)ACTIVA | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405966 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 08:35:56 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modificação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 01, 02 e 10 relacionado à migração da CPU nas SSA's 202405255, 202405251 e 202404999. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405956 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202415 | 13/04/2024 04:01:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR504 FALHA/FALLA PROCESSAM. MWH ACUMULADOR". Observação: A leitura de MWH não carregou automaticamente no sistema SPI. (Horário 02:00h). | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE OS VALORES MWH DA UTR504 ESTÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. NÃO IDENTIFICA NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA SCADA. CPU D20MX INSTALADA NA SSA. 202404172 E IMPLEMENTADO PARÂMETRO NO SCADA REFERENTE AO MWH NA SSA. 202403560
202405955 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202415 | 13/04/2024 04:01:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR507 FALHA/FALLA PROCESSAM. MWH ACUMULADOR". Observação: A leitura de MWH não carregou automaticamente no sistema SPI. (Horário 02:00h). | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE OS VALORES MWH DA UTR504 ESTÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. NÃO IDENTIFICA NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA SCADA. CPU D20MX INSTALADA NA SSA. 202404172 E IMPLEMENTADO PARÂMETRO NO SCADA REFERENTE AO MWH NA SSA. 202403560
202405952 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 12/04/2024 17:18:07 | Realizar las siguientes acciones: 1. Coordinar actividad con la SSA 202405526; 2. Eliminar la lista de señales, conforme anexo (Pestaña eliminar) ; 3. Alterar tabla SORPAR conforme anexo (Pestaña SORPAR). Ref.: DPS-81. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405951 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 12/04/2024 17:23:52 | Realizar las siguientes acciones: 1. Coordinar actividad con la SSA 202405527; 2. Eliminar la lista de señales conforme anexo. Puntos relativos a VHA1 (antiguo) y ECCANDE (no implementado); 3. Desactivar las RTU03 (VHA1) y RTU09 (ECCANDE). Ref.: DPS-81. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a eliminação das RTUs e dos pontos conforme previsto. Atividade realizada em conjunto com OP para ajustes em telas.
202405943 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202415 | 12/04/2024 16:19:47 | En atención al Evento 58: Verificación de Funcionalidades del SIS, Item 2.6 Inciso 36, la cámara CAM332 se encuentra en estado OFFLINE, registrado durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19029-P. Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK durante los trabajos de resolución del inconveniente presentado con la cámara CAM332. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202416 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO REAPRIETO DE TERMINALES Y MEJOR COLOCACION DE LA PUESTA A TIERRA, SE VERIFICA CONEXION SIN INTERMITENCIA DE FUNCIONAMIENTO DESDE EL DIA 17/04/2024 HASTA LA FECHA. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. OBS: SE DETECTA INDUCCION ELECTROMAGNETICA EN PROXIMIDAD A LA CAMARA.
202405941 | STE | 202405919 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202415 | 12/04/2024 16:06:24 | Integrar la imagen del HD del InteractX de la estación de ingeniería de la UG18A (creada en la SSA 202316368) a la máquina virtual de la estación de ingeniería de la UG09A (creada en la SSA 202303029). Para más detalles ver anexo de la SSA derivada. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202417 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Virtualizada e integrada la imagen del HD del InteractX a la VM de la estacion ingenierai UG09A. Conforme solicitado.
202405935 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202415 | 12/04/2024 12:17:09 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a leitura de MWH não carregou automaticamente no SCADA e, por consequência no SPI. (Horário 12:00). | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO BD SCADA ATRAVÉS DA SSA. 202405966 PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA GERADO DE LEITURA APÓS ATUALIZAÇÃO DA CPU D20ME PARA D20MX ATRAVÉS DA SSA. 202405251. APÓS ALTERAÇÃO, MEDIÇÃO DE LEITURA DO MWH FICOU VÁLIDA E FUNCIONANDO NORMALMENTE. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202405894 | STE | 202405632 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 17:00:20 | [IBCALC - Novos pontos no BD] - Incluir novos pontos na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405891 | STE | 202405674 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 17:00:35 | Atender solicitação da OP.DT "Crear 2 puntos digitales "CAG_50 REFERENCIA INTERCAMBIO" y "CAG_50 METODO ECU PARAMETROS" con el fin de alertar al operador cuando haya una discrepancia entre el método de cálculo seleccionado para el CAG y el savecase utilizado." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405884 | STE | 202405781 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202415 | 11/04/2024 17:00:49 | Modificar o descritivos/atributos dos alarmes do TD-03/PB-03 no UTR-633 conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-03. Coordenar o trabalho com a MEL1 antes de alterar. Ref, DPS-80 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones de descriptivos conforme solicitud, ejecutado junto con la SSA 202304477. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202405883 | STE | 202405781 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 17:01:03 | Modificar o descritivos/atributos dos alarmes do TD-03/PB-03 no SCADA conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-03. Coordenar o trabalho com o MEL1 antes de alterar. Ref, DPS-80 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405878 | STE | 202318786 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 15:09:57 | Fornecer evidências e logs do sistema para verificação do motivo pelo qual a sinalização das proteções da barra B4 não foi registrada pelo SOE do Scada (SSA 202318462). Data no documento anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | ESTE PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO NO EVT. 207 (CONFLUENCE) SOB RESPOSABILIDADE DO FABRICANTE HITACHI. TAMBÉM REGISTRADO NA ATA AR/SMIN.DT/0033/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. O PROBLEMA SÓ SERÁ RESOLVIDO COM A CONCLUSÃO DESTE EVENTO PELO FABRICANTE. MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PROBLEMA, VER ANEXOS DA SSA. 202406019.
202405875 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 14:49:29 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme detalles en documento adjunto. Servicio con referencia a la instalación de los nuevos cargadores de baterías del Vertedero. Ref.: SSA 202405675. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202405865 | STE | 202405777 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202415 | 11/04/2024 10:54:49 | Realizar en conjunto con MEG2 verificación del cableado entre el CGCA-01 y el DAUC-03, referente a la señal CONDICION ANORMAL del QD-01, ensayar el mismo y verificar su actuación en el SCC. Considerar: 1. Los cables E71101 y 03 no se encuentran reflejados en los diseños 6609DC15226 y 5227 respectivamente, conforme se menciona en el diseño 6459DC15241 2. No fue encontrado un punto específico en la BD del SCC que corresponda a la señal mencionada, lo que hace suponer que proviene de un calculo | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção da DAUC-03, não sendo encontrado os condutores mencionados E71101 e E71103. Também não foi encontrado na base de dados do SCC, um ponto de supervisão "CONDICION ANORMAL" do quadro QD-01. De acordo com as notas dos desenhos 6609-DC-15226-E-R17 e 6609-DC-15227-E-R18, os cabos E71101, E71102 e E71103 foram removidos. Atualmente não há supervisão deste ponto.
202405844 | STE |  | G076J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MC | 2490.002-1 | 202415 | 11/04/2024 08:53:16 | Verificar actuación señal “ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA” del panel. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202415 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Identificación en conjunto con MEL1 el cableado de la alarma que va a la DAUC. Catastrado de la señal en el SCC. Prueba con éxito de la señal.
202405842 | STE |  | T091E004 | MONITOR No. 04 E ACESSÓRIOS | 1013.008-4 | 202415 | 11/04/2024 08:31:54 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual os monitores 4, 11 e 18 estão com a imagem congelada. | OSO1 | MEL4 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202415 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO 4 QUE SE ENCONTRAVA COM APLICAÇÃO TRAVADA. APÓS PROCEDIMENTO, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202405730 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202415 | 10/04/2024 08:47:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de BT da Fase A do TU-10. Obs. Em atendimento a SSA 202318014, foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 114 Ω --> T = 35 °C). | MET1 | MEL4 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202416 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la verificación de la temperatura registrada en la UTR 610-1, sin observar actualmente discrepancia significativa con la temperatura de salida del panel KT, constatándose además que la resistencia en el transductor PT-100 coincide con la temperatura registrada, como se observa en las imágenes adjuntas.
202405564 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202415 | 08/04/2024 07:33:45 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a leitura de MWH não carregou automaticamente no SCADA e, por consequência no SPI. (Horário 07:00). | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA ALTERAÇÃO NO BD SCADA ATRAVÉS DA SSA. 202405966 PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA GERADO DE LEITURA APÓS ATUALIZAÇÃO DA CPU D20ME PARA D20MX ATRAVÉS DA SSA. 202404999. APÓS ALTERAÇÃO, MEDIÇÃO DE LEITURA DO MWH FICOU VÁLIDA E FUNCIONANDO NORMALMENTE. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202405251 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202414 | 03/04/2024 08:03:26 | Realizar actualización de la CPU/UTR 502 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 08/04/24 al 12/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202415 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales.
202405192 | STE | 202405140 | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202414 | 02/04/2024 11:52:34 | Conforme SSA Matriz, realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01, versão de 31/03/2024 ou posterior. Em seguida, via VMware, exportar a nova máquina restaurada para formato ".ova" ou ".vmdk". Coordenar entrega de Backup a IEE3. Coordenar configurações específicas do backup com IEE3 e IEE4. Obs.: Importante o cuidado na restauração e parametrização para não sobrescrever e não interromper o funcionamento (ex: conflito de IP, MAC, etc) da VM em produção. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202414 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado o restore da máquina STH-PCD-VM01 e realizado o export da máquina logo em seguida. Foi utilizado backup do dia 02/04/2024 para restore. O arquivo foi fornecido via dispositivo USB para Elias Castillo
202405130 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202414 | 02/04/2024 09:08:54 | ACOMPAÑAR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS PI, A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA, EN PERIODO DEL 08-10/04/2024: 1. Implementación de PI Integrator en ambiente de pruebas (60392015211P R1); 2. Integración de OpenPDC y PI Data Archive utilizando PI Interface C37.118 (60396015201P R1); EN ANEXO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE PROYECTO Y FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. SSAs de referencia: 202404445, 202404533. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a servicio de instalación y configuración de herramientas PI conforme solicitado. La implementación fue realizada exitosamente conforme proyecto. En anexo correo relacionado a la ejecución del servicio.
202405094 | STE |  | M088J001 | ESAI-JUS-D.AMD4-CCO222 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.090-8 | 202414 | 01/04/2024 09:46:28 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 144, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19022-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 03/04/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202414 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO.
202405069 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202413 | 29/03/2024 01:16:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação via dados com o ONS, através do sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. | OUO6 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202414 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a conexão entre os servidores BITICCPx da Itaipu e TX do ONS não estabilizava. Ao analisar o protocolo TCP via Wireshark percebeu-se que logo após o handshake e troca de alguns telegramas do protocolo ICCP (TASE.2) o servidor do ONS enviava um datagrama TCP com o flag de RESET, ou seja, o servidor do ONS encerrava a conexão bruscamente, isso se repetiu em toda verificação. A operação foi informada que a origem da falha era originada pelo servidor do ONS.
202405010 | STE | 202404160 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 26/03/2024 11:14:50 | Alterar tabelas SOSTAT, SOPCP e SOANLG conforme planilha anexa, as modificações visam adequar a base de dados do SCADA as implementações dos pontos da UTR-CAG60. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202414 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS E IMPLEMENTADO O BD5 DIA 01/04/2024 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202404994 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 26/03/2024 07:53:22 | Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la primera visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 01/04/2024 hasta el 05/04/2024. Prever: 1. VPN 2. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 3. Restart Manual 4. Failover Manual 5. RDAS Failover OBS: Coordinadar intervenciones con CCR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202414 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE FABRICANTE EM VISITA PRESENCIAL QUE ESTAVA PREVISTA EM CONTRATO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERATIVAS DO SISTEMA SCADA NMR5 E DAR SEGUIMENTO EM SOLUÇÕES DE PENDÊNCIAS. DURANTE A VISITA, FORAM FECHADOS OS EVENTOS 148, 152, 212 E 217. FORAM CRIADOS OS EVENTOS 301/302 (JÁ TEVE SOLUÇÃO) E EVT. 303 (SSA. 202405501) QUE JÁ ESTÁ EM ANÁLISE POR HITACHI. O DETALHAMENTO DE CADA EVENTO PODE SER VISTO NA ATA AR/SMI.DT/0033/2024 EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202404898 | STE |  | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202413 | 25/03/2024 01:21:26 | Realizar el ajuste del horario paraguayo para el horario de invierno | OUO5 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202414 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO PARA AJUSTE DE HORÁRIO, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202404697 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 16:49:04 | Verificar/solucionar recusa de colocação de novas base de dados do EMS\SCADA. Houveram ocorrências deste modo de falha em 21/01 (DB4) e 05/02 (DB1). Mais detalhes no memorando anexo. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO, PELO FABRICANTE HITACHI/ABB, DE PARÂMETROS NOS APLICATIVOS "AM" E "IECP" DENTRO DA PASTA RDAS1/BIN E RDAS2/BIN DOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2. O CASO SE REFERE AO EVENTO 301/302 QUE FICOU EM OBSERVAÇÃO E DURANTE A REUNIÃO FECHAMENTO DA VISITA VISITA DO FABRICANTE PELA SSA. 202404994, FOI ENCERRADO O CASO COM A SOLUÇÃO DESCRITA NA ATA AR/SMI.ST/0033/2024, VER ANEXO. SSA TRATADA EM CONJUNTO COM A SSA 202404693.
202404693 | STE | 202403079 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 15:27:06 | Providenciar e acompanhar suporte remoto da empresa Hitachi referente ao contrato de suporte 4500073396 para a verificação da falha reportada na SSA 202403079 (falhas no RAS/RDAS). Chamado aberto no fabricante em 1/3/2024, ultima tentativa de resolução no banco do dia 19/03/2024. Responsável: Francisco Gesualdi (chico) para acesso em 25/04/2024 9h (horário usina). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202413 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO, PELO FABRICANTE HITACHI/ABB, DE PARÂMETROS NOS APLICATIVOS "AM" E "IECP" DENTRO DA PASTA RDAS1/BIN E RDAS2/BIN DOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2. O CASO SE REFERE AO EVENTO 301/302 QUE FICOU EM OBSERVAÇÃO E DURANTE A REUNIÃO FECHAMENTO DA VISITA VISITA DO FABRICANTE PELA SSA. 202404994, FOI ENCERRADO O CASO COM A SOLUÇÃO DESCRITA NA ATA AR/SMI.ST/0033/2024, VER ANEXO.
202404675 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 13:28:41 | Ajustar acrónimo y cálculo de los puntos digitales enviados a ONS por ICCP (Proyecto Comando Remoto CAG ONS-ITAIPU) conforme planilla en anexo. Observación: el ajuste del acrónimo puede ser realizado vía LORUP y el ajuste del cálculo puede ser probado con el Real-Time Calculations del SCADA NMR5. Coordinar la ejecución del servicio con la OP.DT/GSS. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS NO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO PARA ATENDER PROJETO COMANDO REMOTO CAG ONS-ITAIPU. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202404646 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202412 | 20/03/2024 07:35:40 | Verificar a data de vencimento da licença do antivírus do sistema SCADA NMR5 e data da ultima "vacina". | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE A LICENÇA DO ANTIVÍRUS EXPIRA EM 26/03/2024. A ULTIMA "VACINA" OCORREU DIA 19/03/2024.
202404623 | STE |  | M060C007 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - DGO E ACESSÓRIOS - CCP | 1023.002-8 | 202412 | 20/03/2024 09:30:32 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404622 | STE |  | M060C003 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.003-0 | 202412 | 20/03/2024 09:30:42 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404621 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202412 | 20/03/2024 09:33:00 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404619 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:08 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404617 | STE |  | M060B012 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - DGO E ACESSÓRIOS - CCP | 1023.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:16 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404616 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202412 | 20/03/2024 09:33:31 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404615 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:40 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE.
202404563 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202412 | 19/03/2024 07:34:16 | Incluir pontos 513110 e 513111 na base de dados da UTR-670-1, a fim de possibilitar o comando de aumento e diminuição da geração do setor de 60hz. Também configurar os bitebytes do protocolo IEC 60-870-5-101 conforme planilha anexa. Os referidos pontos foram eliminados devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) conforme SSA 202309809. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a inserção dos pontos 513110 e 513111 na base de dados da UTR-670-1 conforme solicitado.
202404549 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202412 | 19/03/2024 07:55:18 | Verificar motivo por el cual fuente auxiliar D20 se encuentra con leds apagados. Verificado en campo fuente sin salida de tensión 28V durante ejecución de la SSA 202404166. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202412 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizó verificación de la fuente auxiliar D20 DC. Se encontró tensión de entrada con valores correctos, sin tensión de salida. Realizada sustitución de la fuente auxiliar, ejecutada con la AT 202402078. Emitida SSA 202404628 para IMA0. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202404445 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202411 | 15/03/2024 16:57:35 | Conforme revisión de documento de proyecto 60392015211P(1)R1, de "PI TEST – DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E DEFINIÇÕES DE UTILIZAÇÃO" (enviada en anexo), realizar creación de VMs: 1. PIT-VM03: para el PI Integrator, con SQL Express instalado, conforme definiciones de recursos de proyecto (realizar as-built de proyecto); 2. SIRI-SQL-VM04: con SQL Express instalado, con asignación de recursos igual al SIRI-SQL-VM03 (realizar as-built de proyecto 6018-20-15217-E R1). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creacion de VMs PIT-VM03 (asignada IP 172.31.19.133) y SQL-VM04 (asignada IP 172.31.19.134), conforme solicitado.
202404421 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 15:37:33 | Descrição: "Alterar parâmetro ROLLOV para "65535" da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 03, 04 e 13 relacionado às SSA's 202404174, 202404172 e 202404170 de modernização da CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202404407 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202411 | 15/03/2024 13:36:46 | Acompañar a los técnicos del PTI en el soporte remoto para solucionar el inconveniente de visualización del mapa en el aplicativo SAAD, del sistema ADAS. Observación: el PTI es el desarrollador del aplicativo SAAD Fecha: 19/03/2024 Adjunto: formulario de acceso externo | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento presencial a los técnicos del PTI, solucionado inconveniente de visualización de mapa. Sistema en condiciones normales.
202404399 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202411 | 15/03/2024 14:04:12 | Durante ensaios de dispositivos primários do quadro UMCC 15, observado a não atuação dos alarmes no SCADA: "Aux unidade disjuntor 52.1 inserido UMCC 15" e "Aux unidade disjuntor 52.1 UMCC 15 disparado". Constatado o correto funcionamento do dispositivo primário com medições nos bornes de saída de interligação com a UTR. | MEG1 | MEL4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202412 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Los puntos "Aux unidade disjuntor 52.1 inserido UMCC 15" y "Aux unidade disjuntor 52.1 UMCC 15 disparado" no actuaron en el PI, estos puntos en el PI VISION quedaron como histórico porque fueron actualizados los TAGs. Los puntos quedaron con los TAGs renombrados y son “AUX_UNIDADE UMCC DISJ 52-1 INSERIDO” y “AUX_UNIDADE UMCC DISJ 52-1 DISPARO”. Fue verificado en el PI la correcta actuación de los puntos segun anexo y coordinado con personal de MEG1. Equipo en condiciones normales.
202404371 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 15:26:09 | Instalar nova versão do aplicativo "itaap3" (servidor OPC-UA) no EMS a fim de gerar alarme na falha do arquivo de configuração de pontos (.json) Coordenar atividade com o GSS. Não é necessário restart do EMS. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO APLICATIVO ITAAP3 CONFORME SOLICITAÇÃO. TRABALHO EM CONJUNTO COM GSS. FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202404363 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 08:00:40 | Descrição: "Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 05, 14 e 15 relacionado às SSA's 202403682, 202402379 e 202404166 de modernização da CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202404359 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202411 | 15/03/2024 06:55:23 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202404363 DE REFERÊNCIA. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202404250 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 13/03/2024 11:17:19 | Alterar tablas SOSTAT y SOANGL de la BD del SCADA NMR5 de modo a incluir nuevos puntos relacionados al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto. Coordinar con GSS la implementación y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-77. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO.
202404175 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202411 | 12/03/2024 15:01:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR503-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404174 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202411 | 12/03/2024 15:01:36 | Realizar upgrade de la CPU/UTR503 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202412 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales.
202404173 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202411 | 12/03/2024 15:01:55 | Realizar upgrade de la CPU/UTR504-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404172 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202411 | 12/03/2024 15:01:51 | Realizar upgrade de la CPU/UTR504 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202412 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404171 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202411 | 12/03/2024 15:01:51 | Realizar upgrade de la CPU/UTR613-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404170 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202411 | 12/03/2024 15:01:53 | Realizar upgrade de la CPU/UTR613 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202412 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404169 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202411 | 12/03/2024 15:02:30 | Realizar upgrade de la CPU/UTR614-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202412 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales.
202404168 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202411 | 12/03/2024 15:02:32 | Realizar upgrade de la CPU/UTR614 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202412 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales.
202404166 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202411 | 12/03/2024 15:02:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR615-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202412 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE.
202404165 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202411 | 12/03/2024 15:02:10 | Realizar upgrade de la CPU/UTR615 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202412 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales.
202404160 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202411 | 12/03/2024 15:58:40 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar Ensayos de Puesta en Servicio de los equipos del proyecto, conforme documentos anexos en la SDS-15112. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202413 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizados os ensaios de colocação em serviço dos equipamentos do projeto, conforme documentos da SDS-15112. Planilha de comissionamento anexada em https://jira.itaipu/browse/SDS-15112. Planilha de comissionamento e ata da reunião de encerramento em anexo.
202404110 | STE |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202411 | 12/03/2024 07:15:23 | Favor solucionar problema com ferramenta "file sharing". Arquivos colocados nas pastas compartilhadas no ambiente SCADA não estão sendo sincronizados na plataforma OwnCloud para acesso via rede SIRI. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADO INSPEÇÃO NO SERVIDOR E RESTART DA APLICAÇÃO OWNCLOULD QUE ESTAVA TRAVADO E OCASIONANDO FALHA NO SINCRONISMO DE ARQUIVOS. APÓS AÇÃO, FILE SHARING FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202404091 | STE | 202219169 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202411 | 12/03/2024 10:35:36 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura AT fase A. Medições de impedância na saida do painel KT encontram-se coerentes na ordem de 117 ohms em 44 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado problema en la calibración de lectura del transductor. Sustituido transductor y verificado correcta lectura de la medición de temperatura AT fase A. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202404962 para IMA0.
202403979 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 08/03/2024 16:55:29 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT, SORXFR, SORFOR, SORCAL y SORPAR para incluir puntos a ser enviados vía ICCP de ITAIPU a la ONS, con referencia al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto. Coordinar con GSS la implementación y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-76. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO.
202403797 | STE | 202304752 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 07/03/2024 10:45:31 | [Retrofit 4R1] Excluir da tabela SOSTAT os pontos indicados no arquivo em anexo. Isto se deve porque no novo painel 4R1 não existe sinalização individualizada de cada IED (Principal/Alternado), conforme havia no painel anterior. Ref SSA 202403795 (exclusão BD do SCC). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403779 | STE | 202402932 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 07/03/2024 08:01:47 | Realizar alteração na SOSTAT dos pontos calculados "U9A EC CORRIENTE_CAMPO/MAX_CAMPO_DIF MAYOR_1000" e "U18A EC CORRENTE_CAMPO/MAX_CAMPO_DIF MAIOR_1000" para identificar número da regra e adequar parâmetro LCKTIM, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO.
202403720 | STE | 202402516 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 14:44:05 | Atender a solicitação de eliminar da base de dados do SCADA NMR5 os pontos listados no anexo referentes aos bitbytes 20633 e 20634 (YZU1 e YZU2). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS E IMPLEMENTADO O BD5 DIA 01/04/2024 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403700 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 08/03/2024 16:01:10 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-15. Retrofit previsto durante el PD de la U15, a partir del 11/03/2024 al 15/03/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403683 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202410 | 06/03/2024 07:54:20 | Realizar actualización de la CPU/UTR 505-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 11/03 y 15/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202411 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME.
202403682 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202410 | 06/03/2024 07:54:35 | Realizar actualización de la CPU/UTR 505 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 11/03 y 15/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME.
202403681 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202410 | 06/03/2024 07:54:45 | Día 1 del PD de la U15 (11/03) a primera hora, desconectar los cables ET031/ET032 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-15, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-15 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET032 en los bornes 575/576 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202405093 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202403656 | STE | 202317878 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 05/03/2024 14:45:14 | Referente à desativação dos pontos diretos e calculados para PCG-02 (GIS 60 Hz) e PCG-02X (CCR), que foram descomissionados após entrada em serviço do SEP 765 kV, executar a seguinte ação no BD do SCADA. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-74 Excluir pontos das tabelas SOSTAT, SORDST, SORPAR, SORCAL, conforme arquivos em anexo (Lista de pontos e scripts sql). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403630 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202410 | 05/03/2024 10:03:30 | Liberar acesso para a conta de usuário "geson" ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-139. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-139] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202410 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Acesso concedido conforme solicitado
202403624 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202410 | 05/03/2024 10:23:30 | Trocar o vídeo exibido no painel LED da praça da técnica por outro solicitado pela diretoria técnica. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202410 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a troca do vídeo pelo arquivo mais recente encontrado no servidor. Feita inspeção visual do rack, conexões e equipamentos.
202403579 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202410 | 05/03/2024 10:24:02 | Modificar curva 112 na base de dados do SCC conforme anexo. Foi verificado durante a execução da SSA 202403141 que a curva deve ser alterada para que o valor seja informado corretamente no SCC. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202414 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202403562 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202410 | 04/03/2024 10:01:43 | Actualizar la BD de la UTR670-2 de modo a incluir puntos correspondientes al estado de salud de los equipos (SEV) del sistema en curso de implementación: "RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto", conforme documentos adjuntos. Comisionamiento previsto a partir del día 19/03/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada inserção dos pontos de saúde da UTR-CAG60 na base de dados da UTR-670-2 conforme solicitado.
202403552 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202410 | 04/03/2024 09:02:46 | Realizar actualización de la CPU/UTR 507-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 04/03 y 08/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202403551 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202410 | 04/03/2024 09:02:59 | Realizar actualización de la CPU/UTR 507 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 04/03 y 08/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202403543 | STE | 202402956 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 04/03/2024 09:14:14 | Gerar base de dados do EMS\SCADA com a função de supressão de pico (spike suppression) desabilitada. Esta geração tem como objetivo verificar se as frequentes ocorrências de restart do RDAS tem relação com a habilitação dessa função. Caso a correlação não seja identificada a função deverá ser habilitada novamente em base de dados futura. Obs: ***O script "SARDOP.DBL" precisa ser atualizado antes da geração do DB. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202410 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada geração da base de dados EMS\SCADA com a função spike suppression desabilitada, conforme solicitado. A implementação da base de dados ocorreu em 07/03/2024, través do DB3.
202403515 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202409 | 29/02/2024 16:50:47 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIODICO DEL SIRI A EJECUTARSE DESDE EL 05/03/2024 AL 08/03/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854. ANEXO LISTA DE ACTIVIDADES. NOTA: ESTE SOPORTE CONTEMPLA, ADICIONALMENTE A LAS VERIFICACIONES DE RUTINA, LA ACTUALIZACIÓN DEL S.O WINDOWS (UPDATES) DEL PARQUE DE VMs DEL SIRI ASÍ COMO DEL CISCO PRIME. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202410 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte periodico del SIRI. En anexo el resumen de actividades ejecutadas.
202403428 | STE |  | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202409 | 28/02/2024 16:56:17 | Acompañar al fabricante Mauell en la integración de la consola del SCADA a la nueva versión del Video Wall. Prever actualización del agente Hermes para compatibilizar con la nueva versión del Xomnium. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202410 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO HERMES E INSTALADO O APLICATIVO XSTREAM VERSÃO 49 QUE É COMPATÍVEL COM O NOVO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO VIDEO WALL QUE FOI MODERNIZADO NA SSA. 202403107. FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403427 | STE |  | T075W034 | CONSOLE BITCON30 | 0920.092-9 | 202409 | 28/02/2024 16:56:23 | Acompañar al fabricante Mauell en la integración de la consola del SCADA a la nueva versión del Video Wall. Prever actualización del agente Hermes para compatibilizar con la nueva versión del Xomnium. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202410 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO HERMES E INSTALADO O APLICATIVO XSTREAM VERSÃO 49 QUE É COMPATÍVEL COM O NOVO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO VIDEO WALL QUE FOI MODERNIZADO NA SSA. 202403106. FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202403311 | STE | 202318036 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202409 | 28/02/2024 09:16:51 | Realizar trabajo de apoyo para verificación de teleindicación de ajuste de carga-frecuencia que se encuentra con variaciones bruscas. Ref. SSA202318036. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202409 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A, fue sustituido modulo D20A del stock de reserva. Realizado pruebas en conjunto con MEL2 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202403553 para reparo del modulo D20A.
202403251 | STE | 202403083 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202409 | 28/02/2024 13:35:40 | Brindar apoyo para verificación punto a punto (Ref.: SSA 202320056) de los conductores del cable E6X0003 proveniente del QA-02. Luego conectar los conductores 11 al 17 del cable en los bornes 223 al 230 de la regla X-2. Modificar el tag del cable de: E6X0003 a: E6X0031, conforme diseño adjunto. Coordinar los trabajos con MEG-2 (SSA 202403082). Fecha prevista para el trabajo 07/03/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado punto a punto de los pares de cables y conectado según solicitado. Actualizado tag del cable E6X0003 a: E6X0031, fue verificado en el SATedms que el diseño ya esta actualizado. Equipo en condiciones normales funcionamiento.
202403190 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202409 | 26/02/2024 10:53:38 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar configuración de la red del SCADA NMR5 para la integración de la RTU-ONS con los firewalls del SCADA. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram criadas ACLs, rotas e NAT no firewall do Scada conforme projeto lógico.
202403152 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 24/02/2024 23:59:06 | Verificar/solucionar accionamiento de las alarmas "UTR670-2 Em/en Estado Marginal" y "UTR570-1 Em/en Estado Marginal", con rearme | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202409 | DANILO NADAL | Foi analizada as falhas através de logs do sistema, sendo verificado que estas foram transitórias e com retorno a operação conforme mencionado na descrição. O alarme de estado marginal é sinalizado quando há enlace entre SCADA e UTR, porém a camada de aplicação não esta em operação adequada. Como a falha foi unitária e transitório serão acompanhadas eventuais ocorrências e então aprofundada a investigação de instabilidade na comunicação.
202403141 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202408 | 23/02/2024 23:53:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la indicación de corriente de la línea MD/IPU 66kV respecto al amperímetro del tablero 4F1 y los IED's del tablero 4R2. Medidas: SCC: 94A aprox. por fase 4F1: 49A aprox. por fase 4R2: 50 aprox. por fase | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a escala configurada na base de dados do SCC não está correta, foi aberta a SSA 202403579 para que a escala seja corrigida na base de dados. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403106 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202408 | 23/02/2024 11:51:44 | Acompañar, supervisar y brindar apoyo a personales de la empresa MAUELL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., en los trabajos de retrofit de los embarcados del Sistema Video Wall de la Sala de Despecho de Carga (SDC). Servicio previsto para los días 04/03/24 al 08/03/24 según cronograma en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202410 | DANILO NADAL | REALIZADO RETROFIT DOS EMBARCADOS E GERENCIADOR DO SISTEMA VIDEO WALL DA SDC CONFORME PROPOSTO. REALIZADO TEMPO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DE 08 A 15/03 COM NENHUMA ANORMALIDADE APRESENTADA. SISTEMA OPERANDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EMITIDA SSA. 202404349 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO. DIAGRAMA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202404581 PARA CODIFICAÇÃO DE MATERIAL SPARE.
202403104 | STE | 202402294 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202408 | 23/02/2024 13:54:56 | RENOMBRAR TAGS DE OP.DT EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO | IEE4 | MEL4 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202409 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado renomeacao dos tags conforme solicitado.
202403064 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 23/02/2024 06:09:03 | Verificar e solucionar o motivo da temperatura ambiente da SEMD estar congelada no SCADA com valor de 26,227 ºC. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202409 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a tentativa de correção do ponto via LORUP descrita na SSA 202402214 causou a alteração do tipo de dado na base de dados source (DBE), sendo assim a base de dados n° 2 implementada em 22/02 propagou a alteração, descasando novamente os tipos de dados do EMS\SCADA e SCC. Para corrigir a diferença de tipo de dado entre os sistemas, foi alterado o ponto no SCC para "Normalizado", assim a medição de temperatura do pátio voltou a atualizar corretamente conforme figura anexa. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202403014 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202408 | 22/02/2024 11:35:08 | Impossibilidade de utilizar o PI Vision nas salas de controle, as telas utilizadas pelas equipes de tempo real não carregam os dados, como apresentado em anexo. Estamos utilizando o PI Vision em modo de teste, nos próximos meses iremos substituir os displays do Processbook pelo PI Vision. As telas do Processbook estão desatualizadas e não será dada manutenção nessas telas, assim não poderá ser utilizado como backup. Assim, pedimos prioridade no atendimento das demandas do PI Vision. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado origen de interrupcion del servicio al deploy de nuevas reglas de firewall relacionadas a la SSA 202402982. Fue revertida la configuracion del Firewall y verificado que el servicio PI Vision volvio a funcionar correctamente.
202402982 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202408 | 22/02/2024 13:34:57 | Ajustar configuración de firewall. Actividad 1: Ajustar objetos (CHI506A, CHI507A) Actividad 2: Crear nuevo objeto (CHIDMZ296) Actividad 3: Crear nueva regla de firewall (Pág. 10, ítem 4.4, Tabla 4 - Reglas de Firewall / Regla 12) Actividad 4: Agregar el puerto 443 y 8080 (Pág. 10, ítem 4.4, Tabla 4 - Reglas de Firewall / Regla 5) Ver detalles en Adjunto. Coordinar actividad de pruebas con SMIN.DT/IEE4. IEE3, coordinará pruebas en coordinación con GSS y MEL3 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202409 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ajustadas reglas de firewall conforme solicitado.
202402975 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202408 | 21/02/2024 22:44:19 | Verificar/solucionar: La lectura de MWH no se cargó automáticamente en SCADA y, por lo tanto no se cargó en el SPI. (Horario 22:00). | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202402956 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 21/02/2024 16:39:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma en la consola NOC "RDAS BITRAS1 FALIED BY FALTAL ERROR", sin motivo aparente. Observación: Constatado en la pantalla del SCADA SEA:RAS Switching que ocurrio conmutación para el control ALTERNADO RDAS. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO, PELO FABRICANTE HITACHI/ABB, DE PARÂMETROS NOS APLICATIVOS "AM" E "IECP" DENTRO DA PASTA RDAS1/BIN E RDAS2/BIN DOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2. O CASO SE REFERE AO EVENTO 301/302 QUE FICOU EM OBSERVAÇÃO E DURANTE A REUNIÃO FECHAMENTO DA VISITA VISITA DO FABRICANTE PELA SSA. 202404994, FOI ENCERRADO O CASO COM A SOLUÇÃO DESCRITA NA ATA AR/SMI.ST/0033/2024, VER ANEXO. SSA TRATADA EM CONJUNTO COM A SSA 202404693.
202402924 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202408 | 21/02/2024 11:27:24 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202402923 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202408 | 21/02/2024 12:15:15 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202402899 | STE |  | T066A004 | SERVIDOR MTXSRV50-03 | 2995.003-7 | 202408 | 21/02/2024 13:48:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-06 não estão sendo atualizados no SOMA desde 05/01/2023. Verificado que UAM-06 está comunicando na rede conforme imagem anexa. Adachi ciente. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionada falla de actualización de datos mediante reinicio del servidor MTXSRV50-03.
202402838 | STE | 202402290 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 20/02/2024 10:45:03 | Atualizar arquivo "ABBGRID.ini" no controlador de domínio a fim de executar a distribuição automática da configuração para as consoles do sistema SCADA/EMS, conforme anexo. O arquivo deve ser atualizado nas pastas "CONFIG_EN", "CONFIG_ESP" e CONFIG_POR" em "mgrsoftwareGP" (ver anexo). Coordenar atividade com equipe do GSS. O objetivo da atualização é melhorar a diferenciação entre os estados das unidades geradoras nas telas dos aplicativos "AGC" e "AVC". | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O arquivo ABBGRID.ini foi atualizado nos diretórios do BITDMC1 conforme solicitado, todavia não foi possível criar/aplicar a GPO para subtituir o arquivo existente nas consoles, portanto a operação irá fazer a atualização manualmente nas consoles do despacho de carga.
202402735 | STE | 202402046 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202408 | 19/02/2024 13:56:34 | Incluir ponto "7700 ION Potencia ativa Unid." a tabela de entradas analógicas da aplicação IEC 870-5-101 com bitbyte 7. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inclusión de punto según solicitado. Realizado verificación en SCADA correcta lectura del punto "7700 ION Potencia ativa Unid.". Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202402676 | STE | 202402451 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 20/02/2024 16:58:00 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 18 descrito na SSA 202402451. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024.
202402638 | STE |  | M088G145 | ESAI-C/D.U12-CA081A (CCO081) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.015-5 | 202407 | 16/02/2024 15:42:14 | Dar apoyo para permitir la entrada y salida de los tableros referentes al Retrofit de los servicios auxiliares en la ULP de la unidad generadora 12. Se anexa foto de los sensores a ser afectados durante la ejecución del servicio. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el servicio conforme lo solicitado. Retirado los sensores en acompañaminto de PROTEK. Fue brindado servicio de apoyo para la retirada de los vidrios superiores a la SMMC.DT. Detalle en anexo.
202402623 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202407 | 16/02/2024 14:18:41 | Prezados, favor investigar/solucionar problema de sincronismo entre servidores Data Archive do ambiente PI-SIRI. Dados anteriores a 14/01/2021 ausentes no servidor PI-VM2 - detalhes em anexo. Aparentemente problema afeta todas as tags do sistema. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202411 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Reconfigurado sistema de alta disponibilidade do Data Archive usando-se como base os dados do servidor PI-VM1. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202402612 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202407 | 16/02/2024 12:45:17 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Leitura foi efetuada no painel ION 7700. Imagem em anexo. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202402601 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202407 | 16/02/2024 10:52:35 | Creación de tags para el PI AF conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creación de tags para el PI AF conforme solicitado.
202402567 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202407 | 16/02/2024 08:07:28 | Realizar actualización de la CPU/UTR 611-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 19/02 y 23/02, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202408 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202402566 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202407 | 16/02/2024 08:07:35 | Realizar actualización de la CPU/UTR-611 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 19/02 y 23/02, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202402509 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202407 | 15/02/2024 13:30:14 | Día 1 del PD de la U18 (19/01) a primera hora, desconectar los cables ET037/ET038 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-18, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-18 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET038 en los bornes 317/318 de la regla 1C-TB4 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM18 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202403577 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202402451 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202407 | 13/02/2024 23:50:12 | Lectura de MWH no fue cargada automaticamente a las 21h en el SCADA, consequentemente, en el SPI. Verificado que esta falla esta ocurriendo en varios dias en el mismo horario. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202402234 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202406 | 07/02/2024 13:47:20 | Verificar motivo por el cual fuente auxiliar D20 se encuentra con leds apagados. Verificado en campo fuente sin salida de tension 28V durante ejecucion de la SSA 202401207. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se consiguió energizar fuente auxiliar, se verificó tensión de entrada pero no de tensión de salida, sustituido fuente auxiliar. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSAs 202403873 y 202403875.
202402165 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202406 | 06/02/2024 10:45:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as portas de acesso a sala CCR nao efetuam suas aberturas quando efetuada a tentativa de liberacao pelos dispositivos internos da CCR. Seguem fotos em anexo. (Localizacao: Elev. 135, Eixo CD, U9A/U10 - Sala de controle central) | OUO5 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado sistema "colgado", lo que generaba un problema funcional de las lectoras. Realizado reseteo del panel CCO y verificación de las lectoras por parte de la contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202402111 | SCA |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202406 | 05/02/2024 11:19:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as portas de acesso a sala CCR nao efetuam suas aberturas quando efetuada a tentativa de liberacao pelos dispositivos internos da CCR. Seguem fotos em anexo. (Localizacao: Elev. 135, Eixo CD, U9A/U10 - Sala de controle central) | OUO5 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202402042 | STE |  | M088L221 | ESAI-SEMD.3CRL-3-CCO504 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.107-5 | 202405 | 02/02/2024 14:28:00 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO.
202401984 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202405 | 02/02/2024 09:35:00 | Creación de tags para el PI AF conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação. Verificada a correta criação dos tags no PI-SIRI.
202401911 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202405 | 01/02/2024 15:21:05 | 1. Criar conta de serviço "ccr_pivision", com nome de exibição "OPUO.DT - CCR". 2. Associar conta ao grupo: GRP_PERMIT_PI [SOASMDT-132: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-132] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação do usuário e validado correto funcionamento com usuários solicitantes.
202401902 | STE | 202307247 | T075W003 | CONSOLE BITPDCON3 | 0920.061-6 | 202405 | 01/02/2024 14:05:41 | Providenciar o HD e testar a compatibilidade (drivers) da workstation com o disco SATA de 1TB de características similares (material 715208). Os dois modelos (512GB e 1TB) apresentam preços similares, diferença na faixa de 10%. https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=715208 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | DANILO NADAL | O HD (COD. 715208) QUE FOI FORNECIDO PARA O TESTE É INCOMPATÍVEL COM AS CONSOLES DO SISTEMA SCADA POR SE TRATAR DE UM HD TIPO SAS QUE É UTILIZADO EM SERVIDORES E STORAGES. O MODELO UTILIZADO NA WORKSTATION É DO TIPO SATA E PORTANTO COM CONEXÃO DIFERENTE ENTRE ELES. SEGUE FOTO EM ANEXO PARA MELHOR ENTENDIMENTO. HD DEVOLVIDO PARA ALMOXARIFADO COM A DM. 70034633.
202401765 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202405 | 31/01/2024 13:45:37 | Creación de tags para el PI AF conforme detallado en anexo | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202405 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creados tags para el PI AF conforme solicitado y detallado en anexo.
202401702 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202405 | 01/02/2024 08:02:16 | Verificar perdida de comunicación/enlace con la camara CAM521. Dar seguimiento al caso con la empresa PROTEK para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada camara averiada. Realizado el cambio por parte de la contratada PROTEK dentro del marco de la garantía. Restablecida la comunicación, equipo en condiciones normales de funcionamiento. Mas detalles en Anexo. Cámara nueva instalada con las siguientes características: *Numero de Serie: 044593137608151041 *Número de modelo comercial NDP-7512-Z30 *Dirección MAC 00-07-5F-B1-02-CA *Dirección IPv4 172.31.25.66
202401690 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202405 | 30/01/2024 16:35:53 | Actualizar parámetro compdev de tags, conforme resaltado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202405 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Actualizado parametro compdev de tags conforme solicitado.
202401392 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 25/01/2024 13:59:17 | Providenciar los ajustes necesarios para que el punto SEMD_500 YZU1/YZU2 IHM MSCADA REMOTO/LOCAL del archivo anexo, pueda tener supervisión normal a través del SCADA. Actualmente se encuentra con error de telemetría. También para el mismo punto modificar el campo STTYPE en la SOSTAT de 4WAY para 2WAY. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202405 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202401363 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202404 | 25/01/2024 08:12:02 | Actualizar de forma masiva los correos electrónicos de usuarios del AD del SIRI, conforme instructivo adjunto. Esta actualización es necesaria para inciar el uso del autoservicio de reset de contraseña (AD Selfservice). Favor coordinar actvidad con IEE4 (Rodrigo Perez o Ricardo Brunelli) para ejecutarlo en sesión de Teams. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202404 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada actualización masiva de correos de usuarios del AD del SIRI, conforme solicitado, en conjunto con IEE4.
202401287 | STE |  | M088K501 | ESAI-EL169.TRECHO H14-CCO455 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.165-3 | 202405 | 02/02/2024 08:13:13 | Verificar y solucionar puerta de acceso no libera abertura, con carnet o con boton. Ver anexo. Ubicacion: cota 144, U18A, lado montante (puerta acceso al elevador E06) | OUO6 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202405 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION, EL ACCESO FUE AJUSTADO EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA (PROTEK) FALTO CONTACTO EN LA CERRADURA ELECTRICA, TESTADO. FUNCIONA NORMALMENTE. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202401170 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202404 | 22/01/2024 15:04:08 | [Retrofit protecciones TB-01] Realizar las siguientes acciones: - Modificar descriptivos. - Desconectar y aislar los hilos 21 y 26 pertenecientes a los bornes X2: 25 y 30 respectivamente. Estos puntos serán migrados a la UTR533 (Ref.: SSA 202401154). Obs.: Antes de desconectar los puntos verificar que realmente correspondan a los mencionados en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteracion de descriptivos y aislados cables conforme solicitud. Catastrado SSA 202401979 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401169 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202404 | 22/01/2024 15:14:17 | Solicitamos normalización de displays de la carpeta "SM.DT\Displays migrados de Processbook\PI-SIRI SMMU.DT\Generador Jean", para visualización de datos de la UG. Obs: en función de evento similar relatado en SSA 20241065, extender procedimiento a la carpeta raíz de la SMMU.DT | MMU1 | MEL4 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202405 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado displays e remapeado a direção do coletivo do archive antigo ao qual as telas estavam apontando (siri) para o novo coletivo do archive PI-SIRI. Verificado correto funcionamento.
202401154 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202404 | 22/01/2024 14:00:06 | [Retrofit protecciones TB-01] Conectar puntos y configurar UTR conforme archivos adjuntos, realizar ensayos para comprobar su funcionamiento. Puntos de supervisión relativos a las protecciones del TB-01. Nota: Coordinar actividades con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones en la configuración UTR y conectado los puntos nuevos conforme archivo en anexo ejecución. Realizado ensayos en conjunto con MEL1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202401720 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202401149 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 22/01/2024 14:00:29 | [Retrofit de protecciones del TB-01] Altear SOSTAT para adecuación, inclusión y eliminación de puntos de supervisión, provenientes de las UTRs 533 y 501, conforme anexo. Puntos relacionados al retrofit de las protecciones del TB-01. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-73. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dados do EMS\SCADA conforme solicitado. As alterações entraram em produção através do DB5 em 26/01/2024.
202401147 | STE | 202401074 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202404 | 22/01/2024 11:19:46 | Dar apoyo a MEL1 en la búsqueda del motivo por el cual el interruptor 02A12 no acepta comando vía SCC. Obs: Comandos provenientes del tablero de control 4F1 funcionando normalmente. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202404 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema SCC/DAUC-03 e prestado apoio conforme solicitado. Foi substituído rele 127K1 do quadro 4F1, pela MEL1, na execução da AT 202400875, solucionando o problema. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202401141 | STE | 202400924 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 22/01/2024 14:46:13 | Solicita-se a verificação e possíveis correções no BD para que os pontos analógicos da UTR 123 não processem a taxa de variação. Verificado na SOANLG que os parâmetros ROCLIM (Rate of change Limits) dos referidos pontos estão configurados com valores diferentes de "0" em formato crescente até 25. Solicita-se a correção dos pontos 273, 277 e 269 da RTU 123 também no LORUP para evitar que os pontos continuem gerando eventos no SCADA enquando aguarda geração de novo BD. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a alteração no BD via LORUP no parâmetro ROCLIM para "0" dos pontos analógicos da UTR 123 solicitados conforme planilha em anexo. Coordenada atividade com a CCR durante AT 202400574.
202401105 | AAT | 202316439 | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202404 | 22/01/2024 08:19:52 | Realizar en conjunto con la contratista Siemens/Rieder la adecuación de descriptivos de las señales PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202405 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | No se pudo atender esta SSA por los siguientes motivos: * No estuvo el especialista de control, pero dio unos tips remoto de como se podria hacer * Se suspendieron todos los trabajos por el trip de la linea de Yguazu
202401103 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202404 | 22/01/2024 08:13:56 | Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER en las actividades detalladas en el documento adjunto, de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202404 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento do fornecedor conforme previsto. Efetuado ajuste de parametro em IHM WINCC, solucionado problema de bloqueio de tela. Equipamento liberado para a operação.
202401102 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202404 | 22/01/2024 08:12:50 | Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER en las actividades detalladas en el documento adjunto, de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202405 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se solucionaron los dos pendientes principales: (1) problema de popup en el SCC cuando se comanda el seccionador 94LI5T y sacar el bloqueo automatico del IHM de la caseta 2CRL-3. Lo que si volvio a ocurrir, en la caseta 2CRL-2, es que luego de un periodo prolongado el primer mando no funciona, hay que realizar una conmutacion del nivel de autoridad del IHM pasar de remoto a local y luego de local a remoto.
202401087 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202403 | 21/01/2024 11:44:00 | Migrar del PI processBook al PI Vision el gráfico en anexo. | OSO0 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202404 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a migração com o Processbook to PI VIsion 2020 Migration Utility , e realizado ajustes com PI Vision display utility para apontar ao coletivo do Archive correto. Verificado correto funcionamento do display.
202401065 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202404 | 22/01/2024 10:53:00 | Solicitando normalización de displays de la carpeta "SM.DT\Displays migrados de Processbook\PI-SIRI SMMU.DT\Aislaciones UN´s" para visualización de datos de las UG 02; 03; 07 y 13. | MMU1 | MEL4 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202404 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste com o PI Vision Display Utility apontando novo coletivo do Archive e do AF e constatado correto funcionamento dos displays.
202401024 | STE | 202401017 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 19/01/2024 10:41:41 | Realizar ensayo en conjunto con la ANDE de los puntos enviados vía ICCP referentes a la subestación Yguazu. Fecha/hora prevista 23/01 a las 08:00. Coordinar con Ricardo Zarate (ANDE). Detalles en anexo. Referencia: https://jira.itaipu/browse/DPS-69. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202404 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Pruebas realizadas punto a punto entre ITAIPU y el Centro de Control de ANDE a través del protocolo ICCP. Todo satisfactorio
202401003 | STE | 202400034 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 19/01/2024 07:58:37 | Alterar permissões dos arquivos de configuração do menu do WS500 para serem somente leitura, na pasta "hmiconfig" do servidor RAS. Comando: "chmod -w *custom.xml". Aplicar também no RAS2. Coordenar o serviço com a equipe do GSS. Motivo: evitar que as configurações de menu sejam alteradas de forma indesejada, conforme relatado na SSA original (202400034). | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram alteradas as permissões dos arquivos de configuração de menu do software WS500 para somente leitura nos servidores BITRAS1 e 2, conforme solicitado.
202400947 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202403 | 18/01/2024 14:48:02 | Solicitamos apoyo para evaluar funcionalidades del medidor de energía ION 9000 con equipamiento UTR reserva, para utilización como reposición del medidor de energía ION 7700 de las UG´s (u01, al u18) debido a discontinuidad del mismo por el fabricante. El medidor ION 9000 ya esta configurado y programado para la sustitución. Obs.: ver histórico en anexo. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202404 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron realizados ensayos en conjunto con ILA3 y MEL1 de los medidores de energía ION 9000, ION 7700 e ION 7400 en la UTR reserva, con resultados satisfactorios. Fue necesario utilizar un conversor RS-232/RS-485 para la comunicación entre el medidor y la UTR (imagen en anexo).
202400941 | STE | 202400924 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 18/01/2024 09:59:43 | Solicita-se a verificações e possíveis adequações no BD para que os pontos 341 e 345 da UTR 123 não processe a taxa de variação. Verificado na SOANLG que os parâmetros ROCLIM dos referidos estão configurados com valores diferentes de "0". | OUO0 | MEL4 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202403 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as adequações no BD do SCADA via LORUP para os pontos 341 e 345 da ETA conforme solicitado. Coordenada atividade com a CCR durante AT 202400574. Segue em anexo as alterações realizadas.
202400932 | STE | 202400814 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202403 | 18/01/2024 08:40:50 | Acompañar a representantes de la empresa Protek en la sustitución temporal de la UPS Q (NS. AS2135293 884) por UPS de 6kVA a ser porveída en carácter de prestamo durante el accionamiento de la garantía debido a defecto detectado durante comisionamiento según planilla 6024-83-19309-E, ítem 7-Pendencias, e indicado en SSA matriz. Ver anexo. Posterior a la devolución de la UPS Q realizar ensayos de funcionamiento y registrar las tensiones de cada tomacorrientes. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202403 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA UPS-Q 3KVA MODELO:SRT3000XLI S/N:AS2135293884, FUE REPARADA Y REINSTALADA POR LA CONTRATADA, REGISTRADA TENSION DE SALIDA DE 229,8 V EN TODAS LAS LAS SALIDAS. REALIZADO ENSAYO DE AUTONOMIA, REGISTRANDO UN TIEMPO DE 12 HORAS SOBRE BATERÍA. GRÁFICOS EN ANEXO. EQUIPO EN CONDICION NORMAL.
202400908 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202403 | 17/01/2024 15:32:21 | [CT 4500064363_2022 - Modernização do ESAI] Acompanhar a Contratada Protek para realização de testes de redundancia do Datacenter do ESAI (STC50 e STC60) conforme email de solicitação em anexo. Ensaios prévios ao comissionamento da Estação Central - Infraestrutura de Rede. Data programada para os serviços: 20/01/24 (sábado). Ref. 202400907 (RACK ESTAI-STC50) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202403 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DURANTE ENSAYOS DE REDUNDANCIA, AJUSTES REALIZADOS POR LA CONTRATADA. EL SISTEMA FUE DEJADO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO. RESULTADO DE ENSAYOS SATISFACTORIOS CONFORME ANEXO.
202400907 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202403 | 17/01/2024 15:28:58 | [CT 4500064363_2022 - Modernização do ESAI] Acompanhar a Contratada Protek para realização de testes de redundancia do Datacenter do ESAI (STC50 e STC60) conforme email de solicitação em anexo. Ensaios prévios ao comissionamento da Estação Central - Infraestrutura de Rede. Data programada para os serviços: 20/01/24 (sábado). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202403 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DURANTE ENSAYOS DE REDUNDANCIA, AJUSTES REALIZADOS POR LA CONTRATADA. EL SISTEMA FUE DEJADO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO. RESULTADO DE ENSAYOS SATISFACTORIOS CONFORME ANEXO.
202400754 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202403 | 15/01/2024 16:10:40 | Conforme solicitado por SMIE.DT (ver anexo), retirar de manera temporal cables de conexión de los sensores de apertura de puertas localizado en el acceso a los elevadores E17-18 (AMC), cota 144. Posteriormente, reconectar y normalizar los sensores. - Fecha prevista del desmontaje de las puertas de vidrio: 17/01/24 - Fecha prevista para el montaje de las puertas de vidrio: 18/01/24 Contactar con Protek para el acompañamiento de las actividades. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202403 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la desconexion y conexión de los sensores de los sensores de apertura conforme lo solicitado, servicio atendido el 29/01 y 31/01 en coordinación con SMIE.DT con acompañamiento de la empresa PROTEK. Sensores normalizados y funcionando correctamente.
202400721 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 15/01/2024 14:28:44 | REMOVER DA SOSTAT O PONTO 2510 DA RTU 12 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA. 202320272. ESSE PONTO TEVE QUE VOLTA PARA A BASE E FICOU ACERTADO DE RETIRAR NUMA PRÓXIMA GERAÇÃO DE BD. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202406 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202400569 | STE |  | M088U041 | ESAI-UTA00-SWA01 - SWITCH DE ACESSO | 1489.025-0 | 202402 | 12/01/2024 07:30:51 | Realizar el comisionamiento del switch de acceso y periféricos conectados con acompañamiento de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15026. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15026 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202403 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo.
202400516 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202402 | 11/01/2024 14:13:46 | Acompañar al fabricante RIEDER para dar inicio al periodo de disponibilidad del sistema ETA (CT 4500033680/2015). Fecha prevista para el 17/01. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202403 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado o acompanhamento ao fabricante RIEDER para dar início ao período de disponibilidade do sistema ETA conforme solicitado.
202400504 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202403 | 19/01/2024 07:53:56 | 1. Criar conta de usuário "brunoc"; 2. Associar conta aos grupos: - GRP_ADMIN_SOPHO - GRP_ADMIN_STH - GRP_PERMIT_COTEL - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_SOPHO_VPN - GRP_PERMIT_STH_VPN - GRP_PERMIT_ZABBIX [SOASMDT-127: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-127] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202404 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la cuenta solicitada en la infraestructura SIRI según la información proporcionada en https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-127 Fue agregada la nueva cuenta a los grupos: - GRP_ADMIN_SOPHO - GRP_ADMIN_STH - GRP_PERMIT_COTEL - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_SOPHO_VPN - GRP_PERMIT_STH_VPN - GRP_PERMIT_ZABBIX Según lo solicitado.
202400424 | STE | 202400363 | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202402 | 10/01/2024 13:50:12 | Configurar senha do wifi SIRI-MOBILE em 9 aparelhos Grandstream para substituição de telefones digitais obsoletos da SOPHO. | MEL3 | MEL4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202402 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Configurada contraseña del wifi SIRI-MOBILE en los aparatos Grandstream conforme solicitado.
202400331 | STE | 202309554 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202402 | 08/01/2024 16:57:21 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T01/R01 por el interruptor 03T01" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Criado os elementos SEMD/220kV/TR01/Alarm4 - "ENERGIZADO", SEMD/220kV/T01/Alarm6 - "BLOQUE 03T01 CERRADO", SEMD/220kV/TL1/Alarm7 - "BLOQUE 43TL1 ABIERTO" e SEMD/220kV/TR01/Alarm5 - "CONDICION LIMITE TAP". Equipamento liberado para a operação.
202400290 | STE |  | T075R012 | SERVIDOR BITOOD2 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.067-1 | 202402 | 08/01/2024 10:55:42 | Verificar alarma de disco del servidor BITOOD2, Bay 1, Box 1, Port 1. Detalles en las imágenes adjuntas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202402 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Verificada falla en el disco, solicitado reemplazo mediante SM 469035. Fue realizado el cambio del disco dañado; se procedió a la recontrucción del arreglo RAID 1. Actualmente el equipo se encuentra operando sin inconvenientes y sin ninguna alerta. Emitida DM 70034003 para descarte de disco fallado. No fue posible cargar la SM ni la DM en el apartado de Documentos.
202400254 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 08/01/2024 08:22:54 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit ya implementado del CTM-02. Algunos puntos sufrieron alteraciones por eso se vuelve a solicitar actualización de la BD. Ref.: DPS-72 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400251 | STE | 202400167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 08/01/2024 08:22:42 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-17. Retrofit previsto durante el PD de la U17, a partir del 29/01/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202406 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024.
202400250 | STE | 202400167 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202402 | 08/01/2024 07:52:58 | Día 1 del PD de la U17 (29/01) a primera hora, desconectar los cables ET035/ET036 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-17, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-17 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET036 en los bornes 315/316 de la regla 1C-TB4 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, corregido BITBYTE para la inclusión del nuevo punto conforme solicitud de la SSA 202400251 (base de datos SCADA) y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM07 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202402688 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202400247 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 05/01/2024 16:59:26 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-07. Retrofit previsto durante el PD de la U07, a partir del 08/01/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400102 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:56:46 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT Y SOSUBS, conforme detalles en documento adjunto. El objetivo con este servicio es permitir recibir señales de supervisión analógicas y digitales en el SCADA, provenientes desde la SEYZU/ANDE, vía protocolo ICCP. Ref.: DPS-69 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400099 | STE | 202400062 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 03/01/2024 16:24:13 | Providenciar alteração de nível de alarme e PNLNAM na SOSTAT de pontos sobre o 86BF dos disjuntores 44L78 e 84LI8, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400097 | STE | 202206639 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:57:01 | Modificar tabla SOSTAT de modo a incluir el punto "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS", conforme detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400095 | STE | 202319960 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 03/01/2024 16:28:27 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos sobre os painéis 2O-D1 e 2T-D1, conforme anexo. Adjunto SQLs Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400092 | STE | 202320306 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:31:45 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, SOEHIS, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do 04T0X, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400090 | STE | 202320497 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 03/01/2024 16:57:56 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da U9A e U18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400086 | STE | 202320688 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:10:07 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400085 | STE | 202320754 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:11:04 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre o BUCHHOLZ dos TU-9A/18A, conforme anexo. Adjunto SQls de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400081 | STE | 202320793 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:12:04 | Providenciar alteração de ACRONM, NORMST e INHPRO na SOSTAT de pontos dos painéis QACC-3/4, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202400080 | STE | 202320809 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:13:22 | Providenciar alteração de INHPRO na SOSTAT de pontos sobre o BUCHHOLZ do comutador dos reguladores da SEMD, conforme anexo. Adjunto SQls de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202601069 | APL |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 26/01/2026 07:32:47 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da 9A e 18A, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202601024 | APL |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202604 | 23/01/2026 16:47:02 | Desinstalar e descomisionar o painel LED instalado na Praça MWh. A desmobilização deve ocorrer até 19.02.26 devido à construção do espaço saúde, que ocupará a área onde está a praça MWh. Encaminhar os módulos internos (NCV04S ) para Almoxarifado a fim de serem incorporados ao estoque (Código 719172). Em anexo solicitação da SOCM.DT. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável |  | Não
202515997 | SCC |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202541 |  | CONFIGURAR REGLA DE FIREWALL PARA PERMITIR EL ACCESO DE LA RED DE USUARIOS (172.19.41.0/24) DE LA SI.AA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL SIRI CONFORME ADJUNTO. ESPECÍFICAMENTE AGREGAR EL SEGMENTO DE RED AL NETWORK GROUP "NET19_CORP_GROUP" DEL FMC. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202514401 | SCC |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 |  | [não aprovar emissão] Prover acesso remoto à Contratada Infosafe, para permitir acompanhamento da execução do comissionamento da solução SenhaSegura. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.11 | Programável |  | Não
202513720 | SCC | 202512903 | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202535 |  | Favor conceder permisos o asignar a los siguientes usuarios: lucasra. Al grupo: GRP_ARIA_Dashboards Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S1 | Programável |  | Não
202510120 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 |  | Verificar e solucionar motivo do alarme "TRANSFORMADOR ELEVADOR TANQUE DE ÁGUA NIVEL ANORMAL" estar atuado no ULP-08 sem rearme, porém não ter atuado no SCADA. OBS: Indicação do nível de água do tanque no painel MAR-08/TAR-08 em 40% | OUO5 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508785 | SCA |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202524 | 09/06/2025 10:21:22 | Proveer acceso remoto vía VPN al fabricante HITACHI USA para soporte técnico con relación al reinicio aleatorio del RDAS del sistema SCADA NMR5 (Evento 305). Actividades a ser realizadas por el fabricante detalladas en documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202504646 | SCA |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202513 | 28/03/2025 10:44:14 | Fazer atualização da política de antivirus do Trellix, para corrigir falsos positivos que a plataforma tem emitido sobre alguns servidores linux. A correção é de forma provisória, até que o patch definitivo seja disponibilizado em Maio de 2025. Caso Trellix aberto número 02947118 A empresa Fasthelp, fornecedora da ferramenta Trellix acompanhará a implementação de forma remota. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202503927 | SCC |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202512 |  | Realizar liberação de acesso ao serviço SVP (Terminal Server) através de inclusão dos 12 usuários a seguir no grupo GRP_Permit_SVP. (Ref.: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-198): ralmir,pagani,hlessa,jandrade,pesente,galassi,cver,mezger,oscarms,oscarms,vargasc,pabloeu | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Não
202502602 | SCC |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202508 |  | AGREGAR EL SEGMENTO DE RED 172.31.19.128 255.255.255.192 (VLAN306: PITEST) AL DACL GRP_PERMIT_CGMRS_VIEW_ALL PARA ACCESO AL PITEST. COORDINAR PRUEBAS CON IEE4. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202501439 | SCC |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202505 |  | Realizar medición de humedad relativa interna del panel. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202417670 | SCC |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202445 |  | Verificar/solucionar motivo pelo qual a leitura de MWH não carregou automaticamente no SCADA e, por consequência no SPI. (Horário 20:00 e 21:00). | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202416239 | SCC |  | M066P040 | RACK UTA-12 | 3204.013-3 | 202441 |  | EJECUTAR EL MONTAJE E INSTALACION DEL DISTRIBUIDOR OPTICO CTO1-S PARA SINCRONISMO DE TIEMPO Y REALIZAR LAS FUSIONES CORESPONDIENTES AL CABLE DE F.O CFO-145 CONFORME PROYECTO RPMF EXPANSIÓN 2 PARA LA INTERCONEXION DE LA UMR-1011. CERTIFICAR LAS FIBRAS OPTICAS LUEGO DE LA FUSION. VER DOCUMENTOS DE LA UTA12 EN ANEXO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202416173 | SCC |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202441 | 08/10/2024 07:01:44 | Verificada falha no envio de informações de potência, tensão e corrente para ANDE. Realizada a comutação de canais, sem sucesso. Obs.: Verificado que não há sinalização de alarmes. | OUO5 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável |  | Não
202414805 | SCC |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202437 |  | Verificar canales ANDE_RX y ANDE_TX inoperantes. Realizada conmutación de servidores sin suceso. Información del servidor: "Provider Abort" y "First Attemp". | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não
202414693 | SCC | 202414649 | T066B003 | SERVIDOR MTXSRV60-02 | 2995.008-6 | 202437 |  | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-13 não estão sendo atualizados no SOMA desde 31/08/2024. Verificado que UAM-13 está comunicando na rede conforme imagem anexa. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável |  | Não
202413435 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202434 |  | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UNIDAD 01 PASÓ PARA MODO "MANUAL" EN EL CAG, SIN CAUSA APARENTE A LAS 11:02HS. POSTERIORMENTE FUE SELECIONADA PARA MODO "AUTO". | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Não
202411699 | SCC | 202410753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 |  | [IBCALC- Alarmes do sistema de Água Pura] - Realizar alteração do campo LCKTIM conforme indicado no arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não
202411686 | SCC | 202409944 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202430 |  | Providenciar o lançamento dos arquivos .json dos pontos, em anexo, no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Serão utilizados para a implementação de sinalização em telas do UMCC-9A/18A. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não
202411671 | SCC | 202411025 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 |  | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST de pontos dos painéis 2S-LC, 2PGTW e 2S-D02 na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não
202409729 | SCC |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202425 |  | Verificar motivo pelo qual não esta acionando no SCADA o alarme referente a temperatura alta na sala do REDOM. RTU 34, PNT 2334, POINT NAME AUXILIAR_CA REDOM TEMPERATURA ALTA. | OUO2 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não
202407299 | SCC |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202419 |  | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta trasera derecha del cuadro se encuentra imposibilitada para abrir. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável |  | Não
202405619 | SCC | 202405234 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 |  | Alterar PNTNAM de "Oscilo DFR-OP01" para "Oscilo UMR-OP01" na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não
202405506 | SCC |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202414 |  | Ejecutar las actividades previas de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12) adjunto con el fin de preparar la infraestructura del SIRI para la virtualización del CRF y OPENPDC conforme definido en documento de referencia. Finalización prevista 15/04/2024 Considerar los detalles técnicos definidos en la lista de proyectos indicados en mail adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 (Rodrigo Pérez) y ENES.DT(Vinicius Morais Breda) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202404109 | SCA |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202411 | 12/03/2024 06:09:15 | Arquivos copiados para área de compartilhamento no ambiente SCADA não estão sendo sincronizados entre as BITCON e não aparecem no file sharing. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202403756 | SCA |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 06/03/2024 16:11:47 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT, SORXFR, SORFOR, SORCAL y SORPAR para incluir puntos a ser enviados vía ICCP de ITAIPU a la ONS, con referencia al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto. Coordinar con GSS la implementación y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-76. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202403655 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 |  | Referente à desativação dos pontos diretos e calculados para PCG-02 (GIS 60 Hz) e PCG-02X (CCR), que foram descomissionados após entrada em serviço do SEP 765 kV, executar a seguinte ação no BD do SCADA. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-74 Excluir pontos das tabelas SOSTAT, SORDST, SORPAR, SORCAL, conforme arquivos em anexo (Lista de pontos e scripts sql). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável |  | Não
202400091 | SCC | 202320306 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 |  | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, SOEHIS, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do 04T0X, e, de telas, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não