## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202414689 | SES |  | G073I001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL56 | 1576.001-0 | 202437 | 12/09/2024 14:50:10 | [VHA/Recierre monopolar 79] Simular condiciones necesarias para ensayar la función de recierre monopolar (79) en las protecciones de la línea LI 500kV MD-VHA-1. SSAs de referencia: 202414643, 202414644. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | No fue necesario simular condiciones de ensayo para la función de recierre monopolar (79) en las protecciones de la línea LI 500kV MD-VHA-1.
202304933 | SES |  | K004B006 | IED PP1TD04 | 1530.007-8 | 202312 | 23/03/2023 13:59:32 | [RETROFIT PB-04] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1056 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Cancelado a pedido del emitente.
202304931 | SES |  | K004B006 | IED PP1TD04 | 1530.007-8 | 202312 | 23/03/2023 14:01:00 | [RETROFIT PB-04] 1) MODIFICAR A LÓGICA DE TRIP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2 (DESLIGAMENTO) E NÃO NÍVEL 1 (ALARME). 2) CORRIGIR O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. 3) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Cancelado a pedido del emitente.
202303095 | SES |  | G045H003 | IED F04 - RET670 | 2204.004-5 | 202307 | 17/02/2023 15:07:26 | Implementar Orden de Ajuste OA.277- R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A função ECCA só está configurada no IED F03 da Proteção Alternada. Ordem de ajuste será implementada via SSA 202303094.
202303091 | SES |  | G044H003 | IED F18 - RET670 | 2204.008-2 | 202307 | 17/02/2023 15:09:19 | Implementar Orden de Ajuste OA.279 - R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A função ECCA só está configurada no IED F17 da Proteção Alternada. Ordem de ajuste será implementada via SSA 202303090.
202303089 | SES |  | G044G003 | IED F16 - RET670 | 2204.006-9 | 202307 | 17/02/2023 15:06:25 | Implementar Orden de Ajuste OA.279 - R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A função ECCA só está configurada no IED F15 da Proteção Principal. Ordem de ajuste será implementada via SSA 202303088.
202312155 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202329 | 21/07/2023 14:22:57 | A pedido de la ANDE según mensaje de la Operación de la ANDE realizar el re-inicio del IHM del ECCANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202329 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Efectuado reinicio del IHM y comunicado a la ANDE.
202510260 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202527 | 02/07/2025 07:11:24 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU17-1101 e AU17-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação conforme anexos. Criada SSA 202515228 para atualização de desenhos.
202506695 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 30/04/2025 14:26:16 | Devido à execução da SSA 202417743 solicito o descarte das 3 unidades do material armazenado no código de estoque 689670 porque os módulos foram retirados do painel PPM e não possuem mais aplicação. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505808 | AMP | 202418290 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202515 | 11/04/2025 06:54:52 | - Carregar o arquivo .CID no IED PA5T04 - gerado na SSA 202505806. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202505807 | AMP | 202418290 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202515 | 11/04/2025 06:55:21 | Alterar os pontos assinados pelo IED PP5T04I1 no GooseReceive oriundos do IED PP5T04I2. - Retirar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind03 (.stVal) e ANN.IN1GGIO14.Ind04 (.stVal) - Adicionar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind01 (.stVal) e ANN.IN1GGIO14.Ind02 (.stVal) - Carregar o arquivo .CID no IED PP5T04I1. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202505806 | AMP | 202418290 | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202515 | 11/04/2025 06:55:37 | Alterar os pontos publicados no Dataset do IED PP5T04I2. - Retirar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind03 (.stVal e .q) e ANN.IN1GGIO14.Ind04 (.stVal e .q) - Adicionar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind01 (.stVal e .q) e ANN.IN1GGIO14.Ind02 (.stVal e .q) - Carregar o arquivo .CID no IED PP5T04I2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202504206 | AMP |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202512 | 20/03/2025 11:07:44 | Modificar a lógica DL_158 para aumentar o tempo de supervisão de aplicação de freios de 192 s para 240 s considerando condições operacionais de pressão, número de sapatas, vazamento, e atrasos na indicação de unidade parada pelo ADT1000 conforme arquivos anexos. (ver SSA 202405629). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202418957 | STE |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202450 | 12/12/2024 09:03:18 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar e passar para reserva o condutor 4 do cabo A5S-0941 de interligação com o LAP-02. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado e passado a reserva o condutor 4 do cabo A5S-0941 (conectado ao borne 1245). Substituída bandeirola do ANN.31 por uma bandeirola reserva. Emitida SSA 202516959 (IEE1) para atualização do diagrama de Interligação 6259DC07426P.
202418954 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202450 | 12/12/2024 09:03:27 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar e passar para reserva o condutor 4 do cabo A5S-0441 de interligação com o LAP-01. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202522 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectada fiação externa do borne 1245 (via 4 do cabo A5S-0441 interligado ao painel LAP-01: borne XC-252). O borne 1245 está vinculado a atuação do ANN. 31 do LLP-01 "PROT. PRIM / ALTER. ECE 94-OL ACTUADO", que foi passado à RESERVA. Emitida SSA 202508062 (IEE1) para atualização do diagrama 6259-DC-07105 (1) conforme anexo. Diagrama DF já estava atualizado.
202418953 | STE |  | E002E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.028-6 | 202450 | 12/12/2024 09:25:04 | Desativação da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Bloquear a lógica ECE Sobrecarga de linha (51OL), passar as BIs, BOs, recepção e envio de GOOSE, e canal de oscilografia associados para reserva, passar os LEDs "ECE off" e "Trip ECE 51OL" para reserva. Na lista de parâmetros colocar o function block OC4PTOC_51_67 em OFF. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de Lógica e Parâmetros, atendendo as solicitações descritas na emissão. Disponibilizado em anexo: diagrama lógico e lista de parâmetros exportados após modificações. A atualização do diagrama Lógico 6357DFG0337P será realizada com a emissão de SRA pela IEE1, juntamente com um pacote de diagramas lógicos das demais Linhas 500kV GIS 50Hz que necessitam atualização. Backup atualizado do projeto PCM disponibilizado à IEE1.
202418951 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202450 | 12/12/2024 09:25:40 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G149 de interligação com o LAP-02. - condutores 5, 6, 7, 8 do cabo A5S-G136 de interligação com o LAP-02. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202542 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida SSA 202517027 para atualização de desenhos.
202418949 | STE |  | E002F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.029-8 | 202450 | 12/12/2024 09:26:22 | Desativação da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Bloquear a lógica ECE Sobrecarga de linha (51OL), passar as BIs, BOs, recepção e envio de GOOSE, e canal de oscilografia associados para reserva, passar os LEDs "ECE off" e "Trip ECE 51OL" para reserva. Na lista de parâmetros colocar o function block OC4PTOC_51_67 em OFF. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de Lógica e Parâmetros, atendendo as solicitações descritas na emissão. Disponibilizado em anexo: diagrama lógico e lista de parâmetros exportados após modificações. A atualização do diagrama Lógico 6357DFG0341 será realizada com a emissão de SRA pela IEE1, juntamente com um pacote de diagramas lógicos das demais Linhas 500kV GIS 50Hz que necessitam atualização. Backup atualizado do projeto PCM disponibilizado à IEE1.
202418948 | STE |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202450 | 12/12/2024 09:27:55 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - o condutor 4 do cabo A5S-0941 de interligação com o LLP-02. - cabo A5S-G149 de interligação com o LPP-02. - cabo A5S-G150 de interligação com o painel A13. - cabo A5S-G152 de interligação com o painel A14. - condutores 5, 6, 7, 8 do cabo A5S-G136 de interligação com o LPP-02. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202542 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida SSA 202517026 para atualização de desenhos.
202418947 | STE |  | E001E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.024-9 | 202450 | 12/12/2024 09:33:26 | Desativação da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Bloquear a lógica ECE Sobrecarga de linha (51OL), passar as BIs, BOs, recepção e envio de GOOSE, e canal de oscilografia associados para reserva, passar os LEDs "ECE off" e "Trip ECE 51OL" para reserva. Na lista de parâmetros colocar o function block OC4PTOC_51_67 em OFF. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202522 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de Lógica e Parâmetros, atendendo as solicitações descritas na emissão. Disponibilizado em anexo: diagrama lógico e lista de parâmetros exportados após modificações. A atualização do diagrama Lógico 6357-DF-G0321P será realizada com a emissão de SRA pela IEE1, juntamente com um pacote de diagramas lógicos das demais Linhas 500kV GIS 50Hz e 60Hz que necessitam atualização.
202418946 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202450 | 12/12/2024 09:49:19 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - condutores 9, 10, 11, 12 do cabo A5S-G036 de interligação com o LAP-01. - o cabo A5S-G049 de interligação com o LAP-01. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202522 | VANDERLEI TARTAS | Desconectados os cabos conforme solicitado. Emitida SSA 202508196 para atualização de desenhos.
202418945 | STE |  | E001F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.025-0 | 202450 | 12/12/2024 09:49:33 | Desativação da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Bloquear a lógica ECE Sobrecarga de linha (51OL), passar as BIs, BOs, recepção e envio de GOOSE, e canal de oscilografia associados para reserva, passar os LEDs "ECE off" e "Trip ECE 51OL" para reserva. Na lista de parâmetros colocar o function block OC4PTOC_51_67 em OFF. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202522 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de Lógica e Parâmetros, atendendo as solicitações descritas na emissão. Disponibilizado em anexo: diagrama lógico e lista de parâmetros exportados após modificações. A atualização do diagrama Lógico 6357-DF-G0325P será realizada com a emissão de SRA pela IEE1, juntamente com um pacote de diagramas lógicos das demais Linhas 500kV GIS 50Hz e 60Hz que necessitam atualização.
202418943 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202450 | 12/12/2024 09:49:44 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - o condutor 4 do cabo A5S-0441 de interligação com o LLP-01. - cabo A5S-G049 de interligação com o LPP-01. - condutores 9, 10, 11, 12 do cabo A5S-G036 de interligação com o LPP-01. - cabo A5S-G050 de interligação com o painel A13. - cabo A5S-G052 de interligação com o painel A14. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202522 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida ssa 202508194 para atualização de desenhos.
202418496 | STE | 202418151 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202447 | 21/11/2024 13:51:08 | Executar modificações conforme marcações nos anexos e apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e ensaios funcionais devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-08. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 9 do cabo AU08-0103 com o GGB-8/02; - conectar os novos cabos AU08-1010 e AU08-1020 com o SVP-08; - desconectar o condutor 8 do cabo AU08-0844 com o KT-08/T. Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT (SSA 202418144). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202505 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Conversado con la SMIN.DT que enviara una documentación correspondiente para la instalación de un relé auxiliar en la ULP para invertir la señalización de la banderola 48 referente al proyecto del SVP-08.
202417743 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202445 | 06/11/2024 15:09:48 | Instalar bornes seccionáveis para possibilitar ensaios de disparos reais no disjuntor 02LI1 com testes individualizados dos caminhos de disparo e reduzir o número de ensaios de religamento com verificações prévias. Retirar o conversor DC/DC Alstom MSTZ04 125Vcc/15Vcc e as placas de comunicação instaladas na lateral do painel e conectadas a portas RJ-45 dos IED's que encontram-se sem função. Ver marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202517 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizadas as modificações nos circuitos de fechamento de disjuntor 02LI1, Trip 1 e Trip 2, através da instalação de bornes seccionáveis, de acordo com o projeto anexo. Ensaios com resultados satisfatórios. Retirado o conversor DC/DC e os módulos sem função e enviados para descarte. Diagramas enviados para atualização através da SSA 202506271.
202416300 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202441 | 10/10/2024 10:05:51 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202516413 para atualização de desenhos pela IEE1.
202416298 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202441 | 10/10/2024 10:05:58 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202445 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Modificado circuito conforme anexos de ejecución. Emitida SSA 202417617 para modificación de diseños.
202416297 | AMP |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202441 | 10/10/2024 10:06:08 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202416296 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202441 | 10/10/2024 10:06:14 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202507559 para atualização de desenhos pela IEE1.
202416294 | AMP |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202441 | 10/10/2024 10:06:27 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202416291 | AMP |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202441 | 10/10/2024 10:06:40 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202416289 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202441 | 10/10/2024 10:06:47 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202507 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | EJECUTADO CONFORME SOLICITADO. EMITIDA SSA 202503969 PARA ACTUALIZACION DE DISEÑO.
202416288 | AMP |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202441 | 10/10/2024 10:06:54 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202416286 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202441 | 10/10/2024 10:07:01 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202505 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Modificado circuito conforme solicitado, emitido SSA N° 202501249 para actualización de diseños.
202416284 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202441 | 10/10/2024 10:07:14 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada modificações conforme solicitação e anexos. Emitida SSA 202504972 para atualização de desenho.
202416283 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202441 | 10/10/2024 10:07:21 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202523 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação no circuito "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A.. Realizado testes funcionais, certificando o correto funcionamento, conforme solicitação. Emitida a SSA 202509416 para IEE1 providenciar atualização e disponibilizar os desenhos no SAT.
202416282 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202441 | 10/10/2024 10:07:27 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202526 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Ensayado en conjunto con apoyo de mecánica y Operación. Emitida SSA 202511306 para actualización de diseños.
202416281 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202441 | 10/10/2024 10:07:34 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202517 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | SERVICIO REALIZADO CONFORME LOS ANEXOS DE EMISION. SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS SSA 202506260
202416254 | STE | 202414331 | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202441 | 09/10/2024 14:01:25 | [RETROFIT CTM-12 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-12, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202446 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO DE EMISION. SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202418161
202415727 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202440 | 30/09/2024 15:43:36 | [RETROFIT 4R1] Modificar a conexão externa dos cabos A43031 e A43002 para incluir o bloqueio de fechamento do 02LI1 por atuação do BF do 02LI2 no 4R1 e do BF do 02T07 no 3R-T07 e executar modificações conforme marcações nos anexos devido a implementação de trip cruzado entre as linhas de 66 kV. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202415726 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 02/10/2024 09:44:12 | [RETROFIT 4R1] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do 4R1 no SCC devido ao retrofit do painel 4R1. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-89 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202504 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de BD en el SCC y el SCADA, conforme definiciones de la DPS-89.
202414074 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202436 | 03/09/2024 16:40:12 | Implementar a Máquina Virtual da estação de engenharia da U18A (criadas a partir das imagens do CCAD e InteractX da U18A), em Workstation disponibilizada pela IEE1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202449 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Servicio ejecutado conforme descrito en la SSA derivada.
202414073 | STE | 202220335 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202436 | 03/09/2024 16:40:11 | Implementar a Máquina Virtual da estação de engenharia da U09A (criadas a partir das imagens do CCAD e InteractX da U09A), em Workstation disponibilizada pela IEE1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202449 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Servicio ejecutado conforme descrito en la SSA derivada.
202408693 | STE |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202423 | 05/06/2024 10:21:38 | Solicito apoio para verificar em campo se os cabos de trip por sobrecarga nas linhas 1 e 2 500 kV provenientes dos painéis LAP-01 (A5S-G052) e LAP-02 (A5S-G152) estão conectados na régua de bornes conforme anexos, tendo em vista que constam nos diagramas de interligação da proteção mas não constam no diagrama de interligação do painel A-14. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Levantamento realizado pelo setor MET-1 na SSA 202408832. Conforme arquivo em anexo, os cabos encontram-se conectados no quadro A14 da GIS.
202408692 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202423 | 05/06/2024 10:21:54 | Solicito apoio para verificar em campo se os cabos de trip por sobrecarga nas linhas 1 e 2 500 kV provenientes dos painéis LAP-01 (A5S-G050) e LAP-02 (A5S-G150) estão conectados na régua de bornes conforme anexos, tendo em vista que constam nos diagramas de interligação da proteção mas não constam no diagrama de interligação do painel A-13. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Levantamento realizado pelo setor MET-1 na SSA 202408831. Conforme arquivo em anexo, os cabos encontram-se conectados no quadro A13 da GIS.
202408103 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202421 | 24/05/2024 07:38:24 | [RETROFIT PB-02] Desconectar e passar para reserva o cabo A5X-9099 referente ao trip por atuação do anti-incêndio. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202432 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Serviço executado pelo setor MET-1, conforme SSA 202408357. Atualização no sistema SATedms através da SRA-IB-000297/2024.
202408097 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202421 | 24/05/2024 07:38:41 | [RETROFIT PB-02] Retirar o aterramento do secundário dos TCs F30, F41, F42, F43, F61, F62, F63 e manter somente no PB-02. Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X.231 e X.232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A5X-0504 para reserva. Ver marcações nos anexos e coordenar o trabalho com a equipe do MEL1. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202432 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Serviço executado pelo setor MET-1, conforme SSA 202408356.
202407532 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202419 | 10/05/2024 16:21:39 | Debido al cambio de medio de la comunicación de la protección diferencial de Línea 87L por el FOX615, solicitamos mudar los siguientes parámetros en la configuración del LDCM del IED RED670 PPL4: * CommSync : Slave * OptoPower: Lowpower. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202520 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la modificación de parámetros conforme archivo en anexo. Con respecto a los parámetros CommSync : Slave y OptoPower: Lowpower no fueron implementados debido a la incompatibilidad del medio de comunicación del sistema actual.
202407508 | STE |  | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202419 | 10/05/2024 16:17:33 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir o tempo de operação que se encontra fora das tolerâncias conforme medições registradas na SSP 20242163. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202518 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o relé, encontrados os tempos de operação conforme arquivo em anexo. Emitida a SSA 202506886 para reparo.
202407507 | STE |  | K005J011 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.1 | 0612.005-9 | 202419 | 10/05/2024 16:17:44 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir a corrente de atuação da bandeirola que se encontra fora das tolerâncias conforme medições registradas na SSP 20242163. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202518 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o relé, encontrados os seguintes valores de operação: Terminais 5 e 7 : 0,89A; Terminais 5 e 9 : 0,89A; Terminais 7 e 9 : 0,82A; Corrente de operação da bandeirola: 0,21Acc; Pickup da unidade auxiliar: 58Vca. Emitida a SSA 202506849 para reparo.
202407505 | STE |  | K005J019 | RELÉ DE FALHA A TERRA NO ROTOR 64F | 0608.006-5 | 202419 | 10/05/2024 16:17:51 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir a resistência mínima de não operação que se encontra fora das tolerâncias conforme medições registradas na SSP 20242163. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202518 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o relé, encontrados os seguintes valores de operação: Resistência mínima de operação: 156 ohms; Resistência mínima de não operação: 248 ohms; Corrente de operação da bandeirola: 0,21Acc Emitida a SSA 202506984 para reparo.
202407503 | STE |  | K005J018 | RELÉ DE BALANCO DE TENSÃO 60 | 0613.003-8 | 202419 | 10/05/2024 16:17:58 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir a tensão de drop-out da fase R que está fora das tolerâncias conforme medições registradas na SSP 20242163. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202518 | VANDERLEI TARTAS | Foi ajustado a fase "R" do relé, ficando com os seguintes valores de operação: Vpick up contato 10 - 11 : 39Vca Vdrop out contato 10 - 11 : 41Vca Vpick up contato 10 - 12 : 41Vca Vdrop out contato 10 - 12 : 43Vca
202407502 | STE |  | K005J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.021-0 | 202419 | 10/05/2024 16:18:07 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir as correntes de restrição de harmônicos e pick-ups das fases R e S fora das tolerâncias conforme medições registradas na SSP 20242163. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202518 | VANDERLEI TARTAS | Ajustado pickup e harmônicos da fase "R", substituído o relé da fase "S" ; ajustado a unidade de harmônicos da fase "T", resultados no arquivo em anexo. Emitida SSA 202506888 para reparo.
202405938 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202415 | 12/04/2024 14:54:45 | Ajustar o elemento instantâneo dos disjuntores 72CB-1 e 72CB-2 em 6xIn para padronização com os demais ULPs. Ref.: SSA 202313515 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202445 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | REALIZADO AJUSTE CONFORME SOLICITADO.
202405919 | STE | 202220335 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202415 | 12/04/2024 11:10:44 | Integrar a imagem do HD do InteractX da estação de engenharia da UG18A (criada na SSA 202316368) à máquina virtual da estação de engenharia da UG09A (criada na SSA 202303029). | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actividad por el sector ejecutor, conforme solicitado.
202405715 | STE | 202405101 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202415 | 09/04/2024 15:49:04 | A pedido da SMIE/SMMG com o intuito de padronizar as interligações dos circuitos da ULP com os novos painéis CTM, realizar a modificação indicada nos desenhos anexos, conectando a perna 4 do cabo AU17-1005 na ULP-17 com o painel CTM-17. Realizar em conjunto com a MEG1 durante próximo PD 3S da U17. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202538 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação para padronizar interligações. Criada SSA: 202515221 para atualização dos desenhos.
202405629 | SCA | 202221118 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202415 | 08/04/2024 16:33:39 | Modificar a lógica DL_158 para aumentar o tempo de supervisão de aplicação de freios de 192 s para 240 s considerando condições operacionais de pressão, número de sapatas, vazamento, e atrasos na indicação de unidade parada pelo ADT1000 conforme arquivos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202404720 | AMP | 202404434 | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202412 | 22/03/2024 13:49:51 | Executar modificação de fiação interna e retirada do transmissor de temperatura 09BW1 devido a substituição do modelo e local de instalação do sensor de água no óleo 09SW1 conforme anexos. Ensaiar e dar apoio à SMMG.DT para preparação e conexão de cabos. Coordenar o trabalho com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202404719 | AMP | 202404439 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202412 | 22/03/2024 13:50:01 | Executar modificação de fiação interna e retirada do transmissor de temperatura 09BW1 devido a substituição do modelo e local de instalação do sensor de água no óleo 09SW1 conforme anexos. Ensaiar e dar apoio à SMMG.DT para preparação e conexão de cabos. Coordenar o trabalho com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202404544 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202412 | 18/03/2024 16:32:30 | [RETROFIT PB-03] Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X.231 e X.232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A6X-0354 para reserva. Coordenar o trabalho com a equipe do MEL1. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Serviço realizado pelo setor MET-1 conforme SSA 202404632. Atualização de desenho em processo conforme SSA 202408493 (SRA-IB-000204/2024).
202402945 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 08:58:33 | Solicito a codificação dos módulos de entradas digitais reservas dos CLPs instalados nos painéis 1EPIC e 1EAIC do SEP 765 kV conforme planilha SOMMAT anexa. Os dois módulos foram adquiridos por meio da SMDTC-1901 e OC-4500073681 Ítem 10. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material incluido al stock mediante DM-70034376. Creado el código 719446 (MODULO ENT DIG SEL-22442424X0) conforme solicitado.
202402862 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 08:58:15 | Comprar 3 relés sobressalentes de sobretensão de pico VOi para o painel FIP-02 código de estoque 570605 (LMR.GG.148, item 26). O relé está obsoleto e não existe outro alternativo no mercado, mas pode ser fabricado sobre encomenda conforme orçamento anexo, por isso a compra deve ser por aquisição direta e marca e modelo. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para atender este pedido emitimos empeño 472885 Material adquirido con la OC-4500074979 Disponible en stock para el cco. 30323
202401452 | STE |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202405 | 29/01/2024 07:46:18 | Testar continuidade e isolação de A80038/4 (2RP-T04). Conectar o condutor em XV02:07. Testar continuidade e isolação de A77013/4 (com DAUC C). Conectar o condutor em XV01:08. Modificar o circuito interno do painel ref. à interligação do neutro: 1) vem de 2RP-T04 - chega por XV01:07, com o fechamento de neutro de PA5T04 (Canal V). 2) vem de DCP-L04 - chega por XV01:08) com o fechamento de neutro PA5T04 (Canal Z). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202445 | VANDERLEI TARTAS | Executadas e testadas as modificações. Emitida a SSA 202418418 para atualização de desenhos.
202401448 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202405 | 29/01/2024 07:46:29 | Realizar os testes de continuidade e isolação do cabo A80003/4 - vem da DAUC F. Conectar o condutor em XV01:07. Realizar os testes de continuidade e isolação do cabo A80038/4 - vem de 2RA-T04. Conectar o condutor em XV02:08. Realizar a modificação do circuito interno do painel, ref. à interligação do neutro (<DPB-T04 - chega por XV01:07) com o fechamento de neutro de PP5T04I1 e PP5T04I2 (através de XV01:08 e XV02:07) e envio para 2RA-T04 (saída por XV02:08). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202445 | VANDERLEI TARTAS | Modificado e ensaiado de acordo com o solicitado. Emitida a SSA 202418421 para atualização de desenhos.
202401438 | STE |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202405 | 29/01/2024 07:46:41 | Executar a alteração do ajuste de RTP do canal V para 2500 [Vp/Vs] e tensão de secundário em 200 [Vs], conforme proposta de Ordem de Ajustes vinculada. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202445 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Alterados os parâmetros conforme solicitado. Arquivo de backup disponível na pasta protection.
202401436 | STE | 202301130 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202405 | 29/01/2024 07:46:54 | Executar a alteração do ajuste de RTP do canal V para 2500 [Vp/Vs] e tensão de secundário em 200 [Vs], conforme proposta de Ordem de Ajustes vinculada. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202445 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Alterados os parâmetros conforme solicitado. Arquivo de backup disponível na pasta protection.
202401434 | STE | 202301134 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202405 | 29/01/2024 07:47:05 | Executar a alteração do ajuste de RTP do canal V para 2500 [Vp/Vs] e tensão de secundário em 200 [Vs], conforme proposta de Ordem de Ajustes vinculada. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202445 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Alterados os parâmetros conforme solicitado. Arquivo de backup disponível na pasta protection.
202400846 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202403 | 18/01/2024 13:40:59 | [RETROFIT TBP-01] Modificar a conexão dos cabos de interligação dos secundários dos TCs com a nova proteção do TB-01 conforme marcações nos anexos. Esta modificação é necessária para que a polaridade do secundário esteja conectada com a polaridade da entrada analógica do IED e para que o fechamento de neutro do TC esteja do lado da não polaridade. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificação realizada pelo setor MET-1 conforme SSA 202401004. Verificado no SATedms que o desenho 6259DC07384P (TB-01) já encontra-se atualizado conforme As built (SRA-IB-000091/2024 concluída).
202320149 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202350 | 15/12/2023 08:09:45 | Implementar modificación conforme archivos en anexo para aislación del TRIP2 del interruptor 83LI4 por flex-test de la protección primaria de forma independiente de la protección alternada. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202445 | VANDERLEI TARTAS | Executadas e ensaiadas as modificações de acordo com o solicitado. Emitida SSA 202418421 para atualização de desenhos.
202319684 | AMP |  | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202350 | 11/12/2023 09:44:38 | Substituir os 12 transdutores analógicos por 3 transdutores digitais SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (código de estoque 703899) conforme marcações nos anexos com a finalidade de gerar sobressalentes para os demais painéis XC. Instruções, ajustes, e arquivos de configuração anexos. Favor informar número da DM na baixa. cód. estoque 96V = 509027 cód. estoque 96A = 509051 cód. estoque 96W = 546399 cód. estoque 96VAR = em codificação | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202319683 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202350 | 11/12/2023 09:44:56 | Substituir os 12 transdutores analógicos por 3 transdutores digitais SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (código de estoque 703899) conforme marcações nos anexos com a finalidade de gerar sobressalentes para os demais painéis XC. Instruções, ajustes, e arquivos de configuração anexos. Favor informar número da DM na baixa. cód. estoque 96V = 509027 cód. estoque 96A = 509051 cód. estoque 96W = 546399 cód. estoque 96VAR = em codificação | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202506 | VANDERLEI TARTAS | Forma substituídos os transdutores e verificada a correta indicação nos painéis LLP03 e GUS. Após calibrados os transdutores retirados do painel vão ficar como sobressalente no estoque da MEL1. Emitida a SSA 202501966 para atualização de desenhos.
202319428 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 04/12/2023 10:05:27 | Solicito a codificação em estoque de amplificador isolador da Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC, ORDER NUMBER 2811569. O material é aplicado nos painéis PES-PIB-9A-1 (A019L034) e PES-PIB-18A-1 (B019L034) acoplado ao multimedidor ION7400 (código de estoque 649783). Tenho duas unidades em minha posse para realizar a DM no novo código de estoque. Será incluído comentário na SDS-14795 para adicionar o novo código à LMR.AB.217. Referência: SMDTC-1113. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado conforme solicitado: - Cod. 719482 - AMPLIFICADOR AISL SEÑAL ANALO AC/DC Política ZE=1, saldo actual 2 un. OBS: DM-70033738
202319141 | STE | 202318665 | B018L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.018-0 | 202347 | 23/11/2023 14:49:44 | Levantar as curvas Ia, Ib, e II do relé 40 conforme a PIC.EE.0075-R03 e IM.EE.0011-R03. Corrigir os disparadores de ângulo para uma tolerância de ±10%. Anexar o relatório da caixa. Referência: RAP-08/2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado ensayo conforme PIC, ajustado valores según solicitado. Anexo resultados de la caja Omicron.
202317893 | STE |  | F004F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.005-3 | 202344 | 01/11/2023 17:01:28 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. Realizado backup do projeto PCM e enviado para IEE1 para disponibilização na pasta Protection.
202317892 | STE |  | F004E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.006-5 | 202344 | 01/11/2023 17:01:47 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893.
202317885 | STE |  | F003F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.003-0 | 202344 | 01/11/2023 17:01:58 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893.
202317884 | STE |  | F003E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.004-1 | 202344 | 01/11/2023 17:02:05 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893.
202317882 | STE |  | F002F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.008-9 | 202344 | 01/11/2023 17:02:13 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893.
202317881 | STE |  | F002E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.002-8 | 202344 | 01/11/2023 17:02:20 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893.
202317880 | STE |  | F001F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.007-7 | 202344 | 01/11/2023 17:02:28 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893.
202317879 | STE |  | F001E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.001-6 | 202344 | 01/11/2023 17:02:35 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893.
202317876 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202344 | 01/11/2023 16:33:02 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202415 | VANDERLEI TARTAS | Foram testados e isolados os cabos A6S4001, A6S4002, A6S4030 e A6S4031. Retirados da canaleta e deixados no chão do painel. Emitida SSA 202405757 para atualização de desenhos.
202317875 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202344 | 01/11/2023 16:31:26 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme anexos de emisión. Emitida SSA 202403670 para actualización de diseños.
202317874 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202344 | 01/11/2023 16:31:05 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202405 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Ensayados y desconectados los cable solicitados. Solicitado actualización de diseño conforme SSA 202402582.
202317873 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202344 | 01/11/2023 16:30:44 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202419 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado, fue emitida una SSA N° 202407620 para actualización de diseños.
202317871 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202344 | 01/11/2023 16:30:26 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202411 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la modificación del circuito conforme solicitado. Emitida SSA N° 202404928 para actualización de diseños.
202317867 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202344 | 01/11/2023 16:30:00 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202404 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado desconexión de los circuitos de interconexión con el tablero PCG-02 conforme solicitado, emitida SSA N° 202403081 para actualización de diseños.
202317866 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202344 | 01/11/2023 16:29:40 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202423 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas desconexões conforme solicitado. Emitida SSA 202409227 para atualização de diagramas, conforme anexos.
202317865 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202344 | 01/11/2023 16:29:12 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202404 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Após a isolação de cada veia nas duas extremidades, constatado ausência de tensão e realizado ensaio de continuidade com resultados satisfatórios. Veias deixadas isoladas e identificadas na canaleta. Emitida SSA 202401321 para IEE1 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202317863 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202344 | 01/11/2023 16:27:02 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202415 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado testes, desconectados e isolados os cabos de interligação A6S-4005 e AU10-1995, ref. ao PCG-02. Emitida SSA 202405791 para IEE-1, para atualizar os desenhos e disponibilizar no SAT.
202317862 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202344 | 01/11/2023 16:15:27 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202416 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conforme anexos de ejecución. En anexo de ejecución diagrama lógico donde también fueron eliminadas las variables de la lógica. Emitida SSA 202406876 para actualización de diseños.
202317860 | STE |  | F002E001 | QUADRO LPP-06 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.034-0 | 202344 | 01/11/2023 16:13:05 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202415 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio ponto a ponto e desconexão dos cabos conforme solicitado. emitida SSA 202405721 para atualização dos desenhos.
202317859 | STE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202344 | 01/11/2023 16:11:24 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202416 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Servicio ejecutado conforme solicitado durante el mantenimiento preventivo 3S de la UG 18A. Emitida SSA 202407185 para actualización de planos.
202317846 | STE |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202344 | 01/11/2023 15:45:14 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202422 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUE DESCONECTADO, ENSAYADO Y AISLADO EL CABLE CONFORME ANEXO.SOLICITADO ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202408488.
202317845 | STE |  | D002B006 | QUADRO BAP-A3/B3 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.014-8 | 202344 | 01/11/2023 15:44:28 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202414 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado, testado e isolado cabo A6S-4003 interligado ao PCG-02, referente à TRIP nas Barras A3 (XCA3: 130 e 131) e B3 (XCB3: 128 e 129). Emitida SSA 202405661 para atualização de diagramas.
202317769 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202344 | 01/11/2023 15:36:00 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202415 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio ponto a ponto e desconectado cabos conforme anexo. emitida SSA 202405720 para atualização de desenho.
202317765 | STE |  | T015B001 | IHM - PCG-02 | 3003.002-7 | 202344 | 01/11/2023 15:30:05 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desenergizar e desativar a IHM. Entregar o PC, Monitor e demais componentes no G08 para que seja codificado com a IHM sobressalente do FIP-PCG-1 (SDS-8614). Na baixa indicar a localização S097A001 - Equipamentos Eletroeletrônicos Reservas e informar o número da DM. | IEE1 | MEL4 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi desativada a IHM - PCG-02. PC com o número de série 083490 foi entregue com a DM-70034197. Licença da IHM entregue a IEE3. Monitor que estava sendo utilizado na IHM era do antigo SCADA NMR3, por esse motivo não foi enviado ao almoxarifado.
202317720 | STE |  | D043G003 | IED REC670 PCG 2A | 2964.002-3 | 202344 | 01/11/2023 15:25:10 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desenergizar e desativar o IED. Atualizar o firmware DE 1.4_72a PARA 1.4_77m_50 e incluir os IEDs no código de estoque 710568 como sobressalente do FIP-PCG-1. Na baixa indicar a localização S097A001 - Equipamentos Eletroeletrônicos Reservas, atualizar o número de série para T0830119 e informar o número da DM. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a atualização de firmware, desenergização do painel, desconexão e retirada do IED REC670 s/n T0830119. IED entregue para IMA0 para procedimentos pertinentes para devolução ao estoque. Emitida a SSA 202405620 para desativação do ponto de supervisão "ECE-P/A COMUNICACAO COM IED".
202317719 | STE |  | D043G002 | IED REC670 PCG 2P | 2964.001-1 | 202344 | 02/11/2023 08:13:44 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desenergizar e desativar o IED. Atualizar o firmware DE 1.4_77m_39 PARA 1.4_77m_50 e incluir os IEDs no código de estoque 710568 como sobressalente do FIP-PCG-1. Na baixa indicar a localização S097A001 - Equipamentos Eletroeletrônicos Reservas, atualizar o número de série para B1515002 e informar o número da DM. Obs.: modificar a lógica dos IEDs do LAP-05, LAP-06, LAP-07, LAP-08 antes para evitar alarmes de falha GOOSE no SCADA. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a atualização de firmware, desenergização do painel, desconexão e retirada do IED REC670 s/n B1515002. IED entregue para IMA0 para procedimentos pertinentes para devolução ao estoque. Emitida a SSA 202405620 para desativação do ponto de supervisão "ECE-P/A COMUNICACAO COM IED".
202316311 | STE |  | J006J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.020-2 | 202340 | 03/10/2023 07:05:33 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir a unidade de restrição de harmônicos conforme valores medidos fora das tolerâncias especificadas na PIC.EE.0074-R01. Nos itens 21, 42, 65 era esperada uma corrente de 6,5 a 9,0 A mas foi medida uma corrente maior do que 18 A. O item 30 especifica um drop-out menor do que 0,75 A mas foi medido 1,01 A. Referência: SSP 20230459 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202437 | VANDERLEI TARTAS | O método utilizado para realização dos ensaios referente aos itens 21, 42 e 65 não foi adequado, nas SSP´s 202193188A e 20213445A o ensaio foi feito gerando 2ª harmônica com caixa omicron. Foi emitida a recomendação 4749 para definição do método de ensaio. O item 30 Especifica que o drop-out seja MAIOR do que 0,75A, o que torna o valor correto.
202315715 | STE | 202302165 | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202338 | 21/09/2023 17:14:51 | Realizar a modificação conforme anexo nos painéis TAC 512/511 e ASP de forma que as lâmpadas de indicação 43LR-LP e QA-01/43-MA-LP tenham as polaridades da mesma fonte 97CB56 (TAC-555). Ref SSA: 202302165. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202425 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Modificações não foram realizadas em função da substituição das chaves 43LR e 43MA por modelos similares ao projeto original, com manopla rotativa de duas posições, dispensando a indicação luminosa (adequações e alterações realizadas via SSA's 202405670_ASP 50Hz e 202406997_TAC-511).
202314952 | STE |  | G002B012 | QUADRO 2R-B1516 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 0227.017-3 | 202336 | 06/09/2023 14:05:50 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD: Debido a la ampliación de la Barra A2 500KV acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para agregar el alimentador del interruptor 44L78 a la Bay Unit y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202433 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Acompanhamento a RIEDER durante: > Ensaios de atuação da proteção de barras em conjunto com a linha VHA1. (86BA2, 86BFA2, 87B, END FAULT). > Ensaios de estabilidade da Barra A2: Injeção Secundária nas conexões do 2TCL15L16 (2RB1516) com caixa de testes para garantir polaridade das conexões entre painel de proteção 2RB1516 e Caixa Individual do 2TCL15L16.
202314950 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202336 | 06/09/2023 14:06:22 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD: Debido a la ampliación de la Barra A2 500KV acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar ensayos funciones de la protección sobre el interruptor 44L78. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202427 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado ensayos funcionales de la protección sobre el interruptor 44L78 conforme solicitado. En anexo guía utilizada.
202314948 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202336 | 06/09/2023 14:06:37 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD: Debido a la ampliación de la Barra A2 500KV acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar ensayos funciones de la protección sobre el interruptor 44L78. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202427 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado ensayos funcionales de la protección sobre el interruptor 44L78 conforme solicitado. En anexo guía utilizada.
202314370 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202335 | 28/08/2023 11:45:08 | Avaliar a possibilidade de melhorar o acesso de oscilografias da estação de engenharia do SEP 765 kV na GIS via ftp (https://172.31.140.44/sep765/Data/), pois de forma recorrente, toda vez que se reinicia o servidor do SIRI o aplicativo itasync não inicia automaticamente, sendo necessário o início manual para que seja possível a coleta de oscilografias de forma remota. | IEE1 | IEE4 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202409 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Aplicado ajuste conforme SSA derivda 202314373
202314162 | AMP |  | A006L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.006-3 | 202335 | 28/08/2023 11:46:00 | Executar manutenção corretiva para que o tempo de operação do relé fique abaixo de 60 ms conforme especificado na PIC. O valor medido no item 5 da SSP 20232551 foi maior do que o esperado nas 3 fases. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A
202314161 | AMP |  | A006L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202335 | 28/08/2023 11:46:09 | Executar manutenção corretiva para corrigir os slopes da curva característica nas 3 fases conforme especificado na PIC. Os valores medidos nos itens 6 e 7 da SSP 20232551 estão totalmente fora do especificado. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A
202314160 | AMP |  | A006L019 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 100% 64SB | 0077.006-0 | 202335 | 28/08/2023 11:46:18 | Executar manutenção corretiva para que o delay intrínseco do relé fique entre 1,2 s e 1,8 s conforme especificado na PIC. O valor medido no item 10 da SSP 20232551 foi de 1,9 s. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A
202314159 | AMP |  | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202335 | 28/08/2023 11:46:25 | Executar manutenção corretiva para que o valor máximo de tensão aceitável para sincronismo seja menor do que 11 V conforme especificado na PIC. O valor medido no item 49 da SSP 20232551 foi de 11,3 V. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será executada em MP3A da unidade.
202313632 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202333 | 17/08/2023 09:42:11 | Desativar e retirar a fonte de 125/24 Vcc e desconectar o cabo M5X-1652 e passar para reserva conforme anexos. O cabo já está desconectado no ASLP-01. A fonte não é mais necessária nos PBs porque foi realizada a instalação de uma nova fonte nos ASLPs. Ref.: SSA 202309308 (ASLP-01) e SSA 202309311 (ASLP-02). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202514 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desconectada y retirada fuente conforme a lo solicitado, devuelta al almacén con la siguiente DM:70037877.
202312001 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202329 | 19/07/2023 17:24:35 | Executar e testar modificações na lógica para temporizar a função 60 de falha fusível para evitar alarmes indevidos. Usar o diagrama lógico anexo como referência. Ref.: SSA 202203099. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202421 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Modificada y ensayada la lógica refrente a la funcion 60 conforme a lo solicitado, en adjunto se encuentran los registro y oscilografías de los ensayos realizados, el backup será enviado para el personal de la IEE1.
202312000 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202329 | 19/07/2023 17:24:47 | Executar e testar modificações na lógica para temporizar a função 60 de falha fusível para evitar alarmes indevidos. Usar o diagrama lógico anexo como referência. Ref.: SSA 202203099. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202421 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Modificada y ensayada la lógica refrente a la funcion 60 conforme a lo solicitado, en adjunto se encuentran los registro y oscilografías de los ensayos realizados, el backup será enviado para el personal de la IEE1.
202311999 | ACS |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202329 | 19/07/2023 17:25:07 | Executar e testar modificações na lógica para temporizar a função 60 de falha fusível para evitar alarmes indevidos. Usar o diagrama lógico anexo como referência. Ref.: SSA 202203099. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202311998 | ACS |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202329 | 19/07/2023 17:25:19 | Executar e testar modificações na lógica para temporizar a função 60 de falha fusível para evitar alarmes indevidos. Usar o diagrama lógico anexo como referência. Ref.: SSA 202203099. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202311988 | STE |  | A008L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.010-1 | 202329 | 19/07/2023 16:22:06 | Executar manutenção corretiva no relé 87V para que o tempo de operação das fases R, S, e T fique abaixo de 60 ms. Durante execução da SSP 20232554 (item 5) foram encontrados os tempos de atuação de 74 ms (fase R), 71 ms (fase S), e 69 ms (fase T). Os relés 87U, 87TA, 87TR, 87SP, e 87G estão com os tempos de operação abaixo do limite máximo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202505 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ensayo y encontrado los siguientes resultados: Fase R, corriente aplicada de 10A∟0° =54ms (descontado el tiempo de actuación del relé "D" del módulo 7TR1210 pos. 12EC147 =7ms) Fase S, corriente aplicada de 10A∟0° =52ms (descontado el tiempo de actuación del relé "D" del módulo 7TR1210 pos. 12EC147 =7ms) Fase T, corriente aplicada de 10A∟0° =51ms (descontado el tiempo de actuación del relé "D" del módulo 7TR1210 pos. 12EC147 =7ms).
202310676 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 29/06/2023 10:45:41 | Cortar o trilho DIN em barras menores com espaço entre centro de furos de 18,5". Usar moldes entregues como exemplo. Material entregue em mãos na oficina ao John. O material é utilizado na plataforma de testes da SMIN.DT localizada na El. 115. | IEE1 | MMU3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202417 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Contado trilho conforme dimensão da amostra, totalizando 4 unidades cortadas, e feito a furação conforme espaçamento solicitado.
202310422 | STE | 202217067 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202326 | 26/06/2023 08:33:32 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202405 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada la modificación del circuito para posibilitar la instalación de los disyuntores. Realizado conforme anexo de ejecución. Solicitada la actualizacion de diseño conforme SSA 202402583
202310350 | STE | 202217067 | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202325 | 23/06/2023 13:52:51 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202403 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Informo que foi executado a instalação dos dois disjuntores, conforme solicitado na SSA. Emitida SSA para atualizações de diagramas, conforme a SSA 202401471.
202310243 | STE | 202217067 | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202325 | 22/06/2023 09:32:43 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202429 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Instalados dois novos disjuntores e modificado o circuito, para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Emitida a SSA 202411948, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT.
202310224 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 22/06/2023 07:43:28 | Solicito o aumento do nível máximo de 2 para 10 da política de estoque dos materiais 709126 e 714837 aplicados nos painéis ULP de controle e proteção das unidades geradoras, pois a taxa de falhas tem aumentado nos últimos anos exigindo uma quantidade maior de componentes em estoque para substituição. Referências: - SSAs 202310074, 202224055, 202217607 - Reserva 453857 | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Políticas alteradas conforme solicitado. - Cod. 709126: alterada de ZM=2/2 a ZM=4/10 . - Cod. 714837: alterada de ZM=5/8 a ZM=8/20 . OBS: MTDFS-9480 y 9481.
202310138 | STE | 202217067 | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202325 | 22/06/2023 07:44:03 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202437 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificações conforme desenhos da SSA. Criada SSA para atualização dos desenhos: 202414745
202310097 | STE | 202217067 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202325 | 20/06/2023 15:46:30 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202412 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Instalado disyuntores y modificado el circuito conforme solicitado, emitido una SSA para actualización de diseños N° 2024/05034.
202310058 | STE | 202217067 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202325 | 20/06/2023 14:56:45 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202431 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Instalado novos disjuntores e modificado circuito conforme anexo. Emitida SSA 202412603 para atualização de desenho.
202310029 | STE | 202217067 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202325 | 19/06/2023 16:55:57 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202438 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalado disjuntores e modificado o circuito conforme solicitado, para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Emitida a SSA 202415906 para atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT.
202309902 | STE | 202217067 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202324 | 16/06/2023 14:30:51 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme anexos de emisión. Emitida SSA 202403670 para actualización de diseños.
202309848 | STE | 202217067 | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202324 | 16/06/2023 14:31:30 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202442 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO REALIZADO CONFORME ANEXO DE EMISION. SOLICITADO LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS SSA 202418162
202309824 | STE | 202217067 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202324 | 16/06/2023 14:31:49 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202342 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a modificação da alimentação, conforme projeto e realizado testes com as equipes envolvidas. Emitida a SSA 202317637 para IEE-1 para atualizarem os desenhos e disponibilizarem no SAT.
202309790 | STE | 202217067 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202324 | 16/06/2023 14:32:12 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202346 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada instalação dos disjuntores e modificação do circuito conforme desenhos em anexo. Emitida SSA 202319896 para atualização do desenho.
202309728 | STE | 202217067 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202324 | 16/06/2023 14:32:45 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202448 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuada modificación conforme anexos de ejecución. Ensayado y liberado para operación. Emitida SSA 202419442 para actualización de diseños.
202309652 | STE | 202217067 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202324 | 13/06/2023 16:19:23 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202337 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Instalados dois novos disjuntores e modificado o circuito, para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Emitida a SSA 202315959, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. Material utilizado: 714837 - CONTATO AUX 1NA/1NF S2C-H11L; 709126 - DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 3A.
202309423 | STE |  | G030A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04LI5 | 1010.009-2 | 202323 | 07/06/2023 15:46:49 | En función de la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU2 (L13), solicitamos alterar el ajuste de los relés temporizadores de DISCORDANCIA DE FASE del Interruptor 04LI5 para 1,1Sg, debido a la necesidad del ciclo de la Función Recierre de la nueva Línea de Transmisión. | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202401 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Conforme registrado en la SSA 202303332 (D) fue implementado en campo el ajuste de los relés temporizadores de DISCORDANCIA DE FASES del Interruptor 04LI5, también fue emitida la revisión 1 de la Orden de ajuste OA.1052.
202309421 | STE |  | K002E009 | RELÉ DE SUBTENSÃO NA BARRA - LADO 69 KV | 0212.034-8 | 202323 | 07/06/2023 15:42:00 | Testar o relé de subtensão na Barra (Lado 69kV) levantando Vpick-up, Vdrop-out e tempo de operação referentes aos items 4, 5 e 6 da PIC.EE.0182-R001 não realizados durante a SSP 20230457. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202536 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | SSA baixada em decorrência do retrofit do painel TBP-02 (SSA 202300687), onde será desativada a localização K002E009 com a substituição do sistema de proteção.
202309334 | STE | 202220335 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202323 | 06/06/2023 15:46:05 | Solicito o apoio da MEL1 junto à MEL4 (SSA 202309329) na criação de imagem (VMware) dos discos da estação de engenharia (CCAD) da UG09A e posterior virtualização em outro equipamento. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202332 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Apoio a MEL4 para criação de imagem dos discos rígidos do CCAD e INTERACTX para virtualização.
202309306 | STE | 202220335 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202323 | 06/06/2023 09:48:26 | Solicitamos o apoio para criação de imagem (utilizando o software VMware) dos discos da estação de engenharia (CCAD) da UG09A e posterior virtualização em outro equipamento. Em anexo o resumo do histórico e contexto desta solicitação. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202324 | MAURICIO MENON | Ação realizada via SSA derivada: Realizada creación de imágenes de los disco de la estación de ingeniera CCAD, ejecutada conversión de las imágenes a maquinas virtuales VMWARE. Realizado test de las imágenes en el plataforma de ensayos de MEL1 con resultados satisfactorios. Aguardando ejecución de la compra de las Workstation para implementación de las mismas.
202309120 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202322 | 02/06/2023 15:59:43 | Considerando que os valores de fase medidos pelo relé 25B na SSP 20220064 apresentam um erro de +2,3°, solicito a modificação do ajuste de calibração do defasamento (Ph.1 cal.) de 0,9° para -1.3°, conforme a OA.0264.R01 anexa. Repetir os testes da PIC para validar o novo ajuste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202334 | VANDERLEI TARTAS | Alterado o ajuste conforme solicitado. Ensaiado com correto funcionamento.
202308924 | STE |  | E113M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA |  | 202322 | 30/05/2023 17:19:08 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. LI 500KV MD-YZU2 (L13). Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento del tablero 2RAL13 en la Caseta 2CRL-2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202322 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en la retirada de las protecciones de VHA-1 y posterior instalación de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU-2. Supervisado las pruebas END TO END constatando su correcto funcionamiento. Realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados al consorcio para su actualización.
202308922 | STE |  | E113L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA |  | 202322 | 30/05/2023 17:18:50 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. LI 500KV MD-YZU2 (L13). Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento del tablero 2RPL13 en la Caseta 2CRL-2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202322 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en la retirada de las protecciones de VHA-1 y posterior instalación de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU-2. Supervisado las pruebas END TO END constatando su correcto funcionamiento. Realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados al consorcio para su actualización.
202307935 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202319 | 11/05/2023 16:34:28 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R03 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE pelo painel de controle 3F1. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio da respectiva sinalização de falha para a DAUC-02. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202513 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Não necessárias modificações dos circuitos elétricos da referida sinalização que já estava operante via ANN.22 do 3F1. Ensaios satisfatórios junto à MET1. Adequado o descritivo do ANN.22 do 3F1 para a correta sinalização "Reg. R03 Monitor de Temperatura Falla" e prestado apoio a MEL4 para ensaiar o referido ponto, após a correção da descrição no SCC. Emitida SSA 202504627 (IEE1) para correção de descritivo do ANN.22 no diagrama 6607DC15203 (16). Demais diagramas sem alterações, conforme anexos.
202307934 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202319 | 11/05/2023 16:35:03 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R03 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) do ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as modificações conforme registrado na SSA 202307999. Emitida a SSA 202506475 para atualização do desenho 6609DC04033E no SATedms.
202307930 | STE |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202319 | 11/05/2023 16:36:21 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T03 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de "falha geral" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1 pelo painel de controle 2F1. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio da respectiva sinalização de falha para a DAUC-01. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202436 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Após ocorrência de falha geral do sensor de temperatura MTOE1 (SSA 202414097 - MET1) pôde-se verificar que o ponto encontra-se corretamente implantado no anunciador do quadro 2F1, assim como, no sistema supervisório (SCC), conforme anexos. Verificado que desenho do 2F1 encontra-se atualizado no arquivo técnico.
202307929 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202319 | 11/05/2023 16:36:32 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T03 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as modificações conforme registrado na SSA 202308001. Emitida a SSA 202506482 para atualização do desenho 6609DC04030E no SATedms.
202307927 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202319 | 11/05/2023 16:37:19 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de "sinal falha" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE pelo painel de controle 3F2. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio ds respectiva sinalização de falha para a DAUC-02. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202349 | VANDERLEI TARTAS | Verificado a correta sinalização no anunciador e SCC. A atualização do texto na bandeirola do anunciador ficou a cargo do suporte da operação da SEMD. Emitida a SSA 2023199970 para atualização de desenhos.
202307926 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202319 | 11/05/2023 16:37:31 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) do ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202412 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificações realizadas pelo setor MET-1 através da SSA 202308002. Emitida a SSA 202404491 para a atualização dos desenhos relacionados no sistema SATedms.
202307924 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202319 | 11/05/2023 16:38:08 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de "falha geral" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1 pelo painel de controle 2F2. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio ds respectiva sinalização de falha para a DAUC-01. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202349 | VANDERLEI TARTAS | Verificado a correta sinalização no anunciador e SCC. A atualização do texto na bandeirola do anunciador ficou a cargo do suporte da operação da SEMD. Emitida a SSA 2023019969 para atualização de desenhos.
202307922 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202319 | 12/05/2023 08:15:42 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202412 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificações realizadas pelo setor MET-1 através da SSA 202308003. Emitida a SSA 202404489 para a atualização dos desenhos relacionados no sistema SATedms.
202307920 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202319 | 11/05/2023 16:39:33 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R01 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE pelo painel de controle 3F3. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio ds respectiva sinalização de falha para a DAUC-02. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202436 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones deacuerdo a lo solicitado, realizado ensayos funcionales con el dispositivo primario con resultado satisfactorio.
202307919 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202319 | 11/05/2023 16:39:58 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R01 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) do "sinal falha" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202518 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificações realizadas pelo setor MET-1 conforme SSA 202308004. Emitida a SSA 202506615 para atualização de desenhos no SATedms.
202307917 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202319 | 11/05/2023 16:41:02 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T01 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1 pelo painel de controle 2F2. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio ds respectiva sinalização de falha para a DAUC-01. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202436 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones deacuerdo a lo solicitado, realizado ensayos funcionales con el dispositivo primario con resultado satisfactorio.
202307916 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202319 | 11/05/2023 16:41:51 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T01 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202518 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificações realizadas pelo setor MET-1 através da SSA 202308007. Emitida a SSA 202506613 para atualização de desenhos no SATedms.
202307005 | STE | 202301134 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202317 | 26/04/2023 14:51:16 | Executar a alteração dos ajustes do transformador de potencial: RTP para 2635,7 e Tensão nominal do secundário para 199 V, conforme marcação nos anexos. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ajustes alterados conforme OA.0732_R02 em anexo. Ensaios satisfatórios com injeção de valores nominais no secundário. Injeção 1Ø de 114,9 V e leitura de valores primários no IED de: R=524,4 kV S=524,4 kV T=524,4 kV
202307004 | STE | 202301130 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202317 | 26/04/2023 14:51:36 | Executar a alteração dos ajustes do transformador de potencial: RTP para 1214,9 e Tensão nominal do secundário para 199 V, conforme marcação nos anexos. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ajustes alterados conforme OA.0280-R03 em anexo. Campo "VNOMZ" só aceita valores inteiros (deixado ajuste em 192). Ensaios satisfatórios com injeção de valores nominais no secundário. Injeção 1Ø de 114,9 V no enrolamento V e leitura de valores primários no IED de: R=524,4 kV; S=524,4 kV; T=524,4 kV. Injeção 1Ø de 110,7 V no enrolamento Z e leitura de valores primários no IED de: R=229,9 kV; S=229,9 kV; T=229,9 kV.
202306938 | STE | 202301122 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202317 | 25/04/2023 15:09:15 | Alterar o ajuste de tensão do Intertravamento da chave de terra 357L4 para 10% do valor nominal secundário (19,9 V). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterado no lógico "SECC. TERRA" (FL.26) o ajuste de tensão do intertravamento da chave de terra 357L4 para "19", referente a 10% do ajuste "VNOMZ" (192) presente na OA.0280-R03, referente ao valor nominal secundário. Verificado nos ensaios atuação da OUT102 com valores de tensão simultâneos em R, S, T de 18,87 V (o que representa na prática 17% da tensão nominal Fase-Fase).
202306935 | STE | 202301077 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202317 | 25/04/2023 15:09:28 | Alterar o ajuste de tensão do Intertravamento da chave de terra 289T4 para 10% do valor nominal secundário (19,9 V). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterado no lógico "SECC. TERRA" (FL.26) o ajuste de tensão do intertravamento da chave de terra 257T4 para "19,9", referente a 10% do ajuste "VNOMV" (199) presente na OA.0732_R02, referente ao valor nominal secundário. Verificado nos ensaios atuação da OUT307 com valores de tensão simultâneos em R, S, T de 19,42 V (o que representa na prática 16,9 % da tensão nominal Fase-Fase).
202306716 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202316 | 20/04/2023 15:49:00 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento y supervisión conforme a lo solicitidado, realizados ensayos a los respectivos cables nuevos ingresados al tablero, con resultado satisfactorio, los planos serán actualizados por la empresa contratada, en anexo los planos marcados.
202306650 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202316 | 20/04/2023 11:05:03 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202331 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Implementada la supervisión de posición de la llave 43 SM conforme anexo, ensayado en conjunto con MEL4 con resultados satisfactorios. Solicitada la actualización de diseño SSA 202312714.
202306647 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202316 | 20/04/2023 11:05:50 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202326 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizar modificação referente a a supervisão da chave 43SM pelo SCADA, e testar em conjunto com a equipe da MEL4 e operação. Emitida a SSA 202311497 para IEE-1, para atualizar os desenhos e disponibilizar no SAT.
202306641 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202316 | 20/04/2023 11:04:12 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202402 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuada a alteração na chave 43SM, para supervisão pelo SCADA, conforme solicitado. Foi emitida SSA 202401152 para atualização dos desenhos, conforme anexos.
202306623 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202316 | 20/04/2023 11:05:57 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202331 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada implementação da supervisão da chave 43SM conforme os desenhos anexados na execução. Foi criada SSA: 202314276 para atualização dos desenhos. AT:202306620
202306621 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202316 | 20/04/2023 11:06:04 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202342 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificação no circuito da chave 43SM, conforme projeto, afim de monitorar o seu status no SCADA. Emitida SSA 202317619 para IEE-1, afim de atualizar e disponibilizar no SAT, os desenhos marcados.
202306620 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202316 | 20/04/2023 11:06:12 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202346 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Implementado e testada modificação conforme marcações em anexo. emitida ssa 202306620 para atualização dos desenhos.
202306616 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202316 | 20/04/2023 11:06:19 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202337 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Identificação das borneiras e chave 43SM envolvidos na modificação. Passagem dos cabos entre os ULPs 5 e 7 e realização de suas conexões. Teste functional da chave 43SM. Identificação do cabo EU01-0001/par 9; ensaio de continuidade desse cabo com resultados satisfatórios em conjunto com a MEL4. Conexão desse cabo na borneira e realização de teste funcional com resultados satisfatórios em conjunto com MEL4 e operação. Emitida SSA 202315964 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202306565 | STE |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTEÇÃO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202316 | 19/04/2023 14:36:39 | Ampliación de Barras 500KV Sector 4 - SEMD. Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de Cables / F.O. / Parametrización y ensayos de la Protección de Barras A2 /B2 de 500KV, necesarios para posibilitar la puesta en servicio de la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) y la LI 500KV MD-YZU2 (L13). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202321 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las parametrizaciones para la puesta en servicio de la línea 500 kV SEMD-VHA1 e SEMD-YZU-1. Verificado ensayo de estabilidad aplicando corriente en el primario en los alimentadores 84LI8 y 84LI6 con resultado satisfactorio. Realizado parametrización correspondiente al BAY PR5L16 verificando el funcionamiento del 87B y EFP correspondiente al alimentador 84LI8.
202306564 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202316 | 19/04/2023 14:44:00 | Ampliación de Barras 500KV Sector 4 - SEMD. Acompañar y Supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de Cables / F.O. / Parametrización y ensayos de la Protección de Barras A2 /B2 de 500KV, necesarios para posibilitar la puesta en servicio de la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) y la LI 500KV MD-YZU2 (L13). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202317 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado acompañamiento a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en las modificaciones de tablero y ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. Pendiente ensayos de la barra referente a la bahia PRBL15 Barra A2, los mismos serán ejecutados con documentación especifica en los tablero 2RPL16, 2RAL16 y 2RB1516.
202306482 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202316 | 18/04/2023 15:56:41 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio
202306481 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202316 | 18/04/2023 15:56:59 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio
202306480 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202316 | 18/04/2023 15:57:25 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio.
202306479 | STE |  | E010M001 | QUADRO 2R5 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.051-1 | 202316 | 18/04/2023 15:58:27 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio
202306478 | STE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202316 | 18/04/2023 15:59:17 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio.
202306476 | STE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202316 | 18/04/2023 15:59:39 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio.
202306332 | STE |  | G002B012 | QUADRO 2R-B1516 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 0227.017-3 | 202315 | 14/04/2023 16:28:48 | Ampliación Sector 4 - 500KV SEMD. Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar Comisionamiento/Interconexiones/ Ensayos de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1(L16). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202318 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Trabalhos acompanhados: > Prévio a conexão Barras A2 e B2: teste painéis interligados, injeção de corrente primária, disparos dos disjuntores, teste BI's, parametrização do relé 11 (central) com inclusão das Bay Units. > Conexões e Ensaios BARRA B2: atuação e rearme do 86BB2 e 86BFB2, ensaio proteção diferencial, end fault e estabilidade. > Acompanhada a energização da Barra B2 e da L16 via 84LI8. > Ensaios Barra A2 e 44L78 serão realizados com outro documento.
202306315 | STE |  | G073I001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL56 | 1576.001-0 | 202315 | 14/04/2023 16:29:01 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar Comisionamiento/interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1(L16) y equipos del vano L15/L16. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202318 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMES/RIEDER en las pruebas de puesta en servicio como: Conexiones / levantamiento de alarmas / ensayo de sincronismo, las mismas dieron resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización.
202306298 | STE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202316 | 18/04/2023 15:13:59 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202318 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado acompañamiento y supervición a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante los trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13 - 2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L13) . Los diseños As Build serán encaminados al fabricante para su actualización.
202306296 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202316 | 18/04/2023 15:14:10 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202318 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado acompañamiento y supervición a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante los trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13 - 2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L13) . Los diseños As Build serán encaminados al fabricante para su actualización.
202306295 | STE |  | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202316 | 18/04/2023 15:14:21 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202318 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Efectuado acompañamiento y supervición a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante los trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13 - 2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . Los diseños As Build serán encaminados al fabricante para su actualización.
202306294 | STE |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202316 | 18/04/2023 15:14:31 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202318 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU 2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio.
202306293 | STE |  | E014M001 | PAINEL 2RAL14 PROTEÇÃO ALTERNADA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.034-1 | 202316 | 18/04/2023 15:14:39 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202318 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en la retirada de las protecciones de VHA-1 y posterior instalación de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU-2. Supervisado los ensayos de comisionamiento de la teleprotección 2Q-L14 durante las pruebas END TO END constatando su correcto funcionamiento. Los diseños serán enviados al consorcio para su actualización.
202306292 | STE |  | E014L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202316 | 18/04/2023 15:14:48 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202318 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en la retirada de las protecciones de VHA-1 y posterior instalación de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU-2. Supervisado los ensayos de comisionamiento de la teleprotección 2Q-L14 durante las pruebas END TO END constatando su correcto funcionamiento. Los diseños serán enviados al consorcio para su actualización.
202306291 | STE |  | E009M001 | QUADRO 2R1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.049-2 | 202315 | 14/04/2023 11:33:47 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202318 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU 2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio.
202306290 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202316 | 18/04/2023 15:15:00 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento/Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202318 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fueron realizados los trabajos solicitados,correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L13), en anexo el plano funcional escaneado, la actualización de los planos queda a cargo de la empresa contratista (RIEDER/SIEMENS).
202306289 | STE |  | G002B009 | QUADRO 2R-BA2B2 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2403.001-1 | 202316 | 18/04/2023 15:15:11 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento/ Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202318 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado acompañamiento a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en el descomisionamiento de la protección de L13 VHA-1 (ABB) y posterior comisionamiento de la protección de L13 YZU-2 (SIEMENS). Realizado ensayos funcionales de disparo a la barra por las protecciones de línea y partida de BF de la barra a la línea con resultado satisfactorio. Retirado el END FOULT PROTECTION de la protección de barras y pasado a las protecciones de línea. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización.
202306288 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202316 | 18/04/2023 15:15:21 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202318 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Efectuado acompañamiento a la ANDE/SIEMENS/RIEDER durante el descomisionamiento de las protecciones de línea 13 VHA (ABB) y posterior comisionamiento de las protecciones de línea 13 SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas y ensayos funcionales de sincronismo. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización.
202306241 | STE |  | G076K003 | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 | 3271.001-6 | 202315 | 13/04/2023 17:12:29 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento del tablero en su ubicación actual en la Caseta 2CRL-2 /Comisionamiento del tablero en su nueva ubicación en la Caseta 2CRL-3. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la desconexión, traslado y posterior montaje del tablero en la caseta 2CRL-3. Verificado en conjunto los ensayos de inyección primaria de corrientes en los TC´s e inyección primaria en el TP con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones de operación y liberado para el uso. Los diseños As build se encuentran a cargo de la contratista.
202306127 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 12/04/2023 16:23:35 | Solicito a compra de duas unidades do anunciador de alarme com código de estoque 706985 para substituição dos anunciadores dos painéis de controle da SEMD 3F1 e 3F2 que apresentam falha na comunicação serial e não permitem a sua configuração. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 706985 (ANUNCIADOR ALARM ATEEI) el 05/12/23 (4500072756/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=2/2. OBS: DEMPRO 643.
202306030 | STE | 202208087 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202315 | 11/04/2023 15:11:11 | Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) executar os seguintes serviços conforme marcações nos anexos: - Desconectar e passar para reserva o cabo E6S-3186; - Eliminar os pontos com ITEMNB 513111 e 513110. Referência: SSA 200903875A | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202344 | MAURICIO MENON | SSA derivada executada.
202306027 | STE | 202208087 | T023A006 | PAINEL TAC 624 | 0633.026-6 | 202315 | 11/04/2023 15:11:44 | Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) executar os seguintes serviços conforme marcações nos anexos: - Desconectar e passar para reserva os cabos A6S-3930 e E6S-3186; - Desativar o relé BTT-CAG.X1 Referência: SSA 200903875A | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202336 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Desativado conforme desenho em anexo. Emitida SSA 202314981 para atualização de desenho.
202306025 | STE | 202208087 | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202315 | 11/04/2023 15:11:59 | Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) passar o anunciador 33 do BUS34 para reserva conforme marcações nos anexos. Referência: SSA 200903875A | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202336 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Desativado conforme desenho em anexo. Emitida SSA 202314975 para atualização de desenho.
202305261 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 29/03/2023 14:40:27 | Solicito a alteração da política de estoque da ANTENA GPS 3,3V TNC GNSS Q020 GE código de estoque 718482 para um estoque mínimo de 2 unidades. Esta alteração se deve ao material ser aplicado em diversos sistemas e ter sido consumido em uma taxa aproximada de uma unidade a cada dois anos. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada de ZE=1 a ZE=2 conforme solicitado. OBS: MTDFS-9095.
202304942 | STE |  | K004B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.005-2 | 202312 | 23/03/2023 13:54:25 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202448 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Relé enviado junto ao painel para descarte ao almoxarifado.
202304941 | STE |  | K004B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.036-5 | 202312 | 23/03/2023 13:54:50 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202448 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Relé enviado junto ao painel para descarte ao almoxarifado.
202304939 | STE |  | K004B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.011-4 | 202312 | 23/03/2023 13:57:38 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202448 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Relé enviado junto ao painel para descarte ao almoxarifado.
202304938 | STE |  | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202312 | 23/03/2023 13:57:58 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202447 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Enviado para descarte ao almoxarifado.
202304934 | SCA |  | K004B007 | IED PA1TD04 | 1532.004-1 | 202312 | 23/03/2023 13:59:11 | [RETROFIT PB-04] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1056 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável |  | Não
202304932 | SCA |  | K004B007 | IED PA1TD04 | 1532.004-1 | 202312 | 23/03/2023 13:59:54 | [RETROFIT PB-04] RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável |  | Não
202304930 | STE |  | K004B005 | QUADRO PB-04 | 2983.026-1 | 202312 | 23/03/2023 14:01:29 | [RETROFIT PB-04] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-04 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14793. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202447 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Executado retrofit do Painel PB-04, conforme documentos em anexo. Emitida a SSA 202419700 (IEE1) para a atualização dos diagramas. Planilha de Comissionamento entregue à SMIS.DT. Backup do projeto Digsi5 disponibilizado à IEE1 (Especificos\Protection).
202304929 | STE |  | K004B005 | QUADRO PB-04 | 2983.026-1 | 202312 | 23/03/2023 14:02:14 | [RETROFIT PB-04] 1) IMPLEMENTAR O ATERRAMENTO DO TERMINAL XI:12 REFERENTE AO NEUTRO DO SECUNDÁRIO DO TC F53 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) MODIFICAR O FECHAMENTO DE NEUTRO DOS TCs DE FASE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA MANTER O NEUTRO MESMO COM O PUNHO DE TESTE INSERIDO. 3) INSTALAR A FONTE DE 24VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO INDICADOR DE TAP NO ASLP-02 E INSTALAR O INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL NO ESPAÇO RESERVADO 4) MODIFICAÇÃO INTERNA PARA SINALIZAÇÃO DO PONTO 360665 NO SCADA | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202446 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Fueron ejecutados los ítems solicitados conforme registro de marcación de campo en anexo.
202304926 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202312 | 23/03/2023 14:03:07 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-04 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202449 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos A6X0605, A6X0606, A6X0607, M6X1671 foram desconectados, testados e reconectados, conforme SSA 202305220.
202304924 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202312 | 23/03/2023 14:03:49 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202447 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Desconexões, reconexões e ensaios referentes ao RETROFIT do PB-04, conforme diagramas de execução em anexo. Emitida SSA 202420192 (IEE1) para atualização de diagramas.
202304922 | STE |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202312 | 23/03/2023 14:04:02 | [RETROFIT PB-04] 1) MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-04 POR CÓDIGO BCD NO PAINEL PB-04. 2) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP PELO ASP-02 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202412 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Os relés auxiliares foram instalados, conforme solicitado. Conexões e ensaios de indicação serão executados com a SSA:202407261 durante o retrofit do PB-04.
202304920 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202312 | 23/03/2023 14:13:14 | [RETROFIT PB-04] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO DO QA-02 (CUBICULO 11) PARA TESTE DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202305213 para MEG2. Actividades realizadas conforme solicitado.
202304919 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202312 | 23/03/2023 14:13:28 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202518 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As modificações foram realizadas pelo setor MET-1 conforme SSA 202305683. Emitida a SSA 202506610 para atualização de desenhos no SATedms.
202304918 | STE |  | K003B005 | QUADRO PB-03 | 2983.025-0 | 202312 | 23/03/2023 14:14:06 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H6X-0051. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202447 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Ejecutado conforme solicitado. Los diseños ya se encuentran actualizados en el archivo técnico.
202304917 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202312 | 23/03/2023 14:14:18 | [RETROFIT PB-04] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) PASSAR O CABO D6X-1403 (TRANSDUTOR DE TENSÃO) PARA RESERVA PORQUE A TENSÃO A SER MOSTRADA NO DISPLAY DO IED SERÁ A MESMA PROVENIENTE DO TP USADO PARA CONTROLE DE TAP | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202506 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos A6X1417, A6X1450, A6X1418 foram desconectados, testados e reconectados, conforme solicitado, pela SSA 202305217. O cabo D6X1403 foi desconectado definitivamente.
202304914 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202312 | 23/03/2023 14:14:36 | [RETROFIT PB-04] 1) APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS. 2) PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0505 DE CORRENTE DO TC F11 E CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230 3) RETIRAR ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DO TC DE NEUTRO E MANTER SOMENTE NO PB-04 4) APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES. 5) APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC). 6) DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CABOS A6X-0511 E A6X-0513 DOS POTÊNCIÔMETROS DO OLTC OBS.: MARCAÇÕES NOS ANEXOS | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202518 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Modificações realizadas pelo setor MET-1 conforme SSA 202305672. Emitida a SSA 202506609 para atualização de desenhos no SATedms.
202304757 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202312 | 21/03/2023 16:44:12 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. C72197 - SINALIZAÇÃO DE ALARMES C72198 - ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DJ 02LI2 E DJ 02A12 C72199 - ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DJ 02T07 C72204 - BLOQUEIO DE FECHAMENTO DJ 02LI2 E DJ 02A12 E RELIGAMENTO DJ 02LI2 C72211 - POSIÇÃO DA CHAVE 25S3 - NORMAL/TRANSF. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Servicio ejecutado conforme solicitado. Emitida la SSA:202417512 para actualización de diseños.
202304753 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202312 | 21/03/2023 16:45:12 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR O CABO, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. C43110 - BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO DJ 02A12 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Servicio realizado conforme a lo solicitado. Emitida SSA:202417545 para actualizar diseños.
202304752 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202312 | 21/03/2023 16:45:39 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR O CABO E72072 CONFORME NECESSIDADE). EXCLUIR OS PONTOS SCC: Pt.S02343 E Pt.S02344. ALTERAR DESCRITIVO DO PONTO Pt.S05816 (SUGESTÃO: LT MD/ACY - INT 02LI2 86BF ACTUADO). | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202337 | LUCAS COSTA CICARELLI | Foram realizadas as exclusões dos pontos Pt.S02343 E Pt.S02344 nas bases de dados do SCADA (202403797) e SCC (202403795). Foi desconectado testado e reconectado o cabo E72071. Obs: Conforme 6609DC15226 H.318 o cabo de conexão ao 4R1 é o E72071 e não o E72072 conforme texto da emissao da SSA de origem IEE1. Descritivo para o ponto Pt.S05816 foi realizado conforme DPS-90. A alteração do descritivo nas respectivas BDs foi feita a partir das SSAs 202419164 (SCADA) e 202419165 (SCC).
202304751 | STE |  | G088A008 | TC 66 KV FASE T (LI2-ACY) | 0299.006-7 | 202312 | 21/03/2023 16:46:07 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42008 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42007 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202414983 foi executada pela equipe MET2 conforme solicitado, sendo emitida a SSA 202416513 para atualização dos desenhos no SATedms.
202304750 | STE |  | G088A007 | TC 66 KV FASE S (LI2-ACY) | 0299.004-0 | 202312 | 21/03/2023 16:46:23 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42005 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42004 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202414981 foi executada pela equipe MET2, sendo emitida a SSA 202416513 para atualização dos desenhos no SATedms.
202304749 | STE |  | G088A006 | TC 66 KV FASE R (LI2-ACY) | 0299.001-6 | 202312 | 21/03/2023 16:46:33 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42002 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42001 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a equipe MET2 executou a SSA 202414980, sendo emitida a SSA 202416513 p/ atualização dos desenhos conforme as modificações realizadas.
202304748 | STE |  | G088A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.032-6 | 202312 | 21/03/2023 16:46:56 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 - CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E RECONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202414977 foi executada conforme solicitado, sendo emitida a SSA 202416513 para atualização de desenhos.
202304747 | STE |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202312 | 21/03/2023 16:47:20 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR OS CABOS, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. H72002 - CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO 220 VAC C72461 - BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO DJ 02A12" | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Servicio realizado conforme a lo solicitado. Emitida SSA:202417388 para actualizar diseños.
202304746 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202312 | 21/03/2023 16:47:37 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR OS CABOS, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. C72284 - PARTIDA DE BF DO DJ 02T07 C72285 - BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO DJ 02T07" | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Servicio realizado conforme a lo solicitado. Emitida SSA:202417331 para actualizar diseños.
202304744 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202312 | 21/03/2023 16:47:57 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR O CABO, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. C72202 - CIRCUITO DE BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO DJ 02A12" | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Servicio realizado conforme a lo solicitado. Emitida SSA:202417252 para actualizar diseños.
202304743 | STE |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202312 | 21/03/2023 16:48:22 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR O CABO, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. H72003 - CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO 220 VAC" | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Servicio realizado conforme a lo solicitado. Emitida SSA:202417250 para actualizar diseños.
202304742 | STE |  | E032E010 | RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79 | 0216.017-0 | 202312 | 21/03/2023 16:48:42 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730).
202304740 | STE |  | E032E009 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50 BF + 62 BF | 0222.012-1 | 202312 | 21/03/2023 16:48:56 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730).
202304738 | STE |  | E032E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA ALTERNADA 50/51-NA | 0219.021-4 | 202312 | 21/03/2023 16:49:14 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730).
202304737 | STE |  | E032E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE ALTERNADA 50/51-A | 0219.019-2 | 202312 | 21/03/2023 16:49:27 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730).
202304736 | STE |  | E032E006 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA PRIMARIA 50/51-NP | 0219.020-6 | 202312 | 21/03/2023 16:49:38 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730).
202304735 | STE |  | E032E005 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE PRIMARIA 50/51-P | 0219.018-4 | 202312 | 21/03/2023 16:49:49 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730).
202304734 | STE |  | E032E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES ALTERNADAS | 0022.084-1 | 202312 | 21/03/2023 16:50:04 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730).
202304732 | STE |  | E032E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES PRIMARIAS | 0022.063-9 | 202312 | 21/03/2023 16:50:15 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730).
202304730 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202312 | 21/03/2023 16:50:25 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada isolação e desconexão dos cabos de interligação para permitir retrofit (SSA 202304697). Painel disponibilizado para descarte pela SO.DT.
202304729 | STE |  | E032E013 | IED PA6LI2 | 1533.002-2 | 202312 | 21/03/2023 16:51:11 | [RETROFIT 4R1/PA6LI2] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19020-P (SDS-14787). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | ALLAN MARCOS CAVALARI | COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A SSA 202304697.
202304727 | STE |  | E032E012 | IED PP6LI2 | 1533.001-0 | 202312 | 21/03/2023 16:51:42 | [RETROFIT 4R1/PP6LI2] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19020-P (SDS-14787). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | ALLAN MARCOS CAVALARI | COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A SSA 202304697.
202304697 | STE |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202312 | 21/03/2023 16:52:14 | [RETROFIT 4R1] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19020-P (SDS-14787). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | ALLAN MARCOS CAVALARI | DESCONEXÕES, ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO DE CURVAS, TESTES PONTO A PONTO, CONEXÕES E ENSAIOS FUNCIONAIS, REFERENTES AO RETROFIT DO PAINEL 4R1, CONFORME ANEXOS. EMITIDA SSA 202417385 (IEE1) PARA ATUALIZAÇÃO DE DIAGRAMAS.
202303896 | STE |  | K003B005 | QUADRO PB-03 | 2983.025-0 | 202310 | 08/03/2023 14:00:50 | [RETROFIT PB-03] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-03 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14776. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-03 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14776. Emitida SSA 202407410 para a atualização de diagramas. Segue em anexo APR, Planilha de comissionamento com Curva da proteção, diagramas(funcional, logico, lista de cabos, interligação), "De para" de desconexão e conexão, Oscilografia (Trafo em vazio, Posterior a energização do Transformador TD-03 e Com toda a carga Transferida para o transformador TD-03) e Backup do projeto.
202303880 | STE |  | K003B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.004-4 | 202310 | 08/03/2023 14:01:29 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El relé de sobrecorriente se mantendrá en el tablero retirado el cual permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04.
202303879 | STE |  | K003B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.035-7 | 202310 | 08/03/2023 14:01:41 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El relé de sobrecorriente se mantendrá en el tablero retirado el cual permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04.
202303876 | STE |  | K003B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.010-6 | 202310 | 08/03/2023 14:01:52 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El relé diferencial se mantendrá en el tablero retirado el cual permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04.
202303875 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202310 | 08/03/2023 14:02:03 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El tablero PB-03 permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04.
202303874 | STE |  | K003B007 | IED PA1TD03 | 1532.003-0 | 202310 | 08/03/2023 14:02:31 | [RETROFIT PB-03] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1054-R00 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202418 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | FUE IMPLEMETADA LA ORDEN DE AJUSTE CONFORME A LO SOLICITADO
202303872 | STE |  | K003B006 | IED PP1TD03 | 1530.006-6 | 202310 | 08/03/2023 14:02:47 | [RETROFIT PB-03] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1054-R00 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202418 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | FUE IMPLEMETADA ORDEN DE AJUSTE CONFORME SOLICITADO.-
202303871 | STE |  | K003B007 | IED PA1TD03 | 1532.003-0 | 202310 | 08/03/2023 14:03:00 | [RETROFIT PB-03] RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202420 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | RETIRADO TRIP PELA FUNÇÃO 50. COMUTADOR DE TAP PRESENTE APENAS NO IED PRINCIPAL. Realizadas modificaciones y ensayadas con resultado satisfactorio, emitida SSA N° 202407410 para actualización del plano lógico. El backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1.
202303870 | STE |  | K003B006 | IED PP1TD03 | 1530.006-6 | 202310 | 08/03/2023 14:03:07 | [RETROFIT PB-03] 1) MODIFICAR A LÓGICA DE TRIP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2 (DESLIGAMENTO) E NÃO NÍVEL 1 (ALARME). 2) CORRIGIR O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. 3) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202420 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, realizados ensayos funcionales con resultado satisfactorio, emitida SSA N° 202407410 para la actualización del diagrama lógico, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1.
202303867 | STE |  | K003B005 | QUADRO PB-03 | 2983.025-0 | 202310 | 08/03/2023 13:58:15 | [RETROFIT PB-03] 1) IMPLEMENTAR O ATERRAMENTO DO TERMINAL XI:12 REFERENTE AO NEUTRO DO SECUNDÁRIO DO TC F53 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) MODIFICAR O FECHAMENTO DE NEUTRO DOS TCs DE FASE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA MANTER O NEUTRO MESMO COM O PUNHO DE TESTE INSERIDO. 3) INSTALAR A FONTE DE 24VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO INDICADOR DE TAP NO ASLP-01 E INSTALAR O INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL NO ESPAÇO RESERVADO 4) MODIFICAÇÃO INTERNA PARA SINALIZAÇÃO DO PONTO 252104 NO SCADA | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificações realizadas conforme diagrama funcional em anexo, com alterações de ítens especificados no texto da emissão para atender alterações complementares contidas na SSA 202404527. Foi emitida SSA 202407410 para a atualização de desenhos referentes ao retrofit PB-03.
202303865 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202310 | 08/03/2023 13:57:20 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202330 | MAURICIO MENON | Ejecutado servicio conforme solicitud, coordinado con MEL1 correcta actuación de los puntos después del retrofit del PB-03
202303864 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202310 | 08/03/2023 13:56:49 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-03 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202419 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram desconectados, testados e reconectados, conforme SSA 202304097.
202303863 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202310 | 08/03/2023 13:56:35 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202416 | VANDERLEI TARTAS | Isolado os cabos conforme solicitado, reconectados após instalação do novo painel PB03. Emitida SSA 202407230 para atualização do desenho.
202303862 | STE |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202310 | 08/03/2023 13:56:18 | [RETROFIT PB-03] 1) MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-03 POR CÓDIGO BCD NO PAINEL PB-03. 2) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP PELO ASP-02 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202412 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado os ensaios funcionais durante o comisionamento do novo painel PB-03 conforme solicitado. Emitida a SSA 202407247 para atualização dos desenhos.
202303860 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202310 | 08/03/2023 13:56:07 | [RETROFIT PB-03] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO DO QA-02 (CUBICULO 2) PARA TESTE DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202419 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram desconectados, testados e reconectados e foi realizado o ensaio de disparo do relé Basler, conforme SSA 202304079.
202303859 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202310 | 08/03/2023 13:55:51 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202425 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado o apoio para as modificações referentes ao retrofit do painel PB-03. Foi emitida a SSA 202409404 para atualização de desenhos no sistema SATedms.
202303858 | STE |  | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202310 | 08/03/2023 13:55:35 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H6X-0051. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202416 | VANDERLEI TARTAS | O cabo foi isolado e reconectado após instalação do novo painel PB03. Emitida SSA 202407232 para atualização de desenho.
202303857 | STE |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202310 | 08/03/2023 13:55:19 | [RETROFIT PB-03] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) PASSAR O CABO D6X-0903 (TRANSDUTOR DE TENSÃO) PARA RESERVA PORQUE A TENSÃO A SER MOSTRADA NO DISPLAY DO IED SERÁ A MESMA PROVENIENTE DO TP USADO PARA CONTROLE DE TAP | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202419 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram desconectados, testados e reconectados conforme SSA 202304085.
202303855 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202310 | 08/03/2023 13:54:55 | [RETROFIT PB-03] 1) APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS. 2) PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0355 DE CORRENTE DO TC F11 E CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230 3) RETIRAR ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DO TC DE NEUTRO E MANTER SOMENTE NO PB-03 4) APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES. 5) APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC). 6) DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CABOS A6X-0361 E A6X-0363 DOS POTÊNCIÔMETROS DO OLTC OBS.: MARCAÇÕES NOS ANEXOS | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202422 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado o apoio na retrofit do PB-03, e realizadas as modificações solicitadas. Serviço executado pela MET-1 através da SSA 202304763. Emitida a SSA 202408493 para a atualização de desenho no SATedms.
202303432 | STE |  | E006F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.036-6 | 202309 | 01/03/2023 09:07:26 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0581-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202435 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las modificaciones solicitadas (ver archivo adjunto). No fue posible ensayar la funcion 67N Step 2 debido a que la misma se bloquea despues de 100ms de haber recibido la señal de "TRIP GERAL" teniendo que desactivar varias funciones para poder ensayar. La curva de la función ya fue levantada en bancada ver SSA:202303423.
202303431 | STE |  | E006E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.035-4 | 202309 | 01/03/2023 09:07:38 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0581-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202435 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las modificaciones solicitadas (ver archivo adjunto). No fue posible ensayar la funcion 67N Step 2 debido a que la misma se bloquea despues de 100ms de haber recibido la señal de "TRIP GERAL" teniendo que desactivar varias funciones para poder ensayar. La curva de la función ya fue levantada en bancada ver SSA:202303423.
202303430 | STE |  | E005F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.032-9 | 202309 | 01/03/2023 09:07:51 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0580-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202440 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Alterado ajustes de la función 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0580-R01, realizado ensayo con resultado satisfactorio.
202303429 | STE |  | E005E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202309 | 01/03/2023 09:08:04 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0580-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202440 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Alterado ajustes de la función 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0580-R01, realizado ensayo con resultado satisfactorio.
202303428 | STE |  | E002F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.029-8 | 202309 | 01/03/2023 09:08:16 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0579-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202419 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las modificaciones solicitadas (ver archivo adjunto). No fue posible ensayar la funcion 67N Step 2 debido a que la misma se bloquea despues de 100ms de haber recibido la señal de "TRIP GERAL" teniendo que desactivar varias funciones para poder ensayar. La curva de la función ya fue lavantada en bancada ver SSA:202303423.
202303426 | STE |  | E002E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.028-6 | 202309 | 01/03/2023 09:08:28 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0579-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202419 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las modificaciones solicitadas (ver archivo adjunto). No fue posible ensayar la funcion 67N Step 2 debido a que la misma se bloquea despues de 100ms de haber recibido la señal de "TRIP GERAL" teniendo que desactivar varias funciones para poder ensayar. La curva de la función ya fue lavantada en bancada ver SSA:202303423.
202303425 | STE |  | E001F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.025-0 | 202309 | 01/03/2023 09:08:42 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0578-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202332 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la alteración del parámetro de la función 67N step 2 conforme solicitado.
202303423 | STE |  | E001E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.024-9 | 202309 | 01/03/2023 09:07:14 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0578-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202332 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la alteración del parámetro de la función 67N step 2 conforme solicitado.
202303359 | STE |  | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202309 | 28/02/2023 14:14:02 | Implementar Orden de Ajustes OA.0858-R01, debido a la entrada en servicio de la LI 500KV MD-YZU1 (L14). Documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202311 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | SE IMPLEMENTO ORDEN DE AJUSTE CONFORME MARCACIONES EN CAMPO.
202303358 | STE |  | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202309 | 28/02/2023 14:14:10 | Implementar Orden de Ajustes OA.0858-R01, debido a la entrada en servicio de la LI 500KV MD-YZU1 (L14). Documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202311 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | SE IMPLEMENTO ORDEN DE AJUSTE CONFORME MARCACIONES EN CAMPO.
202303094 | STE |  | G045H002 | IED F03 - RET670 | 2204.003-3 | 202307 | 17/02/2023 15:07:37 | Implementar Orden de Ajuste OA.277- R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementada ordem de ajuste OA.277-R01, alterando ajustes do ECCA. Realizada injeção de corrente para certificar o correto funcionamento dos parâmetros estabelecidos, conforme lista de eventos e notas em anexo.
202303093 | STE |  | G045G003 | IED F02 - RET670 | 2204.002-1 | 202307 | 17/02/2023 15:07:50 | Implementar Orden de Ajuste OA.277- R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A função ECCA só está configurada no IED F01 da Proteção Principal. Ordem de ajuste será implementada via SSA 202303092.
202303092 | STE |  | G045G002 | IED F01 - RET670 | 2204.001-0 | 202307 | 17/02/2023 15:08:49 | Implementar Orden de Ajuste OA.277- R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementada ordem de ajuste OA.277-R01, alterando ajustes do ECCA. Realizada injeção de corrente para certificar o correto funcionamento dos parâmetros estabelecidos, conforme lista de eventos e notas em anexo.
202303090 | STE |  | G044H002 | IED F17 - RET670 | 2204.007-0 | 202307 | 17/02/2023 15:07:00 | Implementar Orden de Ajuste OA.279 - R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementada ordem de ajuste OA.279_R01 com alterações de ajuste do ECCA. Realizada injeção para certificar o correto funcionamento dos parâmetros estabelecidos, conforme lista de eventos e notas em anexo. Alterada a configuração dos canais de oscilografia referentes a PARTIDA e TRIP do ECCA para o IED F17, análogo as configurações do F15, habilitados para partir a oscilografia.
202303088 | STE |  | G044G002 | IED F15 - RET670 | 2204.005-7 | 202307 | 17/02/2023 15:09:32 | Implementar Orden de Ajuste OA.279 - R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementada ordem de ajuste OA.279_R01 com alterações de ajuste do ECCA. Realizado injeção para certificar o correto funcionamento dos parâmetros estabelecidos, conforme lista de eventos e notas em anexo.
202302931 | STE |  | G001B006 | UNIDADE CENTRAL PROTEÇÃO BARRAS A/B - RELÉ 11 - 7SS5220 | 2290.001-3 | 202307 | 16/02/2023 09:11:59 | Implementar Orden de Ajuste, acompañar y supervisar los ensayos necesarios después de la modificación de los ajustes solicitados. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202308 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden de ajuste segun lo solicitado, realizado backup del proyecto, anexada en el campo de ejecución.
202302879 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 16/02/2023 14:28:23 | Solicito a aquisição de duas unidades do sensor de temperatura Pt100 da marca Treetech com código de estoque 714323 para atendimento da SSA 202212830. Uma unidade será usada para substituir a que está em serviço para medição da temperatura do pátio da SEMD (G074A008 - 6455DC15208) com oxidação e a outra será armazenada em estoque como sobressalente. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 714323 (DETECTOR TEMP PT100 3/4" BSP 10X194MM) el 04/07/23 (4500070533/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 455024 valida hasta el 03/07/25. OBS: DEMPRO 572.
202302828 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202307 | 16/02/2023 14:28:37 | [RETROFIT PB-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1049 CONFORME ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | ANDERSON PEREIRA LEAL | IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1049 CONFORME SOLICITADO
202302827 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202307 | 16/02/2023 14:28:45 | [RETROFIT PB-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1049 CONFORME ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Implementar a Ordem de Ajuste OA.1049, conforme solicitado.
202302563 | STE |  | J004B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.003-6 | 202306 | 10/02/2023 11:13:09 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexión y aislación del tablero PB-02 para posibilitar la retirada del mismo. El relé fue enviado junto con el tablero al almacén para descarte debido a no tener aplicación.
202302562 | STE |  | J004B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.034-9 | 202306 | 10/02/2023 11:13:18 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexión y aislación del tablero PB-02 para posibilitar la retirada del mismo. El relé fue enviado junto con el tablero al almacén para descarte debido a no tener aplicación.
202302561 | STE |  | J004B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.006-8 | 202306 | 10/02/2023 11:13:32 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexión y aislación del tablero PB-02 para posibilitar la retirada del mismo. El relé fue enviado junto con el tablero al almacén para descarte debido a no tener aplicación.
202302560 | STE |  | J004B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-02 | 0311.002-8 | 202306 | 10/02/2023 11:13:48 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada desconexión de cables de interconexión y retirada del tablero conforme solicitado.
202302559 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202306 | 10/02/2023 11:14:10 | [RETROFIT PB-02] RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA MOFIFICACIÓN PARA RETIRAR EL TRIP POR LA FUNCIÓN 50 Y USADA PARA BLOQUEO DEL COMUTADOR DE TAP. EMITIDA LA SSA:202412762 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO.
202302558 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202306 | 10/02/2023 11:14:21 | [RETROFIT PB-02] 1) MODIFICAR A LÓGICA DE TRIP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2 (DESLIGAMENTO) E NÃO NÍVEL 1 (ALARME). 2) CORRIGIR O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. 3) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA MODIFICACIONES EN LAS LÓGICAS CONFORME SOLICITADO. EMITIDA LA SSA:202412762 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO.
202302552 | STE |  | J004B005 | QUADRO PB-02 | 2983.024-8 | 202306 | 10/02/2023 11:14:39 | [RETROFIT PB-02] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-01 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14762. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | ANDERSON PEREIRA LEAL | EJECUTADO EL COMISIONAMENTO DEL TABLERO PB-02 CONFORME PLANILLA Y PROYECTOS ANEXOS A LA SDS-14762. EMITIDA LA SSA:202412762 PARA LA ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS.
202302551 | STE |  | J004B005 | QUADRO PB-02 | 2983.024-8 | 202306 | 10/02/2023 11:14:57 | [RETROFIT PB-02] 1) IMPLEMENTAR O ATERRAMENTO DO TERMINAL XI:12 REFERENTE AO NEUTRO DO SECUNDÁRIO DO TC F53 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) MODIFICAR O FECHAMENTO DE NEUTRO DOS TCs DE FASE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA MANTER O NEUTRO MESMO COM O PUNHO DE TESTE INSERIDO. 3) INSTALAR A FONTE DE 24VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO INDICADOR DE TAP NO ASLP-01 E INSTALAR O INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL NO ESPAÇO RESERVADO 4) MODIFICAÇÃO INTERNA PARA SINALIZAÇÃO DO PONTO 252104 NO SCADA | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada las modificaciones conforme solicitado. Emitida la SSA:202412762 para actualización de diseños.
202302547 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202306 | 10/02/2023 11:17:09 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202306 | MAURICIO MENON | Serviço executado na SSA derivada.
202302546 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202306 | 10/02/2023 11:17:25 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-02 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Servicio ejecutado en la SSA 202302652 conforme solicitado.
202302543 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202306 | 10/02/2023 11:17:51 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | ANDERSON PEREIRA LEAL | DESCONECTADO, ENSAYADO Y CONECTADO LOS CABLES CONFORME SOLICITADO. EMITIDA LA SSA:202413185 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS.
202302542 | STE |  | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202306 | 10/02/2023 11:17:59 | [RETROFIT PB-02] 1) MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-02 POR CÓDIGO BCD NO PAINEL PB-02. 2) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP PELO ASP-01 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA AS MODIFICAÇÕES NOS CIRCUITOS CONFORME SOLICITADO; DESCONEXÕES, TESTES E CONEXÕES DOS CABOS. EMITIDAS AS SSA 202412874 E 202413043 PARA IEE1, PARA ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT.
202302541 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202306 | 10/02/2023 11:18:18 | [RETROFIT PB-02] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO DO QA-01 (CUBICULO 11) PARA TESTE DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Servicio ejecutado en la SSA 202302653 conforme solicitado.
202302540 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202306 | 10/02/2023 11:18:33 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Testes e conexões de cabos realizadas pelo setor MET-1, conforme SSA 202303681. Atualização de desenhos em andamento conforme SRA-IB-000297/2024 em conjunto com as modificações da SSA 202408103.
202302539 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202306 | 10/02/2023 11:19:17 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H5X-0051. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | ANDERSON PEREIRA LEAL | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H5X-0051. EMITIDA A SSA 202412901 PARA IEEE1 PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6217-DF-J4959-P(44), CONFORME ANEXO.
202302537 | STE |  | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202306 | 10/02/2023 11:19:31 | [RETROFIT PB-02] 1) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) PASSAR O CABO D5X-1403 (TRANSDUTOR DE TENSÃO) PARA RESERVA PORQUE A TENSÃO A SER MOSTRADA NO DISPLAY DO IED SERÁ A MESMA PROVENIENTE DO TP USADO PARA CONTROLE DE TAP, E VERIFICAR A NECESSIDADE DE RETIRAR OS TRANSDUTORES TD2, TD3, TD4 DO CUBÍCULO 18 | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Servicio ejecutado en la SSA 202302655 conforme solicitado.
202302536 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202306 | 10/02/2023 11:19:47 | [RETROFIT PB-02] 1) APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS. 2) PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0505 DE CORRENTE DO TC F11 E CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230. 3) RETIRAR ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DO TC DE NEUTRO E MANTER SOMENTE NO PB-02. 4) APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES. 5) APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC). 6) DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CABOS A5X-0511 E A5X-0512 DOS POTÊNCIÔMETROS DO OLTC OBS.: MARCAÇÕES NOS ANEXOS | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202437 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Apoio e modificações realizadas pelo setor MET-1 conforme SSA derivada 202303678. Emitida a SSA 202414516 para atualização de desenhos no SATedms.
202302473 | STE |  | F004G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-08 | 0213.008-4 | 202306 | 09/02/2023 16:23:45 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção e testes em conjunto com a equipe da MEL-4, certificando o correto funcionamento.
202302472 | STE |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202306 | 09/02/2023 16:23:54 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202401 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini disjuntor aberto no painel LLP. Desenhos se encontram atualizados e disponíveis no SAT.
202302471 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202306 | 09/02/2023 16:23:59 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202428 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção, medições e ensaio. Pontos já encontravam-se conectados no LLP-06. Diagramas disponíveis no SAT edms já encontravam-se atualizados conforme anexos de emissão. Ensaios funcionais satisfatórios junto a MEL4, sendo confirmada a atuação dos pontos no SCADA.
202302469 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202306 | 09/02/2023 16:24:04 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202440 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Implementada modificação conforme marcações em anexo e ensaiado em conjunto com MEL4 com resultado satisfatório. Desenho já se encontra atualizado no SAT, não sendo necessário emissão de SSA para atualização.
202302468 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202306 | 09/02/2023 16:24:13 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202332 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Instalados dos plug´s machos en el enchufe 30SK1 para conexión de lo cables solicitados, según anexo de ejecución. Realizado ensayo funcional, verificando que llegan ambas señales hasta las entradas binarias de la UTR. Trabajo realizado con apoyo de MEL4.
202302447 | STE |  | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202306 | 09/02/2023 15:17:23 | Desconectar e passar para reserva o cabo H5X-3872 e o disjuntor 52.22 devido à retirada do disjuntor 72CB-85 (SSA 202100576) no LLP-03 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEL1 (SSA 202302446) | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O cabo H5X-3872 foi desconectado do disjuntor 52-22 pela SSA 202305133.
202302344 | STE |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202306 | 08/02/2023 15:59:01 | Acompañar y supervisar a la Rieder/Siemens/ANDE durante los trabajos referente a los trabajos de Comisionamiento y puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202307 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Acompanhado equipe da ANDE/SIEMENS/RIEDER nas tarefas de lançamento de cabo, conexões e ensaios do bastidor de campo 2B-L34 associado ao controle do 44L56. Los diseños serán actualizados por la contratista luego del comisionamiento de la línea SEMD-YGU-2. O backup do projeto PCM 2.41, contendo todos os IEDs de controle da L13/L14 foi enviado à IEE1.
202302343 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202306 | 08/02/2023 15:59:09 | Acompañar y supervisar a la Rieder/Siemens/ANDE durante los trabajos referente a los trabajos de Comisionamiento y puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas las tareas de acompañamiento al fabricante durante los ensayos referentes a la puesta en servicio del sistema de protecciones LI 500KV MD-YZU1.
202302321 | STE |  | J002E009 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO DO TRANSF. 51NT 13,8 KV | 0609.001-0 | 202306 | 08/02/2023 11:10:04 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO 51NT DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024.
202302319 | STE |  | J002E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R - LADO 13,8 KV | 0625.020-3 | 202306 | 08/02/2023 11:09:11 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R DO LADO DE 13,8 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024.
202302318 | STE |  | J002E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51R LADO 13,8 KV | 0625.019-0 | 202306 | 08/02/2023 11:05:20 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 DO LADO DE 13,8 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024.
202302315 | STE |  | J002E006 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R - LADO 66 KV | 0625.018-1 | 202306 | 08/02/2023 11:04:48 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R DO LADO DE 66 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024.
202302313 | STE |  | J002E005 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 - LADO 66 KV | 0625.017-3 | 202306 | 08/02/2023 11:05:50 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 DO LADO DE 66 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024.
202302311 | STE |  | J002E004 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR TB-01 | 0614.001-7 | 202306 | 08/02/2023 11:10:52 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DIFERENCIAL DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024.
202302310 | STE |  | J002E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 50/51 - 50/51R | 0022.067-1 | 202306 | 08/02/2023 11:11:44 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O CONVERSOR CC/CC DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024.
202302308 | STE |  | J002E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87T - 51NT | 0022.066-3 | 202306 | 08/02/2023 11:12:03 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O CONVERSOR CC/CC DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024.
202302307 | STE |  | J002E001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSFORMADOR TB-01 - TBP-01 | 0310.001-4 | 202306 | 08/02/2023 11:12:14 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024.
202302303 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202306 | 08/02/2023 11:12:32 | [RETROFIT TBP-01] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL TBP-01 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14761. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desconexiones, acompañamiento, levantamiento de curvas, tests punto a punto, conexiones, ensayos de inyección y ensayos funcionales referentes al retrofit del panel TBP-01 ejecutados conforme anexos. Emitida SSA 202403034 (IEE1) para actualización de planos.
202302302 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202306 | 08/02/2023 11:12:42 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202306 | MAURICIO MENON | Confrome SSA derivada: Coordinado actividades con MEL1, realizado testes una vez terminado retrofit con resultados satisfactorios, fue realizado alteraciones conforme SSA 202401154.
202302301 | STE |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202306 | 08/02/2023 11:13:04 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202402 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Servicio ejecutado conforme solicitado. Marcaciones adicionales en anexo (referencia: SSA 202400135). Emitida SSA 202403431 para actualización de planos.
202302300 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202306 | 08/02/2023 11:13:18 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202402 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Servicio ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA 202403432 para actualización de planos.
202302299 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202306 | 08/02/2023 11:13:31 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram desconectados, ensaiados e reconectados pela SSA 202302332.
202302298 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202306 | 08/02/2023 11:13:41 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os cabos foram desconectados, ensaiados e reconectados pela SSA 202302333.
202302297 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202306 | 08/02/2023 11:13:58 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202411 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio pelo setor MET-1 através da SSA 202303267 para o retrofit do painel TBP-01.
202302290 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202306 | 08/02/2023 11:14:21 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202412 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio pelo setor MET-1 para a desconexão/conexão e teste de cabos referentes ao retrofit do painel TBP-01.
202301881 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202305 | 01/02/2023 10:36:30 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO H72001 CONFORME NECESSIDADE). ATIVIDADE REALIZADA CONJUNTAMENTE COM MEL1. | IEE1 | IEQ2 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202417 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O cabo foi desconectado, ensaiado e reconectado, conforme SSA 202302283.
202301877 | STE |  | G087A008 | TC 66 KV FASE T (LT-USINA) | 0299.003-2 | 202305 | 01/02/2023 10:38:17 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41008 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41007 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202351 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: Equipe MET2 realizou o serviço conforme solicitado através da SSA 202320466, sendo emitida a SSA 202401054 p/ atualização do desenho 6609DC04059E(1)R7 (SRA-IB-000015/2024).
202301876 | STE |  | G087A007 | TC 66 KV FASE S (LT-USINA) | 0299.002-4 | 202305 | 01/02/2023 10:42:20 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41005 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41004 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202351 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: Equipe MET2 realizou o serviço conforme solicitado através da SSA 202320459, sendo emitida a SSA 202401054 p/ atualização do desenho 6609DC04059E(1)R7 (SRA-IB-000015/2024).
202301874 | STE |  | G087A006 | TC 66 KV FASE R (LT-USINA) | 0299.005-9 | 202305 | 01/02/2023 10:42:47 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41002 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A41001 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202351 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: Equipe MET2 realizou o serviço conforme solicitado através da SSA 202320360, sendo emitida a SSA 202401054 p/ atualização do desenho 6609DC04059E(1)R7 (SRA-IB-000015/2024).
202301873 | STE |  | G087A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.031-8 | 202305 | 01/02/2023 10:43:07 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). EXECUTAR CONJUNTAMENTE COM MEL1. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202351 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: Equipe MET2 realizou o serviço conforme solicitado através da SSA 202320356, sendo emitida a SSA 202401054 p/ atualização do desenho 6609DC04059E(1)R7 (SRA-IB-000015/2024).
202301872 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202305 | 01/02/2023 10:44:54 | [RETROFIT 4R2] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES, MODIFICAÇÕES, ENSAIOS E CONEXÕES REFERENTES AO RETROFIT DO 4R2, CONFORME DIAGRAMAS EM ANEXO (CONFORME SEGUE): 4F1_6607DF91492 (FL. 121,122,123,131,132,141,142,143,301,305,306,307,310,391,401,402,403,503) A4C1_6609DC00113 A4F1_6609DC00116 EMITIDA SSA 202401573 (IEE1) PARA ATUALIZAÇÃO DE DIAGRAMAS.
202301870 | STE |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202305 | 01/02/2023 10:45:17 | [RETROFIT 4R2] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES, ENSAIOS E CONEXÕES REFERENTES AO RETROFIT DO 4R2.
202301868 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202305 | 01/02/2023 10:45:40 | [RETROFIT 4R2] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES, ENSAIOS E CONEXÕES REFERENTES AO RETROFIT DO 4R2. DIAGRAMAS EM ANEXO, CONFORME PÁGINAS INDICADAS A SEGUIR: 3R-T06_6465DFJ0303P (FL. 60,73,76,80) 3R-T06_6459DCJ0303P (FL. 10,11,12) EMITIDA SSA 202401674 (IEE1) PARA ATUALIZAÇÃO DE DIAGRAMAS.
202301867 | STE |  | E031E009 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50 BF + 62 BF | 0222.011-3 | 202305 | 01/02/2023 10:46:31 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024.
202301866 | STE |  | E031E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA ALTERNADA 50/51-NA | 0219.017-6 | 202305 | 01/02/2023 10:46:48 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024.
202301865 | STE |  | E031E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE ALTERNADA 50/51-A | 0219.015-0 | 202305 | 01/02/2023 10:47:00 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024.
202301864 | STE |  | E031E006 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA PRIMARIA 50/51-NP | 0219.016-8 | 202305 | 01/02/2023 10:47:13 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024.
202301863 | STE |  | E031E005 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE PRIMARIA 50/51-P | 0219.014-1 | 202305 | 01/02/2023 10:52:18 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024.
202301862 | STE |  | E031E004 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES ALTERNADAS | 0022.083-3 | 202305 | 01/02/2023 10:48:07 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024.
202301861 | STE |  | E031E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES PRIMARIAS | 0022.062-0 | 202305 | 01/02/2023 10:48:24 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacen mediante SS-3/2024.
202301860 | STE |  | E031E001 | QUADRO 4R2 PROTEC. PRIM. E ALTERN LT-66 KV-50 HZ MD-IPU | 0230.001-0 | 202305 | 01/02/2023 10:48:39 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la retirada del tablero a cargo del personal de SOCM.DT mediante SS-3/2024.
202301859 | STE |  | E031E012 | IED PA6L01 | 1533.005-8 | 202305 | 01/02/2023 10:51:16 | [RETROFIT 4R2/PA6L01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 64658319324P (SDS-14756). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202408 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A SSA 202301856.
202301858 | STE |  | E031E011 | IED PP6L01 | 1533.004-6 | 202305 | 01/02/2023 10:51:32 | [RETROFIT 4R2/PP6L01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 64658319324P (SDS-14756). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202408 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A SSA 202301856.
202301856 | STE |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202305 | 01/02/2023 10:52:05 | [RETROFIT 4R2] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 64658319324P - SDS-14756. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES, ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO DE CURVAS, TESTES PONTO A PONTO, CONEXÕES E ENSAIOS FUNCIONAIS, REFERENTES AO RETROFIT DO PAINEL 4R2, CONFORME ANEXOS. EMITIDA SSA 202402250 (IEE1) PARA ATUALIZAÇÃO DE DIAGRAMAS.
202301776 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202305 | 01/02/2023 09:38:53 | IMPLEMENTAR MODIFICAÇÃO PARA COLOCAR O CONTATO NF DA CHAVE DE BLOQUEIO 43N/B EM PARALELO COM A SAIDA DÍGITAL DO2:OUT09 PARA QUE A MASTER ENTENDA QUE O CLP PRIMÁRIO ESTÁ BLOQUEADO MESMO DURANTE A SUBSTITUIÇÃO DE HARDWARE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | VANDERLEI TARTAS | Executado conforme solicitado. Desenho corrigido enviado para atualização.
202301180 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202304 | 23/01/2023 16:12:27 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202306 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizadas las actividades solicitadas referente a la puesta en servicio del sistema de protecciones LI 500KV MD-YZU1 (L14). Durante el trabajo aisladas las salidas de disparo, normalizadas las salidas al culminar los trabajos. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización al finalizar el comisionamiento de la L13 YZU2 y la L16 VHA.
202300723 | STE |  | K002E009 | RELÉ DE SUBTENSÃO NA BARRA - LADO 69 KV | 0212.034-8 | 202303 | 16/01/2023 10:09:24 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DE SUBTENSÃO NA BARRA EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202343 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SUBTENSÃO BUS LADO 69 KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo.
202300722 | STE |  | K002E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO 51N - LADO 13,8 KV | 0609.008-7 | 202303 | 16/01/2023 10:09:38 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 51N 13,8 Kv EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC N 51N LADO 13,8KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo.
202300721 | STE |  | K002E005 | RELÉ DE FALTA A TERRA 64 - LADO 69 KV | 0608.009-0 | 202303 | 16/01/2023 10:09:54 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DE FALTA A TERRA 64V EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202346 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desativação do relé FALTA A TERRA 64 LADO 69 KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo.
202300720 | STE |  | K002E004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51 R - LADO 69 KV | 0625.022-0 | 202303 | 16/01/2023 10:10:07 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 50/51R 69 kV EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202449 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC 50/51R LADO 69KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo.
202300719 | STE |  | K002E003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 - LADO 69 KV | 0625.021-1 | 202303 | 16/01/2023 10:10:17 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 50/51 69 kV EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202449 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC 50/51 LADO 69KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo.
202300718 | STE |  | K002E002 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR TB-02 | 0614.012-2 | 202303 | 16/01/2023 10:10:43 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DIFERENCIAL EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202449 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desativação do relé diferencial em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo.
202300717 | STE |  | K002E001 | QUADRO DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR TB-02 TBP-02 | 0310.002-2 | 202303 | 16/01/2023 10:10:53 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O QUADRO TBP-02 EM RAZÃO DO RETROFIT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202506 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas todas as isolações e desconexões dos cabos de interligação para permitir o retrofit (referente a SSA 202300687). Painel disponibilizado para a SOCM, para descarte. APR em anexo.
202300687 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202303 | 16/01/2023 10:11:22 | [RETROFIT TBP-02] COMISSIONAR O PAINEL TBP-02 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E DESENHOS ANEXOS À SDS-14743. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202335 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado o comissionamento do painel TBP-02 com modificações e melhorias, conforme arquivos de execução em anexo. Realizados testes ponto a ponto, conexões, ensaios funcionais, ensaios de disparo dos disjuntores, ensaio de circulação de corrente primária, energização e coleta de oscilografias. Emitida SSA 202515623 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução.
202300686 | SCA |  | K002J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MCO | 2490.004-5 | 202303 | 16/01/2023 10:11:38 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão PROVISÓRIA dos cabos de alimentação de corrente contínua M6X-G401 com M6X-9070 e do M6X-G402 com o M6X-9071 antes da retirada do painel TBP-02 para comissionamento do novo. Esta conexão provisória visa manter a alimentação em corrente contínua do 4MCO durante o período de comissionamento do novo TBP-02. | IEE1 | ILA3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202530
202300685 | SCA |  | K002J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MCO | 2490.004-5 | 202303 | 16/01/2023 10:11:57 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão DEFINITIVA de cabos durante o retrofit. | IEE1 | ILA3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202530
202300674 | STE |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202303 | 16/01/2023 10:12:11 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202540 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio pelo setor MET-1 através da SSA 202300938. Foi emitida a SSA 202515497 para a atualização de desenho no sistema SATedms.
202300672 | SCA |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202303 | 16/01/2023 10:12:35 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202412 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares.
202300671 | SCA |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202303 | 16/01/2023 10:12:46 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202412 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares.
202300670 | ADM |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 16/01/2023 10:12:54 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202303 | MAURICIO MENON | Aguardando a execução da SSA derivada.
202300668 | SCA |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202303 | 16/01/2023 10:13:03 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202412 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares.
202300666 | SCA |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202303 | 16/01/2023 10:13:16 | [RETROFIT TBP-02] 1) Executar modificação conforme anexos para permitir indicar a posição da chave 43LTC-CS do ASP-02 (60 Hz) nos IEDs primário e alternado. 2) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202412 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares.
202300663 | SCA |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202303 | 16/01/2023 10:13:36 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A. 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02. 3) Desconectar e passar para reserva o cabo A6X-9109. 4) Simular atuação das proteções intrínsecas. 5) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. Obs) Ver marcações nos anexos. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202300661 | SCA |  | K002E012 | IED PA6TB02 | 1534.002-7 | 202303 | 16/01/2023 10:14:01 | [RETROFIT TBP-02] 1) Corrigir os dados do secundário do TP-TB2 nos ajustes do relé de 115/√3 para 115 V 2) Verificar e corrigir o ajuste de polaridade dos TCs conforme desenhos marcados anexos 3) Modificar a configuração da relação do transformador de 66/13,8 kV para 69/13,8 kV 4) Desassociar os canais de corrente do lado M3 da função 87 5) Passar a BO.03 para reserva | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202412 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares.
202300657 | SCA |  | K002E011 | IED PP6TB02 | 1534.001-5 | 202303 | 16/01/2023 10:14:10 | [RETROFIT TBP-02] 1) Corrigir os dados do secundário do TP-TB2 nos ajustes do relé de 115/√3 para 115 V 2) Verificar e corrigir o ajuste de polaridade dos TCs conforme desenhos marcados anexos 3) Modificar a configuração da relação do transformador de 66/13,8 kV para 69/13,8 kV 4) Desassociar os canais de corrente do lado M3 da função 87 5) Passar a BO.03 para reserva | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202412 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares.
202300655 | SCA |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202303 | 16/01/2023 10:14:27 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar o circuito de medição de corrente do lado de 66 kV conforme marcações nos anexos. Passar entradas analógicas N1 a N6 para reserva. 2) Modificar o circuito de medição de corrente do lado de 13,8 kV conforme marcações nos anexos. Previsto instalar um TC adicional para a proteção primária. 3) Instalar o medidor ION e os transdutores de tensão TD1 e TD2 reaproveitados do painel TBP-02 que foi desativado no espaço que foi reservado para eles no painel TBP-02 novo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202338 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aguardando contrato de terceirizada para realização da montagem eletromecânica dos painéis de proteção.
202300524 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 11/01/2023 10:18:26 | Solicito a gestão de documentos para envio do controlador SEL-3350 S/N 1222800856 contrato 4500053709/2019 do SEP 765 kV. Nome/Razão social: Schweitzer Engineering Laboratories, Comercial Ltda CNPJ: 03.837.858/0001-01 Inscrição estadual: 244668694116 CEP: 13069-320, Cidade: Campinas, Estado: SP, País: Brasil, Bairro: Condomínio Techno Park, Logradouro: Avenida Pierre Simon de Laplace, Número: 633 Responsável a receber: Marcos Cabral Telefone: (19) 3515.2000 e-mail:marcos_cabral@selinc.com | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SSG 151/2023. Material enviado mediante GT-00088 conforme anexos.
202300334 | STE |  | G002B009 | QUADRO 2R-BA2B2 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2403.001-1 | 202301 | 06/01/2023 15:08:22 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones y ensayos para colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202302 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las modificaciones solicitadas, los planos serán actualizados por la empresa contratista posterior a la puesta en servicio de la línea SEMD-YZU-2.
202300329 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202301 | 06/01/2023 15:08:35 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones y ensayos para colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202302 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. Encaminado el proyecto backup para IEE1.
202300328 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202301 | 06/01/2023 15:08:45 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones y ensayos para colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202302 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. Encaminado el proyecto backup para IEE1.
202224971 | STE |  | G036E016 | IED PA5T01 PROTEÇÃO ALTERNADA T01/R01 (2R-T01) | 3144.003-8 | 202252 | 27/12/2022 10:14:22 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202315 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV020 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e realizadas injeções de corrente para verificar o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Parâmetros e Diagramas Lógicos atualizados
202224970 | STE |  | G036E014 | IED PP5T01-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T01 (2R-T01) | 3144.001-4 | 202252 | 27/12/2022 10:14:09 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202315 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV015 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e realizadas injeções de corrente para verificar o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Parâmetros e Diagramas Lógicos atualizados
202224969 | STE |  | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202252 | 27/12/2022 10:13:25 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202318 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV020 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e realizadas injeções de corrente para verificar o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Parâmetros e Diagramas Lógicos atualizados
202224968 | STE |  | G040E014 | IED PP5T03-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T03 (2R-T03) | 3144.007-5 | 202252 | 27/12/2022 10:12:59 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202318 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV015 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e realizadas injeções de corrente para verificar o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Parâmetros e Diagramas Lógicos atualizados
202224937 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202252 | 26/12/2022 13:37:22 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202310 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação do circuito conforme anexos da execução. Criada SSA:202304829 para atualização dos desenhos.
202223383 | STE | 202205450 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202247 | 25/11/2022 11:30:07 | Substituir o relé de subtensão 27I2X2 de supervisão de falha do gerador de 20 Hz pelo relé com código de estoque 631086 para evitar alarmes indevidos durante a excitação da unidade geradora, pois o modelo de relé atual não funciona corretamente. Referências: - AR/SMI.DT/0036/22 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=402925358) - SSA 201601199B | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202342 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Fue realizada la sustitución del relé conforme solicitado, sin embargo durante la excitación de la máquina hubo nuevamente señalización de alarma. Por lo tanto fue instalado el relé 27I2X2 con CM: 711207 conforme SSA 202317857, realizado ensayos funcionales y verificado su correcto funcionamiento.
202222883 | STE | 202221741 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202246 | 18/11/2022 16:41:42 | Solicito a compra de 38 unidades do disjuntor bipolar de 3 A para 125 Vcc (código de estoque 709126) e de 38 unidades do bloco de contatos auxiliares com 1 NA + 1 NF (código de estoque 714837) para modificação a ser realizada nos painéis ULP de controle local convencionais das unidades geradoras, sendo 36 unidades para aplicação imediata e 2 unidades para composição de estoque. É necessário que o disjuntor e o bloco de contatos sejam da mesma marca para garantir a compatibilidade do encaixe. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202317 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 709126 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 3A) el 12/06/23 (4500069744/90). Saldo actual en stock 38 un. Política ZM=2/2. Creada reserva nro. 452981 de 38 un. valida hasta el 11/06/2025. -Fueron disponibilizados 41 un. del material cod. 714837 (CONTACTO AUX 1NA/1NF S2C-H11L) el 28/03/23 (4500069744/40). Saldo actual en stock 49 un. Política ZM=5/8. Creada reserva nro. 447530 de 38 un. valida hasta el 11/06/2025. OBS: DEMPRO 403.
202221483 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202243 | 24/10/2022 14:23:29 | CONECTAR O CABO D5X-0390 DE INTERLIGAÇÃO COM O PB-01 E VERIFICAR A CORRETA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO. OS CABOS JÁ FORAM TESTADOS DURANTE O COMISSIONAMENTO. COORDENAR COM O MEL1. REF. SSA 202221481 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202343 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi realizada a conexão do cabo de interligação D5X-0390 pelo setor MET-1, conforme SSA 202221639.
202221481 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202243 | 24/10/2022 14:23:42 | INSTALAR FONTE 125/24VCC E INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO INCLUINDO A FIAÇÃO INTERNA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. CONECTAR O CABO M5X-1652 DE INTERLIGAÇÃO COM O ASLP-01 E O CABO D5X-0390 DE INTERLIGAÇÃO COM O TD-01. OS CABOS JÁ FORAM TESTADOS DURANTE O COMISSIONAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202244 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a instalação de fonte 125/24Vcc para alimentar indicador Analógico de TAP no ASLP-01 e instalação de indicador de temperatura do enrolamento primário do TD-01. Conectados cabos M5X-1652 (ASLP-01) e D5X-0390 (TD-01). Realizadas alterações conforme marcações em anexo, devido a alimentação do indicador de temperatura ser 100 a 240 Vca/cc. Emitida SSA 202224175 para atualização de diagramas.
202221231 | STE | 202217067 | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202242 | 19/10/2022 16:23:00 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Instalados dois novos disjuntores e modificado o circuito, para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Emitida a SSA 202410459, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. Material utilizado: 714837 - CONTATO AUX 1NA/1NF S2C-H11L; 709126 - DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 3A.
202219819 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202238 | 22/09/2022 10:00:31 | A pedido da ANDE como parte das adequações para ampliação do setor 4 da SEMD na qual está migrando de forma provisória os canais de comunicação referente as proteções das linhas LI-220kV-MD-IRY e LI-220kV-MD-PIH, conforme email anexo, implementar os seguintes ajustes provisórios relativos a placa LDCM do IED PAL4: - CommSync = Slave - OptoPower = LowPower Realizar as coordenações e testes necessários com MEL3 e ANDE O retorno para os ajustes originais está previsto para a semana 49/2022. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO AJUSTE: - CommSync = Slave - OptoPower = LowPower
202219655 | STE |  | E006E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.035-4 | 202238 | 19/09/2022 17:23:45 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202435 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación conforme a lo solicitado, el backup del proyecto será encaminado para el personal de la IEE1.
202219649 | STE |  | E005E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202238 | 19/09/2022 17:24:01 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202249 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | realizada modificação na lógica conforme solicitação.
202219646 | STE |  | E002E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.028-6 | 202238 | 19/09/2022 17:24:17 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202419 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación solicitada, verificado con el operador la correcta señalización de la misma, (cae en la lista de eventos del Scada).
202219643 | STE |  | E001E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.024-9 | 202238 | 19/09/2022 17:23:27 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202332 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la alteración de lógica conforme solicitado.
202218340 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202234 | 25/08/2022 08:42:39 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABOA6S-0024 DO TRANAFORMADOR DE NEUTRO DO TA-02 (TN-02) CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202322 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio para testes no cabo CABOA6S-0024, conforme solicitado. A atualização de desenho no sistema SATedms foi solicitada através da SSA 202221512 .
202218334 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202234 | 25/08/2022 08:43:23 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. VERIFICAR EXISTÊNCIA E AS-BUILT DOS CABOS A5S-0025 E A6S-0026 QUE INTERCONECTA O RELÉ 86T DO PX-02 COM O TAP-02. PASSAR OS CABOS A6S-0021 E A6S-0023 PARA RESERVA E CURTO-CIRCUITAR O SECUNDÁRIO DOS TCs. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202322 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizados testes e e modificações nos circuitos referentes a interligação dos painéis PX-02 e TAP-02. Foi emitida a SSA 2023/08949 para a atualização dos documentos no SATedms.
202218333 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202234 | 25/08/2022 08:43:36 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. DESCONECTAR O CABO A6S-0275 E PASSAR PARA RESERVA. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202243 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada modificação e desconexão do cabo A6S-0275 conforme solicitado no projeto. Foi emitida a SSA 202221647 e a SRA-IB-000271/2022 para atualização dos desenhos do painel A47 no sistema SATedms.
202218332 | STE |  | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202234 | 25/08/2022 08:43:43 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. DESCONECTAR O CABO A6S-0175 E PASSAR PARA RESERVA. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202243 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada modificação e desconexão do cabo A6S-0175 conforme solicitado no projeto. Foi emitida a SSA 202221512 e a SRA-IB-000268/2022 para atualização dos desenhos do painel A46 no sistema SATedms
202218323 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202234 | 25/08/2022 08:44:42 | [RETROFIT TAP-02] APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ NO TA-02 PARA VERIFICAR O TRIP PELA PROTEÇÃO NO PAINEL TAP-02. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202244 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme registrado nas SSAs derivadas 202218462, 202218461 e 202218458, foram realizados os testes de atuação de trip pelo Relé Buchholz dos Transformadores TA-02, com atuação no painel TAP-02 de forma satisfatória.
202217852 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202233 | 18/08/2022 15:11:53 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0355 DE CORRENTE DO TC F11 QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO PELO PB-01. NECESSÁRIO CURTO-CIRCUITAR OS TERMINAIS X229 E X230 CONFORME MARCAÇÃO NO ANEXO. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202234 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a desconexão do cabo A5X-0355 e deixado como reserva. Foram curto-circuitados os terminais X229 e X230. A atualização dos desenhos relacionados a essa modificação será realizada através da SSA 202309004.
202216933 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:46 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as desconexões/conexões e testes dos cabos do quadro PAI-22, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados ao retrofit será realizada através da SSA 202309004.
202216929 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202231 | 03/08/2022 10:59:19 | [RETROFIT PB-01] APOIO PARA TESTE DO COMUTADOR DE TAP (OLTC) E PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado o apoio para testes do comutador de TAP do TD-01 e desconexões/conexões de cabos, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados ao retrofit será realizada através da SSA 202309004.
202216928 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202231 | 03/08/2022 10:59:26 | [RETROFIT PB-01] APOIO PARA ATUAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES E PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado o apoio para testes de equipamentos auxiliares e desconexões/conexões de cabos, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados ao retrofit será realizada através da SSA 202309004.
202216926 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202231 | 03/08/2022 10:59:33 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO CC CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as desconexões/conexões e testes dos cabos de alimentação CC, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados ao retrofit será realizada através da SSA 202309004.
202216925 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202231 | 03/08/2022 10:59:38 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DOS TCs CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as desconexões/conexões e testes dos cabos dos TCs, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados ao retrofit será realizada através da SSA 202309004.
202216521 | STE |  | F004F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.005-3 | 202230 | 26/07/2022 15:47:38 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0570-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Incluido señal digital TX_TDD en el canal de reserva de oscilografía del IED conforme solicitado.
202216519 | STE |  | F003F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.003-0 | 202230 | 26/07/2022 15:46:39 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0569-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Incluido señal digital TX_TDD en el canal de reserva de oscilografía del IED conforme solicitado.
202216518 | STE |  | F003E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.004-1 | 202230 | 26/07/2022 15:46:15 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0569-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios.
202216517 | STE |  | F002F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.008-9 | 202230 | 26/07/2022 15:44:18 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0568-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Incluido señal digital TX_TDD en el canal de reserva de oscilografía del IED conforme solicitado.
202216515 | STE |  | F002E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.002-8 | 202230 | 26/07/2022 15:43:57 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0568-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios.
202216514 | STE |  | F001F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.007-7 | 202230 | 26/07/2022 15:42:54 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0567-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Incluido señal digital TX_TDD en el canal de reserva de oscilografía del IED conforme solicitado.
202216513 | STE |  | F001E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.001-6 | 202230 | 26/07/2022 15:41:34 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0567-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios.
202216256 | STE |  | G073T004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L04 (04L04) | 2471.004-1 | 202229 | 22/07/2022 14:44:20 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202241 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216246 | STE |  | G073S010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L11 (84LI3) | 2471.003-0 | 202229 | 22/07/2022 14:19:15 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202241 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202215482 | STE |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202228 | 12/07/2022 11:57:43 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202215481 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202228 | 12/07/2022 11:57:14 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202241 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202215466 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:56:49 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202215464 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202228 | 12/07/2022 11:56:26 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202241 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado.
202215462 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:56:03 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202241 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado.
202213876 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202224 | 15/06/2022 09:34:36 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit da proteção do T04/R04, isolamos o cabo A82242 proveniente do painel 2D2A (circuito de bloqueio de rearme 86B-B2 e 86BF-B2). e os cabos desativados no painel 2D1P que faziam parte do circuito do esquema de corte de carga em Acaray por sobrecarga dos autotransformadores (ECCA). Após a montagem dos paineis 2RA-T04 E 2RP-T04, foi realizado testes e normalizado o cabo A82242. Emitida as SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT.
202213805 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202224 | 15/06/2022 08:48:50 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Analizar y viabilizar modificaciones funcionales/lógicas asociadas. Para la ejecución de los servicios será necesaria coordinación de MEL4 con MEL1 (referencias: SSAs 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada desconexão, ensaios e conexão dos cabos através das SSAs derivadas (202214180, 202216399 - DAUC C1). Modificações no SCC e SCADA realizadas através das SSAs derivadas a partir da SSA 202213803 Definição de parâmetros no SCC e SCADA realizados através da DPS-41.
202213803 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202224 | 15/06/2022 08:48:30 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Analizar y viabilizar modificaciones funcionales/lógicas asociadas. Para la ejecución de los servicios será necesaria coordinación de MEL4 con MEL1 (referencias: SSAs 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizadas as atividades de desconexão, ensaio e conexão através das SSAs derivadas (202214179, 202215792, 202216400 - DAUC F1; 202216475 DAUC F2; 202215850 UI04; 202215852 - BITRAS1). Definição de parâmetros no SCC e SCADA realizadas através de DPS-41.
202213799 | STE |  | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202224 | 14/06/2022 11:35:11 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202213821 para desconexión, ensayo y conexión de los cables indicados en la SSA. Los ensayos fueron ejecutados conforme solicitado.
202213794 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202224 | 14/06/2022 11:19:01 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214194. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213791 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202224 | 14/06/2022 11:19:15 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Pasar a reserva el conductor desconectado. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214193. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213790 | STE |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202224 | 14/06/2022 11:19:30 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214192. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213789 | STE |  | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202224 | 14/06/2022 11:19:46 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Pasar a reserva el conductor desconectado. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214191. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213787 | STE |  | G066A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE T | 0194.070-9 | 202224 | 14/06/2022 11:19:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5 e inversión de polaridad) de los nucleos 5 y 6, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214190. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213786 | STE |  | G066A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE S | 0194.069-8 | 202224 | 14/06/2022 11:20:10 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5 e inversión de polaridad) de los nucleos 5 y 6, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214189. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213785 | STE |  | G066A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE R | 0194.068-0 | 202224 | 14/06/2022 11:21:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5 e inversión de polaridad) de los nucleos 5 y 6, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214188. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213784 | STE |  | G066A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.044-6 | 202224 | 14/06/2022 11:20:56 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214186. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213783 | STE |  | G063A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE T | 0194.061-9 | 202224 | 14/06/2022 11:23:31 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5) de los nucleos 3 y 5, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214184. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213781 | STE |  | G063A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE S | 0194.060-0 | 202224 | 14/06/2022 11:23:42 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5) de los nucleos 3 y 5, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214176. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213780 | STE |  | G063A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE R | 0194.059-7 | 202224 | 14/06/2022 11:23:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5) de los nucleos 3 y 5, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214175. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213778 | STE |  | G063A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.039-3 | 202224 | 14/06/2022 11:24:22 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214174. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213775 | STE |  | G025A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE T | 0195.033-9 | 202224 | 14/06/2022 11:24:43 | [Retrofit Protección T04/R04] Verificar interconexiones en los núcleos W (RTC 4000:5) y Z (RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214164. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213774 | STE |  | G025A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE S | 0195.032-0 | 202224 | 14/06/2022 11:25:19 | [Retrofit Protección T04/R04] Verificar interconexiones en los núcleos W (RTC 4000:5) y Z (RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214162. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213773 | STE |  | G025A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE R | 0195.031-2 | 202224 | 14/06/2022 11:25:45 | [Retrofit Protección T04/R04] Verificar interconexiones en los núcleos W (RTC 4000:5) y Z (RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214161. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213768 | STE |  | G025A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.019-9 | 202224 | 14/06/2022 11:27:22 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214137. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213705 | STE |  | G026A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE T | 0195.039-3 | 202224 | 14/06/2022 11:30:43 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones en los núcleos Z (alteración de RTC 1500:5) e Y (alteración de RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214169. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213702 | STE |  | G026A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE S | 0195.038-6 | 202224 | 14/06/2022 11:31:20 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones en los núcleos Z (alteración de RTC 1500:5) e Y (alteración de RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214168. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213700 | STE |  | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202224 | 14/06/2022 11:20:30 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones en los núcleos Z (alteración de RTC 1500:5) e Y (alteración de RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214167. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213695 | STE |  | G026A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.043-9 | 202224 | 14/06/2022 11:31:41 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214147. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213679 | STE |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202224 | 14/06/2022 07:31:01 | En razón del Retrofit de la Protección del T04/R04: Comisionar, ensayar y colocar en servicio el panel 2RA-T04 y equipos asociados, conforme planilla 6465-83-19319-E (SDS-14511) | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202226 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado comisionamiento y ensayos relacionados a la puesta en servicio el panel 2RA-T04 conforme solicitado. Emitido SSA´s N°202218628 y 202218629 para actualización de diseños.
202213678 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202224 | 14/06/2022 07:31:13 | En razón del Retrofit de la Protección del T04/R04: Comisionar, ensayar y colocar en servicio el panel 2RP-T04 y equipos asociados, conforme planilla 6465-83-19320-P (SDS-14511) | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202226 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado comisionamiento y ensayos relacionados a la puesta en servicio el panel 2RP-T04 conforme solicitado. Emitido SSA´s N°202218628 y 202218629 para actualización de diseños.
202213674 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202224 | 14/06/2022 11:31:56 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214129. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213673 | STE |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202224 | 14/06/2022 11:34:59 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214140. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213672 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202224 | 14/06/2022 11:34:44 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214171. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213671 | STE |  | G066A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TL4 | 1010.001-3 | 202224 | 14/06/2022 11:34:07 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202214185. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000203/2022.
202213669 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202224 | 14/06/2022 07:48:48 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar el cable A71047, conforme marcación en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit da proteção do T04/R04, desconectamos o cabo A71047 proveniente do painel 2D2A (circuito de bloqueio de rearme 86B-B2 e 86BF-B2). O mesmo foi normalizado ao termino da montagem dos painéis 2RP-T04 y 2RA-T04. Emitida as SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT.
202213668 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202224 | 14/06/2022 07:48:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado desconexión del cable A711431 (circuito provisorio) para la preparación de este en el tablero 2RP-T04 conforme solicitado. Emitido SSA´s N°202218628 y 202218629 para actualización de diseños.
202213667 | STE |  | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202224 | 14/06/2022 07:49:13 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit da proteção do T04/R04 desconectado cabo A82241 e realizado conexão provisória para circuito de esquema de corte de carga em Acaray por sobrecarga do autotransformadores (ECCA). Realizada normalização deste circuito provisório, ao instalar o painel 2RP-T04. Emitida as SSA´s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualizar os desenhos no SAT.
202213661 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202224 | 14/06/2022 07:49:36 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conexión de los disparos 1 y 2 de los interruptores 03T03 Y 43TL3 en el tablero A3F1 conforme solicitado. Fueron emitidos las SSA´s N° 202218628 y 202218629 para la actualización de diseños.
202213657 | STE |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202224 | 14/06/2022 07:49:49 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit da proteção doT04/R04, desconectado os cabos A77023 (envio de TDD por BF do 43TL4), C77040 (partida de BF do 43TL4), C77038 (TRIP 1 43TL4) Realizado ponto a ponto e conectado os cabos desconectados acima e ensaio de disparo 1 e 2 do disjuntor 83LI4 mediante BF do 43TL4 proveniente dos painéis 2RP-T04 e 2RA-T04. Emitida SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT.
202213653 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202224 | 14/06/2022 07:50:02 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit da proteção doT04/R04, desconectado os cabos A77024 (envio de TDD por BF do 43TL4), C77036 (TRIP 2 do 83LI4), C77037 (TRIP 1 do 83LI4), C77039 (TRIP 2 43TL4), C77041 (Partida de BF do 43TL4). Realizado ponto a ponto e conectado os cabos desconectados acima e ensaio de disparo 1 e 2 do disjuntor 83LI4 mediante BF do 43TL4 proveniente dos painéis 2RP-T04 e 2RA-T04. Emitida SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT.
202213652 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202224 | 13/06/2022 16:54:44 | [Retrofit Protección T04/R04] Preparar circuito provisorio, interconectando BNC:147 y BNC:148, para modificación de circuito de bloqueo de rearme de la Barra B2. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado circuito provisorio de bloqueo de rearme de los relés 86B-B2 y 86BF-B2 conforme solicitado, fue emitido las siguientes SSA´s para actualización de diseño 202218628 y 202218629.
202213638 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202224 | 13/06/2022 16:39:23 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevo) conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit do T04/R04, foram desconectados os cabos C72634 (TRIP 86BF-A1, rearme automático 86BF-A1 e partida de BF do 03T04), C72627 e C72628 (TRP 1 e TRIP 2 do disjuntor 03T04). Após a instalação dos paineis 2RA-T04 e 2RP-T04, foram realizados testes de continuidade, conectados e testado os circuitos. Emitida as SSA´s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT.
202213636 | STE |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTEÇÃO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202224 | 13/06/2022 16:39:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevo) conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit do T04/R04, desconectamos os cabos A711427(TRIP barra B2) e A71045 (partida de BF do 84T04). Após instalação dos painéis 2RA-T04 e 2RP-T04, realizamos teste de ponto a ponto, conectamos e ensaiamos a atuação do bloqueio 86BFB2 mediante o BF do 84T04. Emitida SSA´s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT.
202213626 | STE |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202224 | 13/06/2022 16:40:25 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Desconectar os cabos A71041 (TRIP 1 44T34), A71040 (TRIP 2 44T34) e A71042 (bloqueo de cierre de 44T34), para possibilitar realizar o retrofit do T04/R04. Reconectar os cabos ao termino da montagem dos paineis 2RP-T04 e 2RA-T04. Os desenhos serão encaminhados para atualizar no SAT, através das SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04).
202213621 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202224 | 13/06/2022 16:40:36 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizar a desconexão do cabo C72633, para possibilitar o retrofit doT04/R04. Após a montagem dos novos painéis, realizar a conexão do cabo C72633 com o painel 2RP-T04 e simular a partida de BF do 43TL4 proveniente a sobretensão da barra. Os desenhos serão encaminhados para atualização através da SSA 202218628.
202213620 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202224 | 13/06/2022 16:01:00 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, alterar, preparar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevos) de TC, TP y protecciones intrínsecas del R04, conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202225 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as modificações conforme solicitado, referentes a atualização das proteções do Transformador Regulador R04. A atualização dos documentos As built no sistema SATedms será realizado através da SSA 2022/17818.
202213619 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202224 | 13/06/2022 16:01:19 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, alterar, preparar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevos) de TC, TP y protecciones intrínsecas del T04, conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202225 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas as modificações conforme solicitado, referentes a atualização das proteções do Autotransformador T04. A atualização dos documentos As built no sistema SATedms será realizado através da SSA 2022/17816.
202213612 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 13/06/2022 16:01:42 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar el cable conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable ensayado y conectado en la SSA 202213818 conforme solicitado.
202213611 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 13/06/2022 16:00:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar el cable conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Cable ensayado y conectado en la SSA 202213817 conforme solicitado.
202213583 | STE |  | G042H016 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF4 | 1042.006-0 | 202224 | 13/06/2022 10:22:03 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213582 | STE |  | G042H015 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF3 | 1042.005-2 | 202224 | 13/06/2022 10:27:40 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213581 | STE |  | G042H014 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF2 | 1042.004-5 | 202224 | 13/06/2022 10:46:27 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213580 | STE |  | G042H013 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF1 | 1042.003-8 | 202224 | 13/06/2022 10:46:42 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213578 | STE |  | G042H012 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO ALTERNADA 86TA3 | 1043.003-2 | 202224 | 13/06/2022 10:46:55 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213577 | STE |  | G042H011 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO ALTERNADA 86TA2 | 1043.002-5 | 202224 | 13/06/2022 10:47:09 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213576 | STE |  | G042H010 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO ALTERNADA 86TA1 | 1043.001-8 | 202224 | 13/06/2022 10:47:21 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213575 | STE |  | G042H008 | RELÉ DIFER. SOBRECORRENTE AUTOTRANSF. T04 87TA+50/51 OL | 0223.007-8 | 202224 | 13/06/2022 10:47:40 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213573 | STE |  | G042H007 | RELÉ DE FALHA DO DISJUNTOR 84T04 500 KV 50BF+62BF | 0222.015-5 | 202224 | 13/06/2022 10:50:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213572 | STE |  | G042H006 | RELÉ DE FALHA DO DISJUNTOR 43TL4 220 KV 50BF+62BF | 0222.016-2 | 202224 | 13/06/2022 11:18:27 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213571 | STE |  | G042H005 | RELÉ SOBRECORRENTE RESIDUAL AUTOTRANSF. LADO 220 KV 51RT | 0221.005-4 | 202224 | 13/06/2022 11:18:38 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213570 | STE |  | G042H002 | CONVERSOR OPTICO | 0022.091-1 | 202224 | 13/06/2022 11:18:45 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213569 | STE |  | G042G014 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DEL DISJUNTOR 86BF6 | 1042.002-0 | 202224 | 13/06/2022 11:18:54 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213567 | STE |  | G042G013 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DEL DISJUNTOR 86BF5 | 1042.001-3 | 202224 | 13/06/2022 11:22:05 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213566 | STE |  | G042G012 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO PRIMARIA 86TP3 | 1041.003-3 | 202224 | 13/06/2022 11:20:55 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213565 | STE |  | G042G011 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO PRIMARIA 86TP2 | 1041.002-6 | 202224 | 13/06/2022 11:21:22 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213563 | STE |  | G042G010 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO PRIMARIA 86TP1 | 1041.001-9 | 202224 | 13/06/2022 11:22:17 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213562 | STE |  | G042G009 | RELÉ DIFERENCIAL DO REGULADOR R4 87VR | 0224.004-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:29 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213561 | STE |  | G042G008 | RELÉ DIFER.-SOBRECORRENTE AUTOTRANSF. T04 87TP+51/51 OL | 0223.006-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:38 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213556 | STE |  | G042G006 | RELÉ DE FALHA DO DISJUNTOR 03T04 220 KV 50BF+62BF | 0222.014-8 | 202224 | 13/06/2022 11:21:49 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213555 | STE |  | G042G004 | RELÉ SOBRECORRIENTE NEUTRO AUTOTRANSF. T04 51NT | 0220.010-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:50 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213554 | STE |  | G042G003 | RELÉ SOBRECORRIENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R04 51NVR | 0226.004-0 | 202224 | 13/06/2022 11:23:01 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202213553 | STE |  | G042G002 | CONVERSORES OPTICOS | 0022.090-4 | 202224 | 13/06/2022 11:23:11 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito.
202212694 | STE | 202206856 | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202222 | 03/06/2022 08:00:02 | De forma a compatibilizar sinalizações no Gateway/SCADA referentes ao novo lógico de taxas 1/2 dos IEDs FIP-PCG-1P e 1A, gestionar as alterações necessárias conforme anexo (Exclusão de pontos em vermelho e alteração de descritivos em amarelo). REF: RAO 01/2022. Foi também gerado SSA derivada para o SCADA. | IEE1 | IEE3 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas exitosamente por MEL4 SSA 202215875 (D) DB GW MICROSCADA y SSA 202215876 DB IHM.
202212691 | STE | 202206856 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202222 | 03/06/2022 08:00:08 | De forma a compatibilizar sinalizações no SCADA referentes ao novo lógico de taxas 1/2 dos IEDs FIP-PCG-1P e 1A, gestionar as alterações necessárias conforme anexo (Exclusão de pontos em vermelho e alteração de descritivos em amarelo). REF: RAO 01/2022. | IEE1 | IEE3 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Implementados cambios en el BD1 el 20/07/2022 conforme SSA derivada.
202212587 | STE | 202212389 | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202221 | 27/05/2022 17:11:52 | Corregir descriptivo de canal de oscilografía del IED : de 43L3 TRIP R para 43TL4 TRIP R. de 43TL3 _CERRADO para 43TL4_CERRADO de 43TL3 _ABIERTO para 43TL4_ABIERTO Referencia RAP 02/2022 Pág. 14. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202421 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Enviado backup a IEE1 para disponibilización en la carpeta P:\Protection.
202212584 | STE | 202212407 | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202221 | 27/05/2022 17:12:53 | Corregir descriptivo de canal de oscilografía del IED : de 43T3 TRIP R para 43TL3 TRIP R. Referencia RAP 02/2022 Pág. 16. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202230 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | FUE REALIZADO LA MODIFICACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO, TAMBIEN ASÍ A LAS DEMAS FASES LA CUALES SE ENCONTRABAN EN LAS MISMAS CONDICIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE 43T3 TRIP S--- 43TL3 TRIP S, 43T3 TRIP T---- 43TL3 TRIP T . BACK UP EN ANEXO.
202207136 | SCA |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202219 | 10/05/2022 10:01:56 | Buscando un reemplazo para el Relé C5R620 Alston del panel PSy-9A. Retirar y ensayar en bancada el Relé INGETEAM PL70SYA12Z2401 (Código Stock: 716323). Referencia: GCSMIT-1360. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não
202206884 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202218 | 06/05/2022 07:57:15 | Viabilizar a desconexão dos condutores 1 e 2 do cabo C72403 conforme marcações nos anexos para retirar o trip na proteção do T03/R03 por atuação do anti-incêndio. Coordenar com o MEL1 (SSA 202206879). Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202219 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme indicado na SSA 202207273, foi prestado o apoio ao setor MEL1 para a retirada do trip na proteção do T03/R03 por atuação do anti-incêndio.
202206881 | STE |  | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202218 | 06/05/2022 08:00:50 | Remover a variável IN205 das lógicas de trip, partida de BF, sinalização para LED, e passar para reserva conforme marcações nos anexos para retirar o trip por atuação do anti-incêndio. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202231 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Removida a variável IN205 das lógicas de trip / partida de BF / sinalização para LED e passada para reserva. Configurada a saída OUT107 para efetuar o trigger de oscilografía por sobrecarga do autotransformador (ECCA) na UMR-3S1. Alterada lógica de partida de oscilografía no IED por atuação das lógicas de 50/62BF e por recepção de partida externa de BF do 43TL3 proveniente da proteção da linha.
202206880 | STE |  | G040E015 | IED PP5T03-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R03 (2R-T03) | 3144.008-7 | 202218 | 06/05/2022 08:01:12 | Remover a variável IN205 das lógicas de trip, partida de BF, sinalização para LED, e passar para reserva conforme marcações nos anexos para retirar o trip por atuação do anti-incêndio. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202231 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Removida a variável IN205 das lógicas de trip, partida de BF, sinalização para LED, e passada para reserva, conforme solicitado. Trabalho realizado na Estação de Engenharia. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019). La actualizacion de las logicas será enviada en las SSAs: 202218628 y 202218629.
202206879 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202218 | 06/05/2022 08:01:47 | Desconectar os condutores 1 e 2 do cabo C72403 conforme marcações nos anexos para retirar o trip por atuação do anti-incêndio. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202229 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados y pasados para reserva los conductores 1 y 2 del cable C72403 con apoyo de MET, conforme diseño anexo de ejecución. Emitida SSA 202216011 para actualización de diseños.
202206717 | STE | 202206560 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202218 | 03/05/2022 10:46:20 | Desativar a bandeirola 37 e desconectar o condutor 7 do cabo AU03-0103 em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201812588A) conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202312 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | A bandeirola 37, localizada no ULP 9, já estava desativada (sem texto descritivo impresso na bandeirola). Identificação do cabo AU03-0103/7 conectado no borne 1628 no ULP 18; verificado ausência de tensão, desconectado e realizado ensaio de continuidade desse cabo com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG1. Deixado esse cabo isolado dentro da canaleta. Emitida SSA 202305714 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202206460 | STE |  | E017M010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L1PA1 - 7SD5221 | 2288.002-2 | 202218 | 03/05/2022 10:50:02 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202329 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación al parámetro conforme a lo solicitado, asi mismo fue actualizada la lista de canales para registro de oscilografía conforme planilla anexa, adjunto oscilografía del momento de energización de la línea y backup del proyecto.
202206459 | STE |  | E017L010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L1PP1 - 7SD5221 | 2288.001-0 | 202218 | 03/05/2022 10:49:54 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202329 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación al parámetro conforme a lo solicitado, asi mismo fue actualizada la lista de canales para registro de oscilografía conforme planilla anexa, adjunto oscilografía del momento de energización de la línea y backup del proyecto.
202206457 | STE |  | E017E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PP1 - 7SD5225 | 2284.001-2 | 202218 | 03/05/2022 10:49:20 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202329 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Configurados canais de oscilografia conforme anexos de execução. Alguns canais solicitados não foram encontrados. É necessário revisar a ordem de ajuste. Comentários em anexo.
202206452 | STE |  | E017F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PA1 - 7SD5225 | 2284.002-4 | 202218 | 03/05/2022 10:48:59 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202329 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Configurados canais de oscilografia conforme anexos de execução. Alguns canais solicitados não foram encontrados. É necessário revisar a ordem de ajuste. Comentários em anexo.
202206033 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202216 | 18/04/2022 14:53:38 | Alterar o ajuste do transdutor 503a-U1 para permitir a medição de até 4000 A na linha LI 220 kV MD-ACY 1 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202324 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o transdutor Por modelo SICAM T 7KG9661 (cód. alm. 0703899). Emitida SSA 202309912 para atualização de desenhos.
202205344 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202214 | 06/04/2022 09:29:41 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO A71630 REFERENTE AO BLOQUEIO DE REARME DO 86BFA2 500 KV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202221 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2R-T03. Diagramas de interligação e funcional encontram-se atualizado no arquivo técnico. Ensaios realizados com resultados satisfatórios.
202205334 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202214 | 06/04/2022 08:53:18 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202221 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R-T06. Diagrama de interligação encontra-se atualizado no arquivo técnico. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265. Ensaios realizados com resultados satisfatórios.
202204690 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202213 | 29/03/2022 10:12:57 | A pedido de la SMIE.DT (SSA 202003451C), para padronización de alarmas y trips de trafos: - Conectar relé auxiliar 63CX-R5 al circuito de disparo del Relé Buchholz (63) del conmutador. Diseños en anexo. - Verificar proyecto lógico de los IEDs F15/F16/F17/F18 (estación de ingeniería; hojas de TRIP, salidas digitales y LEDs). - Ensayar TRIP desde disp. primario. - Ensayar alarma desde disp. primario (vía IEDs F19/F20, BI.15; 6607-DF-G3050-P, Fl.26). - Coordinar servicios con MET1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202344 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las modificaciones solicitadas, realizados pruebas funcionales con resultado sastisfactorio, emitida SSA N°202320154 para la actualización de planos, encaminado backup del proyecto para el personal de la IEE1.
202204307 | STE | 202200303 | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202212 | 25/03/2022 16:30:03 | Atuar trip monofásico de cada fase R, S, e T e verificar quais polos do disjuntor 83LI3 abrem. Na ocorrência suspeita-se que houve abertura das fases S e T para um trip monofásico na fase S. Referência: RAP 16/2021 e AR/OPS.DT/003/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado ensayo de trip monofásico por fase, fue encontrado que estaban mezclados los ciruitos 1 de trip de la protección principal y alternada, fue corregido en el panel A3F1. Fue ensayado nuevamente, con resultados satisfactorios y liberado para operación.
202204264 | STE | 202200303 | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202212 | 25/03/2022 16:30:53 | Atuar trip monofásico de cada fase R, S, e T e verificar quais polos do disjuntor 83LI3 abrem. Na ocorrência suspeita-se que houve abertura das fases S e T para um trip monofásico na fase S. Referência: RAP 16/2021 e AR/OPS.DT/003/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado ensayo de trip monofásico por fase, fue encontrado que estaban mezclados los ciruitos 1 de trip de la protección principal y alternada, fue corregido en el panel A3F1. Fue ensayado nuevamente, con resultados satisfactorios y liberado para operación.
202203658 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202210 | 11/03/2022 16:46:00 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113513A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202231 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO A ALTERAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PARA QUE O RELÉ 86UMCC ATUE SOBRE O 86N DO ULP. FOI UTILIZADO OS CONTATOS (13/14) DO RELÉ 86UMCC PARA ENVIAR O TRIP AO 86N DO ULP, CONFORME ALTERAÇÃO NO DESENHO 6212DF74947I(22)C21 (1). FOI EMITIDA SSA 202217601 PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS.
202203656 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202210 | 11/03/2022 16:45:39 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113511A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202228 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação e ensaios conforme anexos, com exceção do desenho 6212DF74868I(17)R1 que houve a retirada do link entre os pontos 1430 e 1431 conforme anexo. SSA:202216407 criada para atualização dos desenhos.
202203655 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202210 | 11/03/2022 16:46:09 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113510A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202242 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | EFETUADO A ALTERAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PARA QUE O RELÉ 86UMCC ATUE SOBRE O 86N DO ULP. FOI UTILIZADO OS CONTATOS (D7/C7) DO RELÉ 86UMCC PARA ENVIAR O TRIP AO 86N DO ULP, CONFORME ALTERAÇÃO NO DESENHO 6212DF74947I(22)C21 (1). FOI EMITIDA SSA 202223128 PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS.
202203649 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202210 | 11/03/2022 16:46:21 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113509A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202235 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Feito a passagem e conexão dos cabos. Realizados ensaios com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG1. Emitida SSA 202218969 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202203648 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202210 | 11/03/2022 16:46:31 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113508A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202301 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Feito a passagem e conexão dos cabos. Realizados ensaios com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG1. Emitida SSA 202301137 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202203647 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202210 | 11/03/2022 16:46:38 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113507A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202307 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | realizada modificações conforme desenhos em anexo. Emitida SSA:202303208 para Atualizar os deseños.
202203646 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202210 | 11/03/2022 16:46:47 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113496A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202250 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação conforme solicitado, sendo criada a SSA202224164 para atualização dos desenhos.
202203645 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202210 | 11/03/2022 16:46:56 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113494A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202227 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO EJECUTADO CONFORME ANEXO, SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202215151
202203644 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202210 | 11/03/2022 16:47:04 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113492A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202220 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N, PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC. TRABALHO REALIZADO EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113492A). EMITIDA À IEE1 A SSA 202211978, SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO OS DESENHOS NO SAT.
202203643 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202210 | 11/03/2022 16:47:13 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113491A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202310 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado modificação do circuito conforme anexos da execução. Criada SSA:202304828 para atualização dos desenhos.
202203642 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202210 | 11/03/2022 16:47:22 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113488A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202312 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Identificação das borneiras e relé K10 envolvidos na modificação. Passagem dos cabos entre os ULPs 6, 7 e 14 e realização de suas conexões. Teste funcional do relé K10. Identificação do cabo AU03-1255/3; ensaios de continuidade e megger desse cabo com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG1. Conexão desse cabo na borneira e realização de teste funcional com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG1. Emitida SSA 202305633 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202203641 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202210 | 11/03/2022 16:47:30 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113487A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Executado modificação para que o 86 do UMCC atue sobre o 86N. Efetuado com sucesso simulação de atuação.
202202126 | STE |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202207 | 14/02/2022 16:28:47 | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202230 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA MODIFICACÓN AL LÓGICO CONFORME A LO SOLICITADO PARA SEÑALIZAR LED CUANDO HUBIESE DICHO EVENTO. BACK UP EN ANEXO.
202516860 | SPG | 202516042 | B016L016 | RELÉ DE SOBRETENSÃO 59/59T | 0075.016-6 | 202543 | 22/10/2025 10:37:34 | Executar os ensaios do roteiro anexo e registrar os tempos de operação do relé 59 instantâneo a fim de verificar a influência de harmônicos e servir de referência para o projeto da nova proteção do PAT - Objeto 1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548
202516848 | SPG | 202515690 | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202543 | 22/10/2025 10:38:07 | Renomear os relés terminais, testar e conectar os cabos de interligação AU18A-1010 e AU18A-1020 com o SVP-18A e executar modificações na fiação conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545
202516747 | SPG | 202516058 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202543 | 20/10/2025 15:00:42 | Testar, desconectar e isolar os cabos ATB210, FTB205, FTB206 e FTB207 de interconexão com o painel SCF (Supervisão do Conduto Forçado) e readequar o nome dos relés de interface conforme marcações nos anexos. Coordenar os trabalhos com o setor MEG1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545
202516746 | SPG |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202543 | 20/10/2025 15:01:06 | Testar e conectar o cabo A18A-3166 de interligação com o PSDF-18A conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o setor MEG1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545
202516745 | SPG |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202543 | 20/10/2025 15:01:36 | Substituir o disjuntor reserva 014JD de 4 A por um disjuntor de 10 A e instalar o conversor 125/24 Vcc F-HMI que serão utilizados para alimentar a IHM do PSDF instalada na UAC-18A-1 (IHM-FREIOS) conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545
202516693 | SPG |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202542 | 17/10/2025 16:53:17 | [Backup/imagen HD U18A] Crear archivo de imagen del disco principal de la estación CCC. Utilizar como referencia la Fase 1 del procedimiento de backup detallado en documento anexo (Rev. R0D). Encaminar imagen para almacenamiento en la carpeta $especificos/SDSC. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202545
202516394 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 10:24:41 | Criar novos pontos no SCADA devido ao comissionamento do PSDF-18A conforme anexo. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202550
202516391 | SPG | 202515690 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 10:24:55 | Criar novos pontos no SCADA devido ao comissionamento do SVP-18A conforme anexo. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202550
202516387 | SPG | 202516058 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 10:26:54 | Em função da desinstalação dos painéis SCF1 e SCF2 durante PD da U18A previsto para semana 45/2025, solicitamos a desativação de pontos no sistema SCADA conforme anexos. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202550
202516018 | ACS |  | A019L033 | PAINEL UAC 9A-2 | 1110.002-3 | 202541 | 07/10/2025 14:35:20 | [Projeto HVDC} 2a Etapa - Descomissionamento painel CIC-C: - Após finalização da integração com os novos painéis GSC, desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não
202516013 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202541 | 07/10/2025 14:35:39 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Criar as seguintes variáveis para os painéis GSC1 e GSC2 do HVDC: 09A4SB001GSC1 "GSC1 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB002GSC2 "GSC2 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB003GSC1 "GSC1 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB004GSC2 "GSC2 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as modificações na base de dados do Controcad, conforme descrição da emissão, referentes a informações de "U9A EN EL SISTEMA" e "U9A FUERA DEL SISTEMA" para os painéis GSC1 e GSC2. SDSC compilado e carregado com as alterações. Realizado testes funcionais prévios dos novos relés de saída através de FORCE VALUE, com resultados satisfatórios. Conexões físicas com os painéis GSC1 e GSC2 serão realizadas via SSA 202516009 (PIB-9A-4).
202516011 | STE |  | A019L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.001-6 | 202541 | 07/10/2025 14:35:51 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Criar as seguintes variáveis para os painéis GSC1 e GSC2 do HVDC: 09A4SB001GSC1 "GSC1 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB002GSC2 "GSC2 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB003GSC1 "GSC1 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB004GSC2 "GSC2 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as modificações na base de dados do Controcad, conforme descrição da emissão, referentes a informações de "U9A EN EL SISTEMA" e "U9A FUERA DEL SISTEMA" para os painéis GSC1 e GSC2. SDSC compilado e carregado com as alterações. Realizado testes funcionais prévios dos novos relés de saída através de FORCE VALUE, com resultados satisfatórios. Conexões físicas com os painéis GSC1 e GSC2 serão realizadas via SSA 202516009 (PIB-9A-4).
202516010 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202541 | 07/10/2025 14:36:07 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Modificar as lógicas DL_320 e DL_325 para externalizar novas variáveis para indicar U9A no sistema e U9A Fora de Serviço aos novos painéis GSC1 e GSC2 do HVDC conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as modificações nas lógicas DL_320 e DL_325, para externalizar as informações de "U9A EN EL SISTEMA" e "U9A FUERA DEL SISTEMA" para os painéis GSC1 e GSC2, conforme anexos. SDSC compilado e carregado com as alterações. Realizado testes funcionais prévios dos novos relés de saída através de FORCE VALUE, com resultados satisfatórios. Conexões físicas com os painéis GSC1 e GSC2 serão realizadas via SSA 202516009 (PIB-9A-4).
202516009 | SEE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202541 | 07/10/2025 14:36:25 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Modificar a identificação dos relés "S15A27", "S16A27", "S17A27", "S18A27" para "S01GSC", "S02GSC", "S03GSC", "S04GSC" respectivamente. - Testar e conectar os novos cabos A5S-B800 e A5S-B801 de interconexão com os painéis GSC-1 e GSC-2 do HVDC conforme anexos. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO
202515940 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202541 | 06/10/2025 10:33:32 | Conforme consenso por email anexo, alterar temporariamente o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF e logo após comissionamento dos novos painéis GSCs (projeto HVDC) retornar para ON. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterado o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF, conforme dados solicitados na emissão.
202515939 | STE |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202541 | 06/10/2025 10:33:42 | Conforme consenso por email anexo, alterar temporariamente o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF e logo após comissionamento dos novos painéis GSCs (projeto HVDC) retornar para ON. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterado o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF, conforme dados solicitados na emissão.
202515860 | SPG |  | C043E003 | PAINEL DE CONTROLE DE GERAÇÃO 2 - GSC-2 | 3240.007-5 | 202540 | 03/10/2025 10:08:12 | Acompanhar e dar apoio as atividades da equipe da Eletrobras para testes/conexões de cabos e ensaios funcionais de integração com os painéis da Itaipu. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542
202515858 | SPG |  | C043E002 | PAINEL DE CONTROLE DE GERAÇÃO 1 - GSC-1 | 3240.006-3 | 202540 | 03/10/2025 10:08:44 | Acompanhar e dar apoio as atividades da equipe da Eletrobras para testes/conexões de cabos e ensaios funcionais de integração com os painéis da Itaipu. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542
202515853 | SPG |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202540 | 03/10/2025 10:09:01 | [Projeto HVDC] Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Alterar lógica do IED FIP-PCG 1A. - Desconectar cabos com o painel CIC-C. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202544
202515852 | SPG |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202540 | 03/10/2025 10:09:17 | [Projeto HVDC] Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Alterar lógica do IED FIP-PCG 1P. - Desconectar cabos com o painel CIC-C. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202544
202515851 | SPG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202540 | 03/10/2025 10:09:44 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202545
202515850 | SEE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202540 | 03/10/2025 10:09:54 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | ANDERSON PEREIRA LEAL
202515849 | SPG |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202540 | 03/10/2025 10:10:05 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202545
202515847 | SEE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202540 | 03/10/2025 10:10:18 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202543 | ANDERSON PEREIRA LEAL
202515846 | SPG |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202540 | 03/10/2025 10:10:35 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544
202515845 | SPG |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202540 | 03/10/2025 10:10:50 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544
202515843 | SPG |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202540 | 03/10/2025 10:11:00 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544
202515842 | SPG |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202540 | 03/10/2025 10:11:08 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544
202515841 | SPG |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202540 | 03/10/2025 10:11:17 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544
202515798 | AMP |  | J006J010 | RELÉ DE SOBRECORRENTE COM RESTRICAO TENSÃO 51/27 | 0611.002-9 | 202540 | 02/10/2025 15:21:07 | Executar manutenção corretiva no relé para que os valores de pick-up, drop-out e a curva tempo x corrente fiquem dentro dos valores limites conforme medições registradas na SSP 20250396: • Foi registrado o valor de 84 V para o pick-up quando o valor máximo limite é de 82 V (item 14); • Foi registrado o valor de 80 V para o drop-out quando o valor mínimo limite é de 81 V (itens 14 e 21); • Foi registrado o tempo de 8,37 s para 2xITAP quando o tempo mínimo esperado é de 8,43 s (item 20). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202514970 | SEE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2407.003-3 | 202538 | 18/09/2025 08:08:43 | [Ensayos SOTF] A pedido de OPSE.DT, retirar relé ABB RED 670 de repuesto (sobressalente) de la LI 500kV MD-VHA-1 del almacén, montar bancada, y ensayar la función SOTF, conforme hoja de ruta (roteiro) y archivos COMTRADE en anexo. Recuperar los archivos de oscilografía al final de cada caso de ensayo y anexar a la baja de la SSA. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202540 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL
202513919 | STE | 202513769 | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202536 | 02/09/2025 11:22:14 | Prestar apoio para ensaio ponto-a-ponto e conexão do cabo M5S-0072 nos terminais XACC:3 e 4 do TBP-01 referente a duplicação da alimentação em 125 Vcc do quadro do TB-01 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com a equipe do MET1/SMMT.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202543 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado. Emitido SSA N°2025/16879 para actualización de diseños.
202513314 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 15:52:09 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, analizar la viabilidad de implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en el FIP-PCG-1. Propuesta de direcciones IEC 61850, bitbyte y descripción en anexo. Caso haya parecer favorable, emitir la documentación para ejecución de servicios con las demás áreas involucradas. Las SSAs para MEL1 ya fueron emitidas. | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación y ensayos de actuación de las señales solicitadas. Para más detalles ver SSAs derivadas.
202513313 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202534 | 18/08/2025 15:51:59 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en los paneles FIP-PCG 1. Planos marcados en anexo. Coordinar con MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202538 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Realizada a alteração de lógica para sinalizar modo mestre/escravo no sistema supervisório, em conjunto com o setor MEL4. Verificado via PI (SIRI) que a sinalização se encontra funcional. Emitida SSA 202514857 para atualização do diagrama lógico no arquivo técnico.
202513312 | STE |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202534 | 18/08/2025 15:51:44 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en los paneles FIP-PCG 1. Planos marcados en anexo. Coordinar con MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202538 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a alteração de lógica para sinalizar modo mestre/escravo no sistema supervisório, em conjunto com o setor MEL4. Verificado via PI (SIRI) que a sinalização se encontra funcional. Emitida SSA 202514856 para atualização do diagrama lógico no arquivo técnico.
202513279 | STE |  | K002E012 | IED PA6TB02 | 1534.002-7 | 202534 | 18/08/2025 15:51:37 | [RETROFIT TBP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.0543-R01 ANEXA. IMPLEMENTAR O DIAGRAMA LÓGICO MODIFICADO CONFORME ANEXO. ARQUIVO DE PROJETO DO DIGSI4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-08-06" DISPONÍVEL NA PASTA PROTECTION. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202537 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implemantação da Ordem de Ajuste e Diagrama Lógico, conforme marcações anexas à execução. Revisão da OA já solicitada via SAM na etapa de elaboração. Backup FINAL Projeto Digsi4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-09-11" disponível em anexo. Emitida SSA 202515623 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução.
202513278 | STE |  | K002E011 | IED PP6TB02 | 1534.001-5 | 202534 | 18/08/2025 15:51:30 | [RETROFIT TBP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.0543-R01 ANEXA. IMPLEMENTAR O DIAGRAMA LÓGICO MODIFICADO CONFORME ANEXO. ARQUIVO DE PROJETO DO DIGSI4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-08-06" DISPONÍVEL NA PASTA PROTECTION. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202537 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implemantação da Ordem de Ajuste e Diagrama Lógico, conforme marcações anexas à execução. Revisão da OA já solicitada via SAM na etapa de elaboração. Backup FINAL Projeto Digsi4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-09-11" disponível em anexo. Emitida SSA 202515623 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução.
202513217 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202533 | 15/08/2025 16:46:06 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU18-1101 e AU18-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Material fornecido pela SMMG. Gerada SSA 202516249 para atualização de desenhos pela IEE1.
202513077 | SEE | 202512676 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 14/08/2025 15:56:15 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 181684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202542 | MAURICIO MENON
202513076 | SEE | 202512676 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202533 | 14/08/2025 15:56:30 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU18-0008 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202542 | MAURICIO MENON
202513070 | STE | 202512676 | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202533 | 14/08/2025 15:56:42 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU18-2006 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizados a desconexão, ensaio e reconexão conforme solicitado.
202513068 | STE | 202512676 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202533 | 14/08/2025 15:57:01 | Executar modificações e/ou apoio para ensaios conforme anexos devido ao comissionamento do painel SVP-18 referente aos cabos AU18-0103 (GGB-18/02), AU18-1010 e AU18-1020 (SVP-18), EU18-0008 (UTR-618), AU18-0844 (KT-18/C) e BU18-2006 (TAC-634). Coordenar com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202516407 para atualização de desenhos pela IEE1.
202512986 | STE |  | F007D008 | TP 69 KV - FASE B | 1258.001-0 | 202533 | 13/08/2025 14:51:49 | [RETROFIT TBP-02] 1) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115, 2) Apoio para desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9111. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202513299 foi executada pela equipe MET2, não restando pendências. Foi emitida SSA 202515271 para atualização de desenho no SATedms, visando a retirada dos cabos A6X-9109 e A6X-9115, os quais são inexistentes.
202512985 | STE |  | K002A005 | CAIXA COMUM DOS TPS - CX. TP TB2 | 0555.003-3 | 202533 | 13/08/2025 14:52:09 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9089 e A6X-9090. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202513260 foi executada pela equipe MET2, não restando pendências.
202512984 | STE |  | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202533 | 13/08/2025 14:52:45 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A, 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: as SSA's 202513268/294/295/296 foram executadas pela equipe MET2, sendo emitida a SSA 202515271 para atualização de desenhos no SATedms.
202512983 | STE |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202533 | 13/08/2025 14:53:03 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9073, A6X-9103 e A6X-9108. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA 202513306 foi executada pela equipe MET2, não restando pendências.
202512982 | STE |  | F007D002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 69 KV 32TB2T1 | 0304.013-5 | 202533 | 13/08/2025 14:53:26 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9110. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/39: a SSA derivada 202513308 foi executada pela equipe MET2, não restando pendências.
202512806 | AMP |  | B020L003 | RELÉ PROTEÇÃO ALTERNADA DA UNIDADE GERADORA | 1092.002-9 | 202532 | 08/08/2025 16:00:48 | Alterar temporização da função 59T (parâmetro Delay) para 0,5s, compatibilizando com as demais unidades geradoras do setor de 60Hz, conforme OA.0515-R01 anexa e AR/OPS.DT/013/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=687345610). Em complemento verificar a possibilidade de alterar o pickup da função 59T (parâmetro V - Setting) para 1,28 UN e se possível confirmar a execução desta alteração com a OPSE e posterior revisão da OA.0515-R01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202512805 | AMP |  | B020L001 | RELÉ PROTEÇÃO PRIMARIA DA UNIDADE GERADORA | 1090.002-0 | 202532 | 08/08/2025 16:00:39 | Alterar temporização da função 59T (parâmetro Delay) para 0,5s, compatibilizando com as demais unidades geradoras do setor de 60Hz, conforme OA.0515-R01 anexa e AR/OPS.DT/013/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=687345610). Em complemento verificar a possibilidade de alterar o pickup da função 59T (parâmetro V - Setting) para 1,28 UN e se possível confirmar a execução desta alteração com a OPSE e posterior revisão da OA.0515-R01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202512624 | ACS |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202532 | 06/08/2025 16:46:46 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desactivar Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Marcaciones en anexo, correspondientes al Application Configuration: - PROT_CORRENTE, Hj. 5 - SAIDAS_DIGITAIS, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 2 - OSCILOGRAFIA, Hj. 4 - EVENTOS, Hj. 1 Sugerencia: garantizar que se dispone de backup de configuración en el local de trabajo, previo a la a carga de modificaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202512623 | ACS |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202532 | 06/08/2025 16:46:57 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desactivar Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Marcaciones en anexo, correspondientes al Application Configuration: - PROT_CORRENTE, Hj. 6 - SAIDAS_DIGITAIS, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 2 - OSCILOGRAFIA, Hj. 4 - EVENTOS, Hj. 1 Sugerencia: garantizar que se dispone de backup de configuración en el local de trabajo, previo a la a carga de modificaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202512585 | STE |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202532 | 06/08/2025 15:27:56 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desconectar y pasar a reserva los conductores 1 y 2 del cable A83135, para desactivar definitivamente la Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Se anexan planos funcional y de interconexión marcados. Se anexa diagrama funcional del ECCA con últimas marcaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202533 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Desactivado circuito conforme solicitado. Emitido SSA N° 202516185 para actualización de diseños.
202512580 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202532 | 06/08/2025 15:28:29 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desconectar y pasar a reserva: - Los conductores 5 y 6 del cable A84046; - Los conductores 1 y 2 del cable A83135; para desactivar definitivamente la Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Se anexan planos funcional y de interconexión marcados. Se anexa diagrama funcional del ECCA con últimas marcaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202533 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foram desconectados e passados a reserva: - Condutores 1 e 2 do cabo A83135 (interligado ao painel 2RPL14); - Condutores 5 e 6 do cabo A84046 (interligado ao painel 2RPL16); referentes a desativação definitiva da Lógica A do ECCA associada a LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Emitida a SSA 202513547 para atualização de diagramas via IEE1.
202512577 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202532 | 06/08/2025 15:28:45 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desconectar y pasar a reserva los conductores 5 y 6 del cable A84046, para desactivar definitivamente la Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Se anexan planos funcional y de interconexión marcados. Se anexa diagrama funcional del ECCA con últimas marcaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202533 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado. Emitida la SSA N°202513546 para actualización de diseños.
202512571 | ADM | 202512441 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 06/08/2025 14:28:16 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | aguardando derivada.
202512570 | SEE | 202512441 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 06/08/2025 14:28:28 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU17-0008 de interligação com o ULP-17 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202534 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202512569 | STE | 202512441 | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202532 | 06/08/2025 14:28:37 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU17-2006 de interligação com o ULP-17 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA 202515622 para actualización de diseños.
202512568 | STE | 202512441 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 14:28:49 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-17. - descon. e passar à reserva cond. 4, 6 e 9 cabo AU17-0103 (GGB-17/02) - mover cond. 1 do cabo AU17-01003 do term. 1335 para 1601 do ULP\18 (GGB-17/02) - con. novos cabos AU17-1010 e AU17-1020 (SVP-17) - descon. cond. 8 cabo AU17-0844 (KT-17/C) - mover cond. 16 cabo BU17-2006 do term. 1435 para 1503 do ULP\18 (TAC-633) - descon. cond. 18 cabo EU17-0008 (UTR-617) Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realiza modificação e criada SSA: 202515824 para atualização de desenhos.
202511646 | STE |  | K002J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MCO | 2490.004-5 | 202530 | 22/07/2025 08:45:13 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos M6X-G401, M6X-G402 e H6X-G401 | IEE1 | ILA3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202535 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a MEL-1 no retrofit do TBP-02, na conexão e desconexão dos cabos M6X-G401, M6X-G402 e H6X-G401, que alimentam o painel de medição de energia 4MCO. Realizado também testes de funcionamento da alimentação CC e CA e todos os testes apresentaram-se de forma satisfatória. Painel liberado para uso.
202511645 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202530 | 22/07/2025 08:45:19 | [RETROFIT TBP-02] Desconectar, testar e reconectar o cabo H6S-0066 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202535 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconexão, testes ponto a ponto, e reconexão do cabo H6S-0066 referente a alimentação 220Vca, interligado ao TBP-02. Emitida SSA 202515287 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução.
202511643 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202530 | 22/07/2025 08:45:26 | [RETROFIT TBP-02] 1) Testar e conectar os condutores 3, 4 e 5 do cabo B6S-0197 conforme anexos 2) Desconectar e passar a reserva os cabos A6S-0015 e H6X-9075 3) Conectar o cabo A6X-9098 e link conforme anexos 4) Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9076 e A6X-9074 5) Desconectar e passar a reserva o condutor 6 do cabo A6X-9076 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202535 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Reconectado B6S-0197 (vias 3, 4 e 5) para envio de informações ao TAC-613 (ANN ASP-64). Cabos A6S-0015 e H6X-9075 não existentes no painel e cabo A6X-9098 já estava conectado e não constava no DC (referentes a modificações nunca realizadas em campo). Desconexão, testes ponto a ponto, e reconexão dos cabos A6X-9076 e A6X-9074, interligados ao TBP-02. Passado a reserva o condutor 6 do cabo A6X-9076. Emitida SSA 202515579 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução.
202511641 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 22/07/2025 08:45:33 | [RETROFIT TBP-02] Modificar o descritivo e implementar seis novos pontos de supervisão conforme definições em anexo provenientes da DPS-109. Obs.: coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | MAURICIO MENON
202511638 | ADM |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:42 | [RETROFIT TBP-02] 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202533 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada.
202511637 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202530 | 22/07/2025 08:45:48 | [RETROFIT TBP-02] Corrigir o descritivo dos anunciadores do TB-02 conforme anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202535 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Inspeção visual, verificação de equipamentos e condutores para possibilitar correção de diagramas. Retirada e gravação de bandeirolas dos anunciadores, com adequação de descritivos conforme retrofit TBP-02 (emitida SSA 202510465 para gravação de bandeirolas). Emitida SSA 202515333 (IEE1) para atualização de diagramas, conforme anexos de execução.
202511636 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202530 | 22/07/2025 08:45:54 | [RETROFIT TBP-02] Testar e conectar os condutores 3, 4 e 5 do cabo B6S-0197. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202535 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Testes ponto a ponto e conexão do cabo B6S-0197 (vias 3, 4 e 5), referente a interligação com o ATLP-02 para Anunciador do ASP-02 (ASP.64), conforme anexo de execução.
202511635 | STE |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202530 | 22/07/2025 08:46:00 | [RETROFIT TBP-02] 2) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos D6X-0012, A6X-9112 e A6X-9113 2) Desconectar e passar a reserva os cabos H6X-9075, A6S-0015 e A6X-9107 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202535 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Desconexão, testes ponto a ponto, e reconexão dos cabos D6X-0012, A6X-9112 e A6X-9113, interligados ao TBP-02. Verificado que os cabos H6X-9075, A6S-0015 e A6X-9107 não são existentes no painel e referem-se a modificações que nunca foram realizadas em campo. Emitida SSA 202515291 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução.
202511634 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:46:07 | [RETROFIT TBP-02] 1) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos M6X-9070 e M6X-9071 (cub. 7) e D6X-0013 (cub. 8) 2) Testar e conectar o novo cabo A6X-9105 no cub. 1 3) Executar modificações no cub. 1 conforme anexos referente a trip e bloqueio do 52.01 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202538 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A solicitação foi atendida conforme SSA 202511730.
202511633 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:46:14 | [RETROFIT TBP-02] 1) Substituir o TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por um TC de 3 enrolamentos (6221-BI2-X0001) 2) Instalar novos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4 3) Testar e conectar novo cabo A6X-9117 no cub. 4 4) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 5) Apoio para desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202538 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A solicitação foi atendida conforme SSA 202511729.
202510368 | SEE | 202510234 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 03/07/2025 15:04:38 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 071684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | MAURICIO MENON
202510367 | SEE | 202510234 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 03/07/2025 15:04:32 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU07-0008 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON
202510365 | STE | 202510234 | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202527 | 03/07/2025 15:04:21 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU07-2006 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202530 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Foram realizadas as verificações e mantida a conexão conforme solicitação da engenharia. Emitida SSA 202512892 para IEE1, referente as atualizações e disponibilização dos desenhos no SAT.
202510364 | STE | 202510234 | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202527 | 03/07/2025 15:04:08 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-07. - descon. e passar à reserva cond. 4, 6, 7 e 9 cabo AU07-0103 (GGB-07/02) - con. novos cabos AU07-1010 e AU07-1020 (SVP-07) - descon. cond. 8 cabo AU07-0844 (KT-07/T) - mover cond. 16 cabo BU07-2006 do term. 1435 para 1503 do ULP\18 (TAC-543) - descon. cond. 18 cabo EU07-0008 (UTR-507) Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202530 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações conforme solicitado e realizado apoio para equipe da SMMG.DT realizarem os ensaios necessários de comissionamento do painel SVP-07. Foi emitida a SSA 202512896, para IEE1 providenciar as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT.
202510065 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202527 | 30/06/2025 11:11:35 | Solicito a certificação em campo das marcações em amarelo nos diagramas em anexo e a posterior atualização dos desenhos no SATedms referente à conexão do cabo A5X-0003 no cubículo 9 do QA-01 de interconexão entre o TC 2TC-R/S/T e o painel TAP-01. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202531 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Realizado certificação nos pontos marcados em amarelo, conforme SSA 202511431, e constatado que fisicamente encontra-se conforme indicado no desenho.
202509156 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202524 | 12/06/2025 16:42:13 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU07-1101 e AU07-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202530 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações no circuito de freio, conforme solicitado, testes funcionais e emitida a SSA 202512845 para IEE1 atualizarem e disponibilizarem os desenhos no SAT.
202508975 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202524 | 11/06/2025 10:12:53 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. • Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos AU09-6001, AU09-6004, AU09-6006, FU09-6003, FU09-6004; • Testar e conectar os novos cabos AU09-6010 e AU09-6011; • Desconectar, testar, isolar e passar para reserva o cabo AU09-6003. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos co | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202533 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ensayos y aislados los cables solicitados. Efectuado el cierre de los circuitos de corriente, conforme previsto. La conexión de los cables será realizado con la SSA:202512115.
202508964 | STE |  | A025C001 | CUBÍCULO SYC 9/9A | 0575.005-9 | 202524 | 11/06/2025 09:37:21 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores do cabo HU09-6001. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | O cabo HU09-6001 não está no SYC. Ele foi desconectado no DFR pela MEL2. Emitida SSA 202512999 para atualização de desenho.
202508961 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202524 | 11/06/2025 09:37:30 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores do cabo AU9A-1432. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202533 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Ejecutado conforme solicitado. OBS: Diseño ya se encuentra actualizado en el Satedms.
202508960 | STE |  | A019L010 | PAINEL GAP-9A-1/2 | 1099.001-3 | 202524 | 11/06/2025 10:13:22 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos FU9A-3153, AU9A-3155 e FU9A-3154. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoio para equipe da MEL2, com ensaios ponto-a-ponto, isolação, para possibilitar o comissionamento da UMR-099A do RPMF.
202508959 | STE |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202524 | 11/06/2025 10:13:52 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos AU9A-3122, AU9A-6010 e AU9A-3131. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Trabajo realizado conforme a lo solicitado, realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios, emitida SSA N° 202516092 para actualización del plano.
202508952 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:12:33 | Realizar a substituição do multimedidor 96MF1 (ULP03). Retirar os dispositivos: ION7700 (módulo principal), módulo I/O, dispositivo P240 e sua respectiva tela. Instalar os dispositivos: medidor de energia ION9000, 03 módulos de expansão (M1, M2 e M3), 04 transdutores de sinais (U1, U2, U3 e U4) e tela remota. Realizar as adequações necessárias no cabeamento e fixação dos dispositivos. REF: https://confluence.itaipu/display/SMDT/811-R0 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202526 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Ejecutado conforme anexo. Fue emitida la SSA 202511577 para actualización de diseño.
202508815 | SEE | 202507958 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 14:00:02 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 021685 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON
202508814 | STE | 202507958 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202524 | 09/06/2025 14:00:23 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU02-0008 de interligação com o ULP-02 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada.
202508813 | STE | 202507958 | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202524 | 09/06/2025 14:00:40 | Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU02-2006 de interligação com o ULP-02 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202526 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Conforme alinhado com IEE1, o condutor 16 do cabo BU02-2006 foi desconectado e, posteriormente, reconectado, para permitir sinalização do alarme "GGB-FALHA DO INDICADOR DIGITAL" na bandeirola 17 do GUS. Emitida SSA 202510637 para revisão de desenhos pela IEE1.
202508812 | STE | 202507958 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202524 | 09/06/2025 14:01:18 | Executar modificações conforme anexos. Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento do SVP-02. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 10 do cabo AU02-0103 (GGB-02/02); - conectar os novos cabos AU02-1010 e AU02-1020 (SVP-02); - desconectar o condutor 8 do cabo AU02-0844 (KT-02/T); - desconectar o condutor 16 do cabo BU02-2006 (TAC-533); - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU02-0008 (UTR-502). Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202526 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Según levantamiento realizado en campo por el equipo de MEL1, no serán desconectados los siguientes puntos por el motivo de que aún está en uso. - conductor 16 del cable BU02-2006 (TAC-533) (usado para alarmas en la CCR) - conductor 15 del cable EU02-0008 (UTR-502) (usado para alarmas en el SCADA) - conductor 4 del cable AU02-0103 (alarmas del GGB) -costuras internas de anunciación para CCR Lo demás ejecutado conforme solicitado, emitida SSA 202511438 para actualización de diseño
202508632 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 05/06/2025 15:38:51 | [Retiro de ECCA por actuación del 86OV] En función del pedido de eliminación del envío de ECCA por actuación de los relés 86OV-A1 y 86OV-B1 en el panel 3C1, por parte de la OPSE.DT y con anuencia de ANDE (ver AR/OPS.DT/016/2025), intermediar con las demás áreas a fin de adecuar el descriptivo del punto del SCC con Bitbyte 69896. Se anexa propuesta de descriptivo en planilla en anexo. Servicio previsto para ser ejecutado el domingo 15/06/2025. | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202523 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste de descriptivo de la respectiva señal en la base de datos del SCC y el SCADA conforme SSAs derivadas.
202508499 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202523 | 04/06/2025 09:31:29 | [Retiro de ECCA por actuación del 86OV] A pedido de OPSE.DT y con anuencia de ANDE (ver AR/OPS.DT/016/2025), retirar el envío de ECCA por actuación de los relés 86OV-A1 y 86OV-B1 del panel 3C1. Se anexan: - Plano 6607-DF-91491-I, Hj.21, con propuesta de modificación. - Plano 6647-DC-00001-P, con correcciones respecto a la versión del SAT. Caso haya modificación en la costura del ECCA, encaminar planos de interconexión para actualización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202524 | VANDERLEI TARTAS | Foi executado de acordo com o desenho proposto em anexo na emissão desta. Emitida a SSA 202509302 para atualização de desenhos.
202508459 | SEE | 202508259 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 04/06/2025 09:15:10 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 101684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON
202508458 | SEE | 202508259 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:24 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 de interligação com o ULP-10 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON
202508456 | AMP | 202508259 | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202524 | 11/06/2025 09:38:01 | Referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10: - Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU10-2006 de interligação com o ULP-10; - Testar o condutor 25 do cabo BU10-2007 de interligação com o ULP-10. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202527 | ANDERSON PEREIRA LEAL | El servicio será ejecutado en una preventiva 3S.
202508455 | AMP | 202508259 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:44 | Executar modificações conforme anexos para desativar alarmes do GUS e SCADA devido ao comissionamento do painel SVP-10. - desconectar o condutor 16 do cabo BU10-2006 (TAC-641); - desconectar o condutor 25 do cabo BU10-2007 (TAC-641); - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 (UTR-610). Coordenar os trabalhos com o MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202530 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Será ejecutado en la proxima preventiva 3S.
202507669 | STE | 202507169 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 23/05/2025 14:57:46 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 051684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202530 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Serviço executado conforme SSA derivada.
202507667 | STE | 202507169 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202521 | 23/05/2025 14:58:08 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 de interligação com o ULP-05 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada.
202507665 | STE | 202507169 | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202521 | 23/05/2025 14:58:19 | Desconectar o condutor 16 do cabo BU05-2006 de interligação com o ULP-05 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Desconectado e testado o condutor 16 do cabo BU05-2006 de interligação com o ULP-05 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05. Emitida a SSA 202509906 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT.
202507664 | STE | 202507169 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202521 | 23/05/2025 14:58:27 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-05. - desconectar os condutores 4 e 9 do cabo AU05-0103 (GGB-05/02) - conectar os novos cabos AU05-1010 e AU05-1020 (SVP-05) - desconectar o condutor 8 do cabo AU05-0844 (KT-05/C) - desconectar o condutor 16 do cabo BU05-2006 do terminal 1435 do ULP\18 (TAC-541) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 (UTR-505) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações conforme anexo e emissão e realizado ensaios com a equipe da SMMG.DT. Emitida a SSA 202509685 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos atualizados no SAT.
202507311 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202520 | 12/05/2025 14:43:28 | [Antiincendios/SEMD] Desconectar y pasar a reserva el conductor 54 del mazo E72001, en función del entendimiento alcanzado por MEL1, IEE1 e IEE3 respecto a las conexiones entre los paneles 3C1 y la DAUC-02. Planos en anexo. Observaciones: 1. Coordinar servicio con MEL4 (SSA 202502380). 2. Considerar mantenimiento preventivo 1A, previsto para semana 2025/24. 3. La función principal fue desactivada con la SSA 202502657 (STE). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202524 | VANDERLEI TARTAS | Desconectado o cabo de acordo com o solicitado. Emitida a SSA 202509302 para atualização de desenhos.
202507068 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202519 | 08/05/2025 08:35:41 | [Revision de OA] A pedido de OPSE.DT y conforme marcación en Hj.24 de OA en anexo, habilitar el trigger de oscilografia para las señales a continuación: - 21_Z2_START_R, 21_Z2_START_S, 21_Z2_START_T - 21_SEL_FW_R, 21_SEL_FW_S, 21_SEL_FW_T - 67NT_START, 67NT_STFW, 67NT_STRV, 67NT_2NDHARMD Para ello, pasar de OFF a ON los correspondientes ajustes TrigDR## en los bloques B2RBDR:2, B3RBDR:3 y B5RBDR:5 (Application Configuration > PERTURBACION > Monitoring > Disturbance Report > BinarySignals). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202520 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Ejecutado conforme solicitado.
202507067 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202519 | 08/05/2025 08:35:34 | [Revision de OA] A pedido de OPSE.DT y conforme marcación en Hj.24 de OA en anexo, habilitar el trigger de oscilografia para las señales a continuación: - 21_Z2_START_R, 21_Z2_START_S, 21_Z2_START_T - 21_SEL_FW_R, 21_SEL_FW_S, 21_SEL_FW_T - 67NT_START, 67NT_STFW, 67NT_STRV, 67NT_2NDHARMD Para ello, pasar de OFF a ON los correspondientes ajustes TrigDR## en los bloques B2RBDR:2, B3RBDR:3 y B5RBDR:5 (Application Configuration > PERTURBACION > Monitoring > Disturbance Report > BinarySignals). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202520 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la modificación de parámetros conforme archivo en anexo. Con respecto a los parámetros CommSync : Slave y OptoPower: Lowpower no fueron implementados debido a la incompatibilidad del medio de comunicación del sistema actual.
202506803 | STE | 202506731 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202518 | 30/04/2025 14:55:51 | [RETROFIT CTM-05 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-05, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Prestado apoio a MEG1 referente : - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-05, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Emitida a SSA 202509706 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT.
202506785 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202518 | 30/04/2025 14:26:01 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF); • Desconectar e passar para reserva os cabos AU05-1101 e AU05-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações no circuito do freio, e testes funcionais, conforme solicitado. Emitida SSA 202509472 para IEE1 providenciar atualização dos desenhos e disponibilizar no SAT.
202506690 | STE |  | B015L011 | RELÉ DE DISTÂNCIA 21 | 0066.008-6 | 202518 | 29/04/2025 10:09:34 | Executar os testes conforme documento anexo para verificar o comportamento atual da função 21-50V e apoiar as atividades da Atualização Tecnológica. Ref.: Ata de Reunião AR/OPS.DT/013/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=687345610) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202519 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados os ensaios solicitados com resultado satisfatório (ver anexo).
202506679 | STE | 202504419 | B015L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.008-2 | 202518 | 29/04/2025 08:48:37 | Realizar ensaios no relé 40 (perda de excitação) para verificar características de atuação dos módulos das curvas (1a e 1b) e de critério de rotor associados. Utilizar registros oscilograficos destacados no RAP 11/2024. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202519 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Foram realizados os ensaios da função 40 conforme a PIC e utilizando registros oscilograficos destacados no RAP 11/2024, com resultados satisfatórios. No entanto, como a oscilografia da tensão do estator foi captada de outro ponto, não foi possível comprovar, por meio da oscilografia, o desbloqueio da função durante os ensaios.
202506303 | ADM | 202209562 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202517 | 25/04/2025 15:59:32 | Conforme relatório anexo, solicito a modificação do ganho do regulador de tensão de 0,05 kV/s para 0,10 kV/s (100 V/s) de modo a compensar o atraso na resposta da tensão da unidade a novos comandos do CAT. O atraso é intrínseco ao SDSC e não tem como ser corrigido internamente, por isso está sendo compensado por meio da modificação do ganho do regulador de tensão. Ref.: RAP 09/2020 | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202525 | MARLON PIENIZ | Realizada análise e emitida ssa derivada 202509570 para implementação.
202506088 | ADM | 202505480 | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:03 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 de interligação com o ULP-15 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Conforme SSA 202506086, o painel SVP-15 não entrou em operação, então o sistema existente não foi alterado.
202506086 | AMP | 202505480 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:38 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-15. - desconectar os condutores 4, 6 e 9 do cabo AU15-0103 (GGB-15/02) - conectar os novos cabos AU15-1010 e AU15-1020 (SVP-15) - desconectar o condutor 8 do cabo AU15-0844 (KT-15/C) - conectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 no terminal 1438 do ULP\18 (TAC-646) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 (UTR-615) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | El tablero SVP-15 no entro en operación. Fueron mantenidas la interconexiones con el sistema antiguo. La SSA será colocada en la situación AMP conforme acordado con las demás areas.
202505990 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 14/04/2025 11:02:40 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF); • Desconectar e passar para reserva os cabos AU15-1101 e AU15-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202517 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Material fornecido pela SMMG. Gerada SSA 202507548 para atualização de desenhos pela IEE1.
202504142 | STE | 202503718 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 19/03/2025 16:37:05 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 011684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202504141 | STE | 202503718 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 19/03/2025 16:37:21 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 de interligação com o ULP-01 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202504139 | STE | 202503718 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202513 | 24/03/2025 09:33:05 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento do painel SVP-01. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 9 do cabo AU01-0103 (GGB-01/02) - conectar os novos cabos AU01-1010 e AU01-1020 (SVP-01) - desconectar o condutor 8 do cabo AU01-0844 (KT-01/T) - desconectar o condutor 16 do cabo BU01-2006 (TAC-532) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 (UTR-501) Coordenar os trabalhos com a SMM | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutadas las modificaciones conforme solicitado. Emitida la SSA N°2025/06527 para actualización de diseños.
202504019 | STE | 202503793 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202512 | 19/03/2025 09:03:59 | [RETROFIT CTM-01 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-06, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conforme solicitado, emitido SSA N° 202506380 para actualización de diseños.
202503607 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202512 | 17/03/2025 15:02:38 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU01-1101 e AU01-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conforme solicitado, emitido SSA N° 202506383 para actualización de diseños.
202502657 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202508 | 20/02/2025 09:46:45 | [Antiincendios/SEMD] Desconectar y pasar a reserva el conductor 10 del cable C72165, conectado en el terminal AX81:99 del panel A3C1. Coordinar ensayo con SMMT.DT. Pasar a reserva la banderola 25 del anunciador. Planos en anexo. Motivo: conforme informado por SMMT.DT, la función prevista en el proyecto inicial para "panel en test" del PSVD1-AUX no existe. Adicionalmente y para aprovechamiento, corregir descriptivo de la banderola 29. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202510 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi realizada a desconexão e isolamento do condutor 10 do cabo C72165. O mesmo foi colocado como reserva. Por fim foi pedido ao responsável da operação para fazer as mudanças nos descritivos das bandeirolas. Criada SSA: 202503395 para atualização de desenhos.
202502521 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 20/02/2025 10:00:43 | Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-01/PB-01 no SCADA (UTR-533) conforme anexo. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-99 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202502510 | STE | 202501452 | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202508 | 18/02/2025 10:54:57 | [RETROFIT CTM-06 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-06, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado apoio e ensaios ao RETROFIT CTM-06 conforme solicitado, emitida SSA 202504970 para providenciar atualização dos desenhos.
202502485 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202508 | 18/02/2025 08:48:03 | Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X231 e X232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A5X-0354 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202511 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA 202503479, foi realizar a desconexão do cabo A5X-0354 deixando ele como reserva. Realizado a interligação dos terminais X231 e X232 e conectados a terra. Foi emitida a SSA 202506466 para atualização dos desenhos 6209-DC-07606-P e 6236-DF-87614-P no SATedms.
202502484 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202508 | 18/02/2025 08:48:09 | DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0455 REFERENTE A COMANDOS PARA CONTROLE DO COMUTADOR DE TAP DO TD-01 VIA SCADA, NÃO IMPLEMENTADOS. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202502483 | STE |  | J003B007 | IED PA1TD01 | 1532.001-6 | 202508 | 18/02/2025 08:48:17 | 1) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50. 2) Executar as modificações conforme marcações nos anexos para implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202514 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1. Emitida SSA N° 202505665.
202502480 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202508 | 18/02/2025 08:48:24 | Executar as modificações conforme marcações nos anexos para ajustes na lógica de modo a padronizar com a lógica dos demais PBs. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202514 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1. Emitida SSA N° 202505665.
202502479 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202508 | 18/02/2025 08:48:31 | Executar as modificações conforme marcações nos anexos, desconectar o cabo A5X-0455 de controle de tap pelo SCADA, desconectar o cabo A5X-0354 do TC que não será mais utilizado, instalar relé auxiliar e implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária e retirar o contato do 49TD01.1 da costura de alarmes que vai para o ASLP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202514 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones mencionadas, ensayadas las mismas con resultado satisfactorio emitida SSA N°: 202505665 para actualización de los planos.
202502412 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202508 | 20/02/2025 16:56:38 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU06-1101 e AU06-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Serviço realizado conforme solicitação e desenhos em anexo. emitida SSA 202504912 para atualização de desenho.
202502217 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 08:15:21 | Apoio no teste funcional do relé de sincronismo Ingeteam PL70 (716323 - RELE PROT SINCRON PL70SYA12Z2401) para futura aplicação no painel DAUC F, em substituição ao relé de sincronismo Siemens. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202508 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a preparação, montagem em bancada, parametrização do relé (via lógica) e ensaios com resultado satisfatórios, em conjunto com IEE1. Anexada na SSA a configuração utilizada nos testes.
202501204 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202505 | 27/01/2025 13:44:06 | Modificar a lógica DL_158 para aumentar o tempo de supervisão de aplicação de freios de 205 s para 240 s considerando condições operacionais de pressão, número de sapatas, vazamento, e atrasos na indicação de unidade parada pelo ADT1000 conforme arquivos anexos. Referências: SSA 202405629, 202224475. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Remitido backup del proyecto a la SMIN.
202500073 | STE | 202500032 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202501 | 03/01/2025 15:27:00 | [RETROFIT CTM-10 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-10, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. - Verificar se existe os cabos AU10-1003 e AU10-1005 ou apenas o cabo AU10-1005 com mais pernas. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202507 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO EJECUTADO CONFORME SOLICITADO. REALIZADA SSA 202503981 PARA ACTUALIZACION DE DISEÑO
202420284 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202452 | 27/12/2024 09:11:28 | Executar modificações nas telas conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN.
202420283 | STE |  | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202452 | 27/12/2024 09:11:47 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN
202420282 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202452 | 27/12/2024 09:11:55 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN
202420280 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202452 | 27/12/2024 09:12:04 | Executar modificações na IHM-P (InteractX) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN
202420279 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202452 | 27/12/2024 09:12:11 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN
202420278 | STE |  | A019L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.001-6 | 202452 | 27/12/2024 09:12:18 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN
202420277 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202452 | 27/12/2024 09:12:31 | Executar modificações na lógica de controle (CCAD) conforme definições do anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN
202420172 | STE | 202420165 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202451 | 20/12/2024 14:00:52 | [RETROFIT CTM-08 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-08, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202503 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conforme solicitado, emitido SSA N° 202501276 para actualización de diseños.
202419735 | STE | 202419693 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202450 | 12/12/2024 14:09:16 | Executar modificações conforme marcações nos anexos e apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e ensaios funcionais devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 9 do cabo AU10-0103 com o GGB-10/02; - conectar os novos cabos AU10-1010 e AU10-1020 com o SVP-10; - desconectar o condutor 8 do cabo AU10-0844 com o KT-10/C. Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202507 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO REALIZADO CONFORME SOLICITADO. EMITIDA SSA 202503982 PARA ACTUALIZACION DE DISEÑO
202419684 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202450 | 12/12/2024 07:43:13 | Passar os pontos da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) para reserva conforme marcado em amarelo no anexo. Replicar a alteração no sistema SCADA. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202451 | LUCAS COSTA CICARELLI | Pontos referentes à lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) foram eliminados da BD do SCADA (SSA202500357) e do Gateway C043F008 (SSA 202502388).
202419249 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202449 | 04/12/2024 16:28:39 | Regularizar a licença do software VMWare Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414074, com os dados a seguir: License Key: 1M6N3-D908N-J81GA-LJ1A4-1TV1C Product Name: Workstation 17 Pro Quantity: 1 Device Folder Name: HOME/DT/SIRI-COMPRA-SOFTSHOP Contract End Date: 10/29/2026 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202449 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Regularizada licencia conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202419248 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202449 | 04/12/2024 16:29:01 | Regularizar a licença do software VMWare Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414073, com os dados a seguir: License Key: 1J2MJ-49242-58DG3-LC9HH-CDJ4G Product Name: Workstation 17 Pro Quantity: 1 Device Folder Name: HOME/DT/SIRI-COMPRA-SOFTSHOP Contract End Date: 10/29/2026 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202449 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Regularizada licencia conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202418499 | STE | 202418151 | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202447 | 21/11/2024 13:50:47 | Desconectar e passar para reserva o condutor 8 do cabo AU08-0844 de interconexão com o ULP-08/18 referente a modificações nas bandeirolas durante o comissionamento do painel SVP-08. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a desconexão do condutor 8 do cabo AU08-0844 (passado para reserva), conforme solicitado. Emitida a SSA 202506601 para atualização de desenho no SATedms.
202418023 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202446 | 11/11/2024 16:34:04 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0610 REFERENTE A COMANDOS PARA CONTROLE DO COMUTADOR DE TAP DO TD-04 VIA SCADA, NÃO IMPLEMENTADOS. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202502 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202418018 | STE |  | K004B007 | IED PA1TD04 | 1530.002-9 | 202446 | 11/11/2024 16:34:31 | [RETROFIT PB-04] 1) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50. 2) Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202446 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones mencionadas, ensayadas en campo con resultado satisfactorio.
202418017 | STE |  | K004B007 | IED PA1TD04 | 1530.002-9 | 202446 | 11/11/2024 16:34:40 | [RETROFIT PB-04] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1056 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202446 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implementada orden de ajuste mencionada, el backup del archivo de configuración fue encaminado para el personal de la IEE1.
202418016 | STE |  | K004B006 | IED PP1TD04 | 1532.004-1 | 202446 | 11/11/2024 16:35:39 | [RETROFIT PB-04] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para ajustes na lógica. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202446 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones mencionadas, ensayadas en campo con resultado satisfactorio.
202418015 | STE |  | K004B005 | QUADRO PB-04 | 2983.026-1 | 202446 | 11/11/2024 16:35:51 | [RETROFIT PB-04] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para desconectar o cabo A6X-0610 de controle de tap pelo SCADA, instalar relés auxiliares e implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária e retirar o contato do 49TD04.1 da costura de alarmes que vai para o ASLP-02. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202446 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Fueron ejecutadas las modificaciones solicitadas para la desconexión del cable A6X-0610, instalación de relés auxiliares e implementación de trip y bloqueo por las protecciones intrínsecas y retirado el contacto 49TD04.1, se anexa diseño marcado en campo.
202417879 | STE | 202416742 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202445 | 08/11/2024 14:58:33 | [RETROFIT CTM-14 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-14, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202448 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados, ensayados y vueltos a conectar cables solicitados. Ejecutadoconforme anexos de emisión. Emitida SSA 202419418 para actualización de diseños.
202417797 | STE |  | E033E002 | CONVERSOR CC/CC DA PROTEÇÃO PRIMARIA | 0022.092-9 | 202445 | 08/11/2024 14:38:47 | Desinstalar este conversor CC/CC Alstom MSTZ04 que encontra-se sem função e desativar esta localização. Mover o equipamento para a localização S098Z001 - excluído da central e cadastrar DM para descarte. Desenhos marcados em anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202517 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Desinstalado o conversor e enviado para descarte. Diagramas enviados para atualização através da SSA 202506271.
202417491 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202445 | 04/11/2024 10:06:48 | Realizar a substituição do multimedidor 96MF1 (ULP03). Retirar os dispositivos: ION7700 (módulo principal), móodulo I/O, dispositivo P240 e sua respectiva tela. Instalar os dispositivos: medidor de energia ION9000, 04 módulos de expansão (M1, M2, M3 e M4), 04 transdutores de sinais (U1, U2, U3 e U4) e tela remota. Realizar as adequações necessárias no cabeamento e fixação dos dispositivos. Ref: AR/SMI.DT/0095/24 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202448 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a substituição do multimedidor 96MF1 (retirada do ION7700 e instalação do ION9000), com seus respectivos módulos, suas devidas adequações, acompanhamento e suporte para equipe da ILA-3. Emitida a SSA 202419330 para IEE1 providenciar as atualizações dos desenhos e disponibilizar no SAT, conforme anexos. O multimedidor retirado, ION7700 e os seus módulos, ficaram com a equipe da ILA-3 (Cristiano e Pablo).
202417297 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202444 | 29/10/2024 08:40:19 | [Antiincendios/SEMD] Prestar apoyo a MET1 para la realización de ensayos punto a punto, conexión y ensayo de funciones asociadas a los mazos de cables C72165, C72166, C72167, C72168 y C72169, de interconexión entre el panel A3C1 y los paneles del sistema antiincendio de la Planilla DE-PARA (ver documentos en anexo). Modificación relacionada a la sustitución de los paneles de combate a incendio de la SEMD, contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202444 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202417796 para actualización de planos.
202417229 | STE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202444 | 28/10/2024 08:30:17 | [Antiincendios/SEMD] Prestar apoyo a MET1 para la realización de ensayos punto a punto, conexión y ensayo de funciones asociadas a los mazos de cables C82002 y C82003, de interconexión entre los paneles 2FXA/2FXB y PSVD2-AUX, y entre el 2FXA/2FXB y la caja empotrada del Sistema Antiincendios de la caseta 3CRL-3 (ver documentos en anexo). Modificación relacionada a la sustitución de los paneles de combate a incendio de la SEMD, contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202444 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202417804 para actualización de planos.
202417189 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202444 | 28/10/2024 08:30:31 | [Antiincendios/SEMD] Prestar apoyo a MET1 para la realización de ensayos punto a punto, conexión y ensayo de funciones asociadas al mazo de cables A81116, de interconexión entre los paneles PSVD2 y 3FT5 (ver documentos en anexo). Modificación relacionada a la sustitución de los paneles de combate a incendio de la SEMD, contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202444 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202417799 para actualización de planos.
202416346 | STE | 202416063 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202442 | 14/10/2024 09:16:41 | Conforme acordado na ata de reunião AR/ENEE.DT/056/2024, prestar apoio à SMMG para reconexão e teste ponto-a-ponto do cabo B6R0902 no TAC-615 e testes funcionais devido ao comissionamento do novo CBC-02 conforme desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202446 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado teste de identificação ponta a ponta, dos condutores do cabo B6R0902 e após, o mesmo foi conectado.
202416295 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202441 | 10/10/2024 10:06:20 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202448 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada modificación, según anexos de Ejecución. Ensayado con apoyo de la MEG1 y liberado para operación.Emitida SSA 202419439 para actualización de diseños
202416285 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202441 | 10/10/2024 10:07:08 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202444 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações e testes funcionais, conforme solicitado, e solicitado para engenharia atualizar os desenhos através da SSA 202512839.
202416158 | STE | 202416063 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202441 | 07/10/2024 16:50:39 | Desconectar, identificar e isolar o cabo B6R-0902 (TAC-615) de interligação com o CBC-02 referente ao seu retrofit. Coordenar o trabalho com a equipe da SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202442 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las aislaciones de los conductores referente al cable solicitado, verificando los conductores mediante ensayos de continuidad de los mismos.
202416092 | STE |  | A021C003 | RELÉ DE SINCRONISMO AUTOMÁTICO 25SA | 0576.001-1 | 202441 | 07/10/2024 09:52:45 | Executar manutenção corretiva, pois conforme SSP 20244969 o valor medido nos itens 14 e 21 referente aos pulsos de comando para o regulador de velocidade e ao tempo de antecipação estão fora das tolerâncias da PIC.EE.0047-R01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202448 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Referente ao item 14: Foi verificado um erro de digitação no carregamento dos dados, o qual foi corrigido, sendo a SSP revisada e aprovada. Referente ao item 21: A SSP foi gerada com base na revisão R01 da PIC.EE.0047, sendo que logo na sequência entrou em vigência a revisão R02, a qual alterou o item 21, retirando o valor mínimo limite e o valor máximo limite, ficando este valor apenas para o registro histórico.
202416091 | AMP |  | A021C002 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25SC | 0217.007-8 | 202441 | 07/10/2024 09:53:02 | Executar manutenção corretiva, pois conforme SSP 20244969 o valor medido no item 14 (11,5°) referente a ao ângulo máximo de fechamento está fora das tolerâncias da PIC.EE.0047-R01 (11°). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202452
202416059 | STE |  | G076K003 | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 | 3271.001-6 | 202440 | 04/10/2024 15:49:42 | Acompañar al personal de ANDE y prestar apoyo para simulación de estados e inyección de corrientes y tensiones, a fin de realizar los ensayos asociados a las siguientes modificaciones: a) Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD); y, b) Implantación de la Separación Modificada de los subsistemas SS1 y SS2 de la ANDE. Fecha prevista para el 09/octubre y 10/octubre. Se anexan pedido por email y protocolos de prueba. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202441 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE y prestado apoyo para simulación de estados e inyección de corrientes y tensiones, sin embargo la implantación del ECCA en el sistema ECCANDE y de la separación modificada de los subsistemas SS1 y SS2 no fueron implementadas y serán implantadas con otro documento.
202416058 | STE |  | G076K002 | QUADRO DE CONTROLE ALTERNADO ECCANDE - B00+Y03 | 3270.001-1 | 202440 | 04/10/2024 15:49:52 | Acompañar al personal de ANDE para la realización de ensayos asociados a las siguientes modificaciones: a) Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD); y, b) Implantación de la Separación Modificada de los subsistemas SS1 y SS2 de la ANDE. Fecha prevista para el 09/octubre y 10/octubre. Se anexan pedido por email y protocolos de prueba. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202441 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento al personal de ANDE y prestado apoyo para simulación de estados e inyección de corrientes y tensiones, sin embargo la implantación del ECCA en el sistema ECCANDE y de la separación modificada de los subsistemas SS1 y SS2 no fueron implementadas y serán implantadas con otro documento.
202416057 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202440 | 04/10/2024 15:50:02 | Acompañar al personal de ANDE para la realización de ensayos asociados a las siguientes modificaciones: a) Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD); y, b) Implantación de la Separación Modificada de los subsistemas SS1 y SS2 de la ANDE. Fecha prevista para el 09/octubre y 10/octubre. Se anexan pedido por email y protocolos de prueba. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202441 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE y prestado apoyo para simulación de estados e inyección de corrientes y tensiones, sin embargo la implantación del ECCA en el sistema ECCANDE y de la separación modificada de los subsistemas SS1 y SS2 no fueron implementadas y serán implantadas con otro documento.
202415725 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202440 | 30/09/2024 15:43:56 | [RETROFIT 4R1] Testar e conectar os novos cabos A43046 e A43047 de interconexão com o 4R1 para bloqueio de fechamento do 02LI1 por atuação da proteção do 4R1 . Desconectar e passar para reserva os cabos C43014 e C72276, pois não precisa mais estar em série com a chave NORMAL/TRANSFERIDA devido a implementação de trip cruzado entre as linhas de 66 kV. Desenhos marcados anexos. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme solicitado. Emitida SSA:202417331 para actualización de diseños.
202415724 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202440 | 30/09/2024 15:44:02 | [RETROFIT 4R1] Testar e conectar o novo cabo A43044 de interconexão com o 4R1 que aproveita o caminho para trip no disjuntor 02LI1 (PPM) devido a implementação de trip cruzado entre as linhas de 66 kV . Desenhos marcados anexos. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones solicitadas. Emitida SSA:202417331 para actualización de diseños
202415723 | STE |  | G076B001 | QUADRO COMUM SETOR 66 KV 4C1 SEMD | 0313.001-0 | 202440 | 30/09/2024 15:44:15 | [RETROFIT 4R1] Modificar as conexões externas dos cabos C72204, C72198 e testar e conectar o novo cabo A43043 para trip e bloqueio do 02LI2 pelo PPM. Desenhos marcados anexos. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutada las modificaciones solicitadas. Emitida SSA:202417512 para actualización de diseños.
202415721 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202440 | 30/09/2024 15:44:25 | [RETROFIT 4R1] Modificar os anunciadores 47 e 48 para indicar falha fusível da proteção primária e alternada do 4R1 respectivamente no Antron e fiação interna conforme marcações nos anexos referente à implementação da função direcional de neutro 67N, falha fusível 60 e trip cruzado entre as linhas de 66 kV devido à operação em anel da linha LI 66kV MD-ACY-HER. Desconectar e passar para reserva os cabos C43014 e C72276. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Emitida SSA:202417512 para actualización de diseños.
202415720 | STE |  | E032E013 | IED PA6LI2 | 1533.002-2 | 202440 | 30/09/2024 15:44:40 | [RETROFIT 4R1] Modificar o projeto lógico conforme arquivo "Exported Project PCM2.11_ITAIPU_SEMD_66KV_4R1_2024-09-26.pcmp" da pasta Protection e os ajustes conforme a OA-0286-R01 para implementar a função direcional de neutro 67N, falha fusível 60, e trip cruzado entre as linhas de 66 kV devido à operação em anel da linha LI 66kV MD-ACY-HER. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Anexada OA-0286-R01 conforme ajustes do relé. Emitida SSA:202417385 para actualización de diseños.
202415719 | STE |  | E032E012 | IED PP6LI2 | 1533.001-0 | 202440 | 30/09/2024 15:45:17 | [RETROFIT 4R1] Modificar o projeto lógico conforme arquivo "Exported Project PCM2.11_ITAIPU_SEMD_66KV_4R1_2024-09-26.pcmp" da pasta Protection e os ajustes conforme a OA-0286-R01 para implementar a função direcional de neutro 67N, falha fusível 60, e trip cruzado entre as linhas de 66 kV devido à operação em anel da linha LI 66kV MD-ACY-HER. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Anexada OA-0286-R01 conforme ajustes do relé. Emitida SSA:202417385 para actualización de diseños.
202415718 | STE |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202440 | 30/09/2024 15:45:33 | [RETROFIT 4R1] Executar as modificações conforme desenhos e planilha anexa para implementar a função direcional de neutro 67N, falha fusível 60, e trip cruzado: • trip no 02LI1 pelo 4R1 com a proteção transferida ou trip pelo BF-02LI2 • partida de BF do 02LI1 pelo 4R1 com proteção transferida • bloqueio de fechamento do 02LI1 por atuação do 86BF-02LI2 • Partida de BF do 02LI2 por atuação do PPM com proteção transferida Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Ejecutada las modificaciones solicitadas. Emitida SSA:202417385 para actualización de diseños.
202415372 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202439 | 24/09/2024 15:27:41 | [RETROFIT 4R1] Testar e conectar os novos cabos A43043, A43045, A43046 e A43049 devido a implementação de trip cruzado entre as linhas de 66 kV. Executar modificação interna com instalação do relé auxiliar TAX para trip e partida de BF do 02LI2 pelo PPM conforme marcações nos anexos. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutada modificaciones conforme solicitado. Emitida SSA:202417545 para actualización de diseños.
202415358 | STE | 202414952 | A003D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.005-3 | 202439 | 24/09/2024 14:09:26 | Avaliar e providenciar, caso necessário, ajuste da informação de Speed no Load (Chave CB) para o circuito de bloqueio 86N na ULP-03 (SSA ref: 202413999) (Ref.: RAP 06/2024): Verificar os motivos que levaram a abertura dos disjuntores da unidade geradora U03, em decorrência da atuação do relé de parada normal com bloqueio (86N), quando essa ainda gerava 165MW e avaliar a possibilidade de reduzir este valor. | IEE1 | IME1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202448 | ALYSON SOLTOVSKI | Foram realizados levantamentos com as equipes de campo, buscando verificar o ajuste da chave CB. Os ajustes encontrados estão dentro dos parâmetros médios das UGs. Foi identificado cabo de conexão elétrica com folga. Pela Mecânica, foi mantida a posição da chave conforme encontrada.
202414644 | STE |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202437 | 12/09/2024 07:55:44 | Conforme aprobado en la CMO, implantar y ensayar recierre (79) monopolar utilizando los ajustes enviados por OPSE.DT (marcaciones en azul, en archivo anexo). En la lógica, ajustar la entrada P3PTR del bloque SMPPTRC (hoja LOGICAS_TRIP). Coordinar con implantación y ensayos con ANDE. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202437 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Se incluyó ajustes de lógica para recierre monopolar y fueron ensayadas las funciones conforme anexo. Fueron ajustados parámetros conforme Orden de Ajuste y se anexa la oscilografía de todos los ensayos realizados en campo.
202414643 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202437 | 12/09/2024 07:55:55 | Conforme aprobado en la CMO, implantar y ensayar recierre (79) monopolar utilizando los ajustes enviados por OPSE.DT (marcaciones en azul, en archivo anexo). En la lógica, ajustar la entrada P3PTR del bloque SMPPTRC (hoja LOGICAS_TRIP). Coordinar con implantación y ensayos con ANDE. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202437 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Se incluyó ajustes de lógica para recierre monopolar y fueron ensayadas las funciones conforme anexo. Fueron ajustados parámetros conforme Orden de Ajuste y se anexa la oscilografía de todos los ensayos realizados en campo.
202414526 | STE | 202412576 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202437 | 10/09/2024 15:21:57 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202438 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificações nos circuitos dos bloqueios 86M e 86N, conforme anexos. Encaminhado os desenhos para atualizar e disponibilizar no SAT através da SSA 202415849.
202414319 | STE | 202413663 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202436 | 06/09/2024 15:15:11 | [RETROFIT CTM-03 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-03, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202438 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado testes, desconexões, isolações e conexões dos circuitos relacionados ao painel CTM-03. Emitida a SSA 202415864 para atualizar os desenhos e disponibilizar no SAT.
202413627 | STE | 202412577 | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202435 | 27/08/2024 09:52:09 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202435 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificações conforme anexos da SSA e ensaios com a SMMU. Criada SSA para atualização de desenhos: 202414744
202413576 | STE |  | E018F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PA1 - 7SD5225 | 2284.004-8 | 202435 | 26/08/2024 16:07:23 | [Revisión de Ajustes/SOA] A pedido de OPSE.DT, para mejorar la coordinación de protecciones, alterar ajuste de zonas 2 y 4 correspondientes a la protección de distancia (21) conforme marcaciones en azul del archivo anexo (ítem 1.5.2 de la OA.0319-R01, página 5/17). Ensayar la función. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202437 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as alterações de ajuste das zonas 2 e 4 da proteção 21 e realizados ensaios, conforme anexos. Ensaios realizados sem desabilitar as demais curvas da função 21. Backup atualizado do Projeto Digsi 4.82 enviado à IEE1: "Digsi_4.82_SEMD_LINHA_20240912".
202413574 | STE |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202435 | 26/08/2024 16:07:48 | [Revisión de Ajustes/SOA] A pedido de OPSE.DT, para mejorar la coordinación de protecciones, alterar ajuste de zonas 2 y 4 correspondientes a la protección de distancia (21) conforme marcaciones en azul del archivo anexo (ítem 1.5.2 de la OA.0319-R01, página 5/17). Ensayar la función. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202437 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as alterações de ajuste das zonas 2 e 4 da proteção 21 e realizados ensaios, conforme anexos. Ensaios realizados sem desabilitar as demais curvas da função 21. Backup atualizado do Projeto Digsi 4.82 enviado à IEE1: "Digsi_4.82_SEMD_LINHA_20240912".
202413571 | STE |  | E017F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PA1 - 7SD5225 | 2284.002-4 | 202435 | 26/08/2024 16:08:16 | [Revisión de Ajustes/SOA] A pedido de OPSE.DT, para mejorar la coordinación de protecciones, alterar ajuste de zonas 2 y 4 correspondientes a la protección de distancia (21) conforme marcaciones en azul del archivo anexo (ítem 1.5.2 de la OA.0314-R02, página 5/17). Ensayar la función. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202435 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as alterações de ajuste das zonas 2 e 4 da proteção 21 e realizados ensaios, conforme anexos. Backup atualizado do Projeto Digsi 4.82 enviado à IEE1.
202413570 | STE |  | E017E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PP1 - 7SD5225 | 2284.001-2 | 202435 | 26/08/2024 16:08:35 | [Revisión de Ajustes/SOA] A pedido de OPSE.DT, para mejorar la coordinación de protecciones, alterar ajuste de zonas 2 y 4 correspondientes a la protección de distancia (21) conforme marcaciones en azul del archivo anexo (ítem 1.5.2 de la OA.0314-R02, página 5/17). Ensayar la función. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202435 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as alterações de ajuste das zonas 2 e 4 da proteção 21 e realizados ensaios, conforme anexos. Backup atualizado do Projeto Digsi 4.82 enviado à IEE1.
202413332 | STE | 202410120 | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202434 | 22/08/2024 10:33:22 | [RETROFIT CTM-04 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-04, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202435 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado conforme anexos da SSA Origem e pedidos da MEG1 Criada SSA: 202414743 para atualização de desenhos.
202412760 | STE |  | K001E013 | IED PA5TA02 | 2397.003-7 | 202433 | 13/08/2024 17:21:40 | A pedido da OPSE.DT, alterar parâmetros referentes a detecção de polo aberto utilizado pela função 50BF, conforme marcações em azul do anexo (item 3.1 da OA 1043-R02 página 3/7). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202435 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones mencionadas y descargadas al IED, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1.
202412759 | STE |  | K001E012 | IED PP5TA02 | 2397.002-5 | 202433 | 13/08/2024 17:21:56 | A pedido da OPSE.DT, alterar parâmetros referentes a detecção de polo aberto utilizado pela função 50BF, conforme marcações em azul do anexo (item 3.1 da OA 1043-R02 página 3/7). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202435 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones mencionadas y descargadas al IED, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1.
202411877 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2407.003-3 | 202431 | 29/07/2024 16:50:44 | [Función 79, recierre monopolar, MD-VHA] - Retirar IED del almacén, montar bancada para pruebas, validar bancada y ajustes del IED ensayando recierre tripolar. - Modificar lógica y parametrización para permitir recierre monopolar en el proyecto de la línea LI 500kV MD-VHA-1. - Ensayar recierre monopolar. Coordinar ensayos con SMIN.DT y OPSE.DT. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202431 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Fue realizado ensayo en bancada con dos IED simulando el terminal SEMD y terminal VHA con inyección de corriente y tensión con plantillas Omicron elaboradas para prueba de funciones del 87L y 21 con el fin de ensayar la función de recierre monopolar con apoyo de OPSE.DT. En anexo se encuentran las plantillas utilizadas para los ensayos.
202411759 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202430 | 26/07/2024 14:26:49 | Executar modificação conforme desenhos anexos devido a introdução dos canais CH.A04 (U10 CORRENTE FASE A 500kV), CH.A06 (U10 CORRENTE FASE B 500kV) e CH.A14 (U10 CORRENTE FASE C 500kV) na UMR-1011 em série com o circuito de medição de corrente do relé 87TR. Coordenar o trabalho com o MEL2 durante a substituição do DFR-1011 pela UMR-1011. Ref.: ATA AR-ENES-DT-049-2024. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202437 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Modificado circuito para introdução dos canais CH.A04, CH.A06 e CH.A14 ref. UMR-1011 - Circuito de medição de corrente do relé relé 87TR. Trabalho realizado em conjunto com a equipe da MEL-2. Emitida SSA 202415171 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos atualizados.
202411201 | STE | 202409724 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202430 | 22/07/2024 08:09:07 | [RETROFIT CTM-11 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-11, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202431 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Prestado apoio aos serviços em conjunto a MEG1. emitida SSA 202412604 para atualização de desenho.
202411077 | STE | 202409751 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202429 | 15/07/2024 09:29:29 | Conforme acordado na ata de reunião AR/ENEE.DT/056/2024, prestar apoio à SMMG para reconexão e teste ponto-a-ponto do cabo B5R0902 no TAC-515 e testes funcionais devido ao comissionamento do novo CBC-01 conforme desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202429 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Após testes de continuidade nos condutores do cabo B5R_0902, o mesmo foi conectado na régua de bornes; O condutor número 5 foi passado para reserva; O mesmo correspondia à sinalização de atuação do relé de bloqueio do "ANTIGO" CBC_01; Emitida a SSA 202412274 para atualização de desenho de interligação.
202410861 | STE |  | T040A001 | PAINEL DE TELECONTROLE - PTL (FURNAS) | 0793.001-1 | 202428 | 10/07/2024 10:15:25 | Acompanhar a equipe de Furnas para a desativação e retirada do painel da CCR devido à entrada em serviço do novo SEP 765 kV. Cabos já foram desconectados com a SSA 202316361. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202431 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompañamiento a personal de Furnas, fue desactivado y retirado panel conforme solicitado.
202410860 | STE |  | T015C001 | CUBÍCULO CCLP | 0866.001-8 | 202428 | 10/07/2024 10:15:35 | Acompanhar a equipe de Furnas para a desativação e retirada do painel da CCR devido à entrada em serviço do novo SEP 765 kV. Cabos já foram desconectados com a SSA 202316359. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202431 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi acompanhada a equipe de Furnas nas desativações dos painéis e retirada de equipamentos.
202410858 | STE |  | S033B005 | OUTROS | 0931.005-3 | 202428 | 10/07/2024 09:49:10 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2205723.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20 mA a 20 mA Escala: -8000 MVAr a 8000MVAr %. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202428 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202409685 | STE | 202409531 | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202425 | 20/06/2024 15:56:27 | Desconectar e isolar o cabo H822003 no painel 2PP5, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202426 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada desconexão e isolação dos cabos conforme DE PARA em anexo.
202409683 | STE | 202409529 | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202425 | 20/06/2024 15:56:16 | Desconectar e isolar os cabos C72165, C72166, C72167, C72168 e C72169 no painel A3C1, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202426 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada desconexão e isolação dos cabos conforme DE PARA em anexo.
202409682 | STE | 202409528 | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202425 | 20/06/2024 15:56:14 | Desconectar e isolar o cabo C82002 no painel 2FXA/2FXB, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202426 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada desconexão e isolação dos cabos conforme DE PARA em anexo.
202409681 | STE | 202409527 | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202425 | 20/06/2024 15:56:29 | Desconectar e isolar o cabo A81116 no painel 3FT5, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202426 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada desconexão e isolação dos cabos conforme DE PARA em anexo.
202409449 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 17/06/2024 16:25:42 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desabilitar os pontos de BITBYT 15059 a 15075 conforme anexo devido a desativação do painel PCG-02X. Estes pontos são referentes ao cabo E6S-3183 entre PCG-02X e UTR 570-2. Em princípio este cabo não constava nos diagramas do PCG-02X e com o apoio da MEL4 foi encontrado na UTR 570-2. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSA derivada.
202408438 | STE | 202407239 | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202422 | 28/05/2024 16:58:31 | [RETROFIT CTM-13 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-13, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Prestado apoio para MEG1 na isolação, nos ensaios de ponto a ponto, resistência de isolamento e funcionais dos cabos de interligação entre o CTM e o ULP. Emitida a SSA 202411951, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT.
202408209 | STE |  | G073C012 | IED EA5S02 | 0997.004-5 | 202421 | 24/05/2024 14:47:33 | Implementar orden de ajuste OA.0573 R03. Motivo: Alteración del ajuste de la temporización de la función de sobrefrecuencia de la Acción C7 de 3,3s para 7,5s, conforme acta de la 129ª reunión del GE-01 de fecha 09/04/2024. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202423 | ALLAN MARCOS CAVALARI | IMPLEMETADA ORDEN DE AJUSTE CONFORME SOLICITADO
202408208 | STE |  | G073C011 | IED EA5S01 | 0997.003-3 | 202421 | 24/05/2024 14:47:41 | Implementar orden de ajuste OA.0573 R03. Motivo: Alteración del ajuste de la temporización de la función de sobrefrecuencia de la Acción C7 de 3,3s para 7,5s, conforme acta de la 129ª reunión del GE-01 de fecha 09/04/2024. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202423 | ALLAN MARCOS CAVALARI | IMPLEMENTADA ORDEN DE AJUSTE CONFORME SOLICITADO
202408207 | STE |  | G073C008 | IED EP5S02 | 0997.002-1 | 202421 | 24/05/2024 14:47:52 | Implementar orden de ajuste OA.0573 R03. Motivo: Alteración del ajuste de la temporización de la función de sobrefrecuencia de la Acción C7 de 3,3s para 7,5s, conforme acta de la 129ª reunión del GE-01 de fecha 09/04/2024. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202423 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | IMPLEMETADA ORDEN DE AJUSTE CONFORME SOLICITADO
202408206 | STE |  | G073C007 | IED EP5S01 | 0997.005-7 | 202421 | 24/05/2024 14:48:02 | Implementar orden de ajuste OA.0573 R03. Motivo: Alteración del ajuste de la temporización de la función de sobrefrecuencia de la Acción C7 de 3,3s para 7,5s, conforme acta de la 129ª reunión del GE-01 de fecha 09/04/2024. Archivo en adjunto | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202423 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | IMPLEMETADA ORDEN DE AJUSTE CONFORME SOLICITADO
202408102 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202421 | 24/05/2024 07:38:32 | [RETROFIT PB-02] Desconectar e passar para reserva o cabo A5X-0606 referente a comandos para controle do comutador de tap do TD-02 via SCADA não implementados conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202428 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202408084 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202421 | 24/05/2024 07:38:50 | [RETROFIT PB-02] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202422 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, encaminado el backup para el personal de la IEE1, los diseños se encuentran con marcaciones de campo.
202408083 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202421 | 24/05/2024 07:38:57 | [RETROFIT PB-02] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para ajustes na lógica. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202422 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, encaminado el backup para el personal de la IEE1, los diseños se encuentran con marcaciones de campo.
202408082 | STE |  | J004B005 | QUADRO PB-02 | 2983.024-8 | 202421 | 24/05/2024 07:39:04 | [RETROFIT PB-02] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para desconectar o cabo A5X-0606 de controle de tap pelo SCADA, instalar relés auxiliares e implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária e retirar o contato do 49TD02.1 da costura de alarmes que vai para o ASLP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202423 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizadas as modificações nos circuitos, conforme marcações enviadas pela IEE1. Em anexo, desenho conferido, com o painel físico. Os desenhos serão enviados para atualização e disponibilização no SAT, após a conclusão do retrofit do painel PB-02.
202407869 | STE | 202407051 | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202421 | 20/05/2024 10:45:19 | [RETROFIT CTM-09 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta e desenhos anexos, prestar apoio a MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-09, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Prestado apoio para MEG1 na isolação, nos ensaios de ponto a ponto, resistência de isolamento e funcionais dos cabos de interligação entre o CTM e o ULP. Emitida a SSA 202410476, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT.
202406247 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202416 | 18/04/2024 14:38:37 | [RETROFIT PB-03] RETIRAR O ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DOs TCs F30, F41, F42, F43, F61, F62, F63 E MANTER SOMENTE NO PB-03 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202422 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi retirado o aterramento conforme solicitado, através da SSA 202406250. Emitida a SSA 202408351 para atualização de desenhos no sistema SATedms.
202405974 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202416 | 15/04/2024 10:33:18 | Solicito o reparo da fonte de alimentação 220Vca/125Vcc da marca MCE e número de série 14120763. Esta fonte é usada na plataforma de testes da SMIN.DT na El. 115. Ao aplicar tensão de 220 Vca na entrada não há 125 Vcc na saída conforme esperado e os coolers também não são acionados. | IEE1 | ILA2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202424 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado punto de soldadura fría (ver imagen en anexo) en bobina de filtro de salida. Restituida la soldadura ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202405932 | STE | 202403125 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202415 | 12/04/2024 11:55:39 | [RETROFIT CTM-16 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0060/2023 e desenhos anexos, prestar apoio a MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-02, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202418 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado, emitido SSA para actualización de diseños N° 202407618.
202405781 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 10/04/2024 14:37:59 | [RETROFIT PB-03] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-03/PB-03 no SCADA (UTR-633) conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-03. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref,: DPS-80 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202423 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSAs derivadas para UTR e SCADA.
202405670 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202415 | 09/04/2024 08:53:02 | Sustituir las botoneras 43LR y 43MA por llaves selectoras conforme proyecto original. Ref: SSA 202007607A e 202301945. Diseños técnicos 6260-DF-94695 y 6260-DF-94814 en anexo. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202419 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a substituição das chaves 43LR e 43MA por modelos similares ao projeto original (com manopla rotativa de duas posições). Realizadas adequações e alterações para retornar a condição original, retirando os botões de comando com sinalização. Realizados ensaios funcionais de manobra das chaves, coordenados com a operação, de forma satisfatória. Equipamentos liberados para a operação. Emitida SSA 202407362 para a atualização de diagramas via IEE1.
202405660 | AMP |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202415 | 09/04/2024 07:49:59 | Crear archivo de imagen del disco principal de la estación CCC. Utilizar como referencia la Fase 1 del procedimiento de backup detallado en documento anexo (Rev. R0C). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202417 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | No fue posible realizar la imagen en la parada debido a las condiciones de corte de energia por trabajos en la UPS. Sera realizada la imagen en otra parada.
202405628 | STE | 202221118 | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202415 | 08/04/2024 16:33:19 | Modificar a lógica DL_158 para aumentar o tempo de supervisão de aplicação de freios de 192 s para 240 s considerando condições operacionais de pressão, número de sapatas, vazamento, e atrasos na indicação de unidade parada pelo ADT1000 conforme arquivos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutada modificacion conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc)
202405217 | STE |  | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202414 | 04/04/2024 08:08:37 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc)
202405216 | STE |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202414 | 04/04/2024 08:08:44 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc)
202405214 | STE |  | B020L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.004-8 | 202414 | 04/04/2024 08:09:07 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc)
202405212 | STE |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202414 | 04/04/2024 08:09:15 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc)
202405211 | STE |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202414 | 04/04/2024 08:09:23 | Executar modificações na lógica de controle (CCAD) conforme definições dos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc)
202404529 | STE |  | K003B007 | IED PA1TD03 | 1532.003-0 | 202412 | 18/03/2024 16:32:46 | [RETROFIT PB-03] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, el ensayo funcional de la misma será realizada mediante la ejecución de la planilla de comisionamiento, backup fue encaminado al personal de IEE1.
202404528 | STE |  | K003B006 | IED PP1TD03 | 1530.006-6 | 202412 | 18/03/2024 16:32:57 | [RETROFIT PB-03] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para ajustes na lógica. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, el ensayo funcional de la misma será realizada mediante la ejecución de la planilla de comisionamiento, backup fue encaminado al personal de IEE1.
202404527 | STE |  | K003B005 | QUADRO PB-03 | 2983.025-0 | 202412 | 18/03/2024 16:33:07 | [RETROFIT PB-03] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para desconectar o cabo A6X-0433 de controle de tap pelo SCADA, instalar relés auxiliares e implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária e retirar o contato do 49TD03.1 da costura de alarmes que vai para o ASLP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202412 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada as modificações conforme anexo, e feito o ponto a ponto da fiação interna do painel, conforme anexo com desenhos marcados (amarelados). Os desenhos serão encaminhados para atualização e disponibilização no SAT, após a conclusão do RETROFIT do Painel PB-03.
202403826 | STE | 202403197 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202410 | 07/03/2024 16:36:52 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Prestar apoio para realizar ensaios de ponto a ponto e conexão do novo cabo D6R-2051 para possibilitar a interconexão com a UTR 670-1. CT: 4500070938 conforme desenhos marcados anexos. Previsão de 12 a 21/03/24. Coordenar o trabalho com o MEL4. Obs.: o cabo D6R-2050 de interconexão com o PTL já foi desconectado com a SSA 202316362. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202412 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO ENSAYO PUNTO A PUNTO Y POSTERIOR CONEXION DEL CABLE D6R-2051. SOLICITADA ACTUALIZACION DE DISEÑO CONFORME SSA 202405105.
202403820 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 15:00:29 | Solicito a correção do firmware no texto do pedido do IED RED 670 reserva armazenado no código 713501 de 1.4-77M-38 para 1.4-77M-50 no SPM (Sistema de Pesquisa de Materiais) devido ao trabalho de padronização de versão de firmware que foi realizado. Ref.: https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=713501 | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Corrección del firmware en el texto, tanto en el SAP y SPM. Solicitado vía MTDFS--18890 RELE, PROTECCION; DIFERENCIAL PARA PROTECCION DE LINHA 500 kV; VERSAO RELEASE: 1P1R16; FIR mWARE: 1.4-77M-50; MODELO RED670; COMPOSICION CONFORME ANEXO: PAO (ORDER NUMBER) 2069114-10 19/04/2013; REFERENCIA RELE PROTECCION: 1MRK 002 810-AB 50HZ - ABB.
202403003 | STE | 202205101 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202408 | 22/02/2024 10:54:04 | Apoio à MEL4 (SSA 202403001) na realização do restabelecimento da estação de engenharia do SDSC - InteractX da UG 09A. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202414 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Serviço de apoio a SSA 202403001 (IEE3) e 202403027 (MEL4) foi substituído pela execução da SSA 202405941 (MEL4), conforme informações constantes na baixa da SSA 202403027 (MEL4).
202403001 | STE | 202205101 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202408 | 22/02/2024 10:54:27 | Realizar o restabelecimento da estação de engenharia do SDSC da UG 09A. Este computador possui 2 HDs, com duas inicializações do Win2000. A inicialização que possui o software interactX está com problemas em sua inicialização. Solicita-se o apoio da MEL4 na reparação da inicialização deste sistema, ou criação da imagem do sistema (já realizado) e preparação de HD substituto. Avaliar opções com MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202408 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Actividad ejecutada a través de la SSA 202405941, conforme pedido del solicitante. Ver anexo de la SSA derivada.
202402986 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202408 | 22/02/2024 13:33:15 | Realizar aislaciones necesarias durante trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH – SE_IRY para trabajo coordinado con MEL3. Verificar correcto funcionamiento de la función 87L al finalizar los trabajos de restitución. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202409 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación del circuito de disparo para posibilitar trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH conforme solicitado.
202402985 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202408 | 22/02/2024 13:33:25 | Realizar aislaciones necesarias durante trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH – SE_IRY para trabajo coordinado con MEL3. Verificar correcto funcionamiento de la función 87L al finalizar los trabajos de restitución. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202409 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación del circuito de disparo para posibilitar trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH conforme solicitado.
202402984 | STE |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202408 | 22/02/2024 13:33:31 | Realizar aislaciones necesarias durante trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH – SE_IRY para trabajo coordinado con MEL3. Verificar correcto funcionamiento de la función 87L al finalizar los trabajos de restitución. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202409 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación del circuito de disparo para posibilitar trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_IRY conforme solicitado.
202402983 | STE |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202408 | 22/02/2024 13:33:40 | Realizar aislaciones necesarias durante trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH – SE_IRY para trabajo coordinado con MEL3. Verificar correcto funcionamiento de la función 87L al finalizar los trabajos de restitución. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202409 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación del circuito de disparo para posibilitar trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_IRY conforme solicitado.
202402939 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 08:57:24 | Solicito que os módulos reservas dos anunciadores Antron armazenados nos códigos de estoque 685631 (CPU) e 685640 (I/O rev 4) sejam disponibilizados para a Diretoria Financeira, pois não possuem mais aplicação. Os painéis 2F e 3F da SEMD já possuem somente o modelo novo do anunciador Antron instalado. Solicito também que os respectivos códigos de estoque sejam desativados. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | 202408 | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | Las MTDFS-10806 y MTDFS-10807 fueron ejecutadas. Los materiales de cód. de stock 685631 y 685640 marcadas con reserva tipo 2 para baja contable y desactivación de los códigos asociados.
202402177 | STE | 202401983 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202406 | 06/02/2024 16:26:07 | [RETROFIT CTM-15 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0071/2023, prestar apoio a MEG1, segundo cronograma anexo a ATA, para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-15, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM e minuta ATA/Cronograma. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202411 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado, emitida una SSA para actualización de diseños N° 202405092.
202401681 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202405 | 30/01/2024 15:50:29 | Se solicita incluir los siguientes canales para trigger de oscilografía • Power system: TC Central: Brk.wire det.: • Power system: TC Barra: Brk.wire det.: • Mes.v.fail.det: Alarm • Mes.v.fail.det: Asym.fail.-inst.alarm | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202405 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme a oscilografías en anexo; observación: la cantidad para este proyecto de canales a configurar tiene un límite de 162 canales, la partidad de oscilografía actualmente esta configurada por pickup de las funciones de protección el backup del proyecto será encaminado para el personal de IEE1.
202401680 | STE |  | E113L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - 7SL87 | 1594.001-0 | 202405 | 30/01/2024 15:50:39 | Se solicita incluir los siguientes canales para trigger de oscilografía • Power system: TC Central: Brk.wire det.: • Power system: TC Barra: Brk.wire det.: • Mes.v.fail.det: Alarm • Mes.v.fail.det: Asym.fail.-inst.alarm | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202405 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme a oscilografías en anexo; observación: la cantidad para este proyecto de canales a configurar tiene un límite de 162 canales, la partidad de oscilografía actualmente esta configurada por pickup de las funciones de protección el backup del proyecto será encaminado para el personal de IEE1.
202401679 | STE |  | E114M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 | 1596.001-9 | 202405 | 30/01/2024 15:50:56 | Se solicita incluir los siguientes canales para trigger de oscilografía: • Power system: TC Central: Brk.wire det.: • Power system: TC Barra: Brk.wire det.: • Mes.v.fail.det: Alarm • Mes.v.fail.det: Asym.fail.-inst.alarm | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202405 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme a oscilografías en anexo; observación: la cantidad para este proyecto de canales a configurar tiene un límite de 162 canales, la partidad de oscilografía actualmente esta configurada por pickup de las funciones de protección el backup del proyecto será encaminado para el personal de IEE1.
202401678 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202405 | 30/01/2024 15:51:10 | Se solicita incluir los siguientes canales para trigger de oscilografía: • Power system: TC Central: Brk.wire det.: • Power system: TC Barra: Brk.wire det.: • Mes.v.fail.det: Alarm • Mes.v.fail.det: Asym.fail.-inst.alarm | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202405 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme a oscilografías en anexo; observación: la cantidad para este proyecto de canales a configurar tiene un límite de 162 canales, la partidad de oscilografía actualmente esta configurada por pickup de las funciones de protección el backup del proyecto será encaminado para el personal de IEE1.
202401484 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202405 | 29/01/2024 07:47:26 | Confirmar que o circuito de tensão, oriundo do DPB-T04 está com o fechamento de neutro aterrado no painel DAUC-F. Apoiar a MEL1 nos testes de continuidade e isolação do cabo e realizar a sua conexão ao borne X2107A:18, disponibilizando o neutro para painel 2RP-T04. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202405 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación y verificación de conexión conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202401482 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202405 | 29/01/2024 07:46:08 | Confirmar que o circuito de tensão, oriundo do 3DCP-L4 está com o fechamento de neutro aterrado - com conexão à terra no painel do TP. Apoiar a MEL1 nos testes de continuidade e isolação do cabo A77013 via 4 e realizar sua conexão ao borne X2106A:24, disponibilizando o neutro ao painel 2RA-T04. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202406 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación y verificación de conexión conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202401283 | STE |  | J002E012 | IED PA6TB01 | 1530.007-8 | 202404 | 23/01/2024 16:52:56 | [RETROFIT TBP-01] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1050-R00 ANEXA DURANTE O COMISSIONAMENTO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificada revisión de la Orden de Ajuste por parte de OPSE.DT, contemplando las modificaciones solicitadas conforme a campo.
202401282 | STE |  | J002E012 | IED PA6TB01 | 1530.007-8 | 202404 | 23/01/2024 16:53:03 | [RETROFIT TBP-01] EFETUAR MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXO PARA IMPLEMENTAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ E SOBRETEMPERATURA DE ENROLAMENTO DO TB-01 E DESATIVAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO ANTI-INCÊNDIO. MODIFICAR ATUAÇÃO DOS LEDs. REF.: AR/SMI.DT/0001/2024 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=568798429) | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas modificaciones para implantar TRIP y BLOQUEO por actuación del relé Buchholz y temperatura elevada de devanados del TB-01. Fue desactivado el TRIP y BLOQUEO por actuación del antiincendios. Marcaciones AS-BUILT contempladas en los anexos de la SSA 202403034 emitida a IEE1 para actualización de planos asociados al retrofit del TBP-01.
202400980 | STE |  | J003B007 | IED PA1TD01 | 1532.001-6 | 202403 | 18/01/2024 16:26:34 | Modificar o ajuste do TC de Neutro (Term. 1,3,5,7 in dir. of obj.) de "yes" para "no" no IED conforme OA.0510-R02 anexa para compatibilizar o ajuste da polaridade do TC de Neutro com os dados de placa do transformador TD-01 e evitar atuação da função 87N para faltas externas. Também foi solicitada a inclusão dos canais "87N\Operate\I REF,operate", "87N\Operate\I Angle,REF", "87N\I diff", "87N\I restr" na oscilografia para auxiliar na análise de futuras atuações da função 87N. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202406 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de IEE1, en anexo se encuentra la orden de ajuste con marcaciones de campo. Emitida SSA N° 202403752 para actualización del plano funcional.
202400979 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1530.003-0 | 202403 | 18/01/2024 16:26:45 | Modificar o ajuste do TC de Neutro (Term. 1,3,5,7 in dir. of obj.) de "yes" para "no" no IED conforme OA.0510-R02 anexa para compatibilizar o ajuste da polaridade do TC de Neutro com os dados de placa do transformador TD-01 e evitar atuação da função 87N para faltas externas. Também foi solicitada a inclusão dos canais "87N\Operate\I REF,operate", "87N\Operate\I Angle,REF", "87N\I diff", "87N\I restr" na oscilografia para auxiliar na análise de futuras atuações da função 87N. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202406 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de IEE1, en anexo se encuentra la orden de ajuste con marcaciones de campo. Emitida SSA N° 202403752 para actualización del plano funcional.
202400965 | STE |  | J002E012 | IED PA6TB01 | 1530.002-9 | 202403 | 18/01/2024 13:40:39 | [RETROFIT TBP-01] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1050-R00 ANEXA DURANTE O COMISSIONAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Cancelada a pedido del emitente.
202400962 | STE |  | J002E011 | IED PP6TB01 | 1530.001-7 | 202403 | 18/01/2024 13:40:51 | [RETROFIT TBP-01] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1050-R00 ANEXA DURANTE O COMISSIONAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificada revisión de la Orden de Ajuste por parte de OPSE.DT, contemplando las modificaciones solicitadas.
202400444 | STE |  | J002E012 | IED PA6TB01 | 1530.002-9 | 202402 | 10/01/2024 15:48:29 | [RETROFIT TBP-01] EFETUAR MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXO PARA IMPLEMENTAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ E SOBRETEMPERATURA DE ENROLAMENTO DO TB-01 E DESATIVAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO ANTI-INCÊNDIO. MODIFICAR ATUAÇÃO DOS LEDs. REF.: AR/SMI.DT/0001/2024 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=568798429) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Cancelada a pedido del emitente.
202400442 | STE |  | J002E011 | IED PP6TB01 | 1530.001-7 | 202402 | 10/01/2024 15:48:37 | [RETROFIT TBP-01] EFETUAR MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXO PARA IMPLEMENTAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ E SOBRETEMPERATURA DE ENROLAMENTO DO TB-01 E DESATIVAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO ANTI-INCÊNDIO. MODIFICAR ATUAÇÃO DOS LEDs. REF.: AR/SMI.DT/0001/2024 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=568798429) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas modificaciones para implantar TRIP y BLOQUEO por actuación del relé Buchholz y temperatura elevada de devanados del TB-01. Fue desactivado el TRIP y BLOQUEO por actuación del antiincendios. Marcaciones AS-BUILT contempladas en los anexos de la SSA 202403034 emitida a IEE1 para actualización de planos asociados al retrofit del TBP-01.
202400440 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202402 | 10/01/2024 15:48:47 | [RETROFIT TBP-01] EFETUAR MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXO PARA IMPLEMENTAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ E SOBRETEMPERATURA DE ENROLAMENTO DO TB-01 E DESATIVAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO ANTI-INCÊNDIO. DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5S-0041B. REF.: AR/SMI.DT/0001/2024 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=568798429) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Con apoyo de SOCM.DT, fueron realizadas modificaciones para implantar TRIP y BLOQUEO por actuación del relé Buchholz y temperatura elevada de devanados del TB-01, utilizando circuitos separados. Fue desactivado el TRIP y BLOQUEO por actuación del antiincendios y pasado a reserva el cable A5S-0041B. Marcaciones AS-BUILT contempladas en los anexos de la SSA 202403034 emitida a IEE1 para actualización de planos asociados al retrofit del TBP-01.
202400135 | STE |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202401 | 04/01/2024 13:38:54 | [RETROFIT TBP-01] Executar modificações conforme anexo referente a desativação do alarme de atuação de sobretemperatura no enrolamento do TB-01 no anunciador 26 do ATLP-01/3 porque o contato 4 dos relés de imagem térmica F5, F6, F7 serão utilizados para enviar comando de trip externo ao TBP-01. O anunciador 3 do ATLP-01/3 já sinaliza a atuação da proteção, por isso não haverá prejuízo da sinalização. Referência: SSA 202400133 (MET1) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202403 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Servicio ejecutado conforme solicitado. Marcaciones adicionales en anexo (referencia: SSA 202302301). Emitida SSA 202403431 para actualización de planos.
202320795 | STE | 202320753 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202401 | 05/01/2024 07:08:38 | [RETROFIT CTM-18 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0071/2023, prestar apoio a MEG1, segundo cronograma anexo a ATA, para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-18, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM e minuta ATA/Cronograma. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme anexos de emisión. Fue solicitada una alteracion del proyecto por parte de la IEE1 el cual fue enviado por correo. Diseños de solicitud por correo colocados en anexos de ejecución. Emitida SSA 202403670 para actualización de diseños.
202320784 | STE | 202320635 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202352 | 29/12/2023 07:37:48 | [RETROFIT CTM-17 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0071/2023, prestar apoio a MEG1, segundo cronograma anexo a ATA, para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-17, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM e minuta ATA/Cronograma. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202405 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Aislados los circuitos para posibilitar la desconexión por parte de MEG1, realizado ensayo punto a punto y ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Solicitada la actualización de diseño conforme SSA 202402581.
202320237 | STE | 202320186 | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202351 | 18/12/2023 10:25:56 | [RETROFIT CTM-07 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0071/2023, prestar apoio a MEG1, segundo cronograma anexo a ATA, para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-07, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM e minuta ATA/Cronograma. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202402 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Isolado todos os pontos do CTM no ULP; Realizado testes de continuidade e MEGGER nos condutores; Reconectado todos os pontos no ULP; Realizado testes de funcionamento do CTM com a equipe da MEG1. Emitida SSA para atualização de diagramas (SSA 202401166).
202319419 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202348 | 29/11/2023 14:27:57 | Substituir o anunciador modelo Antron-I pelo modelo Antron-II (código de estoque 706985) devido a impossibilidade de comunicação e parametrização e também para padronização do modelo sobressalente. O novo Antron-II foi adquirido com a OC 4500072756 e SSA 202306127, foi testado em bancada validando que todas as entradas digitais atuam com pulsos menores do que 15 ms, e encontra-se em posse da SMME.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202349 | VANDERLEI TARTAS | Sustituido Anunciador, configurando el padrón de señalización. Realizado ensayos funcionales, no encontrando anormalidades. Liberado para operación
202319418 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202348 | 29/11/2023 14:28:06 | Substituir o anunciador modelo Antron-I pelo modelo Antron-II (código de estoque 706985) devido a impossibilidade de comunicação e parametrização e também para padronização do modelo sobressalente. O novo Antron-II foi adquirido com a OC 4500072756 e SSA 202306127, foi testado em bancada validando que todas as entradas digitais atuam com pulsos menores do que 15 ms, e encontra-se em posse da SMME.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202405 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o Antron conforme o solicitado.
202318711 | STE | 202200916 | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202346 | 14/11/2023 13:33:11 | Modificar a RTP do Wattímetro Analógico, de 230kV/220V para 230kV/191,66V, para aplicação do medidor nos paineis de controle da SEMD (3F1). Modelo: DEIF-WQ96-x RTC: 2000/5A. Escala: 0..800MW. S/N: 2157172.0001 | IEE1 | ILA2 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202348 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y modificación. Realizado modificación del vatímetro analógico, de acuerdo al pedido del solicitante. Enviado a calibración con la SSA 2023/19266, y liberado para uso por dicha SSA. Liberado para uso.
202318630 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 16:21:55 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163443.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-10 %. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características técnicas y no liberado para uso. Observaciones: 1) Entrada: -20 mA a 20 mA 2) Escala de medición: -8000 Mvar a 8000 Mvar.
202318629 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 16:21:45 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163443.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-10 %. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Entrada: -20 mA a 20mA 2) Escala de medición: -8000 Mvar a 8000 Mvar.
202318627 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:24 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163443.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-10 %. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202347 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Entrada: -20 mA a 20mA 2) Escala de medición: -8000 Mvar a 8000 Mvar.
202318626 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:29 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163442.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20-20mA Escala: -8000-8000 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Observação: Entrada: 4-20mA Indicação: 0-10%
202318625 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:34 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163442.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20-20mA Escala: -8000-8000 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Observação: Entrada: 4-20mA Indicação: 0-10%
202318624 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:39 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163442.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20-20mA Escala: -8000-8000 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Observação: Entrada: 4-20mA Indicação: 0-10%
202318623 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:43 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163441.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-8000 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318622 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:17 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163441.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-8000 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318621 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:49 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163441.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-8000 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318620 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:10:55 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163440.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-2000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318619 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:11:00 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163440.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-2000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318618 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:49:08 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163440.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-2000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318617 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:48:57 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163439.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318616 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:48:37 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163439.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318615 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:48:26 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163439.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318614 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:47:43 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163438.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318613 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:47:31 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163438.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318612 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:47:20 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163438.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-60 MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318610 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:46:21 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163437.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 55-65 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318609 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:46:12 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163437.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 55-65 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:44:24 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163437.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 55-65 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202349 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318607 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:44:47 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163436.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 45-55 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202349 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318606 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:47:09 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163436.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 45-55 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202349 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318605 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:46:01 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163436.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 45-55 Hz. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318604 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:44:36 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163435.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-4000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318602 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:44:13 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163435.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-4000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318601 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:44:00 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163435.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-4000 A. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318600 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:43:44 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163434.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-600 KV. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318599 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:43:27 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163434.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-600 KV. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202318598 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:43:12 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163434.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0-20mA Escala: 0-600 KV. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202347 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202318596 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:42:54 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163433.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20-20mA Escala: -1500-1500 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202347 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318595 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:42:38 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163433.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20-20mA Escala: -1500-1500 MVAr. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318594 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:42:24 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163433.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: -20 - 20 mA Escala: -1500 - 1500MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202348 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318593 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:41:29 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163432.0003. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0 - 20 mA Escala: 0 - 2500MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318591 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:41:14 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163432.0002. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0 - 20 mA Escala: 0 - 2500MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318590 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 13:41:00 | Calibrar o indicador analógico com número de série 2163432.0001. Classe: 1,5% Faixa de medição: 0 - 20 mA Escala: 0 - 2500MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1648. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202346 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202318483 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202345 | 10/11/2023 16:35:15 | Alterar característica das curvas de corrente conforme marcações nos anexos. Obs: coordenar com MEL1. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación por el sector ejecutor, conforme solicitado.
202318243 | STE | 202200916 | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 11:06:02 | Calibrar o wattímetro analógico com número de série 2168077.0002. Classe: 1,5% RTP: 230kV/220V RTC: 2000/5A Escala: 0...800MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1647. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme dados de placa, dentro de suas características. Certificado em anexo. Obs.: Relação RTP do instrumento (230 kV/220 V) não atende ao solicitado na SMDTC-1647 (230 kV/191,66 V).
202318241 | STE | 202200916 | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 11:06:08 | Calibrar o wattímetro analógico com número de série 2168077.0001. Classe: 1,5% RTP: 230kV/220V RTC: 2000/5A Escala: 0...800MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1647. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme dados de placa, dentro de suas características. Certificado em anexo. Obs.: Relação RTP do instrumento (230 kV/220 V) não atende ao solicitado na SMDTC-1647 (230 kV/191,66 V).
202318239 | STE | 202200916 | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 11:06:14 | Calibrar o wattímetro analógico com número de série 2157172.0001. Classe: 1,5% RTP: 230kV/220V RTC: 2000/5A Escala: 0...800MW. Instrumento novo em garantia, conforme SMDTC-1647. | IEE1 | ILA3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme dados de placa, dentro de suas características. Certificado em anexo. Obs.: Relação RTP do instrumento (230 kV/220 V) não atende ao solicitado na SMDTC-1647 (230 kV/191,66 V).
202318221 | STE | 202318169 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202345 | 07/11/2023 08:06:20 | [RETROFIT CTM-02 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0060/2023, prestar apoio a MEG1, segundo cronograma anexo a ATA, para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-02, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM e minuta ATA/Cronograma. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202346 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado apoio para MEG1 conforme cronograma. isolação de pontos, reconexão e ensaios realizados com resultado satisfatório.
202317947 | STE |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202344 | 02/11/2023 09:31:13 | Habilitar o canal V de tensão do IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) e ajustar a RTP em 2635,8 e a tensão nominal de secudário em 199 V, conforme prévia da OA anexada, para que a medição de tensão seja apresentada de forma correta no display do IED e na oscilografia. Ref: RAO 15/2022. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Habilitado canal de tensão e implementado ajustes conforme OA.0747-R02 em anexo. Ensaios satisfatórios com injeção de valores nominais no secundário. Injeção 1Ø de 114,9 V e leitura de valores primários no IED de: R=524,5 kV S=524,5 kV T=524,5 kV
202317897 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202344 | 01/11/2023 15:12:40 | [DESATIVAÇÃO DO INVERSOR LORAIN] Testar, desconectar e isolar os cabos M6R-1016 e H6R-0111conforme marcações nos anexos, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL e passar os disjuntores 52.205 e 52.206 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202344 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202317991 para desconexión e aislación del cable H6R0111. El cable fue desconectado y aislado conforme solicitado.
202317896 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202344 | 01/11/2023 15:13:41 | [DESATIVAÇÃO DO INVERSOR LORAIN] Testar, desconectar e isolar o cabo M6R-1016 conforme marcações nos anexos, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL e passar o disjuntor 52.20 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado en la SSA: 202318217. Los cables fueron desactivados y dejados en la bandeja como reserva.
202317895 | STE |  | T023A018 | PAINEL TAC 651/652/653/654/655/656 | 0633.038-0 | 202344 | 01/11/2023 15:15:05 | [DESATIVAÇÃO DO INVERSOR LORAIN] Testar, desconectar e isolar os cabos M6R-1016 e H6R-0111conforme marcações nos anexos, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202345 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a desconexão dos cabos M6R-1016 e H6R-0111 e realizada a isolação do inversor Lorain. Emitida SSO número SS-736/2023 para retirada e transporte do inversor para descarte. Emitida SSA 202318955 para atualização de desenhos.
202317878 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202344 | 02/11/2023 07:40:47 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desabilitar os pontos diretos com IED name = PCG_2P ou PCG_2A e todos os pontos calculados com Custom.Origem 1 = PCG_2P ou PCG_2A conforme anexo. Desabilitar os seguintes pontos no SCADA (UTR-670-1): RTUNO: 82 ¦ PNTNO: 2298 ¦ SUBNAM: ECE_765 ¦PNTNAM: CLP ATUACAO CORTE GERACAO p ¦ BITBYT: 15300 ¦ ITEMNB: 503160 RTUNO: 82 ¦ PNTNO: 2870 ¦ SUBNAM: ECE_765 ¦PNTNAM: TAXA 1 HABILITADA PELO CLP ¦ ITEMNB: 514413 Replicar as mudanças na base de dados do SCADA. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202405 | LUCAS COSTA CICARELLI | Foram desabilitados os pontos correspondentes ao PCG-02 (GIS 60 Hz) e PCG-02X (CCR) conforme arquivos anexos à baixa das SSAs derivadas. 202403661 - RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 - Arquivo:"Pontos-PCG-02-P-A-Eliminar-20240903.xlsx" 202403656 - SCADA - Arquivo:"Pontos-PCG-02-P-A- eliminar-SMIN-para Consenso OP-Rev03.xlsx" Equipamentos normalizados e disponíveis para operação. Arquivo de configuração do GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS foi salvo na correspondente pasta "Automatizacion".
202317864 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202344 | 01/11/2023 16:28:43 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202350 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexão, testado e isolado os cabos de interligação A6S-4006 e AU11-1995 com o PCG-02/PCG-02X . Emitida a SSA 202320091, para atualização e disponibilizar no SAT os desenhos atualizados.
202317858 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202344 | 01/11/2023 16:09:20 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la desconexión de cables con la ejecución de la SSA202317977, conforme solicitado. Emitida SRA-IB-000075/2024 para actualización de diseño.
202317855 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202344 | 01/11/2023 16:08:58 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizado desconexión de cables mediante la ejecución de la SSA202317975. Emitida SRA-IB-000057/2024 para actualización de diseño con las modificaciones realizadas en campo.
202317854 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202344 | 01/11/2023 16:08:38 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado conforme solicitado mediante la ejecución de la SSA derivada, fue emitida la SRA-IB-000184/2024 para actualización del diseño
202317853 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202344 | 01/11/2023 16:08:24 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Ensayos y desconexión realizada con la ejecución de la SSA 202317973
202317852 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202344 | 01/11/2023 16:08:11 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Se realizó la retirada de los cables solicitados con la ejecución de la SSA 202317972, fue realizada la actualización de diseño 6279-DC-07504 con la SRA-IB-000056/2024
202317851 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202344 | 01/11/2023 16:07:55 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada alteración con SSA derivada conforme a lo solicitado. Emitida SRA-IB-000221/2024 para actualización de los diseños de interconexión del EC13.
202317850 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202344 | 01/11/2023 16:07:34 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la desconexión de cables con la ejecución de la SSA202317970, solicitada la actualización de diseños con la SRA-IB-000020/2024
202317848 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202344 | 01/11/2023 15:56:12 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Ejecutada modificación mediante SSA 202317953 según lo solicitado, emitida SRA-IB-000354/2023 para actualización del diseño 6279DC07904
202317847 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202344 | 01/11/2023 15:54:17 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202344 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Servicio ejecutado conforme demanda con SSA derivada
202317770 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 01/11/2023 15:41:35 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar o cabo A6S-3930 conforme marcações nos anexos. Coordenar com o MEL1. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202345 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test de continuidad punto a punto y desactivado panel y conexiones conforme solicitado.
202317764 | STE |  | T013C001 | PAINEL PCG-02 | 0588.002-5 | 202344 | 01/11/2023 15:29:28 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desconectar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos e desativar o painel. Sinalizar que o painel encontra-se desativado, pois não será retirado fisicamente da CCR. A remoção física ocorrerá durante o descomissionamento dos demais painéis convencionais na atualização tecnológica. Na baixa da SSA indicar a localização S098Z001 (equipamentos excluídos da central) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202350 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES CONFORME ANEXO ATUALIZADO.
202317718 | STE |  | D043G001 | PAINEL PCG 02 | 2963.001-7 | 202344 | 02/11/2023 08:14:14 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar todos os cabos de interligação e desativar o painel. Na baixa da SSA indicar a localização S098Z001 (equipamentos excluídos da central) Obs.: modificar a lógica dos IEDs do LPP-05, LPP-06, LPP-07, LPP-08 antes para evitar alarmes de falha GOOSE no SCADA. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202350 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXIONES CONFORME ANEXO ATUALIZADO. Fue emitida la SS-510/2024 a fin de retirar el tablero y las siguientes DM 70035511, 70035512, 70035513 y 70035514.
202316364 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202340 | 03/10/2023 10:46:21 | [DESATIVAÇÃO DO PTL] Desconectar os cabos de interligação com o PTL conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202344 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitda SSA 202316386 para desconexión y aislación del cable H6R0112. Cable desconectado y aislado conforme solicitado.
202316363 | STE |  | T023A018 | PAINEL TAC 651/652/653/654/655/656 | 0633.038-0 | 202340 | 03/10/2023 10:46:45 | [DESATIVAÇÃO DO PTL] Desconectar os cabos de interligação com o PTL conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316956 para atualização de desenho.
202316362 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202340 | 03/10/2023 10:49:58 | [DESATIVAÇÃO DO PTL] Desconectar os cabos de interligação com o PTL conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316868 para atualização de desenho.
202316360 | STE |  | T015D001 | IHM CCR | 1406.001-9 | 202340 | 03/10/2023 10:52:44 | Acompanhar a equipe de Furnas para desativação da IHM do painel CCLP após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202341 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado apoyo y acompañamiento al personal de Furnas para la desactivación del IHM del Tablero CCLP conforme solicitado.
202316359 | STE |  | T015C001 | CUBÍCULO CCLP | 0866.001-8 | 202340 | 03/10/2023 10:53:00 | Acompanhar a equipe de Furnas para desconexão dos cabos de interligação devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202341 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado apoyo y acompañamiento al personal de FURNAS para la desconexión de los cables de interligación con el CCLP conforme solicitado.
202316358 | STE |  | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202340 | 03/10/2023 10:53:49 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316869 para atualização de desenho.
202316357 | STE |  | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202340 | 03/10/2023 10:53:57 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316861 para atualização de desenho.
202316356 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202340 | 03/10/2023 10:54:06 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316857 para atualização de desenho.
202316354 | STE |  | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202340 | 03/10/2023 10:54:16 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316855 para atualização de desenho.
202316353 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202340 | 03/10/2023 10:54:43 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316851 para atualização de desenho.
202316352 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202340 | 03/10/2023 10:54:49 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316834 para atualização de desenho.
202316351 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202340 | 03/10/2023 10:55:10 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316832 para atualização de desenho.
202316350 | STE |  | T023A024 | PAINEL TAC 635 | 0633.045-4 | 202340 | 03/10/2023 10:55:04 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316828 para atualização de desenho.
202316348 | STE |  | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202340 | 03/10/2023 10:54:26 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316827para atualização de desenho.
202316347 | STE |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202340 | 03/10/2023 10:55:16 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316747 para atualização de desenho.
202316346 | STE |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202340 | 03/10/2023 10:55:23 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316743 para atualização de desenho.
202316345 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202340 | 03/10/2023 10:56:20 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP e PTL] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP e PTL conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316741 para atualização de desenho.
202316342 | STE |  | T013C001 | PAINEL PCG-02 | 0588.002-5 | 202340 | 03/10/2023 10:55:57 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202341 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Desconectado los cables de interligación con el tablero CCLP debido a la desactivación del mismo con apoyo del personal de FURNAS.
202316341 | STE |  | T021C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.002-0 | 202340 | 03/10/2023 10:55:32 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de inte+Tabela1rligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202340 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | REALIZADO DESCONEXIÓN DE CABOS DE INTERCONEXIÓN CON EL CCLP H06R-2032 MEDIANTE LA EJECUCIÖN DE LA SSA DERIVADA 202316427. CONFORME SOLICITADO.
202316340 | STE |  | M001A004 | ARMARIO DE DISTRIBUICAO (ADV) | 0419.008-4 | 202340 | 03/10/2023 10:56:05 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202340 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada SSA 202316474 (D).
202314081 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 14:53:39 | Modificar ajustes dos bitbytes 12 e 13 conforme anexo para evitar a indicação de tensão do gerador errada com a máquina parada. Ref. SSAs 202314078 e 202314079 (SDSC) e 202305918 (MEL2). | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202334 | MAURICIO MENON | SSA derivada executada.
202312964 | STE | 202312896 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202331 | 04/08/2023 15:19:57 | Executar modificação de fiação interna e retirada do transmissor de temperatura 09BW1 devido a substituição do modelo e local de instalação do sensor de água no óleo conforme anexos. Ensaiar e dar apoio à SMMG.DT para preparação e conexão de cabos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202338 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Fiação referente à modificação executada conforme o solicitado. O instrumento 09BW1 desativado e isolado, foi deixado na mesma posição, fixado no painel. Emitida SSA 202315705 para atualização dos desenhos.
202312873 | STE |  | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202331 | 04/08/2023 14:06:16 | Executar modificações no gateway conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc
202312872 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202331 | 04/08/2023 14:06:27 | Executar modificações no gateway conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc
202312869 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202331 | 04/08/2023 14:06:44 | Executar modificações na IHM-P conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN
202312868 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202331 | 04/08/2023 14:06:58 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Compilado y cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc
202312867 | STE |  | A019L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.001-6 | 202331 | 04/08/2023 14:07:14 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Compilado y cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc
202312866 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202331 | 04/08/2023 14:07:25 | Executar modificações na lógica de controle conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Compilado y cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc
202312860 | STE | 202224475 | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202331 | 04/08/2023 14:07:55 | Solicito apoio para acompanhar e avaliar o desempenho do sistema de frenagem da U9A devido a ocorrência de alarmes intermitentes de tempo de aplicação de freios excedido. Favor verificar anexo da SSA matriz 202224475 (problema similar ao da SSA 202300491 na U18A). | IEE1 | IME3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202334 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Inspección y verificación del estado de los componentes mecánicos del sistema de frenado de la U9A fue ejecutada durante el PD 3S; según SSP 20235368. No se hallaron evidencias que apunten a un desgaste excesivo de las lonas de freno (valor mínimo hallado 42,07mm vs. mín. admisible 33mm); ni a la presencia de ondulaciones en la pista de frenado. En anexo la curva de tiempo de frenado de la U9A en el histórico desde el 2013; donde se mantiene el patrón con un leve aumento esperado.
202312844 | STE |  | A019L037 | PAINEL PES 9A-6 | 1111.004-2 | 202331 | 04/08/2023 14:08:12 | Dar apoio ao MET1 para conexões e testes referente a modificações para implementação de alarme de falha do SMT-9A conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificado que los cables ya se encontraban conectados, prestado apoyo par ensayo de alarmas, con resultado exitoso
202312840 | STE | 202308101 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202331 | 04/08/2023 14:11:50 | Solicito a modificação dos parâmetros SCALE, LLIM6, HLIM6 do ponto analógico 1 associado à temperatura do rotor no SDSC da U9A conforme anexo para resolver problema de congelamento de variável na tela ao receber sinal menor de 3,99 mA. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202332 | MAURICIO MENON | SSA derivada executada, conforme solicitado.
202312729 | STE | 202207973 | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202331 | 01/08/2023 16:35:54 | Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED alternado eliminados através da SSA 202311854 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED primário para o IED alternado quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme marcações anexas. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202332 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado modificación de lógica conforme solicitado.
202312727 | STE | 202207973 | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202331 | 01/08/2023 16:36:00 | Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED primário eliminados através da SSA 202311853 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED alternado para o IED primário quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme marcações anexas. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202332 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado modificación de lógica conforme solicitado.
202312645 | STE |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202331 | 31/07/2023 11:02:25 | Implementar OA_0858_R02, referente a modificaciones de parámetros de ajustes de la Lógica del ECCA y Oscilografías. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202334 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Implementado OA_0858_R02, referente a modificaciones de parámetros de ajustes de la Lógica del ECCA y Oscilografías conforme solicitado.
202312643 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202331 | 31/07/2023 11:02:11 | Implementar OA_0858_R02, referente a modificaciones de parámetros de ajustes de la Lógica del ECCA y Oscilografias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202334 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Implementado OA_0858_R02, referente a modificaciones de parámetros de ajustes de la Lógica del ECCA y Oscilografias conforme solicitado.
202311854 | STE | 202207973 | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202329 | 18/07/2023 15:28:27 | Alterar lógico em "SCADA CM" referente ao "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD", CONFORME ANEXO. Será retirado da lógica os gooses locais provenientes do IED adjacente do FIP-PCG-01 (GB04_XG-TX_XXXMW). Dessa forma estaremos evitando que condições de teste de um IED alterem o SET POINT do outro IED que está em serviço, tornando independentes as informações entre os IEDs primários e alternados do FIP-02 e FIP-PCG-01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202330 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada alteración en la lógica del IED conforme a lo solicitado, antes fueron aislados las salidas de trip del mismo al terminar los trabajos se procedió a normalizar el circuito, el backup del proyecto será encaminada para la IEE1.
202311853 | STE | 202207973 | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202329 | 18/07/2023 15:28:57 | Alterar lógico em "SCADA CM" referente ao "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD", CONFORME ANEXO. Será retirado da lógica os gooses locais provenientes do IED adjacente do FIP-PCG-01 (GB04_XG-TX_XXXMW). Dessa forma estaremos evitando que condições de teste de um IED alterem o SET POINT do outro IED que está em serviço, tornando independentes as informações entre os IEDs primários e alternados do FIP-02 e FIP-PCG-01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202330 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada alteración en la lógica del IED conforme a lo solicitado, antes fueron aislados las salidas de trip del mismo al terminar los trabajos se procedió a normalizar el circuito, el backup del proyecto será encaminada para la IEE1.
202310374 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202326 | 26/06/2023 07:34:22 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 900 A nos transformadores T1 e T2 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202408 | VANDERLEI TARTAS | Foram substituídos os transdutores 503U7 e 508U7 por novos modelos, configurados para medição até 900A. Emitida a SSA 202403307 para atualização de desenhos. Um dos transdutores retirados do painel será calibrado com a SSA 202403310 para atender a SSA 202310368.
202310373 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202326 | 26/06/2023 07:33:57 | Viabilizar a alteração do ajuste da curva de medição dos transdutores de corrente dos painéis 2F1, 2F2, 2F3, 2F4, 3F1, 3F2, 3F3, 4F1, DAUC-F conforme marcações nos anexos. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202340 | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202403953 (D) emitida para modificação no R03, acabou sendo executada no R01 - devido à vinculação por engano da AT para o R01 com a SSA do R03. Foi então emitida pela IEE3 a SSA 202404503 para modificação na curva referente aos transdutores R01, R02 e R03. A partir dessa SSA matriz, foi emitida pela MEL-4 a SSA 202409812 para modificação no R03.
202310372 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202326 | 26/06/2023 07:34:36 | Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202341 | LUCAS COSTA CICARELLI | Aguardando execução dos serviços da SSA202403861 (MEL-4).
202310370 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202326 | 26/06/2023 07:34:59 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 180 A na Linha 1 (MD-IPU 66 kV) e de até 700 A na Linha 2 (MD-ACY 66 kV) conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202436 | VANDERLEI TARTAS | Realizado a substituição dos transdutores. Injetado sinal de corrente e verificado a correta indicação no SCC para toda a escala. Emitida ssa 202414280 para atualização de desenhos.
202310368 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202326 | 26/06/2023 07:35:27 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 1700 A nos transformador regulador R3 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202417 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado sustitición de transductor 507a por otro retirado de la SSA 202310374, calibrada mediante SSA: 20243310 por laboratorio. Ensayado en conjunto con Mel4 no encontrando anormalidades. Emitida SSA 202407266 para actualización de diseños.
202310367 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202326 | 26/06/2023 07:35:37 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 1700 A no transformador regulador R2 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202443 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o transdutor por novo modelo 7kg9661, ensaiado com correta indicação no SCC. Emitida a SSA 202417367 para atualização de desenho.
202310365 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202326 | 26/06/2023 07:35:55 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 1700 A nos transformadores reguladores R3 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202443 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o transdutor por novo modelo 7kg9661, ensaiado com correta indicação no SCC. Emitida SSA 202417383 para atualizar desenhos.
202310364 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202326 | 26/06/2023 07:36:23 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 6000 A nas linhas conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202443 | VANDERLEI TARTAS | Foram substituídos os transdutores por novos modelos 7kg9661, ensaiados com correta indicação no SCC. Emitida a SSA 202417356 para atualização de desenhos.
202310361 | STE |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202326 | 26/06/2023 07:36:48 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 6000 A nas linhas conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202443 | VANDERLEI TARTAS | Foram substituídos os transdutores por novo modelo 7KG9661 calibrados pelo laboratório. Ensaiado com correta indicação no SCC. Emitida a SSA 202417317 para atualização de desenhos
202310360 | STE |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202326 | 26/06/2023 07:37:03 | Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 900 A no transformador T3 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202443 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o transdutor por modelo novo 7KG9661, ensaiado com correta indicação no SCC. Emitida a SSA 202416880 para atualização de desenhos.
202310192 | STE |  | G073J004 | IED F08 - REC670 | 2217.003-6 | 202325 | 22/06/2023 07:43:08 | Conforme relatado em nota da SSP 202345148 os LEDs estão sem TAGs, por isso solicito incluir a descrição das TAGs dos LEDs no frontal do IED conforme segue: LED2 86BF-04T0X ATUADO LED3 86BF-84T05 ATUADO LED7 04T0X SINC OK LED8 04T0X SINC LIBERADO LED9 84T05 SINC OK LED10 84T05 SINC LIBERADO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202327 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | INCLUIDOS LOS TAG DE LOS LED EN EL FRONTAL DEL IED.
202310191 | STE |  | G073J003 | IED F07 - REC670 | 2217.002-4 | 202325 | 22/06/2023 07:43:37 | Conforme relatado em nota da SSP 202345148 os LEDs estão sem TAGs, por isso solicito incluir a descrição das TAGs dos LEDs no frontal do IED conforme segue: LED2 86BF-44TX5 ATUADO LED3 86BF-84T05 ATUADO LED7 44TX5 SINC OK LED8 44TX5 SINC LIBERADO LED9 84T05 SINC OK LED10 84T05 SINC LIBERADO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202327 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Incluidos descripción de TAG de los led en el frontal del IED
202310189 | STE |  | G073J002 | IED F05 - REC670 | 2217.001-2 | 202325 | 22/06/2023 07:43:45 | Conforme relatado em nota da SSP 202345148 os LEDs estão sem TAGs, por isso solicito incluir a descrição das TAGs dos LEDs no frontal do IED conforme segue: LED2 86BF-44TX5 ATUADO LED3 86BF-04T0X ATUADO LED7 04T0X SINC OK LED8 04T0X SINC LIBERADO LED9 44TX5 SINC OK LED10 44TX5 SINC LIBERADO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202327 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Incluidos TAG de los IED en el frontal del mismo.
202309780 | STE | 202217067 | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202324 | 15/06/2023 11:35:12 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202331 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a instalação dos novos disjuntores conforme anexos no campo de execução. Criada SSA: 202314280 para atualização dos desenhos AT:202306620
202309694 | STE | 202217067 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202324 | 14/06/2023 11:56:03 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202331 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | INSTALADOS DOS NUEVOS DISYUNTORES PARA SEPARACION DE ALIMENTACION 125VCC DEL CIRCUITO HIDRAULICO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD DEL CIRCUITO HIDRAULICO DEL GENERADOR CONFORME ANEXO DE EJECUCION. SOLICITADO LA ACTUALIZACION DE DISEÑO CONFORME SSA 202312716
202309590 | STE | 202309245 | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202324 | 13/06/2023 13:59:32 | Desconectar e passar para reserva os cabos A5S-0096, A5S-0097, A5S-0098, A5S-0099, e B5S-3943 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar as bandeirolas de pressão mínima 5, 6, 7, 8 e de pressão máxima 13, 14, 15, 16 no anunciador ATLP-01/03. Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 para desativar os respectivos pontos no SCADA. Desenhos marcados anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202325 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desconectados y pasados para reserva cabos A5S-0096, A5S-0097, A5S-0098, A5S-0099 y B5S-3943. Desactivadas banderolas 5, 6, 7, 8 ,13, 14, 15, 16 en el anunciador ATLP-01/03. Dejados los conductores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, y 25 del cable EU01-2006 en el enchufe 30SK2, según consenso (se desactivaron los puntos en el SCADA). Emitida SSA 202318423 para actualizar diseños.
202309586 | STE | 202309245 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202324 | 13/06/2023 08:37:45 | Desconectar e passar para reserva os cabos C41036, C41037, C41038, e C41039 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os anunciadores de pressão mínima 5, 6, 7, 8 e de pressão máxima 13, 14, 15, 16. Desenhos marcados anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202325 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desconectado cables C41036, C41037, C41038 y C41039 según solicitado. Emitida SSA 202320140 para actualización de diseños.
202309560 | STE |  | G073L010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) | 2416.004-0 | 202324 | 12/06/2023 17:24:05 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 correspondientes a las Protecciones de la LI 500KV MD-YZU2. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202324 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el descomisionamiento de los tableros de protecciones de la línea VHA1, posteriormente efectuado comisionamiento de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización.
202309559 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202324 | 12/06/2023 17:24:49 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU2 (L13). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202324 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento a la ANDE/SIEMES/RIEDER en las modificaciones y pruebas funcionales referente a los disparos hacia la línea SEMD-YZU-2 con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización.
202308852 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 29/05/2023 16:14:42 | Verificar a possibilidade de calibrar ou substituir componentes do material código 115509 (TRANSDUTOR TEMP 0/13,8 OHM 4/20MA) para substituir o material código 582980 (TRANSDUTOR TEMP 100/138 OHMS 4/20MA) cujo sinal entrada é de 100/138 Ohms. O material 582980 é utilizado nas ULPs, mas está com estoque zerado. O material 115509 tem 02 peças em estoque e não está atrelado a nenhum equipamento. | IEE1 | ILA2 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202339 | MAYCON LAZAROTTO | Através de análise comparativa, foram substituídos os resistores R36, 15, 38 E 32 e alteração do jumper A7; Ajustes de início e fundo de escala OK; Transdutores liberados para uso com SSAs 202312063 e 202312064.
202308319 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202320 | 18/05/2023 10:54:25 | Enviar as variáveis "SystemTags.CPU_Burden_Percent" e "SystemTags.CPU_Burden_Percent_5_Second_Average" (ver Anexo) para o SCADA com o objetivo de ter a informação disponível no SIRI para auxiliar a análise de eventuais falhas. A OPSE.DT não tem interesse em utilizar estas variáveis em tela. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de señales con acompañamiento del fabricante y emitida DPS-61 para la asignación de descriptivos y parámetros, implementada en la BD del SCADA vía SSA 202316534.
202308318 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202320 | 18/05/2023 10:54:40 | Enviar as variáveis "SystemTags.CPU_Burden_Percent" e "SystemTags.CPU_Burden_Percent_5_Second_Average" (ver Anexo) para o SCADA com o objetivo de ter a informação disponível no SIRI para auxiliar a análise de eventuais falhas. A OPSE.DT não tem interesse em utilizar estas variáveis em tela. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de señales con acompañamiento del fabricante y emitida DPS-61 para la asignación de descriptivos y parámetros, implementada en la BD del SCADA vía SSA 202316534.
202308317 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202320 | 18/05/2023 10:55:13 | Desabilitar o envio do ponto para o SCADA e modificar a tela da IHM referente a desativação da lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuaciones con acompañamiento del fabricante y emitida DPS-61 para las modificaciones necesarias, implementada en la BD del SCADA vía SSA 202316534.
202308316 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202320 | 18/05/2023 10:55:26 | Desabilitar o envio do ponto para o SCADA e modificar a tela da IHM referente a desativação da lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuaciones con acompañamiento del fabricante y emitida DPS-61 para las modificaciones necesarias, implementada en la BD del SCADA vía SSA 202316534.
202308000 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202319 | 12/05/2023 15:26:14 | Proyecto Ampliación Sector 4 - 500KV. Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para implementar OA y configuraciones necesarias en función de la ampliación de la Protección de Barras A2/B2. Realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202321 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementada orden de ajuste referente a la protección de barras A2/B2, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Pendiente de ensayos referente a la unidad de bahía PR5L15 Barra A2. Los mismos serán ejecutados con documentación especifica en los tableros 2RPL16, 2RAL16 y 2RB1516.
202307936 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:39:23 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F1/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R03. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202314689 emitida por IEE-3 à MEL-4 contempla a sinalização do MTOE1 dos reguladores R01 (Painel 3F3), R02 (Painel 3F2) e R03 (Painel 3F1). Conforme execução parcial da 202314689, foi verificado e realizada a atuação dos pontos do R01 e R02. Resta testar o ponto referente ao R03. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA).
202307932 | ADM |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 11/05/2023 16:35:39 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F1/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T03. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA derivada 202314687 foi executada para sinalização de falha no MTOE1 referente ao Trafo T01 (via DAUC-01). Para o T03 foi emitida por MEL-4 a SSA 202414012, a qual aguarda ser coordenada com MEL-1 para execução.
202307928 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:36:51 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F2/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R02. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202314689 emitida por IEE-3 à MEL-4 contempla a sinalização do MTOE1 dos reguladores R01 (Painel 3F3), R02 (Painel 3F2) e R03 (Painel 3F1). Conforme execução parcial da 202314689, foi verificado e realizada a atuação dos pontos do R01 e R02. Resta testar o ponto referente ao R03. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA) para implementação nas bases de dados.
202307925 | ADM |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 11/05/2023 16:37:53 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F2/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T02. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | Foi emitida por MEL-4 a SSA 202414009 para supervisão via DAUC-01 do MTOE do T02. Serviço aguarda coordenação com MEL-1 para ser executado. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA).
202307921 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:38:41 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F3/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R01. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202314689 emitida por IEE-3 à MEL-4 contempla a sinalização do MTOE1 dos reguladores R01 (Painel 3F3), R02 (Painel 3F2) e R03 (Painel 3F1). Conforme execução parcial da 202314689, foi verificado e realizada a atuação dos pontos do R01 e R02. Resta testar o ponto referente ao R03. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA).
202307918 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 11/05/2023 16:40:26 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F2/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T01. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202314687 emitida à MEL-4, foi implementada a sinalização do MTOE referente ao T01. Para o T02 e T03 foram emitidas por MEL-4 as SSAs 202414009 e 202414012 respectivamente, aguardando execução. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA).
202307624 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202319 | 08/05/2023 17:01:35 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones y ensayos funcionales con el 3C1. Trabajo relacionado con el Comisionamiento de la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202321 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado acompanhamento e supervisão do trabalho da ANDE/SIEMENS/RIEDER e, realizado ensaios funcionais do circuito de trip da Linha 16, com resultados satisfatórios.
202307341 | STE |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202318 | 03/05/2023 16:20:55 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202318 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el descomisionamiento de los tableros de protecciones de la línea VHA1, posteriormente efectuado comisionamiento de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización.
202307322 | SCA |  | G073L010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) | 2416.004-0 | 202318 | 03/05/2023 14:33:15 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202318
202307321 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202318 | 03/05/2023 14:33:21 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202318 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el descomisionamiento de los tableros de protecciones de la línea VHA1, posteriormente efectuado comisionamiento de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización.
202307196 | STE | 202200032 | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 02/05/2023 07:52:30 | Testar o IED RED 670 de proteção da Linha 13 - LI 500 kV MD-VHA1 (código de estoque 714815) em bancada para validar a nova lógica e os ajustes com uma caixa Omicron, notebook. A nova lógica do ECCA nas proteções da linha VHA1 utiliza 02 blocos de medição de Potência no lugar das funções de corrente e alguns novos sinais referentes ao religamento. Link com o projeto PCM 2.41 do IED PP5L13 e manuais: \\ajordaow10w\Publico\Nova lógica ECCA Linha VHA1 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202319 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a preparação e ensaios em bancada, em conjunto com SMIN e OPSE. Nos ensaios foi utilizado o projeto migrado para a versão PCM 2.11. Verificado o envio de sinal para ECCA conforme esperado. Avaliado novos parâmetros da função que realiza bloqueio de envio de sinal para ECCA quando há religamento da linha, com resultados satisfatórios. A nova lógica evita o envio de ECCA no caso de reinício do IED quando há falha de comunicação.
202306657 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202316 | 20/04/2023 11:05:30 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202324 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação da chave 43SM, executada em campo, conforme solicitado pela engenharia; Realizado teste com o SCADA; Circuito liberado para a operação. Emitida SSA 202310596 para a IEE1 para a atualização de desenhos no sistema.
202306653 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202316 | 20/04/2023 11:05:42 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202320 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Identificação das borneiras e chave 43SM envolvidos na modificação. Passagem dos cabos entre os ULPs 5 e 7 e realização de suas conexões. Teste functional da chave 43SM. Identificação do cabo EU12-0001/par 9; ensaio de continuidade desse cabo com resultados satisfatórios em conjunto com a MEL4. Conexão desse cabo na borneira e realização de teste funcional com resultados satisfatórios em conjunto com MEL4 e operação. Emitida SSA 202309259 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202306221 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202315 | 13/04/2023 16:03:20 | Proyecto Ampliación Sector 4 - 500KV. Des-Comisionamiento de los tableros 2RAL13/2RPL13. Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desconectar cableado de alimentación DC de los Tableros 2RAL13 y 2RPL13 . Coordinar trabajos con MEL1. Fecha prevista 7/05/2023. En Anexo planilla DE-PARA elaborado por la MEL1. | IEE1 | IEQ2 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En común acuerdo con SMIN.DT, SMME y SMMG la desconexión será efectuada con AT de electrónica. Se anexa correo con SMME.
202306198 | STE |  | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202315 | 13/04/2023 16:19:13 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desmontar el IED RED670 y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado descomisionamiento del tablero conforme solicitado.
202306196 | STE |  | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202315 | 13/04/2023 16:19:27 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desmontar el IED RED670 y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado descomisionamiento según solicitado.
202306193 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202315 | 13/04/2023 16:19:38 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para des-comisionar/desmontar el Tablero y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado el descomisionamiento del tablero conforme solicitado.
202306191 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202315 | 13/04/2023 16:19:45 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para des-comisionar/desmontar el Tablero y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado descomisionamiento del tablero según solicitado.
202304928 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 23/03/2023 14:02:55 | "[RETROFIT PB-04] MODIFICAR O DESCRITIVO DOS SEGUINTES PONTOS NO SCADA DEVIDO A MUDANÇA NO NOME DAS BOTOEIRAS NO NOVO PAINEL PB-04 CONFORME SEGUE: ITEMNB Função ATUAL SUGESTÃO PT.360663 Chave S1 posição LOCAL "TD_04 PB CHAVE S20 TAP" "TD_04 PB CHAVE S1 TAP"" PT.360664 Chave S2 posição MANUAL "TD_04 PB CHAVE S7 TAP" "TD_04 PB CHAVE S2 TAP""" | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | MAURICIO MENON | SSA 202402028 executada, verificada as alterações no DB. ref dps-70
202304925 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202312 | 23/03/2023 14:03:29 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actividad conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202304756 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202312 | 21/03/2023 16:44:32 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 - DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO M72060 (DJ 722.A54) CONFORME NECESSIDADE. | IEE1 | IEQ2 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Ensayo y conexión realizada en la SSA 202414879 conforme solicitado.
202304754 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202312 | 21/03/2023 16:44:48 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 - DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO M72021 (DJ 721.A53) CONFORME NECESSIDADE. | IEE1 | IEQ2 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Ensayo y conexión realizada en la SSA 202414880 conforme solicitado.
202303866 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202310 | 08/03/2023 13:57:45 | [RETROFIT PB-03] MODIFICAR O DESCRITIVO DOS SEGUINTES PONTOS NO SCADA DEVIDO A MUDANÇA NO NOME DAS BOTOEIRAS NO NOVO PAINEL PB-03 CONFORME SEGUE: ITEMNB Função ATUAL SUGESTÃO PT.360643 Chave S1 posição LOCAL "TD_03 PB CHAVE S20 TAP" "TD_03 PB CHAVE S1 TAP" PT.360644 Chave S2 posição MANUAL "TD_03 PB CHAVE S7 TAP" "TD_03 PB CHAVE S2 TAP" | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | MAURICIO MENON | SSA 202402028 executada, verificada as alterações no DB. ref dps-70
202303852 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202310 | 08/03/2023 13:53:59 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202312 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Identificação das borneiras e chave 43SM envolvidos na modificação. Passagem dos cabos entre os ULPs 5 e 7 e realização de suas conexões. Teste funcional da chave 43SM. Identificação do cabo EU03-0001/par 9; ensaio de continuidade desse cabo com resultados satisfatórios em conjunto com a MEL4. Conexão desse cabo na borneira e realização de teste funcional com resultados satisfatórios em conjunto com MEL4 e Operação. Emitida SSA 202305728 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202303187 | STE |  | G031A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L56 | 1010.010-0 | 202308 | 23/02/2023 14:43:20 | En función de la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1 (L14), solicitamos alterar el ajuste de los relés temporizadores de DISCORDANCIA DE FASE del Interruptor 44L56 para 1,1Sg, debido a la necesidad del ciclo de la Función Recierre de la nueva Línea de Transmisión. | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202309 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2023/40: a SSA 202303332 foi executada, sendo implementada em campo a OA 1052 R0.
202302974 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202307 | 16/02/2023 14:28:11 | Solicito a habilitação da IHM que foi adquirida como sobressalente para o SDSC da U9A mas que veio com Windows XP instalado ao invés do Windows NT. O anexo indica a possibilidade de instalar o InteractX em versões diferentes do Windows comprando uma licença específica. Caso seja possível habilitar a nova IHM para rodar o InteractX procederemos aos ajustes de alimentação auxiliar e fixação no painel. Equipamento já em posse da SMIL/Maycon | IEE1 | ILA2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202326 | MAYCON LAZAROTTO | O fabricante não fornece mais suporte para essa versão do InteractX para fornecimento de licença; A tentativa de cópia de licença da IHM da SSA 202207741 não foi realizada pois há o risco de perder a licença na IHM antiga e não ser possível restaurar. Sem possibilidade de instalação; Dar baixa.
202302548 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 10/02/2023 11:16:58 | [RETROFIT PB-02] MODIFICAR O DESCRITIVO DOS SEGUINTES PONTOS NO SCADA DEVIDO A MUDANÇA NO NOME DAS BOTOEIRAS NO NOVO PAINEL PB-02 CONFORME SEGUE: ITEMNB Função ATUAL SUGESTÃO PT.252102 Chave S1 posição LOCAL ""TD_02 PB LLAVE S20 TAP"" ""TD_02 PB LLAVE S1 TAP"" PT.252103 Chave S2 posição MANUAL ""TD_02 PB LLAVE S7 TAP"" ""TD_02 PB LLAVE S2 TAP"" | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | MAURICIO MENON | SSA 202402028 executada, verificada as alterações no DB. ref dps-70
202302446 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202306 | 09/02/2023 15:17:35 | Desconectar e passar para reserva o cabo H5X-3872 devido à retirada do disjuntor 72CB-85 (SSA 202100576) conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEG2 (SSA 202302447) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202316 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Identificação visual do cabo H5X-3872 conectado nos bornes 2061 e 2062 no LLP 03/02. Após a isolação do circuito no disjuntor do quadro KN-01/02 (MEG2 - AT 202303401), constatado ausência de tensão nos dois bornes. Procedeu-se com a realização do ensaio de continuidade com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG2 e, em seguida, com as desconexões dos bornes. Cabos deixados isolados e identificados na canaleta. Emitida SSA 202306571 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202302437 | STE |  | G030A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE T | 0195.057-4 | 202306 | 09/02/2023 15:32:52 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado W de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302499 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302436 | STE |  | G030A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE S | 0195.052-5 | 202306 | 09/02/2023 15:33:05 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado W de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302498 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302435 | STE |  | G030A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE R | 0195.051-3 | 202306 | 09/02/2023 15:33:17 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado W de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302497 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302434 | STE |  | G029A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T05 - FASE T | 0195.049-4 | 202306 | 09/02/2023 15:33:31 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302496 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302433 | STE |  | G029A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T05 - FASE S | 0195.048-2 | 202306 | 09/02/2023 15:33:41 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302495 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302432 | STE |  | G029A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T05 - FASE R | 0195.050-1 | 202306 | 09/02/2023 15:33:57 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302494 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302431 | STE |  | G027A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T0X - FASE T | 0195.043-3 | 202306 | 09/02/2023 15:34:08 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302493 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302430 | STE |  | G027A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T0X - FASE S | 0195.042-1 | 202306 | 09/02/2023 15:34:18 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302492 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302429 | STE |  | G027A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T0X - FASE R | 0195.041-0 | 202306 | 09/02/2023 15:34:27 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado 5S de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302491 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302428 | STE |  | G026A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE T | 0195.039-3 | 202306 | 09/02/2023 15:34:37 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302490 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302427 | STE |  | G026A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE S | 0195.038-6 | 202306 | 09/02/2023 15:34:52 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302489 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302426 | STE |  | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202306 | 09/02/2023 15:35:01 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302488 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302425 | STE |  | G024A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T03 FASE T | 0195.030-4 | 202306 | 09/02/2023 15:35:11 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302486 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302424 | STE |  | G024A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T03 FASE S | 0195.029-0 | 202306 | 09/02/2023 15:35:21 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302484 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302423 | STE |  | G024A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T03 FASE R | 0195.028-2 | 202306 | 09/02/2023 15:35:30 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302483 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302422 | STE |  | G023A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE T | 0195.027-4 | 202306 | 09/02/2023 15:35:40 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302482 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302421 | STE |  | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202306 | 09/02/2023 15:35:53 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302481 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302419 | STE |  | G023A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE R | 0195.025-8 | 202306 | 09/02/2023 15:36:02 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302480 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302418 | STE |  | G021A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE T | 0195.021-5 | 202306 | 09/02/2023 15:36:12 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302479 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302417 | STE |  | G021A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE S | 0195.020-7 | 202306 | 09/02/2023 15:36:24 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202312 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302476 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302416 | STE |  | G021A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE R | 0195.019-3 | 202306 | 09/02/2023 15:36:33 | Solicitamos cambio de relación de TC del devanado Z de 1500/5A para 3000/5A, se adjunta diseño marcado. Trabajo debe ser coordinado con el cambio de ajustes de los IEDs del FIP-02 (MEL1). | IEE1 | IEQ3 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202306 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SSA derivada 202302470 foi executada pela equipe MET2 conforme o desenho marcado. Segundo informações da SMIN.DT, a atualização do desenho está a cargo da ENEE.DT, demandante da modificação.
202302341 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202306 | 08/02/2023 15:59:41 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202307 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Executada modificação conforme solicitado. Emitida ssa 202303193 para atualização de desenho.
202302293 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202306 | 08/02/2023 11:14:04 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con SMMG vía 202302293 para realizar ensayos punto a punto del cable M5X0186 en coordinación con MEL-1.
202302291 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202306 | 08/02/2023 11:14:15 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado ensayo punto a punto y conexión del cable M5X0067 en coordinación con MEL-1 vía SSA 202320473.
202301880 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202305 | 01/02/2023 10:36:54 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO M72024 CONFORME NECESSIDADE). ATIVIDADE REALIZADA EM CONJUNTO COM A MEL1. | IEE1 | IEQ2 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202415 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado vía SSA:202319035
202301879 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202305 | 01/02/2023 10:37:12 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO M72022 CONFORME NECESSIDADE). ATIVIDADE A SER REALIZADA EM CONJUNTO COM MEL1. | IEE1 | IEQ2 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con SMMG para realizar ensayo punto a punto y conexión del cable M72022, la misma se ejecutó vía SSA 202319041.
202301878 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202305 | 01/02/2023 10:37:39 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO E72072 CONFORME NECESSIDADE). EXCLUIR OS PONTOS SCC: Pt.S02333 E Pt.S02334. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202322 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa das SSAs derivadas, foram realizadas as atividades de desconexão, testes ponto a ponto e reconexão do cabo E72072 e a verificação de sinalização correspondente no SCC (202320285). Foram excluidos os pontos Pt.S02333 E Pt.S02334 nas bases de dados do SCC (202320299 ) e SCADA (202320331).
202301285 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202304 | 24/01/2023 16:30:33 | Solicito a substituição ou reparo do meu TMR que está com a tampa da bateria quebrada e a bateria inchada. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202304 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir a bateria do aparelho, após testes, o TMR funcionou normalmente e foi aprovado para uso. A bateria ruim foi destinada para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202301196 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202304 | 24/01/2023 10:49:05 | Apoio para desconexão, teste e conexão dos condutores 15 e 16 do cabo E5X-0428 referente a atuação do ponto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" no SCADA pelo PB-01. Auto = 0, Manual = 1. Observação: este ponto já existia mas não foi contemplado durante o retrofit do PB-01. Coordenar com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202304 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado o atendimento através de SSA derivada.
202301194 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202304 | 24/01/2023 14:08:33 | Implementar e testar a atuação do ponto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" no SCADA pelo PB-01, referente ao contato auxiliar do relé K5, condutores 15 e 16 do cabo E5X-0428, conforme marcações nos anexos. Auto = 0, Manual = 1. Observação: este ponto já existia mas não foi contemplado durante o retrofit do PB-01. Coordenar com o MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202305 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementado e testado ponto de supervisão referente a posição da chave 43AM em MANUAL no ASLP-01, reportada via PB-01 para UTR-533 / SCADA. Diagramas mofificados conforme anexos execução. Emitida SSA 202302146 para atualização de diagramas via IEE1.
202301075 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202303 | 20/01/2023 16:38:15 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito.
202301074 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202303 | 20/01/2023 16:38:22 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito.
202301073 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202303 | 20/01/2023 16:38:28 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito.
202301072 | STE |  | E010M001 | QUADRO 2R5 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.051-1 | 202303 | 20/01/2023 16:38:33 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202305 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. Los diseños serán digitalizados y enviados al fabricante para su actualización al finalizar el comisionamiento de la línea YZU-2.
202301070 | STE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202303 | 20/01/2023 16:38:40 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202305 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito.
202301069 | STE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202303 | 20/01/2023 16:38:57 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202304 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito.
202301068 | STE |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202303 | 20/01/2023 16:38:51 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. Los diseños serán escaneados y enviados al fabricante para su actualización al finalizar el comisionamiento de la línea YZU-2.
202301067 | STE |  | E009M001 | QUADRO 2R1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.049-2 | 202303 | 20/01/2023 16:38:46 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202304 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Luego de la conexión realizado ensayo funcional con resultado satisfactorio. Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. Los diseños serán enviados para actualización al final del comisionamiento de la L13 y L16.
202301060 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202303 | 20/01/2023 16:13:02 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202304 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado acompañamiento al consorcio ANDE/SIEMENS/RIEDER durante el lanzamiento/conexión de los cables de interconexión con el tablero FIP-02P, luego realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al culminar la puesta en servicio del sistema de protecciones LI 500KV MD-YZU-2.
202301059 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202303 | 20/01/2023 16:13:10 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202304 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompanhamento da equipe ANDE/SIEMENS/RIEDER durante lançamento de cabos, conexões, realizados ensayos funcionales a los cables referente a información de corriente correspondiente a la L13-L14 . Trabalho executado em conjunto com a equipe da MEt2. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al culminar la puesta en servicio del sistema de protecciones LI 500KV MD-YZU 2.
202301058 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202303 | 20/01/2023 16:13:19 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202304 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las modificaciones internas para posibilitar la integración de la nueva línea 500 kV SEMD-YZU1. Realizado los siguientes ensayos funcionales: actuación del 86OVX debido a las protecciones 2RPL14/2RAL14 y luego verificado la recepción para abertura de los interruptores asociados a la L14 en las protecciones 2RPL14/2RAL14. Los diseños serán enviados a la contratista para actualización al termino del comisionamiento L13/L16.
202300967 | STE | 202300621 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202303 | 19/01/2023 16:25:38 | Solicitamos apoyo para la compra de: Microdisyuntor Marca: E-T-A; modelo: 2210-S211-P1M1-Z11-1A (16 unidades). Referencias: SSA 202218808 y SSA 202200019. Adjuntamos correo de informaciones útiles como referencia. | IEE1 | ILA2 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | 202305 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | Realizada la adquisición de los componentes solicitados por medio de la OC-4500070964 y JIRA-1664. Los componentes fueron recibidos conforme a lo solicitado.
202300665 | SCA |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202303 | 16/01/2023 10:13:27 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 2) Apoio para atuação do relé 86B para teste de trip externo no TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9105, A6X-9106, e condutor 5 do cabo A6X-9079 4) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202224972 | STE |  | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202252 | 27/12/2022 10:14:43 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ajustes alterados conforme OA.0732_R02 em anexo. Ensaios satisfatórios da função de sobrecarga N1 e N2. Valores de pick-up encontrados (injeção de valores secundários): R=0,684 A S=0,684 A T=0,684 A
202224967 | STE |  | G038E016 | IED PA5T02 PROTEÇÃO ALTERNADA T02/R02 (2R-T02) | 3144.006-3 | 202252 | 27/12/2022 10:12:39 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202308 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV020 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e verificado o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Diagramas Lógicos atualizados (.pdf) - Parâmetros atualizados (.pdf)
202224966 | STE |  | G038E014 | IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) | 3144.004-0 | 202252 | 27/12/2022 10:11:50 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202308 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV015 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e verificado o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Diagramas Lógicos atualizados (.pdf) - Parâmetros atualizados (.pdf)
202224964 | STE |  | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202252 | 27/12/2022 10:11:15 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ajustes alterados conforme OA.0280-R03 em anexo. Ensaios satisfatórios da função de sobrecarga N1 e N2. Valores de pick-up encontrados (injeção de valores secundários): R=0,684 A S=0,684 A T=0,684 A
202224626 | STE |  | G073L010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) | 2416.004-0 | 202251 | 19/12/2022 14:13:32 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del bastidor de campo 2B-L14 asociado al control de la línea LI 500kV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202251 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del bastidor de campo 2B-L14 asociado al control de la línea LI 500kV MD-YZU1. Los diseños serán actualizados por la contratista luego del comisionamiento de la línea SEMD-YGU-2, el back up del proyecto de los bastidores de control de la L14 (IP5V14 - IA5P14) fue enviado a IEE1.
202224590 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202251 | 19/12/2022 09:34:02 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de conexión, adecuaciones, ensayos para colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202251 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Acompanhado equipe da ANDE/SIEMENS/RIEDER nas tarefas de lançamento de cabos, conexões, adequações, ensaios e colocação em serviço do painel 2F-VL34 associado ao controle da L13/L14. Los diseños serán actualizados por la contratista luego del comisionamiento de la línea SEMD-YGU-2. O backup do projeto PCM 2.41, contendo todos os IEDs de controle da L13/L14 foi enviado à IEE1.
202224356 | STE |  | E014M001 | PAINEL 2RAL14 PROTEÇÃO ALTERNADA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.034-1 | 202250 | 15/12/2022 08:08:26 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del panel 2RAL14 de protección alternada de la línea LI-MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202251 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las tareas solicitadas correspondiente a la puesta en servicio, los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar la puesta en servicio del sistema de protecciones SEMD-YZU-2, El archivo backup del proyecto fue enviado para IEE1.
202224354 | STE |  | E014L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202250 | 15/12/2022 08:08:45 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del panel 2RPL14 de protección primaria de la línea LI-MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202251 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del tablero 2RPL14.
202223937 | STE |  | E014M001 | PAINEL 2RAL14 PROTEÇÃO ALTERNADA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.034-1 | 202249 | 06/12/2022 15:55:10 | Acompañar y supervisar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para energizar el panel 2RAL14 en 125VCC provenientes de los paneles QDS-3 y QDS-4. Coordinar con MEG2. Diseños en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202249 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada la energización del tablero en 125VCC por el interruptor QDS-3/ 72.3-A9, antes realizados ensayos funcionales a los cables correspondientes al circuito mencionado. En otra etapa será alimentada por la barra B correspondiente al QDS-3/ 72.4-B9.
202222445 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202245 | 09/11/2022 15:55:36 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202248 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada implementação conforme anexos. Criada SSA para atualização dos desenhos: 202224165
202221482 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202243 | 24/10/2022 14:23:33 | CONECTAR O CABO M5X-1652 DE INTERLIGAÇÃO COM O PB-01 E VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO INDICADOR DE TAP. OS CABOS JÁ FORAM TESTADOS DURANTE O COMISSIONAMENTO. COORDENAR COM O MEL1. REF. SSA 202221481 | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202304 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Serviço executado conforme SSA 202220662.
202220759 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202241 | 13/10/2022 15:20:38 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202242 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Serviço executado conforme solicitado na SSA; Realizado com sucesso testes com o SCADA; Foi emitida a SSA 202222997 para atualização de desenhos.
202220758 | STE | 202217067 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202241 | 13/10/2022 15:20:45 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202242 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Ejecutado conforme solicitado, emitida una SSA para actualización de diseños N° 202407658.
202220720 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202241 | 11/10/2022 07:51:26 | Executar modificações nas telas conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión.
202220719 | STE |  | B020L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.003-6 | 202241 | 11/10/2022 07:52:00 | Executar modificações nas telas conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión.
202220718 | STE |  | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202241 | 11/10/2022 07:52:28 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión.
202220717 | STE |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202241 | 11/10/2022 07:53:04 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión.
202220716 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202241 | 11/10/2022 07:53:41 | Executar modificações na IHM-P conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión.
202220715 | STE |  | B020L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.004-8 | 202241 | 11/10/2022 07:53:55 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión.
202220714 | STE |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202241 | 11/10/2022 07:54:16 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión.
202220713 | STE |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202241 | 11/10/2022 07:54:39 | Executar modificações na lógica de controle conforme definições do anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión.
202220482 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202240 | 05/10/2022 13:58:03 | [RETROFIT TAP-02] APOIO PARA ATUAÇÃO DOS RELÉS DE SOBRETEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS DE ALTA (49-1Y) E BAIXA (49-2Y) DAS FASES A, B, C DO TA-02 PARA VERIFICAR O TRIP PELA PROTEÇÃO NO PAINEL TAP-02. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202240 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Prestado apoio para testes de atuação indicadores de temperatura de enrolamento, conforme solicitado. A atualização de desenho no sistema SATedms foi solicitada através da SSA 202221512. O desenho 6217DFJ4953P (folha 27) já encontra-se atualizado no sistema SATedms (R1).
202220339 | STE |  | K001E013 | IED PA5TA02 | 2397.003-7 | 202240 | 03/10/2022 13:54:41 | [RETROFIT TAP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1043-R00 CONFORME ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202240 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada OA.1043-R00 conforme anexo ejecución.
202220337 | STE |  | K001E012 | IED PP5TA02 | 2397.002-5 | 202240 | 03/10/2022 13:54:50 | [RETROFIT TAP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1043-R00 CONFORME ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202240 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementado OA.1043-R00 conforme anexo ejecución.
202219656 | STE |  | E006F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.036-6 | 202238 | 19/09/2022 17:23:37 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación conforme a lo solicitado, el backup del proyecto será encaminado para el personal de la IEE1.
202219654 | STE |  | E005F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.032-9 | 202238 | 19/09/2022 17:23:53 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Logica modificada conforme solicitação.
202219648 | STE |  | E002F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.029-8 | 202238 | 19/09/2022 17:24:08 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | realizada modificação na lógica conforme solicitação.
202219644 | STE |  | E001F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.025-0 | 202238 | 19/09/2022 17:24:22 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la alteración de lógica conforme solicitado.
202219480 | STE |  | G038E016 | IED PA5T02 PROTEÇÃO ALTERNADA T02/R02 (2R-T02) | 3144.006-3 | 202237 | 16/09/2022 08:33:19 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | EJECUTADO CONFORME SOLICITADO
202219479 | STE |  | G038E015 | IED PP5T02-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R02 (2R-T02) | 3144.005-1 | 202237 | 16/09/2022 08:33:33 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | EJECUTADO CONFORME SOLICITADO
202219478 | STE |  | G038E014 | IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) | 3144.004-0 | 202237 | 16/09/2022 08:33:41 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | EJECUTADO CONFORME SOLICITADO
202219477 | STE |  | G036E016 | IED PA5T01 PROTEÇÃO ALTERNADA T01/R01 (2R-T01) | 3144.003-8 | 202237 | 16/09/2022 08:33:49 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Após isolação das proteções no painel 2R-T01, enviado o projeto para o IED. Realizados ensaios para confirmar que as lógicas modificadas foram carregadas com sucesso. Normalizado isolação das proteções.
202219476 | STE |  | G036E015 | IED PP5T01-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R01 (2R-T01) | 3144.002-6 | 202237 | 16/09/2022 08:34:01 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Após isolação das proteções no painel 2R-T01, enviado o projeto para o IED. Realizados ensaios para confirmar que as lógicas modificadas foram carregadas com sucesso. Normalizado isolação das proteções.
202219475 | STE |  | G036E014 | IED PP5T01-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T01 (2R-T01) | 3144.001-4 | 202237 | 16/09/2022 08:34:13 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Após isolação das proteções no painel 2R-T01, enviado o projeto para o IED. Realizados ensaios para confirmar que as lógicas modificadas foram carregadas com sucesso. Normalizado isolação das proteções.
202219136 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202236 | 09/09/2022 11:50:14 | "[RETROFIT PB-01] MODIFICAR O DESCRITIVO DOS SEGUINTES PONTOS NO SCADA DEVIDO A MUDANÇA NO NOME DAS BOTOEIRAS NO NOVO PAINEL PB-01 CONFORME SEGUE: Bitbyte Função ATUAL SUGESTÃO PT.252082 Chave S1 posição LOCAL "TD_01 PB LLAVE S20 TAP" "TD_01 PB LLAVE S1 TAP" PT.252083 Chave S2 posição MANUAL "TD_01 PB LLAVE S7 TAP" "TD_01 PB LLAVE S2 TAP" | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202243 | MAURICIO MENON | Alteracion de descriptivo realizado en el DB 13.10.2022 conforme detalles de descriptivo en adjunto.
202218996 | STE |  | D043G001 | PAINEL PCG 02 | 2963.001-7 | 202236 | 06/09/2022 11:53:59 | [Gateway RTU] Isolar sinais do esquema (01 IED por vez) e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos e verificar comandos provenientes da IHM/CCR ou SCADA de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado.
202218995 | STE |  | F004F001 | QUADRO LAP-08 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.032-6 | 202236 | 06/09/2022 11:57:31 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado.
202218994 | STE |  | F004E001 | QUADRO LPP-08 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.036-3 | 202236 | 06/09/2022 11:57:56 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218993 | STE |  | F003F001 | QUADRO LAP-07 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.031-4 | 202236 | 06/09/2022 11:58:20 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado.
202218992 | STE |  | F003E001 | QUADRO LPP-07 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.035-1 | 202236 | 06/09/2022 11:56:53 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218990 | STE |  | F002F001 | QUADRO LAP-06 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.030-2 | 202236 | 06/09/2022 11:59:29 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado.
202218989 | STE |  | F002E001 | QUADRO LPP-06 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.034-0 | 202236 | 06/09/2022 11:59:43 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218988 | STE |  | F001F001 | QUADRO LAP-05 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.029-5 | 202236 | 06/09/2022 11:59:08 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218987 | STE |  | F001E001 | QUADRO LPP-05 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.033-8 | 202236 | 06/09/2022 11:58:46 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218983 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202236 | 06/09/2022 11:09:11 | [RETROFIT PB-01] MODIFICAR O CIRCUITO DO SECUNDÁRIO DOS TCs PARA QUE O PONTO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO SEJA CONECTADO SOMENTE NO TERMINAL DO PAINEL PB-01 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202236 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a modificação no secundário dos TCs, conforme solicitado. A atualização dos desenhos relacionados a essa modificação será realizada através da SSA 202309004.
202218691 | STE |  | J003B007 | IED PA1TD01 | 1532.001-6 | 202235 | 31/08/2022 11:54:10 | [RETROFIT PB-01] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE 0A.0510-R01 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202239 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implementada a Ordem de Ajuste 0A.0510-R01, com alteração referente a correção de descritivo de LED. Anexo de emissão editado e anexado na baixa da execução para possibilitar a atualização da Ordem de Ajuste.
202218690 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1530.003-0 | 202235 | 31/08/2022 11:55:14 | [RETROFIT PB-01] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE 0A.0510-R01 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202239 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implementada a Ordem de Ajuste 0A.0510-R01, com pequenas alterações referentes a SSA 202216981, correção de descritivo de LED e inversão da lógica de comandos de comutação de TAP (necessidade verificada em campo), conforme consenso prévio junto à IEE1. Anexo de emissão editado e anexado na baixa da execução para possibilitar a atualização da Ordem de Ajuste.
202218612 | STE |  | E006M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L04 - RED670 | 2332.038-0 | 202235 | 30/08/2022 09:31:03 | Direcionar a variável de Alarme de Fusão Fusivel para o bloco SP16GGIO 4: Input 11, conforme figuras anexas de forma que o ponto seja selecionado como fonte da função 60 para o SCC/SCADA no novo gateway RTU no painel 2S-D02, durante os trabalhos da GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO
202218611 | STE |  | E006L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 | 2332.037-8 | 202235 | 30/08/2022 09:31:09 | Direcionar a variável de Alarme de Fusão Fusivel para o bloco SP16GGIO 4: Input 11, conforme figuras anexas de forma que o ponto seja selecionado como fonte da função 60 para o SCC/SCADA no novo gateway RTU no painel 2S-D02, durante os trabalhos da GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO
202218560 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202235 | 29/08/2022 14:44:15 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento al fabricante para actualización de firmaware de los modulos SEL-2245, RTAC SEL-3350 y software
202218559 | STE |  | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202235 | 29/08/2022 14:43:45 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Apoio a SEL durante os trabalhos de atualizações de firmware.
202218558 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202235 | 29/08/2022 14:43:19 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Apoio a SEL durante os trabalhos de atualizações de firmware.
202218557 | STE |  | D044A002 | PAINEL DE CONTROLE ALTERNADO - 5ECE-A | 3240.002-6 | 202235 | 29/08/2022 14:42:31 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Apoio a SEL durante os trabalhos de atualizações de firmware.
202218556 | STE |  | D044A001 | PAINEL DE CONTROLE PRINCIPAL - 5ECE-P | 3240.001-4 | 202235 | 29/08/2022 14:41:23 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Apoio a SEL durante os trabalhos de atualizações de firmware.
202218555 | STE |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202235 | 29/08/2022 14:40:29 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização do software AcSELerator Teams para colocar em serviço a coleta automática de oscilografia. Testar a coleta automática local e também o acesso remoto. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202235 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Atualizado a versão do Quickset e ACSELerator Team para a 7.0.7 no intuito de resolver o problema da coleta automática de oscilografias (RNC-102).
202218554 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202235 | 29/08/2022 14:40:06 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350para correção de vulnerabilidade de segurança cibernética. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202235 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A SEL atualizou o firmware dos RTAC SEL-3350: CPU Axion SEL-3350 Versão de firmware anterior: R149-V1 Versão de firmware atual: R149-V3 Realizado de ensaios após troca de firmware com resultados satisfatórios (SSA202218549).
202218553 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202235 | 29/08/2022 15:09:08 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350para correção de vulnerabilidade de segurança cibernética. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202235 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A SEL atualizou o firmware dos RTAC SEL-3350: CPU Axion SEL-3350 Versão de firmware anterior: R149-V1 Versão de firmware atual: R149-V3 Realizado de ensaios após troca de firmware com resultados satisfatórios (SSA202218548).
202218552 | STE |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202235 | 29/08/2022 14:37:52 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware dos módulos de proteção SEL-2245 AC1, AC2, AC3 e AC4 para corrigir a falha de medição de tensão associada a partidas indevidas da função de sobretensão 59. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202235 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A SEL atualizou o firmware dos CLPs l EPIC e l EAIC no cartão de Entrada Analógica SEL-2245-42 (módulo de proteção): Versão de firmware anterior : RI 04-V0 Versão de firmware atual : RI 04-V1 Realizado de ensaios após troca de firmware com resultados satisfatórios (SSA202218549).
202218550 | STE |  | D044B002 | CLP EP5S01 | 3285.001-3 | 202235 | 29/08/2022 14:37:26 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware dos módulos de proteção SEL-2245 AC1, AC2, AC3 e AC4 para corrigir a falha de medição de tensão associada a partidas indevidas da função de sobretensão 59. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202235 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A SEL atualizou o firmware dos CLPs l EPIC e l EAIC no cartão de Entrada Analógica SEL-2245-42 (módulo de proteção): Versão de firmware anterior : RI 04-V0 Versão de firmware atual : RI 04-V1 Realizado de ensaios após troca de firmware com resultados satisfatórios (SSA202218548).
202218549 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202235 | 29/08/2022 14:36:38 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. Verificar a correta interligação com o painel A referente ao sinal de posição do disjuntor 06U14 que poderia estar relacionado à discrepância na fila de corte. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado acompañamiento al fabricante para actualización de firmware de los módulos SEL-2245, RTAC SEL-3350 y del software AcSELerator Teams. Efectuado ensayos funcionales para verificación de los módulos de protección. Verificado en conjunto con la MET que la posición del 06U14 se encontraba coherente en el momento de la inspección.
202218548 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202235 | 29/08/2022 14:36:04 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. Verificar a correta interligação com o painel A referente ao sinal de posição do disjuntor 06U14 que poderia estar relacionado à discrepância na fila de corte. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento al fabricante para actualización de firmware de los módulos SEL-2245, RTAC SEL-3350 y del software AcSELerator Teams. Efectuado ensayos funcionales para verificación de los módulos de protección. Verificado en conjunto con la MET que la posición del 06U14 se encuentra coherente.
202218357 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202234 | 25/08/2022 09:31:57 | [RETROFIT TAP-02] COMISSIONAR O PAINEL TAP-02 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E DESENHOS ANEXOS À SDS-14575. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado comisionamiento del tablero conforme planilla de comisionamiento anexa a la SDS-14757. Emitida ssa 202220767 para atualização de desenhos.
202218355 | STE |  | K001E010 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50BF + 62BF (Q03) | 0616.003-4 | 202234 | 25/08/2022 08:40:47 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202238 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02
202218354 | STE |  | K001E009 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50BF + 62BF | 0616.002-6 | 202234 | 25/08/2022 08:40:54 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202239 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02
202218353 | STE |  | K001E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO DO TRANSFORMADOR 51NT | 0615.002-0 | 202234 | 25/08/2022 08:41:36 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02
202218352 | STE |  | K001E007 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DO TRANSFORMADOR 87 | 0614.009-2 | 202234 | 25/08/2022 08:41:51 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02
202218351 | STE |  | K001E006 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TA | 0614.008-4 | 202234 | 25/08/2022 08:42:01 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02.
202218350 | STE |  | K001E005 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TP | 0614.007-6 | 202234 | 25/08/2022 08:42:09 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivo en función del retrofit del TAP-02
202218349 | STE |  | K001E004 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA | 0022.051-5 | 202234 | 25/08/2022 08:42:20 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O CONVERSOR CC EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivo en función del retrofit del TAP-02
202218342 | STE |  | K001E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87-87TP-51NT | 0022.050-7 | 202234 | 25/08/2022 08:42:25 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O CONVERSOR CC EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en funbción del retrofit del TAP-02
202218341 | STE |  | K001E001 | QUADRO TAP-02 | 0323.002-3 | 202234 | 25/08/2022 08:42:32 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O PAINEL TAP-02 EM RAZÃO DO RETROFIT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | VANDERLEI TARTAS | Desactivado en función del retrofit del TAP-02
202218339 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202234 | 25/08/2022 08:42:46 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202237 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados, testados y conectados los cables conforme diseño anexo de ejecución. Emitida SSA 202220761para actualización de diseños.
202218337 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202234 | 26/08/2022 15:49:53 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. DESCONECTAR OS CABOS E6S-3002, E6S-3003, E6S-3004 E PASSAR PARA RESERVA. SSA de referência: 202218357 Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202237 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado SSA 202219183 executada conforme descrição na mesma.
202218336 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202234 | 25/08/2022 08:43:07 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. DESCONECTAR O CABO ASX-0059 E PASSAR PARA RESERVA. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202235: Emitida SSA 202218536 solicitando apoyo de MEG2 a MEL1. SEM 202237: Trabajo ejecutado conforme solicitado. Equipamiento dejado en condiciones operativas.
202218331 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202234 | 25/08/2022 08:43:52 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202219121 a SMMG para efectuar ensayos funcionales y conexión del cable M6X0306 al disyuntor DISY 722.10. La misma se encuentra en situación STE.
202218330 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202234 | 25/08/2022 08:44:02 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202219127 a SMMG para efectuar ensayos funcionales y conexión del cable M6X0245 al disyuntor DISY 720.11. La misma se encuentra en situación STE.
202218329 | STE |  | K002E001 | QUADRO DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR TB-02 TBP-02 | 0310.002-2 | 202234 | 25/08/2022 08:44:07 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202237 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Executado conforme solicitado. Emitida ssa 202220772 para atualizar desenho.
202218328 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202234 | 25/08/2022 08:44:13 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202235:Emitida SSA 202218539 derivada solicitando apoyo de MEG2 a MEL1. SEM 202237: Servicio ejecutado conforme solicitado. Equipamiento disponible para operación.
202218327 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202234 | 25/08/2022 08:44:18 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | VANDERLEI TARTAS | Isolados os cabos e reconectados após instalação do novo painel TAP02. Emitida ssa 202220769 para atualização de desenho.
202218326 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202234 | 25/08/2022 08:44:24 | [RETROFIT TAP-02] MODIFICAR O TEXTO DAS BANDEIROLAS 24 E 25 PARA CORRESPONDER AS ATUAÇÕES DO NOVO PANEL TAP-02. BANDEIROLA 24 DE ""TRANSF ABAIXADOR TA-02 FALHA RELES PROTEÇÃO"" PARA ""TRANSF ABAIXADOR TA-02 PROTEÇÃO ATUADA"" BANDEIROLA 25 DE ""TRANSF ABAIXADOR TA-02 PROTEÇÃO ATUADA"" PARA ""TRANSF ABAIXADOR TA-02 BLOQUEIO ATUADO"" | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida ssa 202220761 para atualização de desenhos.
202218325 | STE |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202234 | 25/08/2022 08:44:28 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. EXECUTAR PROCEDIMENTOS PARA TESTE DE PROTEÇÃO CONTRA FALHA DOS DISJUNTORES 06TA2 E 86TA2 DO NOVO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida ssa 202220778 para atualização de desenhos.
202218324 | STE |  | D004B005 | QUADRO BBP-A4/B4 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0227.015-0 | 202234 | 25/08/2022 08:44:34 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. EXECUTAR PROCEDIMENTOS PARA TESTE DE PROTEÇÃO CONTRA FALHA DOS DISJUNTORES 06TA2 E 86TA2 DO NOVO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida ssa 202220776 para atualização de desenhos.
202218322 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202234 | 25/08/2022 08:44:53 | [RETROFIT TAP-02] APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ 86A DO CUBÍCULO 9 PARA TRIP EXTERNO NOS DISJUNTORES DO TA-02 PELO PAINEL TAP-02 POR TRANSFERÊNCIA DE DISPARO | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202239 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202235: emitida SSA 202218536 solicitando apoyo de MEG2 a MEL1. SEM 202237: servicio ejecutado conforme previsto. Equipamiento dejado en operación.
202218321 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202234 | 25/08/2022 08:44:57 | [RETROFIT TAP-02] MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA PERMITIR ISOLAR TRIPS DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA DE FORMA INDEPENDENTE COM A INSTAÇÃO DO BLOCO DE TESTE BT4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202239 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Serviço executado conforme solicitado. Emitida à ssa 202220767 para atualização de desenhos.
202218317 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202234 | 24/08/2022 17:17:06 | [Gateway RTU] Isolar sinais do painel sob teste e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos e verificação de comandos provenientes da IHM/CCR ou SCADA de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218316 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202234 | 24/08/2022 17:17:11 | [Gateway RTU] Isolar sinais do esquema e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos e verificar comandos provenientes da IHM/CCR ou SCADA de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218300 | STE |  | E006M001 | QUADRO 2RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.002-3 | 202234 | 24/08/2022 16:27:55 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202218299 | STE |  | E006L001 | QUADRO 2RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.002-9 | 202234 | 24/08/2022 16:28:04 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202218297 | STE |  | E006F001 | QUADRO LAP-04 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.044-3 | 202234 | 24/08/2022 16:28:10 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218295 | STE |  | E006E001 | QUADRO LPP-04 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.043-1 | 202234 | 24/08/2022 16:28:14 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218294 | STE |  | E005M001 | QUADRO 2RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.001-1 | 202234 | 24/08/2022 16:28:30 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202218293 | STE |  | E005L001 | QUADRO 2RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.001-7 | 202234 | 24/08/2022 16:28:36 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202218292 | STE |  | E005F001 | QUADRO LAP-03 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.042-0 | 202234 | 24/08/2022 16:28:42 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218291 | STE |  | E005E001 | QUADRO LPP-03 PROTEÇÃO PRIMARIA - GIS | 0228.041-8 | 202234 | 24/08/2022 16:28:48 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218290 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202234 | 24/08/2022 16:29:00 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202237 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202218289 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202234 | 24/08/2022 16:28:54 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202237 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202218287 | STE |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202234 | 24/08/2022 16:29:05 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218286 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202234 | 24/08/2022 16:29:10 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202218209 | STE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202234 | 23/08/2022 17:59:01 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202237 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202218208 | STE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202234 | 23/08/2022 17:58:53 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202237 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz.
202218207 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202234 | 23/08/2022 17:58:38 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instalado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202237 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação da proteção para ensaiar de validação para o novo gateway RTU, conforme solicitado.
202218206 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202234 | 23/08/2022 17:58:02 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado.
202217676 | STE |  | J003B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.002-8 | 202233 | 15/08/2022 08:25:10 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202235 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | DESCOMISSIONAR O RELÉ 51N DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01.
202217675 | STE |  | J003B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.033-0 | 202233 | 15/08/2022 08:25:16 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202235 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | DESCOMISSIONAR O RELÉ 51 DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01.
202217674 | STE |  | J003B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.005-0 | 202233 | 15/08/2022 08:25:22 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202235 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | DESCOMISSIONAR O RELÉ 87T DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01.
202217673 | STE |  | J003B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-01 | 0311.001-0 | 202233 | 15/08/2022 08:25:27 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O PAINEL DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202234 | ANDERSON PEREIRA LEAL | DESCOMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-01 ANTIGO DEVIDO AO RETROFIT.
202217617 | STE | 202217351 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202232 | 12/08/2022 15:48:12 | Ensayar señalización en el SCC vía DAUC 02 de: TRIP FASE T de la Protección Primaria, sea actuando la protección o via jumper en XC: 114/116 ( BO.16) verificando en ANN 63 del anunciador ANTRON II del tablero 3F1 y SCC. Referencia: RAP 02/2022. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Resuelto mediante SSA derivada.
202217540 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202232 | 11/08/2022 14:59:12 | Realizar o cadastramento de pontos novos no SCC, conforme arquivo em anexo (01). Esses pontos são referentes à adição da função de falha do disjuntor 02A12, implementadas nos painéis 3R-T06 e 3R-T07. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202235 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada inclusão de pontos no SCC através da SSA derivada 202218448. Realizada inclusão de pontos na SOSTAT através da SSA derivada 202218450. Realizado ensaio pelo Gateway da supervisão até o SCADA através da SSA 202218451.
202216982 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202231 | 03/08/2022 10:57:52 | [RETROFIT PB-01] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-01 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14552. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202236 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-01 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14552. Emitida SSA 202219839 para a atualização de diagramas.
202216981 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1530.003-0 | 202231 | 03/08/2022 10:57:58 | [RETROFIT PB-01] MODIFICAR A LÓGICA DE TRIP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2 (DESLIGAMENTO) E NÃO NÍVEL 1 (ALARME). CORRIGIR O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202237 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | MODIFICADA A LÓGICA DE TRIP PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2. CORRIGIDO O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. Emitida SSA 202219839 para a atualização de diagramas.
202216965 | STE | 202216728 | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202231 | 03/08/2022 09:38:49 | Injetar corrente para simular a partida da função 51NT da proteção alternada do T03 e verificar a correta sinalização no SCC. Referência RAP 15/2021. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202232 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Verificado que el punto se encontraba invalido para uno de los GTW (en esta condición el punto no cambia de estado). Realizado reinicio del IED volviendo el punto a la normalidad en ambos GTW. Ejecutado ensayo mediante caja de pruebas y constatado cambio de estado en ambos GTW conforme imagenes en anexo. Obs: Servicio ejecutado con AT:20226667.
202216962 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202231 | 03/08/2022 10:07:14 | Fazer o download dos logs de diagnóstico, verificar o contador de mensagens de falha EtherCAT, verificar qual a fonte de sincronismo de tempo ativa, acessar a interface Web do SEL-3350 e tirar um print do dashboard dos equipamentos, e fazer o download do SOE dos equipamentos 1EPIC / 1EAIC conforme procedimento anexo enviado pela SEL em atendimento às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202233 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado las colectas de las informaciones conforme pedido.
202216961 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202231 | 03/08/2022 10:07:40 | Fazer o download dos logs de diagnóstico, verificar o contador de mensagens de falha EtherCAT, verificar qual a fonte de sincronismo de tempo ativa, acessar a interface Web do SEL-3350 e tirar um print do dashboard dos equipamentos, e fazer o download do SOE dos equipamentos 1EPIC / 1EAIC conforme procedimento anexo enviado pela SEL em atendimento às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202233 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado las colectas de las informaciones conforme pedido.
202216941 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202231 | 03/08/2022 10:58:10 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/32: emitida ssa derivada solicitando apoyo a MEG2. SEM 2022/34: realizada la desconexión de los cables. SEM 2022/36: realizado ensayos punto a punto en los cables TAGS A5X0453; A5X0451; A5X1652; A5X0452.
202216940 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202231 | 03/08/2022 10:58:16 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202234 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a desconexão e teste de continuidade do cabo B5X-0460 com o painel PB01; após a finalização do retrofit, o mesmo foi reconectado. Emitida SSA 202219839 para actualizar diseños.
202216939 | STE |  | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:21 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP PELO ASP-01 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202234 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a desconexão e teste de continuidade dos cabos A5X-0454 e B5X-0462 com o painel PB01; após a finalização do retrofit, os mesmos foram reconectados. Emitida SSA 202219839 para actualizar diseños.
202216938 | STE |  | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:26 | [RETROFIT PB-01] MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-01 POR CÓDIGO BCD NO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202234 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado teste de continuidade, isolação (megger), conexão do cabo A5X-0456 e instalado seis relés auxiliares de 48Vcc que fazem parte do controle de indicação de TAP por código BCD. Emitida SSA 202219839 para actualizar diseños.
202216937 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:33 | [RETROFIT PB-01] APOIO PARA ATUAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO DO QA-01 (CUBICULO 2) PARA TESTE DE TRANSFERÊNCIA DE DISPARO E PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO A5X0021 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/32: Emitida SSA 202217266 solicitando apoyo de MEG2. SEM 2022/34: trabajos ejecutados.
202216934 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:40 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202237 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202232: EMITIDA DERIVADA PARA MEG2 202217273. Apoyo a MEL1en comisionamiento del PB01 (retrofit) ejecutado en semana 2022/34.
202216932 | STE |  | J004B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-02 | 0311.002-8 | 202231 | 03/08/2022 10:58:52 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO AC CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202234 | ANDERSON PEREIRA LEAL | [RETROFIT PB-01] DESCONEXÃO, TESTE E RECONEXÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO AC (H5X-0051), CONFORME ANEXOS EMISSÃO. Emitida SSA 202219839 para a atualização de diagramas.
202216931 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202231 | 03/08/2022 10:59:02 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202237 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202232: EMITIDA DERIVADA PARA MEG2 202217274. Apoyo a MEL1en comisionamiento del PB01 realizada en semana 202234.
202216930 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202231 | 03/08/2022 10:59:10 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DO TP1-2 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/32: emitida derivada para MEG2 202217254 solicitando apoyo a MEL1. SEM 2022/34: Realizada la desconexión y test punto a punto del cable A5X1268, posteriormente realizada la conexión 18TB-1; 18TB-2; 18TB-3.
202216771 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202230 | 29/07/2022 17:14:34 | Realizar verificações e modificações nos circuitos de disparo dos disjuntores 02L01 e 02LI2, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202232 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA A MODIFICAÇÃO DO CABO C72215, CONDUTORES 1 E 2, PARA PERMITIR TRIP DO DISJUNTOR 02L01 PELO 3R-T07, POR BF DO 02A12. REALIZADOS ENSAIOS COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. DESENHOS ENVIADOS PARA ATUALIZAÇÃO COM A SSA 202217480
202216765 | STE |  | G086E017 | IED PA2T07 PROTEÇÃO ALTERNADA T07 (3R-T07) | 3144.016-7 | 202230 | 29/07/2022 17:15:19 | Realizar modificação do projeto lógico do IED, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a modificação do lógico do IED para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12. Trabalho em conjunto com o fabricante. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. Backup do projeto enviado para disponibilização na pasta Protection. (AT 202206939)
202216764 | STE |  | G086E016 | IED PP2T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T07 (3R-T07) | 3144.015-5 | 202230 | 29/07/2022 17:17:23 | Realizar modificação do projeto lógico do IED, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a modificação do lógico do IED para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12. Trabalho em conjunto com o fabricante. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. Backup do projeto enviado para disponibilização na pasta Protection (AT 202206939)
202216762 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202230 | 29/07/2022 17:18:22 | Realizar verificações e modificações nos circuitos de disparo dos disjuntores 02L01 e 02LI2, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada as verificações e modificações para permitir implantação da função BF do disjuntor 02A12. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Desenhos enviados para atualização com a SSA 202217506
202216755 | STE |  | G085E017 | IED PA2T06 PROTEÇÃO ALTERNADA T06 (3R-T06) | 3144.014-3 | 202230 | 29/07/2022 17:19:00 | Realizar modificação do projeto lógico do IED, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a modificação do lógico do IED para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12. Trabalho em conjunto com o fabricante. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. Backup do projeto enviado para disponibilização na pasta Protection (AT 202206938)
202216752 | STE |  | G085E016 | IED PP2T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T06 (3R-T06) | 3144.013-1 | 202230 | 29/07/2022 17:20:11 | Realizar modificação do projeto lógico do IED, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a modificação do lógico do IED para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12. Trabalho em conjunto com o fabricante. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. Backup do projeto enviado para disponibilização na pasta Protection (AT 202206938)
202216749 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202230 | 29/07/2022 17:21:11 | Realizar verificações e modificações no circuito de disparo do disjuntor 02LI1, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada as verificações e modificações para permitir implantação da função BF do disjuntor 02A12. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Desenhos enviados para atualização com a SSA 202217507
202216678 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202230 | 29/07/2022 08:33:46 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202231 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuada a alteração na chave 43SM, para supervisão pelo SCADA, conforme solicitado. Foi emitida SSA 202217603 para atualização dos desenhos, conforme anexos.
202216594 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202230 | 27/07/2022 17:30:02 | [Retrofit Protección T04/R04] Utilizar relé reserva K06 instalado en el panel (utilizado anteriormente para función de antiincendio) para replicar la posición del interruptor 44T34 a los relés PP5T03I1 y PA5T03 conforme marcaciones funcionales en anexo. Se anexa, adicionalmente, marcación del diseño de interconexión del interruptor. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202231 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la modificación interna para posibilitar que el relé reserva K06 instalado en el panel (utilizado anteriormente para función de antiincendio) replique la posición del interruptor 44T34 a los relés PP5T03I1 y PA5T03 conforme solicitado. Emitido SSA´s N°202218628 y 202218629 para actualización de diseños.
202216520 | STE |  | F004E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.006-5 | 202230 | 26/07/2022 15:47:00 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0570-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios.
202216393 | STE |  | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202230 | 25/07/2022 15:29:26 | 1. Alterar la lógica correspondiente al ECCA (página 18) y direccionar, adicionalmente, la actuación de 671P1T a la salida OUT107 para partida de oscilografía en el UMR 3S1. 2. Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por: 2.1. Actuación de las lógicas 50/62BF; 2.2. Recepción de partida externa de BF por la protección de la Línea L3 de 220kV (IN207, PSV10). 3. Anexar diagrama lógico completo en la baja de la SSA. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202231 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Removida a variável IN205 das lógicas de trip / partida de BF / sinalização para LED e passada para reserva. Configurada a saída OUT107 para efetuar trigger de oscilografia por sobrecarga do autotransformador (ECCA) na UMR-3S1. Alterada lógica de partida de oscilografia no IED por atuação das lógicas de 50/62BF e por recepção de partida externa de BF do 43TL3 proveniente da proteção da linha.
202216391 | STE |  | G040E015 | IED PP5T03-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R03 (2R-T03) | 3144.008-7 | 202230 | 25/07/2022 15:29:42 | 1. Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por: 1.a. Actuación de las lógicas 50/62BF; 1.b. Recepción de partida externa de BF por la protección de la Línea L3 de 220kV (IN301, PSV10). 2. Anexar diagrama lógico completo en la baja de la SSA. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202231 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Removida a binária IN205 (passado para reserva. Alterada lógica de partida de oscilografía no IED por atuação das lógicas de 50/62BF e por recepção de partida externa de BF do 43TL3 proveniente da proteção da linha.
202216388 | STE |  | G040E014 | IED PP5T03-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T03 (2R-T03) | 3144.007-5 | 202230 | 25/07/2022 15:29:59 | 1. Alterar la lógica correspondiente al ECCA (página 18) y direccionar, adicionalmente, la actuación de 671P1T a la salida OUT307 para partida de oscilografía en el UMR 3S1. 2. Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por: actuación de las lógicas 50/62BF. 3. Anexar diagrama lógico completo en la baja de la SSA. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202231 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Configurado la salida OUT307 para efectuar el trigger de oscilografía por sobrecarga del autotransformador (ECCA) en el UMR-3S1. Pasado a reserva IN305 referente a partida provisoria de BF del 44T34 proveniente del antiguo tablero 2D2A. Alterado la lógica de partida de oscilografía en el IED por actuación de las lógicas de 50/62BF conforme solicitado. En anexo diagrama lógico.
202216345 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 25/07/2022 15:36:57 | Em razão da Recomendação nº 608, solicito o ensaio em bancada o relé de sincronismo Ingeteam PL70SY, para verificação da funcionalidade de "Arranque de unidad de subtensión para permiso en lado A e lado B". O objetivo é verificar e elaborar o procedimento para executar os itens 17 e 18 da PIC.EE.0025, na qual se busca identificar tensão mínima de fechamento do contato referente ao check de sincronismo. Utilizar o equipamento sobressalente - 716323 - RELE PROT SINCRON PL70SYA12Z24. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202231 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Verificado nos ensaios em bancada do relé Ingeteam, em conjunto com a equipe da IEE1, a necessidade de alteração do procedimento dos testes de tensão mínima para habilitação do relé de sincronismo presentes nas PICs PIC.EE.0053-R01 e PIC.EE.0025-R01. Creadas las recomentaciones No.1178 (PIC.EE.0025-R01) y No.1179 (PIC.EE.0053-R01).
202216272 | STE |  | E006F001 | QUADRO LAP-04 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.044-3 | 202229 | 22/07/2022 15:12:55 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU no painel 2S-D02 SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202238 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Aislado la protección durante los ensayos de sinalización/comandos en la protección del terminal remoto asociados al nuevo gateway RTU en el panel 2S-D02 de la SEMD conforme solicitado.
202216271 | STE |  | E006E001 | QUADRO LPP-04 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.043-1 | 202229 | 22/07/2022 15:11:56 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU no painel 2S-D02 SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202238 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Aislado la protección durante los ensayos de sinalización/comandos en la protección del terminal remoto asociados al nuevo gateway RTU en el panel 2S-D02 de la SEMD conforme solicitado.
202216270 | STE |  | E005F001 | QUADRO LAP-03 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.042-0 | 202229 | 22/07/2022 15:06:47 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU no painel 2S-D02 SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202238 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Aislado la protección durante los ensayos de sinalización/comandos en la protección del terminal remoto asociados al nuevo gateway RTU en el panel 2S-D02 de la SEMD conforme solicitado.
202216269 | STE |  | E005E001 | QUADRO LPP-03 PROTEÇÃO PRIMARIA - GIS | 0228.041-8 | 202229 | 22/07/2022 15:07:01 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU no painel 2S-D02 SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202238 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216267 | STE |  | G073U001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-B12 | 2468.003-2 | 202229 | 22/07/2022 15:07:15 | [Gateway RTU Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos referentes as disjuntores de acoplamento 04A12 e 84B12 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216266 | STE |  | G073T001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL42 | 2468.002-0 | 202229 | 22/07/2022 15:07:35 | [Gateway RTU Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos referentes as linhas IPU-MD4 e MD-FI4 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216263 | STE |  | G073S001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL31 | 2468.001-9 | 202229 | 22/07/2022 14:44:30 | [Gateway RTU Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos referentes as linhas IPU-MD3 e MD-FI3 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216262 | STE |  | G073U007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-BB12 (84B12) | 2471.008-9 | 202229 | 22/07/2022 14:42:41 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216261 | STE |  | G073U004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-BA12 (04A12) | 2471.007-7 | 202229 | 22/07/2022 14:42:58 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216260 | STE |  | G073T010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L12 (84LI4) | 2471.006-5 | 202229 | 22/07/2022 14:43:10 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202235 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216258 | STE |  | G073T007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L42 (44L44) | 2471.005-3 | 202229 | 22/07/2022 14:44:07 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202235 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216244 | STE |  | G073S007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L31 (44L33) | 2471.002-8 | 202229 | 22/07/2022 14:19:32 | [Gateway RTU Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Ensayados puntos sugeridos según anexo.
202216243 | STE |  | G073S004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L03 (04L03) | 2471.001-6 | 202229 | 22/07/2022 14:19:45 | [Gateway RTU Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216223 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202229 | 22/07/2022 11:37:15 | [Retrofit Protección T04/R04] Analizar y viabilizar modificaciones físicas y funcionales necesarias para recibir y utilizar la información de posición del interruptor 44T34 en la DAUC-F. Anexo marcaciones del lado del interruptor. Compatibilizar marcaciones lado DAUC-F con los planos anexados en la SSA 202213803. Para la ejecución de los servicios y ensayos será necesaria coordinación de MEL4 con MET2 (SSA 202213674) y MEL1 (SSAs 202213678, 202213679). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202234 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada análise de documento e inclusão de orientações de configuração de lógica e ensaios nas SSAs 202216400 e 202216475. Previamente à atividade foi constatada a já utilização dos bornes previstos no painel do disjuntor 252T3T4 (44T34) para outra função, inviabilizando assim a implementação da solução proposta por esta SSA. Após reavaliação da situação com o novo cenário, a área solicitante optou por realizar a implementação sem necessidade de intervenção na DAUC-F (Detalhes em Anexo)
202216170 | STE |  | E012M001 | QUADRO 2RAL12 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.004-7 | 202229 | 22/07/2022 14:19:58 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202236 | VANDERLEI TARTAS | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216169 | STE |  | E012L001 | QUADRO 2RPL12 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.004-2 | 202229 | 22/07/2022 14:20:13 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216165 | STE |  | E006M001 | QUADRO 2RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.002-3 | 202229 | 22/07/2022 14:20:28 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Aislada la protección y prestado apoyo a MEL4 para accionar los puntos solicitados en anexo mediante inyección de corriente y otros ensayos funcionales.
202216164 | STE |  | E006L001 | QUADRO 2RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.002-9 | 202229 | 22/07/2022 14:20:43 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Aislada la protección y prestado apoyo a MEL4 para accionar los puntos solicitados en anexo mediante inyección de corriente y otros ensayos funcionales.
202216163 | STE |  | E011M001 | QUADRO 2RAL11 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.003-5 | 202229 | 22/07/2022 14:21:02 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202234 | VANDERLEI TARTAS | Prestado o apoio e ensaiados os pontos sugeridos.
202216161 | STE |  | E011L001 | QUADRO 2RPL11 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.003-0 | 202229 | 22/07/2022 14:21:15 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Aislada protección y ensayado puntos según solicitado.
202216160 | STE |  | E005M001 | QUADRO 2RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.001-1 | 202229 | 22/07/2022 14:21:28 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202235 | VANDERLEI TARTAS | Prestado o apoio e ensaiados os pontos sugeridos.
202216159 | STE |  | E005L001 | QUADRO 2RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.001-7 | 202229 | 22/07/2022 14:21:39 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202235 | VANDERLEI TARTAS | Prestado o apoio e ensaiados os pontos sugeridos.
202216007 | STE |  | G074J001 | QUADRO DE CONTROLE 3FXA / 3FXB | 2212.001-0 | 202229 | 20/07/2022 09:59:18 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos de equipamentos de pátio referentes ao vão de 220kV do TXRX/T5R5 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216006 | STE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202229 | 20/07/2022 09:59:27 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos de equipamentos do pátio referentes ao vão de 500kV do TXRX/T5R5 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | VANDERLEI TARTAS | SIMULADOS OS PONTOS DE ACORDO COM O SOLICITADO.
202216004 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202229 | 20/07/2022 09:59:40 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos referentes ao T5R5 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | VANDERLEI TARTAS | SIMULADOS OS ALARMES DE ACORDO COM O SOLICITADO
202216002 | STE |  | G045K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FTX | 2210.001-0 | 202229 | 20/07/2022 09:58:51 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos referentes ao TXRX de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202216000 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202229 | 20/07/2022 09:59:53 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização dos pontos de cada proteção de barras A2/B2 de 220kV separadamente de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel PGTWX (Projeto TXRX/T5R5). Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202232 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202215997 | STE |  | G044H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PA5 | 2330.001-7 | 202229 | 20/07/2022 09:12:01 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202232 | VANDERLEI TARTAS | REALIZADA APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202215995 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202229 | 20/07/2022 09:12:20 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202232 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202215994 | STE |  | G045H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PAX | 2214.001-9 | 202229 | 20/07/2022 09:12:40 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202215993 | STE |  | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202229 | 20/07/2022 09:12:56 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO.
202215992 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202229 | 20/07/2022 08:35:18 | [Retrofit Protección T04/R04] Conectar y ensayar el cable A71043 conforme marcaciones en anexo, para partida de oscilografía por actuación del ECCA en los panel 2RP-T04 y 2RA-T04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202231 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ponto a ponta e conectado os cabos referentes ao trip 1 e 2 do 84T04, Trigger de oscilografía (UMR 3S1), bloqueio de fechamento dos disjuntores 44T34, 04T03, 03T03 e 43TL3. Realizado modificação para possibilitar trigger de oscilografía por sobrecarga (ECCA). Passado para reserva via 1 do cabo A71715 (destino A2F1). Realizado ensaio de disparo 1 e 2 dos disjuntores 04T03, 03T03 e 43TL3 mediante BF do 44T34 dos novos painéis. SSAs: 202218628 y 202218629 para atualização dos desenhos.
202215192 | STE |  | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202227 | 06/07/2022 17:08:19 | [Retrofit Protección T04/R04] Implementar Orden de Ajuste OA.0280-R01 en el IED conforme documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Implementado conforme anexo de ejecución.
202215191 | STE |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202227 | 06/07/2022 17:08:25 | [Retrofit Protección T04/R04] Implementar Orden de Ajuste OA.0747-R00 en el IED conforme documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Implementado conforme anexo de ejecución.
202215190 | STE |  | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202227 | 06/07/2022 17:07:59 | [Retrofit Protección T04/R04] Implementar Orden de Ajuste OA.0732-R00 en el IED conforme documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202232 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Implementado conforme anexo de ejecución.
202215085 | STE | 202207979 | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202227 | 05/07/2022 15:20:09 | Simular con la caja de ensayos fallas en la Protección Primaria de la LT a fin de verificar la performance de los esquemas permisivos de las funciones 21 y 67N. Registrar los tiempos de RX y TX de los mismos, generar registros para análisis. Referencia RAP 04/2021, Pág. 16.- Figura 6. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ajuste de TIMESET:8 de la teleprotección en los IED´s PP5LMDC1 Y PA5LMDC1 conforme sugerido por el fabricante.
202215083 | STE | 202207980 | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202227 | 05/07/2022 15:20:25 | Simular con la caja de ensayos fallas en la LT a fin de verificar la performance de los esquemas permisivos de las funciones 21 y 67N. Generar registros para análisis. Referencia RAP 04/2021, Pág. 15.- (SSA202207980) | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ajuste de TIMESET:8 de la teleprotección en los IED´s PP5LMDC1 Y PA5LMDC1 conforme sugerido por el fabricante.
202214833 | STE |  | G042K002 | CAIXA CJ-CCT04 DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC TRIP DISJ. 84T04/43TL4 | 2983.020-0 | 202226 | 01/07/2022 08:46:16 | Acompañar montaje e instalación de la caja de distribución CJ-CCT04. Colocar en servicio durante el comisionamiento de los paneles 2RP-T04 y 2RA-T04 (SSAs 202213678 y 202213679). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202227 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado acompanhamento da montagem da caixa de distribuição CJ-CCT04, realizado ensaios ponto a ponto, medição de isolamento, conexões dos cabos de alimentação e supervisão e ensaiado os alarmes com o sistema SCC. Ao finalizar todos os tramites, foi autorizado para operação energizar e deixar em serviço. Emitida as SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualizar os desenhos e disponibilizar no SAT.
202213551 | STE |  | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202224 | 13/06/2022 11:21:09 | [Retrofit Protección T04/R04] Aislar y desconectar el panel 2D2A, desconectar los cables de interconexión. Devolver el panel al almacén (almoxarifado) y desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Aislado y desconectado todos los cables de interconexión, retirado los componentes internos y enviados al deposito. Al finalizar las actividades el tablero fue retirado y enviado al deposito.
202213550 | STE |  | G042G001 | QUADRO 2D1P PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.018-9 | 202224 | 13/06/2022 11:20:41 | [Retrofit Protección T04/R04] Aislar y desconectar el panel 2D1P, desconectar los cables de interconexión. Devolver el panel al almacén (almoxarifado) y desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Aislado y desconectado todos los cables de interconexión, retirado los componentes internos y enviados al deposito. Al finalizar las actividades el tablero fue retirado y enviado al deposito.
202213387 | STE |  | E010M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.042-2 | 202223 | 08/06/2022 16:15:27 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202226 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202213385 | STE |  | E010L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.041-0 | 202223 | 08/06/2022 16:15:36 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202227 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202213384 | STE |  | E009M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.040-9 | 202223 | 08/06/2022 16:15:46 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202213382 | STE |  | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202223 | 08/06/2022 16:15:54 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202213380 | STE |  | E002M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.047-1 | 202223 | 08/06/2022 16:16:04 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202225 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202213378 | STE |  | E002L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.021-3 | 202223 | 08/06/2022 16:16:19 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202213376 | STE |  | E001M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.027-4 | 202223 | 08/06/2022 16:16:29 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada alteração no lógico do IED, conforme anexos emissão, com posterior carregamento e ensaio do ponto alterado. (Backup do projeto alterado será realizado após a conclusão dos trabalhos nas linhas relacionadas ao painel 2S-LC01 e disponibilizado à IEE1 para arquivamento)
202213366 | STE |  | E001L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.026-2 | 202223 | 08/06/2022 16:16:36 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada alteração no lógico do IED, conforme anexos emissão, com posterior carregamento e ensaio do ponto alterado. (Backup do projeto alterado será realizado após a conclusão dos trabalhos nas linhas relacionadas ao painel 2S-LC01 e disponibilizado à IEE1 para arquivamento)
202213361 | STE |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202223 | 08/06/2022 16:16:50 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado. Al finalizar los ensayos se procedio a normalizar el circuito respectivo.
202213359 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202223 | 08/06/2022 16:17:07 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado. Al finalizar los ensayos se procedio a normalizar el circuito respectivo.
202213356 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202223 | 08/06/2022 16:17:15 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios no terminal remoto, relacionados ao novo gateway RTU na SEMD.
202213353 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202223 | 08/06/2022 16:17:26 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios no terminal remoto, relacionados ao novo gateway RTU na SEMD.
202213351 | STE |  | E010M001 | QUADRO 2R5 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.051-1 | 202223 | 08/06/2022 16:17:38 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202226 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo.
202213350 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202223 | 08/06/2022 16:17:47 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202226 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo.
202213349 | STE |  | E009M001 | QUADRO 2R1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.049-2 | 202223 | 08/06/2022 16:17:57 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo.
202213348 | STE |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202223 | 08/06/2022 16:18:06 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo.
202213347 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202223 | 08/06/2022 16:18:13 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo.
202213343 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202223 | 08/06/2022 16:18:20 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo.
202213342 | STE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202223 | 08/06/2022 16:18:28 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios, simulação de pontos e funções, e teste de rearme remoto dos bloqueios, para validar a lista de pontos sugerida em anexo, relacionada ao novo gateway RTU na SEMD.
202213341 | STE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202223 | 08/06/2022 16:18:35 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios, simulação de pontos e funções, e teste de rearme remoto dos bloqueios, para validar a lista de pontos sugerida em anexo, relacionada ao novo gateway RTU na SEMD.
202213187 | STE |  | G036E012 | RELÉ DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TA | 0225.001-2 | 202223 | 07/06/2022 10:59:31 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774.
202213185 | STE |  | G036E011 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R01 87VR | 0224.001-7 | 202223 | 07/06/2022 10:54:24 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. RELÉ FOI APLICADO NO PAINEL TAP-02 PARA SOLUÇÃO DA SSA 202213457.
202213184 | STE |  | G036E010 | RELÉ DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TP | 0223.001-1 | 202223 | 07/06/2022 10:54:11 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774.
202213183 | STE |  | G036E009 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.002-4 | 202223 | 07/06/2022 10:53:41 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774.
202213182 | STE |  | G036E008 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.001-6 | 202223 | 07/06/2022 10:53:20 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774.
202213180 | STE |  | G036E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.001-0 | 202223 | 07/06/2022 10:48:56 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774.
202213179 | STE |  | G036E006 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R01 51NVR | 0226.001-8 | 202223 | 07/06/2022 10:48:34 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774.
202213178 | STE |  | G036E005 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T01 51NT | 0220.008-2 | 202223 | 07/06/2022 10:47:33 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774.
202213177 | STE |  | G036E004 | RELÉ SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.001-0 | 202223 | 07/06/2022 10:44:05 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774.
202213176 | STE |  | G036E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.045-0 | 202223 | 07/06/2022 10:43:52 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774.
202213174 | STE |  | G036E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.038-8 | 202223 | 07/06/2022 10:41:20 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774.
202213173 | STE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTEÇÃO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202223 | 07/06/2022 10:37:47 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O PAINEL 3R13, CONFORME DOCUMENTO ANEXO À SSA MIGRADA 202207875. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | O PAINEL 3R13 FOI DESATIVADO PARA PERMITIR O RETROFIT DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO T1/R1 E ENVIADO PARA DESCARTE. (AT 202202774)
202212730 | STE |  | G036E016 | IED PA5T01 PROTEÇÃO ALTERNADA T01/R01 (2R-T01) | 3144.003-8 | 202222 | 31/05/2022 10:44:35 | Implementar Ordem de Ajuste nr OA.0549-R00 no IED PA5T01 de proteção alternada de T01/R01 - painel 2R-T01. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202225 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | IMPLEMENTADA A ORDEM DE AJUSTE, COM APOIO DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITADO. AO FINAL DO RETROFIT, FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO E ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION.
202212728 | STE |  | G036E015 | IED PP5T01-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R01 (2R-T01) | 3144.002-6 | 202222 | 31/05/2022 10:44:44 | Implementar Ordem de Ajuste OA.0548-R00 no IED PP5T01-2 de proteção Primária do Trafo T01 - painel 2R-T01. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202225 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | IMPLEMENTADA A ORDEM DE AJUSTE, COM APOIO DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITADO. AO FINAL DO RETROFIT, FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO E ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION.
202212727 | STE |  | G036E014 | IED PP5T01-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T01 (2R-T01) | 3144.001-4 | 202222 | 31/05/2022 10:45:00 | Implementar Ordem de Ajuste OA.0547-R00 no IED de Proteção Primária PP5T01-1. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202225 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | IMPLEMENTADA A ORDEM DE AJUSTE, COM APOIO DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITADO. AO FINAL DO RETROFIT, FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO E ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION.
202206928 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202218 | 06/05/2022 09:02:57 | SUBSTITUIR RELE DE CHECK DE SINCRONISMO ELETROMECÂNICO (GE IJS52) POR RELE DIGITAL INGETEAM PL70SY (DEFINIDO NA ATA SMI-050/20), CONFORME DESENHOS E ORDEM DE AJUSTE EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202436 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o relé de acordo com o solicitado, emitida a ssa 202414249 para atualização de desenhos.
202206927 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202218 | 06/05/2022 09:03:14 | SUBSTITUIR RELE DE CHECK DE SINCRONISMO ELETROMECÂNICO (GE IJS52) POR RELE DIGITAL INGETEAM PL70SY (DEFINIDO NA ATA SMI-050/20), CONFORME DESENHOS E ORDEM DE AJUSTE EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202349 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o relé conforme solicitado. Emitida a SSA 202319928 para atualização de desenhos.
202206926 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202218 | 06/05/2022 09:03:28 | SUBSTITUIR RELE DE CHECK DE SINCRONISMO ELETROMECÂNICO (GE IJS52) POR RELE DIGITAL INGETEAM PL70SY (DEFINIDO NA ATA SMI-050/20), CONFORME DESENHOS E ORDEM DE AJUSTE EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202426 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o relé de acordo com os desenhos marcados. Emitida ssa 202410171 para atualização de desenhos.
202206883 | STE |  | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202218 | 06/05/2022 07:58:40 | Viabilizar a exclusão dos pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. Refletir as modificações necessárias no SCC e SCADA. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Eliminação dos pontos realizadas através da SSA derivada 202207410. Foram emitidas derivadas da SSA 202206882 para eliminação dos pontos do SCC e SCADA. Emitida DPS-37 para informação e eventuais providências por parte da operação.
202206882 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202218 | 06/05/2022 07:59:16 | Viabilizar a exclusão dos pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. Refletir as modificações necessárias no SCC e SCADA. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Exclusão de pontos relativos a anti-incendio viabilizadas através das SSAs derivadas 202207409, 202207411 e 202207412 para o Gateway, SCC e SCADA. Emitida DPS-37 para informação e eventuais providências por parte da operação.
202206719 | STE | 202206562 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202218 | 03/05/2022 10:46:05 | Desativar a bandeirola 37 e desconectar o condutor 7 do cabo AU02-0103 em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201803298A) conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202221 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Conforme solicitado, desativo ponto de alarme; Foi emitida SSA 202214308 para atualização dos desenhos referentes ao ULP.
202206716 | STE | 202206558 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202218 | 03/05/2022 10:46:32 | Desativar a bandeirola 37 e desconectar o condutor 6 do cabo AU05-0103 em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201712017B) conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | ANDERSON PEREIRA LEAL | DESCONECTADO, TESTADO E ISOLADO O CONDUTOR 6 DO CABO AU05-0103, EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA MEG1. ENCAMINHADO À IEE1 A SSA 202211890 PARA PROVIDENCIAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS NO SAT.
202206636 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202218 | 02/05/2022 09:27:04 | Modificar o circuito de supervisão de falha do gerador de 20 Hz instalando relé de subtensão ajustável para coordenação dos pick-ups de forma a evitar alarmes indevidos durante a excitação da unidade geradora conforme desenhos marcados anexos. Referências: - AR/SMI.DT/0036/22 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=402925358) - SSA 202205460 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Fue ajustado el relé de subtensión correspondiente al circuito de supervisión de falla del generador de 20Hz para coordinación de los pick-ups de forma a evitar alarmes indebidos durante la excitación de la unidad generadora el tiempo de actuación en 5 segundos
202206032 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202216 | 18/04/2022 14:53:04 | Alterar o ajuste do transdutor 503a-U1 para permitir a medição de até 4000 A na linha LI 220 kV MD-ACY 2 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202216 | VANDERLEI TARTAS | Retirado transductor y calibrado mediante SSA:202307104, fecha prevista para sustitución 14/06 para coordinar los servicios con MEL4. Subtituído o transdutor, verificado correta indicação no SCC. Emitida ssa 202309913 para atualizar desenho.
202205897 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 13/04/2022 10:10:47 | Testar o pick-up e drop-out do contator sobressalente do 27I2 dos painéis ULP com código de estoque 197980, para investigar a causa de alarme indevido de subtensão no gerador de 20 Hz da U5. Referência: AR/SMI.DT/0036/22 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202217 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Efetuado ensaios para determinar o pick up e drop out das bobinas dos contadores utilizados com a função de relé de sub tensão (ULP 04/U05 desenho de referência 6212-DF-74242/139); Equipamento utilizado para o teste: SVERKER 650. Pick up encontrado: 62 V Drop up encontrado: 54 V Baseado em testes, no relé 64SB conforme SSA 202205460, ficou definido instalar um relé de sub tensão ajustável para coordenar com o alarme de sub tensão do relé 64SB; Ver SSA 202206636.
202205895 | STE |  | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202215 | 13/04/2022 10:10:56 | Prestar apoio a SMIL e SMMG no teste de pick-up e drop-out do alarme de subtensão do gerador de 20 Hz. Referência: AR/SMI.DT/0036/22 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202217 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Durante ensaio realizado no relé de sub tensão do gerador de 20Hz, foram obtidos os seguintes valores: Drop-out: 61,92 V; e Pick-up: 54,25 V. Conforme relatório da SMIL, em anexo da SSA 202205460. AT de referência: 202203074.
202205736 | STE |  | G038E015 | IED PP5T02-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R02 (2R-T02) | 3144.005-1 | 202215 | 12/04/2022 09:16:47 | [RETROFIT 2R-T02] IMPLEMENTAR ORDEM DE AJUSTE OA.0293-R00 NO IED - ANEXO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202221 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | La OA fue implementada conforme anexo de ejecución AT:202202468.
202205733 | STE |  | G038E014 | IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) | 3144.004-0 | 202215 | 12/04/2022 09:16:57 | [RETROFIT 2R-T02] IMPLEMENTAR ORDEM DE AJUSTE OA.0292-R00 NO IED - ANEXO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202221 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | La OA fue implementada conforme anexo de ejecución AT:202202468.
202205731 | STE |  | G038E016 | IED PA5T02 PROTEÇÃO ALTERNADA T02/R02 (2R-T02) | 3144.006-3 | 202215 | 12/04/2022 09:17:03 | [RETROFIT 2R-T02] IMPLEMENTAR ORDEM DE AJUSTE OA.0295-R00 NO IED - ANEXO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202221 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | La OA fue implementada conforme anexo de ejecución AT:202202468.
202204102 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202211 | 18/03/2022 14:14:29 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202213 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para equipe de Furnas durante ensaios de comissionamento.
202204101 | STE |  | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202211 | 18/03/2022 14:14:47 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. COORDENAR A PARTICIPAÇÃO COM O MEL1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202213 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para Furnas durante ensaios do sistem SEP 765
202204100 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202211 | 18/03/2022 14:15:01 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202212 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para equipe de Furnas durante ensaios do sistema SEP 765
202204099 | STE |  | D044A001 | PAINEL DE CONTROLE PRINCIPAL - 5ECE-P | 3240.001-4 | 202211 | 18/03/2022 14:15:14 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202213 | VANDERLEI TARTAS | Ensaios do sistema SEP 765
202204097 | STE |  | D044A002 | PAINEL DE CONTROLE ALTERNADO - 5ECE-A | 3240.002-6 | 202211 | 18/03/2022 14:15:24 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202213 | VANDERLEI TARTAS | Suporte aos ensaios do sistema SEP 765
202204094 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202211 | 18/03/2022 14:15:30 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202212 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para equipe de Furnas durante ensaios no sistema SEP 765
202204058 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202211 | 18/03/2022 14:15:37 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202212 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Acompanhar ensaios de Furnas
202203992 | STE |  | J004B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-02 | 0311.002-8 | 202211 | 17/03/2022 10:13:51 | A pedido de la SMIE.DT, para padronización de alarmas y trips, ejecutar modificaciones conforme diseños funcional e interconexión marcados en anexo. Ensayar todas las alarmas/trips del archivo DE-PARA en anexo para correcta señalización en el SCADA. Coordinar servicios con MET1 y MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202214 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Executado a modificação conforme solicitado. Ensaiado com correta sinalização nos painéis de destino. Emitida SSA 202212647 para atualização de desenhos.
202203638 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202210 | 11/03/2022 16:44:13 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113486A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202213 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado alteração para que o 86N seja atuado pelo bloqueio do UMCC, conforme solicitado; Efetuado com sucesso teste de atuação do 86N, mediante simulação do envio do sinal de bloqueio do UMCC. Na página 22 do desenho 6212-DF-73008, foi utilizado o borne ULP 14 (1523), conforme alteração registrada nos anexos de execução.
202203561 | STE |  | E017L001 | QUADRO 36 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.022-7 | 202210 | 10/03/2022 11:26:39 | Verificar en bornes del tablero P36 recepción de señal de alivio de carga ECCA proveniente de la simulación de actuación ECCA de la LI 500KV MD-VHA1 (L13) de la SEMD. Trabajo en conjunto con equipo de la ANDE. REF.: 1) RAP 05/2021 Ítem 2.7 2) SSA202203558 (2RAL13) | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202212 | ESCURRA MEZA JULIAN | Verificado en bornes de la protección la recepción de señal de ECCA proveniente de la SE.MD. Apoyo al personal de ANDE para verificar el circuito interno.
202203558 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202210 | 10/03/2022 11:27:01 | Simular actuación de la Lógica de alivio de carga ECCA a fin de responder dudas relatadas en el RAP 05/2021 Item 2.7 Trabajo en conjunto con equipo de la ANDE en la SE-ACARAY. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202212 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Simulado a atuação de alivio de carga no painel 2RAL13 obtendo resultados satisfatórios na SEACY - ANDE. Emitida a SSA: 202215080 para atualização do diseño.
202202940 | STE |  | E033E004 | RELÉ DE PROTEÇÃO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202208 | 24/02/2022 11:16:47 | Instalar Relé SEPAM S40 SN: 20352643 (Cód. SAM-GE 1450.001-7) en reemplazo del relé existente que se encuentra con problema de display. Implantar ajustes conforme OA.266 R05 y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Instalado Relé SEPAM S40 SN: 20352643 (Cód. SAM-GE 1450.001-7) en reemplazo del relé existente que se encontraba con problemas de display. Implantado ajustes conforme OA.266 R05 y realizado ensayos funcionales.
202202939 | STE |  | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202208 | 24/02/2022 11:17:04 | Instalar Relé SEPAM S40 SN: 20352644 (Cód. SAM-GE 1450.003-0) en reemplazo del relé existente que se encuentra con problema de display. Implantar ajustes conforme OA.266 R05 y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Instalado Relé SEPAM S40 SN: 20352644 (Cód. SAM-GE 1450.003-0) en reemplazo del relé existente que se encontraba con problemas de display. Implantado ajustes conforme OA.266 R05 y realizado ensayos funcionales.
202202131 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202207 | 14/02/2022 16:28:02 | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202215 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADA ALTERAÇÃO DO DIAGRAMA LÓGICO PARA ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO LED-9 DO IED (sinalização de recepção de TDD SEM BLOQUEIO e COM BLOQUEIO). Disponibilizado Backup atualizado do projeto PCM (09-04-2022) na pasta protection . [APR EM ANEXO]
202202129 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202207 | 14/02/2022 16:28:15 | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202215 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | REALIZADA ALTERAÇÃO DO DIAGRAMA LÓGICO PARA ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO LED-9 DO IED (sinalização de recepção de TDD SEM BLOQUEIO e COM BLOQUEIO). Disponibilizado Backup atualizado do projeto PCM (09-04-2022) na pasta protection . [APR EM ANEXO]
202201804 | STE |  | G073C019 | IED EA5S03 | 3272.002-2 | 202206 | 09/02/2022 07:46:20 | ECCANDE: Implementar as modificações de configuração/parametrização contempladas na ordem de ajuste em anexo, enviadas pela OPSE.DT. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202208 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada parametrización conforme OA en el anexo de emisión. Realizado ensayos funcionales en bancada a fin de verificar el ajuste con resultado satisfactorio.
202201484 | STE |  | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202205 | 03/02/2022 15:23:48 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores Gateways do SDSC (CSSG) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778.
202201483 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202205 | 03/02/2022 15:24:05 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores Gateways do SDSC (CSSG) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778.
202201482 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202205 | 03/02/2022 15:24:17 | Executar modificações na IHM-P conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN
202201481 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202205 | 03/02/2022 15:24:27 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores de dados do SDSC (CIS) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778.
202201479 | STE |  | A019L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.001-6 | 202205 | 03/02/2022 15:24:42 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores de dados do SDSC (CIS) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778.
202201478 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202205 | 03/02/2022 15:24:58 | Executar modificações na lógica de controle conforme definições do anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de diagramas lógicos do C80-75 via CCAD, conforme anexos de execução.
202201466 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202205 | 03/02/2022 10:24:17 | Realizar adequações internar e instalar IED Siemens 7SL87 do esquema de proteção de retaguarda Itaipu 50Hz (ECCANDE). ref: AR/ENEE.DT/019/2020. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202208 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Efectuado parametrización y ensayos con caja de pruebas en conjunto con el personal de OPSE.DT en bancada con resultados satisfactorios. Luego Realizado instalación confome documento "Procedimiento para instalación IED 7SL87 tablero FIP02A MARCADO" y diseños que se encuentran en el anexo de ejecución. Emitida SSA:202202834 para actualización de diseños.
202201439 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202205 | 02/02/2022 14:45:13 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113493A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202208 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada modificação conforme anexos de emissão e, em virtude de compatibilização com o campo, emitida SSA 202202751 para atualização dos desenhos no SAT.
202200136 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202201 | 05/01/2022 14:12:17 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el acompañamiento al personal de furnas durante el comisionamiento del tablero conforme a lo solicitado, realizados ensayos , con resultados satisfactorio.
202200135 | STE |  | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202201 | 05/01/2022 14:12:30 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Acompanhar comissionamento
202200134 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202201 | 05/01/2022 14:12:57 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el apoyo correspondiente al comisionamiento del panel mencionado en conjunto con el fabricante(Personal de la SEL) y el personal de Furnas , donde se procedió a ensayar las inteconexión, con resultado satisfactorio.
202200132 | STE |  | D044A002 | PAINEL DE CONTROLE ALTERNADO - 5ECE-A | 3240.002-6 | 202201 | 05/01/2022 14:13:15 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Acompanhar ensaios de Furnas
202200119 | STE |  | D044A001 | PAINEL DE CONTROLE PRINCIPAL - 5ECE-P | 3240.001-4 | 202201 | 05/01/2022 14:14:09 | Acompanhamento de Furnas e da SEL para execução de testes de comissionamento. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el apoyo correspondiente al comisionamiento del panel mencionado en conjunto con el fabricante(Personal de la SEL) y el personal de Furnas , donde se procedió a ensayar las inteconexión, con resultado satisfactorio.
202200114 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202201 | 05/01/2022 14:15:04 | [SEP 765 KV] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO COMPLEMENTAR DO PAINEL 1EAIC CONSIDERANDO A SOLUÇÃO DA RNCSMDT-88 CONFORME OS ENSAIOS DA PLANILHA 6370-83-19011 (ver SDS-14422). ESTA SSA COMPLEMENTA A SSA 202113767A E A PLANILHA 6370-83-19007 (SDS-14352) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202213 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Comissionado o painel conforme solicitado
202200113 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202201 | 05/01/2022 14:15:27 | [SEP 765 KV] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO COMPLEMENTAR DO PAINEL 1EPIC CONSIDERANDO A SOLUÇÃO DA RNCSMDT-88 CONFORME OS ENSAIOS DA PLANILHA 6370-83-19012 (ver SDS-14421). ESTA SSA COMPLEMENTA A SSA 202113766A E A PLANILHA 6370-83-19008 (SDS-14347) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202202 | VANDERLEI TARTAS | Comissionado o painel conforme soliciado
202100583 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202201 | 03/01/2022 07:42:29 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202207 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada retirada dos transdutores conforme anexo e enviados para laboratório para converter em estoque para reposição do modelo 96V de CM: 579262. SSA 202202726, SSA 202202728, SSA 202202729, SSA 202202731 e modificação do desenho na SSA 202202428
202100582 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202201 | 03/01/2022 07:46:18 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202207 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada retirada dos transdutores conforme anexo e enviados para laboratório para converter em estoque para reposição do modelo 96V de CM: 509019. SSA 202202732, SSA 202202733, SSA 202202734 e modificação do desenho na SSA 202202427
202100578 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202201 | 03/01/2022 07:46:47 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202207 | NILTON CESAR FIGUEIRA | RETIRADO OS MEDIDORES 96RA E 96RB, AS CHAVES 96RSA E 96RSB E O DISJUNTOR 72CB-85. MATERIAIS ENVIADOS AO ALMOXAFADO COM A DM 70026868 REGISTRADORES (CM 548715) E DM 70026869 CHAVES (CM 146706); O DISJUNTOR RETIRADO FICARÁ EM RESERVA LOCAL DA MEL1. FOI EMITIDA SSA 202202536 PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS.
202100576 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202201 | 03/01/2022 07:48:08 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202207 | NILTON CESAR FIGUEIRA | RETIRADO OS MEDIDORES 96RA E 96RB, AS CHAVES 96RSA E 96RSB E O DISJUNTOR 72CB-85. MATERIAIS ENVIADOS AO ALMOXAFADO COM A DM 70026866 REGISTRADORES (CM 548715) E DM 70026867 CHAVES (CM 146706); O DISJUNTOR RETIRADO FICARÁ EM RESERVA LOCAL DA MEL1. FOI EMITIDA SSA 202202475 PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS.
202511632 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:03 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202531 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As atividades de apoio solicitadas foram executadas pelo setor MET-1 através da SSA 202512118. Emitida a SSA 202515859 para a atualização de desenho no sistema SATedms.
202509725 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202526 | 24/06/2025 07:45:41 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF); • Desconectar e passar para reserva os cabos AU02-1101 e AU02-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202526 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Realizado ensayos funcionales no encontrando anormalidades. Liberado para operación. Emitida SSA 202511484 para actualización de diseños.
202506098 | STE | 202505480 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 14:42:20 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 152604 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202519 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202506095 | ADM | 202505480 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 14:41:50 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU15-0008 de interligação com o ULP-15 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202519 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Aguardando ssa derivada.
202504140 | STE | 202503718 | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202514 | 02/04/2025 17:13:11 | Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU01-2006 de interligação com o ULP-01 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202515 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado teste e isolado o condutor 16 do cabo BU01-2006 e retirada a descrição da banderola 17 do GUS-1. Emitida a SSA 202505455 para IEE-1 providenciarem as atualizações dos desenhos e disponibilizarem no SAT.
202502150 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202507 | 11/02/2025 16:14:29 | [Revisión de Orden de Ajuste] A pedido de OPSE.DT, alterar el ajuste de la temporización de la función TOF5 de 3,3s para 7,5s. Además del ajuste, compatibilizar también el comentario que consta en la lógica PROT_Hz. Imprimir y anexar diagrama lógico completo para actualización de diseños. Se adjunta Orden de Ajuste (OA) con modificaciones marcadas en azul y capturas del PCM para modificación en campo. Referencias FIP-02: SSAs 202408206, 202408207, 202408208, 202408209. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202508 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado alteração de ajuste e comentário conforme SSA. SSA: 202502528 criada para atualização de desenho.
202502149 | STE |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202507 | 11/02/2025 16:14:49 | [Revisión de Orden de Ajuste] A pedido de OPSE.DT, alterar el ajuste de la temporización de la función TOF5 de 3,3s para 7,5s. Además del ajuste, compatibilizar también el comentario que consta en la lógica PROT_Hz. Imprimir y anexar diagrama lógico completo para actualización de diseños. Se adjunta Orden de Ajuste (OA) con modificaciones marcadas en azul y capturas del PCM para modificación en campo. Referencias FIP-02: SSAs 202408206, 202408207, 202408208, 202408209. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202508 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado alteração de ajuste e comentário conforme SSA. SSA: 202502529 criada para atualização de desenho.
202500141 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202502 | 06/01/2025 11:11:08 | Substituir a fonte de alimentação do anunciador pela fonte com código de estoque 238287 e devolver a fonte retirada no código de estoque 114383 para gerar sobressalente para os demais ULPs e instalar quatro novos bornes seccionáveis 2x, 4x, 5x, 7x ao lado da foonte no trilho da parte inferior do ULP\18 para permitir a troca a frio da nova fonte. Ver marcações nos anexos. Ref.: GCSMIT-2832 e SSA 202419830 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202502 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido fuente conforme solicitado, emitido SSA N°20250148 para actualización de diseños y otra SSA N° 202501277 para ILA2 a fin de verificar el estado de la fuente POWERTRONIC que será utilizada como sobresaliente con el cod. de almacén:114383.
202420353 | STE |  | J001E012 | PROTEÇÃO ALTERNADA PA5TA01 - 7UT6335 | 2985.001-4 | 202501 | 30/12/2024 11:21:20 | Solicito o download do log de eventos do IED referente ao trip que ocorreu no dia 5/12/2024 que será enviado à OPSE.DT para subsidiar a elaboração do RAP. Ref.: SSA 202419291 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202501 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada colecta de los registros solicitados las cuales se encuentran adjuntadas.
202420352 | STE |  | J001E011 | PROTEÇÃO PRIMARIA IED1 - 7UT6335 | 2397.004-9 | 202501 | 30/12/2024 11:21:01 | Solicito o download do log de eventos do IED referente ao trip que ocorreu no dia 5/12/2024 que será enviado à OPSE.DT para subsidiar a elaboração do RAP. Ref.: SSA 202419291 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202501 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada colecta de los registros solicitados las cuales se encuentran adjuntadas.
202419737 | STE | 202419693 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202450 | 12/12/2024 14:07:58 | Desconectar e passar para reserva o condutor 8 do cabo AU10-0844 de interconexão com o ULP-10/18 referente a modificações nas bandeirolas durante o comissionamento do painel SVP-10. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Serviço executado pelo setor MET-1 conforme SSA 202419798.
202419637 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 |  | 202450 | 11/12/2024 08:40:08 | Instalar o equipamento 1530.005-4 - IED DE PROT. DIFERENCIAL DE TRANSFORMADORES - 7UT85 P1F19132 nesta localização para regularizar o cadastro conforme instalado em campo. Ref.: SSAs 202419251 e 202419252. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitado.
202419636 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 |  | 202450 | 11/12/2024 08:39:57 | Instalar o equipamento 1532.002-8 - IED DE PROT. DIFERENCIAL DE TRANSFORMADORES - 7UT85 P1F37642 nesta localização para regularizar o cadastro conforme instalado em campo. Ref.: SSAs 202419251 e 202419252. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitado.
202419252 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202450 | 10/12/2024 08:43:46 | Esta SSA está sendo emitida para inversão do equipamento físico entre as proteções primária e alternada conforme verificado durante o comissionamento. A inversão é apenas do cadastro do equipamento no SAM-GE e não é para ser executado nenhum serviço real no equipamento. Retirar o equipamento desta localização e enviar para a localização transitória S097A001 (sobressalentes da eletroeletrônica). Posteriormente será emitida a SSA para instalação do equipamento correto. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitud del emisor.
202419251 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202450 | 10/12/2024 08:43:32 | Esta SSA está sendo emitida para inversão do equipamento físico entre as proteções primária e alternada conforme verificado durante o comissionamento. A inversão é apenas do cadastro do equipamento no SAM-GE e não é para ser executado nenhum serviço real no equipamento. Retirar o equipamento desta localização e enviar para a localização transitória S097A001 (sobressalentes da eletroeletrônica). Posteriormente será emitida a SSA para instalação do equipamento correto. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitud del emisor.
202418960 | ADM |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202450 | 12/12/2024 07:43:34 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G052 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G152 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida SSA derivada 202419792 ao setor MET-3. Aguardando execução.
202418959 | ADM |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202450 | 12/12/2024 07:43:51 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G050 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G150 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida SSA derivada 202419789 ao setor MET-3. Aguardando execução.
202418026 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202446 | 11/11/2024 16:33:25 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0609 REFERENTE AO TRIP ANTI-INCÊNDIO. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA 202418458, o cabo A6X-0609 já se encontrava desconectado. Emitida a SSA 202506605 para atualização de desenho no SATedms.
202418025 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202446 | 11/11/2024 16:33:46 | [RETROFIT PB-04] 1) Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X231 e X232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A6X-0504 para reserva. 2) RETIRAR O ATERRAMENTO DO SECUNDÁRIO DOs TCs F30, (F41, F42, F43)_curto-circuitar comuns, (F61, F62, F63)_curto-circuitar comuns, E MANTER SOMENTE NO PB-04. OBS: Marcações em anexo, coordenar o trabalho com a equipe do MEL1. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Atividades realizadas pelo setor MET-1 através da SSA 202418457. Emitida a SSA 202506604 para atualização de desenhos no SATedms.
202418019 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 11/11/2024 16:34:16 | [RETROFIT PB-04] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-04/PB-04 no SCADA (UTR-633) conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-04. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-091 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202449 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Aguardando culminación de la DPS-091 para análisis, formateo de la planilla de puntos y posterior emisión de SSA para SMME.DT/MEL4 para implementación en DB del SCADA NMR5.
202417820 | STE | 202320608 | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202445 | 08/11/2024 14:38:25 | Realizar ensaio para levantamento das características do Transformador de Corrente TCX do lado 66kV do Transformador T06, no RTC de 500:5A: enrolamentos da fase B - TCX2j (TAP 2S2-2S5) e TCX2k (TAP 3S1-3S2), para atendimento do RAP-06/2023. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizados ensaios para levantamento das características dos TCs TCX2j e TCX2k através da SSA 202418460. Resultados em anexo.
202416293 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202441 | 10/10/2024 10:06:33 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202442 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO REALIZADO CONFORME LOS ANEXOS DE EMISION. SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS SSA 202418160
202411760 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202430 | 26/07/2024 14:26:39 | Executar modificação conforme desenhos anexos devido a introdução dos canais CH.A21 (U11 CORRENTE FASE A 500kV), CH.A23 (U11 CORRENTE FASE B 500kV) e CH.A31 (U11 CORRENTE FASE C 500kV) na UMR-1011 em série com o circuito de medição de corrente do relé 87TR. Coordenar o trabalho com o MEL2 durante a substituição do DFR-1011 pela UMR-1011. Ref.: ATA AR-ENES-DT-049-2024. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202431 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada modificações conforme desenhos em anexo. emitida SSA 202412605 para atualização de desenho.
202411009 | STE |  | C043E001 | QUADRO DE INTERFACE COM SUBEST. CONVERSORA CIC-A,B,C | 0451.002-0 | 202429 | 15/07/2024 09:29:33 | Acompanhar a equipe da Eletrobras/Furnas e da CET Brazil na visita técnica para inspeção visual do painel, cuja substituição futura está no escopo do retrofit do bipolo 1 do elo HVDC da SE-FI, pago por um contrato de Itaipu. Favor providenciar a AT correspondente. A visita está agendada para os dias 17 e 18 de julho de 2024. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202429 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Realizado acompañamiento e inspección visual junto al equipo de Electrobras/Furnas.
202409759 | STE | 202409751 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202426 | 25/06/2024 11:00:23 | Conforme acordado na ata de reunião AR/ENEE.DT/056/2024, prestar apoio à SMMG para desconectar e identificar o cabo B5R0902 no TAC-515 para possibilitar a substituição do CBC-01 conforme desenho anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202426 | ALLAN MARCOS CAVALARI | SSA emitida inicialmente con un texto diferente a lo acordado en el acta AR-ENEE-DT-056-2024, posteriormente el texto fue adecuado pero debido a un error la SSA fue bajada. A fin de ejecutar el servicio fue emitida la SSA:202409948 con AT:202405478 prevista para el 27/06.
202409738 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 21/06/2024 16:02:48 | [RETROFIT PB-02] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-02/PB-02 no SCADA (UTR-533) conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-83 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202428 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Alteraciones de descriptivos como de algunos atributos fueron implementados en la BD del SCADA NMR5 conforme solicitado.
202406089 | STE |  | K004B007 | IED PA1TD04 | 1532.004-1 | 202416 | 17/04/2024 07:35:35 | Substituir o IED com código de equipamento 1532.004-1 e número de série BM1410000649 pelo IED com código de equipamento 1530.002-9 e número de série BM1410000618 (S097A001) para regularizar as trocas executadas durante o retrofit do painel TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202417 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Ejecutado conforme solicitado.
202405215 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202414 | 04/04/2024 08:08:58 | Executar modificações na IHM-P (InteractX) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc)
202402363 | STE |  | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202407 | 15/02/2024 16:02:30 | Modificar a RTP do Wattímetro Analógico, de 230kV/220V para 230kV/191,66V, para aplicação do medidor nos paineis de controle da SEMD (3F1). Modelo: DEIF-WQ96-x RTC: 2000/5A. Escala: 0..800MW. S/N: 2168077.0002 | IEE1 | ILA2 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202407 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Modificación de escala del vatímetro, 230kv/220v para 230kv/191,66v. enviado a calibración con la SSA 2024/02771, encontrándose dentro de clase. Liberado para uso. .
202402362 | STE |  | S033B003 | WATTIMETROS | 0931.003-7 | 202407 | 15/02/2024 16:02:40 | Modificar a RTP do Wattímetro Analógico, de 230kV/220V para 230kV/191,66V, para manter em estoque de sobressalente dos paineis de controle da SEMD (3F). Modelo: DEIF-WQ96-x RTC: 2000/5A. Escala: 0..800MW. S/N: 2168077.0001 | IEE1 | ILA2 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202408 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Modificación de escala del vatímetro, 230kv/220v para 230kv/191,66v. enviado a calibración con la SSA 2024/02772, encontrándose dentro de clase. Liberado para uso. .
202401411 | STE | 202400720 | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202404 | 25/01/2024 14:35:16 | Realizar ensayo del 21 POTT TRIP y verificar señalización en el SCC, trabajo en conjunto con MEL4. Ref.: RAP 09/2023. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202405 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada verificación en la parametrización del IED constatando que la variable nombrada en el RAP no es exteriorizada para señalización.
202401409 | STE | 202400718 | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202404 | 25/01/2024 14:35:22 | Realizar ensayo del 21 POTT TRIP y verificar señalización en el SCC, trabajo en conjunto con MEL4. Ref.: RAP 09/2023. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202405 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada verificación en la parametrización del IED constatando que la variable nombrada en el RAP no es exteriorizada para señalización.
202400185 | STE |  | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202401 | 05/01/2024 08:04:28 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E RECONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202401 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/12: equipe MET2 prestou o suporte requerido, em conjunto com a equipe MEL1. Como não houveram alterações de nomenclatura de cabos e nem alterações de conexões nos bornes do disjuntor, não há necessidade de revisão do desenho por parte da SMIE.DT.
202317768 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202344 | 01/11/2023 15:33:21 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado vía SSA:202319003
202317766 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202344 | 01/11/2023 15:33:02 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado con la SSA:202318244
202316365 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 03/10/2023 10:46:04 | [DESATIVAÇÃO DO PTL] Desconectar os cabos de interligação com o PTL com o BTT-CAG (sala de telecom na El. 124) conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel PTL após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202341 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test de continuidad punto a punto y desactivado panel y conexiones conforme solicitado.
202316361 | STE |  | T040A001 | PAINEL DE TELECONTROLE - PTL (FURNAS) | 0793.001-1 | 202340 | 03/10/2023 10:50:39 | Acompanhar a equipe de Furnas para desativação do painel PTL devido a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202341 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado test de continuidad punto a punto y desactivado panel y conexiones conforme solicitado.
202316344 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202340 | 03/10/2023 10:56:12 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP e PTL] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP e PTL conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202341 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado en la SSA: 202316344. Los cables fueron desactivados y dejados en la bandeja como reserva.
202316343 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202340 | 03/10/2023 10:56:26 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202341 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Servicio ejecutado conforme solicitado en la SSA: 202316428. Los cables fueron desactivados y dejados en la bandeja como reserva.
202315194 | STE |  | G073L010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) | 2416.004-0 | 202337 | 12/09/2023 10:42:14 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202337 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-2. No fue necesaria la intervención en el bastidor de campo.
202315193 | STE |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202337 | 12/09/2023 10:42:28 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202337 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-2. No fue necesaria la intervención en el bastidor de campo.
202315192 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202337 | 12/09/2023 10:42:46 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202337 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-2. No fue necesaria la intervención en el bastidor de campo.
202315191 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202337 | 12/09/2023 10:42:53 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202338 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-2. No fue necesaria la intervención en el panel de control.
202315190 | STE |  | G073I001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL56 | 1576.001-0 | 202337 | 12/09/2023 10:43:00 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202338 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-3. No fue necesaria la intervención en el panel de control.
202314803 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202336 | 05/09/2023 14:50:17 | Solicito conserto de tomada de 220 Vac localizada na sala da plataforma de testes da SMIN.DT na El. 115, eixo C-D, próximo ao elevador de cargas da U15. Houve um curto-circuito na tomada correspondente ao circuito T5 conforme anexo. Obs.: a porta fica normalmente trancada, favor coordenar o serviço com Gabriel, no ramal 3451 ou 9414. | IEE1 | MEG3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202337 | JAIR FORQUIM | Realizada inspeção e encontrado tomada embutida solta. Ao utilizar a mesma, entrava em contato com as partes metálicas da caixa ocasionando curto-circuito. Efetuado a fixação correta da tomada e deixado em condições normais de operação.
202314079 | STE |  | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202334 | 23/08/2023 14:53:53 | Modificar ajustes dos bitbytes 12 e 13 conforme anexo para evitar a indicação de tensão do gerador errada com a máquina parada. Ref. SSA 202314081 (SCADA) e 202305918 (MEL2). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202335 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc
202314078 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202334 | 23/08/2023 14:54:00 | Modificar ajustes dos bitbytes 12 e 13 conforme anexo para evitar a indicação de tensão do gerador errada com a máquina parada. Ref. SSA 202314081 (SCADA) e 202305918 (MEL2). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202335 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc
202310010 | STE |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202325 | 19/06/2023 14:16:04 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 correspondientes a las Protecciones de la LI 500KV MD-YZU2. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202325 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el comisionamiento de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización.
202310009 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202325 | 19/06/2023 14:16:13 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 correspondientes a las Protecciones de la LI 500KV MD-YZU2. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202325 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el comisionamiento de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización.
202309737 | STE | 202306997 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202324 | 16/06/2023 14:32:34 | Modificação do circuito conforme anexos para disponibilizar o polo negativo de tensão ( -) ao painel PP-08 que será substituído com novo circuito para purga do bus-duct com eletroválvula. Referência: SSA 201710422E | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202326 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Servicio ejecutado conforme solicitado, emitido SSA para actualización de diseños N°2025/01179.
202309643 | STE | 202217067 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202324 | 13/06/2023 15:23:24 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202327 | VANDERLEI TARTAS | Instalado dois novos disjuntores e modificado o circuito, para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Emitida a SSA 202311506, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT.
202309591 | STE | 202309245 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202324 | 13/06/2023 13:59:23 | Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os pontos no SCADA de supervisão de pressão mínima 652884, 652880, 652881, 652878 e de pressão máxima 652879, 652876, 652877, 652882. Desenhos marcados anexos. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202327 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación en la base de datos conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202309587 | STE | 202309245 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202324 | 13/06/2023 13:59:46 | Desativar os pontos no SCC de supervisão de pressão mínima S02321, S02322, S02323, S02324 e de pressão máxima S02327, S02328, S02329, S02330 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación en la base de datos conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202308315 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202320 | 18/05/2023 10:55:41 | Desconectar os condutores 5 do cabo A6S-4128 (1EPIC) e 2 do cabo A6S-4251 (1EAIC) referente a desativação da lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | VANDERLEI TARTAS | Desconectados os condutores e passados para reserva de acordo com o solicitado.
202308314 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202320 | 18/05/2023 10:58:56 | Desconectar o condutor 2 do cabo A6S-4251 referente a desativação da lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | VANDERLEI TARTAS | Passado o condutor para reserva conforme o solicitado.
202308313 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202320 | 18/05/2023 10:59:19 | Desativar a lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. Excluir a taxa 2 da lista de canais oscilografados ER (Event Report). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | VANDERLEI TARTAS | Desativado taxa 2 conforme solicitado. Serviço executado pela SEL.
202308312 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202320 | 18/05/2023 10:59:33 | Desconectar o condutor 5 do cabo A6S-4128 referente a desativação da lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | VANDERLEI TARTAS | Cabo desconectado conforme solicitado
202308311 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202320 | 18/05/2023 10:59:42 | Desativar a lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. Excluir a taxa 2 da lista de canais oscilografados ER (Event Report). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | VANDERLEI TARTAS | Desativado taxa 2 conforme solicitado. Serviço executado pela SEL.
202307729 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202319 | 09/05/2023 15:35:15 | A pedido da OPSE, desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL durante sua vinda para troca de CLP emprestado. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | VANDERLEI TARTAS | Desativada taxa 2 de acordo com o solicitado. Serviço executado pela SEL.
202307723 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202319 | 09/05/2023 15:35:22 | A pedido da OPSE, desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL durante sua vinda para troca de CLP emprestado. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202321 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Desativado taxa 2 conforme solicitado. Serviço executado pela SEL.
202306220 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202315 | 13/04/2023 16:03:36 | Proyecto Ampliación Sector 4 - 500KV. Des-Comisionamiento de los tableros 2RAL13/2RPL13. Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desconectar cableado de alimentación DC de los Tableros 2RAL13 y 2RPL13 . Coordinar trabajos con MEL1. Fecha prevista 7/05/2023. En Anexo planilla DE-PARA elaborado por la MEL1. | IEE1 | IEQ2 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En común acuerdo con SMIN.DT, SMME y SMMG la desconexión será efectuada con AT de electrónica. Se anexa correo con SMME.
202306028 | STE | 202208087 | T040B001 | BASTIDOR DE TELECOMUNICACOES - BTT (FURNAS) | 0794.001-7 | 202315 | 11/04/2023 15:11:30 | Baixar esta SSA para desativar o painel BTT-CAG (Furnas) do SAM-GE que já foi desativado em 2009 conforme a SSA 200903875A (anexa). | IEE1 | MEL3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Equipamiento desactivado con SSA 200903875A. AT:200903103. 28 a 29/04/2009. Obs: El equipo fue llevado a furnas con Ref. guía de salida:138447-48. Ver anexo.
202302453 | STE |  | G073C019 | IED EA5S03 | 3272.002-2 | 202306 | 09/02/2023 15:31:08 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden de ajuste conforme anexo. Backup del proyecto remitido a IEE1 para colocarlo a disposición en la carpeta Protection.
202302452 | STE |  | G073C012 | IED EA5S02 | 0997.004-5 | 202306 | 09/02/2023 15:31:29 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden ajuste según solicitado. Backup del proyecto remitido a IEE1 para colocar a disposición en la carpeta Protection.
202302451 | STE |  | G073C011 | IED EA5S01 | 0997.003-3 | 202306 | 09/02/2023 15:31:48 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden ajuste según solicitado. Backup del proyecto remitido a IEE1 para disponibilización en la carpeta Protection.
202302450 | STE |  | G073C018 | IED EP5S03 | 3272.001-0 | 202306 | 09/02/2023 15:32:06 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden de ajuste conforme anexo. Backup del proyecto remitido a IEE1 para poner a disposición en la carpeta Protection.
202302449 | STE |  | G073C008 | IED EP5S02 | 0997.002-1 | 202306 | 09/02/2023 15:32:21 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden ajuste según solicitado. Backup del proyecto remitido a IEE1 para disponibilización en la carpeta Protection.
202302448 | STE |  | G073C007 | IED EP5S01 | 0997.005-7 | 202306 | 09/02/2023 15:32:35 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden ajuste según solicitado. Backup del proyecto remitido a IEE1 para disponibilización en la carpeta Protection.
202300442 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202302 | 10/01/2023 07:13:51 | 1) Desativar a lógica 24 comentando as linhas 55 a 57 do programa corteGeradores conforme ata AR/OPS.DT/026/2022 2) Alterar na IHM o descritivo do alarme DE "Perda Tripla Foz (Corte adicional 2UG)" PARA "Perda Tripla Foz" 3) Modificar o descritivo do ponto 15326 do SOE da IHM DE "1EAIC MASTER FALHA COMUNICAÇÃO" PARA "1EAIC MASTER COMUNICAÇÃO FALHA" 4) Habilitar o alarme de falha EtherCAT Ref.: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=450093946 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202302 | VANDERLEI TARTAS | Realizada modificaciones conforme a lo solicitado, el backup se encuentra con el personal de la IEE1, efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202300441 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202302 | 10/01/2023 07:13:57 | 1) Desativar a lógica 24 comentando as linhas 55 a 57 do programa corteGeradores conforme ata AR/OPS.DT/026/2022 2) Alterar na IHM o descritivo do alarme DE "Perda Tripla Foz (Corte adicional 2UG)" PARA "Perda Tripla Foz" 3) Modificar o descritivo do ponto 15326 do SOE da IHM DE "1EPIC MASTER FALHA COMUNICAÇÃO" PARA "1EPIC MASTER COMUNICAÇÃO FALHA" Ref.: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=450093946 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202302 | VANDERLEI TARTAS | Serviço foi executado pelo fabricante, de acordo com o solicitado
202300169 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202301 | 04/01/2023 14:52:22 | Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento. Verificar que o firmware do novo CLP está na versão R149-V3. Atualizar o número de série na baixa da SSA. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202301 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Sustituido EA5S03 conforme a lo solicitado,verificada versión del firmware, realizado procedimiento de parametrización del equipo, modificada y ensayada la lógica 24 con resultado satisfactorio. Numero de serie: 1222800782.
202300166 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202301 | 04/01/2023 14:52:33 | Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202301 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Sustituido EA5S03 conforme a lo solicitado, realizado procedimiento de parametrización del equipo, modificada y ensayada la lógica 24 con resultado satisfactorio.
202300165 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202301 | 04/01/2023 14:52:42 | Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento. Verificar que o firmware do novo CLP está na versão R149-V3. Atualizar o número de série na baixa da SSA. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202301 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o clp e executados ensaios com correto funcionamento. CLP instalado possui número de série 1222800856
202300163 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202301 | 04/01/2023 14:52:48 | Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202301 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o clp e executados ensaios com correto funcionamento. CLP instalado possui número de série 1222800856
202225071 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202252 | 28/12/2022 16:17:11 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202301 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Feito a passagem e conexão dos cabos. Realizados ensaios com resultados satisfatórios em conjunto com a Operação (manobra da chave 43SM) e a MEL4 (subida do ponto na UTR). Emitida SSA 202301131 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202223940 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202249 | 06/12/2022 15:55:01 | Acompañar y supervisar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para energizar el panel de 2S-L1314 en 125VCC provenientes de los paneles QDS-3 y QDS-4. Coordinar con MEG2. Diseños en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202249 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la energización del tablero en 125VCC por el interruptor QDS-3/ 72.3-A12, antes realizados ensayos funcionales a los cables correspondientes al circuito mencionado. En otra etapa será alimentada por la barra B correspondiente al QDS-3/ 72.4-B12.
202223932 | STE |  | E014L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202249 | 06/12/2022 15:55:27 | Acompañar y supervisar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para energizar el tablero 2RPL14 en 125VCC provenientes de los paneles QDS-3 y QDS-4. Coordinar con MEG2 . Diseños en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202249 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento y supervisión a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para lanzamiento y preparación de cables. Efectuado test de punto a punto, medición de resistencia de aislamiento y medición de tensión en la llegada con apoyo de MEG2. Energizado sólo por la alimentación del QDS-3, la del QDS-4 quedó aislada y bloqueada.
202222819 | STE |  | G073C012 | IED EA5S02 | 0997.004-5 | 202246 | 16/11/2022 16:25:45 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, inhabilitar provisoriamente: - la actuación (PSV03/OUT203); - la señalización (T2_LED); y - la supervisión (PSV43); de la Lógica D del ECCA (corte de carga por subfrecuencia de 47Hz - 100ms) implantada en el IED. Se anexa propuesta de modificación. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones al lógico conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202223847 para actualización de los planos y encaminado via correo el backup del proyecto.
202222818 | STE |  | G073C011 | IED EA5S01 | 0997.003-3 | 202246 | 16/11/2022 16:25:50 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, inhabilitar provisoriamente: - la actuación (PSV03/OUT203); - la señalización (T2_LED); y - la supervisión (PSV43); de la Lógica D del ECCA (corte de carga por subfrecuencia de 47Hz - 100ms) implantada en el IED. Se anexa propuesta de modificación. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones al lógico conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202223847 para actualización de los planos y encaminado via correo el backup del proyecto.
202222817 | STE |  | G073C008 | IED EP5S02 | 0997.002-1 | 202246 | 16/11/2022 16:25:58 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, inhabilitar provisoriamente: - la actuación (PSV03/OUT203); - la señalización (T2_LED); y - la supervisión (PSV43); de la Lógica D del ECCA (corte de carga por subfrecuencia de 47Hz - 100ms) implantada en el IED. Se anexa propuesta de modificación. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones al lógico conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202223845 para actualización de los planos y encaminado via correo el backup del proyecto.
202222816 | STE |  | G073C007 | IED EP5S01 | 0997.005-7 | 202246 | 16/11/2022 16:26:04 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, inhabilitar provisoriamente: - la actuación (PSV03/OUT203); - la señalización (T2_LED); y - la supervisión (PSV43); de la Lógica D del ECCA (corte de carga por subfrecuencia de 47Hz - 100ms) implantada en el IED. Se anexa propuesta de modificación. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones al lógico conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202223845 para actualización de los planos y encaminado via correo el backup del proyecto.
202222778 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202246 | 16/11/2022 14:43:16 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, cerrar los links (actualmente abiertos) relacionados con el ECCANDE y que interconectan el panel FIP-PCG con los paneles FIP-02, ULP y EC. Se anexa acta de reunión. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202247 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Cerrado los links relacionados con el ECCANDE para la habilitación de la interconexión ITAIPU/ANDE/YACYRETA
202222776 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202246 | 16/11/2022 14:42:44 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, cerrar los links (actualmente abiertos) relacionados con el ECCANDE y que interconectan el panel FIP-PCG con los paneles FIP-02, ULP y EC. Se anexa acta de reunión. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202247 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Cerrado los links relacionados con el ECCANDE para la habilitación de la interconexión ITAIPU/ANDE/YACYRETA
202222775 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202246 | 16/11/2022 14:40:46 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, cerrar los links (actualmente abiertos) relacionados con el ECCANDE y que interconectan el panel FIP-02 con los paneles FIP-PCG y ECCANDE. Se anexa acta de reunión. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado la normalización de los respectivos bornes conforme a lo solicitado.
202222774 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202246 | 16/11/2022 14:40:26 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, cerrar los links (actualmente abiertos) relacionados con el ECCANDE y que interconectan el panel FIP-02 con los paneles FIP-PCG y ECCANDE. Se anexa acta de reunión. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado la normalización de los respectivos bornes conforme a lo solicitado.
202221387 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202242 | 21/10/2022 15:02:36 | Abrir os bornes seccionáveis XE:71 e XE:72 para isolar o recebimento da informação de perda tripla no terminal de Foz pela entrada digital IN12 do módulo DI2 do rack EA5S01 e assim desativar a atuação da Lógica 24 (3FIIV ADIC). Manter os bornes abertos até a desativação da lógica no CLP EA5S03. Referência: Ata de reunião AR/OPS.DT/026/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202243 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Aberto os bornes XE:71 e XE:72 para isolar o recebimento da informação de perda tripla no terminal de Foz (pontos ficaram identificados com cartão de advertência).
202221386 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202242 | 21/10/2022 15:02:49 | Abrir os bornes seccionáveis XE:71 e XE:72 para isolar o recebimento da informação de perda tripla no terminal de Foz pela entrada digital IN12 do módulo DI2 do rack EP5S01 e assim desativar a atuação da Lógica 24 (3FIIV ADIC). Manter os bornes abertos até a desativação da lógica no CLP EP5S03. Referência: Ata de reunião AR/OPS.DT/026/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202243 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Aberto os bornes XE:71 e XE:72 para isolar o recebimento da informação de perda tripla no terminal de Foz (pontos ficaram identificados com cartão de advertência).
202220092 | STE |  | T013C001 | PAINEL PCG-02 | 0588.002-5 | 202239 | 27/09/2022 10:52:16 | Abrir todos os contatos da flex-test FT4 para retirar o PCG-02X de serviço após a entrada do novo SEP 765 kV. Ref.: AR/OPS.DT/022/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202239 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada apertura de todos los contactos de la llave FT4, según solicitado.
202220089 | STE |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202239 | 27/09/2022 10:44:17 | En función a la configuración provisoria del trazado de la línea implementar OA.0586. R01 en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUERON MODIFICADOS LOS SIGUIENTES PARAMETROS: PROT_CORRIENTE/Currentprotection/ResidualOvercurrent4Step (PTOC,51N/67N) Characterist2 IECVery inv. k2 1.6 t2Min 0.750s
202220088 | STE |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202239 | 27/09/2022 10:43:56 | En función a la configuración provisoria del trazado de la línea implementar OA.0586. R01 en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUERON MODIFICADOS LOS SIGUIENTES PARAMETROS: HWConfiguration/LDCM312 CRM3 (comunicación a través del FOX debido a la imposibilidad de comunicar directamente entre IED's a causa de la alta atenuación de las F.O.) CommSync Slave OptoPower LowPower PROT_CORRIENTE/Currentprotection/ResidualOvercurrent4Step (PTOC,51N/67N) Characterist2 IECVery inv. k2 1.6 t2Min 0.750s
202220087 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202239 | 27/09/2022 10:43:06 | En función a la configuración provisoria del trazado de la línea implementar OA.0587. R01 en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUERON MODIFICADOS LOS SIGUIENTES PARAMETROS: HWConfiguration/LDCM312 CRM3 CommSync Slave OptoPower LowPower PROT_CORRIENTE/Currentprotection/ResidualOvercurrent4Step (PTOC,51N/67N) Characterist2 IECVery inv. k2 1.6 t2Min 0.750s
202220086 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202239 | 27/09/2022 10:42:38 | En función a la configuración provisoria del trazado de la línea implementar OA.0587. R01 en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUERON MODIFICADOS LOS SIGUIENTES PARAMETROS: PROT_CORRIENTE/Currentprotection/ResidualOvercurrent4Step (PTOC,51N/67N) Characterist2 IECVery inv. k2 1.6 t2Min 0.750s
202220037 | STE |  | D043G001 | PAINEL PCG 02 | 2963.001-7 | 202239 | 27/09/2022 10:50:42 | Retirar o PCG-02 de serviço após a entrada do novo SEP 765 kV: Seccionar os bornes XC:49 e XC:50 e manter isolado para bloquear o envio de corte para Tucuruí; Seccionar os bornes XC:45 a 48 e XC:93 a 96 - Trip nas barras por atuação da lógica 7; Seccionar os bornesXC:51 a 70 - Comandos de desligamento do PSS; Seccionar os bornesXC:1 a 20 - Trips UGs; Seccionar os links das entradas analógicas de tensão para evitar o envio de GOOSE e trip na SE-FI. Ref.: AR/OPS.DT/022/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202239 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada conforme pedido e mantido isolado.
202220035 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202239 | 26/09/2022 14:23:02 | Fechar todos os contatos das chave de teste BT1 a BT6 para colocar o novo SEP 765 kV em serviço. Coordenar o serviço com a equipe de Furnas. Ref.: AR/OPS.DT/022/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202239 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Fechado os contatos de BT1 a BT6
202220034 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202239 | 26/09/2022 14:23:08 | Fechar todos os contatos das chave de teste BT1 a BT6 para colocar o novo SEP 765 kV em serviço. Coordenar o serviço com a equipe de Furnas. Ref.: AR/OPS.DT/022/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202239 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Fechado os contatos de BT1 a BT6
202218338 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202234 | 25/08/2022 08:42:53 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202234 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada la SSA 202218401 para la ejecución de los trabajos solicitados. Fue emitida la SRA-IB-000237/2022 para actualización de diseño conforme AS BUILT.
202218035 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202234 | 22/08/2022 09:00:02 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202235 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Feito a passagem e conexão dos cabos. Realizados ensaios com resultados satisfatórios em conjunto com a Operação (manobra da chave 43SM) e a MEL4 (subida do ponto na UTR). Emitida SSA 202218944 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos.
202217334 | STE | 202216819 | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202232 | 12/08/2022 11:40:43 | Solicitamos reactivar el código de Material 559296 y realizar la compra URGENTE de 100 Unidades, de los cuales 80 serán para aplicación inmediata y como política de STOCK : min 10 / máx 20. | IEE1 | IMA0 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 214701 (CAPACITOR FIJ FIL SUPRE 0,22MF 250V) mediante 4500068008/130. Saldo actual en stock 126 un. Política ZM=15/30. Creada reserva nro. 445768 y 447645 validas hasta 06/03/25. OBS: DEMPRO 266.
202216969 | STE |  | D044C004 | SWITCH SW-A | 3286.003-1 | 202231 | 03/08/2022 10:04:14 | Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme SSA 202216992, fue realizado la descarga del registro SOE y anexado el archivo en la baja de esa SSA.
202216968 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202231 | 03/08/2022 10:05:08 | Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme SSA 202216994, fue realizado la descarga del registro SOE y anexado el archivo en la baja de esa SSA.
202216967 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202231 | 03/08/2022 10:05:36 | Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme SSA 202216995, fue realizado la descarga del registro SOE y anexado el archivo en la baja de esa SSA.
202216943 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:05 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado SSA Derivada executada conforme solicitado.
202215359 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202228 | 11/07/2022 14:18:06 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202229 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a implementação e testes para supervisão da chave 43SM pelo SCADA. Houve mudança na implementação, conforme anexos de execução. Desenhos: 6212-DF-74897I (50). 6212-DF-74867I (19a). 6212-DF-74868I (19). SSA 202216530 criada para atualização dos desenhos.
202214217 | STE |  | G038E016 | IED PA5T02 PROTEÇÃO ALTERNADA T02/R02 (2R-T02) | 3144.006-3 | 202225 | 21/06/2022 14:30:20 | Modificar o dataset MMS do IED para sinalizar o ponto de atuação da função 50/62BF do disjuntor 43TL2 ao invés do trip TRIPX conforme anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202225 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação de lógica, com apoio do fabricante, conforme solicitado. Ao final do trabalho foi realizado backup do projeto e enviado para disponibilização na pasta Protection.
202213677 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202224 | 14/06/2022 07:31:35 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEE2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202224 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron desconectados los cables solicitados y posteriormente fueron ensayados y conectados los cables mediante la ejecución de la SSA 202213916, conforme a los diseños adjuntos en la emisión de la SSA
202213676 | STE |  | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202224 | 14/06/2022 07:31:47 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEE2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202224 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron desconectados los cables solicitados y posteriormente fueron ensayados y conectados los cables mediante la ejecución de la SSA 202213927, conforme a los diseños adjuntos en la emisión de la SSA
202213675 | STE |  | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202224 | 14/06/2022 07:32:00 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEE2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202224 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fueron desconectados los cables solicitados y posteriormente fueron ensayados y conectados los cables mediante la ejecución de la SSA 202213923, conforme a los diseños adjuntos en la emisión de la SSA
202213139 | STE |  | G038E012 | RELÉ DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TA | 0225.002-0 | 202223 | 07/06/2022 08:05:07 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 495433 e 315192).
202213138 | STE |  | G038E011 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R02 87VR | 0224.002-5 | 202223 | 07/06/2022 08:04:41 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494950).
202213137 | STE |  | G038E010 | RELÉ DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TP | 0223.002-0 | 202223 | 07/06/2022 08:04:25 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494950).
202213136 | STE |  | G038E009 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.004-0 | 202223 | 07/06/2022 08:04:03 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 615994).
202213135 | STE |  | G038E008 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.003-2 | 202223 | 07/06/2022 08:03:31 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 615994).
202213134 | STE |  | G038E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.002-9 | 202223 | 07/06/2022 08:03:12 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 620947).
202213133 | STE |  | G038E006 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R02 51NVR | 0226.002-6 | 202223 | 07/06/2022 08:02:51 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 620947).
202213132 | STE |  | G038E005 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T02 51NT | 0220.002-3 | 202223 | 07/06/2022 08:02:26 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494976).
202213131 | STE |  | G038E004 | RELÉ SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.002-8 | 202223 | 07/06/2022 08:01:53 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494984).
202213130 | STE |  | G038E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.046-9 | 202223 | 07/06/2022 08:01:18 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 376930).
202213128 | STE |  | G038E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.039-6 | 202223 | 07/06/2022 08:00:47 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 376930).
202213127 | STE |  | G038E001 | QUADRO 3R12 PROTEÇÃO T02 E R02 | 0229.006-5 | 202223 | 07/06/2022 08:00:25 | [RETROFIT 2R-T02] ISOLAR E DESCONECTAR PAINEL 3R12, DESCONECTAR CABOS DE INTERCONEXÃO, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. DEVOLVER PAINEL AO ALMOX E DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, DESCOMISSIONADO O PAINEL 3R12, ISOLADAS AS ALIMENTAÇÕES AC/DC E DESCONECTADOS OS CABOS DE INTERCONEXÃO. PAINEL 3R12 RETIRADO E SUBSTITUÍDO PELO PAINEL 2R-T02. EM FUNÇÃO DA LOGÍSTICA, A EMISSÃO DA DM E TRANSPORTE PARA DESCARTE DO PAINEL RETIRADO SERÁ REALIZADA JUNTO À DO PAINEL 3R11.
202206470 | STE |  | E018M010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L2PA1 - 7SD5221 | 2288.004-6 | 202218 | 03/05/2022 10:47:46 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202221 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue alterado el ajuste (3111) y también fueron actualizados los registros referentes a los canales de oscilografía conforme a lo solicitado, anexo backup del proyecto y las oscilografía con los canales actualizados.
202206468 | STE |  | E018L010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L2PP1 - 7SD5221 | 2288.003-4 | 202218 | 03/05/2022 10:48:16 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202221 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue alterado el ajuste (3111) y también fueron actualizados los registros referentes a los canales de oscilografía conforme a lo solicitado, anexo back up del proyecto y las oscilografía con los canales actualizados.
202206465 | STE |  | E018F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PA1 - 7SD5225 | 2284.004-8 | 202218 | 03/05/2022 10:48:35 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | VANDERLEI TARTAS | Configurados canais de oscilografia conforme arquivos anexados na baixa. É necessário revisar a Ordem de ajuste. Comentários em anexo.
202206463 | STE |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202218 | 03/05/2022 10:50:07 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | VANDERLEI TARTAS | Configurados canais de oscilografia conforme arquivos anexados na baixa. É necessário revisar a Ordem de ajuste. Comentários em anexo.
202206034 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 18/04/2022 14:54:07 | Viabilizar a alteração do ajuste da curva de medição do transdutor 503a-U1 dos painéis 3F2 (LI 220 kV MD-ACY 2) e 3F3 (LI 220 kV MD-ACY 1) para permitir a medição de até 4000 A conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202216 | MAURICIO MENON | Atendimento através de SSA derivada.
202205801 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202215 | 12/04/2022 09:15:20 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202216 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | CERRAR LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE PARA POSIBILITAR EL ENSAYO DE OPERACIÓN INTERCONECTADA ITAIPU-YACYRETÁ, CULMINADO EL ENSAYO FUERON ABIERTOS NUEVAMENTE, NO SE ENCONTRARON OSCILOGRAFIAS.
202205799 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202215 | 12/04/2022 09:15:41 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202216 | VANDERLEI TARTAS | Cerrados los respectivos bornes según lo solicitado, al finalizar se procedió a abrir los bornes volviendo al estado inicial. No se encontraron oscilografías generadas durante el ensayo.
202205798 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202215 | 12/04/2022 09:16:02 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202216 | ALLAN MARCOS CAVALARI | FUERON CERRADOS LOS LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE PARA POSIBILITAR EL ENSAYO DE OPERACIÓN INTERCONECTADA ITAIPU-YACYRETÁ. AL FINALIZAR EL ENSAYO SE PROCEDIÓ A ABRIR LOS LINKS, FUE DESCARGADA LA OSCILOGRAFIA Y LIBERADO PARA OPERACIÓN
202205797 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202215 | 12/04/2022 09:14:53 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202216 | ALLAN MARCOS CAVALARI | FUERON CERRADOS LOS LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE PARA POSIBILITAR EL ENSAYO DE OPERACIÓN INTERCONECTADA ITAIPU-YACYRETÁ. AL FINALIZAR EL ENSAYO FUERON ABIERTOS LOS LINKS Y RECOLECTADAS LAS OSCILOGRAFÍAS GENERADAS DURANTE EL ENSAYO.
202204516 | STE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202212 | 25/03/2022 07:52:26 | Substituir o segundo relé 05A-2 RXMH2 da posição D28.313 por 02 réles RXMS1 (Cód. Estoque: 711477) de forma que sinalizações, trips e BFIs sejam mais rápidos, conforme marcações anexas. Referências: Derivada da SSA 202114716B do antigo SMA, RAP 18/2021. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202213 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la modificación conforme solicitado y ensayado el tiempo de actuación dando como resultado 7ms en promedio. Emitido SSA N°2022/22048 para actualización de diseños.
202203994 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202211 | 17/03/2022 10:13:37 | A pedido de la SMIE.DT, coordinar las modificaciones y ensayos para padronización de alarmas y trips del TD-02, a nivel de supervisorio. SSA 202203992 emitida a MEL1 para ejecución del servicio en el panel de protección (PB-02). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202211 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado informações no BD e na UTR e emitido SSA 202204039 para execução da atividade coordenada com a MEL1 (SSA 202203992)
202203829 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202211 | 15/03/2022 09:35:05 | Crear archivo de imagen del disco principal de la estación CCC. Utilizar como referencia la Fase 1 del procedimiento de backup detallado en documento anexo (Rev. R0C). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado o procedimento de imagem do disco rígido da estação CVS/CCC, conforme anexo emissão. O mesmo será restaurado em bancada para validação e ensaios e repassado à IEE1 para arquivamento.
202203734 | STE |  | K060B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202211 | 14/03/2022 14:09:03 | Complemento de la SSA 202202554. Solicitar actualización de diseño en el SAT de acuerdo al diseño marcado en adjunto. | IEE1 | IEE1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202211 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Los diseños fueron actualizados y disponibles en el SATedms.
202203608 | STE | 202202391 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202210 | 11/03/2022 09:35:23 | Criar uma tela para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura. Ref.: SSA 201900692B Ver anexo da SSA 202202391. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Criada configuração para uma tela no CCAD, aba Views, para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura, conforme anexo emissão. Serviço realizado durante o PD (AT202201778).
202203607 | STE | 202202391 | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202210 | 11/03/2022 09:34:59 | Criar uma tela para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura. Ref.: SSA 201900692B Ver anexo da SSA 202202391. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Criada configuração para uma tela no CCAD, aba Views, para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura, conforme anexo emissão. Serviço realizado durante o PD (AT202201778).
202203223 | STE | 202200308 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2288.005-8 | 202209 | 04/03/2022 16:15:34 | Injetar o registro da perturbação de 13/10/2021 em bancada para reproduzir a perturbação do RAP 16/2021. Incluir canais digitais ECHO Send SIGNAL, ECHO (85-67N) e ECHO (85-21) no registro de oscilografia e verificar se ele ocorre durante a perturbação. Desabilitar a função WEI e verificar se permanece o envio de sinal permissivo pela teleproteção. Ref. AR/OPS.DT/003/2022 Relé código 715888 para o terminal da SEMD e o 715902 para o terminal de ACY. Executar antes da preventiva (14/03/2021) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202210 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la inyección del registro de perturbación conforme solicitado.
202203222 | STE | 202200308 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2284.034-9 | 202209 | 04/03/2022 16:15:10 | Injetar o registro da perturbação de 13/10/2021 em bancada para reproduzir a perturbação do RAP 16/2021. Incluir canais digitais ECHO Send SIGNAL, ECHO (85-67N) e ECHO (85-21) no registro de oscilografia e verificar se ele ocorre durante a perturbação. Desabilitar a função WEI e verificar se permanece o envio de sinal permissivo pela teleproteção. Ref. AR/OPS.DT/003/2022 Relé código 715888 para o terminal da SEMD e o 715902 para o terminal de ACY. Executar antes da preventiva (14/03/2021) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la inyección del registro de perturbación conforme solicitado.
202201640 | STE | 202201157 | E033E004 | RELÉ DE PROTEÇÃO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202206 | 07/02/2022 09:07:44 | Actualizar horario de Relé SEPAM 1000 +S40 con el horario del sistema. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202207 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado a atualização do horário do relé SEPAM 1000 S40, conforme horário do sistema. Referente a SSA 202201157.
202201579 | STE | 202201155 | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202206 | 07/02/2022 09:08:16 | Actualizar horario de Relé digital SEPAM 1000 S40 de acuerdo al horario del sistema. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202207 | GONZALEZ RODAS RICARDO | EFECTUADO ACTUALIZACIÓN DEL HORARIO DEL SEPAM APROXIMADO AL HORARIO DEL SISTEMA.
202200801 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202203 | 20/01/2022 16:57:39 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113506A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202205 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação conforme anexos de emissão e removido um jumper interno conforme anexo de execução folha 17. Para atualização dos desenhos no SAT foi expedida a SSA 202201967
202200653 | STE |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202203 | 17/01/2022 16:18:25 | Devido a dúvidas que surgiram durante o atendimento da SRA-IB-000366/2021, solicito a certificação do desenho 6609-DC-04066 com relação ao cabo C51032 que interliga o painel 3R-T06 e o TI-1 conforme marcações nos anexos. Derivada da SSA 202100224A do SMA antigo. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202203 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Segue em anexo arquivo referente as conexões atuais do cabo C51032 no transformador TI1.
202200439 | STE |  | K060B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202202 | 12/01/2022 08:51:01 | Testar e conectar o cabo M6S-0266 para alimentação do transdutor Yokogawa em corrente contínua conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o setor MET3. Referência: SSA 201502636V. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202204 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado teste ponto a ponto, megger e conexão do cabo M6S-0266, referente a alimentação auxiliar 125Vdc do multimedidor KRON entre os painéis XC-10 e A46 (MET3). Executado com AT 202200827 (referente a SSA 201502636A).
202200438 | STE |  | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202202 | 12/01/2022 08:51:18 | Coordenar o teste e conexão do cabo M6S-0266 para alimentar os transdutores do painel XC-10 em corrente contínua conforme marcações nos anexos. Referência: SSA 201502636V. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202202 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada conexão do cabo M6S-0266 entre os quadros A46 e XC-10, conforme descrito na SSA 202200455.
202200204 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202201 | 06/01/2022 11:33:42 | Conforme AR/OPS.DT/001/2022 (SISCOR: 000524/22), cerrar links abiertos asociados al comando de activación remota de los PSS y al comando de desactivación del canal de frecuencia para variaciones de frecuencia mayores a 52 Hz; acompañar y apoyar en los ensayos según minuta del acta en anexo. Al finalizar: volver al estado inicial. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202206 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el cierre de los bornes solicitados durante el ensayo realizado por el personal del sector MEL-2, posteriormente al culminar los respectivos ensayos se procedió a la abertura de los bornes mencionados anteriormente.
202200202 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202201 | 06/01/2022 11:32:17 | Conforme AR/OPS.DT/001/2022 (SISCOR: 000524/22), cerrar links abiertos asociados al comando de activación remota de los PSS y al comando de desactivación del canal de frecuencia para variaciones de frecuencia mayores a 52 Hz; acompañar y apoyar en los ensayos según minuta del acta en anexo. Al finalizar: volver al estado inicial. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202206 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el cierre de los bornes solicitados durante el ensayo realizado por el personal del sector MEL-2, posteriormente al culminar los respectivos ensayos se procedió a la abertura de los bornes mencionados anteriormente.
202100589 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202201 | 03/01/2022 07:41:19 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202202 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO ALTERAÇÕES CONFORME OS ANEXOS; FOI EFETUADO COM SUCESSO TESTE COM O UMCC ATUANDO SOBRE O RELÉ 86N DE EM SERVIÇO; FOI EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DO CONTATOR AUXILIAR K10 POR UM CONTATOR AUXILIAR NOVO, SM 414384; SERVIÇO EXECUTADO COM AS ATs: 202200236 E 202200235;
202516759 | APL |  | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202543 | 20/10/2025 14:56:05 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202516758 | APL |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202543 | 20/10/2025 14:57:15 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202516757 | APL |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202543 | 20/10/2025 14:57:45 | Executar modificações na IHM-P (InteractX) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202516756 | APL |  | B020L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.004-8 | 202543 | 20/10/2025 14:58:12 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202516750 | APL |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202543 | 20/10/2025 14:58:31 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202516749 | APL |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202543 | 20/10/2025 15:00:16 | Executar modificações na lógica de controle (CCAD) conforme definições dos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202516743 | APL |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202543 | 20/10/2025 15:02:00 | Instalar a nova IHM do sistema PSDF-18A conforme anexos. Renomear os relés terminais, testar e conectar os cabos de interligação AU18A-1010 e AU18A-1020 com o SVP-18A e executar modificações na fiação conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202511659 | SCC |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202530 |  | SSA criada para testar a possibilidade de cancelamento pelo próprio emissor antes de ser aprovada (SMCSAM-16) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202507663 | SCC |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202521 |  | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-05. - desconectar os condutores 4 e 9 do cabo AU05-0103 (GGB-05/02) - conectar os novos cabos AU05-1010 e AU05-1020 (SVP-05) - desconectar o condutor 8 do cabo AU05-0844 (KT-05/C) - desconectar o condutor 16 do cabo BU05-2006 do terminal 1435 do ULP\18 (TAC-541) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 (UTR-505) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202418498 | SCA | 202418151 | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202447 | 21/11/2024 13:51:01 | Desconectar e passar para reserva os condutores 2, 4, 6, 9 do cabo AU08-0103 de interconexão com o ULP-08/18 conforme marcações nos anexos referente a modificações nas bandeirolas durante o comissionamento do painel SVP-08. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEQ1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202415503 | SCA | 202415151 | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202439 | 26/09/2024 11:22:38 | [Antiincendios/SEMD] Prestar apoyo a MET1 para la realización de ensayos punto a punto, conexión y ensayo de funciones asociadas al mazo de cables A81116, de interconexión entre los paneles PSVD2 y 3FT5 (ver documentos en anexo). Modificación relacionada a la sustitución de los paneles de combate a incendio de la SEMD, contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202309585 | SCC |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202324 |  | Desconectar e passar para reserva os cabos C41036, C41037, C41038, e C41039 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os anunciadores de pressão mínima 5, 6, 7, 8 e de pressão máxima 13, 14, 15, 16. Desenhos marcados anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202309333 | SCA | 202205101 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202323 | 06/06/2023 15:45:44 | Solicito o apoio da MEL1 junto à MEL4 (SSA 202309329) na criação de imagem (VMware) dos discos da estação de engenharia (CCAD) da UG09A e posterior virtualização em outro equipamento. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202309303 | SCC |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202323 |  | Solicitamos o apoio para criação de imagem (utilizando o software VMware) dos discos da estação de engenharia (CCAD) da UG09A e posterior virtualização em outro equipamento. Em anexo o resumo do histórico e contexto desta solicitação. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202210967 | STE |  | G061A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE T | 0194.030-9 | 202138 | 23/09/2021 15:50:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210968, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210965 | STE |  | G061A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE S | 0194.029-5 | 202138 | 23/09/2021 15:50:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210966, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210963 | STE |  | G061A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE R | 0194.037-6 | 202138 | 23/09/2021 15:50:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210964, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210961 | STE |  | G061A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.030-0 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210962, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210959 | STE |  | G060A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE T | 1280.005-5 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (POLARIDADE E RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210960, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210957 | STE |  | G060A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE S | 1280.004-3 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (POLARIDADE E RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210958, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210955 | STE |  | G060A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE R | 1280.003-1 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (POLARIDADE E RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210956, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210953 | STE |  | G060A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.029-6 | 202138 | 23/09/2021 15:48:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202210954, com desenho asbuilt anexo. Conforme consensado a atualização dos documentos no SATedms estará a cargo da SMIN.DT.
202210942 | STE |  | F004F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.005-3 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado la modificación y padronización del evento de falla fusible conforme solicitado.
202210941 | STE |  | F004E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.006-5 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes pra confirmar que as modificações foram carregadas no IED.
202210940 | STE |  | F002F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.008-9 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202228 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO
202210939 | STE |  | F002E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.002-8 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202228 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO
202210938 | STE |  | F001F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.007-7 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO MODIFICACIONES DE FORMA A EVITAR ALARMAS INTERMITENTES Y PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSIBLE ENTRE EL SUPERVISORIO, ANUNCIADOR E LED CONFORME SOLICITADO.
202210937 | STE |  | F001E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.001-6 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes pra confirmar que as modificações foram carregadas no IED.
202210936 | STE |  | E001M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.027-4 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202237 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO EN ANEXO.-
202210935 | STE |  | E001L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.026-2 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202237 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZAR MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME SOLICITADO, AFIM DE EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAÇÃO.
202210930 | STE |  | E005F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.032-9 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202235 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada modificações conforme solicitação.
202210929 | STE |  | E005E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202138 | 20/09/2021 09:40:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO EN ANEXO.-
202210928 | STE |  | E001F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.025-0 | 202138 | 20/09/2021 09:40:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202237 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificações e checagens realizadas conforme solicitado.
202210927 | STE |  | E001E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.024-9 | 202138 | 20/09/2021 09:40:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO MODIFICACIONES DE FORMA A EVITAR ALARMAS INTERMITENTES Y PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSIBLE ENTRE EL SUPERVISORIO, ANUNCIADOR E LED CONFORME SOLICITADO.
202210758 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202237 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA relacionada 202207302. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218631.
202210757 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202307 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202212331 derivada para ensayo y conexión. Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislación del cable M72085 y posterior conexión al panel 2R-T01 por parte de SMME referente al Retrofit. Valores medidos: +/⏚= 100.000 [MΩ]; -/⏚= 100.000 [MΩ]; +/-= 100.000 [MΩ] (Hum.= 63%, T= 22,2°C).
202210755 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202307 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202212329 para efectuar ensayo y conexión. Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación del cable M70284 referente al retrofit del 2R-T01. Valores: +/⏚=100000MΩ ; -/⏚=100000MΩ e +/-=100000MΩ (Ur=63%, T=22,2°C).
202210753 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. EXCLUIR OS RESPECTIVOS PONTOS DA LISTA DE ALARMES | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão via SSA derivada.
202210751 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202132 | 12/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. EXCLUIR OS RESPECTIVOS PONTOS DA LISTA DE ALARMES | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão via SSA derivada.
202210749 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. EXCLUIR O SINAL DA LISTA DE CANAIS CONFIGURADOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202228 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada la SSA202210748 para la realización de los trabajos solicitados.
202210747 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202228 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada la SSA202210747 (D) para la realización de los trabajos solicitados.
202210745 | STE |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202228 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada al SSA202210746(D) para la realización de los trabajos solicitados.
202210744 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202237 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA relacionada 202207298. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218634.
202210743 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202237 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA relacionada 202207296. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218633.
202210742 | SCA |  | G036E012 | RELÉ DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TA | 0225.001-2 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210741 | SCA |  | G036E011 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R01 87VR | 0224.001-7 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210740 | SCA |  | G036E010 | RELÉ DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TP | 0223.001-1 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210739 | SCA |  | G036E009 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.002-4 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210738 | SCA |  | G036E008 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.001-6 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210737 | SCA |  | G036E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.001-0 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210736 | SCA |  | G036E006 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R01 51NVR | 0226.001-8 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210735 | SCA |  | G036E005 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T01 51NT | 0220.008-2 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210734 | SCA |  | G036E004 | RELÉ SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.001-0 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210733 | SCA |  | G036E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.045-0 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210732 | SCA |  | G036E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.038-8 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210730 | STE |  | G036E016 | IED PA5T01 PROTEÇÃO ALTERNADA T01/R01 (2R-T01) | 3144.003-8 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO O COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO EM CONJUNTO COM O PAINEL 2R-T01 (SSA 202207874 / AT 202203114). AO FINAL FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO LÓGICO E AJUSTES DOS IEDS, QUE FOI DISPONIBILIZADO PELA SMIN NA PASTA PROTECTION.
202210729 | STE |  | G036E015 | IED PP5T01-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R01 (2R-T01) | 3144.002-6 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO O COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO EM CONJUNTO COM O PAINEL 2R-T01 (SSA 202207874 / AT 202203114). AO FINAL FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO LÓGICO E AJUSTES DOS IEDS, QUE FOI DISPONIBILIZADO PELA SMIN NA PASTA PROTECTION.
202210728 | STE |  | G036E014 | IED PP5T01-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T01 (2R-T01) | 3144.001-4 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO O COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO EM CONJUNTO COM O PAINEL 2R-T01 (SSA 202207874 / AT 202203114). AO FINAL FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO LÓGICO E AJUSTES DOS IEDS, QUE FOI DISPONIBILIZADO PELA SMIN NA PASTA PROTECTION.
202210720 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202132 | 09/08/2021 14:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA derivada 202207867. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218631.
202210719 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202132 | 09/08/2021 14:21:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. | IEE1 | IEE2 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202225 | MARLON PIENIZ | Serviço executado através da SSA derivada 202208279 (D).
202210718 | STE |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202132 | 09/08/2021 14:20:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. | IEE1 | IEE2 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202225 | MARLON PIENIZ | Serviço executado em campo através da SSA derivada 202208278 (D).
202210717 | STE |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207854. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210716 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207853. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210715 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207852. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210714 | STE |  | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202132 | 09/08/2021 10:32:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207851. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210713 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202132 | 09/08/2021 10:32:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, ALTERAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADOS E NOVOS) DE TC, TP E PROTEÇÕES INTRÍNSECAS DE R02, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA derivada 202207850. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218640.
202210712 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202132 | 09/08/2021 10:32:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, ALTERAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS DE TC, TP E PROTEÇÕES INTRÍNSECAS DE T02, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Servicio ejecutado por personal de MET1 a través de la SSA derivada 202207849. La actualización y disposición en el SATedms del diseño "como construido" será tramitado con la SSA 202218639.
202210711 | STE |  | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.001-5 | 202132 | 09/08/2021 10:31:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207848. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210710 | STE |  | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.036-8 | 202132 | 09/08/2021 10:31:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207847. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210709 | STE |  | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.019-8 | 202132 | 09/08/2021 10:31:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207846. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210708 | STE |  | G054A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.024-5 | 202132 | 09/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207845. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210707 | STE |  | G053A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE T | 0194.038-4 | 202132 | 09/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207844. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210706 | STE |  | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202132 | 09/08/2021 14:16:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207843. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210705 | STE |  | G053A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE R | 0194.031-7 | 202132 | 09/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207842. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210704 | STE |  | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202132 | 09/08/2021 14:15:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207841. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210703 | STE |  | G023A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE T | 0195.027-4 | 202132 | 09/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS ENROLAMENTOS X (INVERSÃO DE POLARIDADE) E Y (ALTERAÇÃO DE RTC: 4000:5), CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207840. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210702 | STE |  | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202132 | 09/08/2021 14:15:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS ENROLAMENTOS X (INVERSÃO DE POLARIDADE) E Y (ALTERAÇÃO DE RTC: 4000:5), CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207839. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210701 | STE |  | G023A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE R | 0195.025-8 | 202132 | 09/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS ENROLAMENTOS X (INVERSÃO DE POLARIDADE) E Y (ALTERAÇÃO DE RTC: 4000:5), CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207838. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210700 | STE |  | G023A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.017-2 | 202132 | 09/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207837 . O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210697 | STE |  | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202132 | 09/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (INVERSÃO DE POLARIDADE) DOS ENROLAMENTOS Z E W, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207836. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210696 | STE |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202132 | 09/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (INVERSÃO DE POLARIDADE) DOS ENROLAMENTOS Z E W, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207835. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210695 | STE |  | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202132 | 09/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (INVERSÃO DE POLARIDADE) DOS ENROLAMENTOS Z E W, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207834. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210692 | STE |  | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202132 | 09/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO E NOVO) CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | O serviço solicitado foi executado conforme baixa da SSA derivada 202207832. O desenho asbuilt relacionado foi enviado por esta SMIE.DT para atualização no SATedms mediante a SRA-IB-000193/2022.
202210691 | STE |  | G038E012 | RELÉ DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TA | 0225.002-0 | 202132 | 09/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213139.
202210690 | STE |  | G038E011 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R02 87VR | 0224.002-5 | 202132 | 09/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213138.
202210689 | STE |  | G038E010 | RELÉ DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TP | 0223.002-0 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213137.
202210688 | STE |  | G038E009 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.004-0 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213136.
202210687 | STE |  | G038E008 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.003-2 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213135.
202210686 | STE |  | G038E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.002-9 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213134.
202210685 | STE |  | G038E006 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R02 51NVR | 0226.002-6 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213133.
202210684 | STE |  | G038E005 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T02 51NT | 0220.002-3 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213132.
202210683 | STE |  | G038E004 | RELÉ SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.002-8 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213131.
202210682 | STE |  | G038E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.046-9 | 202132 | 09/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213130.
202210681 | STE |  | G038E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.039-6 | 202132 | 09/08/2021 08:51:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213128.
202210328 | STE |  | E012M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L12 - RED670 | 2332.046-0 | 202120 | 21/05/2021 10:44:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202236 | VANDERLEI TARTAS | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO
202210327 | STE |  | E012L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L12 - RED670 | 2332.045-8 | 202120 | 21/05/2021 10:44:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO EJECUTADO CONFORME ANEXO
202210326 | STE |  | E005M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L03 - RED670 | 2332.034-2 | 202120 | 21/05/2021 10:43:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Modificado o sinal conforme solicitado. o Backup do projeto será enviado ao final dos trabalhos.
202210325 | STE |  | E005L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L03 - RED670 | 2332.033-0 | 202120 | 21/05/2021 10:43:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Executado a modificação de acordo com o solicitado, o backup do projeto será enviado ao final dos trabalhos.
202210320 | STE |  | E012M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L12 - RED670 | 2332.046-0 | 202120 | 21/05/2021 10:40:00 | IMPLEMENTAR NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE RELACIONADOS AO EVENTO DE FALHA DE CANAL LDCM CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. OBS: REALIZAR AS MODIFICAÇÕES EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE FURNAS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.8 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202236 | VANDERLEI TARTAS | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO
202210319 | STE |  | E012L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L12 - RED670 | 2332.045-8 | 202120 | 21/05/2021 10:39:00 | IMPLEMENTAR NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE RELACIONADOS AO EVENTO DE FALHA DE CANAL LDCM CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. OBS: REALIZAR AS MODIFICAÇÕES EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE FURNAS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.8 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO
202210316 | STE |  | E005F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.032-9 | 202120 | 19/05/2021 17:24:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO EN ANEXO.
202210315 | STE |  | E005E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202120 | 19/05/2021 17:24:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202235 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada modificações conforme solicitação.
202210235 | STE |  | J005J018 | RELÉ DE BALANCO DE TENSÃO 60 | 0613.001-1 | 202117 | 27/04/2021 17:28:00 | CORREÇÃO DO RELÉ PARA DROPOUT DAS FASES R E T COM VALORES PRÓXIMOS DE 42 V CONFORME DEFINIDO NOS ITENS 004A E 014A DA PIC 076.EE.29. REF.: SSP 2021/0578A | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202309 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ensaios e ajustes no relé eletromecânico, deixando Vpick-up ajustados dentro dos valores de referencia, e Vdrop-out ajustados com o melhor ganho possível, conforme a SSP: 20230458 e AT: 202301946. Para este painél, não utiliza a função de religamento, não sendo aplicada a função Vdrop-out.
202210234 | STE |  | J005J008 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.019-8 | 202117 | 27/04/2021 17:27:00 | CORREÇÃO DO RELÉ PARA ATUAÇÃO COM VALORES PRÓXIMOS AOS ESPERADOS CONFORME DEFINIDO NA PIC 076.EE.29. REF. SSP 2021/0578A. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202309 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado rele eletromecânico sobressalente (cód. 501484), através da SM 445614, e verificado que os valores da impedância estavam fora da tolerância desejada. Emitida SSA 202303739 para IMA-0, para providenciar reparo. Foi realizado ajustes no rele que se encontra no campo, deixando ajustado com o melhor ganho possível, conforme SSP 20230458 - AT 202301946.
202210049 | STE |  | B029C003 | RELÉ DE SINCRONISMO AUTOMÁTICO 25SA | 0576.008-9 | 202110 | 10/03/2021 16:41:00 | CORREÇÃO DA TOLERÂNCIA DE DIFERENÇA DE TENSÃO PARA SINCRONISMO DE 1,4 V E 1,5 V PARA O INTERVALOR ENTRE 1,8 E 2,2 VCA. REFERENTE A SSP 20210580A, ITENS 011A E 012A DA PIC 002.EE.03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202409 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Refeitos os ensaios no cartão, durante a preventiva 3A, SSP 20244975, foram obtidos valores dentro da faixa de ajustes aceitáveis pela atual PIC vigente, itens 12 3A e 13 3A.
202210028 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202109 | 05/03/2021 14:34:00 | MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXOS REFERENTE A SUPERVISÃO PELO SCADA DOS DISPOSITIVOS 63QT1, 71QTL1, E 33IG2X. COORDENAR TESTES COM MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202228 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificações conforme solicitado. Apenas foi utilizado outra via do cabo conforme anexo. Desenho : 6539-DC-7167 SSA 202216546 criada para atualização dos desenhos.
202209976 | STE | 202209973 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202148 | 30/11/2021 15:08:00 | VERIFICAR E EXECUTAR AS MODIFICAÇÕES DAS CONEXÕES CONFORME DESTACADO NO DESENHO (ANEXO), DEVIDO O RETROFIT DA PROT DE BARRAS 500KV (SSA 201609122). EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEL4. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | “Verificado que não existe acionamento do dispositivo primário no relé K4 da posição 30D115. Simulado acionamento deste relé e verificado a subida do alarme no SCADA. Deixada a fiação no plugue 30SK1 conectada, ficando como ponto VAGO. Ver anexos. Emitida SSA 202215832 para atualização de desenhos.”
202209858 | STE |  | K006J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.022-9 | 202050 | 10/12/2020 08:14:00 | CORREÇÃO DA CARACTERÍSTICA DE RESTRIÇÃO DE HARMÔNICOS. A CORRENTE ICA MEDIDA FOI DE 5,95 A, MAS DEVERIA ESTAR ENTRE 6,5 A E 9,0 A. REF.: SSP 20204454A, PIC 076.EE.29 R03, EQ. 13. ITEM 022A. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202245 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTE NO RELE ELETROMECANICO 87GD, ONDE FICOU AJUSTADO NO SEU MELHOR GANHO (ITEM 22A PIC 076.EE.29 R03 MIGROU PARA ITEM 21 PIC EE.0074.R01), FICANDO AJUSTADO O ITEM 21 DA PIC EE.0074.R01 EM 5,975A. DEVIDO O RELE RESERVA (COD. ALMOX. 560277) ESTAR APRESENTANDO VALORES PROXIMOS AO QUE ESTA EM CAMPO, NÃO FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO.
202209730 | STE |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202048 | 24/11/2020 10:02:00 | CORREÇÃO DAS TENSÕES DE PICK-UP E DROP-OUT DOS RELÉS 27L E 27B QUE ESTÃO FORA DAS TOLERÂNCIAS DEFINIDAS NA PIC 111.EE.02. REF.: SSP 20204699A | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202446 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ensaios dos relés 27L e 27B, onde certificamos que os valores atuais estão coerentes com os valores obtidos na SSP 20204699A. Não foi possível encaminhar o relé para reparo, devido não haver outro relé com as mesmas características sobressalente em estoque.
202209672 | STE |  | E012L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L12 - RED670 | 2332.045-8 | 202043 | 21/10/2020 11:36:00 | REALIZAR CORREÇÃO NA SIGNAL MATRIX (GOOSE RECEIVE) DO IED PP5L12 CONFORME ROTEIRO ANEXO E TESTAR CROSS-TRIGGER DE OSCILOGRAFIA PELO IED PP5L04. REF. RAO 11/2020 E SSA 202009503D/09504D. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | VANDERLEI TARTAS | Realizado ensayo de actuación en la protección PP5L4 el día 26/08 mediante AT:202406867 con resultado satisfactorio.
202209631 | STE | 202209630 | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202046 | 13/11/2020 07:11:00 | INCLUSÃO DA VARIÁVEL 09A5MI024UMCC NO INTERACTX, CONFORME ANEXO, PARA SUPERVISÃO VIA IHMP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Incluida variable conforme solicitado. Backup encaminado para SMIN
202209590 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202033 | 11/08/2020 14:56:00 | SUBSTITUIÇÃO DO BLOCO DE TESTE DANIFICADO BT2 (RTXP18, RK926115-AN, CÓDIGO 714626). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | VANDERLEI TARTAS | troca do bloco de testes BT2 de acordo com o solicitado.
202209532 | STE | 202209529 | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202028 | 09/07/2020 15:53:00 | DEBIDO A DUDAS GENERADAS POR SEÑALIZACIONES EN EL SCC DURANTE EVENTO DEL 7/03/2020 14H23MIN RELATADO EN EL RAO 04/2020. SIMULAR LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN 67N(R,S,T) Y VERIF. LAS SEÑALIZACIONES EN EL MICOSCADA Y SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202241 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | SIMULADO LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN 67N(R,S,T) Y VERIFICADO LAS SEÑALIZACIONES EN EL MICROSCADA Y SCC CON RESULTADO SATISFACTORIO.
202209531 | STE | 202209529 | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202028 | 09/07/2020 15:53:00 | DEBIDO A DUDAS GENERADAS POR SEÑALIZACIONES EN EL SCC DURANTE EVENTO DEL 7/03/2020 14H23MIN RELATADO EN EL RAO 04/2020. SIMULAR LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN 67N(R,S,T) Y VERIF. LAS SEÑALIZACIONES EN EL MICOSCADA Y SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202241 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | SIMULADO LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN 67N(R,S,T) Y VERIFICADO LAS SEÑALIZACIONES EN EL MICROSCADA Y SCC CON RESULTADO SATISFACTORIO.
202209501 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202023 | 03/06/2020 09:49:00 | CORRIGIR OS TRANSDUTORES 96F4-11, 96F1-21, 96F3-21, 96F4-21, E 96A1-3 PARA QUE AS CORRENTES DE SAÍDA FIQUEM ENTRE 3.95 E 4.05 MA PARA 4 MA E ENTRE 15.95 MA E 16.05 MA PARA 16 MA. REF. SSP 2020/2123A. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202225 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Serviço executado durante SSP 20221424. Foi substituído o transdutor 96A1-3 e realizado ensaios com resultados satisfatórios; os demais transdutores apresentaram resultados dentro dos limites esperados. Emitida SSA para IMA0; 202214102 referente ao transdutor 96A1-3. SM: 424738 DM: 70028185
202209156 | STE |  | K003B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.004-4 | 201945 | 05/11/2019 14:50:00 | REALIZAR ENSAYOS FUNCIONALES DEL RELÉ DE SOBRECORRIENTE 51N A FIN DE VERIFICAR LOS VALORES OBTENIDOS EN LA SSP20194471A Y ANEXAR LOS RESULTADOS EN LA BAJA DE ÉSTA SSA. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202328 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ensaios realizados via SSP 20234516, em anexo.
202209155 | STE |  | K003B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.035-7 | 201945 | 05/11/2019 14:50:00 | REALIZAR ENSAYOS FUNCIONALES DEL RELÉ DE SOBRECORRIENTE 51 A FIN DE VERIFICAR LOS VALORES OBTENIDOS EN LA SSP20194471A Y ANEXAR LOS RESULTADOS EN LA BAJA DE ÉSTA SSA. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202328 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ensaios realizados via SSP 20234516, em anexo.
202209154 | STE |  | K003B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.010-6 | 201945 | 05/11/2019 16:10:00 | REALIZAR ENSAYOS FUNCIONALES DEL RELÉ 87T A FIN DE VERIFICAR LOS VALORES OBTENIDOS EN LOS ITEMS 18A, 19A, 20A DE LA SSP20194471A Y ANEXAR LOS RESULTADOS EN LA BAJA DE LA PRESENTE SSA. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202328 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ensaios realizados via SSP 20234516, em anexo.
202209125 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 201942 | 15/10/2019 11:26:00 | REPLICAR PUNTO 62 DEL ANUNCIADOR ANTRONII A LA DAUC03/SCC REFERENTE A SUPERVISIÓN DEL PANEL 4MC CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. REF. SSA201807814A/SSA201808124A. TRABAJO EN CONJUNTO CON MEL4. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202415 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y realizado ensayo en conjunto con ILA3 y MEL4 del alarma en cuestión con resultado satisfactorio.
202209123 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 201942 | 15/10/2019 11:25:00 | REPLICAR PUNTOS 18/33/34 DEL ANUNCIADOR ANTRONII A LA DAUC01/SCC REFERENTES A SUPERVISIÓN DEL PANEL 2ML0910 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. REF. SSA201807810A/SSA201808130A.TRABAJO EN CONJUNTO CON MEL4. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202336 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | En fecha 04/09/2023 encontrado que no se conectaron los cables entre el 2C1 y la DAUC. Realizado ensayos punto a punto, conectados y ensayadas las 3 alarmas (convencional y SCC) con resultado satisfactorio. Emitida SSA 202314841 para actualizacion de diseño.
202208949 | STE | 202208948 | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202006 | 03/02/2020 14:52:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RETIRO DE BLOQUEO POR VÁLVULA DE ALIVIO Y CONEXIÓN DE ACTUACIÓN DE VÁLVULA DE DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACTUACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO, CONFORME PROYECTO ANEXO. COORDINAR CON MET1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202447 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Debido al retrofit del tablero PB-04 estas actividades ya no serán ejecutadas en el tablero antiguo. Esta modificación esta contemplada en el nuevo tablero PB-04. Se anexa consulta a IEE1 para cancelar la SSA.
202208880 | STE | 202208879 | Y010A005 | QUADRO 12 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DE LINHAS | 0229.014-6 | 201924 | 11/06/2019 17:06:00 | SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO EM CAMPO DAS CONEXÕES NO TERMINAL RB/1:46 DEVIDO A INCONSISTÊNCIA ENTRE OS DESENHOS 6759-TC-04011, FL. 17 E 6766- DF-94097, FL. 2. FAVOR ANEXAR MARCAÇÕES. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202348 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | En conjunto con la SMIN.DT fue verificado que el plano 6766-DF-94097 no fue actualizado en el retrofit de las protecciones de línea en la SE-ACY, haciéndose obsoleto. Fueron analizados los diseños asociados a las protecciones y corroborado con la SMIN.DT que las marcaciones en la SSA matriz (202208879/201905559A) son coherentes y no necesitan de levantamiento adicional, pudiendo ser emitida la SRA para actualización de diseños.
202208800 | STE | 202208799 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 201918 | 29/04/2019 16:23:00 | PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO FILTRO RC DANIFICADO DE FORMA A RESTABELECER O CIRCUITO DE PROTEÇÃO ORIGINAL (SUPRESSOR) DOS RELÉS 30X1 E 30X2 DO TAC516. REF: 201900995A E 201900995C. | IEE1 | ILA2 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.8 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202349 | EDERSON ROSSATO | Componente adquirido por meio do GCSMIT-1456. Obs: Componente sob código de estoque n°214071.
202208654 | STE | 202208652 | G073T012 | IED IA5VL12 - REC650 DE CAMPO ALTERNATIVO (84LI4) | 2465.008-8 | 201838 | 21/09/2018 16:38:00 | IMPLEMENTAR LÓGICA Y AJUSTE EN EL IED IA5VL12 IGUAL A LA IMPLEMENTADA EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA201807258C, PARA CORREGIR LA NO SINALIZACIÓN DEL CONTADOR DE OPERACIONES DEL PARARRAYOS EN EL SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | MODIFICACION REALIZADA CONFORME ANEXO DE EJECUCION
202208653 | STE | 202208652 | G073T011 | IED IP5VL12 - REC650 DE CAMPO PRINCIPAL (84LI4) | 2469.008-6 | 201838 | 21/09/2018 16:38:00 | IMPLEMENTAR LÓGICA Y AJUSTE EN EL IED IP5VL12 IGUAL A LA IMPLEMENTADA EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA201807258C, PARA CORREGIR LA NO SINALIZACIÓN DEL CONTADOR DE OPERACIONES DEL PARARRAYOS EN EL SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | MODIFICACION REALIZADA CONFORME ANEXO DE EJECUCION.
202208465 | STE | 202208463 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202121 | 27/05/2021 08:58:00 | EXECUTAR PROJETO ANEXO SUBSTITUINDO O MGE PELO ION 7400 COM MÓDULO DE SAÍDAS ANALÓGICAS PARA INCLUIR A POTÊNCIA REATIVA DA U9A NA TOTALIZAÇÃO DO SRPPD. SOLICITAR APOIO DA SMIL.DT PARA CONFIGURAÇÃO DO ION 7400. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202242 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Ejecutado proyecto según anexos de emisión. Realizado ensayos funcionales con apoyo de la SMIL. Liberado para operación. Emitida SSA 202224394 para actualización de diseños del TAC 666.
202208464 | STE | 202208463 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202121 | 27/05/2021 08:58:00 | EXECUTAR PROJETO ANEXO SUBSTITUINDO O MGE PELO ION 7400 COM MÓDULO DE SAÍDAS ANALÓGICAS PARA INCLUIR A POTÊNCIA REATIVA DA U18A NA TOTALIZAÇÃO DO SRPPD. SOLICITAR APOIO DA SMIL.DT PARA CONFIGURAÇÃO DO ION 7400. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202242 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Ejecutado proyecto según anexos de emisión. Realizado ensayos funcionales con apoyo de la SMIL. Liberado para operación. Emitida SSA 202222398 para actualización de diseños del PES/PIB-1 18A.
202208415 | STE | 202208413 | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 201827 | 06/07/2018 11:52:00 | SIMULAR SOE E REGISTRAR EVENTOS-REF RAP32/2016. DERIVAR SSA E SIMULAR E REG. NO OUTRO GW (B20L20). DERIVAR SSA PARA APOIO MEL4 E CAPTURA DE PROT. SCADA. OBS: EFETUAR UM NO VERÃO E OUTRO INVERNO EM AMBOS OS GW | IEE1 | MEL1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202242 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fue simulado el punto 64SB desde los paneles de protección GPP y GAP, por ambos gateways GTW1 y GTW2. En anexo resultado de la actuación en el SDSC y SOE del SCADA. Encontrado coincidencia a nivel de milisegundos en el tiempo de actuación. Verificado configuración del GPS, encontrando desactivado el parametro DST (horario de verano). No fueron encontradas anormalidades. En anexo archivo de configuración del GPS.
202208321 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202147 | 24/11/2021 16:30:00 | CONFORME AR/SMI.DT/0048/2020, MODIFICAR FÍSICAMENTE EL PANEL Y SUSTITUIR LOS INDICADORES ANALÓGICOS DE 144X144MM POR INDICADORES DE 96X96MM (DISPONIBLES EN EL 2º PISO). DEVOLVER AL STOCK INDICADORES ANTIGUOS. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202211 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Instalado os indicadores novos conforme solicitado. Os indicadores antigos foram ensaiados e realizadas as seguintes ações: 7 indicadores enviados para calibração conforme SSA: 202403401, 202403410, 202403392, 202403404, 202403403, 202403405 e 202403408. 1 indicadores com defeito enviados para reparo e 20243413. 1 indicador devolvido para estoque conforme DM 70034491.
202208270 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202127 | 07/07/2021 11:07:00 | [RETROFIT DE PROT. T1/R1, T2/R2, T3/R3, T4/R4, T6, T7]: AISLAR; CONECTAR LOS CIRCUITOS DE BFI/TRIP CON LOS NUEVOS PANELES; Y ENSAYAR. DISEÑOS EN ANEXO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202230 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ensayo punto a punto/medición aislación/ensayo de inyección de corriente/conexión del cable de corriente A26174 referente al 2TCT2B (84T02) y test y conexión del cable C71073 con el tablero 2R-T02. Realizado también la simulación de partida de BF del 43TL2 (2R-T02) proveniente de la actuación del FIP-02P conforme solicitado.
202207911 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202132 | 12/08/2021 15:37:00 | [RETROFIT 2R-T02] PREPARAR CIRCUITO PROVISÓRIO, INTERLIGANDO BNC:147 E BNC:148, PARA MODIFICAÇÃO DO CIRCUITO DE BLOQUEIO DE REARME DA BARRA B2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Efectuado circuito provisorio para permitir el retrofit del tablero 3R12. Luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado la costura para el bloqueo de rearme de la barra B2. Sera encaminada la actualización de diseño en la SSA:202218625.
202207908 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 4R1 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207907 | STE |  | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202132 | 12/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado o teste e desconexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2PPX, para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207906 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202132 | 12/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2R11 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207905 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2R8 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207904 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R10 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207903 | STE |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] PREPARAR, MODIFICAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R9 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207902 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R8 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207901 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R6 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207900 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202132 | 12/08/2021 10:27:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS INTERLIGADOS COM O 2R-T01. NORMALIZAR CIRCUITO PROVISÓRIO DE BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO 44T12 EXECUTADO NO RETROFIT DO 2R-T01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2R-T02. A solicitação para atualização de desenhos será emitida na baixa da SSA 202207803 (comissionamento 2R-T02). Ensaios realizados com resultados satisfatórios.
202207899 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202132 | 12/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T01] PREPARAR, MODIFICAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | [RETROFIT 2R-T01] Desconexão, preparação, teste e conexão de cabos: (A711428) referentes a atuação do esquema de corte em Acaray (ECCA) por sobrecarga do T01/R01; e (A72641) referente a partida de BF do disjuntor 43TL1 por atuação da proteção de sobretensão das barras de 220kV. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265.
202207898 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202132 | 12/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2F2/A2F2 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207897 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202132 | 12/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3F3/A3F3 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207896 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3F2/A3F2 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265
202207895 | STE |  | G021A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T01 | 0179.001-3 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212394 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207894 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212386 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas entre la SMIN.DT y la ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207893 | STE |  | G050A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T01 | 0178.001-8 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212379 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207892 | STE |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212372 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207891 | STE |  | G021A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.015-6 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212393 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto
202207890 | STE |  | G021A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE T | 0195.021-5 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212391 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207889 | STE |  | G021A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE S | 0195.020-7 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212390 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207888 | STE |  | G021A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE R | 0195.019-3 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212388 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207887 | STE |  | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212385 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto
202207886 | STE |  | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212384 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto
202207885 | STE |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212383 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto
202207884 | STE |  | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212381 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio serán gestionadas por la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207883 | STE |  | G050A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.020-2 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212378 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto
202207882 | STE |  | G050A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE T | 1414.005-6 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212377 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207881 | STE |  | G050A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE S | 1414.002-0 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212376 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207880 | STE |  | G050A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE R | 1414.001-9 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212374 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207879 | STE |  | G051A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.021-0 | 202132 | 12/08/2021 10:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212365 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207878 | STE |  | G051A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE T | 0194.006-6 | 202132 | 12/08/2021 10:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212361 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207877 | STE |  | G051A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE S | 0194.005-8 | 202132 | 12/08/2021 10:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Servicio ejecutado en la Semana 2022/26 por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212358 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207876 | STE |  | G051A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE R | 0194.004-0 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1. Semana 2022/26 Servicio ejecutado por MET 2 con apoyo de MEL1 conforme diseño AS-BUILT en anexo en la SSA 202212351 (D), las actualizaciones de diseño derivadas de este servicio quedan a cargo de la SMIN.DT y ENEE.DT áreas gestoras de este proyecto.
202207875 | STE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTEÇÃO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O PAINEL 3R13 CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O PAINEL 3R13 FOI DESATIVADO PARA PERMITIR O RETROFIT DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO T1/R1. A LOCALIZAÇÃO DO PAINEL SERÁ DESATIVADA MEDIANTE BAIXA DA SSA 202213173, A QUAL FOI EMITIDA COM A ORIGEM CORRETA (S3.5 - Desativação de uma Localização).
202207874 | STE |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO O COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO PAINEL 2R-T01. EMITIDA SSA 202216265 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. PLANILHA DE COMISSIONAMENTO PREENCHIDA FOI ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA.
202207871 | STE |  | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202132 | 10/08/2021 15:50:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Trabajo realizado conforme a lo solicitado. El diseño referente a la proteccion del T04 / R04 será enviado en la documentación del retrofit de la protección del conjunto T04 / R04 ver SSA:202213679.
202207870 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202132 | 10/08/2021 15:50:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Testados y conectados cables conforme solicitado. Emitida SSA 202218625 para actualización de diseños de todos los tableros asociados al retrofit.
202207866 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202132 | 09/08/2021 14:19:00 | [RETROFIT 2R-T02"2R-T01"2RP-T04"2RA-T04] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e FIP-02A. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 Realizada simulação de partida de BF do 43TL4 proveniente da atuação do FIP-02A. Ensaio realizado em função do retrofit da proteção do T04/R04. Emitida as SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04) para atualizarem os desenhos e disponibilizarem no SAT.
202207865 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202132 | 09/08/2021 14:19:00 | [RETROFIT 2R-T02] TESTAR E CONECTAR OS CABOS NOVOS CONFORME MARCAÇÕES. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado test/medición de aislación/conexión conforme a marcaciones y luego efectuado ensayos funcionales. Los diseños marcados serán enviados en la SSA: 202218625.
202207864 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202132 | 09/08/2021 14:19:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO - CONFORME MARCAÇÕES ANEXAS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Desconectado cables para permitir la retirada del tablero 3R12, luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados seran enviados en la SSA:202218625.
202207863 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202132 | 09/08/2021 14:18:00 | [RETROFIT 2R-T02] VERIFICAR SE CABO A71658 ESTÁ CONECTADO NO PAINEL 3F1. DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Pasado para reserva cable A71658. Emitida SSA 202218628 para actualización de diseños
202207862 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202132 | 09/08/2021 14:18:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Desconectado cables para permitir la retirada del tablero 3R12, luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados serán enviados en la SSA:202218625.
202207861 | STE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTEÇÃO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202132 | 10/08/2021 15:50:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO,NOVOEPROVISÓRIO)CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado modificación de circuitos y ensayos funcionales para posibilitar el comisionamiento del panel 2R-T02 conforme solicitado. Emitido SSA N°202218625 para actualización de diseños.
202207860 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202132 | 09/08/2021 14:17:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR O CABO C72345 CONFORME MARCAÇÃO EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Desconectado cables para permitir la retirada del tablero 3R12, luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados serán enviados en la SSA:202218625.
202207859 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202132 | 10/08/2021 15:49:00 | [RETROFIT 2R-T02] TESTAR E CONECTAR OS CABOS NOVOS CONFORME MARCAÇÕES ANEXAS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Desconectado cables para permitir la retirada del tablero 3R12, luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados serán enviados en la SSA:202218625.
202207858 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202132 | 09/08/2021 10:35:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO) CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados, testados y conectados los cables, nuevos y re aprovechados conforme diseño AS-BUILT emitido mediante SSA 202218625
202207857 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202132 | 09/08/2021 10:35:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | REALIZADA LA DESCONEXIÓN DEL CABLE MENCIONADO CON RESULTADO SATISFACTORIO, EMITIDA SSA N° 202218625 PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS.
202207856 | STE |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTEÇÃO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202132 | 09/08/2021 10:34:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO ENOVO)CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Desconectado cables para permitir la retirada del tablero 3R12, luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados serán enviados en la SSA:202218625.
202207855 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] PREPARAR, MODIFICAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados serán enviados en la SSA:202218625.
202207831 | STE |  | G038E001 | QUADRO 3R12 PROTEÇÃO T02 E R02 | 0229.006-5 | 202132 | 09/08/2021 08:51:00 | [RETROFIT 2R-T02] ISOLAR E DESCONECTAR PAINEL 3R12, DESCONECTAR CABOS DE INTERCONEXÃO, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. DEVOLVER PAINEL AO ALMOX E DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213127.
202207803 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202129 | 23/07/2021 11:11:00 | EM RAZÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO AUTOTRAFO T02/R02: COMISSIONAR, ENSAIAR E COLOCAR EM SERVIÇO O PAINEL 2R-T02 E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS, CONFORME PLANILHA 64658319318P (SDS-13991) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202218 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Comisionado, ensayado y colocado en servicio el panel 2R-T02 y equipamientos asociados, conforme planilla 64658319318P. Emitida SSA 202218625 para actualización de todos los diseños asociados.
202207781 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202127 | 06/07/2021 10:34:00 | [RETROFIT DE PROTECCIONES T1/R1, T2/R2, T3/R3, T4/R4] AISLAR; CONECTAR DIRECTO EL FIP-02 CON LOS TCS DE 500KV MARCADOS; ENSAYAR. DISEÑOS EN ANEXO. COORDINAR CON SMMT.DT. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202227 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Conectados los circuitos de corriente referente a T1/T2/T3/T4 en forma directa con TCS de 500 kV. Realizado ensayos punto a punto / medicion de aislación / inyección de corriente / inspección con medidor de calidad de energía. Emitida SSA:202221745 a IEE1 a fin de actualizar los diseños.
202207444 | STE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 201803 | 18/01/2018 09:31:00 | VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE A UAR E A CENTRAL. | IEE1 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El servicio fue ejecutado mediante SSA 202512496. Falla de comunicacion solucionada.
202207443 | STE | 202208506 | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 201815 | 12/04/2018 16:25:00 | REALIZAR ENSAYOS DE RECIERRE(79)TRATANDO DE REPRODUCIR LAS SEÑALES QUE MUESTRAN EL REGISTRO DE OSCILOGRAFÍA DE LOS IEDS DURANTE LA PERTURBACIÓN DEL DÍA 04/11/2017 06H59MIN. REF. RAP 22/2017, RESUMEN EN ANEXO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S2.4 | Programável |  | Não |  | 202216 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ensayo de recierre (79) monopolar realizado con éxito. Oscilografías del evento en anexo.
202204263 | SCC |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202212 |  | Atuar trip monofásico de cada fase R, S, e T (se possível injetar o registro da perturbação de 13/10/2021) e verificar quais polos do disjuntor 83LI3 abrem. Na ocorrência suspeita-se que houve abertura das fases S e T para um trip monofásico na fase S. Referência: RAP 16/2021 e AR/OPS.DT/003/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202201029 | SCA |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202204 | 26/01/2022 13:50:28 | Substituir os relés de supervisão de tensão 606K1.1, 606K1.2, 606K2.1, e 606K2.2 modelo TSU (obsoleto) pelo modelo RM35 UA13MW que está em linha normal de produção e disponível no código de estoque 711207. Marcações nos anexos. Ref.: SMDTC-917 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202201028 | SCA |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202204 | 26/01/2022 13:50:51 | Substituir os relés de supervisão de tensão 606K1.1, 606K1.2, 606K2.1, e 606K2.2 modelo TSU (obsoleto) pelo modelo RM35 UA13MW que está em linha normal de produção e disponível no código de estoque 711207. Marcações nos anexos. Ref.: SMDTC-917 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202201027 | SCA |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202204 | 26/01/2022 13:51:02 | Substituir os relés de supervisão de tensão 606K1.1, 606K1.2, 606K2.1, e 606K2.2 modelo TSU (obsoleto) pelo modelo RM35 UA13MW que está em linha normal de produção e disponível no código de estoque 711207. Marcações nos anexos. Ref.: SMDTC-917 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202201025 | SCA |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202204 | 26/01/2022 13:51:10 | Substituir os relés de supervisão de tensão 605K1.1 e 605K1.2 modelo TSU (obsoleto) pelo modelo RM35 UA13MW que está em linha normal de produção e disponível no código de estoque 711207. Marcações nos anexos. Ref.: SMDTC-917 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não