## Não Planejadas em Espera
Não Planejadas em Espera
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Registros de Espera | Situação de Espera | Tempo Disponível | Desde | Até | Tempo Excedido | Desde | Até | Tempo Total | Desde | Até | Sistema de Origem | Anomalia | Justificativa
202500003 | AAT | 202420368 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 07:55:10 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual foi verificado que o H5 (giroflex sob o passadiço) e o H6 (sirene lateral do painel), listados na página 17 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontram instalados. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 3m, 24d 5h : 1mi | 06/01/2025 08:22:03 | 06/01/2028 08:22:03 |  |  |  | 8m, 3d 6h : 57mi | 06/01/2025 08:22:03 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM
202500040 | AAT | 202500038 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 16:02:19 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual foi constatado que os cabos provenientes do QGBT-460, nas fases R, S e T até o pantógrafo, possuem seção nominal de 10 mm², enquanto o cabo PE apresenta seção nominal de 6 mm². Da conexão deslizante do pantógrafo ao painel PE1, foi utilizado um cabo 4x6 mm², situação que difere do desenho 3238DFG9473P, página 3, fornecido com a solicitação de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 3m, 24d 5h : 3mi | 06/01/2025 08:23:07 | 06/01/2028 08:23:07 |  |  |  | 8m, 3d 6h : 57mi | 06/01/2025 08:23:07 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM
202500245 | AAT |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202502 | 07/01/2025 16:42:20 | COORDINAR CON LA SI.AA EL AJUSTE DE LA RED DE USUARIOS QUE PERMITE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SIRI CONFORME CORREO ADJUNTO Y SOLICITAR ELIMINAR LA RED 172.19.7.0/24 – Usuarios cableados MD (temporal) DEL FIREWALL DEL SIRI CONFORME SSA 202500237 EMITIDA A MEL4 DE CARACTER TEMPORAL. | IEE4 | IEE4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 4m, 19d 1h : 49mi | 31/01/2025 17:09:39 | 31/01/2028 17:09:39 |  |  |  | 7m, 8d 10h : 10mi | 31/01/2025 17:09:39 |  |  |  | Pendiente de ajustes por parte de la SI.AA. En Coordinación con SITT.AA para el ajuste.
202500273 | AAT |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202502 | 08/01/2025 14:06:46 | Atualizar desenho 3238-DF-G9276-P, referente ao comissionamento do QUADRO QCRC-01 UPAC (SSA202413097). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 3m, 28d 3h : 47mi | 10/01/2025 07:08:53 | 10/01/2028 07:08:53 |  |  |  | 7m, 29d 20h : 11mi | 10/01/2025 07:08:53 |  |  |  | Diseño en edición por la contratada.
202500257 | ASL |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202502 | 09/01/2025 07:41:22 | Reparar el sensor de gases Hydran que se encuentra con falla en el sistema. Número de serie del Hydran 0601412762. Código de stock del material 685704. | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | [8 empty] | ASL | 4m, 1h : 5mi | 10/01/2025 16:26:21 | 10/01/2026 16:26:21 |  |  |  | 7m, 29d 10h : 54mi | 10/01/2025 16:26:21 |  |  |  | Aguardamos servicio de laboratorio
202500394 | AAT |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202502 | 10/01/2025 13:44:58 | Atualizar desenhos 3321-DFG-0733P-R13 conforme anexo, referente à alteração da logica de automatismo do quadro CD-01 (SSA:202319042) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 4m, 17h : 31mi | 13/01/2025 08:52:35 | 13/01/2028 08:52:35 |  |  |  | 7m, 26d 18h : 28mi | 13/01/2025 08:52:35 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de nueva SRA de revisión.
202500341 | APV |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202503 | 14/01/2025 07:46:43 | Solicitamos apoio para reposição do material código 306991, que se encontra com estoque zero, e também alteração dos níveis de estoque devido ao início das atividades de instalação do sistema SVP. Sugestão: 40 max/21min. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 4m, 13d 23mi | 24/01/2025 15:43:27 | 24/01/2027 15:43:27 |  |  |  | 7m, 15d 11h : 37mi | 24/01/2025 15:43:27 |  |  |  | Emitimos MTDFS-12008
202500515 | APV | 202500472 | A005B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.005-9 | 202503 | 15/01/2025 13:42:02 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 4m, 4d 22h : 34mi | 16/01/2025 13:55:28 | 16/01/2027 13:55:28 |  |  |  | 7m, 23d 13h : 25mi | 16/01/2025 13:55:28 |  |  |  | Nova válvula está sendo adquirida na SMDTC-2287.
202500852 | APV | 202500843 | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202504 | 22/01/2025 14:06:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 4m, 13d 40mi | 24/01/2025 16:01:35 | 24/01/2027 16:01:35 |  |  |  | 7m, 15d 11h : 19mi | 24/01/2025 16:01:35 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1573
202501009 | APV |  | K095A004 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.012-5 | 202504 | 23/01/2025 14:35:10 | Solicitamos alteración de política de stock y reposición de nivel máximo de los siguientes materiales: - LEMENTO FILTRO DE AR 20/40/60 PRESSURE : ZM 12/7 - OLEO LUBRIF PS LUB AW 150 PRESSURE (Referencia: OLB001-002 - 1 LITRO) : ZM 16/9 Materiales adquiridos a través de SMDTC-1990, en proceso de codificación. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 4m, 15d 23h : 40mi | 27/01/2025 15:01:56 | 27/01/2027 15:01:55 |  |  |  | 7m, 12d 12h : 19mi | 27/01/2025 15:01:56 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1583
202501008 | APV |  | J095A004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ 7,5 CV - SCHULZ MSV 30 MAX | 0478.012-0 | 202504 | 23/01/2025 14:35:16 | Solicitamos alteración de política de stock y reposición de nivel máximo de los siguientes materiales: - ELEMENTO FILTRO AR 30 MAX 830.1257-0 (Referencia SCHULZ: 007.0118-0) : ZM 3/2 - OLEO LUBRIF MS LUB SCHULZ 1LT COMP PISTAO (Referencia SCHULZ: 010.0011-0) : ZM 5/3 Materiales adquiridos a través de SMDTC-1989, en proceso de codificación. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 4m, 15d 23h : 40mi | 27/01/2025 15:01:35 | 27/01/2027 15:01:35 |  |  |  | 7m, 12d 12h : 19mi | 27/01/2025 15:01:35 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1583
202501334 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 30/01/2025 09:02:53 | AVALIAR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA VÁVULA COD:130737 QUE NÃO APRESENTA FECHAMENTO TOTAL CONFORME RELATO EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 4m, 24d 46mi | 05/02/2025 16:06:50 | 05/02/2028 16:06:50 |  |  |  | 7m, 3d 11h : 13mi | 05/02/2025 16:06:50 |  |  |  | Aguardamos acciones de la MTSE.DF.
202501552 | APV |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202506 | 04/02/2025 07:44:26 | Solicitamos apoio para a compra da hélice do moto ventilador do sistema de excitação (código almoxarifado ventilador completo 118869) para substituição da hélice defeituosa constatado na SSA 202418076. | MMU1 | IMA0 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 4m, 25d 42mi | 05/02/2025 16:02:49 | 05/02/2027 16:02:49 |  |  |  | 7m, 3d 11h : 17mi | 05/02/2025 16:02:49 |  |  |  | Solicitamos reponer el cod. 719806 - HELICE FIB/VID 796 MM 23000M3/H 400PA, material con politica ZS 1/1
202501715 | AAT |  | L021G004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QDS-2 | 2423.006-9 | 202506 | 06/02/2025 08:05:40 | Atualizar desenho 6459-DC-G3678-P R0 / 6459-DC-G3678-P R4A, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação (SSA 202221588; 202222129) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | IEQ2 | IEQ2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 4m, 24d 17h : 8mi | 06/02/2025 08:28:08 | 06/02/2028 08:28:08 |  |  |  | 7m, 2d 18h : 51mi | 06/02/2025 08:28:08 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de nueva SRA.
202501745 | APV | 202501331 | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202506 | 06/02/2025 14:07:42 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 10H1, 10H2, 10H3. Encontrado sinalizador verde posición 10H1 queimado durante execução de SSA 202501331. Referencia SSA: 202419027, Puente N14 señalizador quemado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 4m, 29d 16h : 10mi | 10/02/2025 07:31:19 | 10/02/2027 07:31:19 |  |  |  | 6m, 29d 7h : 49mi | 10/02/2025 07:31:19 |  |  |  | Aguardando culminación de la SMDTC-2387
202501897 | AAT |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202506 | 07/02/2025 09:39:57 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE REALOCAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITOS 1 E 2 DO QL-21021 E ELETRODUTO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CIRCUITO E1, DO QX-21021 LOCALIZADOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MONTA-CARGAS, AMD ELEV.152,50. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 4m, 29d 19h : 34mi | 11/02/2025 10:54:38 | 11/02/2028 10:54:38 |  |  |  | 6m, 28d 4h : 25mi | 11/02/2025 10:54:38 |  |  |  | DISEÑO BLOQUEADO POR SRA-IB-000021/2025.
202501873 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 07/02/2025 15:43:11 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 24UN DE MANÔMETRO COD:131458. MANTERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS NOVAS CONFORME CONTRATO 4500065573. OBS: EMITIDO EMPENHO 499696. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 5m, 5h : 28mi | 11/02/2025 08:49:40 | 11/02/2027 08:49:40 |  |  |  | 6m, 28d 6h : 31mi | 11/02/2025 08:49:40 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1603
202501979 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 10/02/2025 07:21:40 | Solicitamos apoyo disponibilizar en el almacén de 12 metros según código de stock 516503 - BARRA QUAD ACO SAE 1045 1" Conforme SM 499421 emitida para atendimiento de SSAs referentes a la sustitución de sensores de las UGs. | MMU3 | IMA0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 4m, 29d 16h : 54mi | 10/02/2025 08:14:28 | 10/02/2027 08:14:28 |  |  |  | 6m, 29d 7h : 5mi | 10/02/2025 08:14:28 |  |  |  | Material con orden previsional de 18un.
202501970 | APV | 202501877 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202507 | 10/02/2025 09:46:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 4m, 29d 23h : 10mi | 10/02/2025 14:30:11 | 10/02/2027 14:30:11 |  |  |  | 6m, 29d 49mi | 10/02/2025 14:30:11 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1601
202501239 | AAT |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202507 | 12/02/2025 07:36:55 | EJECUTAR ANÁLISIS PARA LA LIMPIEZA DE POLVO SUPERFICIAL EXTERIOR Y LAS ENTRADAS DE AIRE DE TODOS LOS EQUIPAMIENTOS CON VENTILADOR/COOLER EN EL MARCO DE LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS POR PARTE DEL SOPORTE. ESTA SSA ES PRODUCTO DE LAS NOTAS RELACIONADAS A LA SSP 20245652 | IEE4 | IEE4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 6m, 22d 1h : 50mi | 04/04/2025 17:10:00 | 04/04/2028 17:10:00 |  |  |  | 5m, 6d 10h : 9mi | 04/04/2025 17:10:00 |  |  |  | Se envió consulta al proveedor TELETEX considerando que involucra equipos con garantía del fabricante.
202502194 | APV | 202417908 | P060A018 | MOTOBOMBA 50 HZ CENTRIFUGA BWR-101 | 0785.003-9 | 202507 | 12/02/2025 14:26:10 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERIAL COD: 712866 - JUEGO VED JUNT BOMB MEGANORM 50-160 KSB, 712873 - SELLO MEC BOMB MEGANORM 50-160 KSB, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEMD. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. EMITIDO EMPENHO Nº: 500003 | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 5m, 1d 12h : 47mi | 12/02/2025 16:07:42 | 12/02/2027 16:07:42 |  |  |  | 6m, 26d 23h : 12mi | 12/02/2025 16:07:42 |  |  |  | Material con proceso de reposición OC- 4500078475 - Fecha prevista de llegada 29/05/2025
202502202 | APV | 202502201 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202507 | 12/02/2025 17:12:41 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 5m, 2d 4h : 36mi | 13/02/2025 07:56:55 | 13/02/2027 07:56:55 |  |  |  | 6m, 26d 7h : 23mi | 13/02/2025 07:56:55 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1604
202502248 | APV |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202507 | 13/02/2025 09:06:16 | Adquirir 28 indicadores digitales UM33A, cód. de stock 704722 (DEMPRO). Objetivo: replicar la solución del Acta AR/SMI.DT/0076/2024 a todas las UG, creando sobresalientes del transmisor minisonic 600 (701330) para el panel GGB. El minisonic se encuentra descontinuado, con un aumento de la tasa de defectos en el último año y los últimos sustituidos no pudieron ser reparados por el laboratorio. Además solicitamos la reserva de 2 un. del material cód. 710708 al centro de costo de la SMMG.DT. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 5m, 2d 7h : 27mi | 13/02/2025 10:47:34 | 13/02/2027 10:47:33 |  |  |  | 6m, 26d 4h : 32mi | 13/02/2025 10:47:34 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1605
202502247 | AAT | 202500833 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202507 | 13/02/2025 09:33:34 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN FJC254718JR. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato de compra fue con la VIVION ELECTRIC (4500061322/2021), indicar dirección de PARAGUAY para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 5m, 2d 11h : 57mi | 14/02/2025 15:17:02 | 14/02/2028 15:17:02 |  |  |  | 6m, 25d 2mi | 14/02/2025 15:17:02 |  |  |  | Será emitida RMA
202502246 | AAT | 202501250 | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202507 | 13/02/2025 09:33:37 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN FJC25051GZP. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato de compra fue con la VIVION ELECTRIC (4500061322/2021), indicar dirección de PARAGUAY para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 5m, 2d 11h : 57mi | 14/02/2025 15:17:32 | 14/02/2028 15:17:32 |  |  |  | 6m, 25d 2mi | 14/02/2025 15:17:32 |  |  |  | SERA EMITIDA RMA
202502250 | APV | 202501501 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202507 | 13/02/2025 14:47:14 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE REDUTORA DE PRESSÃO 1" COD:107719. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 5m, 3d 4h : 34mi | 14/02/2025 07:55:04 | 14/02/2027 07:55:04 |  |  |  | 6m, 25d 7h : 25mi | 14/02/2025 07:55:04 |  |  |  | Material con proceso de reposición Ref. Solpe 10077045/00330
202502240 | APV | 202502222 | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.028-1 | 202507 | 13/02/2025 14:47:33 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MATERIAIS PARA REPARO/REFORMA DE MOTOBOMBA DOSADORAS DA ETA-02. MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHO:500353. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 5m, 3d 5h : 7mi | 14/02/2025 08:28:17 | 14/02/2027 08:28:17 |  |  |  | 6m, 25d 6h : 51mi | 14/02/2025 08:28:17 |  |  |  | Materiales con orden previa de reposición.
202502308 | AAT |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202507 | 14/02/2025 09:29:14 | Solicito actualización de los diseños 6616-DF-G7611 y 6459-DC-G9600E y disponibilización en el archivo técnico, correspondiente al servicio de apoyo prestado al personal de MEL-4 para el atendimiento de la SSA 202501772 y SSA 202402414 referentes a la utilización de un nuevo punto de alarma a ser reportado desde el C1 al DAUCC-03-SCC. Diseños en anexo | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 5m, 5d 4h : 25mi | 17/02/2025 07:45:01 | 17/02/2028 07:45:00 |  |  |  | 6m, 22d 7h : 34mi | 17/02/2025 07:45:01 |  |  |  | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de SRA de revisión.
202502307 | AAT |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202507 | 14/02/2025 09:29:23 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6616-DF-G7611 y 6459-DC-G9601E y disponibilizacion en archivo técnico, correspondientes al servicio de apoyo prestado al personal de MEL 4 para el atendimiento de la SSA 202501774 y SSA 202402415 referentes a la utilización de un nuevo punto de alarma a ser reportado desde el C2 al DAUCC-03. Diseños en anexo. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 5m, 5d 4h : 20mi | 17/02/2025 07:41:25 | 17/02/2028 07:41:25 |  |  |  | 6m, 22d 7h : 39mi | 17/02/2025 07:41:25 |  |  |  | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de SRA de revisión.
202502317 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 14/02/2025 10:04:30 | Solicitamos apoio na reposição de 72 unidades do material código 718979 (PORCA SEXT ACO/FOS M42X3MM), necessário na manutenção do servo da unidade 02 e 18A, com manutenção programadas para junho e novembro/2025, respectivamente. | MMU2 | IMA0 | EDSON KIRIENCO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 5m, 3d 7h : 59mi | 14/02/2025 11:20:40 | 14/02/2027 11:20:40 |  |  |  | 6m, 25d 4h | 14/02/2025 11:20:40 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1607
202502316 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 14/02/2025 10:04:45 | Solicitamos apoio na reposição de 72 unidades do material código 718978 (PRISIONEIRO ACO/FOS M42X235MM 46/100MM), necessário na manutenção do servo da unidade 02 e 18A, com manutenção programadas para junho e novembro/2025, respectivamente. | MMU2 | IMA0 | EDSON KIRIENCO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 5m, 3d 8h : 1mi | 14/02/2025 11:21:03 | 14/02/2027 11:21:03 |  |  |  | 6m, 25d 3h : 58mi | 14/02/2025 11:21:03 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1608
202502289 | AAT |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 202508 | 17/02/2025 14:27:50 | EPT acerca da aquisição de novos nodos escravos, visando suprir a instalação nos compartimentos pendentes, bem como constituir estoque estratégico para reposição. Lista de nodos escravos faltantes em anexo. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 5m, 29d 10h : 32mi | 12/03/2025 13:53:28 | 12/03/2028 13:53:28 |  |  |  | 5m, 29d 13h : 27mi | 12/03/2025 13:53:28 |  |  |  | En espera de cotización solicitada a la Fundación PTI-PY a respecto de la adquisición de nodos esclavos, cuya cantidad dependerá del monto a ser propuesto. Así como se tenga esta propuesta, será emitida la SMDTC correspondiente para la compra.
202502532 | AAT |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202508 | 19/02/2025 08:20:33 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO AO MATERIAL DAS BUCHAS DE MANCAIS UTILIZADA QUE, APARENTEMENTE, NÃO É COMPATÍVEL (RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO) COM OS REQUISITOS LISTADOS NO ITEM 4.4 DO CONTRATO. OBS1: O TÉCNICO DA CONTRATADA INFORMOU QUE, SEGUNDO HISTÓRICOS DE OUTRAS MONTAGEM, A DURABILIDADE DESTA BUCHA É DE APROXIMADAMENTE 3 ANOS. OBS2: A EXPECTATIVA DE DURABILIDADE COM A BUCHA ADEQUADA (RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ≥ 90mPA) AOS DESCRITIVOS SERIAM SUPERIOR A 3 ANOS. | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 5m, 28d 11h : 10mi | 11/03/2025 14:30:51 | 11/03/2028 14:30:51 |  |  |  | 6m, 49mi | 11/03/2025 14:30:51 |  |  |  | Solicitado documentação à Ruhrpumpen conforme e-mail anexo.
202502527 | AAT |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.020-5 | 202508 | 19/02/2025 08:20:50 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO AS TOLERÂNCIAS DE NIVELAMENTO DA BASE DA MOTOBOMBA BIN-0801. A CONTRATDA INFORMOU QUE O NIVELAMENTO SEGUE A NORMA API 686. SEGUNDA CONTRATADA A NORMA ORIENTA DESNIVELAMENTO TOLERÁVEL DE 400 MICROMETRO. VERIFICADO NA NORMA QUE A TOLERÂNCIA É 42 MICROMETRO. OBS: NIVELAMENTO ATUAL MAIOR QUE 42 MICROMETRO. | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 5m, 28d 11h : 30mi | 11/03/2025 14:50:16 | 11/03/2028 14:50:16 |  |  |  | 6m, 29mi | 11/03/2025 14:50:16 |  |  |  | Solicitado esclarecimentos à Ruhrpumpen conforme e-mail anexo.
202502525 | AAT |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202508 | 19/02/2025 08:20:58 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO AS TOLERÂNCIAS DE NIVELAMENTO DA BASE DA MOTOBOMBA BIN-0302. A CONTRATDA INFORMOU QUE O NIVELAMENTO SEGUE A NORMA API 686. SEGUNDA CONTRATADA A NORMA ORIENTA DESNIVELAMENTO TOLERÁVEL DE 400 MICROMETRO. VERIFICADO NA NORMA QUE A TOLERÂNCIA É 42 MICROMETRO. OBS: NIVELAMENTO ATUAL MAIOR QUE 42 MICROMETRO. | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 5m, 28d 11h : 31mi | 11/03/2025 14:52:33 | 11/03/2028 14:52:33 |  |  |  | 6m, 28mi | 11/03/2025 14:52:33 |  |  |  | Problema similar ao relatado na SSA 202502527. Aguardando a resolução da mesma.
202502524 | AAT |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202508 | 19/02/2025 08:21:08 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO AS TOLERÂNCIAS DE NIVELAMENTO DA BASE DA MOTOBOMBA BIN-0303. A CONTRATDA INFORMOU QUE O NIVELAMENTO SEGUE A NORMA API 686. SEGUNDA CONTRATADA A NORMA ORIENTA DESNIVELAMENTO TOLERÁVEL DE 400 MICROMETRO. VERIFICADO NA NORMA QUE A TOLERÂNCIA É 42 MICROMETRO. OBS: NIVELAMENTO ATUAL MAIOR QUE 42 MICROMETRO. | MAM1 | IME2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 5m, 28d 11h : 33mi | 11/03/2025 14:53:44 | 11/03/2028 14:53:44 |  |  |  | 6m, 26mi | 11/03/2025 14:53:44 |  |  |  | Problema similar ao relatado na SSA 202502527. Aguardando a resolução da mesma.
202502520 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 19/02/2025 08:56:33 | Solicitamos apoio na reposição de material código 715838 - RODIZIO GIR ACO 50X254X300MM 575KG, para substituição de rodízios danificados do carrinho de transporte da válvula de bypass e carrinho dos compressores da tomada de água. OBS: Necessidade de 8 unidades para uso imediato e 4 para reposição do estoque, totalizando 12 unidades. | MMU2 | IMA0 | EDSON KIRIENCO | S3.9 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | AAT | 2a, 10m, 18d 9h : 6mi | 21/02/2025 17:27:21 | 21/02/2028 17:27:21 |  |  |  | 1m, 9d 2h : 53mi | 21/02/2025 17:27:21 | 02/04/2025 08:21:57 |  |  | Aguardamos confirmación de cambio de politica.
[21 empty] | Espera #2 | APV | 1a, 6m, 19d 17h : 1mi | 02/04/2025 08:22:14 | 02/04/2027 08:22:14 |  |  |  | 5m, 8d 18h : 58mi | 02/04/2025 08:22:14 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1652
202502481 | AAD |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202508 | 19/02/2025 10:24:19 | DISPONIBILIZAR NO SISTEMA SAT REVISÃO FINAL DO DESENHO DA MOTOBOMBA VTP 14D-276. OBS: VERIFICADO COM A CONTRATADA 3 VERSÕES DO MESMO PROJETO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | AAD | 5m, 30d 7h : 5mi | 12/03/2025 10:25:41 | 12/03/2026 10:25:41 |  |  |  | 5m, 29d 16h : 54mi | 12/03/2025 10:25:41 |  |  |  | Solicitado à ENEE.DT prioridade ao atendimento de análise de desenhos desse contrato. O novo responsável pelos desenhos será o eng. Filipe Diniz.
202502626 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202508 | 20/02/2025 13:36:39 | Após energização da ponte rolante de 15 ton da UPAC e realização de translação, foi verificado que o posicionamento dos batentes mecânicos da ponte estão inadequados, não tocando em ambos os lados simultaneamente. Vide anexos. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 5m, 12d 4h : 34mi | 24/02/2025 07:55:46 | 24/02/2028 07:55:46 |  |  |  | 6m, 15d 7h : 25mi | 24/02/2025 07:55:46 |  |  |  | SOCM.DT em tratativas com a contratada pra regularizar a situação.
202502829 | AIM | 202502813 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202509 | 24/02/2025 10:44:43 | Dispor no almoxarifado 14 lâmpadas código 712670. Registrado a indisponibilidade do material. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | [8 empty] | AIM | 5m, 14d 13h : 49mi | 24/02/2025 17:09:24 | 24/02/2026 17:09:24 |  |  |  | 6m, 14d 22h : 10mi | 24/02/2025 17:09:24 |  |  |  | Aguardamos verificación de texto de pedido de compra.
202503062 | AIM | 202210846 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202509 | 27/02/2025 10:13:35 | Solicitamos Parecer Técnico sobre los valores obtenidos por ILA1(SSA: 202416556) en nuevas mediciones de temperatura y humedad realizadas en sala de comunicaciones de la cota 124, posterior a las verificaciones en la configuración del PLC realizadas por el fabricante DIAMONT (SSA 202319127), y posterior a los trabjos de sellado de la sala por parte de ISI1 (SSA 202319432). Relatorio de mediciones en anexo. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | [8 empty] | AIM | 5m, 18d 11h : 28mi | 28/02/2025 14:48:28 | 28/02/2026 14:48:28 |  |  |  | 6m, 11d 31mi | 28/02/2025 14:48:28 |  |  |  | Aguardando parecer de IME2.
202503137 | AIM | 202502601 | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202509 | 28/02/2025 13:45:03 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 4 Termostatos serán para aplicación inmediata. En anexo, fotografía del termostato. Obs.: SSA Relacionada: 202416744. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | [8 empty] | AIM | 5m, 18d 12h : 40mi | 28/02/2025 16:01:40 | 28/02/2026 16:01:40 |  |  |  | 6m, 10d 23h : 19mi | 28/02/2025 16:01:40 |  |  |  | Aguardamos finiquito de https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-2759
202503330 | APV |  | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202511 | 10/03/2025 14:22:47 | Solicito apoio para aquisição de 12 unidades (acima do nível de estoque) do item cód. 718847 VALVULA SEGUR MOLA INOX NPT 10,2BAR 1" com previsão de necessidade para SEM 01/2026. Observação: O objetivo é constituir kit de válvulas calibradas para substituição nos MP 8A do sistema de ar comprimido de 50 e 60Hz da casa de força e da UPAC. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 5m, 27d 11h : 52mi | 10/03/2025 15:12:57 | 10/03/2027 15:12:57 |  |  |  | 6m, 1d 7mi | 10/03/2025 15:12:57 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1621
202503508 | AAD |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202511 | 11/03/2025 14:24:17 | Atualizar desenho 3238-DF-G9272-P, com marcações referentes ao comissionamento do QUADRO QAA-OF-033 da UPAC (SSA202410852). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAD | 5m, 30d 5h : 49mi | 12/03/2025 09:10:36 | 12/03/2026 09:10:36 |  |  |  | 5m, 29d 18h : 10mi | 12/03/2025 09:10:36 |  |  |  | Aguardar liberación de diseños. Actualmente se encuentra en edición por parte de la contratada.
202503507 | AAD |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202511 | 11/03/2025 14:24:26 | Atualizar desenho 3238-DF-G9439-P, referente ao comissionamento do QUADRO AA-AC-02 da UPAC (SSA202410849). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAD | 5m, 30d 5h : 49mi | 12/03/2025 09:10:15 | 12/03/2026 09:10:15 |  |  |  | 5m, 29d 18h : 10mi | 12/03/2025 09:10:15 |  |  |  | Aguardar liberación de diseños. Actualmente se encuentra en edición por parte de la contratada.
202503505 | AAD |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202511 | 11/03/2025 14:24:35 | Atualizar desenho 3238-DF-G9438-P, referente ao comissionamento do QUADRO AA-AC-01 da UPAC (SSA202410848). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAD | 5m, 30d 5h : 48mi | 12/03/2025 09:09:54 | 12/03/2026 09:09:54 |  |  |  | 5m, 29d 18h : 11mi | 12/03/2025 09:09:54 |  |  |  | Aguardar liberación de diseños. Actualmente se encuentra en edición por parte de la contratada.
202503530 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 12/03/2025 07:40:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 40UN DE VÁLVULA ESFERA 1" COD:714721. AS VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NAS LINHAS DE ÁGUA DE SERVIÇO DURANTE OS DESLIGAMENTO 3A OU 3S DAS UG'S. AS VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NA ELEV. 98 (ATRÁS DA ÁGUA PURA) E ELEV.92 (UTILIZAÇÃO LAVADORA FILTRO CUNO-FLO). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 5m, 29d 13h : 25mi | 12/03/2025 16:46:12 | 12/03/2027 16:46:12 |  |  |  | 5m, 29d 10h : 34mi | 12/03/2025 16:46:12 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1624
202503887 | ADM | 202502603 | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202512 | 19/03/2025 09:00:52 | Foi identificado a não estanqueidade interna das válvulas de ar comprimido as quais atendem o fornecimento de ar ao bloco da UG10 da casa de força. Solicito estudo/parecer técnico para avaliar a viabilidade de intervenção e possíveis alternativas considerando os impactos operacionais, visto que a substituição das válvulas exigiria a paralisação de várias unidades geradoras. Desenhos em anexo. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | [8 empty] | ADM | 6m, 14d 17h : 21mi | 27/03/2025 08:41:06 | 27/03/2026 08:41:06 |  |  |  | 5m, 14d 18h : 38mi | 27/03/2025 08:41:06 |  |  |  | Esperando la ejecución de la derivada 202504576 (D)
202504244 | APV |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.002-0 | 202512 | 21/03/2025 08:15:38 | Para atender parecer técnico de la SSA 202503095, solicitamos adquirir 25 unidades del cód. stock 710507 y 130 unidades de diodo SK 3/12 cód. stock 230669 para aplicación inmediata en 18 UGs en la caja de conexión de instrumentos de la central hidráulica de la toma de agua. Necesidad de utilización para el 10/06/25. Prever llegada antes de la fecha indicada. Obs: localización es de prioridad cero. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 34mi | 21/03/2025 16:54:39 | 21/03/2027 16:54:39 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 25mi | 21/03/2025 16:54:39 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1632
202504202 | APV | 202501476 | A008K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.102-5 | 202512 | 21/03/2025 09:04:26 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 28mi | 21/03/2025 16:49:13 | 21/03/2027 16:49:13 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 31mi | 21/03/2025 16:49:13 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504201 | APV | 202501488 | B020K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.159-4 | 202512 | 21/03/2025 09:04:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 28mi | 21/03/2025 16:48:55 | 21/03/2027 16:48:55 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 32mi | 21/03/2025 16:48:55 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504199 | APV | 202501487 | B018K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.111-4 | 202512 | 21/03/2025 09:04:56 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 28mi | 21/03/2025 16:48:35 | 21/03/2027 16:48:35 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 32mi | 21/03/2025 16:48:35 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504198 | APV | 202501485 | B017K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.110-6 | 202512 | 21/03/2025 09:05:03 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 28mi | 21/03/2025 16:48:21 | 21/03/2027 16:48:21 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 32mi | 21/03/2025 16:48:21 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504195 | APV | 202501485 | B017K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.110-6 | 202512 | 21/03/2025 09:05:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 27mi | 21/03/2025 16:47:59 | 21/03/2027 16:47:59 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 32mi | 21/03/2025 16:47:59 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504192 | APV | 202501482 | B014K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.107-6 | 202512 | 21/03/2025 09:05:41 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 27mi | 21/03/2025 16:47:00 | 21/03/2027 16:47:00 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 32mi | 21/03/2025 16:47:00 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504189 | APV | 202501481 | B013K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.106-8 | 202512 | 21/03/2025 09:05:49 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 26mi | 21/03/2025 16:46:44 | 21/03/2027 16:46:44 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 34mi | 21/03/2025 16:46:44 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504187 | APV | 202501480 | B012K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.105-0 | 202512 | 21/03/2025 09:05:55 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 26mi | 21/03/2025 16:46:28 | 21/03/2027 16:46:27 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 34mi | 21/03/2025 16:46:28 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504186 | APV | 202501479 | B011K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.104-1 | 202512 | 21/03/2025 09:06:00 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 26mi | 21/03/2025 16:46:13 | 21/03/2027 16:46:13 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 34mi | 21/03/2025 16:46:13 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504185 | APV | 202501337 | B010K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.103-3 | 202512 | 21/03/2025 09:06:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 24mi | 21/03/2025 16:45:56 | 21/03/2027 16:45:56 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 34mi | 21/03/2025 16:45:56 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504182 | APV | 202501477 | A019K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.158-7 | 202512 | 21/03/2025 09:06:16 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 24mi | 21/03/2025 16:45:38 | 21/03/2027 16:45:38 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 34mi | 21/03/2025 16:45:38 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504180 | APV | 202501475 | A009K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.136-0 | 202512 | 21/03/2025 09:06:22 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 24mi | 21/03/2025 16:45:24 | 21/03/2027 16:45:24 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 34mi | 21/03/2025 16:45:24 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504177 | APV | 202501472 | A004K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.098-3 | 202512 | 21/03/2025 09:06:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 23mi | 21/03/2025 16:44:19 | 21/03/2027 16:44:19 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 36mi | 21/03/2025 16:44:19 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504176 | APV | 202501471 | A003K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.097-5 | 202512 | 21/03/2025 09:06:43 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 8d 1h : 23mi | 21/03/2025 16:44:01 | 21/03/2027 16:44:01 |  |  |  | 5m, 20d 10h : 36mi | 21/03/2025 16:44:01 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1631
202504074 | APV |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202512 | 21/03/2025 09:07:51 | Solicito apoio para aquisição de uma unidade do item 710936 - PRESSOSTATO 80/120PSI 1/4" NPT 125V para manter em estoque. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 7d 23h : 1mi | 21/03/2025 14:21:05 | 21/03/2027 14:21:05 |  |  |  | 5m, 20d 12h : 58mi | 21/03/2025 14:21:05 |  |  |  | Material con Orden Previsional de reposición 06/2025
202504293 | APV |  | A033B001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N1 | 0248.002-6 | 202513 | 25/03/2025 08:34:57 | Solicito alterar politica de estoque do item cód 646644 - PARAFUSO SEXT INOX 304 M20X120MM para mín:10 e máx:20 e repor estoque. Item utilizado na fixação de patins das comportas de manutenção jusante (4 un/comporta). | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 13d 8mi | 26/03/2025 15:29:32 | 26/03/2027 15:29:32 |  |  |  | 5m, 15d 11h : 50mi | 26/03/2025 15:29:32 |  |  |  | Aguardamos la emisión de otro proceso de compra para la adquisición de la diferencia y así llegar al nivel máximo. Solpe ya emitida 10077388 - 06un.
202504701 | ADM | 202504694 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202514 | 31/03/2025 13:59:40 | Solicitamos parecer técnico referente a los ensayos ejecutados durante SSP: 20250403 en el relé de protección RP1. ( relé Argus 7SR10), donde fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0486-R00. Archivo de ensayos y OA. En anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | [8 empty] | ADM | 6m, 26d 15h : 47mi | 08/04/2025 07:08:33 | 08/04/2026 07:08:32 |  |  |  | 5m, 2d 20h : 12mi | 08/04/2025 07:08:33 |  |  |  | Aguardando culminación de SSA derivada.
202504736 | APV | 202504722 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202514 | 01/04/2025 09:13:21 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 01 UN DE VÁLVULA ESFERA 1" COD:714721. A VÁLVULA SERÁ UTILIZADA NA REDE DE ÁGUA DE SERVIÇO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 19d 17h : 20mi | 02/04/2025 08:41:52 | 02/04/2027 08:41:52 |  |  |  | 5m, 8d 18h : 38mi | 02/04/2025 08:41:52 |  |  |  | Emitida DEMPRO-1653
202504735 | APV | 202504721 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202514 | 01/04/2025 09:13:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 01 UN DE VÁLVULA ESFERA 1" COD:714721. A VÁLVULA SERÁ UTILIZADA NA REDE DE ÁGUA DE SERVIÇO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 19d 17h : 22mi | 02/04/2025 08:42:13 | 02/04/2027 08:42:13 |  |  |  | 5m, 8d 18h : 38mi | 02/04/2025 08:42:13 |  |  |  | Emitida DEMPRO-1653
202505010 | APV |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 02/04/2025 10:37:20 | Posterior a la instalación del 1er tablero PSDF de la U06 (SSA 202502451) fue levantada la necesidad de compra de materiales de infraestructura para el montaje en las demás 19 UGs, por lo que solicitamos gestionar compra de los materiales indicados en anexo. Acompañar compra solicitada por ENEE.DT del cód. stock 537020, cuya necesidad mas critica es para el 14/05/25 en función al cronograma de PDs del PUG R05. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 22d 1h : 40mi | 04/04/2025 17:01:08 | 04/04/2027 17:01:08 |  |  |  | 5m, 6d 10h : 18mi | 04/04/2025 17:01:08 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1657
202505338 | AAT | 202400198 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202514 | 04/04/2025 16:11:55 | Realizar gestão de reparo em garantia do relé PL300 (código estoque 717382), adquirido pela SMDTC-944. Relé já enviado para reparo pelas SSAs 202224426 e 202401225. No dia 21/03 o relé foi instalado no cubículo 52-A5 e foram realizados testes funcionais verificando sua correta comunicação com o sistema SCADA. Após algumas horas de funcionamento o rele voltou a apresentar falha de comunicação e o display começou a piscar (SSA 202504301). | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 6m, 25d 1h : 7mi | 07/04/2025 16:27:51 | 07/04/2028 16:27:51 |  |  |  | 5m, 3d 10h : 52mi | 07/04/2025 16:27:51 |  |  |  | Será emitida ID remera para su envio
202505548 | APV | 202505281 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202515 | 08/04/2025 14:51:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE MANÔMETRO 0-16KGF/CM² COD:131458. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 27d 16h : 26mi | 10/04/2025 07:47:20 | 10/04/2027 07:47:20 |  |  |  | 5m, 19h : 32mi | 10/04/2025 07:47:20 |  |  |  | Material con proceso de reposición en Solpe 10077047 item 130. 30un.
202505746 | AAT | 202505664 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:13:58 | Solicitamos parecer tecnico sobre el hecho que durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de accesorios para abertura y cierre de los disyuntores 13.8KV de forma manual. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 7m, 1d 4h : 52mi | 14/04/2025 08:12:58 | 14/04/2028 08:12:58 |  |  |  | 4m, 27d 7h : 7mi | 14/04/2025 08:12:58 |  |  |  | Pendência encaminhada à SOCM para gestão junto à contratada.
202505777 | APV |  | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202515 | 11/04/2025 08:41:50 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 01UN DE DIAFRAGMA DE VÁLVULA DILÚVIO INBAL COD:715056. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 6m, 28d 23h : 1mi | 11/04/2025 14:21:21 | 11/04/2027 14:21:21 |  |  |  | 4m, 30d 58mi | 11/04/2025 14:21:21 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1665
202506052 | AIM | 202506033 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:24:28 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento SSA:202505071, foi detectada a impossibilidade de se realizar o ensaio da função de proteção 27, solicitado no item 2.6 da planilha de comissionamento, pois o relé ABB REF615 não permite o ajuste desta função via IHM. Situação se aplica para os quatro relés do painel. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | AIM | 7m, 27d 5h : 34mi | 09/05/2025 08:54:34 | 09/05/2026 08:54:34 |  |  |  | 4m, 2d 6h : 25mi | 09/05/2025 08:54:34 |  |  |  | SSA será analisada posteriormente devido à alta demanda de atividades no momento.
202506051 | AIM | 202506034 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 09:24:49 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, durante comissionamento SSA:202505071, foi detectado que, após a ativação do trip dos relés ABB REF615 não há ativação das saídas SO1 e SO2, diferente do esperado no item 2.6 da planilha de comissionamento. Situação se repete para os quatro relés do painel. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | AIM | 7m, 27d 5h : 35mi | 09/05/2025 08:55:23 | 09/05/2026 08:55:23 |  |  |  | 4m, 2d 6h : 24mi | 09/05/2025 08:55:23 |  |  |  | SSA será analisada posteriormente devido à alta demanda de atividades no momento.
202506068 | AAT |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202516 | 15/04/2025 15:54:02 | Solicito actualización del diseño 6708DFA6484P pág.1 y pág.2, referente a la modificación realizada en el CLF-17 según la SSA: 202505461, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 7m, 26d 5h : 33mi | 09/05/2025 08:53:04 | 09/05/2028 08:53:04 |  |  |  | 4m, 2d 6h : 27mi | 09/05/2025 08:53:04 |  |  |  | Aguardando liberação dos desenhos no SAT.
202506030 | APV | 202505672 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202516 | 15/04/2025 15:55:53 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item cod. 713948 (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 4A D) que encontra-se com estoque zerado. Gerado empenho 504891 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 7m, 2d 13h : 26mi | 15/04/2025 16:46:46 | 15/04/2027 16:46:46 |  |  |  | 4m, 25d 22h : 34mi | 15/04/2025 16:46:46 |  |  |  | Solicitada prioridad. Política alterada a ZM=2/4, en proceso de reposición (correo 11/04/25 Pedrohvb)
202506277 | APV |  | A019H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.019-9 | 202517 | 22/04/2025 07:17:28 | En función de la falla recurrente del material, solicitamos reposición urgente al nivel de stock máximo del material cod 669563, que se encuentra sin stock. Además solicitamos que como máximo el material se mantenga en stock 5 años ya que las propiedades del material pueden deteriorarse. Nota: La falla o no reposición del material puede impactar la generación de energía. | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 7m, 10d 12h : 9mi | 23/04/2025 15:30:25 | 23/04/2027 15:30:25 |  |  |  | 4m, 17d 23h : 49mi | 23/04/2025 15:30:25 |  |  |  | Emitimos GCSMIT-2980, presupuesto solicitado a proveedores
202506289 | ADM | 202506248 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 22/04/2025 07:46:28 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamento del cuadro TG-TR01 SSA:202505076 fue encontrada puerta trasera del cubículo de disyuntores de salida con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | AAT | 2a, 8m, 29d 5h : 44mi | 08/05/2025 16:44:18 | 08/05/2028 16:44:18 |  |  |  | 2m, 29d 18h : 15mi | 08/05/2025 16:44:18 | 07/08/2025 10:59:54 |  |  | Pendência encaminhada à SOCM para gestão junto à contratada.
[21 empty] | Espera #2 | ADM | 10m, 25d 19h : 38mi | 07/08/2025 10:59:54 | 07/08/2026 10:59:54 |  |  |  | 1m, 3d 16h : 21mi | 07/08/2025 10:59:54 |  |  |  | Emitida SSA 202512675 para MCI4 solicitando reparo da pintura.
202506333 | ADM | 202506284 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 16:04:51 | Solicito parecer técnico pues durante comisionamento del cuadro TG-TR02 SSA:202505080 fue encontrada puerta trasera del cubículo de entrada con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.1 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | AAT | 2a, 8m, 29d 5h : 39mi | 08/05/2025 16:36:07 | 08/05/2028 16:36:07 |  |  |  | 2m, 29d 18h : 20mi | 08/05/2025 16:36:07 | 07/08/2025 10:57:42 |  |  | Pendência encaminhada à SOCM para gestão junto à contratada.
[21 empty] | Espera #2 | ADM | 10m, 25d 19h : 37mi | 07/08/2025 10:57:42 | 07/08/2026 10:57:42 |  |  |  | 1m, 3d 16h : 23mi | 07/08/2025 10:57:42 |  |  |  | Emitida SSA 202512674 para MCI4 solicitando reparo da pintura.
202506608 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 29/04/2025 09:35:26 | PROVIDENCIAR REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE PRESSOSTATO CÓDIGO 710705, USADO NO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UNIDADES 9A/18A EM FUNÇÃO DO ATUAL NÍVEL DE ESTOQUE (ZERO). | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 7m, 16d 10h : 49mi | 29/04/2025 14:10:26 | 29/04/2027 14:10:26 |  |  |  | 4m, 12d 1h : 9mi | 29/04/2025 14:10:26 |  |  |  | EMITIDA https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-2985
202506724 | APV | 202503648 | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202518 | 29/04/2025 16:33:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UNIDADE DE MANÔMETRO COD:131458; COMPONENTE NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 7m, 17d 12h : 55mi | 30/04/2025 16:15:21 | 30/04/2027 16:15:21 |  |  |  | 4m, 10d 23h : 4mi | 30/04/2025 16:15:21 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1692
202506759 | APV |  | K005D006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA CLARIFICADA | 0477.005-6 | 202519 | 05/05/2025 11:20:46 | Solicito repor código de estoque 707326 - VALVULA ESF MONOB LAT 150 BSP 3/4" ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 7m, 22d 12h : 46mi | 05/05/2025 16:07:37 | 05/05/2027 16:07:37 |  |  |  | 4m, 5d 23h : 12mi | 05/05/2025 16:07:37 |  |  |  | Material con Orden provisional de reposición de 15un.
202506966 | APV |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202519 | 06/05/2025 14:58:33 | Solicitamos la reposición de stock con prioridad de los materiales códigos 714336, 714337 y 714338. Plazo de utilización previsto en 45 días. Solicitud del área usuaria en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 7m, 26d 13h : 58mi | 09/05/2025 17:18:14 | 09/05/2027 17:18:14 |  |  |  | 4m, 1d 22h : 1mi | 09/05/2025 17:18:14 |  |  |  | Solicitado presupuesto a proveedores
202507005 | AAD |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202519 | 07/05/2025 10:17:17 | Atualizar desenhos 6242-DF-88083-P C2 folha 1/2, 6242-DF-87959-P R3 folha 1/1, 6242-DF-88084-P C2 folha 2/2, 6209-DC-7431-E R3 folha 37/39, 6209-LC-7253-E R5 folha 44 e 6242-DF-87630-P R8 folha1/1 conforme anexo, referente à substituição do relé de proteção Siemens 7SK88 pelo relé Basler BE1-851 e posterior conexão do cabo N5XG002 no disjuntor (SSA 202506065 com parecer técnico descrito na SSA 202506422 (D) ). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | ADM | 11m, 25d 11h : 57mi | 09/05/2025 09:02:11 | 09/05/2026 09:02:11 |  |  |  | 4d 2mi | 09/05/2025 09:02:11 | 13/05/2025 09:05:53 |  |  | Aguardando a execução das SSAs de intertravamento para envio conjunto dos desenhos.
[21 empty] | Espera #2 | AAD | 8m, 17h : 46mi | 13/05/2025 09:06:12 | 13/05/2026 09:06:12 |  |  |  | 3m, 28d 18h : 13mi | 13/05/2025 09:06:12 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000126/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202506992 | AAT |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202519 | 07/05/2025 10:17:33 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5349P, 6928-DF-J5352P y 6928-60-J5353P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del transformador TR-02 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505079. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 7m, 25d 10h : 54mi | 08/05/2025 14:14:56 | 08/05/2028 14:14:56 |  |  |  | 4m, 3d 1h : 5mi | 08/05/2025 14:14:56 |  |  |  | Aguardando liberação dos desenhos no SAT.
202506991 | AAT |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202519 | 07/05/2025 10:17:41 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5349P, 6928-DF-J5351P y 6928-60-J5354P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del transformador TR-01 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505072. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 7m, 25d 10h : 55mi | 08/05/2025 14:16:37 | 08/05/2028 14:16:37 |  |  |  | 4m, 3d 1h : 4mi | 08/05/2025 14:16:37 |  |  |  | Aguardando liberação dos desenhos no SAT.
202507069 | APV | 202507003 | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202519 | 08/05/2025 06:56:59 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 4 Termostatos serán para aplicación inmediata. Obs.: SSA Relacionada: 202503137. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 7m, 25d 12h : 20mi | 08/05/2025 15:40:28 | 08/05/2027 15:40:28 |  |  |  | 4m, 2d 23h : 39mi | 08/05/2025 15:40:28 |  |  |  | Emitda SMDTC-2416 para adquirir 01un para teste.
202507110 | AAT |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202519 | 08/05/2025 16:24:01 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025, liberar acesso aos alertas e dashboard para supervisão do novo STH pelas equipes da OP.DT, bem como configuração de nova política de notificações relativa aos pontos do STH para envio em canal do MS Teams da Operação. | OUO0 | IEE4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 11d 23h : 39mi | 25/07/2025 14:59:00 | 25/07/2028 14:59:00 |  |  |  | 1m, 16d 12h : 20mi | 25/07/2025 14:59:00 |  |  |  | Se aguarda ejecución de SSA derivada 202511905 a MEL4 para atención a este pedido.
202507181 | AAD |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202519 | 09/05/2025 14:33:07 | Solicito actualización de diseños y disponibilidad en archivos técnicos de los diseños 6255DF97811P, 6255MF97803P, 6255DF97813P. Referentes a la sustitución del disyuntor posición 52-109 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-14 del KCC-02 efectuado en ejecución de la SSA 202505419. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 7m, 30d 6h : 7mi | 12/05/2025 09:28:59 | 12/05/2026 09:28:59 |  |  |  | 3m, 29d 17h : 52mi | 12/05/2025 09:28:59 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000124/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202507205 | APV | 202507095 | K079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.125-3 | 202519 | 09/05/2025 16:15:47 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01UN DE MANÔMETRO COD:131458. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 7m, 26d 13h : 40mi | 09/05/2025 17:01:55 | 09/05/2027 17:01:55 |  |  |  | 4m, 1d 22h : 18mi | 09/05/2025 17:01:55 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1705
202507147 | AAD |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202520 | 12/05/2025 07:26:46 | Solicito atualizar desenhos: 6255-DF-97806-P(1)R13, 6255-DF-97808-P(1)R6, 6255-MF-97802-P, conforme anexo, referente a alimentação do ar condicionado da UPS e SCADA; - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA 202505418. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 7m, 30d 6h : 7mi | 12/05/2025 09:28:32 | 12/05/2026 09:28:32 |  |  |  | 3m, 29d 17h : 52mi | 12/05/2025 09:28:32 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000124/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202507340 | AAD |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202520 | 13/05/2025 06:57:25 | Solicito actualización de los diseños 6209-LC-7253-E (hoja 09), 6209-DC-7431-E (hoja 37) y 6242-DF-87959-P, conforme diseños adjuntos, correspondientes a la conexión del intertrabamiento de la seccionadora de tierra del cubículo 2 del cuadro SE-EM con el disyuntor 52-30 del QP-02 (SSA 202507159). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 8m, 17h : 46mi | 13/05/2025 09:06:38 | 13/05/2026 09:06:38 |  |  |  | 3m, 28d 18h : 13mi | 13/05/2025 09:06:38 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000126/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202507397 | ASL |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202520 | 13/05/2025 14:48:57 | Durante el atendimiento de la SSA 202506817 encontrado PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL (cód. alm. 717205) con defecto aparente de la fuente interna. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | [8 empty] | ASL | 8m, 1d 1h : 9mi | 13/05/2025 16:30:37 | 13/05/2026 16:30:37 |  |  |  | 3m, 28d 10h : 50mi | 13/05/2025 16:30:37 |  |  |  | Aguardamos servicio de laboratorio
202507488 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 19/05/2025 16:10:32 | Reponer al stock máximo el material 119512 - MOTOBOMBA ACION ELET SUBMER 6,6KW 60HZ. | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 15d 1h : 46mi | 28/05/2025 17:07:33 | 28/05/2027 17:07:33 |  |  |  | 3m, 13d 10h : 13mi | 28/05/2025 17:07:33 |  |  |  | En proceso de reposición mediante 10076613/00020
202507487 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 19/05/2025 16:10:39 | Reponer al stock máximo el material 119482 - MOTOBOMBA ACION ELET SUBMER 1,2KW 50HZ | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 15d 1h : 46mi | 28/05/2025 17:06:43 | 28/05/2027 17:06:43 |  |  |  | 3m, 13d 10h : 14mi | 28/05/2025 17:06:43 |  |  |  | En proceso de reposicion mediante 10076613/00010
202507676 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 21/05/2025 16:08:01 | Solicitamos la adquisición de los materiales indicados a continuación: 720408 - 10 unidades 720409- 10 unidades 720410- 76 unidades 720411- 2 unidades La necesidad de adquirir estos materiales obedece a que se ha detectado que será necesaria la aplicación inmediata de estos microdisyuntores en los tableros ULP (50 y 60 Hz), LLP (50 y 60 Hz) y ATLP (50 y 60 Hz). | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 15d 1h : 57mi | 28/05/2025 17:17:54 | 28/05/2027 17:17:54 |  |  |  | 3m, 13d 10h : 2mi | 28/05/2025 17:17:54 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1733
202507539 | APV | 202504626 | J079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.072-9 | 202521 | 21/05/2025 16:11:29 | Disponibilizar en stock y reservar para el centro de costo 30316 (SMMA.DT) 1 unidad del material código 131458 para la ejecución de la ssa matriz. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 15d 1h : 50mi | 28/05/2025 17:11:39 | 28/05/2027 17:11:39 |  |  |  | 3m, 13d 10h : 9mi | 28/05/2025 17:11:39 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1732
202507712 | ASL |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202521 | 22/05/2025 14:01:59 | Durante atendimento da SSA 202507515 constatado defeito no cartão mod. 80AM-1 (cod. 234885), não aceitando rearme da bandeirola. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | [8 empty] | ASL | 8m, 16d 1h : 59mi | 28/05/2025 17:20:23 | 28/05/2026 17:20:23 |  |  |  | 3m, 13d 10h | 28/05/2025 17:20:23 |  |  |  | emitimos derivada a laboratorio
202507804 | AAT |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 23/05/2025 16:28:18 | Atualizar desenho 6926DCA9193P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a instalação de tomadas para computadores e TVs no primeiro piso do laboratório eletroeletrônico da área industrial. SSA 202506877. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 8m, 27d 23h : 10mi | 10/06/2025 14:31:57 | 10/06/2028 14:31:57 |  |  |  | 3m, 12h : 49mi | 10/06/2025 14:31:57 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de SRA.
202507820 | APV | 202507802 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 23/05/2025 16:58:16 | Solicito parecer técnico referente al comisionamiento del panel TG-TR01, SSA: 202505076, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | AAT | 2a, 11m, 9d 12h : 2mi | 28/05/2025 16:45:18 | 28/05/2028 16:45:18 |  |  |  | 18d 23h : 57mi | 28/05/2025 16:45:18 | 16/06/2025 16:42:19 |  |  | Solicitado orçamento para a compra do dispositivo da ABB código 1SDA073802R1.
[21 empty] | Espera #2 | APV | 1a, 9m, 3d 13h : 22mi | 16/06/2025 16:42:19 | 16/06/2027 16:42:19 |  |  |  | 2m, 24d 22h : 37mi | 16/06/2025 16:42:19 |  |  |  | Emitida SMDTC-2484 solicitando a compra do dispositivo da ABB código 1SDA073802R1.
202507819 | APV | 202507803 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202521 | 23/05/2025 16:58:25 | Solicito parecer técnico referente al comisionamiento del panel TG-TR02, SSA: 202505080, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | AAT | 2a, 11m, 9d 12h : 4mi | 28/05/2025 16:46:40 | 28/05/2028 16:46:40 |  |  |  | 18d 23h : 55mi | 28/05/2025 16:46:40 | 16/06/2025 16:42:50 |  |  | Solicitado orçamento para a compra do dispositivo da ABB código 1SDA073802R1.
[21 empty] | Espera #2 | APV | 1a, 9m, 3d 13h : 22mi | 16/06/2025 16:42:50 | 16/06/2027 16:42:50 |  |  |  | 2m, 24d 22h : 37mi | 16/06/2025 16:42:50 |  |  |  | Emitida SMDTC-2484 solicitando a compra do dispositivo da ABB código 1SDA073802R1.
202507897 | AAT |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202522 | 26/05/2025 13:43:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel TB-CA (SSA 202505984), conforme diagrama funcional 6928-DF-J5304-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 8m, 27d 23h : 7mi | 10/06/2025 14:27:30 | 10/06/2028 14:27:30 |  |  |  | 3m, 12h : 52mi | 10/06/2025 14:27:30 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de SRA para actualización de diseños.
202507906 | AAT |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202522 | 26/05/2025 18:26:24 | Disponibilizar em estoque e reservar ao centro de custo 30316, 01un de trava quimica LOCTITE 660 cod: 509892. OBS: Código não ativado, não sendo possível emitir empenho. OBS: Para uso em SSA 202414252. | MAM3 | IMA0 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 8m, 15d 19h : 4mi | 29/05/2025 10:24:01 | 29/05/2028 10:24:01 |  |  |  | 3m, 12d 16h : 55mi | 29/05/2025 10:24:01 |  |  |  | Solicitamos presupuestos dado que el material de desactivo por normativa de financiera
202507952 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 27/05/2025 10:55:25 | Solicitamos compra de tres (03) Medidores de energía ION 9000 con sus accesorios para aplicación inmediata. Con código de almacén 719785, 719786 y 719787 (totalizando 3 de cada código). Este equipo ira a sustituir los medidores ION 7700(96MF1) de las unidades generadoras. Debido a obsolescencia de los medidores ION 7700 y planificación de sustituir 2 medidores de 50 Hz y dos medidores de 60Hz. | ILA3 | IMA0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 15d 19h : 52mi | 29/05/2025 11:12:53 | 29/05/2027 11:12:53 |  |  |  | 3m, 12d 16h : 7mi | 29/05/2025 11:12:53 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1735
202507996 | ASL |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202522 | 27/05/2025 17:01:49 | Favor gestionar reparo del motor 125 Vcc referente a la carga del resorte del disyuntor 52-B tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con defecto (con olor a quemado). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento de la SSP 20250971. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | [8 empty] | ASL | 8m, 16d 2h : 5mi | 28/05/2025 17:25:11 | 28/05/2026 17:25:11 |  |  |  | 3m, 13d 9h : 55mi | 28/05/2025 17:25:11 |  |  |  | Emitimos derivada a laboratorio
202508009 | ASO |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202522 | 28/05/2025 09:20:52 | AVALIAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-4105, RETIRADO NA SSA202500423. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | [8 empty] | ASO | 8m, 16d 22h : 46mi | 29/05/2025 14:07:29 | 29/05/2026 14:07:29 |  |  |  | 3m, 12d 13h : 13mi | 29/05/2025 14:07:29 |  |  |  | Emitimos derivada a MMU3
202508050 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202522 | 28/05/2025 15:08:46 | Solicito parecer técnico sobre a falta de uma alimentação redundante proveniente do painel QP-01 para o quadro SE-ME, painel geral do edifício da manutenção. Obs.: Situação constatada durante comissionamento. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | [8 empty] | AIM | 8m, 20d 17h : 31mi | 02/06/2025 08:52:54 | 02/06/2026 08:52:54 |  |  |  | 3m, 8d 18h : 28mi | 02/06/2025 08:52:54 |  |  |  | SSA em análise.
202507997 | AIM |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202522 | 28/05/2025 16:46:44 | Solicito ativação do material referente ao código de estoque 74705 de lâmpadas devido a necessidade de reposição para o Painel A (GIS). | MET3 | IMA0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | [8 empty] | AIM | 8m, 18d 1h : 42mi | 30/05/2025 17:03:56 | 30/05/2026 17:03:56 |  |  |  | 3m, 11d 10h : 16mi | 30/05/2025 17:03:56 |  |  |  | Será emitida Jira
202508170 | APV |  | A001K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.095-9 | 202522 | 29/05/2025 17:04:49 | CONFORME PARECER DE SSA:202418233, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 20UN DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COD:117323. AS VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO DE INCÊNDIO DOS TRAFOS PRINCIPAIS. OBS: VÁLVULA EM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME MTDFS-12234. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | APV | 1a, 11m, 25d 12h : 16mi | 30/05/2025 17:03:09 | 30/05/2027 17:03:09 |  |  |  | 2d 23h : 43mi | 30/05/2025 17:03:09 | 02/06/2025 16:46:41 |  |  | Aguardamos reposición
[21 empty] | Espera #2 | APV | 1a, 8m, 20d 1h : 26mi | 02/06/2025 16:47:17 | 02/06/2027 16:47:17 |  |  |  | 3m, 8d 10h : 32mi | 02/06/2025 16:47:17 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1742
202508189 | AIM |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202522 | 30/05/2025 09:09:40 | REVISAR POLÍTICA DE ESTOQUE DE CORREIAS DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA, COD:185140 (CORREIAS A55). A ATUAL POLÍTICA NÃO TEM ATENDIDO AS NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | AIM | 11m, 26d 12h : 58mi | 30/05/2025 17:02:23 | 30/05/2026 17:02:23 |  |  |  | 2d 23h : 1mi | 30/05/2025 17:02:23 | 02/06/2025 16:04:36 |  |  | Será emitida jira
[21 empty] | Espera #2 | AIM | 8m, 21d 43mi | 02/06/2025 16:04:52 | 02/06/2026 16:04:52 |  |  |  | 3m, 8d 11h : 16mi | 02/06/2025 16:04:52 |  |  |  | Emitida https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-2997
202508218 | APV | 202508146 | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202522 | 30/05/2025 14:40:10 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | APV | 1a, 11m, 25d 13h : 13mi | 30/05/2025 17:01:21 | 30/05/2027 17:01:21 |  |  |  | 2d 22h : 46mi | 30/05/2025 17:01:21 | 02/06/2025 15:48:25 |  |  | Aguardamos reposición
[21 empty] | Espera #2 | APV | 1a, 8m, 20d 28mi | 02/06/2025 15:48:47 | 02/06/2027 15:48:47 |  |  |  | 3m, 8d 11h : 31mi | 02/06/2025 15:48:47 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1741
202508255 | AAT |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:07:53 | Solicito actualización de los diseños 6928-DC-J5287P, 6928-DC-J5337P, 6928-DF-J5286P y 6928-LC-J5277P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TG-TR01 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505076. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 8m, 19d 19h : 25mi | 02/06/2025 10:46:33 | 02/06/2028 10:46:33 |  |  |  | 3m, 8d 16h : 34mi | 02/06/2025 10:46:33 |  |  |  | Aguardando disponibilidade dos desenhos no SAT.
202508348 | APV |  | M027A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.013-8 | 202523 | 02/06/2025 09:44:25 | Se solicita la reposición del material "619396 - CABO TELEF INT CCI-50 2 PAR 0,5". La necesidad actual para uso inmediato es de 200 metros. Ver adjunto. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 22d 1h : 37mi | 04/06/2025 16:58:06 | 04/06/2027 16:58:05 |  |  |  | 3m, 6d 10h : 22mi | 04/06/2025 16:58:06 |  |  |  | Solicitado presupuesto a proveedores. Emitimos DEMPRO-1744
202508339 | AAD |  | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202523 | 02/06/2025 10:58:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DCJ5338P e 6928DFJ5289P, referentes ao comissionamento do quadro TS-UMA-PB, comissionado sob a SSA 202506900. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAD | 8m, 21d 18h : 22mi | 03/06/2025 09:42:41 | 03/06/2026 09:42:41 |  |  |  | 3m, 7d 17h : 37mi | 03/06/2025 09:42:41 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SATemds para emisión de SRA.
202508341 | AAT |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202523 | 02/06/2025 14:59:27 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel SE-EM (SSA 202505071), conforme los siguientes diagramas: 6928-DF-J5300-P, 6928-DF-J5303-P, 6928-DC-J5287-P. En anexo diseños marcados en campo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 8m, 20d 17h : 3mi | 03/06/2025 08:24:58 | 03/06/2028 08:24:58 |  |  |  | 3m, 7d 18h : 56mi | 03/06/2025 08:24:58 |  |  |  | Aguardando liberação dos desenhos no SAT.
202508317 | APV | 202508247 | J086A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.077-0 | 202523 | 03/06/2025 08:15:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 02UN DE VÁLVULA DE RETNÇÃO 14" COD:332500. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 22d 16h : 40mi | 05/06/2025 08:01:54 | 05/06/2027 08:01:54 |  |  |  | 3m, 5d 19h : 19mi | 05/06/2025 08:01:54 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1746
202508243 | APV | 202508142 | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202523 | 03/06/2025 08:18:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 22d 1h : 55mi | 04/06/2025 17:15:15 | 04/06/2027 17:15:15 |  |  |  | 3m, 6d 10h : 5mi | 04/06/2025 17:15:15 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1745
202508241 | APV | 202508143 | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202523 | 03/06/2025 08:18:16 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 22d 1h : 54mi | 04/06/2025 17:14:58 | 04/06/2027 17:14:58 |  |  |  | 3m, 6d 10h : 5mi | 04/06/2025 17:14:58 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1745
202508240 | APV | 202508145 | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202523 | 03/06/2025 08:18:24 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 22d 1h : 54mi | 04/06/2025 17:14:41 | 04/06/2027 17:14:41 |  |  |  | 3m, 6d 10h : 5mi | 04/06/2025 17:14:41 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1745
202508239 | APV | 202508147 | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202523 | 03/06/2025 08:18:31 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 22d 1h : 54mi | 04/06/2025 17:14:23 | 04/06/2027 17:14:23 |  |  |  | 3m, 6d 10h : 5mi | 04/06/2025 17:14:23 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1745
202508466 | AAT |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202523 | 04/06/2025 14:43:07 | Solicito actualización de los diseños 6828-DF-J5287, 6928LCJ5227P, 6828-DC-J5287-P e 6928-DC-J5337-P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TG-TR02 del Edificio de Mantenimiento SSA: 202505080. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 8m, 22d 16h : 41mi | 05/06/2025 08:01:48 | 05/06/2028 08:01:48 |  |  |  | 3m, 5d 19h : 19mi | 05/06/2025 08:01:48 |  |  |  | Aguardando liberação dos desenhos no SAT.
202508474 | AAT | 202508378 | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202523 | 04/06/2025 14:43:48 | Realizados ensayos, verificando anomalías relatadas en el informe en Anexo. Solicitamos verificar validez de la garantía para entrar en contacto con el fabricante, durante anomalías, el IHM no reportaba error. En adjunto, estados de entradas digitales y relato de las maniobras de operación realizadas. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 8m, 22d 17h : 31mi | 05/06/2025 08:52:56 | 05/06/2028 08:52:56 |  |  |  | 3m, 5d 18h : 28mi | 05/06/2025 08:52:56 |  |  |  | Aguardando solución por parte de la contratista.
202508503 | AIM | 202508497 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 04/06/2025 16:08:49 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual foi constatada baixa isolação no motor do ventilador 3M9, indicando fuga para terra. Após a abertura da tampa inferior do motor, foi observado acúmulo de água no compartimento, que escoou em seguida. Realizou-se novo ensaio de resistência de isolamento, com valores satisfatórios. A liberação do funcionamento do motor deve ser analisada, considerando a exposição à água, e solução para a causa do problema. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AIM | 8m, 23d 18h : 28mi | 05/06/2025 09:48:52 | 05/06/2026 09:48:52 |  |  |  | 3m, 5d 17h : 31mi | 05/06/2025 09:48:52 |  |  |  | Aguardando respuesta de SSA derivada 202508550
202508532 | APV |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202523 | 05/06/2025 09:23:22 | Teniendo en cuenta la respuesta del fabricante (en anexo). Solicitamos la compra de 20 unidades por encima del máximo del cód. 669563 para uso en los PDs 3S y 3A del 2026. De manera a realizar una sustitución preventiva de dicho material en las UGs. Además solicitamos alterar el tiempo máximo en stock a 2 años conforme sugerido por el fabricante. Complemento de SSA 202506277. | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 24d 2h : 3mi | 06/06/2025 17:23:57 | 06/06/2027 17:23:57 |  |  |  | 3m, 4d 9h : 56mi | 06/06/2025 17:23:57 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1749
202508573 | APV |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202523 | 05/06/2025 10:25:00 | Solicitamos reponer nivel de stock del material PORTA ETIQ CABO 2,5/6MM2 4X23MM con código de stock 713463. El mismo se encuentra con stock cero. Material necesario para el PD 3A DE LA UG 07, DÍA 21/07/2025, conforme PUG-R09. Material utilizado en la implementación del nuevo panel PSDF de las UG. Cantidad utilizada por UG 150 un, modificación realizada en 5 UGs. No fue posible realizar el empeño correctamente , el sistema cambia automáticamente la cantidad empeñada (empeños: 508698/508699). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 26d 22h : 55mi | 09/06/2025 14:15:43 | 09/06/2027 14:15:43 |  |  |  | 3m, 1d 13h : 5mi | 09/06/2025 14:15:43 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1752
202508613 | AAD |  | J102H002 | QUADRO TS-ELEVADOR-02 | 2401.004-8 | 202523 | 05/06/2025 14:41:54 | Atualizar desenho 6928DFJ5298P, 6928DCJ5338P, 6928DCJ5339P, 6928LCJ5277P, referente ao comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-02 (SSA202506747). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAD | 9m, 4h : 8mi | 12/06/2025 07:28:29 | 12/06/2026 07:28:29 |  |  |  | 2m, 29d 7h : 52mi | 12/06/2025 07:28:29 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SATedms para emisión de SRA ("Em edição pela contratada").
202508609 | AAD |  | J102H001 | QUADRO TS-ELEVADOR-01 | 2401.003-6 | 202523 | 05/06/2025 14:42:03 | Atualizar desenho 6928DFJ5297P referente ao comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-01 (SSA202506744). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAD | 9m, 4h : 9mi | 12/06/2025 07:29:26 | 12/06/2026 07:29:26 |  |  |  | 2m, 29d 7h : 50mi | 12/06/2025 07:29:26 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SATedms para emisión de SRA ("Em edição pela contratada").
202508569 | AAT | 202508566 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 14:42:35 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual foi constatado que os conectores dos sensores de pressão, expansão e temperatura estão expostos às intempéries na parte externa do chiller. Essa situação pode causar problemas no sinal de comunicação com o controlador, pois os 11 sensores são conectados ao controlador pelo mesmo cabo de 4 vias, utilizando o protocolo BACnet MS/TP. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 8m, 28d 17h : 8mi | 11/06/2025 08:29:43 | 11/06/2028 08:29:43 |  |  |  | 2m, 30d 6h : 51mi | 11/06/2025 08:29:43 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT
202508549 | APV |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202523 | 06/06/2025 15:25:58 | Providenciar a compra de 3 unidades do TRANSDUTOR MULTIMEDIDOR, código de estoque: 703899, para utilização no retrofit do TBP-02 (SSA 202300687). Solicitamos a reposição dentro da brevidade possível, considerando a vasta utilização deste equipamento. Unidades disponíveis foram retiradas e estoque encontra-se zerado. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 24d 2h : 7mi | 06/06/2025 17:28:34 | 06/06/2027 17:28:34 |  |  |  | 3m, 4d 9h : 51mi | 06/06/2025 17:28:34 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1750
202508630 | APV |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202524 | 09/06/2025 15:55:51 | Emitir Parecer Técnico para ajustar las especificaciones técnicas del manómetro código stock 704723 y adecuar el uso a la intemperie en los pararrayos de la salida de líneas en la elev. 144. Los manómetros adquiridos hasta la fecha poseen una válvula en la parte superior el cual debe estar abierto al instalar, y por la posición de instalación, la glicerina se escapa por esta válvula, por lo que debemos cerrarla. Además, conforme histórico, este manómetro es sustituído frecuentemente. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 10h : 38mi | 13/06/2025 13:59:26 | 13/06/2027 13:59:26 |  |  |  | 2m, 28d 1h : 21mi | 13/06/2025 13:59:26 |  |  |  | Solicitada modificação da LMR do material 704723
202508407 | APV | 202507997 | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202524 | 10/06/2025 08:04:23 | Solicitamos verificación y/o actualización del texto de pedido de compra del material con cód. 74705 (DESACTIVADO) para solicitar compra vía SMDTC. LAMPADA; INCANDESCENTE MINIATURA; BULBO TUBULAR; ACABAMENTO CLARO; BASE TELEFONE (TT-50); TENSAO NOMINAL 60 V; CORRENTE NOMINAL 20 mA; DIAMETRO BULBO 5 mm; COMPRIMENTO TOTAL 43 mm. | IMA0 | IEQ3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 3d 4h : 15mi | 16/06/2025 07:35:26 | 16/06/2027 07:35:26 |  |  |  | 2m, 25d 7h : 45mi | 16/06/2025 07:35:26 |  |  |  | Aguardando provisionamento de material
202508167 | ALE | 202505991 | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202524 | 10/06/2025 10:42:31 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA08-LAP05 (S/N: FJC254718LM) para la contratada. El mismo presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | [8 empty] | ALE | 11m, 27d 11h : 41mi | 08/09/2025 15:02:04 | 08/09/2026 15:02:04 |  |  |  | 2d 18mi | 08/09/2025 15:02:04 |  |  |  | Se aguarda que MEL4 entregue el equipo físico para proceder a la gestión de sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA).
202508973 | APV | 202500427 | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202524 | 11/06/2025 10:38:26 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato ambiente 5-30°C, Marca: IMIT, Modelo: TA3, Código de Stock: 714224, para ejecución de la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 28d 23h : 19mi | 11/06/2025 14:39:22 | 11/06/2027 14:39:22 |  |  |  | 2m, 30d 40mi | 11/06/2025 14:39:22 |  |  |  | Aguardamos reposición Solpe emitida 10077529/00020
202508945 | APV | 202507997 | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202524 | 11/06/2025 10:42:25 | Recibimos la SSA 202507997 solicitando la compra del material cod. 74705. Dado que el mismo fue DESACTIVADO, es necesario realizar una primera compra del material mediante la emisión de SMDTC. Solicitamos presupuesto a varias empresas, pero ninguna contó con el material (posiblemente descontinuado). Solicitamos favor verificar un modelo disponible en el mercado que atienda a la aplicación y realizar la emisión de SMDTC para la compra. | IMA0 | IEQ3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 3d 4h | 16/06/2025 07:20:23 | 16/06/2027 07:20:22 |  |  |  | 2m, 25d 7h : 59mi | 16/06/2025 07:20:23 |  |  |  | Aguardando provisionamento de material com fabricante
202508927 | AAT | 202508923 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 13:38:05 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), o qual verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 12h : 5mi | 13/06/2025 15:25:19 | 13/06/2028 15:25:19 |  |  |  | 2m, 27d 23h : 55mi | 13/06/2025 15:25:19 |  |  |  | Enviado a la SOCM.DT
202508926 | AAT | 202508919 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202524 | 11/06/2025 13:39:28 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 12h : 5mi | 13/06/2025 15:25:48 | 13/06/2028 15:25:48 |  |  |  | 2m, 27d 23h : 55mi | 13/06/2025 15:25:48 |  |  |  | Enviado a la SOCM.DT
202509083 | AAT | 202509057 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 12/06/2025 07:33:03 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a defeito no parafuso do contato 6T3 da contatora 1K1 do painel QCH-3102. Defeito identificado durante o comissionamento (SSA 202507274). Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 5d 13h : 14mi | 18/06/2025 16:34:49 | 18/06/2028 16:34:49 |  |  |  | 2m, 22d 22h : 45mi | 18/06/2025 16:34:49 |  |  |  | Pasado a la SOCM.DT
202509081 | AAT | 202509055 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 12/06/2025 07:33:19 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição da resistência 3M2E1 (aquecimento do cárter do compressor 3M2) que se encontra com defeito. Foto em anexo | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 5d 6h : 24mi | 18/06/2025 09:44:56 | 18/06/2028 09:44:56 |  |  |  | 2m, 23d 5h : 35mi | 18/06/2025 09:44:56 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT.
202509074 | AAT | 202509038 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202524 | 12/06/2025 07:33:46 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (contrato 4500058719/SDS-15588), o qual foi constatado que os itens referentes à estação de trabalho e licenças para parametrização, listados nos documentos 6928LMJ5322P, 5654-20-15200P e 6928-20-j5323P, não foram fornecidos. Essa ausência impede testes funcionais previstos na planilha 6928-83-19031-E, relacionados aos arquivos de parametrização e inviabiliza futuras manutenções na automação do sistema HVAC do edifício de manutenção. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 5d 11h : 12mi | 18/06/2025 14:33:09 | 18/06/2028 14:33:09 |  |  |  | 2m, 23d 47mi | 18/06/2025 14:33:09 |  |  |  | Enviado a la SOCM.DT
202509071 | APV | 202508824 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202524 | 12/06/2025 07:34:06 | Disponibilizar en almacenes 02 un. del modulo electrónico controlador ECC-VAVS Código de Stock: 710983, marca DISTECH Controls. Controladores serán para aplicación inmediata en la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 8m, 29d 16h : 46mi | 12/06/2025 08:06:50 | 12/06/2027 08:06:50 |  |  |  | 2m, 29d 7h : 14mi | 12/06/2025 08:06:50 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1756
202509147 | AAT |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202524 | 12/06/2025 16:11:49 | Solicito actualización de los diseños 6928DFJ5209P conforme adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro QD-UPS del Edificio de Mantenimiento SSA: 202508209. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 12d 10h : 45mi | 25/06/2025 14:05:01 | 25/06/2028 14:05:01 |  |  |  | 2m, 16d 1h : 14mi | 25/06/2025 14:05:01 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de SRA.
202509185 | APV | 202501028 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202524 | 13/06/2025 15:18:46 | Disponibilizar en almacen un banco completo (94 elementos) del material con cód. 649740 para aplicación inmediata en la modalidad húmedo-cargado para atender la SSA: 202501028. El banco en cuestión presenta problemas sucesivos de pérdida de electrolito y corriente de flotación alta. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 5d 4h : 44mi | 18/06/2025 08:04:56 | 18/06/2027 08:04:56 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 16mi | 18/06/2025 08:04:56 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1768
202509182 | APV | 202500647 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202524 | 13/06/2025 15:18:50 | Disponibilizar en almacen un banco completo (94 elementos) del material 649740 para aplicación inmediata en la modalidad húmedo-cargado para atender la SSA: 202500647. El banco en cuestión presenta problemas sucesivos de pérdida de electrolito y bajo rendimiento, según el útimo ensayo de capacidad realizado. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 5d 4h : 46mi | 18/06/2025 08:07:41 | 18/06/2027 08:07:41 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 13mi | 18/06/2025 08:07:41 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1769
202509230 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 13/06/2025 15:33:27 | Solicitamos la compra de 25 unidades del material 113875 y 15 unidades del material 113921. Motiva esta petición el hecho de que se sustituyen frecuentemente estas botoneras durante los mantenimientos preventivos de las unidades generadoras. | MEL1 | IMA0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 4d 13h : 24mi | 17/06/2025 16:44:34 | 17/06/2027 16:44:34 |  |  |  | 2m, 23d 22h : 36mi | 17/06/2025 16:44:34 |  |  |  | EMITIDA DEMRPO 1767
202509248 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202524 | 13/06/2025 16:54:53 | Gestionar la compra de 10 módulos de la marca GE-HARRIS modelo ELECTRO WESDAC D20C (REFERÊNCIA D20C-213U-UUUU-UA), código de stock:707462, independiente al proceso de la política de reposición. Adquisición relacionada al proyecto de renovación de los módulos esenciales de todas las UTR del sistema SCADA NMR5 (D20A) vinculadas a las UG. Considerar que las UTR deben seguir operando hasta la actualización de la última UG (promedio de 14 años).Obs: utilizar remanente del presupuesto de la SM.DT 2025 | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 4d 13h : 4mi | 17/06/2025 16:24:11 | 17/06/2027 16:24:11 |  |  |  | 2m, 23d 22h : 55mi | 17/06/2025 16:24:11 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1764
202509247 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202524 | 13/06/2025 16:54:59 | Favor gestionar la compra de 30 módulos de adquisición WESDAC D20A GE (Referencia: D20A-277U-UUU) con código de stock: 707455, independiente al proceso de la política de reposición. Adquisición relacionada al proyecto de renovación de los módulos esenciales de todas las UTR del sistema SCADA NMR5 (D20A) vinculadas a las UG. Considerar que las UTR deben seguir operando hasta la actualización de la última UG (promedio de 14 años). Obs.: remanente del presupuesto de la SM.DT 2025 a ser utilizado. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 4d 13h : 7mi | 17/06/2025 16:27:03 | 17/06/2027 16:27:03 |  |  |  | 2m, 23d 22h : 52mi | 17/06/2025 16:27:03 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1765
202509264 | APV | 202502397 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202525 | 16/06/2025 07:28:04 | Solicitamos dispor em estoque um INDICADOR DIG DISPLAY (DH96) cadastrado no código 711323, para atendimento da SSA 202502397. Obs.: Emitida SM de empenho 509564. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 5d 10h : 14mi | 18/06/2025 13:35:29 | 18/06/2027 13:35:29 |  |  |  | 2m, 23d 1h : 45mi | 18/06/2025 13:35:29 |  |  |  | Material con proceso de reposición 10075301/00040
202509244 | APV |  | A001A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSÓRIOS | 2973.001-6 | 202525 | 16/06/2025 16:17:16 | ADQUIRIR 38 UNIDADES (APLICAÇÃO DIRETA) DO CÓDIGO DE ESTOQUE 666750, PARA SUBSTITUIÇÃO DAS VÁVULAS DE RETENÇÃO 18.1 E 18.2 DO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UNIDADES GERADORAS, CONFORME DESENHO 6210DF71061 | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 4d 13h : 11mi | 17/06/2025 16:31:40 | 17/06/2027 16:31:40 |  |  |  | 2m, 23d 22h : 49mi | 17/06/2025 16:31:40 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1766
202509305 | AAT |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:10 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC07706 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-12071. EXECUTADO COM SSA 202505352. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 12d 10h : 18mi | 25/06/2025 13:39:49 | 25/06/2028 13:39:49 |  |  |  | 2m, 16d 1h : 40mi | 25/06/2025 13:39:49 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de SRA.
202509265 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202525 | 16/06/2025 16:48:29 | Realizar gestão de reparo em garantia do INDICADOR DIG DISPLAY DH96 (código estoque 71323), retirado do almoxarifado com a SM : 506861 pois o mesmo não liga ao ser alimentado em 125Vcc. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | APV | 1a, 11m, 27d 14h : 48mi | 17/06/2025 16:19:13 | 17/06/2027 16:19:13 |  |  |  | 21h : 12mi | 17/06/2025 16:19:13 | 18/06/2025 13:31:10 |  |  | Material con proceso de reposición 10075301/00040
[21 empty] | Espera #2 | AAT | 2a, 9m, 5d 10h : 12mi | 18/06/2025 13:32:07 | 18/06/2028 13:32:07 |  |  |  | 2m, 23d 1h : 48mi | 18/06/2025 13:32:07 |  |  |  | Material a ser enviado para reparo y/o sustitución en garantia. Emitida DM 70038518 y https://jira.itaipu/browse/MTDFS-12271
202509375 | AAT |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202525 | 17/06/2025 08:24:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6926-DC-A9193, referente à instalação de tomadas na sala da divisão SMIT.DT no LQEE. Executado com SSA 202508276. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 12d 7h : 55mi | 25/06/2025 11:16:28 | 25/06/2028 11:16:28 |  |  |  | 2m, 16d 4h : 4mi | 25/06/2025 11:16:28 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de nueva SRA.
202509380 | APV | 202508942 | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202525 | 17/06/2025 10:37:25 | Solicitamos disponibilizar en almacenes 02 un. del modulo electrónico controlador ECC-VAVS Código de Stock: 710983, marca DISTECH Controls. Controladores serán para aplicación inmediata en la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 4d 12h : 55mi | 17/06/2025 16:15:39 | 17/06/2027 16:15:39 |  |  |  | 2m, 23d 23h : 4mi | 17/06/2025 16:15:39 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1763
202509406 | APV |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202525 | 17/06/2025 15:31:20 | Dispor no almoxarifado 2m do material de cod. 716602 - TUBO FLEX PU 10BAR 8MM AZ FESTO, necessário para conclusão da manutenção da máquina de corte de cunhas do estator (SSA 202508091). Gerado emprenho 509762. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 4d 12h : 52mi | 17/06/2025 16:12:01 | 17/06/2027 16:12:01 |  |  |  | 2m, 23d 23h : 8mi | 17/06/2025 16:12:01 |  |  |  | Material con orden previsional de compra 10m
202509409 | AAT |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202525 | 17/06/2025 15:43:37 | Solicito la compra de 212 transductores con código de stock 631019 para sustitución de los actuales transductores con código 630985 y 630993 en todas las UGs ya que se encuentran obsoletos y con fallas recurrentes. Solicitamos también la compra de 18 conversores CC con código de Stock 709278. Los mismos serán reemplazados en los mantenimientos preventivos conforme cronograma: Año 2026: 102 unidades del 631019 y 8 unidades del 709278 Año 2027: 110 unidades del 631019 y 10 unidades del 709278 | IEE2 | IMA0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | APV | 1a, 9m, 23d 14h : 6mi | 17/06/2025 16:08:20 | 17/06/2027 16:08:20 |  |  |  | 2m, 4d 21h : 54mi | 17/06/2025 16:08:20 | 22/08/2025 14:02:52 |  |  | EMITIDA DEMPRO 1762
[21 empty] | Espera #2 | AAT | 2a, 11m, 9d 10h : 41mi | 22/08/2025 14:02:52 | 22/08/2028 14:02:52 |  |  |  | 19d 1h : 18mi | 22/08/2025 14:02:52 |  |  |  | Emitidas las DEMPROs-1762 y 1852
202509186 | APV | 202506401 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202525 | 17/06/2025 16:28:23 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:117307. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 5d 10h : 42mi | 18/06/2025 14:02:52 | 18/06/2027 14:02:52 |  |  |  | 2m, 23d 1h : 18mi | 18/06/2025 14:02:52 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1770
202509308 | AAT |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202525 | 18/06/2025 10:37:57 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos referentes aos sistemas de iluminação e tomadas do edifício de manutenção. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 12d 10h : 52mi | 25/06/2025 14:13:41 | 25/06/2028 14:13:41 |  |  |  | 2m, 16d 1h : 7mi | 25/06/2025 14:13:41 |  |  |  | Diseños no disponibles para emisión de SRA.
202509576 | AAD |  | P100B003 | QUADRO TS-UMA-1P | 1508.012-1 | 202526 | 23/06/2025 07:22:35 | Atualizar desenho 6928DFJ5290P, referente ao comissionamento do QUADRO TS-UMA-1P (SSA202506901). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAD | 9m, 12d 3h : 58mi | 24/06/2025 07:18:42 | 24/06/2026 07:18:42 |  |  |  | 2m, 17d 8h : 1mi | 24/06/2025 07:18:42 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SATedms para emisión de SRA ("Em edição pela contratada").
202509628 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 08:07:36 | Solicitamos apoyo para la gestión de compra del material con código de stock: 174092 BARRA PLAN ACE SAE 1010/1020 1.1/2X1/2" Cantidad: 18 metros. Material utilizado en soportes SVP/PDSF. | MMU3 | IMA0 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 10d 5h : 23mi | 23/06/2025 08:44:00 | 23/06/2027 08:44:00 |  |  |  | 2m, 18d 6h : 35mi | 23/06/2025 08:44:00 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1771
202509692 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 17:25:32 | Solicitamos compra, para aplicación inmediata, de: - 719482 - AMPLIFICADOR ISOL SINAL ANALO AC/DC: 12un (8un para cambios + 4un para repuestos stock.) - 623369 - CONVERSOR INTERF SERIAL RS232/RS485: 3 un Estos equipos son necesarios para realizar la sustitución de los medidores ION 7700(96MF1) de las unidades generadoras. Debido a obsolescencia de los medidores ION 7700. Esta SSA complementa equipos necesarios de la SSA 202507952 | ILA3 | IMA0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 11d 6h : 35mi | 24/06/2025 09:56:16 | 24/06/2027 09:56:16 |  |  |  | 2m, 17d 5h : 24mi | 24/06/2025 09:56:16 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1773
202509751 | APV |  | T050C003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE AR | 0129.130-0 | 202526 | 24/06/2025 14:51:07 | Solicitamos apoio para aquisição de 02 unidades do item de estoque 714579, considerando que o mesmo encontra-se zerado e que temos 04 unidades instaladas, sendo que 02 unidades foram substituidas nos ultimos 60 dias conforme SSA's 202505693 e 202509721. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 11d 12h : 49mi | 24/06/2025 16:10:57 | 24/06/2027 16:10:57 |  |  |  | 2m, 16d 23h : 10mi | 24/06/2025 16:10:57 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1774
202509681 | APV | 202509225 | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202526 | 24/06/2025 14:52:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 12" COD:131580. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 11d 12h : 55mi | 24/06/2025 16:15:28 | 24/06/2027 16:15:28 |  |  |  | 2m, 16d 23h : 4mi | 24/06/2025 16:15:28 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1775
202509795 | APV |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202526 | 25/06/2025 09:51:43 | Solicitamos la adquisición del material Código 720213 que se encuentra con política de stock "ZD" (Sobre demanda), se pide la compra de 1 litro con previsión de uso en 60 días. En anexo solicitud del área usuaria. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 12d 10h : 38mi | 25/06/2025 13:58:36 | 25/06/2027 13:58:36 |  |  |  | 2m, 16d 1h : 22mi | 25/06/2025 13:58:36 |  |  |  | Emitida DEMPRO 1776
202509801 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 26/06/2025 11:23:14 | Solicito Parecer Técnico para crear nuevo código de stock de válvulas DILO 50mm (DN20) para aplicación en compartimientos. Actualmente se tiene el código de stock 481122, en el que se tiene 20 unidades para aplicación en mangueras y 27 unidades para aplicación en compartimientos. Se solicita la separación de estas válvulas con sus respectivos códigos de stock. Para ayudar a diferenciar ambas válvulas, se anexan fotos de las mismas para aplicación en mangueras y en compartimientos. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 21d 10h : 10mi | 04/07/2025 13:30:38 | 04/07/2027 13:30:38 |  |  |  | 2m, 7d 1h : 49mi | 04/07/2025 13:30:38 |  |  |  | Será criado novo código de estoque
202509922 | APV | 202509700 | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 27/06/2025 11:48:04 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 17d 4h : 45mi | 30/06/2025 08:05:22 | 30/06/2027 08:05:22 |  |  |  | 2m, 11d 7h : 14mi | 30/06/2025 08:05:22 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1781
202510001 | APV | 202509582 | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202527 | 30/06/2025 14:10:22 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 18d 4h : 26mi | 01/07/2025 07:47:47 | 01/07/2027 07:47:47 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 32mi | 01/07/2025 07:47:47 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1783
202510000 | APV | 202509584 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202527 | 30/06/2025 14:27:12 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 18d 4h : 28mi | 01/07/2025 07:48:05 | 01/07/2027 07:48:05 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 31mi | 01/07/2025 07:48:05 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1783
202509998 | APV | 202509585 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202527 | 30/06/2025 14:27:33 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 18d 4h : 28mi | 01/07/2025 07:48:30 | 01/07/2027 07:48:30 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 31mi | 01/07/2025 07:48:30 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1783
202509997 | APV | 202509691 | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202527 | 30/06/2025 14:27:59 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 18d 4h : 28mi | 01/07/2025 07:48:47 | 01/07/2027 07:48:47 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 31mi | 01/07/2025 07:48:47 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1783
202509994 | APV | 202509699 | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202527 | 30/06/2025 14:29:11 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 18d 4h : 28mi | 01/07/2025 07:49:08 | 01/07/2027 07:49:08 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 31mi | 01/07/2025 07:49:08 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1783
202509965 | APV | 202509587 | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202527 | 30/06/2025 14:30:37 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 18d 4h : 28mi | 01/07/2025 07:49:30 | 01/07/2027 07:49:30 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 31mi | 01/07/2025 07:49:30 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1783
202509963 | APV | 202509695 | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202527 | 30/06/2025 14:30:46 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 18d 4h : 28mi | 01/07/2025 07:49:49 | 01/07/2027 07:49:49 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 31mi | 01/07/2025 07:49:49 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1783
202509169 | APV | 202508947 | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202527 | 30/06/2025 15:13:10 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE MANÔMETRO 0-16KGF/CM² COD:131458. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 17d 13h : 52mi | 30/06/2025 17:12:27 | 30/06/2027 17:12:27 |  |  |  | 2m, 10d 22h : 7mi | 30/06/2025 17:12:27 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1782
202510010 | APV | 202509572 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202527 | 30/06/2025 16:44:05 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 18d 4h : 25mi | 01/07/2025 07:46:10 | 01/07/2027 07:46:10 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 34mi | 01/07/2025 07:46:10 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1783
202510008 | APV | 202509577 | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202527 | 30/06/2025 16:52:45 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 18d 4h : 25mi | 01/07/2025 07:46:36 | 01/07/2027 07:46:36 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 34mi | 01/07/2025 07:46:36 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1783
202510005 | APV | 202509580 | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202527 | 30/06/2025 16:52:54 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 18d 4h : 25mi | 01/07/2025 07:46:56 | 01/07/2027 07:46:56 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 34mi | 01/07/2025 07:46:56 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1783
202510135 | AAT |  | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202527 | 01/07/2025 09:57:23 | Codificar e incluir al stock 3 controladores CAREL y 3 tarjetas ethernet de la misma marca, sobresalientes del contrato 4500065041 (Enving SA). LMR en proceso de elaboración en SDS-14789. En adjunto planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 20d 12h : 16mi | 03/07/2025 15:36:15 | 03/07/2028 15:36:15 |  |  |  | 2m, 7d 23h : 44mi | 03/07/2025 15:36:15 |  |  |  | Aguardamos datos para codificación
202510215 | AAD |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202527 | 01/07/2025 15:18:24 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6240DF87685E(1)R5, 6229DC07849P(1)R0, 6229LC07027P pag09 ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508768 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-60. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 10m, 10d 17h : 35mi | 23/07/2025 08:55:51 | 23/07/2026 08:55:51 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 24mi | 23/07/2025 08:55:51 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000225/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202510139 | AAD |  | P100C003 | QUADRO TS-UMA-2P | 1508.013-3 | 202527 | 01/07/2025 16:20:36 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5291P, referentes ao comissionamento do quadro TS-UMA-2P, comissionado sob a SSA 202506902. Desenho com as marcações realizadas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAD | 9m, 21d 7h : 14mi | 03/07/2025 10:35:07 | 03/07/2026 10:35:07 |  |  |  | 2m, 8d 4h : 45mi | 03/07/2025 10:35:07 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SAT para emisión de SRA ("Em edição pela contratada")
202509957 | APV |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202527 | 01/07/2025 17:29:58 | Solicitamos la reposición del stock máximo del material código 256188 - CIRCUITO INTEG NE 555 T, con prioridad urgente. En atención a mantenimientos de los módulos UN0031 del Cúbiculo Electrónico del Regulador de tensión. Conforme solicitud del área usuaria en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 20d 5h : 16mi | 03/07/2025 08:37:57 | 03/07/2027 08:37:57 |  |  |  | 2m, 8d 6h : 43mi | 03/07/2025 08:37:57 |  |  |  | Aguardamos cotización Será emitida CPV
202509966 | AAT |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202527 | 03/07/2025 14:56:02 | Atualizar desenhos em anexo: 6101-DC-06234 e 6135-DI-15200, referente à instalação de 4 luminárias led 72W no circuito 52.7 do QL-8.5, localizada na Barragem Principal EL.144/U15, oficina da SMMC.DT. Serviço executado com SSA 202509025. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 21d 12h : 16mi | 04/07/2025 15:37:18 | 04/07/2028 15:37:17 |  |  |  | 2m, 6d 23h : 43mi | 04/07/2025 15:37:18 |  |  |  | Aguardar liberación de diseños en el SATEDMS. REF.: SRA-IB-000271/2024
202510220 | AAT |  | J102E010 | QUADRO TG-AZ | 1734.001-1 | 202527 | 04/07/2025 16:30:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 1928-DF-J5294, 6928-DC-J5346 e 6928-DC-J5342 referente ao comissionamento do quadro TG-AZ, comissionado sob a SSA 202509851. Desenhos com as marcações realizadas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 1d 42mi | 14/07/2025 16:03:53 | 14/07/2028 16:03:53 |  |  |  | 1m, 27d 11h : 16mi | 14/07/2025 16:03:53 |  |  |  | Diseños no disponibles para emisión de SRA.
202510458 | APV | 202510321 | K075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.122-9 | 202528 | 07/07/2025 07:41:11 | Disponibilizar en stock y reservar para el centro de costo 30316(SMMA.DT) 2 UNIDADES del material cod. 131580 ( Válvula Ret Dupl Port Inox Brida 150 12"). Obs: Material necesario para ejecución de la ssa matriz. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 24d 6h : 19mi | 07/07/2025 09:39:22 | 07/07/2027 09:39:22 |  |  |  | 2m, 4d 5h : 40mi | 07/07/2025 09:39:22 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1791
202510492 | AAT | 202510437 | N085A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.003-9 | 202528 | 07/07/2025 08:20:54 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que no comando de elevação, com carga suspensa de 5000kg, o motor não suporta a carga e inicia sua descida indevida. O movimento de descida é interrompido quando o operador cancela a operação no controle e, com isso realiza atuação do freio do motor. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 26d 10h : 58mi | 09/07/2025 14:18:35 | 09/07/2028 14:18:35 |  |  |  | 2m, 2d 1h : 1mi | 09/07/2025 14:18:35 |  |  |  | Aguardando solución por parte de la contratista.
202510503 | APV |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202528 | 07/07/2025 08:32:53 | Emitir Parecer Técnico sobre adquisición de kit de reparo (pistones y vedaciones) de la bomba (Nro serie 505) retirada con SSA 202318208, que fue inspeccionada por MMU3 con SSA 202509950 en la que se adjunta propuesta de este ítem. En la misma SSA también se anexa propuesta de una bomba nueva para evaluar su adquisición. Caso sean adquiridos, evaluar necesidad o no de codificación de los mismos para futuras intervenciones. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 25d 11h : 50mi | 08/07/2025 15:11:36 | 08/07/2027 15:11:35 |  |  |  | 2m, 3d 9mi | 08/07/2025 15:11:36 |  |  |  | Emitida SMDTC-2511
202510388 | AAT | 202415393 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202528 | 07/07/2025 11:08:48 | En virtud de lo solicitado en la SSA 202415393 y considerando que el fabricante del modelo original ya no existe, solicito la adquisición del material conforme a lo realizado con SMDTC-1604 para el CO-03, donde se solicitó la fabricación bajo demanda a EFE-SEMITRANS, de acuerdo con lo levantado en campo. Sugerimos realizar una adquisición directa de una (1) unidad. Datos presupuestarios y detalles técnicos en adjunto a la SMDTC-1604. Obs: material con Cód. Almox. 111252 - NO ACTIVADO. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 25d 5h : 28mi | 08/07/2025 08:49:04 | 08/07/2028 08:49:04 |  |  |  | 2m, 3d 6h : 31mi | 08/07/2025 08:49:04 |  |  |  | Aguardamos presupuestos para emisión de SMDTC
202510528 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 14:52:23 | Aquisição de 5x unidades da BANQUETA PLAS/ABS DOBRA 220MM (codigo SPM: 719228), centro de custo 30316. O material será utilizado em atividades de manutenção que exigem trabalho prolongado na posição abaixada, visando maior conforto e segurança ergonômica durante a execução das tarefas. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 25d 5h : 7mi | 08/07/2025 08:27:17 | 08/07/2027 08:27:17 |  |  |  | 2m, 3d 6h : 52mi | 08/07/2025 08:27:17 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1792
202510504 | AAT |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202528 | 07/07/2025 14:52:35 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 25d 5h : 26mi | 08/07/2025 08:46:54 | 08/07/2028 08:46:54 |  |  |  | 2m, 3d 6h : 34mi | 08/07/2025 08:46:54 |  |  |  | Aguardamos siguiente lote pare emitir REMESA
202510506 | AAT | 202510343 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202528 | 07/07/2025 15:33:37 | Encontrado IHM de la Casa de Maquinas con parpadeo (flickering) conforme video en anexo. Solicitamos verificar estado de garantía del equipamiento, y realizar gestión junto con el fabricante para sustitución de IHM. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.11 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 9m, 26d 10h : 55mi | 09/07/2025 14:15:06 | 09/07/2028 14:15:06 |  |  |  | 2m, 2d 1h : 5mi | 09/07/2025 14:15:06 |  |  |  | Problema enviado a la contratista. Aguardando solución.
202510584 | AAT |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202528 | 08/07/2025 10:47:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5284, referente a instalação de Relógio Ponto nos circuitos 52.30, 52.31 e 52.32. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 1d 49mi | 14/07/2025 16:09:27 | 14/07/2028 16:09:27 |  |  |  | 1m, 27d 11h : 10mi | 14/07/2025 16:09:27 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de SRA.
202510582 | AAT |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202528 | 08/07/2025 10:47:52 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5283, referente a instalacao de Relogio Ponto nos circuitos 52.30, 52.31 e 52.32. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 1d 46mi | 14/07/2025 16:06:57 | 14/07/2028 16:06:57 |  |  |  | 1m, 27d 11h : 13mi | 14/07/2025 16:06:57 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de SRA.
202510634 | AAT |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202528 | 08/07/2025 16:06:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5285P, referente a instalação de Relógio Ponto nos circuitos 52.35, 52.36 e 52.37. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 1d 56mi | 14/07/2025 16:17:15 | 14/07/2028 16:17:15 |  |  |  | 1m, 27d 11h : 2mi | 14/07/2025 16:17:15 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de SRA.
202510522 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 08/07/2025 16:37:45 | Emitir Parecer Técnico de codificación del Transformer Test Set, montado y desmontado conforme solicitado en SSA 202503314. Obs.: Se anexa email de tratativas con Financiera para la codificación de estos componentes. | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | [8 empty] | AIM | 10m, 15d 15h : 55mi | 28/07/2025 07:15:06 | 28/07/2026 07:15:06 |  |  |  | 1m, 13d 20h : 4mi | 28/07/2025 07:15:06 |  |  |  | Aguardando ensaio em transformador, para realizar a conferência e listagem dos itens desse kit.
202510685 | APV | 202510345 | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202528 | 09/07/2025 10:06:04 | Dispor no alomox. 1 Interruptor Diferencial 2P 220/240V 30MA 40A, código 714718. Emitido empenho 511249. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 26d 7h : 5mi | 09/07/2025 10:25:45 | 09/07/2027 10:25:45 |  |  |  | 2m, 2d 4h : 54mi | 09/07/2025 10:25:45 |  |  |  | Material con Orden previsional de compra
202510621 | APV |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202528 | 10/07/2025 14:54:39 | Solicito adquirir 60 unidades do item cód 695785 ANEL VED O-RING BUNA 80SH 2,2X11,8MM. Utilizado na substituição das mangueiras das patolas do guindaste móvel Grove 01/02. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 9m, 27d 12h | 10/07/2025 15:20:51 | 10/07/2027 15:20:51 |  |  |  | 2m, 1d | 10/07/2025 15:20:51 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1793
202510448 | AAT |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202528 | 10/07/2025 16:07:38 | Atualizar desenho 6928-DC-J5287-P , 6928-DF-J5331 - Folha 10, conforme anexo, referente à desconexão dos condutores de neutro do painel TG-TR01 que vão para os TS-Chillers-1 e TS-Chillers-2 (SSA 202509744), e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 1d 43mi | 14/07/2025 16:04:59 | 14/07/2028 16:04:59 |  |  |  | 1m, 27d 11h : 16mi | 14/07/2025 16:04:59 |  |  |  | Diseños no disponibles para emisión de SRA.
202510826 | AAT |  | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 11/07/2025 10:50:50 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6928-DF-J5299 referente ao comissionamento do painel TS-TP-CI-PB. Painel comissionado com a SSA 202510447. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 14d 16h : 27mi | 28/07/2025 07:48:52 | 28/07/2028 07:48:52 |  |  |  | 1m, 13d 19h : 31mi | 28/07/2025 07:48:52 |  |  |  | Diseño no disponible en el SATEDMS para emisión de SRA
202510214 | AAT |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202528 | 11/07/2025 15:02:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos relativos aos painéis TS-CHILLER-01, TS-CHILLER-02, QCH-3101 e QCH-3102. Separar o desenho do painel QCH-3102 do desenho do painel QCH-3101 e acrescentar lista de materiais. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 16h : 18mi | 14/07/2025 07:39:26 | 14/07/2028 07:39:25 |  |  |  | 1m, 27d 19h : 40mi | 14/07/2025 07:39:26 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SATedms para emisión de SRA ("Em edição pela contratada").
202511094 | AIM |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202529 | 14/07/2025 16:18:01 | Gestionar reparo do pólo da UG cód. almox.: 499013 (POLO ROTOR 50HZ R.1/4) que foi substituído pela SSA 202510782 por baixa isolação durante a manutenção preventiva MP3A da Unidade Geradora. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | [8 empty] | AIM | 10m, 2d 16h : 18mi | 15/07/2025 07:38:43 | 15/07/2026 07:38:43 |  |  |  | 1m, 26d 19h : 41mi | 15/07/2025 07:38:43 |  |  |  | Aguardamos documentación necesario por parte de la SMIE.DT para emisión de remesa para reparo externo.
202511160 | AAD |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202529 | 15/07/2025 10:56:44 | Solicito actualizacion de diseños y su disponibilidad en la SATEdms del diseño (6708DFA6493P R3), referente al servicio realizado en la SSA 202510305. Instalacion del cable lanzado por el consorcio encargado de la reforma del edif. de producción p/ alimentación del cantero de obras del estacionamiento lado MD. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 10m, 11d 47mi | 23/07/2025 16:08:13 | 23/07/2026 16:08:13 |  |  |  | 1m, 18d 11h : 11mi | 23/07/2025 16:08:13 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000227/2025 solicitando atualização do desenho.
202511229 | AAT | 202511180 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 15/07/2025 15:00:44 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC (SSA 202507417), o qual foi constatado que o sistema de alarme de incêndio está conectado ao controlador UC400 nas portas BI13/BI14 do QAT-SPLIT, conforme indicado nos desenhos anexos. Como os painéis QAT-SPLIT, QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P podem operar em modo local caso haja perda de comunicação com o QAT-SC, existe o risco de, em situação de alarme de incêndio, do sinal não chegar aos fan coils, que podem permanecer em funcionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 7d 15h : 47mi | 21/07/2025 07:08:44 | 21/07/2028 07:08:44 |  |  |  | 1m, 20d 20h : 11mi | 21/07/2025 07:08:44 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT
202511291 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 11:16:40 | Referente ao comissionamento do painel QAT-SC (SSA 202507417) , fornecer a definição dos valores de setpoint mínimo e máximo de pressão da tubulação de água gelada, e o setpoint mínimo e máximo de pressão de ar dos dutos dos fancoils, conforme as especificações construtivas de eficiência e segurança do sistema. Esses valores serão utilizados para configurar o sistema de automação responsável pelo controle das bombas secundárias e pela modulação da pressão dentro dos limites estabelecidos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AIM | 10m, 4d 22h : 33mi | 17/07/2025 13:54:22 | 17/07/2026 13:54:22 |  |  |  | 1m, 24d 13h : 25mi | 17/07/2025 13:54:22 |  |  |  | Aguardando respuesta de SSA derivada 202511352 .
202511341 | AAT | 202511298 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 15:40:47 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417),o qual foi identificada instabilidade nos links 1, 2 e 3, que interligam os painéis do sistema HVAC, resultando em falhas operacionais. Também foi constatado que a descrição do condutor de comunicação (hipperfio–automação blindado PE–2x0,75mm 70ºC/0,3KV–CU/PEBD/ST-1–NBR10300–tuv NORD) não informa se o cabo é adequado para comunicação RS-485, nem especifica os requisitos de impedância necessários para essa aplicação. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 4d 18h : 33mi | 18/07/2025 09:53:07 | 18/07/2028 09:53:06 |  |  |  | 1m, 23d 17h : 26mi | 18/07/2025 09:53:07 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT
202511252 | AIM | 202510657 | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202529 | 17/07/2025 09:48:21 | Disponibilizar 32 metros de cabo de acero con las siguientes características de manera a posibilitar la sustitución del cabo perteneciente al aparejo de pozo U07. DN. = 7/16"; 6X41 AF; TIPO FILLER; alma de fibra; torsión regular; preformado Obs: Cabo adquirido anteriormente conforme se detalla en la ssa 199802178A. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | [8 empty] | AIM | 10m, 4d 23h : 8mi | 17/07/2025 14:28:37 | 17/07/2026 14:28:37 |  |  |  | 1m, 24d 12h : 52mi | 17/07/2025 14:28:37 |  |  |  | Aguardamos especificación técnica y SMDTC
202511475 | AAD |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202529 | 18/07/2025 09:32:33 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión del nuevo cable de alimentación del montacargas AMD (SSA 202510656), conforme diagrama de interconexión (6209-DC-07253-P) en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 10m, 10d 17h : 26mi | 23/07/2025 08:47:35 | 23/07/2026 08:47:35 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 33mi | 23/07/2025 08:47:35 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000224/2025 solicitando atualização do desenho.
202511498 | AAT | 202511408 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 18/07/2025 16:43:33 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que a IHM PHILIPS modelo 10BDL4551T/00, responsável pela parametrização e monitoramento do sistema HVAC do novo edifício de manutenção, está inoperante. Efetuar gestão com a SOCM.DT para providenciar a substituição do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 7d 15h : 47mi | 21/07/2025 07:07:22 | 21/07/2028 07:07:22 |  |  |  | 1m, 20d 20h : 12mi | 21/07/2025 07:07:22 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT
202511480 | AAT | 202511477 | N055A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMD | 1648.002-2 | 202529 | 18/07/2025 16:44:27 | Solicitamos parecer técnico sobre a discrepância encontrada entre o projeto e a execução referente à seção transversal dos condutores de alimentação provenientes do quadro QM-01. Encontrados 5 condutores de 95mm² e 1 condutor de 120mm², utilizando um condutor de 120mm² juntamente com um condutor de 95mm² para a fase T. Verificado no memorial de cálculo que os condutores deveriam ser todos de 95mm². Em anexo imagem. | MEG3 | IEQ2 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 7d 15h : 43mi | 21/07/2025 07:04:38 | 21/07/2028 07:04:38 |  |  |  | 1m, 20d 20h : 16mi | 21/07/2025 07:04:38 |  |  |  | Pendencia enviada a la contratista.
202511592 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 15:56:28 | Solicito repor código de estoque 271829 - FILTRO AR COMPRI MET 1" NPT 50MIC ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 8d 16h : 30mi | 22/07/2025 07:50:38 | 22/07/2027 07:50:38 |  |  |  | 1m, 19d 19h : 30mi | 22/07/2025 07:50:38 |  |  |  | Emitida solpe 10077778 - item 240 - 23un.
202511631 | AAT | 202511478 | N055A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMD | 1652.002-4 | 202530 | 22/07/2025 08:04:43 | Solicitamos Parecer Técnico sobre desbalanceamiento encontrado en resistencia óhmica de los bobinados del transformador 5TR2, conforme planilla de comisionamiento en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 10d 16h : 41mi | 24/07/2025 08:01:26 | 24/07/2028 08:01:26 |  |  |  | 1m, 17d 19h : 19mi | 24/07/2025 08:01:26 |  |  |  | Pendencia enviada a la contratista. Aguardando Solución.
202511629 | AAT | 202511499 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:04:57 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi verificado que o termostato Honeywell TB3026B referente ao VAV 25 está inoperante. Efetuar gestão com a SOCM.DT para substituição desse termostato inoperante. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 10d 16h : 41mi | 24/07/2025 08:02:13 | 24/07/2028 08:02:13 |  |  |  | 1m, 17d 19h : 17mi | 24/07/2025 08:02:13 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT para gestión con la contratista.
202511634 | ADM |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:46:07 | [RETROFIT TBP-02] 1) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos M6X-9070 e M6X-9071 (cub. 7) e D6X-0013 (cub. 8) 2) Testar e conectar o novo cabo A6X-9105 no cub. 1 3) Executar modificações no cub. 1 conforme anexos referente a trip e bloqueio do 52.01 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | [8 empty] | ADM | 10m, 10d 18h : 53mi | 23/07/2025 10:13:29 | 23/07/2026 10:13:29 |  |  |  | 1m, 18d 17h : 7mi | 23/07/2025 10:13:29 |  |  |  | Emitida SSA 202511730 para MEG2.
202511633 | ADM |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:46:14 | [RETROFIT TBP-02] 1) Substituir o TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por um TC de 3 enrolamentos (6221-BI2-X0001) 2) Instalar novos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4 3) Testar e conectar novo cabo A6X-9117 no cub. 4 4) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 5) Apoio para desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | [8 empty] | ADM | 10m, 10d 18h : 40mi | 23/07/2025 10:00:09 | 23/07/2026 10:00:09 |  |  |  | 1m, 18d 17h : 19mi | 23/07/2025 10:00:09 |  |  |  | Emitida SSA 202511729 para MEG2.
202511600 | AMP |  | A002L009 | MEDIÇÃO | 0052.002-0 | 202530 | 22/07/2025 16:03:03 | Solicitamos cambio de la medición de potencia activa y reactiva totales del multimedidor ION 9000, de kW y kVAR a MW y MVAR respectivamente. | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.6 | Programável | [8 empty] | AMP | 2a, 10m, 9d 18h : 13mi | 23/07/2025 09:34:15 | 23/07/2028 09:34:15 |  |  |  | 1m, 18d 17h : 46mi | 23/07/2025 09:34:15 |  |  |  | A configuração será realizada no próximo PD com a U02 desligada.
202511601 | AMP |  | B014L009 | MEDIÇÃO | 0052.009-8 | 202530 | 22/07/2025 16:03:09 | Solicitamos cambio de la medición de potencia activa y reactiva totales del multimedidor ION 9000, de kW y kVAR a MW y MVAR respectivamente. | OUO3 | ILA3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S3.6 | Programável | [8 empty] | AMP | 2a, 10m, 9d 18h : 13mi | 23/07/2025 09:33:33 | 23/07/2028 09:33:33 |  |  |  | 1m, 18d 17h : 46mi | 23/07/2025 09:33:33 |  |  |  | A configuração será realizada no próximo PD com a U14 desligada.
202511700 | AAT |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202530 | 23/07/2025 14:55:01 | Atualizar desenho 6058-DC05006 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente à retirada da alimentação provisoria do canteiro de obra a da SOCM.DT, ligada no circuito I9 no CL-14, executado com SSA 202411351. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 14d 17h : 10mi | 28/07/2025 08:31:58 | 28/07/2028 08:31:58 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 49mi | 28/07/2025 08:31:58 |  |  |  | Diseño no disponible en el SATEDMS para emisión de SRA
202511720 | APV | 202511676 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202530 | 23/07/2025 16:21:36 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO COD:131580. EMITIDO EMPENHO 512552. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 11d 18h : 30mi | 25/07/2025 09:51:23 | 25/07/2027 09:51:23 |  |  |  | 1m, 16d 17h : 28mi | 25/07/2025 09:51:23 |  |  |  | En proceso de compra mediante 4500080221/00010 previsto para el 31/10/2025
202511508 | APV | 202511279 | N074A009 | CARRO ELETRICO | 3248.024-3 | 202530 | 23/07/2025 16:28:08 | Solicito reposição de item de estoque cód. 698016 para substituição no carrinho eletrico BP 623639 BATERIA TRACION 225A/H 6V 272X181X262MM. Para execução da SSA 202511279 necessário uma unidade. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 11d 18h : 22mi | 25/07/2025 09:43:14 | 25/07/2027 09:43:14 |  |  |  | 1m, 16d 17h : 37mi | 25/07/2025 09:43:14 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1811
202511797 | APV | 202511452 | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202530 | 24/07/2025 13:59:45 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01 UN DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COD:717825. A VÁLVULA SERÁ UTILIZADA NO AJUSTE DE VAZÃO DOS COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 11d 18h : 45mi | 25/07/2025 10:05:23 | 25/07/2027 10:05:23 |  |  |  | 1m, 16d 17h : 15mi | 25/07/2025 10:05:23 |  |  |  | Material en inspeccion
202511829 | AAT |  | K044A001 | QUADRO QL-26081 AMC1/2/3 - EL. 122 | 0698.124-0 | 202530 | 24/07/2025 15:48:41 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito UI del QL-26081, SSA 202511205. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 14d 17h : 3mi | 28/07/2025 08:23:46 | 28/07/2028 08:23:46 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 56mi | 28/07/2025 08:23:46 |  |  |  | Diseño no disponible en el SATEDMS para emisión de SRA
202511853 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 25/07/2025 07:17:45 | Realizar reserva vía DemPro al material con Código: 720442 / 1 unidad a ser reservada, debido a la demanda programada conforme SSA: 202508369 // Además realizar reserva vía DemPro al material con Código: 720443 / 3 unidades / A ser utilizadas conforme las siguientes SSA´s: 202508372, 202508373, 202508374 // Estos materiales serán utilizados durante las actividades de mantenimiento preventivo programado para el año 2026. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 11d 22h : 39mi | 25/07/2025 13:59:07 | 25/07/2027 13:59:07 |  |  |  | 1m, 16d 13h : 21mi | 25/07/2025 13:59:07 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1813
202511882 | APV |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202530 | 25/07/2025 09:08:36 | Referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 e relacionado SSAs 202511388 e 202511390, foi verificada a necessidade do conversor ZTH e do cabo RJ11 específico da Belimo para a parametrização dos atuadores BELIMO LHX24-MFT-100 instalados nos Difusores de Ar Variáveis Trox DOQ-V. Esse equipamento é essencial para ajustes de curso de atuação e futuras substituições desses componentes. Solicita-se a verificação da possibilidade de fornecimento do conversor, cabo e respectivo software. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 15d 52mi | 28/07/2025 16:12:37 | 28/07/2027 16:12:37 |  |  |  | 1m, 13d 11h : 7mi | 28/07/2025 16:12:37 |  |  |  | Aguardando provisionamiento según la SMDTC-2571.
202511864 | APV | 202511520 | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202530 | 25/07/2025 09:09:41 | Dispor no almox. 30 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 512727. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 11d 19h : 55mi | 25/07/2025 11:16:17 | 25/07/2027 11:16:17 |  |  |  | 1m, 16d 16h : 4mi | 25/07/2025 11:16:17 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1812
202511863 | AAT | 202511819 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202530 | 25/07/2025 09:10:01 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi constatado que as resistências de isolação elétrica do conjunto R2, composto por 2 unidades, apresentaram os seguintes valores: R2.1 = 55 kΩ e R2.2 = 15 kΩ. Ambos estão abaixo do padrão considerado ideal para este modelo de resistência. Em anexo, seguem foto e modelo das unidades. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | APV | 1a, 11m, 28d 11h : 58mi | 28/07/2025 16:13:48 | 28/07/2027 16:13:48 |  |  |  | 1mi | 28/07/2025 16:13:48 | 28/07/2025 16:14:32 |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT para gestión con la contratista.
[21 empty] | Espera #2 | AAT | 2a, 10m, 15d 53mi | 28/07/2025 16:14:32 | 28/07/2028 16:14:32 |  |  |  | 1m, 13d 11h : 5mi | 28/07/2025 16:14:32 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT para gestión con la contratista.
202511856 | APV |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202530 | 25/07/2025 09:10:32 | Solicitamos repor estoque do ítem 106046 - CHAVE ELET ROT SEL 3POS 2CONT 25A. Última unidade aplicada na SSA 202508123 com SM 512684. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 11d 18h : 58mi | 25/07/2025 10:19:35 | 25/07/2027 10:19:35 |  |  |  | 1m, 16d 17h : 1mi | 25/07/2025 10:19:35 |  |  |  | Solicitado reposicion del material a MTSE.DF
202511912 | AAT | 202511879 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202530 | 25/07/2025 14:43:01 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual foi identificado que os bornes de conexão elétrica das unidades condensadoras SPLIT 1 e SPLIT 2, instaladas no terraço do edifício de manutenção, encontram-se expostos, sem proteção adequada contra contato acidental e intempéries. Constatou-se ainda que a tampa de proteção original das unidades não pode ser utilizada devido à forma como os cabos de conexão foram instalados. Em anexo, seguem fotos da situação. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 17d 13mi | 30/07/2025 15:33:18 | 30/07/2028 15:33:18 |  |  |  | 1m, 11d 11h : 46mi | 30/07/2025 15:33:18 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT. Aguardando Solución
202511964 | AAT |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202531 | 28/07/2025 10:40:18 | Atualizar desenhos em anexo referentes à intalação de tomadas para TVs e impressoras localizado no Edifício da Manutenção, executado com SSA 202509554. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 15d 22h : 23mi | 29/07/2025 13:44:13 | 29/07/2028 13:44:13 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 35mi | 29/07/2025 13:44:13 |  |  |  | Diseños no disponibles para emisión de SRA.
202511984 | APV | 202510733 | N044A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.017-0 | 202531 | 28/07/2025 16:56:28 | Solicitamos especificación, codificación y disponibilizacíón no almacen sobre la falta de sobresaliente para lampara siñalizadoras posición 10H1, 10H2, 10H3. Encontrado sinalizador verde posición 10H1 quemado durante ejecución de SSA 202510733. Referencia SSA: 202419027, Puente N03 señalizador quemado. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 17d 1mi | 30/07/2025 15:21:01 | 30/07/2027 15:21:01 |  |  |  | 1m, 11d 11h : 58mi | 30/07/2025 15:21:01 |  |  |  | Aguardando culminación de la SMDTC- 2387.
202511891 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 29/07/2025 08:38:04 | Solicito repor o estoque do ESPANADOR PLUM 250MM, código 28673, ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 15d 20h : 19mi | 29/07/2025 11:39:52 | 29/07/2027 11:39:52 |  |  |  | 1m, 12d 15h : 40mi | 29/07/2025 11:39:52 |  |  |  | Proceso de reposición 10076253/00030
202512029 | AAT | 202511996 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 13:54:41 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), o qual foi constatado que o botão de emergência não mantém o estado após ser acionado, retornando automaticamente à posição original. O correto seria permanecer acionado até a intervenção manual. Em anexo, seguem fotos do botão de emergência com defeito. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 19d 1h : 23mi | 01/08/2025 16:44:17 | 01/08/2028 16:44:17 |  |  |  | 1m, 9d 10h : 36mi | 01/08/2025 16:44:17 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT aguardando solución
202512022 | AAT | 202511993 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202531 | 29/07/2025 13:58:14 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), que após o técnico da Trox ajustar o curso dos atuadores dos dampers, foi verificado nos ensaios funcionais que os termostatos Honeywell TB3026B modulam os atuadores apenas em modo resfriamento. Assim, o sistema não realiza a função de aquecimento, comprometendo o funcionamento adequado quando há necessidade de aquecer o ambiente. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 17d 1h : 37mi | 30/07/2025 16:58:05 | 30/07/2028 16:58:05 |  |  |  | 1m, 11d 10h : 22mi | 30/07/2025 16:58:05 |  |  |  | Aguardando Solución por parte de la contratista. Emitida SSA 202512150 para solución provisoria.
202512083 | AAT | 202512056 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 17:03:31 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. Efetuar gestão com a SOCM.DT para substituição desse componente danificado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 19d 1h : 36mi | 01/08/2025 16:56:07 | 01/08/2028 16:56:07 |  |  |  | 1m, 9d 10h : 24mi | 01/08/2025 16:56:07 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT. Aguardando Solución
202512079 | AAT | 202512053 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 17:03:43 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. Efetuar gestão com a SOCM.DT para substituição desse componente danificado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 19d 1h : 36mi | 01/08/2025 16:56:30 | 01/08/2028 16:56:30 |  |  |  | 1m, 9d 10h : 24mi | 01/08/2025 16:56:30 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT. Aguardando Solución
202512182 | AAT |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202531 | 31/07/2025 09:30:57 | Realizar a atualização do Diagrama Lógico do CLP do painel no documento 5615-65-J1742-P no sistema SATedms, conforme arquivos em anexo (SSA 202313891). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 18d 49mi | 31/07/2025 16:09:44 | 31/07/2028 16:09:44 |  |  |  | 1m, 10d 11h : 10mi | 31/07/2025 16:09:44 |  |  |  | Aguardando liberação do documento 5615-65-J1742-P no sistema SATedms, conforme ISSUE-2025-0097 emitida pela ENEE.DT.
202512168 | AAT | 202512162 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 11:03:22 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual foi identificada falha no ensaio funcional 5.4: ao simular falha do sensor de temperatura, a máquina atual do rodízio não entra em operação de forma automática como previsto para garantir a climatização da sala. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 24d 16h : 41mi | 07/08/2025 08:01:22 | 07/08/2028 08:01:22 |  |  |  | 1m, 3d 19h : 19mi | 07/08/2025 08:01:22 |  |  |  | Pendencia enviada a la SOCM.DT
202512230 | APV |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202531 | 01/08/2025 13:35:47 | Adquirir com urgência 9 unidades da junta de expansão código 625981, em função de divergências nas medidas encontradas entre o descritivo técnico e no material disponível em estoque. - Dimensões externas especificadas 1740 x 1140mm / medidas encontradas: 1715 x 1125mm - Dimensões internas especificadas 1628 x 1028mm / medidas encontradas: 1604 x 1005mm Observação: as medidas encontradas impossibilitam a correta montagem na unidade geradora. | MMU1 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 19d 17mi | 01/08/2025 15:38:38 | 01/08/2027 15:38:38 |  |  |  | 1m, 9d 11h : 42mi | 01/08/2025 15:38:38 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1822
202512259 | AAT |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 01/08/2025 14:29:01 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5353P e QF-SPLIT(atualmente sem codificação), referentes ao comissionamento dos quadros QAT-SPLIT e QF-SPLIT, comissionados sob a SSA 202507234. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 24d 16h : 46mi | 07/08/2025 08:07:02 | 07/08/2028 08:07:02 |  |  |  | 1m, 3d 19h : 13mi | 07/08/2025 08:07:02 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SAT para emisión de SRA ("Em edição pela contratada")
202512305 | AAT | 202505749 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202532 | 04/08/2025 07:23:41 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a duas luminárias de emergência que se encontram inoperantes no pavimento térreo do edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 22d 23h : 14mi | 05/08/2025 14:35:15 | 05/08/2028 14:35:15 |  |  |  | 1m, 5d 12h : 45mi | 05/08/2025 14:35:15 |  |  |  | Pendencia encaminada a SOCM.DT
202512304 | AAT | 202505814 | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202532 | 04/08/2025 07:23:53 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a 1 luminária de emergência que se encontra inoperante no corredor do lado montante do 1º piso do edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 22d 23h : 11mi | 05/08/2025 14:32:44 | 05/08/2028 14:32:43 |  |  |  | 1m, 5d 12h : 47mi | 05/08/2025 14:32:44 |  |  |  | Pendencia encaminada a SOCM.DT
202512303 | AAT | 202506091 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202532 | 04/08/2025 07:24:05 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a uma luminária de emergência localizada na escadaria de acesso ao 2º piso do edifício da manutenção e a ausência de 2 luminárias no corredor do lado jusante. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 22d 23h : 10mi | 05/08/2025 14:30:46 | 05/08/2028 14:30:46 |  |  |  | 1m, 5d 12h : 49mi | 05/08/2025 14:30:46 |  |  |  | Pendencia encaminada a SOCM.DT
202512297 | APV | 202512290 | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202532 | 04/08/2025 10:49:24 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 12" COD:131580. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 21d 19h : 57mi | 04/08/2025 11:17:49 | 04/08/2027 11:17:49 |  |  |  | 1m, 6d 16h : 2mi | 04/08/2025 11:17:49 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1833
202512286 | APV |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202532 | 04/08/2025 17:32:49 | Solicitando a compra com prioridade de 8 unidades do material código 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM, material utilizado para O NOBREAK (UPS). Previsão de uso: 45 dias. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 24d 46mi | 06/08/2025 16:06:45 | 06/08/2027 16:06:45 |  |  |  | 1m, 4d 11h : 13mi | 06/08/2025 16:06:45 |  |  |  | Material en control de calidad 85un. Emitido empeño 08un.
202512359 | APV |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202532 | 04/08/2025 17:33:19 | Solicitamos a compra com prioridade urgente dos materiais com política de stock ZD. Código - 714985 – Padrão Karl Fischer 1000 ppm – 1 caixa ( 10 ampolas de ml) - Utilizado para verificação da calibração dos medidores semestralmente; Código - 716577 – Indicador Paranaftolbenzeína – 1 frasco – Utilizado para análise de acidez em amostras de óleo. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 22d 19h : 20mi | 05/08/2025 10:41:12 | 05/08/2027 10:41:12 |  |  |  | 1m, 5d 16h : 38mi | 05/08/2025 10:41:12 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1835
202512331 | AAD |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202532 | 05/08/2025 09:44:32 | SOLICITO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT DAS FOLHAS 3, 5 E 8 DO 6007-16-J8111P E TAMBÉM O 6924-DC-15200P QUE SE ENCONTRAM EM ANEXO. OS TRABALHOS FORAM REALIZADOS NAS SSA. 202510450, 202510373 E 202510376. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | [8 empty] | AAD | 10m, 24d 1h : 28mi | 05/08/2025 16:48:14 | 05/08/2026 16:48:14 |  |  |  | 1m, 5d 10h : 31mi | 05/08/2025 16:48:14 |  |  |  | Se aguarda la ejecución de las SSA 202508253 y 202508254 de manera a emitir una SRA única para la actualización de diseños.
202512417 | APV | 202512355 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202532 | 05/08/2025 15:00:28 | Dispor no Almoxarifado 41 luminárias código 714176. Emitido empenho 513542, material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 23d 16h : 7mi | 06/08/2025 07:28:30 | 06/08/2027 07:28:30 |  |  |  | 1m, 4d 19h : 52mi | 06/08/2025 07:28:30 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1837
202512485 | APV | 202512356 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202532 | 05/08/2025 16:59:14 | Disponibilizar en el Almacén 33 luminárias código: 714176. Emitido empeño 513602, material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 23d 16h : 3mi | 06/08/2025 07:23:08 | 06/08/2027 07:23:08 |  |  |  | 1m, 4d 19h : 56mi | 06/08/2025 07:23:08 |  |  |  | DEMPRO 1836
202512470 | AAT |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:59:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928DFJ5288-P, referentes ao comissionamento do quadro TS-BOMBAS, comissionado sob a SSA 202507092. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 24d 16h : 46mi | 07/08/2025 08:07:52 | 07/08/2028 08:07:52 |  |  |  | 1m, 3d 19h : 13mi | 07/08/2025 08:07:52 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SAT para emisión de SRA ("Em edição pela contratada")
202512651 | APV | 202509397 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202532 | 07/08/2025 09:03:53 | Solicitamos la adquisición vía DEMPRO de 66 Unidades del código 715671, para atendimiento de la SSA 202512294. Obs: Necesidad de contar con los materiales para noviembre 2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 24d 19h : 50mi | 07/08/2025 11:11:59 | 07/08/2027 11:11:59 |  |  |  | 1m, 3d 16h : 9mi | 07/08/2025 11:11:59 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO 1838
202512692 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 07/08/2025 14:58:10 | Normalizar stock del cod 119482 - Motobomba Acción Elect Submer 0.5kw - JS12D SULZER WEISE - N3 de tapa de turbina | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 25d 19h : 42mi | 08/08/2025 11:02:23 | 08/08/2027 11:02:23 |  |  |  | 1m, 2d 16h : 17mi | 08/08/2025 11:02:23 |  |  |  | En proceso de reposición 10076613/00010
202512705 | AAT |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202532 | 07/08/2025 16:53:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928DFJ5339-P, referentes ao comissionamento do quadro QAT-CAG-01, comissionado sob a SSA 202507288. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 28d 22h : 27mi | 11/08/2025 13:48:26 | 11/08/2028 13:48:26 |  |  |  | 30d 1h : 31mi | 11/08/2025 13:48:26 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SAT para emisión de SRA ("Em edição pela contratada")
202512729 | APV | 202507468 | A003J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-03 | 0127.016-8 | 202532 | 08/08/2025 08:08:14 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 02 UN DE PASTA DE REPARO BICOMPONENTE BELZONA (COD:718458). MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPARO DE TUBULAÇÕES CONFORME PROCEDIMENTO DA SSA:202507490. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 25d 19h : 55mi | 08/08/2025 11:15:28 | 08/08/2027 11:15:28 |  |  |  | 1m, 2d 16h : 4mi | 08/08/2025 11:15:28 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1839
202512662 | APV |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202532 | 08/08/2025 08:08:34 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS NO RESFRIAMENTO DA U07 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202512374. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 10m, 26d 1h : 28mi | 08/08/2025 16:49:47 | 08/08/2027 16:49:47 |  |  |  | 1m, 2d 10h : 30mi | 08/08/2025 16:49:47 |  |  |  | Emitimos REMCG-231/2025 para Lote 24
202512776 | ASL |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202532 | 08/08/2025 15:06:44 | Favor gestionar reparo de 4 cartones electrónicos retirados dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con lo siguientes defectos: - Cartón E1, no ajusta fluctuación. - Cartón E1, conduce una sola fase (T). - Cartón E1, no estabiliza la tension. - Cartón E1, no estabiliza tension y corriente. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | [8 empty] | ASL | 11m, 3h : 54mi | 12/08/2025 07:14:39 | 12/08/2026 07:14:39 |  |  |  | 29d 8h : 6mi | 12/08/2025 07:14:39 |  |  |  | Emitidas 4 SSAs derivadas a laboratorio, aguardamos reparo
202512807 | AAT |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202532 | 08/08/2025 16:54:41 | Como complemento de la SSA 202507147, solicito actualización de diseños de los diagramas 6255-DF-97806-P, 6299-DC-07334-E, 6299-LC-07307E referente al cable de alimentación para el aire acondicionado del UPS del SCADA conectado al disyuntor 52-14 conforme SSA 202511815. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 10m, 28d 16h : 43mi | 11/08/2025 08:04:06 | 11/08/2028 08:04:06 |  |  |  | 30d 7h : 15mi | 11/08/2025 08:04:06 |  |  |  | Aguardando liberação dos desenhos no SAT.
202512804 | ADM | 202512760 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202532 | 08/08/2025 16:55:17 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), o qual foi constatado que o sensor de temperatura de retorno TE-2 está sendo utilizado como referência para o controle de temperatura. Contudo, conforme o memorial descritivo do sistema HVAC nº 692820J5323-P, pg 16, o sensor de temp do duto de insuflamento TE-1 deve ser utilizado como referência para esse controle. Observou-se que os fancoils QP-UMA-PB e QP-UMA-1P estão utilizando como referência o sensor TE-1 de insuflamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | ADM | 10m, 29d 22h : 22mi | 11/08/2025 13:42:34 | 11/08/2026 13:42:34 |  |  |  | 30d 1h : 38mi | 11/08/2025 13:42:34 |  |  |  | Emitida SSA derivada 202512864 para verificación.
202512836 | APV | 202510784 | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202533 | 11/08/2025 14:11:21 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL cod. 717205, necessário para atendimento da SSA matriz. Gerado empenho 514011. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 13h : 43mi | 13/08/2025 17:04:36 | 13/08/2027 17:04:36 |  |  |  | 27d 22h : 16mi | 13/08/2025 17:04:36 |  |  |  | En proceso de compra 4500080393/00020 previsto para el 08/09/25
202512798 | AAT |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:11:48 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), constatou-se que os fancoils operam com apenas um setpoint de temperatura. Para maior eficiência e melhor troca de carga térmica, solicitamos parecer técnico quanto à possibilidade de adotar dois setpoints: um para resfriamento e outro para aquecimento, definidos a partir de um delta em relação à temperatura de conforto desejada, evitando valor fixo único e permitindo ajustar a troca com base na temperatura externa como referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 1d 7h : 27mi | 14/08/2025 10:48:05 | 14/08/2028 10:48:05 |  |  |  | 27d 4h : 32mi | 14/08/2025 10:48:05 |  |  |  | Enviado a la SOCM.DT para verificar en conjunto con la contratista.
202512856 | AAT |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:16:36 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5340P R0E, 6928DCJ5331P R0H e 6928DFJ5348 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-PB (SSA 202507214). O desenho 6928DFJ5345 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5348 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508026. Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 1d 6h : 38mi | 14/08/2025 09:59:58 | 14/08/2028 09:59:58 |  |  |  | 27d 5h : 21mi | 14/08/2025 09:59:58 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SAT para emisión de SRA ("Em edição pela contratada")
202512872 | APV |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 11/08/2025 15:45:41 | Solicitamos la adquisición vía DEMPRO de los siguientes materiales utilizados en cada PD para la insfraestructura interna del sistema SVP. Cód. 337463: 350 Unidades Cód. 268089: 350 metros Cód. 653276: 70 metros (Detalle de cantidades en planilla adjunta) Obs.: Necesidad de contar con los materiales a partir del PD del la UG18 programado para el 15/09/2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 1d 13h : 48mi | 14/08/2025 17:08:31 | 14/08/2027 17:08:31 |  |  |  | 26d 22h : 12mi | 14/08/2025 17:08:31 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1845
202512903 | AAT |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202533 | 12/08/2025 09:21:39 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025 e dando continuidade aos trabalhos da SSA 202507110, solicito a criação de um novo grupo para uso da pós-operação para edição do dashboard "STH - OPUO" no Aria Operations. Este grupo deve ser atribuído aos usuários: walterg, fredyda, felipet, fillipe, lucasra e fventura. | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 13d 4h : 46mi | 26/08/2025 08:07:41 | 26/08/2028 08:07:41 |  |  |  | 15d 7h : 13mi | 26/08/2025 08:07:41 |  |  |  | Se aguarda atención de la SSA derivada 202513720, para atender el pedido.
202512901 | AAT | 202512852 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 12/08/2025 10:23:15 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 1d 9h : 16mi | 14/08/2025 12:37:06 | 14/08/2028 12:37:06 |  |  |  | 27d 2h : 43mi | 14/08/2025 12:37:06 |  |  |  | Enviado a la SOCM.DT para verificar en conjunto con la contratista.
202512898 | AAT | 202512851 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 12/08/2025 10:23:36 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 1d 9h : 16mi | 14/08/2025 12:37:44 | 14/08/2028 12:37:44 |  |  |  | 27d 2h : 43mi | 14/08/2025 12:37:44 |  |  |  | Enviado a la SOCM.DT para verificar en conjunto con la contratista.
202512870 | AAT | 202512849 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 12/08/2025 10:23:48 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 1d 9h : 17mi | 14/08/2025 12:38:12 | 14/08/2028 12:38:12 |  |  |  | 27d 2h : 42mi | 14/08/2025 12:38:12 |  |  |  | Enviado a la SOCM.DT para verificar en conjunto con la contratista.
202512913 | AAT |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 12/08/2025 13:48:28 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6926-DC-A9193 referente a retirada das tomadas instaladas na mesa da sala da água pura. Serviço de retirada das tomadas realizado com a SSA 202512612. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 1d 4h : 59mi | 14/08/2025 08:20:07 | 14/08/2028 08:20:07 |  |  |  | 27d 7h | 14/08/2025 08:20:07 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de SRA
202512917 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 12/08/2025 15:54:40 | Solicitamos alterar la politica de stock del material codigo 174092 el cual es utilizado en el sistema SVP conforme las paradas programadas PUG 2025-2026. La politica actual es sobre demanda, solicitamos alterar a reposición automatica. | MMU3 | IMA0 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 13h : 41mi | 13/08/2025 17:02:15 | 13/08/2028 17:02:15 |  |  |  | 27d 22h : 18mi | 13/08/2025 17:02:15 |  |  |  | Emitida CODMAT-1000000695 para alterar política y niveles.
202512916 | AAT |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 12/08/2025 17:05:13 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5341P R0E, 6928DCJ5332P R0H e 6928DFJ5349 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-1P (SSA 202507248). O desenho 6928DFJ5346 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5349 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508023 . Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 1d 7h : 23mi | 14/08/2025 10:43:12 | 14/08/2028 10:43:12 |  |  |  | 27d 4h : 36mi | 14/08/2025 10:43:12 |  |  |  | Diseños no disponibles en el SAT para emisión de SRA ("Em edição pela contratada")
202512948 | ADM |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202533 | 13/08/2025 07:55:39 | [Contrato 4500067817] - Realizar conexão provisória na seccionadora de aterramento das pontes N02/N03, a fim de permitir alimentação 13,8kV para o circuito de ensaios da contratada Hitachi Energy. Atividade para a execução dos ensaios elétricos no transformador SIEMENS 4002463. Previsão de início a partir de 09/09/2025, conforme cronograma em anexo. O circuito alimentará transformador de 13,8kV/440V 1500KVA, o qual alimentará os equipamentos de ensaio com potência 1000 kVA. | IEQ3 | IEQ2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.10 | Programável | [8 empty] | ADM | 11m, 2d 6h : 38mi | 14/08/2025 09:59:06 | 14/08/2026 09:59:06 |  |  |  | 27d 5h : 21mi | 14/08/2025 09:59:06 |  |  |  | Emitida SSA 202513044 para conexão.
202512963 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 10:31:50 | Solicito repor o estoque do SOLVENTE 175/248°C 200L, código 707845. Item empenhado reserva n° 514305. | MAM2 | IMA0 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 13h : 38mi | 13/08/2025 16:59:22 | 13/08/2027 16:59:22 |  |  |  | 27d 22h : 21mi | 13/08/2025 16:59:22 |  |  |  | En proceso de reposicion mediante 10078162/00050
202512893 | APV |  | P042A010 | TANQUE DE ÓLEO DO QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0840.003-2 | 202533 | 13/08/2025 11:38:54 | Solicitamos apoyo para normalización del material código: 646814 - OLEO SINTETICO COMPRESSOR SW 100 5L, empeño 514121. Material utilizado en grupos resfriadores principales de la central de agua helada. Stock en cero al momento de emisión de SSA. El equipo se encuentra con nivel bajo de aceite, aguardando reposición para recarga y normalización de nivel. | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 2d 12h : 47mi | 15/08/2025 16:08:21 | 15/08/2027 16:08:20 |  |  |  | 25d 23h : 12mi | 15/08/2025 16:08:21 |  |  |  | En proceso de compra 10077050/00120 (solicitado prioridad a financiera).
202513019 | AAT | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202533 | 14/08/2025 10:04:01 | Solicitamos provisión de control remoto 7ML58302 utilizado para configuración de sondas ultrasónicas Siemens, el material no posee código de almacén. El control disponible en el sector se encuentra inoperante y fue descartado en SSA 202509090. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 2d 11h : 37mi | 15/08/2025 14:57:38 | 15/08/2028 14:57:38 |  |  |  | 26d 22mi | 15/08/2025 14:57:38 |  |  |  | Solicitado orçamento para a compra de um novo controle.
202512972 | AAT |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 14/08/2025 10:07:06 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5342P R0E, 6928DCJ5335P R0H e 6928DFJ5350 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-2P (SSA 202507250). O desenho 6928DFJ5347 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5350 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508073. Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 5d 7h : 7mi | 18/08/2025 10:27:34 | 18/08/2028 10:27:34 |  |  |  | 23d 4h : 52mi | 18/08/2025 10:27:34 |  |  |  | Diseños en edición por la contratada.
202513066 | AAT |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:56:48 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5338-P, 6928DCJ5327P e 6928LCJ5321P, referentes ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417). Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 5d 7h : 9mi | 18/08/2025 10:29:24 | 18/08/2028 10:29:24 |  |  |  | 23d 4h : 50mi | 18/08/2025 10:29:24 |  |  |  | Diseños en edición por la contratada.
202513054 | APV | 202513000 | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202533 | 14/08/2025 13:57:10 | Dispor no almoxarifado 7 luminárias código 714176 para aplicação na galeria dos transformadores. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 1d 13h : 52mi | 14/08/2025 17:12:48 | 14/08/2027 17:12:48 |  |  |  | 26d 22h : 7mi | 14/08/2025 17:12:48 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1846
202513071 | AAT | 202513064 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 16:25:36 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual verificou-se que o desenho 6928DCJ5327P(arquitetura de rede do HVAC) indica que o QAT-SC deve enviar, via contato seco em 125 Vcc, sinal de defeito ao SCADA. No desenho 6928DFJ5338P(projeto do QAT-SC), na planilha de comissionamento e no memorial descritivo não há detalhes, e na instalação de campo o reporte não foi implementado, gerando divergência entre os projetos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 5d 10h : 22mi | 18/08/2025 13:42:12 | 18/08/2028 13:42:12 |  |  |  | 23d 1h : 37mi | 18/08/2025 13:42:12 |  |  |  | Esperando soluciones por parte de SOCM.DT.
202513069 | AAT | 202513063 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 16:26:00 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual foi identificado que a fonte de alimentação em corrente alternada 24 Vca do gerenciador de rede TRACER SC-01+ está inoperante. Atualmente, está sendo utilizada a alimentação em 24 Vcc do próprio controlador, configuração que difere do previsto em projeto. Em anexo segue o desenho marcado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 5d 10h : 22mi | 18/08/2025 13:42:41 | 18/08/2028 13:42:41 |  |  |  | 23d 1h : 37mi | 18/08/2025 13:42:41 |  |  |  | Esperando soluciones por parte de SOCM.DT.
202513067 | AAT | 202513062 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 16:26:40 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual nos ensaios funcionais do sistema descritos na planilha de comissionamento 6928-83-19031-E, foi identificado que os itens 1.3.3 e 1.3.5, referentes às bombas secundárias, e os itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3, referentes aos relatórios de carga térmica, não foram disponibilizados no sistema supervisório, impossibilitando o atendimento a esses itens dos ensaios. Em anexo segue arquivo descritivo das pendências. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 5d 10h : 16mi | 18/08/2025 13:37:17 | 18/08/2028 13:37:17 |  |  |  | 23d 1h : 43mi | 18/08/2025 13:37:17 |  |  |  | Esperando soluciones por parte de SOCM.DT.
202513052 | APV | 202512990 | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202533 | 15/08/2025 09:34:38 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA ANEXA. MATERIAIS SERÃO APLICADO EM MODIFICAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA LABORATÓRIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 2d 12h : 31mi | 15/08/2025 15:51:06 | 15/08/2027 15:51:06 |  |  |  | 25d 23h : 28mi | 15/08/2025 15:51:06 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1847
202513159 | AAT |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202533 | 15/08/2025 13:39:57 | Atualizar desenhos 3238-DF-G9473-P, 3238-DC-G9260-E, 3238-DC-G9331-E e 3238-DC-G9334-E referente ao comissionamento da PONTE N22 5T UPAC (SSA202417299). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Em anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 5d 7h : 16mi | 18/08/2025 10:36:12 | 18/08/2028 10:36:12 |  |  |  | 23d 4h : 43mi | 18/08/2025 10:36:12 |  |  |  | Diseños en edición por la contratada.
202513135 | AAD |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202533 | 15/08/2025 13:41:17 | Atualizar desenho, 6712-DF-99651P(1)R3,(CLF-16), conforme anexo, para possibilitar os trabalhos da reforma do Edifício de Produção. Referente a SSA 202510708 e 202511838. E garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 6d 5h : 7mi | 18/08/2025 08:27:39 | 18/08/2026 08:27:39 |  |  |  | 23d 6h : 52mi | 18/08/2025 08:27:39 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000265/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202513197 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202533 | 15/08/2025 16:59:41 | Solicito actualizar los diseños 6708DC07100P, 6708DFA6486P y 6708DFA6485P referentes a los trabajos realizados en la SSA 202509102, 202510709 y 202511839 desconexión de los cables de los siguientes disyuntores 521.01, 521.02, 521.03, 521.04 y 521.05, para posibilitar los trabajos de reforma del edificio de producción . Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 6d 5h : 7mi | 18/08/2025 08:27:25 | 18/08/2026 08:27:25 |  |  |  | 23d 6h : 52mi | 18/08/2025 08:27:25 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000265/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202513194 | AAD |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202533 | 15/08/2025 16:59:57 | Actualizar diseño, 6712-DF-99647-P-R2,(CLF-14), conforme anexo, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion. Referente a la SSA 202510706 e 202511835. Y garantir disponibilidad del diseños actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 6d 5h : 7mi | 18/08/2025 08:27:30 | 18/08/2026 08:27:30 |  |  |  | 23d 6h : 52mi | 18/08/2025 08:27:30 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000265/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202513183 | AAD |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202533 | 15/08/2025 17:01:23 | Atualizar desenho 6712-DF-99649-P R8 conforme anexo, devido à desconexão dos cabos de saída dos disjuntores 52.04 e 52.06 referente a alimentação dos quadros QL-10032-0 e QL-10052-0 respectivamente realizada durante a execução das SSA's 202509106 e 202511836 afim de possibilitar os trabalhos de reforma do 1º e 2º piso do edifício de produção. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 6d 5h : 7mi | 18/08/2025 08:27:35 | 18/08/2026 08:27:35 |  |  |  | 23d 6h : 52mi | 18/08/2025 08:27:35 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000265/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202513210 | AAT |  | P045A006 | FAN-COIL DAC-3103 AMD3-SALA MEDICO DUTOS/AGREG E ACESSOR | 0815.013-3 | 202534 | 18/08/2025 07:49:32 | EVALUAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DAC-3103, RETIRADO EN SSA202511794. NOTA: MOTOR ENTREGUADO A OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 7d 7h : 16mi | 20/08/2025 10:37:04 | 20/08/2028 10:37:04 |  |  |  | 21d 4h : 43mi | 20/08/2025 10:37:04 |  |  |  | EMITIMOS DERIVADA A MMU3
202513258 | AAT |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202534 | 18/08/2025 09:36:14 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6451-DC-G3301, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DAS TOMADAS DE FORÇA 460V PÁTIO SEMD 500KV, EXECUTADO COM SSA 202511787. DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 6d 7h : 4mi | 19/08/2025 10:24:37 | 19/08/2028 10:24:37 |  |  |  | 22d 4h : 55mi | 19/08/2025 10:24:37 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de SRA.
202513255 | AAT |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202534 | 18/08/2025 09:36:42 | Solicito actualización de los siguientes diseños 6708-DF-A6494-P, 6708-DF-A6493-P (CLF-18), conforme anexo para posibilitar los trabajos de reforma del Edifício de Produccion. Referente a la SSA 202511840. Y garantir disponibilidad del diseños actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 6d 4h : 30mi | 19/08/2025 07:50:42 | 19/08/2028 07:50:42 |  |  |  | 22d 7h : 30mi | 19/08/2025 07:50:42 |  |  |  | Desenhos bloqueados no SAT.
202513219 | AAD |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202534 | 18/08/2025 09:43:54 | Actualizar diseño, 6712-DF-99645-P-R5,(CLF-13), conforme anexo, referente a desconexión de conductores para hacer posible los trabajos de reforma del Edifício de Producción. Referente a la SSA 202509100 e 202511834. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 7d 4h : 40mi | 19/08/2025 08:00:22 | 19/08/2026 08:00:22 |  |  |  | 22d 7h : 19mi | 19/08/2025 08:00:22 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000270/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202513371 | AIM |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202534 | 19/08/2025 09:20:30 | Solicitamos a reposição dos níveis de estoque no almoxarifado dos materiais códigos: 715828 (chapa de aço de inox) e 715827 (Barra Chata aço) que estão com estoque zerado. Obs. Material utilizado com frequência nas Unidades Geradoras. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | [8 empty] | AIM | 11m, 10d 7h : 1mi | 22/08/2025 10:21:34 | 22/08/2026 10:21:34 |  |  |  | 19d 4h : 59mi | 22/08/2025 10:21:34 |  |  |  | Aguardamos respuesta de la SMIE para alterar política e iniciar reposición
202513402 | APV |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202534 | 19/08/2025 16:02:22 | Solicitamos coordinar el envío del equipo INGETEAM DA3394/A (S/N: A13674000002; P/N: CUOAHBCCFFFAXXXXXXXX; código de stock: 719727) para su reparación en garantía, conforme al contrato 4500055963/2020. Referencia: previamente se envió el equipo de repuesto; ahora corresponde enviar el equipo que estaba en producción. Favor verificar los detalles en los archivos adjuntos. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 7d 13h : 12mi | 20/08/2025 16:32:47 | 20/08/2027 16:32:47 |  |  |  | 20d 22h : 48mi | 20/08/2025 16:32:47 |  |  |  | Emitimos REMCG-243/2025
202513466 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 20/08/2025 15:59:58 | Solicito enviar dos transmisores de presión diferencial DELTABAR PMD75 que fueron retirados del sistema de agua pura por presentar defectos que no pudieron ser reparados. Los mismos deben ser enviados a: Endress + Hauser - Estr. Mun. Antonio Sest, 600 – Sítio de Moenda, Itatiba – SP embalados en caja. En adjunto el formulario que fue enviado a Endress + Hauser. | IME3 | IMA0 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 7d 13h : 13mi | 20/08/2025 16:33:17 | 20/08/2027 16:33:17 |  |  |  | 20d 22h : 46mi | 20/08/2025 16:33:17 |  |  |  | Emitimos REMCG-242/2025
202513358 | APV | 202513228 | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202534 | 20/08/2025 17:35:19 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR COD:101206. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 8d 6h : 21mi | 21/08/2025 09:41:03 | 21/08/2027 09:41:03 |  |  |  | 20d 5h : 39mi | 21/08/2025 09:41:03 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1851
202513536 | APV |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202534 | 21/08/2025 15:29:44 | Repor estoque do código 710055 - RESINA ESTAT/GER EP-004 que é a resina isolante utilizada para reparos nos geradores de fabricação BBC. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 13d 11h : 13mi | 26/08/2025 14:34:09 | 26/08/2027 14:34:09 |  |  |  | 15d 46mi | 26/08/2025 14:34:09 |  |  |  | Solicitada prioridad en la compra a financiera
202513545 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 08:47:17 | Solicitamos a aquisição de 50 metros do material código: 254088 ( mangueira para aspirador de pó de 2" ) e disponibilização no almoxarifado. Obs. Material necessário para os aspiradores de pó industrial BP's: 707855 e 708574 utilizados nas manutenções periódicas das Unidades Geradoras. Efetuado empenho de material número 515132. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 9d 7h : 23mi | 22/08/2025 10:44:40 | 22/08/2027 10:44:40 |  |  |  | 19d 4h : 36mi | 22/08/2025 10:44:40 |  |  |  | Solicitada compra a MTSE
202513607 | AAT |  | H003G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N09/N10 | 0126.041-3 | 202534 | 22/08/2025 16:13:21 | Con relación al material cód. SAP 712935 ELEMENTO FILT VID 011.338 PARKER, se solicita: 1) Alterar política de stock: mínimo 12 y máximo 16; 2) Reponer stock máximo. OBS.: material utilizado en la Pos. Filtro de retorno de las centrales oleodinámicas del vertedero. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 15d 12h : 22mi | 28/08/2025 15:42:33 | 28/08/2028 15:42:33 |  |  |  | 12d 23h : 37mi | 28/08/2025 15:42:33 |  |  |  | Emitida CODMAT-1000000761
202513528 | APV | 202513356 | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202534 | 22/08/2025 16:25:20 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:720412. VÁLVULA NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 13d 10h : 58mi | 26/08/2025 14:19:13 | 26/08/2027 14:19:13 |  |  |  | 15d 1h | 26/08/2025 14:19:13 |  |  |  | Emitida DEMPRO-1862
202513549 | ASL |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202534 | 22/08/2025 16:27:56 | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:511-0101-228598) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), LED FAULT encendido, perdida de total de lecturas analógicas, favor encaminar para reparo. Ref SSA 202513526. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | [8 empty] | ASL | 11m, 14d 13h : 37mi | 26/08/2025 16:58:14 | 26/08/2026 16:58:14 |  |  |  | 14d 22h : 22mi | 26/08/2025 16:58:14 |  |  |  | Emitida derivada a laboratorio
202513577 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 25/08/2025 08:21:08 | Alterar política de stock del material 710415 (MANOMETRO DIFER 0/6MCA 40BAR 160MM), conforme lo siguiente: - Stock máximo: 5 unidades - Stock mínimo: 3 unidades - Stock de seguridad: 2 unidades Además reponer Stock Máximo del mismo. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.6 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 15d 12h : 28mi | 28/08/2025 15:48:36 | 28/08/2028 15:48:36 |  |  |  | 12d 23h : 31mi | 28/08/2025 15:48:36 |  |  |  | Emitida CODMAT-1000000765
202513567 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202535 | 25/08/2025 14:16:24 | Solicitamos la reposición de los siguientes materiales con política de stock sobre demanda (ZD): . 4 unidades del Código stock: 640263 - Resistor 1MΩ (DaleRox-3 1M FH 0345); . 2 unidades del Código stock: 434248 - Contador con bobina para 220V (A0380 220V 50Hz 220-240V 60Hz). Solicitud en atención a la SSA 202206889 y conforme email en solicitud en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 13d 12h : 42mi | 26/08/2025 16:02:46 | 26/08/2027 16:02:46 |  |  |  | 14d 23h : 17mi | 26/08/2025 16:02:46 |  |  |  | Emitida DEMPRO-1863
202513679 | AAT |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202535 | 25/08/2025 14:43:56 | Se solicita la codificación de los materiales de reserva del sistema de telefonía del Edificio de Mantenimiento. Ver en adjunto planilla SOMMAT y presupuesto de los materiales. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 13d 13h : 34mi | 26/08/2025 16:55:29 | 26/08/2028 16:55:29 |  |  |  | 14d 22h : 25mi | 26/08/2025 16:55:29 |  |  |  | Emitida CODMAT-1000000615 y CODMAT-1000000614. Aguardamos atención de MTSE.DF.
202513692 | APV | 202513643 | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.001-0 | 202535 | 25/08/2025 16:52:43 | Solicitamos apoio para reposição do material codigo almoxarifado 709617, para atender ao item 44 da subunidade H012A003 da SSP 20250408. Emitido empenho numero 515352 de 07 unidades. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 14d 7h : 17mi | 27/08/2025 10:38:55 | 27/08/2027 10:38:55 |  |  |  | 14d 4h : 41mi | 27/08/2025 10:38:55 |  |  |  | Solicitada compra prioritaria a MTSE.DF . Solpe 10078527/50
202513726 | APV | 202513647 | N076E009 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.018-1 | 202535 | 26/08/2025 09:04:59 | Dispor no almoxarifado 4 baterias código 698016 para aplicação na Genie GS-1930 BP 720040. Emitido empenho 515364. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 13d 13h : 19mi | 26/08/2025 16:40:23 | 26/08/2027 16:40:23 |  |  |  | 14d 22h : 40mi | 26/08/2025 16:40:23 |  |  |  | En proceso de compra OC-4500080781/00010 previsto para el 10/02/26 (solicitado adelantamiento a MTSE.DF)
202513723 | APV | 202513649 | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202535 | 26/08/2025 09:05:08 | Dispor no almoxarifado 4 baterias código 698016 para aplicação na Genie GS-1930 BP 682798. Emitido empenho 515363. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 13d 13h : 19mi | 26/08/2025 16:40:39 | 26/08/2027 16:40:39 |  |  |  | 14d 22h : 40mi | 26/08/2025 16:40:39 |  |  |  | En proceso de compra OC-4500080781/00010 previsto para el 10/02/26 (solicitado adelantamiento a MTSE.DF)
202513603 | ASL |  | L020C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-07 | 0433.039-0 | 202535 | 26/08/2025 13:48:38 | Favor providenciar reparo de la fuente CV1 (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC) de 24VCC con código en deposito 111384. Dicha fuente presenta un ripple de 3VCA a 8VCA lo cual imposibilita el correcto funcionamiento del circuito al cual alimenta. Problema detectado durante la ejecución de la SSA 202513011. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | [8 empty] | ASL | 11m, 15d 6h : 18mi | 27/08/2025 09:38:58 | 27/08/2026 09:38:58 |  |  |  | 14d 5h : 42mi | 27/08/2025 09:38:58 |  |  |  | Emitida derivada a laboratorio
202513765 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 26/08/2025 15:46:02 | Devido às trocas de equipamentos cerâmicos por poliméricos nas cotas 144 e 195, solicita-se a compra de 200 unidades adicionais de cada item abaixo para atender à demanda dos próximos 3 anos (previsão: 60 parafusos/ano). 714784 - Arruela Lisa M12 714785 - Arruela de Pressão M12 714780 - Parafuso M12x60mm 714783 - Porca M12 NOTA: Ao solicitar ao fornecedor, informe que: “São elementos de fixação em liga Everdur (bronze silicioso), destinados ao uso em conectores de alumínio." | IEQ3 | IMA0 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 15d 12h : 40mi | 28/08/2025 16:00:14 | 28/08/2027 16:00:14 |  |  |  | 12d 23h : 19mi | 28/08/2025 16:00:14 |  |  |  | EMITIMOS DEMPRO-1866
202513704 | APV |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202535 | 28/08/2025 11:01:48 | Solicito parecer técnico e procedimento quanto o tipo de massa térmica de vedação será utilizada para repor a que foi retirada durante a execução da SSA 202513234. Obs.: Foi retirado as mantas térmicas e massas térmicas de vedação entre as cotas 108 e 124 para possibilitar a retirada do trecho vertical que se encontra na cota 108. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S2 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 21d 10h : 35mi | 03/09/2025 13:56:18 | 03/09/2027 13:56:18 |  |  |  | 7d 1h : 23mi | 03/09/2025 13:56:18 |  |  |  | Em contato com o fabricante
202513847 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:31 | Encaminar para reparo conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:00066291. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 22d 13h : 7mi | 04/09/2025 16:27:30 | 04/09/2028 16:27:30 |  |  |  | 5d 22h : 52mi | 04/09/2025 16:27:30 |  |  |  | Aguardamos que el material sea entregado a IMA0
202513846 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:40 | Encaminar para reparo conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:99235244. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 22d 13h : 7mi | 04/09/2025 16:27:59 | 04/09/2028 16:27:59 |  |  |  | 5d 22h : 52mi | 04/09/2025 16:27:59 |  |  |  | Aguardamos que el material sea entregado a IMA0
202513845 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:48 | Encaminar para reparo fuente de alimentación D20-PS Modelo: LFCSC143-4000 SN:E01-D-0805-0086 (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,78V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual). Ref: SSA 202513618. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 22d 13h : 7mi | 04/09/2025 16:27:09 | 04/09/2028 16:27:09 |  |  |  | 5d 22h : 52mi | 04/09/2025 16:27:09 |  |  |  | Aguardamos que el material sea entregado a IMA0
202513945 | ASL |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202535 | 28/08/2025 16:53:09 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, que apresentou oscilações bruscas na indicação de pressão, conforme detalhadado na SSA 202513709. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | [8 empty] | ASL | 11m, 20d 7h : 37mi | 01/09/2025 10:58:42 | 01/09/2026 10:58:41 |  |  |  | 9d 4h : 22mi | 01/09/2025 10:58:42 |  |  |  | Emitida derivada a laboratorio
202513849 | APV |  | K090A009 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-005 RESERVA | 0512.029-3 | 202535 | 28/08/2025 16:58:02 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 20UN DE DIAFRAGMAS (COD:718091) DE MOTOBOMBA DOSADORA DE SOLUÇÃO QUÍMICA DA ETA-02. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS. EMITIDO EMPENHO SM:515585. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 19d 10h : 53mi | 01/09/2025 14:14:14 | 01/09/2027 14:14:14 |  |  |  | 9d 1h : 5mi | 01/09/2025 14:14:14 |  |  |  | DEMPRO-1872+EMPEÑO 515585
202513960 | APV |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202535 | 29/08/2025 09:48:33 | Gestionar el envío de los materiales a la fábrica de GE en Taubaté para la realización de las pruebas en TAF, en el marco del proceso de modernización del SCADA/EMS del PAT. Los detalles se encuentran en los documentos adjuntos. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 21d 5h : 34mi | 03/09/2025 08:54:05 | 03/09/2027 08:54:05 |  |  |  | 7d 6h : 25mi | 03/09/2025 08:54:05 |  |  |  | Emitida ID-261/2025
202513954 | ASL |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202535 | 29/08/2025 10:03:32 | Favor gestionar reparación de 1 carton de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentra con defecto, referente a SSA:202513857 | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | [8 empty] | ASL | 11m, 20d 7h : 34mi | 01/09/2025 10:54:10 | 01/09/2026 10:54:10 |  |  |  | 9d 4h : 25mi | 01/09/2025 10:54:10 |  |  |  | Emitida derivada a laboratorio
202513854 | AAT | 202513275 | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202535 | 29/08/2025 10:04:14 | Emitir parecer técnico referente ao controlador WAGO PFC200 8212, que apresentou comportamento de looping, ligando e desligando de forma contínua. Foi realizada a restauração do backup e a sincronização das licenças por meio da aplicação WAGOupload, confirmando ativação. Mesmo após esses procedimentos, o controlador permaneceu em estado de looping, apresentando falha na aplicação do dispositivo. Em modo STOP, é possível acessá-lo via WBM e consultar as configurações do firmware. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 21d 13h : 40mi | 03/09/2025 17:00:25 | 03/09/2028 17:00:25 |  |  |  | 6d 22h : 19mi | 03/09/2025 17:00:25 |  |  |  | Aguardando soluciones por parte de la contratada.
202513966 | APV | 202513961 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202535 | 29/08/2025 11:23:28 | Solicito dispor em estoque 1 UN CAPACITOR FIX ELETROL AL 3700MF 200V cadastrado no código 492027, para atendimento da SSA 202513961. Obs.: Emitida SM de empenho 515774. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 19d 7h : 58mi | 01/09/2025 11:18:06 | 01/09/2027 11:18:06 |  |  |  | 9d 4h : 1mi | 01/09/2025 11:18:06 |  |  |  | En proceso de reposición 10073688/00020
202513962 | APV | 202513957 | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202535 | 29/08/2025 11:23:42 | Dispor no almox. 20 luminárias do código 718468. Emitido empenho 515767. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 19d 7h : 58mi | 01/09/2025 11:19:44 | 01/09/2027 11:19:44 |  |  |  | 9d 4h | 01/09/2025 11:19:44 |  |  |  | En proceso de compra 4500080384/00010 previsto para el 08/09/25
202513977 | ASL |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202536 | 01/09/2025 07:19:00 | Enviar para reparo o conversor CC/CC modelo CA561A, código de almoxarifado 707935, por se encontrar inoperante. Referente a SSA 202513950. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | [8 empty] | ASL | 11m, 20d 7h : 28mi | 01/09/2025 10:49:55 | 01/09/2026 10:49:55 |  |  |  | 9d 4h : 31mi | 01/09/2025 10:49:55 |  |  |  | Emitida derivada a laboratorio
202513996 | ADM |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202536 | 01/09/2025 07:52:28 | Solicito parecer técnico respecto al desequilibrio de tensión y corriente detectado en el motor de la bomba BIN-18A05. Realizado inspecciones visuales, termográficas y mediciones sin poder constatarse el origen de la anomalía. Se constató que el desequilibrio de tensión y corriente ya estaba presente en registros de mantenimientos preventivos anteriores, sin embargo se observó un aumento significativo en el desequlibrio de corriente tras la sustitución del motor(SSA 202512744). Informe en anexo. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | [8 empty] | ADM | 11m, 21d 7h : 46mi | 02/09/2025 11:07:44 | 02/09/2026 11:07:44 |  |  |  | 8d 4h : 13mi | 02/09/2025 11:07:44 |  |  |  | Aguardando medições solicitadas nas SSAs 202514131 e 202514129.
202513955 | AAT | 202512944 | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202536 | 01/09/2025 08:58:39 | PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VALVULA COD.: 116572. OBS:EMITIDO EMPENHO SM:515872. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 19d 8h : 3mi | 01/09/2025 11:24:02 | 01/09/2028 11:24:02 |  |  |  | 9d 3h : 56mi | 01/09/2025 11:24:02 |  |  |  | 2 un en inspeccion MTSI
202514041 | AAD |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202536 | 01/09/2025 10:55:17 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, o desenho 6201-DC-07625, referente à retirada do contator C5 do circuito 4 do quadro QL-03051, conforme executado na SSA 202513207. Desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 21d 5h : 19mi | 02/09/2025 08:39:21 | 02/09/2026 08:39:21 |  |  |  | 8d 6h : 40mi | 02/09/2025 08:39:21 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000281/2025 solicitando atualização do desenho.
202514036 | AAD |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202536 | 01/09/2025 10:55:32 | Atualizar desenhos em anexo referentes a instalação de tomadas para Tv na sala 222 no LQEE, SSA 202512936. Dispor no SAT desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 21d 5h : 23mi | 02/09/2025 08:44:08 | 02/09/2026 08:44:08 |  |  |  | 8d 6h : 36mi | 02/09/2025 08:44:08 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000282/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202514071 | AIM |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202536 | 02/09/2025 07:40:45 | Solicitamos a emissão de parecer técnico referente à realocação dos bancos de baterias responsáveis pelo arranque elétrico e pneumático da motobomba diesel. A proposta é instalar um novo painel que acomode os bancos de baterias com o respectivo carregador de baterias. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.1 | Programável | [8 empty] | AIM | 11m, 28d 12h : 20mi | 09/09/2025 15:41:11 | 09/09/2026 15:41:11 |  |  |  | 23h : 39mi | 09/09/2025 15:41:11 |  |  |  | Aguardando definição por parte da gerência/superintendência, referente aos setores responsáveis pela manutenção das baterias e carregadores de baterias.
202514070 | AIM |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.002-0 | 202536 | 02/09/2025 07:41:00 | Solicitamos a emissão de parecer técnico referente à realocação do carregador dos bancos de baterias responsáveis pelo arranque elétrico e pneumático da motobomba diesel. A proposta é instalar um novo painel que acomode o carregador de baterias juntamente com os respectivos bancos de baterias. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.1 | Programável | [8 empty] | AIM | 11m, 28d 12h : 20mi | 09/09/2025 15:41:29 | 09/09/2026 15:41:29 |  |  |  | 23h : 39mi | 09/09/2025 15:41:29 |  |  |  | Aguardando definição por parte da gerência/superintendência, referente aos setores responsáveis pela manutenção das baterias e carregadores de baterias.
202514066 | APV | 202513356 | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202536 | 02/09/2025 08:31:58 | DISPOIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:720412. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 21d 5h : 50mi | 03/09/2025 09:11:27 | 03/09/2027 09:11:27 |  |  |  | 7d 6h : 9mi | 03/09/2025 09:11:27 |  |  |  | EMITIDA DEMPRO-1874
202514143 | ADM |  | K040A011 | QUADRO QTVE-04 U15/16 - EIXO CD | 2160.002-0 | 202536 | 03/09/2025 06:54:54 | Atualizar desenho 6201DC15238 em virtude da retirada dos circuitos TVE-1 e TVE-2, executado com SSA 202513717, conforme marcações em anexo. Dispor desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | [8 empty] | ADM | 11m, 24d 10h : 31mi | 05/09/2025 13:51:40 | 05/09/2026 13:51:40 |  |  |  | 5d 1h : 28mi | 05/09/2025 13:51:40 |  |  |  | Aguardando modificações pela SSA 202514327.
202514209 | APV |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202536 | 03/09/2025 17:15:33 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 217840, REALIZADO EMPENHO N°516222 NECESSÁIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO U17 (SSA 202409392). | MAM3 | IMA0 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 22d 12h : 46mi | 04/09/2025 16:07:40 | 04/09/2027 16:07:40 |  |  |  | 5d 23h : 13mi | 04/09/2025 16:07:40 |  |  |  | Solicitada prioridad en la compra a financiera: 10077777/140 en adjudicacion
202514222 | APV |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202536 | 04/09/2025 08:50:51 | Adquirir 2 cartuchos para el sensor de CO2 del sistema de combate a incendio de los generadores. Código: 713197. Substitución prevista para 12/02/2026 (sistema de 50Hz) y 09/03/2026 (sistema de 60Hz). Como la validez del cartucho es de 2 años a partir de la fecha "Activate by" la fecha debe ser, como mínimo el 12/08/2025 y el 09/09/2025, pudiendose aceptar fechas posteriores, pero no anteriores (la forma de cálculo de esta fecha es = fecha de necesidad + 18 meses – 24 meses). Ver GCSMIT-3037 | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 22d 13h : 1mi | 04/09/2025 16:21:11 | 04/09/2027 16:21:11 |  |  |  | 5d 22h : 58mi | 04/09/2025 16:21:11 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1877
202514249 | ASL |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202536 | 04/09/2025 15:03:26 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado tres cartones de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presentan defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V); los defectos son los siguientes: 1)Cartón 1 y Cartón 2 Provocan actuación indebida de la alarma de falta de CA. 2) Cartón 3. Bloqueoa el cargador no permitiendo que conduzca el mismo. Gestionar reparo. OBS: cada cartón estará identidicado con sus respectivas fallas | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | [8 empty] | ASL | 11m, 23d 12h : 29mi | 04/09/2025 15:50:52 | 04/09/2026 15:50:52 |  |  |  | 5d 23h : 30mi | 04/09/2025 15:50:52 |  |  |  | Emitidas derivadas a laboratorio
202514247 | ADM |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202536 | 04/09/2025 16:23:35 | Solicito reubicar la alimentación para los condensadores del aire acondicionado ubicado en la sala del DAC-1010 para el interior de la sala de la OP elev.131, conforme fue conversado en la reunión. Detalles en anexo. | OUO0 | IEQ2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | [8 empty] | ADM | 11m, 24d 10h : 11mi | 05/09/2025 13:32:56 | 05/09/2026 13:32:56 |  |  |  | 5d 1h : 48mi | 05/09/2025 13:32:56 |  |  |  | Emitida SSA 202514330 solicitando modificações.
202514264 | ASL |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202536 | 05/09/2025 09:18:51 | Favor gestionar reparo del voltímetro analógico (VOLTIMETRO ANALO F/M 600V 115V 96MM 1,5%) con código de depósito 154032, el cual no registra indicación de tensión. Problema detectado durante ejecución de SSP 20251428. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | [8 empty] | ASL | 11m, 27d 13h : 31mi | 08/09/2025 16:52:45 | 08/09/2026 16:52:45 |  |  |  | 1d 22h : 27mi | 08/09/2025 16:52:45 |  |  |  | Emitida derivada a laboratorio
202514340 | AAT |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202536 | 05/09/2025 16:29:08 | Atualizar desenhos 3321-DF-J7633-E e 3321-DC-J7633-E referente a conexão do cabo MAPE0006 para alimentação do CM-UPAC-01, SSA 202513810. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 27d 5h : 10mi | 09/09/2025 08:30:35 | 09/09/2028 08:30:35 |  |  |  | 1d 6h : 49mi | 09/09/2025 08:30:35 |  |  |  | Aguardando liberación de diseños.
202514336 | AAD |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202536 | 05/09/2025 16:29:43 | Atualizar os seguintes desenhos conforme anexo, referente à conexão do cabo H5GX027 no disjuntor 52.6 do quadro QGBT-2.2 (SSA 202512516): 6926-DF-G0661-P R04 folhas 09, 10 e 13; 6929-DC-G0009-E R03; 6929-LC-G0005-E R02 folha 6. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 27d 10h : 56mi | 08/09/2025 14:17:55 | 08/09/2026 14:17:55 |  |  |  | 2d 1h : 3mi | 08/09/2025 14:17:55 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000286/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202514331 | AAD |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202536 | 05/09/2025 16:30:03 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito de iluminação dos balizadores embutidos no piso, circuito DJ3 correspondente ao quadro QMWH-1 localizado na Praça MWh. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 27d 11h : 7mi | 08/09/2025 14:27:29 | 08/09/2026 14:27:29 |  |  |  | 2d 52mi | 08/09/2025 14:27:29 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000287/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202514346 | AAD |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 08/09/2025 10:51:55 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos referentes à instalação de um totem para carregadores de carros elétricos em frente ao LQEE, AMD1. Serviço executado com a SSA 202512515. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 27d 10h : 46mi | 08/09/2025 14:07:59 | 08/09/2026 14:07:59 |  |  |  | 2d 1h : 13mi | 08/09/2025 14:07:59 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000286/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202514392 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 11:25:13 | Solicitamos apoio com a emissão de nota fiscal para transporte de materiais do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen) para adequação dimensional em fábrica. Dados em anexo. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | [8 empty] | APV | 1a, 11m, 26d 13h : 43mi | 08/09/2025 17:04:26 | 08/09/2027 17:04:26 |  |  |  | 1d 22h : 16mi | 08/09/2025 17:04:26 |  |  |  | Emitimos REMCG-271/2025
202514407 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202537 | 08/09/2025 14:00:51 | Durante atendimiento de la SSA 202514403, encontrada fuente posición 8U4 inoperante. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | [8 empty] | ASL | 11m, 27d 13h : 43mi | 08/09/2025 17:03:08 | 08/09/2026 17:03:08 |  |  |  | 1d 22h : 16mi | 08/09/2025 17:03:08 |  |  |  | Emitimos SSA derivada a laboratorio
202514369 | AAT |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202537 | 08/09/2025 16:32:30 | Solicito actualización de los diseños 3321DCJ7633; 3238DCG9330; 3238LCG9330; 3238DFG9260 , conforme anexo, referente a lanzamiento del cable MAPE0006 e instalacion de puente de diodos(SSA 202513703). Garantizar disponibilidad de los disenhos actualizados en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | [8 empty] | AAT | 2a, 11m, 27d 4h : 54mi | 09/09/2025 08:14:22 | 09/09/2028 08:14:22 |  |  |  | 1d 7h : 5mi | 09/09/2025 08:14:22 |  |  |  | Aguardando liberação dos desenhos no SAT.