## Pendentes de Planejamento
Pendentes de Planejamento
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202514389 | APL |  | G099A001 | TRANSFORMADOR TRB-01 - 13.8/23 KV | 0881.001-0 | 202537 | 08/09/2025 09:05:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual al momento de dar pique de tensión en el transformador TRB-01 dispararon los interruptores 52G en el CM1 y 52H en el CM2. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.2 | Urgente | [7 empty] | Fora de Prazo | 09/09/2025 09:05:42 | 1d 6h : 13mi | 09/09/2025 09:05:42 | 2d 6h : 14mi | 08/09/2025 09:05:42
202512404 | APL |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202532 | 05/08/2025 11:15:41 | Se solicita apoyo para integrar el stack de switch de acceso del sistema de telefonía IP del Edificio de Mantenimiento al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. Marca CISCO, modelo C9200L-48P-4G-E, cantidad de switch en stack: 06 un. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 07/08/2025 11:15:41 | 1m, 3d 16h : 4mi | 07/08/2025 11:15:41 | 1m, 5d 16h : 4mi | 05/08/2025 11:15:41
202512902 | APL |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202533 | 12/08/2025 09:22:11 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025 e dando continuidade aos trabalhos da SSA 202507110, solicito a criação de um usuário de serviço para ser usado pela equipe da OPUO.DT no Aria Operations para visualização de dashboard "STH - OPUO" na CCR. Solicito também criação de um novo grupo somente leitura para configurar as permissões para este novo usuário de serviço. Este grupo deve permitir a visualização (sem edição) do dashboard "STH - OPUO", incluíndo os cards verdes/vermelhos e todos os seus alertas | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 14/08/2025 09:22:11 | 27d 5h : 57mi | 14/08/2025 09:22:11 | 29d 5h : 57mi | 12/08/2025 09:22:11
202513750 | APL |  | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202535 | 29/08/2025 09:21:24 | Durante ejecución de Puesta en Servicio de este tablero (Contrato N° 4500075814), según planilla N° 6380-83-19442-E, se detectó una No Conformidad, registrada en la sección 6 (Pendientes) de la planilla mencionada. Emitir Parecer Técnico sobre la solución de esta No Conformidad, motivo por el cual el ítem 3.2.1.4 de la planilla de comisionamiento no fue realizada. Sin embargo, con acompañamiento de IEQ3 y el fabricante, el tablero fue puesto en servicio con este pendiente. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 02/09/2025 09:21:24 | 8d 5h : 57mi | 02/09/2025 09:21:24 | 12d 5h : 58mi | 29/08/2025 09:21:24
202513749 | APL |  | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202535 | 29/08/2025 09:21:31 | Durante ejecución de Puesta en Servicio de este tablero (Contrato N° 4500075814), según planilla N° 6380-83-19441-P, se detectó una No Conformidad, registrada en la sección 6 (Pendientes) de la planilla mencionada. Emitir Parecer Técnico sobre la solución de esta No Conformidad, motivo por el cual el ítem 3.2.1.4 de la planilla de comisionamiento no fue realizada. Sin embargo, con acompañamiento de IEQ3 y el fabricante, el tablero fue puesto en servicio con este pendiente. | MET3 | IEQ3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 02/09/2025 09:21:31 | 8d 5h : 57mi | 02/09/2025 09:21:31 | 12d 5h : 58mi | 29/08/2025 09:21:31
202514286 | APL |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202536 | 04/09/2025 16:19:07 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor em atendimento a SSP20252530, foram detectadas anomalias térmicas em diversas escovas de mesma posição com delta de temperatura superior a 25°C, assim como um delta de 23,5°C entre os anéis superiores 1 e 2 . Solicitamos análise por IEQ1 para verificar a necessidade de intervenção pela manutenção durante o PD ou acompanhamento da evolução. Detalhes nos arquivos em anexo e na SSP 20252530. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 08/09/2025 16:19:07 | 1d 22h : 59mi | 08/09/2025 16:19:07 | 5d 23h | 04/09/2025 16:19:07
202514250 | APL |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202536 | 05/09/2025 09:20:52 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado el cartón posición E3(BT3) del panel CB-10 con defecto( no permite que el cargador conduzca de manera intermitente). (Cod. Almox: 302139,MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC). Favor gestionar el reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 09/09/2025 09:20:52 | 1d 5h : 58mi | 09/09/2025 09:20:52 | 5d 5h : 59mi | 05/09/2025 09:20:52
202514272 | APL |  | D039A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A52-5 | 0016.127-6 | 202536 | 05/09/2025 10:33:32 | Bajo nivel de densidad de Gas SF6 en el compartimiento de la fase B. Valores encontrados : 29,41 g/l / 471 kPa a 25ºC. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro : 20252289. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 09/09/2025 10:33:32 | 1d 4h : 45mi | 09/09/2025 10:33:32 | 5d 4h : 46mi | 05/09/2025 10:33:32
202514173 | APL |  | D025B001 | QUADRO A52 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.048-6 | 202536 | 05/09/2025 10:41:41 | Durante la ejecución de la SSP: 20254144, fue verificado que la alarma “Q96 - Desligar compartimento de gas” se encuentra inoperante. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 09/09/2025 10:41:41 | 1d 4h : 37mi | 09/09/2025 10:41:41 | 5d 4h : 38mi | 05/09/2025 10:41:41
202514017 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 05/09/2025 11:10:25 | Verificar y evaluar utilización del material código 62367 (REMOVEDOR TINTA ESMALTE VERNIZ 0,9 L) para remover la pintura de los conductores en caso de recuperación de la misma a fin de disminuir el tiempo de trabajo. Mejoría levantada en OTS.SMMT.024.2025. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.6 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 09/09/2025 11:10:25 | 1d 4h : 9mi | 09/09/2025 11:10:25 | 5d 4h : 9mi | 05/09/2025 11:10:25
202514226 | APL |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202536 | 07/09/2025 06:05:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tiene pérdida de información intermitente en la medición de temperatura de aceite lado 500 kV, en el transformador T0X. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 09/09/2025 06:05:03 | 1d 9h : 13mi | 09/09/2025 06:05:03 | 3d 9h : 14mi | 07/09/2025 06:05:03 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202514359 | APL |  | A006A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.031-1 | 202536 | 07/09/2025 11:45:25 | Verificar e solucionar corrosão na base da tubulação da válvula M06 08AP, conforme vídeo em anexo. | OUO5 | MCI4 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 09/09/2025 11:45:25 | 1d 3h : 33mi | 09/09/2025 11:45:25 | 3d 3h : 34mi | 07/09/2025 11:45:25 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202513546 | APL |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202537 | 08/09/2025 07:47:40 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5647P e 6459-DC-J5642E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512577. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 07:47:40 | 7h : 32mi | 10/09/2025 07:47:40 | 2d 7h : 32mi | 08/09/2025 07:47:40
202513547 | APL |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202537 | 08/09/2025 07:47:53 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5648P e 6459-DC-J5643, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512580. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 07:47:53 | 7h : 32mi | 10/09/2025 07:47:53 | 2d 7h : 32mi | 08/09/2025 07:47:53
202514183 | APL |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202537 | 08/09/2025 08:14:20 | O acompanhamento da instalação de molas nos banheiros localizados no térreo e no 1º piso do laboratório SMIL.DT. Essa melhoria é importante para garantir maior segurança e funcionalidade nesses ambientes. | ILA0 | ILA0 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 08:14:20 | 7h : 5mi | 10/09/2025 08:14:20 | 2d 7h : 5mi | 08/09/2025 08:14:20
202514408 | APL |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202537 | 08/09/2025 11:35:14 | Emitir Parecer Técnico para adquisición de perfil en U utilizado para el montaje y vedación de las tapas de metal en la elevación 144, que cubre la abertura entre esta elevación y la elevación 128, por donde atraviesa el compartimiento 4 del bay de las líneas. Evaluar una política de stock para el servicio de retrofit de las demás líneas. Sección transversal sugerida: 18x12mm. Cantidad a utilizar por Línea: 15 metros. En adjunto algunas imágenes de apoyo y propuesta comercial. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 11:35:14 | 3h : 44mi | 10/09/2025 11:35:14 | 2d 3h : 44mi | 08/09/2025 11:35:14
202514329 | APL |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202537 | 08/09/2025 11:35:46 | Emitir parecer técnico sobre sustitución del aislador estanco de este y todos los pararrayos del bay de líneas durante el retrofit de las mismas. La sustitución de este componente no fue considerado en el retrofit de LT-MD1, sin embargo, conforme IDM.EQ.130 (anexo captura de interés del documento), al desmontar este equipo se torna necesaria la sustitución del aislador estanco para posibilitar inyección de la grasa silicona. Caso favorable, providenciar adquisición de nuevos aisladores estancos | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 11:35:46 | 3h : 44mi | 10/09/2025 11:35:46 | 2d 3h : 44mi | 08/09/2025 11:35:46
202514016 | APL |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202537 | 08/09/2025 11:36:10 | Emitir parecer técnico para adquisición de tirantes más largos (largo = 23 cm) para sustituir los tirantes de los aisladores estancos adquiridos para el retrofit de las líneas, que separa los compartimientos 4 y 6. Los nuevos aisladores poseen tirantes de menor largor e imposibilita el montaje del VL con el compartimiento 4 por contener la placa de soporte del trecho vertical. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 11:36:10 | 3h : 43mi | 10/09/2025 11:36:10 | 2d 3h : 43mi | 08/09/2025 11:36:10
202514400 | APL |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202537 | 08/09/2025 11:47:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual esta lâmpada não acende no painel A39, conforme fotos em anexo. | OUO6 | MET3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 11:47:22 | 3h : 32mi | 10/09/2025 11:47:22 | 2d 3h : 32mi | 08/09/2025 11:47:22 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202514213 | APL |  | R025I005 | SINALIZAÇÃO | 0973.052-3 | 202537 | 08/09/2025 13:51:21 | Pintar sobre el asfalto las líneas para 6 nuevos lugares de estacionamientos de motos al lado de los lugares existentes frente al nuevo Edificio de mantenimiento conforme a los archivos en anexo | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 13:51:21 | 1h : 28mi | 10/09/2025 13:51:21 | 2d 1h : 28mi | 08/09/2025 13:51:21
202514375 | APL | 202410041 | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202537 | 08/09/2025 14:44:47 | Solicitamos apoyo para instalación de un soporte adicional y ojales de manera a permitir la sustitución de la válvula 29AF1. Obs: La válvula se encuentra instalada en la cota 92. | MAM1 | MCI1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 14:44:47 | 35mi | 10/09/2025 14:44:47 | 2d 35mi | 08/09/2025 14:44:47
202514412 | APL | 202514023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 08/09/2025 15:13:37 | Considerando que o TD-04 teve o ponto de comando de TAP removido do BD do SCADA, no Retrofit do TD-04 (SSAs 202418023 e 202418531), sugere-se a exclusão dos pontos relativos ao comando do TAP do TD-01, TD-02 e TD-03, que também passaram pelo Retrofit e tiveram os cabos desconectados. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | [7 empty] | Fora de Prazo | 10/09/2025 15:13:37 | 6mi | 10/09/2025 15:13:37 | 2d 6mi | 08/09/2025 15:13:37
202514315 | APL |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202537 | 08/09/2025 16:04:24 | [CONTRATO 4500067817] Acompanhar atividade de instalação o compartimento 5 no transformador SIEMENS N/S 4002463. | MET1 | MET3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | [7 empty] | 45mi | 10/09/2025 16:04:24 |  |  | 1d 23h : 15mi | 08/09/2025 16:04:24
202514424 | APL |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202537 | 08/09/2025 16:27:19 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 1,842 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | [7 empty] | 1h : 8mi | 10/09/2025 16:27:19 |  |  | 1d 22h : 52mi | 08/09/2025 16:27:19
202514411 | APL |  | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202537 | 08/09/2025 16:27:32 | En las mediciones realizadas fueron constatados niveles de vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 4,49 mm/s, 2H= 5,97 mm/s, 4H= 24,97 mm/s, 5H= 26,24 mm/s y 6H= 30,38 mm/s. Alarma (Alarma 2) en el punto 2V= 9,55 mm/s en el motocompresor 02. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | [7 empty] | 1h : 8mi | 10/09/2025 16:27:32 |  |  | 1d 22h : 52mi | 08/09/2025 16:27:32
202514395 | APL | 202514004 | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202537 | 09/09/2025 07:05:54 | Durante atendimento ao plantao foi identificado que nao existe estoque no almoxarifado do acionador manual do CAAI instalado no laco 4 com endereco 47 (4.47). Verificar a possibilidade de compra do acionador manual externo modelo NGB-12LOB e do modulo de monitoramento (enderecador) modelo FMM-101. Fotos em anexo | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | [7 empty] | 15h : 46mi | 11/09/2025 07:05:54 |  |  | 1d 8h : 14mi | 09/09/2025 07:05:54
202514438 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 07:20:00 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG18 programado para o período de 15/09/2025 a 03/10/2025. A verificação será realizada na semana que antecede ao PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | [7 empty] | 16h : 1mi | 11/09/2025 07:20:00 |  |  | 1d 7h : 59mi | 09/09/2025 07:20:00
202514263 | APL |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202537 | 09/09/2025 07:44:50 | Desprendimiento de hormigón en piso de galería. Cota 122. U18. Eje C. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 16h : 25mi | 11/09/2025 07:44:50 |  |  | 1d 7h : 35mi | 09/09/2025 07:44:50
202514384 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 09:25:27 | EFETUAR JATEAMENTO/PINTURA NA COR AMARELA DE UMA MESA EM AÇO CARBONO, EM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS CILINDROS DE FREIO DAS UNIDADES GERADORAS. MESA SERÁ DISPONIBILIZADA AO PÁTIO DE PINTURA NO DIA 11/09/2025. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | [7 empty] | 18h : 6mi | 11/09/2025 09:25:27 |  |  | 1d 5h : 54mi | 09/09/2025 09:25:27
202514381 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 09:25:32 | EFETUAR JATEAMENTO/PINTURA EM 4 TAMPAS DE RADIADORES, QUE FORAM SUBSTITUÍDAS DA U17, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE REPARO DAS MESMAS. NOTA: TAMPAS SERÃO DISPONIBILIZADAS AO PÁTIO DE PINTURA NO DIA 11/09/2025. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | [7 empty] | 18h : 6mi | 11/09/2025 09:25:32 |  |  | 1d 5h : 54mi | 09/09/2025 09:25:32
202513527 | APL |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 | 09/09/2025 09:36:53 | Executar comissionamento da solução SenhaSegura, conforme orientações da planilha de comissionamento anexada à SDS-15699. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.2 | Programável | [7 empty] | 18h : 17mi | 11/09/2025 09:36:53 |  |  | 1d 5h : 43mi | 09/09/2025 09:36:53
202514223 | APL |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202537 | 09/09/2025 09:39:18 | Verificar/solucionar motivo pelo qual HDD instalado no equipamento MTSTG50-02 se encontra com LED amarelo. Caso necessário, avaliar substituição por novo HDD (718782) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | [7 empty] | 18h : 20mi | 11/09/2025 09:39:18 |  |  | 1d 5h : 40mi | 09/09/2025 09:39:18
202514457 | APL | 202505686 | R055H003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.040-5 | 202537 | 09/09/2025 09:42:22 | Emitir parecer técnico y diseños para la instalación de una plataforma que permita acceder al panel del Conmutador de TAP de los transformadores R05 y R0X, para realizar la maniobras de cambio de TAP con manivela. Fotos en anexo. | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | [7 empty] | 18h : 23mi | 11/09/2025 09:42:22 |  |  | 1d 5h : 37mi | 09/09/2025 09:42:22
202514255 | APL |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202537 | 09/09/2025 10:10:10 | 1. criar conta de usuário "delfin", e vincular ao grupo "GRP_PERMIT_PI"; 2. vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_TCMD": - eduardad - angelos - sobreira - vicentem - caetano - crhiscar - delfin - barbado 3. vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Admin_TCMD": - caetano - crhiscar - delfin - barbado [SOASMDT-218] [SOASMDT-219] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | [7 empty] | 18h : 51mi | 11/09/2025 10:10:10 |  |  | 1d 5h : 9mi | 09/09/2025 10:10:10
202514465 | APL | 202514365 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 09/09/2025 11:21:19 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, después de la implementación y validación en la UI04 conforme anexo en la SSA 202514463. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | [7 empty] | 20h : 2mi | 11/09/2025 11:21:19 |  |  | 1d 3h : 58mi | 09/09/2025 11:21:19
202514463 | APL | 202514364 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 09/09/2025 11:21:26 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | [7 empty] | 20h : 2mi | 11/09/2025 11:21:26 |  |  | 1d 3h : 58mi | 09/09/2025 11:21:26
202514464 | APL |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202537 | 09/09/2025 11:38:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A IHM ESTÁ APARENTEMENTE CONGELADA E COM GRANDEZAS INCOERENTES. (EX. INDICAÇÃO DE CORRENTE CARGA COM UG PARADA). VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | [7 empty] | 20h : 19mi | 11/09/2025 11:38:23 |  |  | 1d 3h : 41mi | 09/09/2025 11:38:23 |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202514430 | APL | 202514407 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202537 | 09/09/2025 14:42:14 | Durante atendimiento de la SSA 202514403, encontrada fuente con código de stock 137170, en la posición 8U4 inoperante. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | [7 empty] | 23h : 23mi | 11/09/2025 14:42:14 |  |  | 1d 37mi | 09/09/2025 14:42:14
202514422 | APL |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:02 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | [7 empty] | 23h : 58mi | 11/09/2025 15:17:02 |  |  | 1d 2mi | 09/09/2025 15:17:02
202514475 | APL | 202512681 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202537 | 09/09/2025 15:17:05 | [SVP-18] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU18-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-18 (15/09/25 al 03/10/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | [7 empty] | 23h : 58mi | 11/09/2025 15:17:05 |  |  | 1d 2mi | 09/09/2025 15:17:05
202514417 | APL | 202512952 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:08 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU18-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 715/716/717/718/719/720 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U18 (PSDF-18). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 durante los días 15/09/25 - 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | [7 empty] | 23h : 58mi | 11/09/2025 15:17:08 |  |  | 1d 2mi | 09/09/2025 15:17:08
202514473 | APL |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202537 | 09/09/2025 16:15:21 | Actualizar diagrama funcional conforme diseño marcado en campo, referente a la SSA 202510678 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-17. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | [7 empty] | 1d 56mi | 11/09/2025 16:15:21 |  |  | 23h : 4mi | 09/09/2025 16:15:21
202514455 | APL | 202514367 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 09/09/2025 16:16:11 | Emitir parecer técnico referente a instalação de uma tomada trifásica 220V 3P+T 16A para atender a máquina de bobinagem que foi realocada para a sala 125 do LQEE. Fotos do equipamento e do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | [7 empty] | 1d 56mi | 11/09/2025 16:16:11 |  |  | 23h : 3mi | 09/09/2025 16:16:11
202514469 | APL | 202514415 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202537 | 09/09/2025 16:57:10 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção para o guindaste GROVE, visando a substituição do vidro/para-brisa, conforme SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | [7 empty] | 1d 1h : 37mi | 11/09/2025 16:57:10 |  |  | 22h : 22mi | 09/09/2025 16:57:10
202514448 | APL | 202513684 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202537 | 09/09/2025 17:02:10 | Durante execução da SSA 202513684 constatado que a camisa do parochoque do pórtico está com dimensões fora de tolerância de projeto (5186DF70203P), apresentando na parte inferior, interferência no diâmetro de aproximadamente 0,25 mm sendo a possível causa do travamento no retorno do êmbolo. Em complemento foi identificado danos a camada de cromo da haste e deformação na parte externa da camisa, conforme fotos. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | [7 empty] | 1d 1h : 43mi | 11/09/2025 17:02:10 |  |  | 22h : 17mi | 09/09/2025 17:02:10
202514446 | APL |  | B018E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.018-1 | 202537 | 10/09/2025 07:13:31 | Solicitamos apoyo para la fumigación de la tapa de acceso, en la cota 225, para posterior ejecución de mantenimiento en el nicho de la compuerta. Previsión: Lunes 15/09/2025 a las 10:00 hs. | MMU2 | MCI3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 15h : 54mi | 12/09/2025 07:13:31 |  |  | 8h : 6mi | 10/09/2025 07:13:31
202514484 | APL |  | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202537 | 10/09/2025 07:16:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor 2 no parte. | OUO0 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | [7 empty] | 1d 15h : 56mi | 12/09/2025 07:16:31 |  |  | 8h : 3mi | 10/09/2025 07:16:31 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202514441 | APL |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202537 | 10/09/2025 08:33:06 | Retirar placa de orificio ubicada a la entrada del tanque de la unidad de alcalinización entre luego de la válvula NV107, conforme parecer de la SMIM.DT en SSA 202512291 | MMU1 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | [7 empty] | 1d 17h : 13mi | 12/09/2025 08:33:06 |  |  | 6h : 46mi | 10/09/2025 08:33:06
202514509 | APL |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202537 | 10/09/2025 09:00:54 | Se solicita instalar la consola BITCON23 en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento en reemplazado de la consola BITCON22. Esta solicitud se debe a los permisos y funcionalidades existentes en la BITCON23 que no posee la BITCON22. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | [7 empty] | 1d 17h : 40mi | 12/09/2025 09:00:54 |  |  | 6h : 19mi | 10/09/2025 09:00:54
202514306 | APL |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202537 | 10/09/2025 09:37:58 | Se observa filtración a través de fisuras frente a la escotilla de acceso al tubo de succión. Aguas abajo y Aguas arriba. Cota 78. Reforzar y extender canalización | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 18mi | 12/09/2025 09:37:58 |  |  | 5h : 42mi | 10/09/2025 09:37:58
202514288 | APL |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202537 | 10/09/2025 09:38:04 | Desprendimiento con armadura expuesta en canaleta de desagüe. Galería con escalera Cota 95,00 a Cota 98,50, eje BC. U18A. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 19mi | 12/09/2025 09:38:04 |  |  | 5h : 41mi | 10/09/2025 09:38:04
202514285 | APL |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202537 | 10/09/2025 09:38:12 | Canaleta de desagüe sucia y drenos obstruidos. Cota 108. U18. EJE CD. Realizar la limpieza y desobstrucción correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 19mi | 12/09/2025 09:38:12 |  |  | 5h : 41mi | 10/09/2025 09:38:12
202514284 | APL |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202537 | 10/09/2025 09:38:17 | Desprendimiento de azulejos y cantonera en Sala de Baterías U18. Cota 115. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 19mi | 12/09/2025 09:38:17 |  |  | 5h : 41mi | 10/09/2025 09:38:17
202514280 | APL |  | R033A002 | BLOCO U17 | 0980.161-5 | 202537 | 10/09/2025 09:38:24 | Canaleta de desagüe sucia y drenos obstruidos. Cota 122. Eje D Realizar la limpieza y desobstrucción correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 19mi | 12/09/2025 09:38:24 |  |  | 5h : 41mi | 10/09/2025 09:38:24
202514277 | APL |  | R033A005 | BLOCO V1 | 0980.164-7 | 202537 | 10/09/2025 09:38:32 | Canaleta de desagüe sucia y drenos obstruidos. Cota 126. Bloque V1 Realizar la limpieza y desobstrucción correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 19mi | 12/09/2025 09:38:32 |  |  | 5h : 41mi | 10/09/2025 09:38:32
202514275 | APL |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202537 | 10/09/2025 09:38:38 | Rejilla de dreno deteriorada. Cota 86. Acceso a la caja de espiral. U18. Reemplazar rejilla. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 19mi | 12/09/2025 09:38:38 |  |  | 5h : 41mi | 10/09/2025 09:38:38
202514273 | APL |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202537 | 10/09/2025 09:38:44 | Desprendimiento con armadura expuesta en canaleta de drenaje. Cota 92. Eje C. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 19mi | 12/09/2025 09:38:44 |  |  | 5h : 41mi | 10/09/2025 09:38:44
202514269 | APL |  | R033A002 | BLOCO U17 | 0980.161-5 | 202537 | 10/09/2025 09:38:49 | Desprendimiento de hormigón en piso de Galería. Cota 78. U17. Entre eje BC. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 19mi | 12/09/2025 09:38:49 |  |  | 5h : 41mi | 10/09/2025 09:38:49
202514265 | APL |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202537 | 10/09/2025 09:38:55 | Tapas metálicas de canaleta de cables deformadas. Cota 122. U18. Eje C. Reparar tapas metálicas | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | [7 empty] | 1d 18h : 19mi | 12/09/2025 09:38:55 |  |  | 5h : 41mi | 10/09/2025 09:38:55
202514507 | APL |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 10:23:05 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TB-01 e TB-02. Ver arquivo em anexo para maiores detalhes. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 4mi | 12/09/2025 10:23:05 |  |  | 4h : 56mi | 10/09/2025 10:23:05
202514481 | APL | 202514266 | N076E007 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.001-5 | 202537 | 10/09/2025 11:00:53 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção de plataformas elevatórias, visando a substituição de mangueira hidraulica rompida. Foto em anexo. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 41mi | 12/09/2025 11:00:53 |  |  | 4h : 19mi | 10/09/2025 11:00:53
202514515 | APL | 202501181 | N048A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202537 | 10/09/2025 11:06:52 | Realizar manobras e posicionamento da viga pescadora do pórtico para serviço de identificação solicitado na SSA matriz. | MCI4 | MAM2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 46mi | 12/09/2025 11:06:52 |  |  | 4h : 13mi | 10/09/2025 11:06:52
202514522 | APL | 202501180 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202537 | 10/09/2025 11:07:04 | Realizar manobras e posicionamento da viga pescadora do pórtico para serviço de identificação solicitado na SSA matriz. | MCI4 | MAM2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 48mi | 12/09/2025 11:07:04 |  |  | 4h : 12mi | 10/09/2025 11:07:04
202514521 | APL | 202501178 | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202537 | 10/09/2025 11:07:12 | Realizar manobras e posicionamento da viga pescadora do pórtico para serviço de identificação solicitado na SSA matriz. | MCI4 | MAM2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 48mi | 12/09/2025 11:07:12 |  |  | 4h : 12mi | 10/09/2025 11:07:12
202514520 | APL | 202501186 | N050A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202537 | 10/09/2025 11:07:21 | Realizar manobras e posicionamento da viga pescadora do pórtico para serviço de identificação solicitado na SSA matriz. | MCI4 | MAM2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 48mi | 12/09/2025 11:07:21 |  |  | 4h : 12mi | 10/09/2025 11:07:21
202514518 | APL | 202501183 | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202537 | 10/09/2025 11:07:33 | Realizar manobras e posicionamento da viga pescadora do pórtico para serviço de identificação solicitado na SSA matriz. | MCI4 | MAM2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 48mi | 12/09/2025 11:07:33 |  |  | 4h : 12mi | 10/09/2025 11:07:33
202514493 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 10/09/2025 11:11:12 | Realizar impresión 3D del diseño anexado (48 unidades) - tapón roscado para tirantes del cojinete guía de turbina. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | [7 empty] | 1d 19h : 52mi | 12/09/2025 11:11:12 |  |  | 4h : 8mi | 10/09/2025 11:11:12
202514485 | APL |  | S017B004 | BOMBA DE VÁCUO, VACUÔMETRO E ACESSóRIOS | 0741.004-2 | 202537 | 10/09/2025 11:54:33 | Solicitamos la reposición de stock de 1 unidad del material código 717509 – Aceite lubricante para bomba de vacío Edwards, 4 L, ítem con política de reposición ZD (sobre demanda). La previsión de utilización es de aproximadamente 90 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | [7 empty] | 1d 20h : 35mi | 12/09/2025 11:54:33 |  |  | 3h : 25mi | 10/09/2025 11:54:33
202514525 | APL | 202512681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 15:03:50 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-18 (SVP-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | [7 empty] | 1d 23h : 44mi | 12/09/2025 15:03:50 |  |  | 16.133333333333333333333333333mi | 10/09/2025 15:03:50