## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202305934 | STE | 202305844 | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202315 | 11/04/2023 17:29:19 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | 202604 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Providenciada aquisição de SFPs industriais através de https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1862. SFPs Industriais instalados no switch da UTA21 através da SSA 202501491. (Informações adicionais na baixa da RNC: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-119 e outros documentos referenciados.) | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202211539 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202042 | 13/10/2020 08:24:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFJ1195P-FL03,05,06,07 E 601814J1200P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916399A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202602 | 202602 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se procede a la baja de esta SSA considerando el descomisionamiento de la UTA00 conforme SSA 202509452. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5