## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202100240 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202151 | 20/12/2021 10:14:18 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS ALARMAS REFERENTES A LA UNIDAD 11 NO SON REPORTADOS AL ANUNCIADOR DEL GUS-11. OBS. EN EL SCADA Y ULP ACCIONAN NORMALMENTE. | OUO6 | MEL1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202151 | 202151 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Anunciador GUS-11 apresentou falha intermite; Após inspeção no circuito, foi substituído o cartão de alimentação dos relés de interposição (posição 30SUB1.16 do TAC 642); Realizado com sucesso a simulação de pontos de alarmes no GUS-11; Circuito liberado para operação. Obs.: (1) O cartão eletrônico substituído foi enviado ao laboratório através da SSA 202100368; (2) Utilizado cartão sobressalente do estoque interno para execução da SSA. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2.67 | 5 | 1.08
202100482 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202152 | 27/12/2021 12:22:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o anunciador referente ao GUS-10 se encontra inoperante. | OUO6 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202152 | 202152 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuado verificación del circuito, no encontrando anormalidades. Realizado ensayo funcional con apoyo de operación verificando que el punto 27 del anunciador está funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 3.67 | 0.58
202100483 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202152 | 27/12/2021 13:01:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR REFERENTE AL GUS-12 SE ENCUENTRA INOPERANTE | OUO6 | MEL1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202152 | 202152 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | No TAC 643 foi verificado a presença de tensão normal na fonte de alimentação dos relés de interposição e da fonte de alimentação para o circuito lógico do GUS-12; Simulado com sucesso a atuação do alarme referente à bandeirola 27 do GUS-12; Após as verificações de tensão e simulação de alarmes no GUS-12, o circuito foi liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.58 | 6 | 1.25
202200935 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202204 | 25/01/2022 09:34:54 | Verificar e solucionar motivo acionamento dos alarmes "SEMD 500kV Int. 44L22 INTERRUPTOR AUXILIAR COMPRESSOR ABIERTO", "SEMD 500kV Int. 04L02 INTERRUPTOR AUXILIAR COMPRESSOR ABIERTO", "SEMD 500kV Int. 44L22 INTERRUPTOR AUXILIAR ABIERTO" e "SEMD 500kV Int. 44L22 INTERRUPTOR AUXILIAR ABIERTO". Obs. Verificado no local sem encontrar anormalidades. Odor a queimado na sala de Reles. Verificado acionamento do alarme de falha a terra com posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202204 | 202204 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido anunciador marca ATEEI, Cod. de Material 706985, por otro retirado de almacenes con idénticas características técnicas. Emitidas SSA´s 202201016 y 202201017 para reparo en laboratorio de los anunciadores. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 20 | 2
202201094 | STE |  | G085E016 | IED PP2T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T06 (3R-T06) | 3144.013-1 | 202204 | 27/01/2022 10:49:23 | Verificar diferença entre valores medidos de corrente entre o painel de proteção 3R-T06 e o painel convencional 5F1 referente ao enrolamento terciário 13,8 kV do T06. Valores 3R-T06 (bobina X) = 85A; 5F1=44A. Imagens em anexo. | OUO7 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202204 | 202205 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | EFECTUADO MEDICIONES EN LOS BORNES CORRESPONDIENTE AL DEVANADO TERCIARIO, SIENDO COHERENTE LAS MEDICIONES LEÍDAS EN EL IHM DEL IED | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 3 | 1
202201110 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202204 | 27/01/2022 14:42:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual cuando ocrure accionamiento de alarma en el SCC, el rearme solo ocurre despues de realizar reconocimiento y rearme en el anunciador ANTRON del panel 2F4. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202204 | 202205 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada configuração das placas do anunciador, testado e verificado o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.5 | 19.5 | 7
202201648 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202206 | 07/02/2022 10:34:34 | Verificar motivo pelo qual acionou o alarme " SUPERV/CONTR PES4 FUENTE ALIM REDUNDANTE C2K FALLA" , sem rearme. | OUO5 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202206 | 202210 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida fuente del Rack CE 2000 lado derecho, Código de Alm.: 705978 por otra de idénticas características técnicas. SSA de reparo 202201684 | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 4.9 | 1
202203265 | STE |  | E017F011 | PROTEC. FALHA DISJUNTOR 83LI1 - IED 3BFL1PA2 - 7VK6115 | 2285.003-0 | 202209 | 06/03/2022 15:14:41 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "Int. 83LI1 PA IED FALLA" e "Int. 83LI1 PA IED FALLA COMUNIC" sin rearme. Verificado IED con el LED "ERROR" accionado y display apagado. | OUO7 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202210 | 202210 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado reinicio del IED normalizando la falla. Retirado Log de eventos sin encontrar anormalidades del evento. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202204465 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202212 | 24/03/2022 10:55:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não houve sinalização do disjuntor Q16 desarmado no quadro PB-03, ASP-02 e SCADA. | OUO2 | MEL1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202212 | 202212 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado base do relé k17 com oxidação nos contatos, limpados os contatos da base e do relé, ensaiado com atuação real em campo com correta sinalização nos anunciadores PB03, ASLP, ASP e SCADA. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 2.83 | 7.5 | 0.25
202204642 | STE | 202204625 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202213 | 28/03/2022 08:26:54 | Solicito apoio para realizar ensaios no cabo do circuito alimentado pelo disjuntor 722B-51 do painel QDCC-2. | MEG2 | MEL1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202213 | 202213 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoio com a retirada do fusível para ensaios no cabo do circuito alimentado pelo disjuntor 722B-51. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.25
202206404 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202217 | 27/04/2022 10:39:42 | Detectado durante el mantenimiento 1A falla al ejecutar el DAT en la función 50/51 NP y en todas las funciones de la protección alternada. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202217 | 202218 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada substituição das fontes de alimentação (cod. estoque: 376930 e 495174) , medição de tensão e ripple dentro do esperado, ensaio do DAT concluído com sucesso. fontes com defeito enviadas para reparo através das ssas 202206434 e202206427. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202212605 | STE |  | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202221 | 29/05/2022 11:13:55 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "PP TC SECUNDÁRIO ABERTO" sem rearme após a linha entrar em carga. | OUO7 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202222 | 202222 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isoladas as saídas de trip nos dois terminais da linha. Inserido e retirado o punho de testes BT1 (entradas de corrente e tensão), normalizando o alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202212606 | STE |  | E009M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.040-9 | 202221 | 29/05/2022 11:16:36 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "PA TC SECUNDÁRIO ABERTO" sem rearme, após a entrada em carga da linha. | OUO7 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202222 | 202222 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isoladas as saídas de trip nos dois terminais da linha. Inserido e retirado o punho de testes BT1 (entradas de corrente e tensão), normalizando o alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.67
202212923 | STE |  | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202222 | 03/06/2022 10:55:19 | Botoeira de conhecimento de alarme do anunciador inoperante. | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202222 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído cartão anunciador (circ. comm.), posição 47AK /14, que, de forma intermitente, não estava aceitando comandos de conhecimento e rearme. Código sobressalente do cartão com defeito "não ativado". Retirado no almoxarifado rack anunciador (cód. almox.: 560359, SM 424925), do qual foi utilizado o cartão 14 (circ. comm.). Módulo retirado enviado para reparo via ILA2 (SSA 202212981). Após reparo será emitida DM para estoque no rack anunciador (cód. almox.: 560359). | Dentro do Prazo | GIO | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1 | 3.67 | 0.5
202213004 | STE |  | D001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-06A34 - IED PA5BA3 - SEL-487B | 2975.010-7 | 202222 | 05/06/2022 09:19:43 | INHIBIR PROTECCIÓN BF DEL INTERRUPTOR 06A34 A FIN DE REALIZAR AT202204989, CONCLUIDO EL TRABAJO NORMALIZAR. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES EN LA ITAIPU. | OUO6 | MEL1 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202223 | 202223 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoyo al personal de MET3 inhibiendo el BF del interruptor 06A34. Normalizado al termino del servicio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.25
202213003 | STE |  | D001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-06A34 - IED PP5BA3 - SEL-487B | 2975.009-0 | 202222 | 05/06/2022 09:19:52 | INHIBIR PROTECCIÓN BF DEL INTERRUPTOR 06A34 A FIN DE REALIZAR AT202204989, CONCLUIDO EL TRABAJO NORMALIZAR. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES EN LA ITAIPU. | OUO6 | MEL1 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202223 | 202223 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoyo al personal de MET3 inhibiendo el BF del interruptor 06A34. Normalizado al termino del servicio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.25
202213304 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202223 | 08/06/2022 08:28:57 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 03T02 no aceptó comando de abertura via SCC ni convencional. | OUO7 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202223 | 202223 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado inspeção e ensaio no circuito de abertura do disjuntor não sendo encontrada nenhuma anormalidade no circuito do painel 3F2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202214495 | STE |  | A006L019 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 100% 64SB | 0077.006-0 | 202226 | 27/06/2022 03:35:28 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "GENERADOR 20HZ P/RELE 64SB NC FALLA". Obs: unidad parada. | OUO5 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202226 | 202226 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Constatado defeito no relé auxiliar 27I2, Realizado substituição do mesmo. SM y DM informados en la SSA 202214494. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8 | 0.25
202214494 | STE |  | A006L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.006-6 | 202226 | 27/06/2022 03:35:58 | Verificar/Solucionar motivo de la alarma "EXCITACION RELE 40 PROT BLOQUEADA FALTA ALIM". Accionó con Unidad parada. | OUO5 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202226 | 202226 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Constatado defeito no relé auxiliar 27I2, Realizado substituição do mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8.5 | 0.25
202215385 | STE | 202215342 | A001L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.001-3 | 202228 | 11/07/2022 15:02:53 | desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa turbina para atender la ssa matriz. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. 11/07 AT 202206190 EFETADO NOVA ISOLAÇÃO DE TRIP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.67
202215809 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202228 | 17/07/2022 02:31:22 | Verificar y Solucionar motivo por el cual el Anunciador del tablero 3F1 se encuentra inoperante | OUO7 | MEL1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202228 | 202229 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Sustituido anunciador ANTRON II CM:0706985 por otro de idénticas características retirado del almacen. Realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Emitida SSA: 202215825 para IMA0 para proveer reparo del anunciador retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202216173 | STE |  | B011L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.013-3 | 202229 | 22/07/2022 06:09:20 | VERIFICAR SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTA ACCIONADO LA ALARMA "SUPERV/CONTROL ULP ANUNCIADOR FALHA", ANUNCIADOR INOPERANTE DESDE BANDEROLA 65 A 144. | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202229 | 202230 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | FUE SUSTITUIDO EL MÓDULO ELECTRO. PROT. 24 VCC COD. ALM. 114456 POS. D003 LA CUAL SE ENCONTRABA DISPARADO SIN POSIBILIDAD DE REARME, EMITIDA SSA PARA REPARACIÓN DE LA MISMA PARA IMA0 N° SSA: 202216202. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.17
202216426 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202230 | 26/07/2022 06:12:54 | Verificar/Solucionar accionamiento de alarma falla en el anunciador sin rearme. | OUO6 | MEL1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202230 | 202230 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada substituição do conversor CC/CC 30A2 por outro de igual característica. Alarme de falha rearmado. conversores com defeito enviados para reparo via ssa´s 202216456 e 202216525. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 0.42
202216858 | STE |  | T021A009 | PAINEL L8 | 0629.008-6 | 202231 | 01/08/2022 17:21:09 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora tierra a6LI4T no señaliza cerrada en el cuadro L8 de la CCR estando cerrada en la GIS 60Hz. Situación detectada durante PD de la barra A4. | OUO2 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202231 | 202232 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Realizado inspeção (retirado o indicador da seccionadora a6LI4T (L8) para teste em bancada) e medição de tensão em seus contatos 2 e 3 com os valores estando em conformidade; feito testes de comutação (aberto e/ou fechado) com a mesma respondendo adequadamente aos comandos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 28.75 | 1.33
202217431 | STE |  | K006J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.008-0 | 202232 | 10/08/2022 10:11:17 | Verificar/solucionar motivo de actuación del relé 81max luego de ajuste de frecuencia durante ensayo en carga. Verificado variaciones bruscas de frecuencia conforme anexo. | OUO2 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202232 | 202232 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado ensaio em bancada do Relé 81 MAX onde foram encontrados resultados dentro do esperado pela PIC, estando o Relé 81 MAX em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 10.5 | 0.25
202218399 | STE | 202218347 | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202234 | 25/08/2022 14:40:20 | Apoio para restabelecer sistema de controla da U18A após reparo da UPS-18A. | MEL3 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desligadas todas las estaciones y accesorios del sistema de control, para evitar daños por fluctuaciones de la alimentación durante mantenimiento correctivo de la UPS-18A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.33
202218597 | STE |  | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202235 | 29/08/2022 23:57:55 | Verificar /solucionar motivo por el cual el anunciador referente al GUS-08 se encuentra inoperante; | OUO5 | MEL1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Efetuada a substituição do cartão eletrônico (Siemens 6EV5000-1BC), TAC 544 posição: 30sub1.3, por apresentar falso contato nos disjuntores. Realizado teste de lâmpadas no anunciador GUS 8 (CCR) e simulação de falha externa (Sistema Anti-incêndio), ambos com sucesso. Emitida SSA: 202218808 para IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 10.75 | 1.42
202219031 | STE |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202236 | 07/09/2022 13:18:34 | Verificar anunciador del ULP-12 se encuentra inoperante. | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202236 | 202236 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MODULO SIEMENS 6EV5101-OAC (COD. ESTOQUE: 11445-6) QUE SE ENCONTRAVA INOPERANTE. MÓDULO COM DEFEITO ENVIADO PARA REPARO COM A SSA 202219033 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202219604 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202238 | 19/09/2022 15:56:54 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR REFERENTE AL GUS-12 SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO6 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202238 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Realizado teste de anunciação através de simulação de falha externa no painel QCI (u12) com a sinalização ocorrendo normalmente no painel GUS 12, bandeirola 27 (Sist. CO2 gerador - condição anormal) e no SCADA. Obs: O cartão eletrônico de proteção do módulo de controle do anunciador 6EV-5000-1BC foi reparado pelo laboratório (ILA2); maiores esclarecimentos consultar SSA: 202219703. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.33 | 77.5 | 1.42
202220059 | STE |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202239 | 27/09/2022 06:09:37 | Verificar/Solucionar accionamiento sin rearme de las alarmas "COMUNICACAO UAC PLACA ETHERNET SECUNDARIA FALLA" "COMUNICACAO UAC-CPU REDUNDANTE FALLA" "SUPERV/CONTR UAC ICM687RCM713 SECUNDARIO FALLA" "SUPERV/CONTR UAC ICM687RCM711 SECUNDARIO FALLA. Verificado en el local led apagados. | OUO6 | MEL1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Fue sustituido la fuente conversora lado derecho que se encontraba inoperante. Emitida SSA 202220099 para providenciar reparo en Laboratorio a IMA0 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.5
202220362 | STE |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202240 | 03/10/2022 16:31:42 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual IED RED 670 no painel 2R2 ( LIMD-FI1 proteção primária ) encontra-se apagado. Obs: Verificado alimentação normal e Informações das proteções primárias no SCC em condições normais. | OUO7 | MEL1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202240 | 202240 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | SUSTITUIDO EL IED DE PROTECCION CON SERIAL NUMERO T0830111 POR OTRO DE CARACTERISTICAS SIMILARES CON SERIAL NUMERO B1537003. COD MAT. 713501.- EL IED CON SERIAL NUMERO T0830111 FUE MANDADO A REPARO SSA REF. 202220448. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.4 | 10.75 | 0.2
202220430 | STE | 202220425 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202240 | 05/10/2022 07:24:33 | Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en tapa de turbina para posibilitar inspección de intercambiadores de calor y atender la SSA202220425. Inicio del servicio: 05/10/2022, 07:30 | MMU2 | MEL1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202240 | 202240 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Desconectado trip de nivel muy alto de agua en tapa de turbina para posibilitar inspección de intercambiadores de calor y atender la SSA202220425, finalizado la inspección fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 21.25 | 0.17
202221437 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202242 | 23/10/2022 18:40:32 | Desconectar trip para inspeção nos trocadores de calor do MGI. | OUO5 | MEL1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202243 | 202245 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectado Trip de Nivel Alto de Agua en la tapa de la Turbina para permitir inspección por parte de SMMU. Al término verificado ausencia de señal de TRIP y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 10.17 | 0.5
202221648 | STE |  | G073S001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL31 | 2468.001-9 | 202243 | 26/10/2022 16:17:22 | Verificar falta de tensión de TRIP I-Fase S del interruptor 84LI3. | OUO7 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202243 | 202245 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Solucionado mediante apoyo de MET2 ver SSA:202221649. Efectuado luego ensayo de TRIP con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.5 | 6.25 | 0.5
202222717 | STE |  | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202246 | 14/11/2022 13:42:16 | Anunciador GUS-18 se encuentra con la alarma "Falha anunciador ou falta alim controle", verificado anunciador inoperante. | OUO6 | MEL1 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202247 | 202247 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Realizado a troca do cartão eletrônico 6EV-5101-OAC (proteção do modulo de controle do anunciador) no TAC 634 por outro de mesmas características elétrica; realizado teste de anunciação através de simulação de falha externa no painel QCI (u18) com a sinalização ocorrendo normalmente no painel GUS 18, bandeirola 27 (Sist. CO2 gerador - condição anormal) e no SCADA. Emitida a SSA: 202223138 para IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 59 | 1
202222762 | STE |  | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202246 | 15/11/2022 19:15:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR REFERENTE AL GUS- 08 SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202246 | 202246 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizadas verificações dos módulos do anunciador no painel TAC-544 e teste do anunciador do painel GUS-08, sem encontrar anormalidades. Equipamento liberado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 3.25 | 0.5
202223437 | STE |  | E013P006 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2411.001-1 | 202247 | 26/11/2022 21:12:34 | Realizar verificación de datos sobre la actuación de la alarma "67N Partida" en las tres fases, tanto en la protección primaria como en la alternada. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202247 | 202248 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Realizada verificación en campo durante el sobreaviso (AT: 202210529) y posterior análisis de la alarma la cual se detalla en el documento "Atendimiento sobreaviso semana 47 2022 - Partida 67N Linha MD-VHA". Verificado error en el descriptivo de la alarma, la misma corresponde a "67N selector de Fase hacia el frente". Encaminado análisis a SOTER para evaluar/analizar alteración del descriptivo dando como resultado la SSA: 202223687. En anexo correo encaminado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202224014 | STE | 202224012 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202249 | 07/12/2022 08:03:01 | Solicito apoio para verificar e solucionar o motivo pelo qual acionamento do alarme "SF6_60 BARRAS_A3/B3 BARRA A3 FREQUENCIA 40.00HZ LimInf6" rearmando de imediato, e perda de informação no SCADA. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202249 | 202251 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o transdutor Y-B.A3 (Retirado: Yokogawa UPD600; SN 1862/2002; cód. estoque 652466 / Instalado: Kron MULT-K 05; SN 2292266; cód. estoque 717162). Serviços realizados com o apoio do setor MEL4 (AT 202210992 e 202210996). Emitida SSA 202224057 para calibração (ILA3). Emitida SSA 202224785 para a atualização do diagrama (IEE1). Emitida SSA 202224788 para reparo do transdutor retirado (IMA0). Valores de Corrente, Tensão e Frequência da Barra A3 em condições normais no SCADA e convencional | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 18.25 | 0.5
202300520 | STE |  | Y010B007 | QUADRO 13 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS BARRAS | 0362.002-6 | 202302 | 11/01/2023 08:59:05 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE ALARMA "FALTA DE TENSIÓN DEL SECUNDARIO (DCPS)" DEL INTERRUPTOR 52-95 DE LA SE-ACARAY. | OUO5 | MEL1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202302 | 202312 | 0 | 1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Luego de la sustitución de los DCP'S referente a la barra N°1 se procedió a realizar mediciones en las respectivas salidas del mismos, verificada correcta RTP y secuencia de fases de los mismos. Verificada la normalización de la alarma accionada en el tablero P13. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.5 | 0.75
202301156 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202304 | 23/01/2023 14:35:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual no anunciador de estado do painel GUS-01 encontra-se acionado a bandeirola 12 (grupo conectado ao sistema) estando a máquina 01 fora do sistema atendendo o PD 2023003. | OUO5 | MEL1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202304 | 202339 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado defeito no relé auxiliar -152UAX (cód. almox. 545988 - RELE AUX ELETROMAG 2RV 48VCC) que aciona a bandeirola 12 do GUS-01. Realizado sua substituição por outra peça de iguais características e constatado correto funcionamento através de ensaios em conjunto com a Operação (CCR). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 7.25 | 1.34
202301548 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202304 | 28/01/2023 11:31:47 | Retirar datos de la línea, referentes a la perturbación del día 28/01/2023 a las 10:02hs | OUO7 | MEL1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202304 | 202305 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Retirado oscilografía referente a la perturbación del día 28/01/2023 | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202301549 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202304 | 28/01/2023 11:31:54 | Retirar datos de la línea, referentes a la perturbación del día 28/01/2023 a las 10:02hs | OUO7 | MEL1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202304 | 202305 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Retirado datos de oscilografía referente a la perturbación del día 28/01/2023. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202301555 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202304 | 28/01/2023 13:46:41 | Colectar registros de oscilografía de protección de barras de 500kV para contrastar con lo obtenido en los registros de oscilografía a través de las SSA 202301551 y 202301552 - VHA L13. | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202304 | 202305 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Retirado registro referente a la perturbación del 28/01/2023 | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202301559 | STE |  | A004L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.004-4 | 202304 | 28/01/2023 21:49:27 | Verificar/solucionar motivo atuação do alarme "U04 SUPERV/CONTR ANUNCIADOR FALHA" no SCADA. Obs.: Verificado no local anunciador inoperante bandeirolas 73 a 144, módulo "E" disjuntor disparado. | OUO5 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202304 | 202305 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | SUSTITUIDO MODULO ELECTRONICO 6EV5101. EFECTUADO TESTE CON RESULTADO SATISFACTORIO. LIBERADO PARA OPERACIÓN. Emitida SSA 202301635 a IMA0 para providenciar reparo en laboratorio. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.5
202301945 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202305 | 02/02/2023 10:19:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave 43RL está inoperante. | OUO5 | MEL1 | LOVERA VERA DANIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202305 | 202306 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Efetuada a troca da chave 43LR (559040) por um botão de comando com lâmpada (250449) com as mesmas características elétricas; realizado comandos de transferência entre local e central e vice-versa, ambos com sucesso. Obs: Posição local (led ON) e posição central (led OFF). SSA: 202302164 criada para atualização dos desenhos. SSA: 202302165 criada para analise do ponto de origem do sinal negativo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 14.25 | 0.25
202301953 | STE |  | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202305 | 02/02/2023 15:40:50 | Verificar atuação indevida do relé 81MAX após 50min em carga durante ensaio em carga (rotina trimestral). | OUO2 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202305 | 202305 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição do relé eletromecânico de sobre frequência KF FIR, por outro sobressalente de mesmo modelo, retirado do almox; Efetuado ensaio em bancado no relé sobressalente, verificando sua frequência de pick up, drop out, tempo de atuação e corrente de atuação da bobina ICS; Relé retirado com a reserva de material 443467; O relé retirado do painel KB-03 foi enviado à IMA com a SSA 202302068. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 11.25 | 0.17
202303086 | STE | 202302644 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202307 | 17/02/2023 14:24:26 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 83LI2, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202302624 / 202302622 / 202302623). Previsión de sustitución de TCs: 15 a 17/02. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202307 | 202308 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado circuito secundario de los TCs, con apoyo de la MET, mediante medición de resistencia de las bobinas, aplicación de corriente para identificación de polaridad e inyección de corriente desde el primario para verificación de relación de transformación. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 10 | 0.33
202303085 | STE | 202302642 | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202307 | 17/02/2023 14:24:34 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 83LI2, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202302624 / 202302622 / 202302623). | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado circuito secundario de los TCs, con apoyo de la MET, mediante medición de resistencia de las bobinas, aplicación de corriente para identificación de polaridad e inyección de corriente desde el primario para verificación de relación de transformación. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 10 | 0.5
202303293 | STE |  | G002B009 | QUADRO 2R-BA2B2 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2403.001-1 | 202308 | 26/02/2023 10:43:01 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de ensayos para conclusión de comisionamiento del Interruptor 84LI6, asociado a la barra B2 de 500 kV. | OUO7 | MEL1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202308 | 202311 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fueron realizadas las tareas solicitadas para dar apoyo en la puesta en servicio del interruptor 84LI6, durante los ensayos fue aislados las salidas de disparos referente a las informaciones de la barra B2. Normalizado al concluir las tareas mencionadas. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 48 | 0.17
202303294 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202308 | 26/02/2023 10:43:16 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de adecuaciones y ensayos para colocación en servicio del Interruptor 84LI6. | OUO7 | MEL1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202308 | 202311 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados trabajos solicitados, en anexo se encuentran los planos funcionales y de interconexión escaneados, los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar la puesta en servicio del sistema de protección referente a la línea 500KV SEMD-IZU-. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 96.5 | 0.25
202303660 | STE |  | E014L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202309 | 04/03/2023 17:25:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual al momento de cerrar el interruptor 44L56 actuó 87L de la protección primaria desconectando la línea. (Obs.: la línea ya estaba energizada por el 84LI6). | OUO7 | MEL1 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202309 | 202312 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado y encontrado, con apoyo de la MET, inversion de polaridad en el circuito de corriente fase S del del TC del 84LI6. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 2.2 | 0.08
202303670 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202309 | 05/03/2023 09:21:26 | Prestar apoyo en la verificación de los circuitos de los DCPs Fases R/S/T a ser sustituidos en el BAY de la LI-220kV-MD-ACY2-SEMD, con SSA 202219772 , actividad prevista para los dias 04 a 05/03/2023. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202309 | 202309 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificado mediante oscilografía del IED 3L2PP1, correcta secuencia de fases. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.5
202303759 | STE | 202303751 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202310 | 07/03/2023 07:38:52 | Desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa turbina para atender la ssa matriz. | MMU2 | MEL1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202310 | 202310 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectado trip de nivel de agua alto en la tapa de la turbina. Al termino del servicio, verificado ausencia de señal de trip y normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.67 | 0.17
202303811 | STE |  | E014M001 | PAINEL 2RAL14 PROTEÇÃO ALTERNADA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.034-1 | 202310 | 07/03/2023 16:10:04 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de modificación de lógicas de la protección alternada de la LI 500kV MD-YZU-1. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202310 | 202312 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las tareas solicitadas, aislando las salidas de disparos mientras se realizaban los trabajos, al finalizar se normalizó el circuito, encaminado el archivo backup del proyecto para la IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.25 | 0.17
202303910 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202310 | 08/03/2023 14:22:38 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de corrente da fase 'A' em relação às fases 'B' e 'C', conforme anexo. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202310 | 202312 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado inversión en la Fase A en conjunto con el personal de MET2. Realizado ensayo y corrección del circuito, normalizándose así las mediciones. | Fora de Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.42 | 15 | 0.25
202303998 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202310 | 09/03/2023 22:54:26 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "500KV - BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA", sin rearme. Obs: accionó posterior al cierre de la seccionadora b4LI6. | OUO7 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202311 | 202313 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado que contacto auxiliar de la seccionadora b4LI6 no reporta al panel 2R-BA2B2, informado al personal de SIEMENS/RIEDER para providenciar solución del problema, fue ajustado el mecanismo solucionándose la falla. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 11 | 0.25
202304385 | STE |  | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202311 | 16/03/2023 05:44:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve aumento repentino no brilho das lâmpadas de indicação dos painéis GUS/CD U05 à U09, e ASP-01. Verificada presença de fumaça no conversor 97SUB1 do TAC555. Situação normalizou sem intervenção. | OUO5 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202311 | 202312 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção geral nos TAC´s 551 a 556, e substituição do Conversor CC/CC 125Vcc - 48Vcc - Cód. Almox. 558761, do TAC-555 - Posição 97SUB1. O conversor retirado, foi encaminhado para reparo através da SSA 202304439. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 12.5 | 0.25
202304962 | STE |  | Y010B007 | QUADRO 13 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS BARRAS | 0362.002-6 | 202312 | 23/03/2023 15:54:33 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ALARME DE FALHA DE CORRENTE CONTÍNUA AUXILIAR 1, SEM ACEITAR REARME. | OUO7 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202312 | 202313 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Fue verificado que durante manibras ejecutadas por el personal de la ANDE , la perdida de alimentación 110Vcc, accionando correctamente la respectiva alarma, realizada el reset de la respectiva alarma en el módulo de supervición C.C ubicado dentro del tablero (PSA1). | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 7.5 | 0.17
202304960 | STE |  | Y010A005 | QUADRO 12 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DE LINHAS | 0229.014-6 | 202312 | 23/03/2023 15:54:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ALARME DE FALHA DE CORRENTE CONTÍNUA AUXILIAR 1, SEM ACEITAR REARME. | OUO7 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificado posición intermedia del contactor KA referente al tablero de distribución 110VCC 1CC1, realizado ajuste mecánico, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 0.25
202305898 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202315 | 10/04/2023 08:59:15 | Verificar/solucionar la bocina del sector 50Hz que se desconecta sin intervención posterior al accionamiento de una alarma del SSAA y alarmas relacionadas a la unidad con sonido intermite anormal. Obs. ver anexo. | OUO5 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202315 | 202315 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído a campainha e o cartão 6EM3205-0C da posição 30sub1.39 no tac 667, normalizando o funcionamento. Emitida ssa´s 202305969 e 202305970 para reparo. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.17 | 6 | 0.17
202305936 | STE | 202305898 | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202315 | 10/04/2023 15:06:17 | Solucionar falha no acionamento da buzina do painel JC5 | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202315 | 202315 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o cartão 6EM3205-0C da posição 30sub1.39, e a campainha no painel jc5 normalizando o funcionamento. Emitida ssa´s 202305969 e 202305970 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 11 | 0.58
202308052 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202320 | 15/05/2023 20:16:04 | O anunciador do quadro QP-04 e GD.03 no painel ASP-02 não está sinalizando alarmes, estando normal no quadro ASLP-02 e no SCADA. Obs. 1: Realizado teste de lâmpadas com funcionamento normal. Obs. 2: Houve às 19:49h sinalização da band. 01 do ANN COMUM mascarando alarmes dos demais TAC e foi constatado perda de supervisão também do GD.03 no ASP. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção, medição e a substituição provisória do módulo eletrônico 6EV5000, no TAC-613, pos. 30SUB-1.9 a2 (cód. almox. 542563), por outro módulo similar. Após reparo do módulo original, realizado pela equipe da ILA-2, através da SSA 202308113, reinstalamos o módulo original, normalizando o circuito. Emitida a SSA 202308140 para IMA-0 reparar um dos módulos que foi retirado do almoxarifado, e o outro módulo ficou disponível na sala da MEL-1, para atendimento ao plantão. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.33 | 8 | 0.5
202308829 | STE | 202308746 | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202322 | 29/05/2023 14:24:44 | VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, REALIZAR REAPERTOS DOS BORNES 1644, 1645, 1646 E 1647 PARA SOLUCIONAR FALHA INTERMITENTE DE COMUNICAÇÃO DO TRANSDUTOR Y2-L3 (XC-03). REFERENTE SSA 202308746 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202322 | 202322 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado reaperto de bornes do circuito de comunicação e monitoramento das falhas de comunicação do transdutor Y2-L3. Verificada a ocorrência de novos alarmes. O problema será solucionado com a SSA matriz (202308746). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.75
202308876 | STE |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTEÇÃO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202322 | 30/05/2023 00:13:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma: "Protección con error y no bloqueda" sin rearme. | OUO7 | MEL1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202322 | 202322 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificado no Relé 11 (IED Central) alarme referente a supervisão da bateria interna da Bay Unit PR5BL16 (painel 2RB1516) a qual estava com polaridade invertida. A mesma foi normalizada dentro da AT 202303982 (2RB1516), rearmando o alarme de "Protección con error y no bloqueda". | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202308948 | STE |  | E006L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 | 2332.037-8 | 202322 | 31/05/2023 07:11:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "PP5L04 COMUNICACION FALLA". OBS.: todos los puntos de la protección primaria de la LT-IPU-MD4 están inválidos en el SSC y en el Scada. | OUO7 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202322 | 202323 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido cordón óptico entre el IED PP5L04 y el switch 6 puerto 6 del tablero 2S-D01. Sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 14 | 0.25
202308960 | STE | 202308948 | E006E001 | QUADRO LPP-04 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.043-1 | 202322 | 31/05/2023 09:13:58 | Aislar los disparos de la protección para permitir el reinicio del IED en el extremo SEMD. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Aislados salida de disparo para posibilitar intervención en la SE.MD. Normalizado al término. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.25
202308994 | STE |  | B013L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.015-2 | 202322 | 31/05/2023 22:25:50 | Verificar/solucionar actuación de la protección "GERADOR RELE 95 V/HZ" causando el desarme del bloqueo 86E, estando la unidad parada. | OUO6 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202322 | 202322 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado testes e encaminhado módulo eletrônico Siemens 7TU1510-0 /CB para reparo, através da SSA 202309049. Após reparo realizado pela ILA-2, foi realizado o levantamento de curva, e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15.75 | 0.25
202309098 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202322 | 01/06/2023 19:42:29 | Prestar apoyo para desconectar/conectar trip por nivel alto de agua en la tapa de la turbina. | OUO6 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202322 | 202323 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a isolação do trip, conforme solicitado e após término dos trabalhos, efetuado a normalização, com verificação de ausência de tensão no contado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17
202309209 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202323 | 05/06/2023 01:34:07 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento sin rearme de las alarmas "KB-01 TENSION CONTROL CC FALLA", "GEN DIESEL 1 PRECALENT ACEITE LUBRIC TEMP BAJA" y "GEN DIESEL 1 PRECALENT CAMISAS AGUA TEMP BAJA", verificado en el local que la tessión 125Vcc se encuentra normal. | OUO5 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202323 | 202323 | 0 | 1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Efetuada a substituição do conversor CC (125/24 VCC, posição 03U1), sendo que após a substituição, houve normalização de todos os alarmes e a condição de grupo diesel pronto para operar foi indicada; Grupo diesel liberado para operação; Foi emitida SSA 202309337 para reparo da fonte defeituosa e posterior envio para estoque de sobressalentes; Cod. Material: 52727-0; SM: 452688. | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 16.5 | 0.34
202309464 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202323 | 11/06/2023 13:05:28 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA" sin rearme. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202324 | 202327 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA" rearmada sin intervención el día 11/06 a las 16:47h. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.17
202309784 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202324 | 15/06/2023 11:05:19 | Solucionar motivo pelo qual acionou alarme sem rearme de "86BF-P SUPERVISION BOBINA FALLA" referente aos disjuntores 43TL4 e 03T04. | OUO7 | MEL1 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202324 | 202324 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado em conjunto com mel 4 baixa qualidade no sinal nos pontos no SCC. Reinicializado o IED de proteção, rearmando os alarmes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.8 | 0.33
202310074 | STE |  | B014L009 | MEDIÇÃO | 0052.009-8 | 202325 | 20/06/2023 09:24:52 | Realizar verificación/sustitución de interruptor de ION 7700 (72CB62), que se encuentra con funcionamiento intermitente. | ILA3 | MEL1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202325 | 202326 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Efetuado a substituição do disjuntor 72CB62 (ION 7700). SM 453857. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 16.5 | 0.17
202310386 | STE | 202310379 | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202325 | 23/06/2023 17:06:43 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR OPERACION DE VALVULAS DE AGUA DE INTERCAMBIADORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LA TAPA. OBS: PREVISION 23/06/2023 17:30 HS A 21:00 HS. CONTACTO: HUGO BORJA (9150) | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202326 | 202326 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizada a isolação do trip, conforme solicitado e após término dos trabalhos, antes da normalização da flex test, foi verificado a ausência de tensão positiva no contado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202310625 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202326 | 28/06/2023 15:55:22 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "FALHA ANUNCIADOR OU FALTA ALIMENT. CONTROLE" no ASP-02 (band. 01). Efetuada inspeção no TAC correspondente, não verificando nenhuma anormalidade aparente. | OUO6 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202326 | 202326 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada inspeção e medições. Substituído módulo (Marca: Siemens; Modelo: 6EV 5101-OAC; Posição: 30SUB2.51; cód. almox.: 114456) que estava com micro disjuntor danificado e operando indevidamente. Emitida SSA 202310737 para reparo do módulo com defeito via IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 10 | 0.5
202310726 | STE | 202310725 | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202326 | 30/06/2023 10:31:20 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR OPERACION DE VALVULAS DE AGUA DE INTERCAMBIADORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LA TAPA. OBS: PREVISION 30/06/2023 11:00 HS A 16:00 HS. CONTACTO: RENE CANO (9343) | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202326 | 202328 | 0 | 1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desconectado trip de nivel alto de agua en la tapa de la turbina. A pedido de la MMU, la misma fue normalizada. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 8.5 | 0.42
202311180 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202327 | 07/07/2023 10:01:30 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el Interruptor 44L56 no acepto comando de cierre. | OUO7 | MEL1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202327 | 202328 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado que el IED CP5V34 no contaba con PERMISIVO para cerrar el interruptor 44L56. Con apoyo de la contratista (SIEMENS) fue verificado que el ajuste "OperationSC" del bloque SESRSYN1 se encontraba en OFF. Al corregir (devolver a ON), retornó señalización de PERMISIVO. Posteriormente, con apoyo de OP.DT, fue cerrado el interruptor desde el SCC, comprobado el correcto funcionamiento | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202311341 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 10/07/2023 16:33:07 | Sustituir conversor 002CE, que presenta defecto en la medicion de tensión | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido conversor de tensión CC/CC (cod. alm.:705975) por otro de identicas caracteristicas retirado de almacenes. Verificado funcionamiento normal, liberado para operación. Emitida SSA 202311437 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202311382 | STE | 202310727 | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202328 | 11/07/2023 10:30:57 | Realizar ajuste do bloqueio de Inrush do banco TU18A, durante a primeira energização após a substituição do transformador da fase C. | MET1 | MEL1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Modificado grupo de ajustes de las protecciones GAP y GPP para evitar actuación indebida por Corriente de In-Rush | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202312124 | STE |  | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202329 | 21/07/2023 10:05:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante el proceso de parada de la unidad accionó la alarma "U09 SUPERV/CONTR TIEMPO DESACELERACION EXCEDIDO" a los 06min02seg posterior a comando de parada, ocasionando el desarme y bloqueo de la unidad (86N). | OUO5 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202329 | 202329 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | rele temporizador 48s2 encontrado em 356s, realizado ajuste e ensaiado em bancada, ficando o valor ajustado em 400s. Ensaio em bancada realizado três vezes com o mesmo valor de tempo. posteriormente foi realizado com êxito partida e parada da unidade . | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 0.33
202312155 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202329 | 21/07/2023 14:22:57 | A pedido de la ANDE según mensaje de la Operación de la ANDE realizar el re-inicio del IHM del ECCANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Efectuado reinicio del IHM y comunicado a la ANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.33
202312203 | STE |  | B020L011 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 125 VCC - QDU-18A | 0433.088-5 | 202329 | 23/07/2023 10:35:47 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR FALLA A TIERRA PROVENIENTE DEL QDU-18A. | OUO6 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202329 | 202330 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Identificado falha para terra proveniente do painel PES/PIB 18A-1 circuito do disjuntor 7, durante a pesquisa a falha desapareceu sem intervenção, não sendo possível especificar a causa do acionamento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202312205 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202329 | 23/07/2023 13:32:28 | Verificar y solucionar falla a tierra proveniente del PIB 18A-1 | OUO6 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202329 | 202330 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Identificado falha para terra no circuito do disjuntor 7, durante a pesquisa a falha desapareceu sem intervenção, não sendo possível especificar a causa do acionamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.17
202312209 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202329 | 23/07/2023 23:26:41 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "SUPERV/CONTR UAC18A-1/2 ALIM ENTRADA 125VCC". Verificado no local que o fusível 001FU UAC-18A2 está aberto. | OUO6 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202330 | 202330 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado medición del circuito desde el disyuntor de entrada hasta los diodos, no encontrando anormalidades. Sustituido el fusible 001FU y el supresor de picos 001FW. Liberado para operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 0.5
202312530 | STE | 202312526 | B010L009 | MEDIÇÃO | 0052.012-8 | 202330 | 28/07/2023 14:05:49 | Solicitamos o apoio na verificação da falha de medição de corrente da fase A do medidor ION 7700 da UN10 ou possível substituição do equipamento se necessário. | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202330 | 202331 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUE SUSTITUIDO EL ION 7700 POR OTRO DE SIMILARES CARACTERISTICAS. DICHO EQUIPO FUE PROVEIDO POR ILA3. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. LIBERADO PARA OPERACION | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202312579 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202330 | 30/07/2023 07:08:25 | Prestar apoyo para desconectar/conectar trip por nivel alto de agua en la tapa de la turbina. | OUO6 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202330 | 202331 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Desconectado trip de nivel de agua alto en la tapa de la turbina. Al termino del servicio, verificado ausencia de señal de trip y normalizado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.17
202312831 | STE |  | E114M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 | 1596.001-9 | 202331 | 03/08/2023 02:41:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "87LA DESHABILITADO" sin rearme. | OUO7 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202331 | 202335 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada inspeção e a alteração do parâmetro "Difference Tx and Rx Time" para o valor de 0,4ms. Trabalho em conjunto com ANDE e fabricante. Verificada a normalização da função 87LA. Realizado monitoramento sem observar novo bloqueio da função. Equipamento liberado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202312945 | STE |  | G073I001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL56 | 1576.001-0 | 202331 | 04/08/2023 10:28:13 | Verificar y solucionar falla a tierra encontrada durante la ejecución de la AT 202306960 proveniente del referido tablero. | OUO7 | MEL1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202331 | 202332 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado que la falla provenía del tablero QDI, se realizó la aislación de dicho circuito, normalizándose la tensión. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6.75 | 0.5
202313513 | STE |  | B015L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.008-0 | 202333 | 15/08/2023 09:08:50 | VERIFICAR E SOLUCIONAR CAUSA DA ATUACAO DO RELE (87V), QUE CAUSARON LA ACTUACION DE LOS BLOQUEOS K300 (86TR) Y 86E . | OUO6 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202333 | 202333 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado correta atuação das proteções devido flash over. Ensaiado DAT com correto funcionamento | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.13 | 0.17
202314066 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202334 | 22/08/2023 20:25:23 | Desconectar/conectar Trip de nível alto para possibilitar operação de válvulas dos trocadores que se encontram no interior da tampa da turbina. | OUO6 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202334 | 202334 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SE REALIZO LA AISLACION DEL TRIP DE NIVEL DE AGUA ALTO EN LA TAPA DE LA TURBINA, CON POSTERIOR MEDICION Y RECONEXION DE TRIP. LIBERADO PARA OPERACION | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202314456 | STE |  | B031C001 | CUBÍCULO SYC 18/18A | 0575.010-5 | 202335 | 29/08/2023 16:15:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Unidad 18 no acepto comando de sincronismo del interruptor 06U18 vía SCADA ni via Cuadro Convencional. | OUO6 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202335 | 202336 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | SYC 18/18A en condiciones normales de operación, fue encontrado un problema en el relé 107K06 en el tablero A55 de la GIS, fue sustituido el mencionado relé y realizado ensayo de sincronismo con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 18.5 | 0.5
202314710 | STE |  | T003A005 | PAINEL TAC 523 | 0633.005-3 | 202335 | 03/09/2023 14:00:19 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de potência ativa total entre o JCC-01 e SCADA. Obs.: JCC-01 instrumento 96W: 3027MW, SCADA: 3621MW, correspondendo aproximadamente a potência ativa de 1 UG. | OUO5 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202335 | 202336 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada inspeção e verificada que a informação discrepante do JCC-01 (instrumento 96W) é proveniente do TAC-524 e TAC-665 (totalizador). Painel TAC-523 liberado em condições normais de operação. Identificado problema na saída analógica do ION7400 da UG9A, o qual foi solucionado por ILA3 com a SSA 202314722. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 5 | 0.75
202314715 | STE | 202314710 | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202336 | 04/09/2023 14:23:46 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de potência ativa total entre o JCC-01 e SCADA conforme SSA matriz. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202336 | 202336 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Identificado módulo de saída analógica do ION7400 da unidade geradora 9A com falha. O problema foi solucionado por ILA3 com a SSA 202314722 e AT 202307886. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.33
202315022 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202336 | 10/09/2023 16:38:53 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes. | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202338 | 202338 | 1 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Fue solucionado con la AT N° 202308004. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 12.5 | 0.33
202315365 | STE | 202315321 | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202337 | 14/09/2023 15:16:38 | Apoyo para diagnóstico de problema de variación brusca de valores de potencia Activa y Reactiva de T0X. | MEL4 | MEL1 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202337 | 202339 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificaciones en el ajuste del IED deacuerdo con la recomendación del personal de la SMIN.DT, conforme a los correos anexados, realizado backup y encaminado para su almacenamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.92
202315366 | STE | 202315321 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202337 | 14/09/2023 15:21:05 | Apoyo para diagnóstico de problema de variación brusca de valores de potencia Activa y Reactiva de T05. | MEL4 | MEL1 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202337 | 202339 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificaciones en el ajuste del IED deacuerdo con la recomendación del personal de la SMIN.DT, conforme a los correos anexados, realizado backup y encaminado para su almacenamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 1
202315692 | STE | 202315683 | E018L001 | QUADRO 38 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.024-0 | 202338 | 21/09/2023 09:37:07 | Solicitamos apoyo para verificar y solucionar motivo por el cual está accionada alarma "Supervisión de bobina de disparo falla", referente al interruptor 52-70 de la Subestación Acaray. | MET2 | MEL1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202338 | 202338 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificado en el tablero P38 que el dispositivo de supervisión de bobina referente al interruptor 52-70 no se econtraba actuado, en el tablero anunciador (P12) se procedió a realizar un reset de las alarmas accionadas , modulo relacionado AN3111, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1
202316123 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202339 | 28/09/2023 22:53:07 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "COMUNICACION COP-L2/CIS MASTER FALLA" , sin rearme. Obs.: Verificado en el local que la estación de operación COP-L2 se encuentra fuera de servicio presentando mensaje de "Interrupción de la red". | OUO5 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Serviço realizado com outro documento SSA (202316133). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.17
202316133 | STE | 202316123 | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202339 | 29/09/2023 08:21:30 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "COMUNICACION COP-L2/CIS MASTER FALLA" , sin rearme. Obs.: Verificado en el local que la estación de operación COP-L2 se encuentra fuera de servicio presentando mensaje de "Interrupción de la red". | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituída fonte de alimentação RPS-60 que alimenta o switch RS2-7 presente na COP-L2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.05 | 1.2 | 0.53
202316673 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202341 | 10/10/2023 09:40:26 | Apoyo para desligar Estaciones de trabajo/servidores debido a necesidad de aislar UPS 09A . Ref SSA 202316668. | MEL3 | MEL1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202341 | 202341 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado Apoyo para los trabajos realizados por el personal de la MEL3, al finalizar fueron normalizadas las cargas asociadas al circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.4
202316681 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202341 | 10/10/2023 13:37:40 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o anunciador GUS-10 não reporta alarmes e não funciona durante teste de lâmpadas. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202341 | 202341 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção, teste e substituído o módulo eletrônico no TAC641 posição 30EB3. Módulo retirado foi encaminhado para reparo, através da SSA 202316752. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.17 | 11.67 | 0.17
202318021 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202344 | 02/11/2023 15:04:41 | Solicito inhibición del BF correspondiente al interruptor 85TA1 para la realización de maniobras de apertura y cierre en el mismo. Obs.: Para la ejecución de la AT: 202309226. | MET3 | MEL1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202344 | 202345 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Inhibido BF del interruptor 85TA1. Al término, verificado ausencia de señal de TRIP, normalizado y liberado para operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.5
202318829 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202346 | 16/11/2023 16:07:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U9A COMUNICACION CIS2/S8000 FALLA" sin rearme. | OUO5 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202346 | 202347 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Detectado CIS-2 inoperante, retirada com AT 202309900 (UG condiç normais). Verificado problema na placa mãe, a qual foi substituída por outra retirada de uma estação sobressalente. CIS-2 reinstalada com AT 202309912 (UG parada) e testada sua funcionalidade normal. Realizado teste para garantir a redundância com a CIS-1. Equipamento liberado para a operação. Placa mãe com defeito foi instalada na estação sobressalente e enviada para reparo via SSA 202318906. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9.13 | 1.18
202319158 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202347 | 23/11/2023 19:44:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO", sem rearme. | OUO7 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202347 | 202406 | 0 | 2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado por parte de especialistas de Siemens análisis y ensayos con respecto a la falla mencionada, la cual está detallada en el documento en anexo, el IED presenta perdidas de paquetes en su comunicación, la cual en el transcurrir del tiempo podría llevar a un bloqueo preventivo de la función 87L. Desbloqueado la función de forma manual y alterado ajuste en YZU, función en condiciones normales. El defecto de perdida de paquetes se encuentra en tratativas con SIEMENS/RIEDER/ANDE/ITAIPU. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 18.5 | 1.57
202319438 | STE |  | E114M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 | 1596.001-9 | 202348 | 29/11/2023 17:20:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO", sin rearme. | OUO7 | MEL1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202348 | 202406 | 0 | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fue realizado por parte de especialistas de Siemens análisis y ensayos con respecto a la falla mencionada, la cual está detallada en el documento en anexo, el IED presenta perdidas de paquetes en su comunicación, la cual en el transcurrir del tiempo podría llevar a un bloqueo preventivo de la función 87L. Desbloqueado la función de forma manual y alterado ajuste en YZU, función en condiciones normales. El defecto de perdida de paquetes se encuentra en tratativas con SIEMENS/RIEDER/ANDE/ITAIPU. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 19 | 1.35
202319515 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202348 | 30/11/2023 17:30:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual la llave de comandos (abertura/cierre) referente al interruptor 42TB1 se encuentra desacoplada en el panel ASP-01. | OUO5 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202348 | 202349 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrada a chave 52-CS (comando do 42TB1) com mal funcionamento. Realizada sua substituição por outra equivalente (retirada do comando do 52.05 do QA01 - chave 52.05-CS). Após reparo do mecanismo de acionamento da chave com defeito, realizado sua reinstalação na posição da chave 52.05-CS. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 3.5 | 1.33
202319876 | STE |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202349 | 07/12/2023 20:50:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o alarme ""U12 SUPERV/CONTR ANUNCIADOR FALHA" logo após efetuar o teste de lâmpadas.Obs: Verificado o modulo - 30A2 com o led apagado. | OUO0 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202349 | 202350 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Após ensaios foi constatado defeito no modulo conversor CC/CC 140/26VCC 130W - código de almoxarifado 114383, substituído e liberado para operação. (modulo instalado foi reparado através da SSA 202311462 em 25/09/2023, DM70033217), emitido SSA202319906 para reparo | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.73 | 2.33 | 0.25
202320240 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202351 | 18/12/2023 09:14:35 | Solicito apoyo de MEL1 para busqueda de falla a tierra a las cargas relacionadas al mini interruptor 710F1. | OUO7 | MEL1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue verificado y detectado falla proveniente del dispositivo primario referente al circuito del vano del conjuto T4R4 la cual hace parte del sistema de supervicion de paralelismo de los Autotransformadores, solucionado el problema con la interveción del personal de la MET2 con la AT NRO:202310643. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.17
202320685 | STE |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202352 | 27/12/2023 08:35:42 | Veriificar/solucionar accionamiento sin rearme de la alarma "PES3 RACK CE2000" . Obs.: Verificado en el local la fuente del lado izquierdo con led "USR" encendido y carton AH115 apagado. | OUO6 | MEL1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202352 | 202402 | 0 | 1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | VERIFICADO SEÑAL ANALÓGICO DE "NIVEL AGUA MONTANTE F20/F30" INVALIDO EN EL SISTEMA SDSC. Solucionado por MEL4 a través de SSA derivada 202320697 y AT 202310693 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202320828 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202352 | 30/12/2023 13:12:03 | Verificar motivo por el cual actuo la proteccion 87NT del TD-01. | OUO5 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202352 | 202412 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Solucionado el problema vía SSA N° 202400979 y 202400980. | Fora de Prazo |  |  | 0.77 | 11.5 | 0.23
202401358 | STE |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202404 | 24/01/2024 16:27:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 42TB1 no puede ser comandado de forma local desde el tablero ATLP-01. | OUO1 | MEL1 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Não foram encontradas anormalidades. Realizada inspeção e medições em campo. A manobra de forma local no disjuntor 42TB1 no painel ATLP-01 não estava habilitada pois depende da posição da chave 43LR em LOCAL (ASP-50 Hz). Foi solicitada a manobra da chave 43LR (ASP-50 Hz) para LOCAL e efetuados comandos de abertura e fechamento do disjuntor 42TB1 com êxito. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 3.83 | 0.75
202402073 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202405 | 04/02/2024 10:48:09 | Verificar el accionamieto de la alarma " ECE_60 1EAIC PA SEP_765IED_MASTER COMUNIC FALHA", sin rearme. | OUO6 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202406 | 202406 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Substituído o RTAC alternado do painel 7ECE, solucionando a falha e rearmado o alarme " ECE_60 1EAIC PA SEP_765IED_MASTER COMUNIC FALHA". Trabalho em conjunto com FURNAS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.25 | 0.5
202402184 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1530.003-0 | 202406 | 08/02/2024 07:23:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual luego de una modificación de ajustes en el relé primario PP1TD01 (SSA:202400979) el relé acuso falla conforme anexo. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202406 | 202410 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | El relé primario que acusó falla (SN: BM1410000645) fue sustituido por un relé de repuesto (SN: BM1410000637), retirado del almoxarifado. Verificado correcto funcionamiento después de su energización. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202402442 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202406 | 11/02/2024 16:31:52 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALHA", sin rearme. | OUO6 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202406 | 202410 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo 6EV5101 (Cod. Alm.:114456) por otro de idénticas caracteristicas. Realizado ensayos funcionales sin anormalidades. Emitidas SSA 202403583 (retirado de almacenes) y 202402683(instalado en ULP) para reparo de los módulos. | Fora de Prazo |  |  | 4 | 8 | 0.67
202402500 | STE | 202401440 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202407 | 15/02/2024 14:06:28 | Verificar/solucionar motivo por el cual no hay indicación de ''Excitación pos de partida'' en el ULP/SCADA, efectuado test de preparación de partida sin éxito indicando preparación de partida incompleta. Observación: en el EC esta accionando confirmación de UGN(ER248 y ER249) en el EC y en el ULP no sale comando de posicionamiento a UGN (ER29 Y ER30) para el EC, ni enciende banderola de Excitación Posición de partida en el ULP | MEL2 | MEL1 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202407 | 202434 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuados múltiples comandos de preparación de partida, con apoyo de operación y MEL2 (durante estos ensayo era retirada la condición de Excitación Pos Partida), todos con resultado de "Preparación de partida completa" e indicación de Excitación Posición Partida. Realizado mediciones en el circuito de comando de posicionamiento a UGN, no encontrando anormalidades | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6.5 | 0.83
202402548 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202407 | 15/02/2024 15:54:52 | Solicitamos el acompañamiento al personal de Furnas en la verificación de falla de estado de interruptores de líneas de 765kV en el sistema supervisorio, conforme informado en el mensaje de operación N°2024/0048. | OSO0 | MEL1 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202407 | 202408 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Informado pelo pessoal de furnas que o problema não foi solucionado e o equipamento continuará operando na condição que estava. Será providenciado um novo hardware com as atualizações necessárias, o qual será substituído com nova documentação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.93 | 6.73 | 0.92
202404694 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202412 | 20/03/2024 15:24:05 | Verificar e solucionar acionamento de alarme " LLP-06 ANUNCIADOR FALHA ALIMENTAÇÃO CC" sem rearme, estando os disjuntores de alimentação normais. | OUO6 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Encontrado Conversor CC/CC posición 30F21 Siemens S 354 (cod.alm.: 137170) con defecto. Sustituido por otro de identicas caracterisiticas retirado de almacenes. Realizado ensayo, no encontrando anormalidades. Emitida SSA 202404824 para reparo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.67
202405447 | STE |  | G073L002 | IED CP5V34 - REC670 DE CONTROLE PRINCIPAL | 2414.001-5 | 202414 | 05/04/2024 09:37:53 | Verificar motivo por el cual el interruptor 04LI5 no aceptó comando de cierre remoto via SCC ni comando local via IHM. | OUO7 | MEL1 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202414 | 202415 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Alterado parámetro SESRSYN: OPERATIONSC de off para on, compatibilizando con el IED CA5V34, realizado ensayo de apertura y cierre vía SCC e IHM con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.12
202405460 | STE |  | B017L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.017-6 | 202414 | 05/04/2024 12:07:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está discrepante a indicacao da bandeirola 49 do anunciador principal do ULP (U17), pois apresenta a sinalizacao de "Aquecedores da base do estator DESLIGADOS" enquanto a bandeirola 20 do anunciador h101 sinaliza "aquecedores da base do estator LIGADOS". Inibicao dos alarmes provenientes da turbina/gerador no GUS - Bandeirola 11. (video em anexo) | OUO6 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202414 | 202417 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Foi solucionado através da SSA derivada 202405477. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.66 | 4.5 | 0.5
202405962 | STE |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202415 | 14/04/2024 18:19:23 | Verificar/Solucionar alarma "FALLA ANUCIADOR O FALTA ALIMENTACION DE CONTROL" en el GUS 9-GRUPO 9. Verificado en el TAC 545 disjuntor 6EV5 T01 disparado. | OUO5 | MEL1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202415 | 202416 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Encontrado módulo de proteção (Marca: Siemens; Modelo: 6EV5101-0AC; código estoque: 114456) com micro-disjuntor disparado e sem rearme. Substituído o módulo por outro retirado no almoxarifado, normalizando o referido alarme. Módulo com defeito enviado para reparo via SSA 202405997 (IMA0). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.33 | 0.17
202407141 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202418 | 03/05/2024 14:46:33 | Verificar/solucionar: perda de comunicação com CLP. | OUO6 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202418 | 202419 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Servidores do SDSC, HDSR e CCAD foram desligados após piques de tensão no Serviço Auxiliar de 60 Hz para atender energização do TD-03 (após retrofit), o que evidenciou falha na UPS-18A que alimenta estas cargas em 220Vca. Após reparo da UPS-18A pela MEL3 (SSA 202407167 / AT 202403904) foi novamente inicializado o SDSC e verificado a sua normalidade, sendo liberado para a operação. Trabalho finalizado com SSA 202407217 e AT 202403916 (vinculadas ao PD 20240081). | Fora de Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.58 | 14 | 0.25
202407217 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202418 | 04/05/2024 15:05:17 | Apoio para normalizacao das consoles do SDSC dentro do PD corretivo urgente. | OUO3 | MEL1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202418 | 202419 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Servidores do SDSC, HDSR e CCAD foram desligados após piques de tensão no Serviço Auxiliar de 60 Hz para atender energização do TD-03 (após retrofit), o que evidenciou falha na UPS-18A que alimenta estas cargas em 220Vca. Após reparo da UPS-18A pela MEL3 (SSA 202407167 / AT 202403904) foi novamente inicializado o SDSC e verificado a sua normalidade, sendo liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.83
202407231 | STE |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202419 | 06/05/2024 09:25:53 | Verificar/solucionar: perda de supervisão do anunciador do GUS da U09. | OUO5 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202419 | 202419 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído módulo SIEMENS 6EV5000-1BC MODIFIED; CM:542563; posição 30SUB1.3; por otro de similares característica técnicas, devido a falha nos microdisjuntores, normalizando a indicação de alarmes. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.83 | 5 | 0.83
202408270 | STE |  | Y010B007 | QUADRO 13 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS BARRAS | 0362.002-6 | 202421 | 26/05/2024 22:21:00 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "FALLA DE CORRIENTE CONTINUA 125 Vcc - Anunciador FALLA" | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202422 | 202422 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas mediciones a los conversores asociados al equipo con mediciones deacuerdo a lo esperado, realizado reaprieto general a las borneras TB3 y TB6, encontrando un punto flojo TB3:1, sutituido modulo AN3111 Cod mat: 525090, el cual no aceptaba comado de rearme, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.13
202408529 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202422 | 01/06/2024 00:17:01 | Verificar motivo pelo qual a lampada de supervisão de bobina do bloqueio 86TA do quadro TAP-01 se encontra apagada e com dificuldade de substituição, soquete mau estado de conservação conforme se ve no anexo. | OUO5 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202422 | 202423 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido lámpara tipo KOOMEI 60V 20mA que se encontraba quemada por otra de idénticas características técnicas. Sistema en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | 0.17 | 1 | 0.05
202409258 | STE |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202424 | 13/06/2024 08:55:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante preparação de partida não ocorreu aquisição dos pontos de supervisão dos dispositivos da unidade, não sinalizando preparação de partida completa via sistema SCADA, com indicações normais no SDSC. | OUO6 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a reinicialização do sistema operacional e aplicação do Gateway 1 (CSSG1). Solicitado comutação do Gateway 2 para o Gateway 1 via SCADA e a realização de uma Preparação de Partida pela operação. Verificada a funcionalidade normal das indicações no SCADA. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 3.17 | 0.92
202409337 | STE |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202424 | 14/06/2024 09:44:48 | Durante la preparación de partida de la U18A, verificado datos inconsistentes en el SCADA con respecto al SDSC. Realizadas tentativas de cambio de canales de la UTR-618A y posterior a ello todos los puntos permanecieron inválidos en el SCADA. | OUO6 | MEL1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Problema solucionado via SSA derivada 202409343 (MEL4): Foi verificado que os pontos digitais da UTR618A estavam com erro de telemetria devido a falha de sincronização entre os aplicativos RDAS e RAS do servidor bitras1, por isso foi solicitada a operação a realização de switch RDAS a fim de forçar a resincronização dos aplicativos. Após a execução do RDAS switching, a qualidade dos pontos digitais normalizaram. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202409178 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202424 | 14/06/2024 16:04:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó de forma intermitente la alarma "COMUNICAÇÃO IHMP LINK FALHA" sin rearme. | OUO6 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado reinício da IHM-P, normalizando o alarme. Verificado em 17/06/2024 que não houveram novos registros de falha de comunicação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 0.83 | 0.5
202410906 | STE |  | E114M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 | 1596.001-9 | 202428 | 11/07/2024 03:44:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "SEMD 500 YZU1 87LA DESHABILITADO", sin rearme. | OUO7 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202428 | 202428 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executado o reset do registro de falhas de comunicação desta forma rearmando o alarme. PArecer do fabricante na SSA 202319438 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.75 | 0.08
202411138 | STE |  | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202429 | 15/07/2024 16:03:33 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sem rearme. IED RED670 do painel 2R2 com led "Falla com. canal 2" aceso. | MEL3 | MEL1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202429 | 202429 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y monitoreado alarma PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA sin encontrar anormalidades, la misma se encuentra rearmada en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202411355 | STE |  | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202429 | 18/07/2024 15:42:36 | Corrigir acionamento indevido do PSS (Estabilizador de Potência) do regulador de tensão (EC). Verificado que sinal de ativação do PSS estava chegando no EC mesmo com o PSS estando desligado. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202429 | 202430 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado comando para ativar e desativar estabilizador de potencia através do PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 ( relés E03FIPPCG, E04FIPPCG, E05FIPPCG E E06FIPPCG). sendo verificado a alteração das binarias de entrada e saída da lógica e medição de tensão dos relés S03EX e S04EX do PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2. Funcionamento correto durante os ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.08
202411370 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202429 | 18/07/2024 19:27:36 | Verificar envio de sinal de conexão/desconexão do PSS através do FIP-PCG 01 | OUO5 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202429 | 202432 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado comando para ativar e desativar estabilizador de potencia através do PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 ( relés E03FIPPCG, E04FIPPCG, E05FIPPCG E E06FIPPCG). sendo verificado a alteração das binarias de entrada e saída da lógica e medição de tensão dos relés S03EX e S04EX do PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2. Funcionamento correto durante os ensaios. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.12
202411698 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202430 | 25/07/2024 13:44:51 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALHA", sin rearme. | OUO6 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202430 | 202430 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado conversor CC/CC Powertronic 125/24V pos. 30G3 (cod. almacén: 114383) con defecto, sustituido por otro de idénticas características técnicas, realizado ensayo funcional del anunciador con resultado satisfactorio. Anunciador en condiciones normales de operación. SM N° 484359. Emitido SSA N°2024/11761 para reparo en laboratorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202411871 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202431 | 29/07/2024 15:33:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual los interruptores 03T03 y 83LI3 no aceptan comando de cierre, tanto por el SCC y convencional, dando el mensaje de "tiempo de comando excedido". | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado relé INGETEAM PL70 com anormalidade na medição de uma das tensões (tensão residual no comum, verificado no XSY:2), impossibilitando comparação pelo relé e, assim, não realizando o check de sincronismo. Realizada modificação para normalizar a tensão de referência (conexão entre XSY:2 e XSY:4) e foram realizados ensaios com resultados satisfatórios. Diagrama em processo de atualização em conformidade com a SSA 202410171. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.75 | 0.5
202411986 | STE |  | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202431 | 31/07/2024 10:00:39 | Solicitamos apoio para solucionar redução na geração total do setor de 50Hz quanto há a transferência para o controle conjunto convencional. | MEL2 | MEL1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202431 | 202451 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Ajustado pelo laboratório através da SSA 202419911 a escala do instrumento para 7888MW, ensaiado e verificado a correta indicação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 15 | 0.34
202412080 | STE |  | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202431 | 01/08/2024 09:42:23 | Verificar motivo pelo qual após 40 minutos em carga, atuou o relé 81/MAX, acionando o bloqueio 86GD. O evento ocorreu durante o ensaio em carga previsto na MP3M. | OUO2 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202431 | 202432 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado operação correta do relé 81-MAX em ensaios de bancada (pick-up 61 Hz e tempo de atuação 10 segundos); Em operação do GD-03, o relé atua indevidamente (trip registrado pela SMIL-ILA1,conforme anexo e SSA202412150); O relé foi substituído por outro semelhante e de mesmo ajuste; Após novo teste em carga, o GD-03 foi liberado para operação; Relé defeituoso enviado ao laboratório para reparo, através da SSA 202412225 - IMA0; (RM: 485037; Cód. Mat.: 501590; AT.: 202406568). | Fora de Prazo |  |  | 7.5 | 23.5 | 0.67
202412127 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202431 | 01/08/2024 17:23:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO", sem rearme. | OUO7 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202431 | 202435 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Executado o reset da sincronização, rearmando o alarme. O problema que estava ocorrendo de forma intermitente foi solucionado pela ANDE com a instalação de um GPS no terminal de Iguazú, estabilizando o sincronismo entre os dois terminais e evitando a perda de pacotes de comunicação que consequentemente estava causando alarme e desabilitando a função 87LA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.21 | 5.43 | 1.17
202412388 | STE |  | E114M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 | 1596.001-9 | 202432 | 06/08/2024 19:28:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "SEMD_500 YZU1 87LA DESHABILITADO", sem rearme. | OUO7 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202432 | 202436 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Executado o reset da sincronização, rearmando o alarme. O problema que estava ocorrendo de forma intermitente foi solucionado pela ANDE com a instalação de um GPS no terminal de Iguazú, estabilizando o sincronismo entre os dois terminais e evitando a perda de pacotes de comunicação que consequentemente estavam causando alarmes e desabilitando a função 87LA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.84 | 5.2 | 1.42
202412631 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202432 | 11/08/2024 10:37:00 | Alterar parametrización de la posición del TC referente a la Barra A2 en el diagrama unifilar del relé de la unidad central de la protección de barras conforme a orientación de los equipos de patio. Esta configuración es debido a la conexión actual del disyuntor 44L78 conectado directamente con la barra A2. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202432 | 202433 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Acompanhamento RIEDER na alteração da configuração do unifilar do Relé Central da Proteção de Barras, corrigindo a posição do TC referente a Barra A2 de acordo com a disposição dos equipamentos de pátio, em decorrência da configuração atual com disjuntor 44L78 conectado diretamente a Barra A2. Esta alteração visa uma correta atuação da proteção para faltas na zona entre o TC e o Disjuntor. | Fora de Prazo |  |  | 3.5 | 0.33 | 0.5
202413393 | STE |  | F004E001 | QUADRO LPP-08 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.036-3 | 202434 | 23/08/2024 09:43:40 | Solicito apoyo para verificar accionamiento de alarma "SF6_60 LI_IPU_FI4 60P DCP FALTA TENSAO" sin rearme. | MET2 | MEL1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202434 | 202435 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue verificado que la función 60 "Falla Fusible"" se encontraba bloqueada, rearmada mediante aplicación de tensión trifasica balanceada ( simulando las tensiones de la linea), con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.08
202413930 | STE |  | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202435 | 01/09/2024 16:05:26 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ao realizar a partida elétrica do gerador, aciona o alarme de "falha na partida". Observação: Dentro da ATE 202407508 foi constatado que a válvula solenóide de partida não está acionando. Gerador de emergência somente parte através de acionamento mecânico localíssimo. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202436 | 202436 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado temporizador 12KT3 con defecto, sustituido por otro de similares características técnicas tipo relé multifunción marca FINDER 85.02.0.125.000 cod. almacén:712674. Realizado ensayo con resultado satisfactorio. Emitido SSA para actualización de diseños N°202414196. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.17
202414038 | STE | 202414013 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202436 | 03/09/2024 10:31:41 | Solicitamos apoyo para verificar motivo por el cual el interruptor 44T12 no acepto comando de cierre por Scc. | MET2 | MEL1 | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202436 | 202436 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Na condição de seccionadoras abertas só é permitido o fechamento do disj 44T12 em localíssimo. Solicitadas seccionadoras fechadas para inspeção. Verificada a não habilitação do relé de check de sincronismo em consequência da diferença de tensão entre T1 e T2 estar maior que o ajuste. Derivada SSA 202414149 para MET1, que realizou ajuste do DPB. Foram realizados comandos de fechamento do 44T12 através do painel Convencional e SCC de forma satisfatória. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 11.33 | 1.67
202414270 | STE |  | G073S001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL31 | 2468.001-9 | 202436 | 06/09/2024 05:53:08 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionan las alarmas " PROT PRIM IED GOOSE FALLA - MD3/FI3", "PROT ALT IED GOOSE FALLA - MD3/FI3", "CP5/CA5VL31 IED GOOSE FALLA - MD3/FI3", "INT. 84LI3 IED-P COMUNICACION FALLA", rearmando y enseguida accionando nuevamente de forma intermitente. | OUO5 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202436 | 202437 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Problema detectado en el sensor/actuador IP5VL11, fue solucionado con la AT N° 202407712. (SSA N° 202414291) | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.08
202414291 | STE |  | G073S011 | IED IP5VL11 - REC650 DE CAMPO PRINCIPAL (84LI3) | 2469.004-9 | 202436 | 06/09/2024 10:00:56 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentran accionadas las alarmas " PROT PRIM IED GOOSE FALLA - MD3/FI3", "PROT ALT IED GOOSE FALLA - MD3/FI3", "CP5/CA5VL31 IED GOOSE FALLA - MD3/FI3", "INT. 84LI3 IED-P COMUNICACION FALLA". | OUO7 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202436 | 202437 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado reset de la conexión de fibra óptica con el switch 2 mediante la interrupción temporal del enlace físico y su posterior reconexión, restableciéndose la comunicación. Sistema en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202414337 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202436 | 06/09/2024 16:29:24 | Verficar y sulucionar motivo por el cual actuo la proteción 86BF del interruptor 85U04. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202436 | 202437 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Verificado sinal vindo do KT, Realizado servicion en conjunto con MET1 y fue encontrado en el KT, relé de bloqueo K300 con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas. Constatado funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 13 | 0.08
202414814 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202437 | 14/09/2024 20:55:38 | Apoio para desconexão e normalização das consoles do SDSC dentro do PD corretivo urgente. | OUO6 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202437 | 202438 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Prestado apoyo para normalización de las consolas luego del mantenimiento correctivo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.98 | 0.5
202414824 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202437 | 15/09/2024 23:48:37 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "COMUNICACAO PIB6 CLP1-KT PORTA 1", generando pérdida de información en puntos de supervisión del TU-18A y SMT, conforme anexo. Observación: El "CLP2-KT PORTA 1" ya se encuentra con falla (SSA 202413471). | OUO6 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo de comunicaciones IR139 lado derecho, además ambos conversores RS232/RS485. Agregado un resistor de terminación en la red Modbus RS485, constatando la normalización de dicha comunicación. Emitida SSA 202414984 para reparación de módulo IR139. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17 | 1.5
202415330 | STE |  | A001L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.001-3 | 202439 | 23/09/2024 22:49:02 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | 202440 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectado TRIP, al término del trabajo verificado ausencia de dicha señal, normalizado y liberado para operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.32 | 4 | 0.17
202415437 | STE |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202439 | 25/09/2024 11:10:42 | Verificar o acionamento do alarme de "FALHA À TERRA" nos quadros QDCC, quando ocorre acionamento de alarme do "COMPRESSOR CONDIÇÃO ANORMAL" do disjuntor 04L01 no quadro 2F3. | OUO7 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202439 | 202439 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado apoio para pesquisa da falha à terra, a qual foi solucionada em campo pela MET2, sem necessidade de intervenção no painel 2F3. Liberado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.17
202416052 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202440 | 04/10/2024 12:21:00 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento dos alarmes "COMUNICACAO PES4 UT129 SECUNDARIO", "SF6_60 PES4 RACK CE2000", "SF6_60 NOVA FALHA PES4 RACK CE2000", "SUPERV/CONTR PES-18A-4 CPU REDUNDANTE", "SUPERV/CONTR NOVA FALHA NIVEL 1 SDSC", "COMUNICACAO PES4 BUS 1 OU 2 UT129 SECUNDARIO" e "COMUNICACAO PES4 BUS 1 OU 2 UT129 SECUNDARIO", sem rearme. Verificado no PES18A-4, lado direito da CPU inoperante, conforme vídeo em anexo. | OUO6 | MEL1 | MARCOS BERG | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | 202440 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificada falha da CPU secundária do PES4 (Modelo: UT129C-1, código almox.: 705980; NS: 023015273). Substituída a CPU secundária do CE2000 por outra de mesmas características retirada no almoxarifado. CPU com falha enviada para reparo em laboratório via IMA0 (SSA 202416070). | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.25 | 1.25
202416225 | STE |  | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202441 | 09/10/2024 04:16:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el anunciador del tablero GUS-08 no reporta alarmas. | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202441 | 202441 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Sustituido módulo siemens pos. 30SUB1.3 que presenta fallos intermitentes por otro de similares características técnicas. Sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 7 | 0.08
202416229 | STE |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202441 | 09/10/2024 07:13:59 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento sin rearme en el SCADA de la alarma "LT_IPU_FI3 DISJ ABERTO OU TENSAO CC LLP". Verificado en el local accionamiento de la alarma "Falla anunciador". Realizado prueba del anunciador sin éxito. | OUO6 | MEL1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202441 | 202441 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi encontrada o conversor 30A2 inoperante, substituído por sobressalente retirado do almoxarifado, ensaiado com correto funcionamento. Emitida a ssa 202416273 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202416242 | STE |  | B015L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.008-2 | 202441 | 09/10/2024 10:57:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la protección "RELE 40 PERDA EXCITACAO GERADOR" , ocasionando la actuacion del bloqueo 86N. | OUO6 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202441 | 202441 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi ensaiado o relé sendo verificado que se encontra dentro de suas características normais de operação. No momento da atuação ocorreu a partida do relé 21 e verificado pelo registro do scada que a tensão da unidade sofreu variação. O defeito foi solucionado pela equipe da mel2 através da ssa 202416249. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.25
202416422 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202442 | 14/10/2024 10:11:43 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el IED PA5V13 se encuentra con falla. | OUO7 | MEL1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202442 | 202442 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executado descarga da configuração oficial no IED, solucionando a falha. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 0.17
202416590 | STE |  | G097D003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 03T04 | 0890.001-9 | 202442 | 16/10/2024 14:59:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el rele de sincronismo 25 del interruptor se encuentra inoperante. Obs: Led de "Betrieb/Service" y display apagados. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202442 | 202442 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi enviado o relé para reparo no laboratório através da ssa 202416628. Relé sem sobressalente no almoxarifado. Após reparado o mesmo foi reinstalado no painel e verificado seu correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 3 | 7 | 0.25
202417005 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202443 | 23/10/2024 14:16:23 | Apoyo para la desconexión y conexión de la consola SDSC. | OUO6 | MEL1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202443 | 202443 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Apoio à MEL3 devido a trabalhos na UPS-18A. Não foi necessário o desligamento das estações/servidores do SDSC (a pedido da MEL3 e OPUO), devido a não terem realizado intervenções na UPS-18A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2 | 0.92
202417417 | STE |  | K006J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.008-0 | 202444 | 31/10/2024 10:42:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual el GD.04 bloqueó por actuación de la protección 81Max. Evento ocurrido durante ensayo en carga de los GD.03 y GD.04. | OUO2 | MEL1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202444 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ensayado relé 81Max en bancada, encontrando valores dentro de los límites esperados. Realizado ensayo de carga, no produciéndose ninguna situación anormal. Liberado para operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 19.5 | 0.75
202417418 | STE |  | K005J009 | RELÉ DE POTENCIA ATIVA REVERSA 32 | 0610.003-1 | 202444 | 31/10/2024 10:42:04 | Verificar atuação do relé 32 durante ensaio em carga. | OUO0 | MEL1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202444 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ensayado relé 32 en bancada, encontrando valores dentro de los límites esperados. Realizado ensayo de carga, no produciéndose ninguna situación anormal. Liberado para operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 15 | 0.75
202418490 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202447 | 19/11/2024 16:28:11 | Verificar o motivo do acionamento no SCADA do alarme "TD-01 PB-01 INT AUXILIAR DISP/IED FALLA INTERNA NC ACTUAD PB-01". Verificado no IED PP1TD01 a indicação "ERROR" e o display com a mensagem de "Fallback mode". | OUO5 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202447 | 202447 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado reset y carga del proyecto conforme backup solucionándose el problema. IED en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202419192 | STE |  | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202449 | 04/12/2024 07:02:16 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sin rearme. IED RED670 del tablero 2R2 con led "Falla com. canal 2" encendido. | OUO7 | MEL1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202449 | 202450 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado que o alarme normalizou sem intervenção. Acompanhado durante 3 dias sem novo acionamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.17
202419291 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202449 | 05/12/2024 11:39:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO 87T-P/A, COM BLOQUEIO 86T-P/A, DURANTE MANOBRAS DE NORMALIZAÇÃO DO TA-01. | OUO5 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202449 | 202449 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificado nas oscilografias da Proteção Principal e Alternada que a Fase A do disjuntor 05TA1 apresentou um atraso na medição dos valores analógicos. Verificado bloqueio das Fases B e C por 2º harmônico e posterior TRIP pela função 87 fase A. Devido ao atraso na medição da Fase A, foi verificado a atuação do bloqueio do 2º Harmônico da Fase A logo após o disparo. Solicitado apoio da SMMT para verificações de campo (foi encontrado presença de ar dentro do sistema hidráulico e realizado purga). | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1.33
202419312 | STE | 202419294 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202449 | 05/12/2024 15:16:29 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de punto a punto del cable AU-17-1005 que se encuentra conectado a los bornes 1312 al 1315 del ULP 17. Correspondientes a "Cierre por bloqueo de la unidad" y "Cierre por sobrevelocidad mecánica". | MEG1 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202449 | 202450 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado teste ponto a ponto no cabo AU-17-1005 e constatado que os condutores estão conectados conforme solicitado nos desenhos de controle. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202419632 | STE |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202450 | 10/12/2024 19:26:21 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "U18 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR FALHA". Obs.: Constatado led de la fuente apagada. | OUO6 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | 202450 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção no circuito do anunciador, sendo necessário a substituição do conversor CC/CC (cód. almox. 114383), localizado no ULP19, posição G-3. Após a substituição, realizamos testes funcionais e constatamos que o circuito voltou a funcionar normalmente. O conversor retirado foi encaminhado para reparo via ILA2 (SSA 202419730). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.83 | 0.33
202420029 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202451 | 19/12/2024 07:53:14 | Verificar el motivo del accionamento en el SCADA de la alarme "TD-01 PB-01 INT AUXILIAR DISP/IED FALLA INTERNA NC ACTUAD PB-01". Verificado en el IED PP1TD01 la indicacción "ERROR" y en el display con el mensaje de "Fallback mode". | OUO5 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202451 | 202451 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Baixado o log de eventos, carregado o IED novamente com o arquivo do projeto do Digsi e comparado os parâmetros online x offline (arquivo do projeto) do IED. Verificado a normalização do alarme e ensaios de comparação dos parâmentros com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 6.33 | 0.83
202420219 | STE |  | A007L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.007-9 | 202452 | 23/12/2024 05:16:44 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "U07 SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR FALLA". Obs.: Constatado led de la fuente apagada. | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202452 | 202452 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada inspeção no circuito do anunciador, sendo necessário a substituição do conversor CC/CC (cód. almox. 114383), localizado no ULP19, posição G-3. Após a substituição, realizamos testes funcionais e constatamos que o circuito voltou a funcionar normalmente. O conversor retirado foi encaminhado para reparo via ILA2 (SSA 202420228). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202420318 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202452 | 27/12/2024 17:12:54 | Verificar e solucionar o motivo da coluna de sincronismo não ligar durante partida da Unidade, tanto pelo SCADA, quanto pelo convencional na CCR e local no ULP. | OUO6 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202452 | 202501 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi inspecionado o circuito e verificado que a seccionadora 96U12 não está reportando a posição fechada para o ULP. Simulado o contato fechado e confirmado a energização da coluna de sincronismo. A equipe da SMMT encontrou defeito no bloco de contato auxiliar da seccionadora | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202420373 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202501 | 31/12/2024 10:22:10 | Verificar motivo por el cual al momento de realizar preparación de partida de la unidad, acciona la alarma "PREPARACION DE PARTIDA INCOMPLETA", debido a la falta de señalización de frenos aplicados. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202501 | 202501 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Verificado mediante mediciones, circuito referente a los frenos aplicados 33BK9X la cual no se energizaba por la ausencia de reporte del dispositivo primario (CG-12), accionado al personal de la SMMG.DT , fue solucionado el problema con la AT nro 202410654. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.12
202500081 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202501 | 04/01/2025 03:19:43 | Verificar y solucionar, señalización de alarma "FALLA ANUNCIADOR O FALTA DE ALIMENTACION DE CONTROL". Sin rearme. | OUO5 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202501 | 202502 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Encontrado defeito no cartão de monitoramento de tensão auxiliar (código de estoque 137367), o mesmo foi substituído e liberado para operação. SSA 202500137 cadastrada para IMA0. | Fora de Prazo |  |  | 1.42 | 1 | 1.67
202500915 | STE |  | T003A012 | PAINEL TAC 535 | 0633.012-6 | 202504 | 22/01/2025 06:49:33 | Verificar y solucionar anunciador del tablero GUS de la U04 con alarma ''Falla Anunciador o Falla Alimentación Control''. Obs. Verificado en el tablero TAC 535 micro interruptor disparado.- | OUO5 | MEL1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção no circuito do anunciador do GUS 04 e encontrado problema no módulo Siemens 6EV5101-OAC, localizado na posição 30SUB1-51 do TAC 535. Encaminhado módulo para reparo através da SSA 202500925. Após reparo do módulo, retornamos o mesmo na posição de origem, e constatamos a normalização da falha do circuito. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2 | 9.25 | 0.17
202501843 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202506 | 06/02/2025 15:16:13 | Verificar o motivo do acionamento no SCADA do alarme "TD-01 PB-01 INT AUXILIAR DISP/IED FALLA INTERNA NC ACTUAD PB-01". Verificado no IED PP1TD01 indicação de "ERROR" e no display a mensagem de "Fallback mode". | OUO5 | MEL1 | MARCOS BERG | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la descarga de los registros del IED (en adjunto) donde se verificaron mensajes de error del firmware, realizada carga del firmware V6.0 con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.12
202502806 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202508 | 23/02/2025 09:40:24 | Acompanhar empresa ANDE na coleta de dados à respeito da perturbação ocorrida as 07:35 do dia 23/02/2025. | OUO7 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202508 | 202512 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Modificaciones/informaciones adicionales Inspeccionado el cuadro, verificado logs y no fue encontrada ninguna señalización de actuación del ECCA ITAIPU, sin encontrar otras anormalidades | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.08
202502807 | STE |  | G076K003 | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 | 3271.001-6 | 202508 | 23/02/2025 10:16:07 | Inspecionar quadro afim de verificações após perturbação de perda de carga na ANDE ocorrida no dia 23/02/2025. | OUO7 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202508 | 202512 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Inspeccionado el cuadro, verificado logs y no fue encontrada ninguna señalización de actuación del ECCA VILLA HAYES, sin encontrar otras anormalidades. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.08
202502859 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202509 | 24/02/2025 15:53:00 | Verificar solucionar, motivo por el cual el JCC-01 y JCC-02 se encuentran sin informacion de potencia activa total 96W. | OUO6 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202518 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | verificado em campo ausência de informação de potencia ativa e reativa nos painéis Gus, Bus, L. após medições verificado que o circuito de corrente se encontrava aberto devido a retirada de cabos do painel TADMIC - TCC. Emitida documentação para realização de jumper nos painéis TAC referentes a cada indicação. Realizado jumper em cada painel TAC correspondente, normalizando a indicação. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 2 | 7 | 0.17
202502875 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202509 | 24/02/2025 20:28:24 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (CD/GUS 10) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505513 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 10 | 0.5
202502879 | STE |  | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202509 | 24/02/2025 20:36:32 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (CD/GUS 13) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505517 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 10 | 0.5
202502885 | STE |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202509 | 24/02/2025 20:37:23 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (CD/GUS 16) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505523 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 10 | 0.5
202502882 | STE |  | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202509 | 24/02/2025 20:37:56 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (CD/GUS 15) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505521 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 10 | 0.5
202502880 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202509 | 24/02/2025 20:38:28 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (CD/GUS 14) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505519 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 10 | 0.5
202502887 | STE |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202509 | 24/02/2025 20:38:57 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (CD/GUS 17) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505524 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 10 | 0.5
202502876 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202509 | 24/02/2025 20:39:36 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (CD/GUS 11) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505514 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 7.5 | 0.33
202502888 | STE |  | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202509 | 24/02/2025 20:39:59 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (CD/GUS 18) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505525 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 10 | 0.5
202502877 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202509 | 24/02/2025 20:40:44 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (CD/GUS 12) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505516 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 10 | 0.5
202502890 | STE |  | T023A008 | PAINEL TAC 631 | 0633.028-2 | 202509 | 24/02/2025 20:47:25 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (L5/L6) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505804 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 20 | 0.5
202502892 | STE |  | T023A007 | PAINEL TAC 625 | 0633.027-4 | 202509 | 24/02/2025 20:54:05 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (L7/L8) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505805 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 10 | 0.5
202502893 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202509 | 24/02/2025 20:54:33 | Solucionar falta de indicação de potência Ativa e Reativa para o painel de controle convencional. (BUS 3/4) | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado modificação(conforme anexo) no circuito de sinal de corrente(Dc mA) para solucionar interrupção proveniente do quadro TCC (Desativado). Posteriormente realizado verificação das indicações com resultado satisfatório. Emitida SSA 202505884 para atualização dos desenhos | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 10 | 0.5
202502898 | STE |  | T003A005 | PAINEL TAC 523 | 0633.005-3 | 202509 | 24/02/2025 21:22:41 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (BUS12) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202506004 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 5 | 0.1
202502897 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202509 | 24/02/2025 21:24:44 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (Línea 1 y 2) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202506015 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 5 | 0.2
202502896 | STE |  | T003A008 | PAINEL TAC 531 | 0633.008-8 | 202509 | 24/02/2025 21:25:27 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (Línea 3 y 4) | OUO0 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202506020 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 5 | 5 | 0.2
202502895 | STE |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202509 | 24/02/2025 21:26:14 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (CD/GUS 09) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202505997 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 5 | 0.22
202502894 | STE |  | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202509 | 24/02/2025 21:26:38 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (CD/GUS 08) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202505986 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 5 | 5 | 0.28
202502891 | STE |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202509 | 24/02/2025 21:27:02 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (CD/GUS 07) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202505985 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 5 | 0.27
202502889 | STE |  | T003A014 | PAINEL TAC 542 | 0633.014-2 | 202509 | 24/02/2025 21:27:29 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (CD/GUS 06) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202505979 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 5 | 0.17
202502886 | STE |  | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202509 | 24/02/2025 21:29:29 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (CD/GUS 05) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202505973 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 5 | 0.22
202502884 | STE |  | T003A012 | PAINEL TAC 535 | 0633.012-6 | 202509 | 24/02/2025 21:29:49 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (CD/GUS 04) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202505965 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 5 | 0.5
202502883 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202509 | 24/02/2025 21:30:10 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (CD/GUS 03) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202505895 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 5 | 0.5
202502881 | STE |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202509 | 24/02/2025 21:30:38 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (CD/GUS 02) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202516 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202505893 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 5 | 0.7
202502878 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202509 | 24/02/2025 21:31:05 | Solucionar falta de indicación de potencia Activa y Reactiva para el tablero de control convencional (CD/GUS 01) | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202516 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizados ajustes en el circuito como se muestra en los planos anexados a continuación, normalizadas las indicaciones mencionadas. Emitida SSA N° 202505891 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 5 | 1
202502982 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202509 | 26/02/2025 04:09:08 | Verificar o motivo do acionamento no SCADA do alarme "TD-01 PB-01 INT AUXILIAR DISP/IED FALLA INTERNA NC ACTUAD PB-01". Verificado no IED PP1TD01 indicação de "ERROR" e no display a mensagem de "Fallback mode". | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202509 | 202509 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Mediante diagnostico arrojado por el IED 7UT85 fue verificado que el módulo de corriente de medidas (Current 4x measurement) referente a posición 3 se encontraba con problemas, sustituido por otro de iguales características, resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.25 | 0.03
202503205 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202510 | 03/03/2025 04:28:12 | Verificar o motivo do acionamento no SCADA do alarme "TD-01 PB-01 INT AUXILIAR DISP/IED FALLA INTERNA NC ACTUAD PB-01". Verificado no IED PP1TD01 indicação de "ERROR". | OUO5 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202510 | 202510 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Efetuado reset através do menu test e normalizado a falha do modulo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 4 | 1.5
202503268 | STE |  | E113M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2983.040-8 | 202510 | 06/03/2025 23:11:19 | Verificar e solucionar o motivo do alarme " YZU2 INT 44L56 TC ABIERTO FASE R " sem rearme. Obs: acionado no momento em que a linha YZU1 entrou em carga. | OUO7 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202510 | 202515 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada maniobra de abertura y cierre por parte de la operación del INT. 04LI5, normalizando así la señalización YZU2 INT 44L56 TC ABIERTO FASE R. En adjunto se encuentran los logs generados apartir del evento, la falla (broken wire comfirmed) no se encuentra parametrizada para partir la oscilografía. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.25 | 0.08
202504582 | STE |  | A004L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.008-6 | 202513 | 26/03/2025 23:28:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma N°52 "CIRC PROTECCION GRUPO FALLA ALIMENTACION CC" sin aceptar rearme. Obs: Verificado que la Fuente 01 (Protección primaria) se encuentra con los LED´s apagados conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202513 | 202513 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção, medição e substituição do conversor CC/CC (Fonte 01), código almoxarifado 207241. Conversor encaminhado para reparo através da SSA 202504598. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.33
202504982 | STE | 202504959 | G040E015 | IED PP5T03-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R03 (2R-T03) | 3144.008-7 | 202514 | 02/04/2025 07:01:32 | Verificar e solucionar perda de informações provenientes do IED PP5T03I2 para o Gateway 2S-TC. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202514 | 202514 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi reiniciado o IED, normalizando a comunicação | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202505161 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202514 | 03/04/2025 09:02:10 | Inhibir BF del interruptor 43TL2 para permitir maniobras con la ATE 202502937. Normalizar una vez finalizado los trabajos. Obs: Termino previsto 03/04/25 a las 16:00hs | OUO7 | MEL1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202514 | 202514 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isolado o bf conforme solicitado, normalizado ao final do PD | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202505160 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202514 | 03/04/2025 09:02:29 | Inhibir BF del interruptor 43TL2 para permitir maniobras con la ATE 202502937. Normalizar una vez finalizado los trabajos. Obs: Termino previsto 03/04/25 a las 16:00hs | OUO7 | MEL1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202514 | 202514 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isolado o bf conforme solicitado, normalizado ao final do PD | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202505261 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202514 | 04/04/2025 08:44:20 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, não há informação de tensão na barra B2 500kV no SCC e no SCADA. Observação: não está tendo comunicação entre o painel 2C1 e a DAUC1. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202514 | 202515 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído transdutor inoperante 6U6 (Marca: SIEMENS, Modelo: 7KG6000-8AB/NN, Cód. Estoque: 703899, SN: BF0709071565) por novo modelo presente no estoque (Marca: SIEMENS, Modelo: SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0/CC, Cód. Estoque: 703899, SN: GF2407512907), calibrado via SSA 202505301. Emitida SSA 202505464 (IEE1) para atualização de diagramas. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3.75 | 6.67 | 1.5
202505729 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202515 | 09/04/2025 18:14:18 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALHA" sin rearme. | OUO6 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção, trocado módulo eletrônico Siemens 6EV5101-OAC, localizado no ULP-19, posição F03 e o módulo conversor CC/CC POWERTRONIC, localizado no ULP-19 posição G03. Após as inspeções e as substituições dos componentes, foram realizados testes funcionais e verificado o correto funcionamento. Os módulos retirados, foram encaminhados para reparo, através das SSA`s 202505731 e 202505790. | Dentro do Prazo |  |  | 0.77 | 6 | 0.83
202505863 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202515 | 11/04/2025 11:07:21 | Verificar motivo pelo qual ao isolar alimentação via QB-08 não assumiu o EAIC e na normalização ficaram ambos não activo. Indicando Esquema Fora de Operaçao. | OUO6 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202515 | 202516 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Reinício de todos os equipamentos foi realizado na tentativa de restabelecer a comunicação e receber a seleção de CLP ativo proveniente do 5ECE-P e 5ECE-A, porém não obtivemos sucesso. Solicitamos que entre em contato com Furnas para solucionar o problema. Nossos painéis 1EPIC e 1EAIC estão funcionando corretamente. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.25
202506756 | STE | 202506752 | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202518 | 30/04/2025 07:48:58 | Se solicita apoyo para verificar falla de comunicación perteneciente a teleprotección de la linea 9. | MEL3 | MEL1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202518 | 202519 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado: - Isolação dos disparos em ambos os terminais da Proteção Primária. - Reinício dos IED's no terminal SEMD e SEFI, sem rearme da falha de comunicação. Prestado apoio à MEL3: - Verificação de conversores eletro-ópticos na SEMD, sem rearme da falha de comunicação. - Alarme de falha rearmou sem intervenção na tarde do dia 01/05/2025. - Verificação de conversores eletro-ópticos na SEFI, em 05/05/2025. Realizada a normalização dos disparos em ambos os terminais. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.5
202506825 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202518 | 03/05/2025 05:46:51 | Verificar falta de información de sistema interconectado en los PDC de SEMD y VHA. | OUO5 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202518 | 202519 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Problema resuelto por personal de ANDE. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.12
202506830 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202518 | 03/05/2025 23:56:44 | Realizar medições dos sinais de tensão de saída do gerador, devido ao acionamento do alarme "GENERADOR POTENCIAL REG VEL/TENS (T61) FALTA". | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202518 | 202519 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Detectado falso contacto en el borne de llegada de tensión del T61, fue reapretado y realizado ensayo con resultado satisfactorio. Sistema en condiciones normales de operación . | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.05
202507112 | STE |  | B020L035 | PAINEL PES 18A-2 / PIB 18A-2 | 1111.006-7 | 202519 | 08/05/2025 14:40:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "EXCITACAO PES2 RACK CE2000 FALHA", sin rearme. Obs: Verificado el LED rojo USR encendido en el PES2, y el modulo AB121 apagado. | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ponto analógico "TEP TEMP ENROLAMENTO BT FASE A" inválido, ocasionando falha no CE2000. Verificado posterior rearme do alarme, com valor medido +- 10ºC abaixo das demais fases. No PIB-2 realizadas injeções no CE2000 de forma satisfatória e medições anormais do circuito do RTD do TEP. No TEP, MEG1 (AT 202504311) mediu o RTD e realizou injeções satisfatórias, com reaperto dos circuitos, normalizando o valor de medição análogo as demais fases. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202507251 | STE | 202507226 | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202520 | 12/05/2025 09:37:25 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR LA SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA DE DRENAJE N°3. OBS: PREVISION 12/05/2025 13:30 HS A 16:00 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202520 | 202520 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada desconexão posteriormente a conexão do TRIP de nível alto de agua da tampa da turbina. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.5 | 0.17
202507538 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202521 | 20/05/2025 08:06:30 | Colectar datos del evento 20/05/2025 a las 04:43h. | OUO7 | MEL1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202521 | 202521 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | No fueron encontrados registros de oscilografia en el IED. Descargado registro de eventos el cual se pone a disposición en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202507537 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202521 | 20/05/2025 08:06:37 | Colectar datos del evento 20/05/2025 a las 04:43h. | OUO7 | MEL1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202521 | 202521 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Verificado que la protección no genero registro de oscilografia debido a que no hubo un trigger del mismo. Realizada colecta de eventos del IED el cual se coloca a disposición en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202507855 | STE | 202507849 | D001B007 | QUADRO COMUM DA GIS CSP-02 | 0203.004-7 | 202522 | 26/05/2025 08:53:41 | Realizar verificação no painel CSP-02, o qual não está enviando a tensão da linha de transmissão LI IPU 60Hz FI1 para o painel 2MC60-1 (medidores M63A e M63B). Foto da tela do medidor em anexo. | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202522 | 202522 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado defeito no funcionamento do contator K5, do circuito de controle de seleção dos TP's de barra (A3/B3) para o medidor da L5. Caso volte a ocorrer o defeito, o contator será substituído, utilizando documento especifica para intervenção do circuito de controle de seleção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.5
202508282 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202522 | 31/05/2025 01:00:57 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALLA" sin rearme. | OUO5 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202522 | 202523 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue sustituido el módulo 6EV5101-0A POS D3 la cual presentaba problemas de falso contacto, por otra de iguales características, fue emitida la SSA N° 202508320 para el personal de ILA2 para realizar el trabajo de reparación. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.1
202509481 | STE |  | E018E011 | PROTEC. FALHA DISJUNTOR 83LI2 - IED 3BFL2PP2 - 7VK6115 | 2285.005-4 | 202525 | 18/06/2025 06:25:05 | Verificar el accionamiento de la alarma "ACY2 PP IED FALLA", sin rearme. Obs: Inspeccionado el panel y verificado que el IED del mismo se encuentra con la pantalla de navegación apagada y con accionamiento del led ERROR. | OUO7 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202525 | 202525 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO EL REINICIO DEL IED, REARMANDO ASI LA ALARMA "ACY2 PP IED FALLA". | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.08
202509719 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202526 | 24/06/2025 04:41:31 | Verificar e solucionar: acionamento do alarme "FALHA ANUNCIADOR OU FALTA ALIMENT. CONTROLE" no ASP-02 (band. 01), sem rearme. Efetuada inspeção no TAC correspondente, não verificando nenhuma anormalidade aparente. | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue sustituido el módulo 6EV5101-0AC 4A la cual presentaba problemas de falso contacto, por otra de iguales características, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Emitida SSA N° 202509761 para el personal de ILA2. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.08
202509821 | STE |  | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202526 | 25/06/2025 07:15:11 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sin rearme. IED RED670 del tablero 2R2 con led "Falla com. canal 2" encendido. Evento reincidente, conforme SSA 202419192. | OUO7 | MEL1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202526 | 202526 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada isolação da proteção primária da LI-MD-FI1 para permitir inspeção por MEL3 no sistema de comunicação entre os terminais. Identificado problema no terminal remoto e solucionado por MEL3, através da SSA 202509824. Após a intervenção, foi verificada a normalização do alarme e a proteção foi normalizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8.5 | 1
202511045 | STE | 202510788 | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202529 | 14/07/2025 10:34:31 | Solicitamos apoio para normalizar a sinalização de indicação de posição da chave seccionadora 14LI5. | MET2 | MEL1 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção e reaperto de bornes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.75
202512101 | STE |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202531 | 30/07/2025 08:46:58 | Verificar e solucionar motivo por el cual en el anunciador de estado del tablero GUS-03 se encuentra accionada la alarma numero 12 (grupo conectado al sistema) estando a máquina 03 fuera del sistema. | OUO5 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Encontrada base de la lampara nro 12 que estaba haciendo falso contacto con la carcaza del tablero. Reparado y ensayado, liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202512820 | STE |  | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202532 | 09/08/2025 00:34:33 | Verificar e solucionar alarme "T5/R5 F19 FALLA INTERNA" sem rearme. Identificado IED com sinalização "ready" intermitente. | OUO7 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202532 | 202534 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Descargado Logs de Eventos del IED F19 arrojando estos resultados anexados, se procedió a un reinicio normalizado así el estado del IED mencionado. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.1
202513034 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202533 | 14/08/2025 09:49:30 | Colectar las oscilografías y registros de eventos de los IED´s EP5S01, EP5S02 y EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87), de la perturbación del día 14/08/2025 a las 06:23 hs. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202533 | 202533 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a coleta das oscilografias dos IED's EP5S01, EP5S02 e EP5S03. Arquivos disponibilizados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202513051 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202533 | 14/08/2025 10:22:42 | Colectar las oscilografías y registros de eventos de los IED´s EA5S01, EA5S02 y EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87), de la perturbación del día 14/08/2025 a las 06:23 hs. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202533 | 202533 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a coleta das oscilografias dos IED's EA5S01, EA5S02 e EA5S03. Arquivos disponibilizados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202513375 | STE |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202534 | 19/08/2025 09:40:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a fonte 125Vcc proveniente do disjuntor 721.08 do QB-10 não conduziu após a abertura do disjuntor 722.08 no QB-09. | OUO2 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202534 | 202534 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Foram substituídos os diodos D1 e D2 e instalados bornes entre seus terminais de saída e o barramento. Ensaiado transferência de fontes com correto funcionamento. Emitida SSA 202513601 o para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 19.5 | 1.17
202513950 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202535 | 28/08/2025 18:21:18 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma CUADRO 2F4 ANN-FALLA VCC AUX sin rearme. Observación.: El interruptor 402F5 cerrado. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção e a substituição da fonte do anunciador do painel 2F4. Após a troca, realizamos testes funcionais e verificado o correto funcionamento. Emitida a SSA 202513977 para IMA-0, providenciar o reparo da fonte substituída (cód. almoxarifado 707935). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.33
202514052 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202536 | 01/09/2025 11:22:00 | Verificar a integridade dos equipamentos que foram expostos a água, decorrentes de vazamento pelo teto da LCR. | OUO5 | MEL1 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202536 | 202536 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Equipamentos externos da console de operação (teclado e mouse) em condições normais. Equipamentos internos a console de controle não foram afetados. | Dentro do Prazo |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 0.75 | 1.6 | 0.75
202514383 | STE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202537 | 08/09/2025 08:45:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possível realizar a abertura do disjuntor 84T05 e 44TX5 via SCC e microSCADA. | OUO7 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202537 | 202539 | 0 | 1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fueron realizadas pruebas en los interruptores 44TX5 y 84T05 con comando remoto via SCC y via microSCADA, además fueron realizadas las pruebas desde los IEDs F05 y F07, en todos los casos tanto los comandos de cierre como apertura resultaron satisfactorios. Por lo cual se concluye que no fue posible encontrar ninguna anormalidad en los comandos remotos indicados | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 8.5 | 0.25
202515140 | STE |  | G044G003 | IED F16 - RET670 | 2204.006-9 | 202538 | 21/09/2025 12:02:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve atuação da proteção 87TA/TP com desarme do bloqueio 86T. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202538 | 202539 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado conforme las oscilografías descargadas de los IED´s de protección, la actuación de las protecciones 87TA-P(F16-Protección primaria) y 87TA-A(F18-Protección alternada) del grupo Autotransformador T5/R5, observándose una corriente diferencial entre el vano de 220KV de los interruptores 43TX5, 83T05 y la salida del TC de bucha del R05. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 5.25 | 0.08
202515450 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202539 | 26/09/2025 10:01:02 | Verificar acionamento intermitente do alarme: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". No local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA" e bloqueia a partida. O alarme normaliza após rearmar o bloqueio no local. | OUO0 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202539 | 202540 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado ensayos en el respectivo circuito donde se verifico que le temporizador 44KT5 se encontraba con una ajuste de 59 segundos, fue ajustado el mismo para un tiempo de 66 segundos, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202516190 | STE |  | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202541 | 11/10/2025 17:51:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación de operación COP-L2 se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202541 | 202542 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada inspeção e constatado problema de hardware na COP-L2. O equipamento foi retirado, o disco rígido substituído e a estação reconfigurada em bancada (via plataforma). A estação foi reinstalada e liberada em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 24 | 0.42
202516710 | STE |  | F003E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.004-1 | 202542 | 18/10/2025 23:21:30 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase B com atuação do bloqueio 86TT. | OUO6 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada inspección en el tablero, no encontrando anormalidades. Recolectada oscilografía, en la cual se verificó que el IED registró una corriente REMOTA en la fase B, actuando correctamente la protección diferencial. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.23 | 0.25
202516711 | STE |  | F003F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.003-0 | 202542 | 18/10/2025 23:46:14 | Verificar atuação da proteção 87L(A/P) na fase B com atuação do bloqueio 86TT. | OUO6 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada inspección en el tablero, no encontrando anormalidades. Recolectada oscilografía, en la cual se verificó que el IED registró una corriente REMOTA en la fase B, actuando correctamente la protección diferencial. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.23 | 0.25
202516716 | STE |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202543 | 20/10/2025 11:04:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona en repetidas situaciones las siguientes alarmas en todos los PES/PIB con rearme inmediato. "PES_XX BUS 1 O 2 UT129 PRIMARIO/SECUNDÁRIO FALLA" "NUEVA FALLA NÍVEL 1 SDSC" "NUEVA FALLA NÍVEL 1 HARDWARE" "PES_XX RACK CE2000 FALLA" "COMUNICACION PES_XX ION7400" "COMUNICACION CPU PRIMARIO PES_XX/F8000 FALLA" "COMUNICACION CPU SECUNDARIO PES_XX/F8000 FALLA" Verificado UAC-9A-1 en condiciones normales. | OUO5 | MEL1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202543 | 202544 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Substituído MÓD CONV TENSÃO 48V-5V (CM: 706011), ref. a alimentação BUS2 de comunicação (lado direito) da Estrela Óptica da rede F-8000 do SDSC. O mesmo apresenta falhas rápidas e intermitentes que reportam alarmes BUS2 de comunicação e ocasionam falha dos equipamentos conectados. Módulo com defeito enviado para reparo via IMA0 (SSA 202517028). MÓDULO RETIRADO (Modelo: AL123, SN: 63001017) MÓDULO INSTALADO (Modelo: AL123A, SN: 80803316) | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.5
202517486 | STE |  | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202545 | 03/11/2025 10:24:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "FALLA ANUNCIADOR O FALTA TENSION DE CONTROL" en todos los paneles GUS y ASP-01, verificado anunciador del TAC 556 inoperante. | OUO5 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue verificado que el módulo Siemens 6EV5101-0AC 30SUB1.3 se encontraba con defecto TAC 667 (50Hz), se procedió a la sustitución del mismo con resultado satisfactorio. Emitida SSA 202517544 para ILA2 para reparo del mismo. Utilizado plano 6260-DF-94579 para análisis del problema. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.33
202517663 | STE |  | G001B012 | QUADRO 2PBTXT5 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2300.001-0 | 202545 | 05/11/2025 10:18:07 | Verificar y solucionar accionamiento de las alarmas " 500kV BARRAS PROTECCION CON ERROR Y BLOQUEADA" "BARRA A2 RELE T0X/R0X FALLA" 'BARRA A2 RELE T05/R05 FALLA " "BARRAS CENTRAL PROT. FALLA" sin rearme. Observación: Verificado en el local alarma en los Reles 1 y Rele 2.conforme anexo. | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Encontrado falla en el enlace óptico (cable de fibra optica dañana) de los relés de bahía 1 y 2 con la unidad Central Rele 11 , Cod. de error 7650 = led 3, lanzado un nuevo cable por parte del personal de obras, normalizado el enlace físico con el apoyo del personal de MEL-3, equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 17.5 | 0.17
202517681 | STE | 202517663 | G001B006 | UNIDADE CENTRAL PROTEÇÃO BARRAS A/B - RELÉ 11 - 7SS5220 | 2290.001-3 | 202545 | 05/11/2025 11:29:10 | Verificar e solucionar alarmes acionados sem rearme, conforme descrito na SSA matriz. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Encontrado falla en el enlace óptico (cable de fibra optica dañana) de los relés de bahía 1 y 2 , cód de error 10476, lanzado un nuevo cable por parte del personal de obras, normalizado el enlace físico con el apoyo del personal de MEL-3 , equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 21.25 | 0.25
202518030 | STE |  | G073I001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL56 | 1576.001-0 | 202546 | 12/11/2025 11:30:33 | Verificar y solucionar motivo por el cuál existe falla a tierra franca "-/0" (negativo a tierra) proveniente del tablero 2F-VL56. Verificado en conjunto con SMMG a través de la AT 202510170. | OUO7 | MEL1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202546 | 202546 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado cable del borne X152:176 (entrada binaria reserva BI 6.17 del IED CA5V56), que estaba en contacto entre el borne y la carcasa del tablero, fue realizado el conexionado del mismo normalizándose la falla a tierra. Sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202518035 | STE |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202546 | 12/11/2025 13:33:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor 721.A37 correspondiente al 3RAL04, 3RPL04 (Prot. Prim. y alternada LI 220kV MD-PIH) en el cuadro QDCC.1. | OUO7 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas pruebas de aislación a los conductores respectivos que hacen parte del circuito mencionado con resultado satisfactorio, no se encontró anormalidad en el mismo. Alimentación QDCC-1 normalizada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.08
202518125 | STE | 202518035 | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202546 | 13/11/2025 09:20:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor 721.A37 correspondiente al 3RAL04, 3RPL04 (Prot. Prim. y alternada LI 220kV MD-PIH) en el cuadro QDCC.1. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas pruebas de aislación a los conductores respectivos que hacen parte del circuito mencionado con resultado satisfactorio, no se encontró anormalidad en el mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.17
202518126 | STE | 202518035 | G042K001 | QUADRO DE CONTROLE 3F5 | 0618.012-4 | 202546 | 13/11/2025 09:40:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor 721.A37 correspondiente al 3RAL04, 3RPL04 (Prot. Prim. y alternada LI 220kV MD-PIH) en el cuadro QDCC.1. Este circuito también alimenta en el cuadro 3F5 a los equipos del ECCA. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas pruebas de aislación a los conductores respectivos que hacen parte del circuito mencionado con resultado satisfactorio, no se encontró anormalidad en el mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.2
202518551 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202547 | 20/11/2025 14:06:21 | Retirar la EI a fin de utilizar en la SSP:20253604 de la UG-18A. La misma será utilizada para cargar las configuraciones en los PLC y luego del termino será instalada nuevamente en su localización. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202547 | 202549 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Retirada da Estação de Engenharia do CCAD da U9A para apoio a trabalhos da U18A durante PD (SSA 202517473). Reinstalada a estação de engenharia da U9A em seu local de origem, com projeto restabelecido e funcionalidade normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9 | 0.25
202518605 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202547 | 21/11/2025 14:50:51 | Verificar/solucionar motivo por el cual estando como principal el 1EPIC, al selectar la llave 43N/B del para la posición "Bloqueado" no asumió el 1EAIC como "CLP activo" y al selectar de vuelta la llave 43N/B para la posición "Normal" quedaron ambos CLPs inactivos. | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202547 | 202548 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado contato com o setor de proteção e controle da Eletrobras-Furnas/Axia, o qual restabeleceu a rede primária, normalizando 1EPIC. Confirmado com a operação o reestabelecimento dos alarmes e equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.25
202518793 | STE |  | C043E001 | QUADRO DE INTERFACE COM SUBEST. CONVERSORA CIC-A,B,C | 0451.002-0 | 202548 | 25/11/2025 18:00:47 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual estando sincronizadas 09 UG a STFI recebe a informação de 07 UG sincronizadas. | OUO5 | MEL1 | IANDRO FICANHA | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção através da SSA derivada número 202518815, onde foram encontrados nos ULP´s das unidades 02 e 05 os relés 95UX-K2 com contato auxiliar selado. Dentro da SSA derivada, foi realizada a limpeza dos contatos e ensaios com com normalização do funcionamento. Confirmado com CCR a normalização das informações com a STFI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9 | 0.25
202518815 | STE | 202518793 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202548 | 26/11/2025 11:01:46 | Realizar medición de la señal que se envía al tablero CIC-C referente a unidad fuera de servicio. Este servicio será realizado en todas las unidades generadoras de 50 HZ. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202548 | 202548 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Fueron realizadas mediciones en todas las ULP´s de 50 HZ a fin de verificar la señal enviada al tablero CIC-C. Fueron encontrados en los ULP´s de las unidades 02 y 05, los relés 95UX-K2 con contacto auxiliar sellado. En complemento con la SSA matriz la cual solicitaba la verificar/solucionar el motivo por el cual estando sincronizadas 09 UG la STFI recibe información de 07 UG sincronizadas, fue realizada la limpieza de los contactos con la normalización del funcionamiento, confirmada con la CCR. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 7.5 | 0.25
202518877 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202548 | 27/11/2025 12:03:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave AUTO/MANUAL del QP-01 no pasa a AUTO (Al selectar AUTO indica discrepancia). | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202548 | 202549 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Identificado que o defeito se encontrava no painel ASLP, solucionado através de SSA derivada pela equipe da MEG2. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.73 | 10.77 | 0.11
202518885 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202548 | 27/11/2025 15:34:20 | Verificar acionamento intermitente de la alarma: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". En el local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA" y bloquea la partida. La alarma normaliza después de rearmar el bloqueo en el local. | OUO5 | MEL1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada inspeção e repetidos ensaios do circuito de pré-lubrificação, sem atuação de alarme ou anormalidades. Emitida a SSA 202518955 para verificar motivo do acionamento de alarmes de "pré-lubrificação falha" que estão ocorrendo logo após giro com carga do gerador diesel, não sendo verificadas falhas em ciclos posteriores de pré-lubrificação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202518883 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202548 | 27/11/2025 15:34:26 | Verificar accionamento intermitente de la alarma: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". En el local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA" y bloquea la partida. La alarma normaliza después de rearmar el bloqueo en el local. | OUO5 | MEL1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção e repetidos ensaios do circuito de pré-lubrificação, sem atuação de alarme ou anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9.5 | 0.25
202519270 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202549 | 04/12/2025 17:23:39 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el relé de sincronimo ¨25 - 83LI4¨, se encuentra con "INDICACIÓN STORUNG/BLOCKED" sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202549 | 202549 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Descargada logs de fallas que se adjunta a continuación, efectuado reinicio del mismo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.5 | 3.5 | 0.17
202519419 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 09/12/2025 11:22:46 | Verificar e solucionar alarme "Falha de alimentação 24VCC " sem rearme causando indisponibilidade do GD02. Fotos em anexo. | OUO5 | MEL1 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202550 | 202550 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado conversor 03U1 inoperante. Substituído por sobressalente, normalizando o funcionamento. Emitida SSA 202519442 para reparo no conversor retirado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202519730 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202551 | 15/12/2025 14:23:32 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el relé de sincronimo ¨25 - 83LI4¨, se encuentra con "INDICACIÓN STORUNG/BLOCKED" sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Inspeção e descarga de logs de eventos, conforme anexos. Verificado no log de eventos atuações e rearmes de "failure of internal 18VDC power suplly 15V" que ocasionaram o bloqueio devido a memória cheia. Últimos registros em 10 e 11/12/2025. Realizado a reinicialização do relé, com normalização e rearme do bloqueio e alarmes. Emitida SSA 202519773 para IEE1 (apoio para a análise de substituição do relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122 devido a recorrentes falhas e falta de sobressalente). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.33 | 0.25
202520222 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202601 | 31/12/2025 16:51:59 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el relé de sincronimo ¨25 - 83LI4¨, se encuentra con "INDICACIÓN STORUNG/BLOCKED" sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202601 | 202601 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado a reinicialização do relé, com normalização e rearme do bloqueio e alarmes. Existe uma SSA 202519773 para IEE1 (apoio para a análise de substituição do relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122 devido a recorrentes falhas e falta de sobressalente). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.33 | 0.08
202600066 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202602 | 05/01/2026 09:56:30 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento intermitente de la alarma "1EAIC PA IED SINC_TEMPO (IRIG-B) FALHA". Obs: cada vez que la alarma rearma, cierra sesion web (1EAIC) en el IHM SEP 765 de la CCR. | OUO6 | MEL1 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado reinicio por parte del personal de FURNAS en el gps normalizándose así la falla existente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.75 | 0.25
202600067 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202602 | 05/01/2026 09:57:04 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento intermitente de la alarma "1EPIC PP IED SINC_TEMPO (IRIG-B) FALHA. Obs: cada vez que la alarma rearma, cierra sesion web (1EPIC) en el IHM SEP 765 de la CCR. | OUO6 | MEL1 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado reinicio por parte del personal de FURNAS en el gps normalizándose así la falla existente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.25
202600756 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202604 | 19/01/2026 15:30:24 | Verificar/solucionar motivo por el cuál las alarmas referentes al anunciador CUP-01 del ASP-01 no están accionando. Obs.: Verificado microinterruptor a1 de la fuente 30SUB2 del TAC 515 disparado. | OUO5 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202604 | 202604 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido mod. SIEMENS 6EV5000-1BC (Cod. almacén:542563 ) pos. 30SUB2.3 que se encontraba con defecto por otro de similares características técnicas, realizado ensayo con resultado satisfactorio. Emitido SSA N°202600762 para reparación en laboratorio. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.17 | 1 | 0.08
202600771 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.002-6 | 202604 | 20/01/2026 05:17:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de la alarma "IED CONTRL T0X/R0X F06 CONEXION FALLA", si rearme. Obs: Verificado que la comunicación se encuentra por el IED F10 durante la falla. Corroborado en el campo que el IED F06 quedo congelado. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202604 | 202604 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido IED F06 (REC 670-SN:T1018113) que se encontraba con defecto por otro de idénticas características técnicas (REC 670-SN:B1203002), realizado ensayo con resultado satisfactorio. Sistema en condiciones normales de operación. Será emitida uma SSA relacionada para reparo via IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.33
202600979 | STE |  | E005E001 | QUADRO LPP-03 PROTEÇÃO PRIMARIA - GIS | 0228.041-8 | 202604 | 22/01/2026 16:42:05 | De modo a permitir a substituição do disjuntor DJA (SSA 202600959), solicitamos isolação das proteções primárias. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202604 | 202605 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Aislado circuito de disparo de modo a permitir la sustitución del disyuntor DJA por parte del personal de MET2, culminado el servicio fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202600986 | STE | 202600979 | E005L001 | QUADRO 2RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.001-7 | 202604 | 23/01/2026 07:16:02 | Isolar proteção para permitir execução da SSA matriz, referente á apoio na atividade de substituição do disjuntor DJA (SSA 202600959) pela MET2. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202604 | 202605 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Aislado circuito de disparo de modo a permitir la sustitución del disyuntor DJA por parte del personal de MET2, culminado el servicio fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.1
202601146 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202605 | 26/01/2026 15:32:20 | Verificado que el relé de sincronismo ¨25 - 83LI4¨, se encuentra con "INDICACIÓN STORUNG/BLOCKED".- | OUO7 | MEL1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605 | 202605 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Reiniciado relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122 , con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.1
202601346 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202605 | 28/01/2026 18:00:21 | Verificar e solucionar alarme "Falha de alimentação 24VCC " sem rearme causando indisponibilidade do GD02. | OUO5 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202605 | 202605 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado o conversor 03U1 com funcionamento intermitente, substituído por sobressalente idêntico retirado do almoxarifado normalizando o funcionamento. Emitida a SSA 202601370 para reparo do conversor retirado via ILA2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202601388 | STE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202605 | 30/01/2026 08:39:53 | Verificar relé RXTDA 1 danificado. | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202605 | 202605 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustitución de carcasa del relé de supresión de pico de RXTDA1 que se encontraba rota por otra de similares características. | Dentro do Prazo | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 3 | 0.1
202212608 | STE |  | E010M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.042-2 | 202221 | 29/05/2022 11:47:50 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "PA TC SECUNDÁRIO ABERTO" (aceitando rearme). | OUO7 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202222 | 202228 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Realizado análisis de los registros internos del IED sin detectar anormalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202217453 | STE |  | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202232 | 10/08/2022 14:51:48 | Sustituir IED debido a falla en la entrada binaria BI.13. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO IED F19 REC670, DEVIDO A ENTRADA BINÁRIA - BI13 NÃO ATUAR. ENVIADO PARA REPARO O IED RETIRADO (SERIAL Nº B1138075 E ORDERING Nº 1MRK002814-AB), ATRAVES DA SSA 202217520. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 1.25
202217841 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202233 | 17/08/2022 10:15:54 | Durante atendimento da SSA202217397, veficado que não sinaliza "FREIOS DESAPLICADOS" no SCADA mesmo com energização do relê 33BK2X no ULP-16. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202233 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado ausencia de señal de campo según AT N° 202207531. Relé auxiliar 33BK2X en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 0.25
202224147 | STE | 202223718 | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202250 | 12/12/2022 10:46:02 | Apoio para Furnas durante a intervenção no TCG-02 - Realizar reset do equipamento de sincronismo. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202250 | 202250 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Efetuado o reset do equipamento de sincronismo, normalizado o alarme. Serviço executado de forma remota pela equipe de Furnas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 4 | 0.17
202502676 | STE | 202415593 | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202508 | 20/02/2025 14:21:29 | Solicitamos apoyo para desconexión de TRIP de nivel alto de agua en la tapa turbina. Para facilitar la sustitución de la bomba N3 de drenaje. Previsión: 21/02/2025 de 07 a 11 hs. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202508 | 202508 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado a isolação e posteriormente a normalização do TRIP do nível alto de agua da tampa da turbina. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.17
202203214 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202209 | 04/03/2022 16:14:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma de "GEN DIESEL_2 PRELUBRICACIÓN FALLA", rearmando a través del comando de rearme. | OUO5 | MEL1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202210 | 202211 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição dos relés eletromecânicos temporizados 44KT1, 44KT2 e 44KT3, por relé temp. eletrônicos; Na adaptação do circuito, foi necessário a instalação dos relés auxiliares 44K1, 44K3 e 44K4; Efetuado testes com sucesso do circuito de pré lubrificação, sendo liberado para a operação após os testes; Número da reserva de material aplicado: 631086 e 418077. Foi emitida SSA 202204081 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 72.5 | 10.25
202203597 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202210 | 11/03/2022 07:34:46 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento sin rearme en el SCADA de la alarma "LT_IPU_MD4 INT ABIERTO O TENSION CC LLP". Verificado en el local accionamiento de la alarma "Falla anunciador". Realizado prueba del anunciador sin éxito. | OUO5 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202212 | 202212 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUERON SUSTITUIDOS EL SIEMENS SIMATIC 6EV5101-0AC , COD. ALMOX 141156, LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 30A2, COD. ALMOX 137170, SOLICITADO REPARO SSA REF 202204259, TAMBIEN SE SUSTITUYO EL PINO Z2 DE LA POSICIÓN 30C153, REALIZADOS ENSAYOS DE LÓGICA Y TEST DE LAMPARAS AMBAS CON SUCESO. LIBERADO PARA OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 80 | 0.5
202204276 | STE | 202200430 | A004L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.004-8 | 202212 | 22/03/2022 10:18:05 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. | MMU2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202212 | 202216 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Aberta flex test pontos 1-2 no ULP 16 para isolar trip e após as atividades, conforme solicitado pela operação, a flex teste foi fechada; Antes de fechar a flex test foi verificado ausência tensão positiva no ponto 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.33
202204617 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202212 | 26/03/2022 11:45:52 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR 401F6 SE ENCONTRA ABERTO SEM OCORRENCIA DE ALARME NO CONVENCIONAL E SCC. | OUO7 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ESCURRA MEZA JULIAN | 202213 | 202213 | 0 | 0 | ESCURRA MEZA JULIAN | SUSTITUIDO EL DISJUNTOR 401F6. REALIZADO ENSAYOS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9.5 | 0.5
202206260 | STE |  | B012L009 | MEDIÇÃO | 0052.014-4 | 202216 | 24/04/2022 04:44:26 | Prestar apoia a equipe do laboratório para substituição do ION 7300. | OUO6 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202217 | 202227 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | AISLADO EL CIRCUITO DEL ION 7300 PARA SU SUSTITUCION, POSTERIOR NORMALIZACION Y LIBERADO PARA OPERACION.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.5 | 0.5
202206385 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202217 | 27/04/2022 05:09:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante maniobras de variación de TAP de los Transformadores Reguladores, fue verificado indicación del R02 en (TAP 06) en el SCC, discrepante del Instrumento de dicho tablero 3F2 (TAP 02) y de la indicación en el local (TAP 08) el cual es el que está coherente con los demás Reguladores. | OUO7 | MEL1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202217 | 202217 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue verificado que el instrumento referente a la indicación de tap se encontraba con defecto, donde se procedió a la sustitución de la misma por otro de iguales características,con resultado satisfactorio. El material utilizado fue el de la SSA 202200643 la misma no se encuentra con DM. Emitida SSA para reparo 202206542. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 13 | 1
202206441 | STE |  | E032E010 | RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79 | 0216.017-0 | 202217 | 27/04/2022 20:44:11 | Verificar motivo pelo qual, o Led de supervisão de estado "ligado" do módulo de religamento automático encontra-se apagado no quadro 4R1, conforme mostra o anexo. | OUO7 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue sustituido el módulo de rec. automático (Cod. alm.:584746) por otras de idénticas características( SM 421966), realizados ensayos funcionales con resultado satisfactorio, Tiempo muerto de 293,8 ms. Realizada SSA para reparo N° 202206557. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.92 | 13 | 1.17
202211703 | STE |  | B013L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.015-0 | 202219 | 14/05/2022 22:14:49 | VERIFICAR SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTA ACCIONADO LA ALARMA "SUPERV/CONTROL ULP ANUNCIADOR FALHA". | OUO6 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE O MICRO DISJUNTOR ESTAVA ATUADO E NÃO REARMAVA (MODULO SIEMENS 6EV5101-OAC CÓD. ALMOX. 11445-6, LOCALIZADO NO ULP19 POS. 30D3). DEVIDO AO SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS ESTAR INOPERANTE NO MOMENTO, SOLICITAMOS APOIO DA ILA2 PARA REALIZAR O REPARO, ATRAVÉS DA SSA 202211706. APÓS REPARO, FOI INSTALADO E VERIFICADO QUE O MESMO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.97 | 1.25
202213487 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202223 | 10/06/2022 20:03:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou a proteção ENROLAMENTO AT TEMP ALTA 2a ETAPA causando bloqueio do TA 02 (86TA). | OUO6 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.4 | Urgente | Programável 1 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202224 | 202224 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Em conjunto com a MET1 (Sr. Carlos) foi constatado que a falha era proveniente do TA (fase C); para maiores esclarecimentos consultar a SSa. 202213488. Após correção da falha e não constatado mais nenhum trip foi normalizado o bloqueio 86 TA (TAP 02). | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 3.25 | 1.08
202213520 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202223 | 12/06/2022 18:58:08 | Verificar motivo por el cual, el Interruptor 83LI1 no acepta comando de cierre, tanto por el SCC y por el Convencional, presentado un mensaje de "tiempo de comando excedido". | OUO7 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202224 | 202224 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Após inspeção no circuito de comando de fechamento do disjuntor 83LI1 (Q03) 3F3, foi constatado ausência de sinal positivo no borne 8 da régua XX03 (3F3); a fim de normalizar o comando de fechamento foi feito um jamper provisório entre os bornes 8 e 9 da régua XX03 (3F3) que deverá ser retirado somente no encerramento do PD do 2R-T01. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 5.5 | 1.67
202214334 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202225 | 23/06/2022 05:52:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 03T02 no aceptó comando de abertura via SCC ni convencional. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Defeito proveniente de campo, solucionado conforme AT 202205577(MET2) e SSA 202214335(MET2). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10.5 | 0.33
202214922 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202226 | 03/07/2022 14:00:58 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento de la alarma "500kV barras proteccion con error y no bloqueada". verificado en el panel 2R11 "Error sin bloqueo 87", sin rearme. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202227 | 202227 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado mediante SSA 202214923 que la información de posición de la seccionadora a4A01 se encontraba discrepante. Existe SSA 201815997A en ACS | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.5
202214923 | STE |  | G005B001 | QUADRO 2R-BA1 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A1/A2 DE 500 kV | 0228.053-5 | 202226 | 03/07/2022 15:34:21 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento de la alarma "500kV barras proteccion con error y no bloqueada". verificado en el panel 2R11 "Error sin bloqueo 87", sin rearme. | OUO7 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202227 | 202227 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado, por medición de tensión, que no está energizada la BI 7D2 del IED PR5BA1 referente a posición "Cerrada" de la seccionadora a4A01. Esta discrepancia ocasiona la alarma que originó el trabajo. Informado a operación que será necesario intervención de la MET. Existe SSA 201815997A en ACS | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.5
202215454 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202228 | 12/07/2022 10:35:32 | Verificar y solucionar motivo del disparo del interruptor CC 72.CB.34 | OUO5 | MEL1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Mediante mediciones fue verificado circuito referente al interruptor 72.CB.34 donde no fue detectada alguna anormalidad, normalizado por el operador el mencionado interruptor con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.13
202215724 | STE |  | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202228 | 15/07/2022 14:20:19 | Verificar e solucionar problema (fumaça) em componentes internos ao efetuar a troca da seleção de fonte de alimentação, através das chaves 43TSR nos TAC´s 50hz. Obs: Fernando Gentil ciente. | OUO1 | MEL1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Inspecionado o circuito de transferência da fonte de alimentação auxiliar e constatado defeito em outros TACs, Emitida SSAs relacionadas para retirar o conjunto de capacitor / resistor dos reles auxiliar de corrente alternada para ensaios no laboratório com reposição futura. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 2.33 | 6.5 | 1.33
202215723 | STE |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202228 | 15/07/2022 14:20:59 | Verificar e solucionar problema (fumaça) em componentes internos ao efetuar a troca da seleção de fonte de alimentação, através das chaves 43TSR nos TAC´s 60hz. Obs: Fernando Gentil ciente. | OUO1 | MEL1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202229 | 202405 | 0 | 2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | SSA executada conforme a SSA 202216338 e pelas SSA's listadas no arquivo em anexo à execução. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 2.78 | 7.5 | 2
202216078 | STE | 202216071 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202229 | 21/07/2022 08:03:25 | solicito apoyo para desconectar/conectar trip de la tapa de turbina . | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202229 | 202230 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO A ISOLAÇÃO DO TRIP, ATRAVÉS DA ABERTURA DO PONTO F DA FLEX TESTE (ISOLAÇÃO DO DISPOSITIVO 71WPX), CONFORME SOLICITADO; AO NORMALIZAR O TRIP, FOI VERIFICADO AUSÊNCIA DE TENSÃO DE TRIP NA LÂMINA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 32 | 0.33
202218006 | STE |  | E005E001 | QUADRO LPP-03 PROTEÇÃO PRIMARIA - GIS | 0228.041-8 | 202233 | 21/08/2022 07:57:31 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme: "LT_IPU_MD3 PP TPC SENAL DISTORSIONADO". | OUO5 | MEL1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202234 | 202234 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | INIBIDOS OS TRIP´S E EFETUADO O REINÍCIO DO IED. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.25
202218009 | STE |  | E005L001 | QUADRO 2RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.001-7 | 202233 | 21/08/2022 09:00:05 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme: "LT_IPU_MD3 PP TPC SENAL DISTORSIONADO". | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202234 | 202234 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | ISOLAR TRIP´S PARA PERMITIR REINÍCIO DO IED NO TERMINAL REMOTO | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.33
202218452 | STE |  | K006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.004-1 | 202234 | 26/08/2022 11:18:12 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O MÓDULO 33AK ENCONTRA-SE COM LED V.OUTPUT APAGADO. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202236 | 202236 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a substituição da fonte 125VCC/12VCC, referente à posição 33AK; Realizado com sucesso, testes no anunciador; Equipamento liberado para a operação. Para a substituição da fonte, foi utilizado a fonte do modulo de detecção de incêndio, código de material 560340, retirado do almoxarifado com a SM 432180 e emitida a SSA 202218925 para o laboratório realizar o reparo. Após reparo da fonte, a MEL1 providenciará documentação para retorno da mesma à posição 33AK do KB04. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 48 | 0.33
202218520 | STE |  | E011M001 | QUADRO 2RAL11 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.003-5 | 202235 | 29/08/2022 08:01:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "FI3 PROT ALTERNADA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sin rearme. | OUO7 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | 202238 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Fue resuelta en conjunto con MEL3 SSA REF 202218505 (Substituído conversor eletroóptico).- | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16.25 | 0.5
202218798 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202235 | 01/09/2022 20:50:51 | Apoyo para restablecimiento de sistema SDSC de la unidad posterior a reparos en la UPS | OUO3 | MEL1 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | 202237 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Fueron desconectados las consolas, GTW, CIS, GPS, HUB cuya alimentación proviene del UPS durante el trabajo de MEL3. Normalizados al término. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 11.5 | 1.5
202218843 | STE |  | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202235 | 02/09/2022 14:58:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo 39AK encontra-se com o led V.OUTPUT apagado. | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202236 | 202236 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a substituição da fonte 125VCC/12VCC, referente à posição 39AK; Realizado com sucesso, testes no anunciador; Equipamento liberado para a operação. Para a substituição da fonte, foi utilizado a fonte do modulo de detecção de incêndio, código de material 560340, retirado do almoxarifado com a SM 432319 e emitida a SSA 202218928 para o laboratório realizar o reparo. Após reparo da fonte, a MEL1 providenciará documentação para retorno da mesma à posição 39AK do KB02. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 1 | 0.33
202221095 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202242 | 17/10/2022 17:40:27 | Verificar actuacion de la proteccion 87 en el TA-02 | OUO5 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202242 | 202242 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Efetuado ensaios e alterado o ajuste referente a polaridade do TC de neutro da proteção primaria de falta a terra restrita (87NT). Ajustado no IED PP5TA02 o parâmetro: 721 EARTH IX2 AT Terminal N7 Executado com a AT:202209297. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 7.5 | 2.25
202221416 | STE |  | A008L008 | MATRIZ DE DISPARO CUBÍCULO 12 | 0051.020-3 | 202242 | 21/10/2022 23:54:27 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O MÓDULO X99 APRESENTA VIBRAÇÃO. VER ANEXO. | OUO5 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202243 | 202243 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Fueron reapretados los soportes horizontales, verificando que el modulo quedó con menos espacio para vibrar. | Dentro do Prazo |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA | 0.33 | 4.67 | 0.67
202222606 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202245 | 11/11/2022 13:30:26 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "87LA COMUNIC. FALLA" sin rearme. | OUO7 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202246 | 202246 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | REALIZADA INSPEÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PELO SETOR MEL3 (SSAS 202222541/202222543) E IDENTIFICADO TERMINAL VHA1(SEMD) SEM ANORMALIDADES. VERIFICADO REARME DA FUNÇÃO 87 APÓS INTERVENÇÃO DE TÉCNICOS DA ANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202222605 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202245 | 11/11/2022 13:30:42 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "87LP COMUNIC. FALLA" sin rearme. | OUO7 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202246 | 202246 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | REALIZADA INSPEÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PELO SETOR MEL3 (SSAS 202222541/202222543) E IDENTIFICADO TERMINAL VHA1(SEMD) SEM ANORMALIDADES. VERIFICADO REARME DA FUNÇÃO 87 APÓS INTERVENÇÃO DE TÉCNICOS DA ANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202223445 | STE |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202247 | 27/11/2022 16:20:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "60P DCP FALTA TENSIÓN/TPC SEÑAL DISTORSIONADO", sem rearme. | OUO7 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202248 | 202248 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificado que la alarma accionada correspondía a una falla en el DCP fase R. Problema solucionado mediante la sustitución de los DCP en las tres fases por parte del sector MET2 Ver SSA: 202223557, AT:202210638. Constatado mediante la estación de Ing. una vez energizada la línea que la magnitud y el ángulo de las tensiones resultaban correctas e iguales al valor del SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202301584 | STE | 202301555 | G002B010 | UNIDADE BAY LINHA LI-MD-YZU1 (L14) RELÉ PS5BB2 - 7SS5255 | 2291.012-3 | 202305 | 30/01/2023 08:32:44 | Retirar datos referentes a la perturbación del día 28/01/2023 a las 10:02 h. | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202305 | 202305 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Retirados eventos del 28/01/2023. Ver archivos anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202308746 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202321 | 26/05/2023 09:04:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTA ACCIONANDO DE FORMA INTERMITENTE "UTR 521 COMM M2 UPD600 L3." | OUO5 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202322 | 202326 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada intervenção no XC-03 sem observar cessão dos alarmes. Emitida SSA derivada para MEL4 para apoio na verificação da causa da falha intermitente. Solucionado com substituição do UPD600 pelo transdutor Kron (S/N 2388751), código almoxarifado 0717162. Emitida SSA 202309405 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 12.08 | 0.58
202312125 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202329 | 21/07/2023 02:21:06 | Verificar/Solucionar accionamiento de alarma "Margen Derecha/500 kV/L. Villa Hayes/ Prot. Principal - en Falla" y con icono de advertencia en el punto del PDC SEMD en el IHM del referido tablero. | OUO7 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202329 | 202330 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Entrado en contacto con la ANDE la cual informo que el servidor PDC fue detenido por una avalacha de alarmas, el sistema será normalizado con una posterior verificación. La ANDE informó que el equipo fue encontrado con poco espacio de almacenamiento, procediendo al traslado de registros históricos y, de esta forma, solucionando el problema. Posteriormente, fue verificado en el SCADA que la alarma ya no se encuentra accionada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.25
202312954 | STE | 202312903 | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202331 | 04/08/2023 11:42:42 | Efetuar inspeção para verificação do acionamento do alarme "DEFEITO EXCITATRIZ" ocasionando o bloqueio do GD04. | MEL2 | MEL1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202332 | 202332 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado inspeção no sistema de proteção e controle, conforme solicitado, e não encontrado anormalidades; Realizado partida, sincronização, operação e parada do grupo diesel, sem anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.17
202409866 | STE |  | B018L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.018-0 | 202426 | 25/06/2024 03:44:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ LA ALARMA "EXCITAÇÃO RELE 40 SUBEXCITAÇAO PARTIDA", FLEET. OBS: ESTANDO LA UNIDAD PARADA. | OUO6 | MEL1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202426 | 202430 | 0 | 1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUE VERIFICADO, NO FUE ENCONTRADO NINGUN DEFECTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 8 | 0.25
202410010 | STE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202426 | 27/06/2024 09:10:11 | Após reversão da na seletora REX.010, constatado indicações "Chave seletora REX010-B discrepante" e "RXMVB4 posição A". Obs.: Realizado rearme nas botoeiras "Rearme de Sinalização REG216" nos paineis GPP e GAP, não obtendo sucesso, realizado reversão para posição A e posteriormente efetuado novo rearme nas botoeiras "Rearme de Sinalização REG216" nos paineis GPP e GAP, realizada nova reversão para posição B, permanecendo a indicação de discrepância. | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi verificado o circuito, simulando velocidade acima de "0" , com correta transferência entre Rex010 A e B. Solcitado giro da unidade geradora e executado transferência entre os injetores com funcionamento de acordo com o esperado. Com máquina parada não ocorre o acionamento do relé biestável RXMVB4 devido bloqueio pela lógica, conforme diagrama funcional nas páginas 41, 42 e 43 do desenho 6223-DF-B3007 do GPP. O mesmo comportamento na unidade 9A. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 0.33 | 3 | 0.33
202410197 | STE |  | Y010B007 | QUADRO 13 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS BARRAS | 0362.002-6 | 202427 | 01/07/2024 10:46:30 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "FALLA DE CORRIENTE CONTINUA 125 VCC - ANUNCIADOR FALLA". | OUO7 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202430 | 202430 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección en el anunciador sin encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.05
202414792 | STE | 202414732 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202437 | 13/09/2024 16:03:21 | Realizar sustitución de medidor de energía ION 7700 debido a falla de comunicación con la UTR " UTR611 COMM ION 7700 U11 COND. ANORMAL". | ILA3 | MEL1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Sustituido el medidor de energía ION 7700 y realizada calibración del mismo por el personal de la ILA3 AT Nro.2020407952, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.17
202512156 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202531 | 31/07/2025 06:11:33 | Verificar/solucionar motivo do acionamento intermitente do alarme "1EAIC PA IED SINC_TEMPO (IRIG-B) FALHA". Observação: cada vez que o alarme rearma, ocorre o fechamento da sessão web (1EAIC) na IHM SEP 765 da CCR. | OUO6 | MEL1 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202531 | 202532 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Entrado en contacto con Furnas el cual realizo un reinicio remoto del GPS que se encuentra en la elevacion 214. observado normalización del equipo a las 16:00 h. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.17
202512155 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202531 | 31/07/2025 06:11:42 | Verificar/solucionar motivo do acionamento intermitente do alarme "1EPIC PP IED SINC_TEMPO (IRIG-B) FALHA". Observação: cada vez que o alarme rearma, ocorre o fechamento da sessão web (1EPIC) na IHM SEP 765 da CCR. | OUO6 | MEL1 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202531 | 202532 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Entrado en contacto con el personal de Furnas el cual realizo un reinicio del GPS que se encuentra en la elevacion 214 normalizando la falla. Observado equipo a las 16:00 h en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.17
202514922 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202538 | 17/09/2025 15:03:12 | Verificar e solucionar indicação de corrente discrepante entre as três fases, Ia = 52,9A, Ib = 2,6A e Ic = 357A, conforme anexos. Verificado também que a potência esta discrepante com os demais transformadores em paralelo Observação: as correntes no ROX e tensões no T0X estão coerentes. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202538 | 202539 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | SSA catastrada erroneamente sobre el equipo 2213.001-4 (SN:T1018114). El equipo fue sustituido el dia 17/09 (AT:202508042) por el SN:B1138075. Será necesario bajar esta SSA para poder efectuar un cambio de equipo en la SSA:202511953 y luego recatastrar la SSA nuevamente en el nuevo equipo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 1 | 0.25
202515482 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202539 | 28/09/2025 07:55:19 | Verificar y solucionar accionamiento de las alarmas "COMUNICACAO UAC PLACA ETHERNET SECUNDARIA FALLA", "COMUNICACAO UAC-CPU REDUNDANTE FALLA" sin rearme, y "SUPERV/CONTR UAC ICM687RCM713 SECUNDARIO FALLA" "SUPERV/CONTR UAC ICM687RCM711 SECUNDARIO FALLA" de forma intermitente. Verificado en el local leds del CPU redundante apagados conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificada fonte de alimentação do CLP Secundário inoperante. Realizada a substituição da fonte por outra retirada no almoxarifado (Cód. Almox.: 705977), normalizando as comunicações do CLP Secundário. Adicionalmente foi substituída a bateria da CPU secundária (Cód. Almox.: 712638), após verificação de alarme interno ao sistema. Fonte inoperante enviada para reparo via IMA0 (SSA 202515539). | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.33 | 0.25
202516842 | STE |  | E002E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.028-6 | 202543 | 22/10/2025 08:18:35 | Verificar y solucionar motivo por el cuál hubo actuación de protección 87L en la fase T con actuación de bloqueo 86TT. | OUO5 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Constatada uma atuação real da proteção, sendo registrada no terminal da GIS uma falta a "0 km / 0% da linha / Fase T / L3-N", com partida da função 67N_START_FW e atuação das funções: 87L_TRIP-REST, 87L_TRIP_T e ZM03_TRIP_T, havendo o Disparo Geral, atuação do bloqueio 86TT e recepção de TDD, com a consequente abertura do disjuntor 05L02 (Disjuntor 85L02 já encontrava-se aberto no momento da falta). Informações adicionais em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517056 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202543 | 25/10/2025 14:23:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "COMUNICAÇÃO IHMP LINK FALHA", sin rearme. | OUO6 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202544 | 202544 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi encontrado o referido alarme de comunicação rearmado. Realizada inspeção, limpeza das conexões de comunicação e reinício da IHM. Equipamento em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202519637 | STE | 202519074 | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202550 | 12/12/2025 09:25:33 | substituir cartão com micro disjuntor referente a tensão 48Vcc. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202551 | 202551 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a substituição do modulo 6EV5000-1BC que se encontrava com defeito, normalizando o funcionamento das bandeirolas referente ao painel GUS-02. Modulo com defeito enviado para reparo/modificação para ILA2 conforme SSA 202519645. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.33
202602065 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202607 | 11/02/2026 10:19:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave AUTO/MANUAL del QP-01 no pasa a AUTO (Al selectar AUTO indica discrepancia). | OUO5 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202608 | 202608 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Prestado apoio, sendo verificado correto funcionamento do circuito após atendimento, pela equipe da MEG2, da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.15 | 4 | 0.17
202100154 | STE | 202100046 | A008L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.010-2 | 202150 | 17/12/2021 10:39:04 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 05/01/2022 07:30H A 11:00H. | MMU2 | MEL1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202201 | 202201 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Aberto a flex test (pontos 1-2 ULP 17) referente ao trip por nível alto de água na tampa da turbina e após informada à operação; Após solicitação da operação, o circuito foi normalizado; Antes de normalizar o circuito foi verificado ausência de tensão positiva no ponto 1 da flex test. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8 | 0.42
202100506 | STE |  | G042G001 | QUADRO 2D1P PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.018-9 | 202152 | 28/12/2021 11:27:15 | RETIRADA DA OSCILOGRAFIA DA PROTEÇÃO DOS PAINEIS 2D1P E 2D2A DE 13/10/2021, 22H53MIN, PARA ELABORACAO DO RAP 16/2021. | OSE0 | MEL1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202201 | 202201 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Retirada Oscilografía y colocada en el anexo de ejecución. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202100531 | STE | 202100506 | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202152 | 28/12/2021 16:13:23 | RETIRADA DA OSCILOGRAFIA DA PROTEÇÃO 2D2A DE 13/10/2021, 22H53MIN, PARA ELABORACAO DO RAP 16/2021. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202201 | 202201 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | No se encontraron oscilografías en la fecha solicitada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202100505 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202152 | 30/12/2021 07:57:00 | RETIRADA DA OSCILOGRAFIA DA PROTEÇÃO DOS PAINEIS 3RPL03, 3RAL03, 3RPL04, 3RAL04, 2D1P, 2D2A, PP5T03-I1, PP5T03-I2 e PPAT03 DE 06/12/2021, 14H29MIN, PARA ELABORACAO DO RAP 20/2021. | OSE0 | MEL1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202201 | 202201 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Retirada oscilografia y colocada en anexo. emitida las SSAs:202100506/202100531 a fin de realizar la colecta en los tableros 2D1P y 2D2A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202200015 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202152 | 02/01/2022 20:49:03 | Soquete da lâmpada de indicação de estado remoto no painel LLP 06/03 encontra-se avariado. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202201 | 202201 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | SUBSTITUÍDO O SOQUETE DE INDICAÇÃO "CONTROLE REMOTO" POR APRESENTAR RESSECAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.42 | 2 | 0.67
202100589 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202201 | 03/01/2022 07:41:19 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202202 | 202204 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO ALTERAÇÕES CONFORME OS ANEXOS; FOI EFETUADO COM SUCESSO TESTE COM O UMCC ATUANDO SOBRE O RELÉ 86N DE EM SERVIÇO; FOI EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DO CONTATOR AUXILIAR K10 POR UM CONTATOR AUXILIAR NOVO, SM 414384; SERVIÇO EXECUTADO COM AS ATs: 202200236 E 202200235; | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 15 | 0.5
202200156 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202201 | 06/01/2022 08:49:08 | Durante la medicion antes PD encontrado discrepancia de los valores leidos en el indicador selectable de temperatura 43TI-1 en relacion a la media de los intens respectivos, realizado medicion en el CG y obtenido temperatura dentro de la media respectivo. Medicion realizado: bornes CG 301/303 => calculado: 42,4 °C. ULP => 33,0 °C. bornes CG 433/435 => calculado: 37,7 °C. ULP => 28,0 °C. | MEG1 | MEL1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202202 | 202204 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | RETIRADO A CHAVE 43TI-1 E EFETUADO LIMPEZA NOS CONTATOS DA CHAVE; EFETUADO TESTES COM SUCESSO APÓS A MANUTENÇÃO DA RESPECTIVA CHAVE; SERVIÇO EXECUTADOS DURANTE MANUTENÇÃO 3S DA UNIDADE 08, ATs: 202200236 E 202200235. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.42
202200202 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202201 | 06/01/2022 11:32:17 | Conforme AR/OPS.DT/001/2022 (SISCOR: 000524/22), cerrar links abiertos asociados al comando de activación remota de los PSS y al comando de desactivación del canal de frecuencia para variaciones de frecuencia mayores a 52 Hz; acompañar y apoyar en los ensayos según minuta del acta en anexo. Al finalizar: volver al estado inicial. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202206 | 202206 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el cierre de los bornes solicitados durante el ensayo realizado por el personal del sector MEL-2, posteriormente al culminar los respectivos ensayos se procedió a la abertura de los bornes mencionados anteriormente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 9 | 1.25
202200204 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202201 | 06/01/2022 11:33:42 | Conforme AR/OPS.DT/001/2022 (SISCOR: 000524/22), cerrar links abiertos asociados al comando de activación remota de los PSS y al comando de desactivación del canal de frecuencia para variaciones de frecuencia mayores a 52 Hz; acompañar y apoyar en los ensayos según minuta del acta en anexo. Al finalizar: volver al estado inicial. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202206 | 202206 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el cierre de los bornes solicitados durante el ensayo realizado por el personal del sector MEL-2, posteriormente al culminar los respectivos ensayos se procedió a la abertura de los bornes mencionados anteriormente. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 9 | 1.25
202200439 | STE |  | K060B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202202 | 12/01/2022 08:51:01 | Testar e conectar o cabo M6S-0266 para alimentação do transdutor Yokogawa em corrente contínua conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o setor MET3. Referência: SSA 201502636V. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202204 | 202205 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado teste ponto a ponto, megger e conexão do cabo M6S-0266, referente a alimentação auxiliar 125Vdc do multimedidor KRON entre os painéis XC-10 e A46 (MET3). Executado com AT 202200827 (referente a SSA 201502636A). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.57 | 0.5
202200466 | STE | 202200456 | B010L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.012-9 | 202202 | 13/01/2022 07:18:35 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 19/01/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202203 | 202203 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.75
202200600 | STE |  | A008L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.010-9 | 202202 | 14/01/2022 15:57:52 | Durante MP3S - UG08 encontrado botonera 43CMUG2 correspondiente a "UMCC FUENTE GENERADOR" con defecto. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202203 | 202204 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição da botoeira 43CMUG2 durante manutenção MP 3S da unidade 08; Foi efetuado, com sucesso, testes de funcionamento do circuito; Testes coordenado com a operação; SM de referência: 414384. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 0.75
202200801 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202203 | 20/01/2022 16:57:39 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113506A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202205 | 202206 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação conforme anexos de emissão e removido um jumper interno conforme anexo de execução folha 17. Para atualização dos desenhos no SAT foi expedida a SSA 202201967 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 0.5
202200966 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202204 | 25/01/2022 14:46:12 | Display do multimedidor 96MF2 encontra-se parcialmente apagado, apresentando dificuldades de leitura. | OUO3 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202207 | 202207 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada troca do medidor | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 3 | 0.17
202201088 | STE |  | G042G001 | QUADRO 2D1P PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.018-9 | 202204 | 27/01/2022 10:12:25 | RETIRAR OSCILOGRAFIA DE LA PROTECCION DE LOS PANELES 2D1P Y 2D2A DEL 24/01/2022, 13H25MIN, PARA ELABORACCION DE RAP. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202205 | 202207 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | No fueron encontrados oscilografias en la fecha solicitada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202201091 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202204 | 27/01/2022 10:46:41 | RETIRAR OSCILOGRAFIA Y REGISTROS DE EVENTOS DEL EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) SOBRE LA DESCONEXION DE LAS LI 220KV MD-IRY Y MD-PIH DEL 24/01/2022 A LAS 13H25MIN. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202205 | 202205 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirada Oscilografia y colocado en el anexo. Ajustado horario del Relé. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202201153 | STE | 202201088 | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202204 | 28/01/2022 11:17:18 | RETIRAR OSCILOGRAFIA DE LA PROTECCION DE LOS PANELES 2D1P Y 2D2A DEL 24/01/2022, 13H25MIN, PARA ELABORACCION DE RAP. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202205 | 202205 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | No fueron encontradas oscilografias en la fecha solicitada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202201443 | STE | 202201433 | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202205 | 03/02/2022 15:19:33 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 09/02/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202206 | 202206 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.75
202201640 | STE | 202201157 | E033E004 | RELÉ DE PROTEÇÃO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202206 | 07/02/2022 09:07:44 | Actualizar horario de Relé SEPAM 1000 +S40 con el horario del sistema. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202207 | 202207 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado a atualização do horário do relé SEPAM 1000 S40, conforme horário do sistema. Referente a SSA 202201157. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.58
202201579 | STE | 202201155 | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202206 | 07/02/2022 09:08:16 | Actualizar horario de Relé digital SEPAM 1000 S40 de acuerdo al horario del sistema. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202207 | 202207 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | EFECTUADO ACTUALIZACIÓN DEL HORARIO DEL SEPAM APROXIMADO AL HORARIO DEL SISTEMA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202202394 | STE | 202202371 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202207 | 17/02/2022 14:24:37 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 03/03/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202209 | 202209 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Serviço não realizado a pedido da Operação, em função da necessidade da máquina estar girando para a equipe da MMU2 realizar seu trabalho, que será reprogramado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.33
202202596 | STE |  | A006L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.006-0 | 202208 | 21/02/2022 10:01:44 | DURANTE MANUTENÇÃO 3S FOI ENCONTRADO INDICADOR 63SCI (PRESSÃO CAIXA ESPIRAL) COM DEFEITO. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202208 | 202209 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | SUBSTITUIDO O INDICADOR 63SCI (PRESSÃO CAIXA ESPIRAL) PELO INDICADOR DESATIVADO 51AGI1. VERIFICADO A INDICAÇÃO CORRETA DA CORRENTE MEDIDA PELO INSTRUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.17
202202856 | STE |  | A006L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.037-0 | 202208 | 24/02/2022 13:38:20 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIEMENS 7TN3613, FONTE 1 DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA DA U06, 125/24/15 VCC, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO (LEDS DIMINUIRAM O BRILHO). PROBLEMA ENCONTRADO DURANTE A MP3S. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202209 | 202209 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | SUBSTITUIDA A FONTE 1 (CÓD. ALMOX.: 207241). FONTE RETIRADA ENVIADA PARA REPARO VIA IMA0 (SSA 202202857). SERVIÇO EXECUTADO DURANTE PD 3S, COM AS ATS 202201392 E 202201393. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 1.83
202202983 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202208 | 25/02/2022 08:00:03 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", con rearme 10 horas posterior aproximadamente. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202209 | 202210 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | FOI IMPLEMENTADO NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE (SSA 202105923A). ADICIONALMENTE, FOI REALIZADA LIMPEZA DOS TERMINAIS DAS FIBRAS ÓTICAS PELOS PROFISSIONAIS DO SETOR MEL3. PROTEÇÃO LIBERADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202203150 | STE | 202202371 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202209 | 03/03/2022 15:46:18 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 09/03/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202210 | 202210 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "F" DA FLEX TEST. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.5
202203222 | STE | 202200308 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2284.034-9 | 202209 | 04/03/2022 16:15:10 | Injetar o registro da perturbação de 13/10/2021 em bancada para reproduzir a perturbação do RAP 16/2021. Incluir canais digitais ECHO Send SIGNAL, ECHO (85-67N) e ECHO (85-21) no registro de oscilografia e verificar se ele ocorre durante a perturbação. Desabilitar a função WEI e verificar se permanece o envio de sinal permissivo pela teleproteção. Ref. AR/OPS.DT/003/2022 Relé código 715888 para o terminal da SEMD e o 715902 para o terminal de ACY. Executar antes da preventiva (14/03/2021) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | 202220 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la inyección del registro de perturbación conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 80 | 2
202203223 | STE | 202200308 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2288.005-8 | 202209 | 04/03/2022 16:15:34 | Injetar o registro da perturbação de 13/10/2021 em bancada para reproduzir a perturbação do RAP 16/2021. Incluir canais digitais ECHO Send SIGNAL, ECHO (85-67N) e ECHO (85-21) no registro de oscilografia e verificar se ele ocorre durante a perturbação. Desabilitar a função WEI e verificar se permanece o envio de sinal permissivo pela teleproteção. Ref. AR/OPS.DT/003/2022 Relé código 715888 para o terminal da SEMD e o 715902 para o terminal de ACY. Executar antes da preventiva (14/03/2021) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202210 | 202220 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la inyección del registro de perturbación conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 80 | 2
202203387 | STE |  | F004G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-08 | 0213.008-4 | 202210 | 08/03/2022 10:36:56 | Verificar motivo pelo qual o instrumento de medicao de tensao da linha IPU-FI 4 está medindo valor zero para as fases AB. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202211 | 202211 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | VERIFICADO MAU CONTATO NA CHAVE 96VS1. RETIRADA A CHAVE DO PAINEL, REALIZADO LIMPEZA DOS SEUS CONTATOS E ENSAIADO (MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DOS CONTATOS). APÓS SUA REINSTALAÇÃO NO PAINEL, CONFIRMADAS AS CORRETAS INDICAÇÕES DE TENSÃO DAS TRÊS FASES. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.58 | 8 | 0.75
202203497 | STE | 202202902 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202210 | 10/03/2022 11:00:30 | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR 96A1-3. REFERENTE À SSA 202202902. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202211 | 202211 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | REALIZADAS MEDIÇÕES DE CORRENTE mA NOS TRÊS TRANSDUTORES DE CORRENTE DO XC-01, ATRAVÉS DA MANIPULAÇÃO DA CHAVE DE SELEÇÃO DO LLP-01 E VIZUALIZAÇÃO NO INDICADOR ANALÓGICO. VERIFICADAS CORRENTES NAS TRÊS FASES DENTRO DO ESPERADO. NÃO FORAM ENCONTRADAS ANORMALIDADES. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.67
202203607 | STE | 202202391 | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202210 | 11/03/2022 09:34:59 | Criar uma tela para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura. Ref.: SSA 201900692B Ver anexo da SSA 202202391. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | 202213 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Criada configuração para uma tela no CCAD, aba Views, para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura, conforme anexo emissão. Serviço realizado durante o PD (AT202201778). | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.67
202203608 | STE | 202202391 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202210 | 11/03/2022 09:35:23 | Criar uma tela para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura. Ref.: SSA 201900692B Ver anexo da SSA 202202391. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | 202213 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Criada configuração para uma tela no CCAD, aba Views, para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura, conforme anexo emissão. Serviço realizado durante o PD (AT202201778). | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.5
202203677 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202210 | 13/03/2022 07:46:44 | Constatado luego de prueba de lamparas y sustitución de la misma, que la banderola 12 del grupo 2 no enciende. | OUO5 | MEL1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202211 | 202211 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | VERIFICADO MAU CONTATO ENTRE AS LÂMPADAS E O CONDUTOR DO SOQUETE. COLOCADO LÂMPADAS COM CALIBRE UM POUCO MAIOR, OBTENDO-SE RESULTADO SATISFATÓRIO. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 2 | 6 | 0.67
202203829 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202211 | 15/03/2022 09:35:05 | Crear archivo de imagen del disco principal de la estación CCC. Utilizar como referencia la Fase 1 del procedimiento de backup detallado en documento anexo (Rev. R0C). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | 202214 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado o procedimento de imagem do disco rígido da estação CVS/CCC, conforme anexo emissão. O mesmo será restaurado em bancada para validação e ensaios e repassado à IEE1 para arquivamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.75
202204098 | STE | 202204059 | A001L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.001-3 | 202211 | 18/03/2022 16:53:04 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 23/03/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202212 | 202212 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Aberta flex test pontos 1-2 no ULP 16 para isolar trip e após as atividades, conforme solicitado pela operação, a flex teste foi fechada; Antes de fechar a flex test foi verificado ausência tensão positiva no ponto 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.17
202204516 | STE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202212 | 25/03/2022 07:52:26 | Substituir o segundo relé 05A-2 RXMH2 da posição D28.313 por 02 réles RXMS1 (Cód. Estoque: 711477) de forma que sinalizações, trips e BFIs sejam mais rápidos, conforme marcações anexas. Referências: Derivada da SSA 202114716B do antigo SMA, RAP 18/2021. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202213 | 202244 | 0 | 1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la modificación conforme solicitado y ensayado el tiempo de actuación dando como resultado 7ms en promedio. Emitido SSA N°2022/22048 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 24 | 0.83
202204725 | STE |  | A001L003 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 10 | 0022.001-9 | 202213 | 28/03/2022 17:13:47 | Substituir o conversor cc/cc SIEMENS 7TN3613-1B/CI, localizado no ULP 10 (fonte 2 da proteção alternada), posição AC71. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 207241. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202213 | 202215 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituído o conversor cc/cc SIEMENS 7TN3613-1B/CI. Após a substituição, os valores de tensão ficaram dentro da faixa aceitável. Foi emitida SSA 202204682 para IMA0, para reparo do conversor e posterior envio ao estoque. SM 419589. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13.5 | 0.33
202205725 | STE | 202205582 | A005L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.005-6 | 202215 | 11/04/2022 16:56:33 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 20/04/2022 07:30 HS A 12:00 HS. | MMU2 | MEL1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202216 | 202216 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6.5 | 0.75
202205797 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202215 | 12/04/2022 09:14:53 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202216 | 202216 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | FUERON CERRADOS LOS LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE PARA POSIBILITAR EL ENSAYO DE OPERACIÓN INTERCONECTADA ITAIPU-YACYRETÁ. AL FINALIZAR EL ENSAYO FUERON ABIERTOS LOS LINKS Y RECOLECTADAS LAS OSCILOGRAFÍAS GENERADAS DURANTE EL ENSAYO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 32 | 0.25
202205801 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202215 | 12/04/2022 09:15:20 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202216 | 202217 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | CERRAR LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE PARA POSIBILITAR EL ENSAYO DE OPERACIÓN INTERCONECTADA ITAIPU-YACYRETÁ, CULMINADO EL ENSAYO FUERON ABIERTOS NUEVAMENTE, NO SE ENCONTRARON OSCILOGRAFIAS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 0.5
202205799 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202215 | 12/04/2022 09:15:41 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202216 | 202228 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Cerrados los respectivos bornes según lo solicitado, al finalizar se procedió a abrir los bornes volviendo al estado inicial. No se encontraron oscilografías generadas durante el ensayo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3.5 | 0.17
202205798 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202215 | 12/04/2022 09:16:02 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202216 | 202216 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | FUERON CERRADOS LOS LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE PARA POSIBILITAR EL ENSAYO DE OPERACIÓN INTERCONECTADA ITAIPU-YACYRETÁ. AL FINALIZAR EL ENSAYO SE PROCEDIÓ A ABRIR LOS LINKS, FUE DESCARGADA LA OSCILOGRAFIA Y LIBERADO PARA OPERACIÓN | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 32 | 0.25
202206694 | STE | 202206684 | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202218 | 03/05/2022 10:18:18 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 11/05/2022 07:30 HS A 12:00 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202219 | 202219 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada desconexão do Trip de nivel alto de agua da tampa da turbina. Após o final da inspeção foi normalizado o circuito de Trip e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.5
202206470 | STE |  | E018M010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L2PA1 - 7SD5221 | 2288.004-6 | 202218 | 03/05/2022 10:47:46 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue alterado el ajuste (3111) y también fueron actualizados los registros referentes a los canales de oscilografía conforme a lo solicitado, anexo backup del proyecto y las oscilografía con los canales actualizados. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 6 | 1.17
202206468 | STE |  | E018L010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L2PP1 - 7SD5221 | 2288.003-4 | 202218 | 03/05/2022 10:48:16 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue alterado el ajuste (3111) y también fueron actualizados los registros referentes a los canales de oscilografía conforme a lo solicitado, anexo back up del proyecto y las oscilografía con los canales actualizados. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5 | 1.33
202206465 | STE |  | E018F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PA1 - 7SD5225 | 2284.004-8 | 202218 | 03/05/2022 10:48:35 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | 202221 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Configurados canais de oscilografia conforme arquivos anexados na baixa. É necessário revisar a Ordem de ajuste. Comentários em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 2.25
202206463 | STE |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202218 | 03/05/2022 10:50:07 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | 202221 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Configurados canais de oscilografia conforme arquivos anexados na baixa. É necessário revisar a Ordem de ajuste. Comentários em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 4 | 2.33
202207028 | STE |  | A005L005 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 10 | 0033.009-4 | 202219 | 10/05/2022 07:39:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, durante o teste Pré-DAT, realizado ao decorrer da manutenção 3A da U#05, foi detectado que o botão de teste do módulo Siemens 7TW 8001-2, código almoxarifado 22479-0, encontra-se travando. Emitida SSA 202207030, para reparo do módulo (IMA0). | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES NO MÓDULO SIEMENS 7TW8001-2 E CONSTATAMOS A NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. APÓS A SUBSTITUIÇÃO, FIZEMOS OS TESTES E O MESMO FUNCIONOU ADEQUADAMENTE. TRABALHO REALIZADO DENTRO DA AT 202203075. ENCAMINHAMOS O MÓDULO RETIRADO PARA REPARO (IMA0), ATRAVÉS DA SSA 202207030. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.25
202213127 | STE |  | G038E001 | QUADRO 3R12 PROTEÇÃO T02 E R02 | 0229.006-5 | 202223 | 07/06/2022 08:00:25 | [RETROFIT 2R-T02] ISOLAR E DESCONECTAR PAINEL 3R12, DESCONECTAR CABOS DE INTERCONEXÃO, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. DEVOLVER PAINEL AO ALMOX E DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, DESCOMISSIONADO O PAINEL 3R12, ISOLADAS AS ALIMENTAÇÕES AC/DC E DESCONECTADOS OS CABOS DE INTERCONEXÃO. PAINEL 3R12 RETIRADO E SUBSTITUÍDO PELO PAINEL 2R-T02. EM FUNÇÃO DA LOGÍSTICA, A EMISSÃO DA DM E TRANSPORTE PARA DESCARTE DO PAINEL RETIRADO SERÁ REALIZADA JUNTO À DO PAINEL 3R11. | Dentro do Prazo |  |  | 44 | 117 | 3
202213128 | STE |  | G038E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.039-6 | 202223 | 07/06/2022 08:00:47 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 376930). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213130 | STE |  | G038E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.046-9 | 202223 | 07/06/2022 08:01:18 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 376930). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213131 | STE |  | G038E004 | RELÉ SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.002-8 | 202223 | 07/06/2022 08:01:53 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494984). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213132 | STE |  | G038E005 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T02 51NT | 0220.002-3 | 202223 | 07/06/2022 08:02:26 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494976). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213133 | STE |  | G038E006 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R02 51NVR | 0226.002-6 | 202223 | 07/06/2022 08:02:51 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 620947). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213134 | STE |  | G038E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.002-9 | 202223 | 07/06/2022 08:03:12 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 620947). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213135 | STE |  | G038E008 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.003-2 | 202223 | 07/06/2022 08:03:31 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 615994). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213136 | STE |  | G038E009 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.004-0 | 202223 | 07/06/2022 08:04:03 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 615994). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213137 | STE |  | G038E010 | RELÉ DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TP | 0223.002-0 | 202223 | 07/06/2022 08:04:25 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494950). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213138 | STE |  | G038E011 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R02 87VR | 0224.002-5 | 202223 | 07/06/2022 08:04:41 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494950). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213139 | STE |  | G038E012 | RELÉ DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TA | 0225.002-0 | 202223 | 07/06/2022 08:05:07 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 495433 e 315192). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202213809 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202224 | 14/06/2022 14:55:52 | Efetuar MP2A nos relés 59T-A1 (59A2) e 59T-B1 (59B2) instalados no painel 2C1 em conjunto com os relés 59A1 e 59B1 (instantâneos) instalados no painel 3C1 - SSP 20220713 previsto para dia 19/06/2022. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202224 | 202225 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ensaio dos relés de sobretensão da barra de 220kV 59T-A1 (59A2) e 59T-B1 (59B2) vinculados a SSP do painel 3C1. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 0.5
202213837 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202224 | 15/06/2022 05:12:16 | Verificar motivo pelo qual após comando de parada da unidade, não reportou o alarme "SF6 - DISJUNTOR 06U14 CONDIÇÃO ANORMAL", bandeirola 40, para o GUS 14/15. Verificado o acionamento dos alarmes de "PROTEÇÃO OPERADA" no SCADA, no ULP-14 e no painel A43. | OUO6 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202227 | 202227 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección y medición del circuito sin encontrar anormalidades. Sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.17
202213848 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202224 | 15/06/2022 09:04:54 | Efetuar a substituição do transdutor SIEMENS GMUI ef/H, referente à posição 96F1-21. Documentação de origem: AT 202204390 e SSP 20221424. Código de Material: 607886; Reserva de Material: 424738. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | 202225 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | TRANSDUTOR 96F1-21 FOI RETIRADO E ENVIADO AO LABORATÓRIO PARA TROCA DE CAPACITORES E CALIBRAÇÃO; APÓS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, O TRANSDUTOR FOI NOVAMENTE INSTALADO, TESTADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO; SERVIÇO EXECUTADO DURANTE MANUTENÇÃO 2A, SSP 20221424. SSA PARA ILA2: 202212860. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202213847 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202224 | 15/06/2022 09:09:35 | Retirar e enviar ao laboratório, para reparo e posterior calibração, o transdutor de frequência SIEMENS GMUF 2/H referente à posição 96F2-21. Documentação de origem: AT 202204390 e SSP 20221424. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | 202224 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | TRANSDUTOR 96F2-21 FOI RETIRADO E ENVIADO AO LABORATÓRIO PARA TROCA DE CAPACITORES E POSTERIOR CALIBRAÇÃO; APÓS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, O TRANSDUTOR FOI NOVAMENTE INSTALADO, TESTADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO; SERVIÇO EXECUTADO DURANTE MANUTENÇÃO 2A, SSP 20221424. SSA PARA ILA2: 202213152/202213447. TRANSDUTOR DE TENSÃO: SIEMENS GMUF 2/H NR RD-257. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202213846 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202224 | 15/06/2022 09:11:28 | Retirar e enviar ao laboratório, para reparo e posterior calibração, o transdutor de tensão SIEMENS GMUU eff/H referente à posição 96V2-22. Documentação de origem: AT 202204390 e SSP 20221424. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | 202224 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | TRANSDUTOR 96V2-22 FOI RETIRADO E ENVIADO AO LABORATÓRIO PARA TROCA DE CAPACITORES E POSTERIOR CALIBRAÇÃO; APÓS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, O TRANSDUTOR FOI NOVAMENTE INSTALADO, TESTADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO; SERVIÇO EXECUTADO DURANTE MANUTENÇÃO 2A, SSP 20221424. SSA PARA ILA2: 202213144/202213449. TRANSDUTOR DE TENSÃO: SIEMENS GMUUeff/H NR P12-742. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202213841 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202224 | 15/06/2022 09:12:04 | Efetuar a substituição do transdutor SIEMENS GMUI ef/H, referente à posição 96A1-3. Documentação de origem: AT 202204390 e SSP 20221424. Código de Material: 607886; Reserva de Material: 424643. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | 202224 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | SUBSTITUÍDO O TRANSDUTOR DE CORRENTE DA POSIÇÃO 96A1-3 POR OUTRO DE MESMA CARACTERÍSTICA; SERVIÇO EXECUTADO DURANTE MANUTENÇÃO 2A DO XC-12. SSA PARA IMA0: 202214102 SSP: 20221424. CM: 607886 DO TRANSDUTOR; DM: 70028185 SM: 424643. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202214217 | STE |  | G038E016 | IED PA5T02 PROTEÇÃO ALTERNADA T02/R02 (2R-T02) | 3144.006-3 | 202225 | 21/06/2022 14:30:20 | Modificar o dataset MMS do IED para sinalizar o ponto de atuação da função 50/62BF do disjuntor 43TL2 ao invés do trip TRIPX conforme anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202225 | 202228 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação de lógica, com apoio do fabricante, conforme solicitado. Ao final do trabalho foi realizado backup do projeto e enviado para disponibilização na pasta Protection. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202214237 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202225 | 21/06/2022 16:09:25 | Em função do retrofit da proteção do conjunto T01-R01, inibir BF do disjuntor 43TL2 para possibilitar ensaio da função BF do disjuntor 44T12. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202225 | 202228 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | REALIZADA A INIBIÇÃO DE BF DO DISJUNTOR 43TL2. AO FINAL DOS TRABALHOS DE RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T1-R1, A FUNÇÃO FOI NORMALIZADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.25
202214236 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202225 | 21/06/2022 16:09:38 | Em função do retrofit da proteção do conjunto T01-R01, inibir BF do disjuntor 43TL2 para possibilitar ensaio da função BF do disjuntor 44T12. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202225 | 202228 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | REALIZADA A INIBIÇÃO DE BF DO DISJUNTOR 43TL2. AO FINAL DOS TRABALHOS DE RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T1-R1, A FUNÇÃO FOI NORMALIZADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.17
202214418 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202225 | 23/06/2022 17:06:35 | Botonera Prueba/Servicio del bloqueo 86TR con defecto | OUO3 | MEL1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202226 | 202227 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUE SUSTITUIDA LA BOTONERA DEL 86TR POR OTRA BOTONERA CON CARACTERISTICAS SIMILARES CODIGO DE MATERIAL 113875. RETIRADO DE STOCK INTERNO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 0.17
202214747 | STE | 202214742 | B017L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.017-0 | 202226 | 01/07/2022 16:01:11 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 06/07/2022 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202227 | 202227 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a desconexão/conexão do Trip de nível alto tampa da turbina | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.17
202215180 | STE | 202200167 | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202227 | 06/07/2022 16:12:19 | SUBSTITUIR TRANSDUTOR Y1-L2 PARA SOLUCIONAR REITERADOS ALARMES DE COMUNICAÇÃO. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 7110 CM: 652466) POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (S/N: 1874/2002) E VERIFICADO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. TRANSDUTOR QUE APRESENTA FALHAS INTERMITENTES FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA 202215635. TRANSDUTOR SUBSTITUTO RETIRADO COM ILA3, APÓS REPARO COM SSA 202208255. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.75
202215359 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202228 | 11/07/2022 14:18:06 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202229 | 202230 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a implementação e testes para supervisão da chave 43SM pelo SCADA. Houve mudança na implementação, conforme anexos de execução. Desenhos: 6212-DF-74897I (50). 6212-DF-74867I (19a). 6212-DF-74868I (19). SSA 202216530 criada para atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 12 | 0.25
202215638 | STE |  | T021A004 | PAINEL GUS 16/17 | 0628.009-9 | 202228 | 14/07/2022 11:12:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de posición de la seccionadora 76U17T1 se encuentra con posicion intermediaria obs: (Verificado en el SCADA, ULP, y el Panel A de la GIS con posicion cerrado) | OUO6 | MEL1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202232 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Efetuada a troca do indicador de posicao da seccionadora 76U17T1 por outro de mesmas caracteristica elétrica; realizado teste de estado da seccionadora (aberta/fechada) com resultado satisfatório. Emitida para a IMA0 a SSA: 202216657. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2.83 | 6.75 | 1.5
202215581 | STE | 202215020 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202229 | 19/07/2022 08:42:06 | Ensaiar o transdutor 96A1-3 (painel XC-12) para solucionar motivo pelo qual o amperímetro 96A34-A (painel BUS 3/4) apresenta fundo de escala, ocasionando acionamento da bandeirola 9 "BARRA A34 OU B34 CORRENTE EXCESSIVA" no anunciador BUS 3/4. Ver SSA 202215020. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202229 | 202230 | 1 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o trandutor 96A1-3 por outro de mesmas características, retirado do laboratório(ssa 202214102). Enviados 2 trandutores para reparo/calibração, um retirado do estoque e outro que apresentava defeito no painel. SSa´s 202216566 e 202216563. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10.5 | 1.5
202217415 | STE |  | D004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-86B34 - IED PP5BB4 - SEL-487B | 2975.016-8 | 202232 | 11/08/2022 11:20:46 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B3/B4 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0154. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 15/08/2022 as 08:00 até 16/08/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inhibido BF del disyuntor 86B34 para posibilitar MP4A al personal de MET3, culminado en mantenimiento verificado ausencia de señal de trip y normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202217416 | STE |  | D004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-86B34 - IED PA5BB4 - SEL-487B | 2975.015-6 | 202232 | 11/08/2022 11:21:46 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B3/B4 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0154. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 15/08/2022 as 08:00 até 16/08/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202233 | 202233 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido BF del disyuntor 86B34 para posibilitar MP4A al personal de MET3, culminado en mantenimiento verificado ausencia de señal de trip y normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 28 | 0.5
202217607 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202233 | 15/08/2022 08:00:58 | Efetuar a substituição do disjuntor 72 CB.36 (circuito cc do creep detector), localizado no ULP 13 cubículo de distribuição cc, o qual, após ser manobrado, apresentou defeito no contato auxiliar de sinalização. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202233 | 202233 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição do disjuntor 72 cb.36 de 10 a (ULP 13, referente ao circuito do Creep Detector). O disjuntor apresentou falha durante a execução de serviços, referente a parada 3S da unidade, conforme a SSP20224367. Reaproveitado disjuntor retirado de outra ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202217669 | STE |  | K001E001 | QUADRO TAP-02 | 0323.002-3 | 202233 | 15/08/2022 08:14:13 | INHIBIR BF 86TA2 PARA PERMITIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUADRIENAL. | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF do 86TA2 na flex-test X30 do painel TAP02. Ao final dos serviços do PD 20220148, após a solicitação da Operação, verificado ausência de sinal de trip na flex-test e normalizado o BF. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202218035 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202234 | 22/08/2022 09:00:02 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202235 | 202236 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Feito a passagem e conexão dos cabos. Realizados ensaios com resultados satisfatórios em conjunto com a Operação (manobra da chave 43SM) e a MEL4 (subida do ponto na UTR). Emitida SSA 202218944 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 0.67
202218118 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202234 | 23/08/2022 08:59:41 | Acompañar al personal de Rieder contratista de la ANDE en los trabajos a ser realizados en Tablero de control principal ECCANDE conforme detalles en adjunto. Previsión del trabajo durante semana 34/2022. | IEE3 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202234 | 202234 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Instalado mídia usb conforme descrito no anexo de emissão desta. Trabalho realizado pela empresa Rieder. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.33
202218742 | STE | 202214869 | B012L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.014-5 | 202235 | 02/09/2022 16:31:34 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA UG12 PARA POSIBILITAR MEDICIÓN DE CARBÓN DE LA CAJA DE VEDACIÓN, OBS: PREVISION 08/09/2022 07:30 HS A 11:30 HS. Responsable del servicio por SMMU: Wilson 9613 | MMU2 | MEL1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | 202237 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 2.5 | 0.75
202220035 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202239 | 26/09/2022 14:23:02 | Fechar todos os contatos das chave de teste BT1 a BT6 para colocar o novo SEP 765 kV em serviço. Coordenar o serviço com a equipe de Furnas. Ref.: AR/OPS.DT/022/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202239 | 202240 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Fechado os contatos de BT1 a BT6 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.25 | 0.33
202220034 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202239 | 26/09/2022 14:23:08 | Fechar todos os contatos das chave de teste BT1 a BT6 para colocar o novo SEP 765 kV em serviço. Coordenar o serviço com a equipe de Furnas. Ref.: AR/OPS.DT/022/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202239 | 202240 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Fechado os contatos de BT1 a BT6 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.25 | 0.33
202220086 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202239 | 27/09/2022 10:42:38 | En función a la configuración provisoria del trazado de la línea implementar OA.0587. R01 en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUERON MODIFICADOS LOS SIGUIENTES PARAMETROS: PROT_CORRIENTE/Currentprotection/ResidualOvercurrent4Step (PTOC,51N/67N) Characterist2 IECVery inv. k2 1.6 t2Min 0.750s | Fora de Prazo |  |  | 0.6 | 9 | 0.4
202220087 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202239 | 27/09/2022 10:43:06 | En función a la configuración provisoria del trazado de la línea implementar OA.0587. R01 en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUERON MODIFICADOS LOS SIGUIENTES PARAMETROS: HWConfiguration/LDCM312 CRM3 CommSync Slave OptoPower LowPower PROT_CORRIENTE/Currentprotection/ResidualOvercurrent4Step (PTOC,51N/67N) Characterist2 IECVery inv. k2 1.6 t2Min 0.750s | Fora de Prazo |  |  | 0.6 | 9 | 0.4
202220088 | STE |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202239 | 27/09/2022 10:43:56 | En función a la configuración provisoria del trazado de la línea implementar OA.0586. R01 en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUERON MODIFICADOS LOS SIGUIENTES PARAMETROS: HWConfiguration/LDCM312 CRM3 (comunicación a través del FOX debido a la imposibilidad de comunicar directamente entre IED's a causa de la alta atenuación de las F.O.) CommSync Slave OptoPower LowPower PROT_CORRIENTE/Currentprotection/ResidualOvercurrent4Step (PTOC,51N/67N) Characterist2 IECVery inv. k2 1.6 t2Min 0.750s | Fora de Prazo |  |  | 0.6 | 9 | 0.4
202220089 | STE |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202239 | 27/09/2022 10:44:17 | En función a la configuración provisoria del trazado de la línea implementar OA.0586. R01 en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUERON MODIFICADOS LOS SIGUIENTES PARAMETROS: PROT_CORRIENTE/Currentprotection/ResidualOvercurrent4Step (PTOC,51N/67N) Characterist2 IECVery inv. k2 1.6 t2Min 0.750s | Fora de Prazo |  |  | 0.6 | 9 | 0.4
202220037 | STE |  | D043G001 | PAINEL PCG 02 | 2963.001-7 | 202239 | 27/09/2022 10:50:42 | Retirar o PCG-02 de serviço após a entrada do novo SEP 765 kV: Seccionar os bornes XC:49 e XC:50 e manter isolado para bloquear o envio de corte para Tucuruí; Seccionar os bornes XC:45 a 48 e XC:93 a 96 - Trip nas barras por atuação da lógica 7; Seccionar os bornesXC:51 a 70 - Comandos de desligamento do PSS; Seccionar os bornesXC:1 a 20 - Trips UGs; Seccionar os links das entradas analógicas de tensão para evitar o envio de GOOSE e trip na SE-FI. Ref.: AR/OPS.DT/022/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202239 | 202240 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada conforme pedido e mantido isolado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.33
202220092 | STE |  | T013C001 | PAINEL PCG-02 | 0588.002-5 | 202239 | 27/09/2022 10:52:16 | Abrir todos os contatos da flex-test FT4 para retirar o PCG-02X de serviço após a entrada do novo SEP 765 kV. Ref.: AR/OPS.DT/022/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202239 | 202240 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada apertura de todos los contactos de la llave FT4, según solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202220208 | STE | 202220196 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202239 | 30/09/2022 07:54:02 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 11/10/2022 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202241 | 202241 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | DESCONECTADO TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECCIÓN DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. FUE VERIFICADA AUSENCIA DE TRIP Y NORMALIZADO. LIBERADO PARA OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 9.25 | 0.4
202220730 | STE |  | A008L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.020-5 | 202241 | 11/10/2022 09:46:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, não sinalizou no anunciador o rele 87G, durante o ensaio do DAT. Problema diagnosticado durante manutenção periódica 9M. SSP 20224354 - AT 202208958. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção, testes e a substituição do módulo eletrônico 7TR1201, posição 12EX137. Após a substituição, foi realizado o DAT completo, e constatado nenhuma anomalia. Emitida para IMA0 as SSA´s 202220731 e 202220742, ref. a solicitação de reparo dos módulos substituídos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 5 | 0.62
202221333 | STE |  | K005J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.003-3 | 202242 | 20/10/2022 17:14:13 | Verificar/Solucionar, motivo por el cual no es posible rearmar anunciador. Constatado 125 VCC en condiciones normales | OUO2 | MEL1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202243 | 202247 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 04/11/22 - Verificado a bandeirola 04 não rearmar, devido estar vindo comando do painel CO-03/QO-03. Emitida SSA 202222232 para MEG-2. 25/11/22 - Realizado testes de lâmpada e lógica do anunciador, e constatado o seu correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 11.25 | 0.67
202221269 | STE | 202220130 | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202242 | 21/10/2022 14:49:18 | Realizar teste em campo do CONVERSOR DE TENSÃO CA/CC 125VCC. | ILA2 | MEL1 | LUIZ FELIPE SKORA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202243 | 202245 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensayo del conversor de tensión. Colocado en reemplazo de otro conversor en campo y forzado a tomar carga. Resultado satisfactorio; sin accionamiento de alarma de falla. Devuelto para laboratorio | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.25 | 0.67
202221387 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202242 | 21/10/2022 15:02:36 | Abrir os bornes seccionáveis XE:71 e XE:72 para isolar o recebimento da informação de perda tripla no terminal de Foz pela entrada digital IN12 do módulo DI2 do rack EA5S01 e assim desativar a atuação da Lógica 24 (3FIIV ADIC). Manter os bornes abertos até a desativação da lógica no CLP EA5S03. Referência: Ata de reunião AR/OPS.DT/026/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202243 | 202245 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Aberto os bornes XE:71 e XE:72 para isolar o recebimento da informação de perda tripla no terminal de Foz (pontos ficaram identificados com cartão de advertência). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.33
202221386 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202242 | 21/10/2022 15:02:49 | Abrir os bornes seccionáveis XE:71 e XE:72 para isolar o recebimento da informação de perda tripla no terminal de Foz pela entrada digital IN12 do módulo DI2 do rack EP5S01 e assim desativar a atuação da Lógica 24 (3FIIV ADIC). Manter os bornes abertos até a desativação da lógica no CLP EP5S03. Referência: Ata de reunião AR/OPS.DT/026/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202243 | 202245 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Aberto os bornes XE:71 e XE:72 para isolar o recebimento da informação de perda tripla no terminal de Foz (pontos ficaram identificados com cartão de advertência). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.33
202221428 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202242 | 23/10/2022 23:55:08 | Verificar discrepancia en la medición de TENSIÓN y FRECUENCIA de los instrumentos de medidas instalados en el BUS 12(SECC. BARRAS 500Kv 50Hz) y el SCADA(SF650HZ). Ver fotos en anexo. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202243 | 202347 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Instalado o novo indicador de frequência, confirmado o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 4.25 | 1.42
202221528 | STE |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202243 | 25/10/2022 10:39:24 | Durante manutenção 3A, foi encontrado fonte conversor 002CE (CM 705975) com a tensão de saída fora do valor esperado. Proceder a substituição da fonte/conversor. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202243 | 202243 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Retirado do almoxarifado uma unidade sobressalente e efetuado com sucesso a substituição do conversor 125 VCC/48 VCC (10 A) da TECTROL, referente à posição 002CE do PES/PIB 18 A 3 (el 214). Emitida SSA 202221635 para reparo/ajuste do conversor defeituoso. Número da reserva utilizada para o sobressalente: 436073 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 9.25 | 0.42
202221560 | STE |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202243 | 25/10/2022 16:41:43 | Verificar variaciones anormales en la indicación de potencia reactiva total en el instrumento 96Var (JCC-02) y discrepancia con respecto a la potencia reactiva indicada en el SCADA. | OUO6 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202243 | 202403 | 0 | 1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Solucionado con las SSA 202221933 y 202222942 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.69 | 8.5 | 0.41
202221933 | STE | 202221560 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202244 | 02/11/2022 08:40:07 | Verificar e solucionar motivo da discrepância entre scada e indicador digital, sinal vem do modulo do TAC 666. | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202244 | 202403 | 0 | 1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Realizada verificación y comprobado que la señal proviene del ULP, emitida SSA derivada con la cual fue sustituido el transductor 96VAR-2 en el TAC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.5 | 0.58
202222070 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202244 | 03/11/2022 08:48:15 | REALIZAR A IMAGEM DOS DISCOS RÍGIDOS DA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA DO SDSC DA U18A, CONFORME ÍTEM 6.6 DA INSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO IM.EE.023_R01 (FL.20). | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202244 | 202245 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | REALIZADA A IMAGEM DOS DISCOS RÍGIDOS DA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA DO SDSC DA U18A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.25 | 0.5
202222358 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202245 | 08/11/2022 08:30:19 | Retirar oscilografía y registros de eventos del EPS03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) sobre la desconexión de la LI 500kV MD-VHA 1 del 12/10/2022 03:55:00 | OSE0 | MEL1 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Registro de oscilografia (arquivo COMTRADE) referente a 12/10/2022 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.58 | 0.83
202222360 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202245 | 08/11/2022 08:31:21 | Retirar oscilografía y registros de eventos del EAS03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) sobre la desconexión de la LI 500kV MD-VHA 1 del 12/10/2022 03:55:00 | OSE0 | MEL1 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Não houve registro de oscilografia (arquivo COMTRADE) referente a 12/10/2022. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.58 | 0.83
202222439 | STE | 202222426 | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202245 | 10/11/2022 06:52:50 | Desconectar/conectar trip de nível alto de água na tampa da turbina para possibilitar a inspeção de vazamentos de buchas de mancais intermediários das palhetas móveis do distribuidor. Previsto para quarta-feira 16/11/2022 entre as 07:30 e 11h. | MMU2 | MEL1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202245 | 202246 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada aislación de trip conforme a lo solicitado en coordinación con el personal de la SMMU.DT, luego de la culminación de los trabajos realizada normalización antes verificando la ausencia de trip. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 3.25 | 0.1
202222709 | STE |  | Y005A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.035-0 | 202246 | 14/11/2022 11:17:20 | Realizar ensaio de verificação dos circuitos de proteção do TC das três fases, após substituição. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202246 | 202246 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada medición de resistencia en los circuitos de secundario provenientes del TC sustituido. Núcleo 6: 4.0 Ω, 4.0 Ω y 4.0 Ω; Núcleo 3: 4.7 Ω, 4.7 Ω y 5.0 Ω para las fases R, S y T respectivamente. Inyectada corriente en el secundario con apoyo de la MET para verificación de conexión. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7.25 | 0.75
202222774 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202246 | 16/11/2022 14:40:26 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, cerrar los links (actualmente abiertos) relacionados con el ECCANDE y que interconectan el panel FIP-02 con los paneles FIP-PCG y ECCANDE. Se anexa acta de reunión. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado la normalización de los respectivos bornes conforme a lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.25 | 0.17
202222775 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202246 | 16/11/2022 14:40:46 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, cerrar los links (actualmente abiertos) relacionados con el ECCANDE y que interconectan el panel FIP-02 con los paneles FIP-PCG y ECCANDE. Se anexa acta de reunión. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado la normalización de los respectivos bornes conforme a lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.25 | 0.17
202222776 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202246 | 16/11/2022 14:42:44 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, cerrar los links (actualmente abiertos) relacionados con el ECCANDE y que interconectan el panel FIP-PCG con los paneles FIP-02, ULP y EC. Se anexa acta de reunión. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202247 | 202301 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Cerrado los links relacionados con el ECCANDE para la habilitación de la interconexión ITAIPU/ANDE/YACYRETA | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.75 | 0.5
202222778 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202246 | 16/11/2022 14:43:16 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, cerrar los links (actualmente abiertos) relacionados con el ECCANDE y que interconectan el panel FIP-PCG con los paneles FIP-02, ULP y EC. Se anexa acta de reunión. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202247 | 202301 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Cerrado los links relacionados con el ECCANDE para la habilitación de la interconexión ITAIPU/ANDE/YACYRETA | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.25 | 0.5
202222819 | STE |  | G073C012 | IED EA5S02 | 0997.004-5 | 202246 | 16/11/2022 16:25:45 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, inhabilitar provisoriamente: - la actuación (PSV03/OUT203); - la señalización (T2_LED); y - la supervisión (PSV43); de la Lógica D del ECCA (corte de carga por subfrecuencia de 47Hz - 100ms) implantada en el IED. Se anexa propuesta de modificación. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones al lógico conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202223847 para actualización de los planos y encaminado via correo el backup del proyecto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.17
202222818 | STE |  | G073C011 | IED EA5S01 | 0997.003-3 | 202246 | 16/11/2022 16:25:50 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, inhabilitar provisoriamente: - la actuación (PSV03/OUT203); - la señalización (T2_LED); y - la supervisión (PSV43); de la Lógica D del ECCA (corte de carga por subfrecuencia de 47Hz - 100ms) implantada en el IED. Se anexa propuesta de modificación. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones al lógico conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202223847 para actualización de los planos y encaminado via correo el backup del proyecto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.17
202222817 | STE |  | G073C008 | IED EP5S02 | 0997.002-1 | 202246 | 16/11/2022 16:25:58 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, inhabilitar provisoriamente: - la actuación (PSV03/OUT203); - la señalización (T2_LED); y - la supervisión (PSV43); de la Lógica D del ECCA (corte de carga por subfrecuencia de 47Hz - 100ms) implantada en el IED. Se anexa propuesta de modificación. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones al lógico conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202223845 para actualización de los planos y encaminado via correo el backup del proyecto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.17
202222816 | STE |  | G073C007 | IED EP5S01 | 0997.005-7 | 202246 | 16/11/2022 16:26:04 | [ECCANDE] Conforme a AR/OPS.DT/027/2022 (SISCOR: 050507/22) y en función de la operación interconectada ITAIPU/ANDE/YACYRETA que ANDE pretende iniciar en fecha 23/11/2022, inhabilitar provisoriamente: - la actuación (PSV03/OUT203); - la señalización (T2_LED); y - la supervisión (PSV43); de la Lógica D del ECCA (corte de carga por subfrecuencia de 47Hz - 100ms) implantada en el IED. Se anexa propuesta de modificación. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | 202249 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones al lógico conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202223845 para actualización de los planos y encaminado via correo el backup del proyecto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.75 | 0.17
202222841 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202246 | 17/11/2022 09:33:48 | Verificar o motivo do não acionamento do alarme "Agua en tanque aceite lubricante", verificado presença excessiva de óleo no tanque. (Dispositivo 9BW1 ) | OUO1 | MEL1 | CLEBER REIS EINHARDT | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202246 | 202339 | 0 | 1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Conforme a execução da SSA 202312964, o dispositivo 9BW1 foi retrofitado por outro dispositivo (sensor e transmissor), agora instalado em campo, conforme as SSA's 202312964 e 202312896. Ver histórico em SSA's 202222863 e 202223345. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 22.75 | 1.33
202223262 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202247 | 23/11/2022 15:13:35 | Descargar los registros de los IEDs PP5T04/1, PP5T04/2 y PA5T04, de las protecciones primaria y alternada del conjunto T04/R04, relativos a los eventos de energización (8h30min) y colocación en carga (8h32min) del conjunto, realizados del día 10/08/2022. | OSE0 | MEL1 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | 202247 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Registros dos IED's (PP5T04I1, PP5T04I2 e PA5T04), referentes a 10/08/2022 disponibilizados em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2.5 | 0.75
202223436 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202247 | 26/11/2022 17:27:25 | Verificar/Solucionar accionamiento de las alarmas "500Kv VH1 67NA partida en las fases R,S,T " rearmando 2 horas y 51 minutos después sin intervención. Obs: Verificado en local, sin encontrar alarmas accionados en el IED. | OUO7 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202248 | 202248 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Realizada verificación en campo durante el sobreaviso (AT: 202210529) y posterior análisis de la alarma la cual se detalla en el documento "Atendimiento sobreaviso semana 47 2022 - Partida 67N Linha MD-VHA". Verificado error en el descriptivo de la alarma, la misma corresponde a "67N selector de Fase hacia el frente". Encaminado análisis a SOTER para evaluar/analizar alteración del descriptivo dando como resultado la SSA: 202223687. En anexo correo encaminado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202223435 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202247 | 26/11/2022 17:27:35 | Verificar/Solucionar accionamiento de las alarmas "500Kv VH1 67NP partida en las fases R,S,T " rearmando 2 horas y 51 minutos después sin intervención. Obs: Verificado en local, sin encontrar alarmas accionados en el IED. | OUO7 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202248 | 202248 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Realizada verificación en campo durante el sobreaviso (AT: 202210529) y posterior análisis de la alarma la cual se detalla en el documento "Atendimiento sobreaviso semana 47 2022 - Partida 67N Linha MD-VHA". Verificado error en el descriptivo de la alarma, la misma corresponde a "67N selector de Fase hacia el frente". Encaminado análisis a SOTER para evaluar/analizar alteración del descriptivo dando como resultado la SSA: 202223687. En anexo correo encaminado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202223707 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202248 | 01/12/2022 15:51:13 | DURANTE MP3S DA PROTEÇÃO DA UG09 VERIFICADO 02 BOTOEIRAS DE TESTE DE LÂMPADA AVARIADOS, REFERENTES AOS BLOQUEIOS 86TR E 86N. CÓDIGO DE MATERIAL 113875. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202250 | 202250 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada troca da botoeira do 86TR e feito reparo na botoeira do 86N. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.17
202223718 | STE |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202248 | 02/12/2022 04:49:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "1EAIC PA IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO" de forma intermitente. | OUO6 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202250 | 202303 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Furnas realizou o reset do equipamento de sincronismo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.66
202223940 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202249 | 06/12/2022 15:55:01 | Acompañar y supervisar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para energizar el panel de 2S-L1314 en 125VCC provenientes de los paneles QDS-3 y QDS-4. Coordinar con MEG2. Diseños en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202249 | 202251 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la energización del tablero en 125VCC por el interruptor QDS-3/ 72.3-A12, antes realizados ensayos funcionales a los cables correspondientes al circuito mencionado. En otra etapa será alimentada por la barra B correspondiente al QDS-3/ 72.4-B12. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 6.25 | 0.17
202223932 | STE |  | E014L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202249 | 06/12/2022 15:55:27 | Acompañar y supervisar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para energizar el tablero 2RPL14 en 125VCC provenientes de los paneles QDS-3 y QDS-4. Coordinar con MEG2 . Diseños en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202249 | 202251 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento y supervisión a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para lanzamiento y preparación de cables. Efectuado test de punto a punto, medición de resistencia de aislamiento y medición de tensión en la llegada con apoyo de MEG2. Energizado sólo por la alimentación del QDS-3, la del QDS-4 quedó aislada y bloqueada. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 13.25 | 0.5
202224086 | STE |  | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202249 | 09/12/2022 17:25:22 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "U9A SUPERV/CONTR PES/PIB 9A3 TEMP ALTA PANEL" sem rearme. Obs.: efetuado inspeção no painel sem encontrar anormalidade. | OUO5 | MEL1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202250 | 202250 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi corrigido ajuste do termostato TH2 (alarme) que estava abaixo do valor de referência do projeto (40ºC). Foi substituído ventilador FAN1 que estava danificado e FAN2 que estava com ruído, cód. almox.: 709538. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.75
202224099 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202249 | 10/12/2022 23:03:57 | Verificar/solucionar perdida de información del tramo STIA -STTP para el 1EPIC que se encuentra en el estado "OFF". Conmutando al red alternado 1EAIC "ON". | OUO6 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202250 | 202250 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Não existe ação por parte da manutenção para esta condição. Aguardar a normalização da comunicação por parte de Furnas e constatar a comutação automática para o 1EPIC. Conforme relatório OPUO (informe de planton) a normalização foi verificada em 11/12/2022 11:44, estando o sistema em condições normais e operando via Rede Primária (1EPIC). | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.42
202224055 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202250 | 12/12/2022 10:46:13 | Realizar troca de 2 disjuntores que não rearmaram durante manutenção 3S | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202250 | 202250 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a troca dos 2 disjuntores que não rearmaram durante manutenção 3S, sendo normalizado e liberado para uso após a troca. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.33
202225071 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202252 | 28/12/2022 16:17:11 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202301 | 202304 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Feito a passagem e conexão dos cabos. Realizados ensaios com resultados satisfatórios em conjunto com a Operação (manobra da chave 43SM) e a MEL4 (subida do ponto na UTR). Emitida SSA 202301131 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6.25 | 0.67
202300169 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202301 | 04/01/2023 14:52:22 | Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento. Verificar que o firmware do novo CLP está na versão R149-V3. Atualizar o número de série na baixa da SSA. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202301 | 202302 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Sustituido EA5S03 conforme a lo solicitado,verificada versión del firmware, realizado procedimiento de parametrización del equipo, modificada y ensayada la lógica 24 con resultado satisfactorio. Numero de serie: 1222800782. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10.75 | 0.25
202300166 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202301 | 04/01/2023 14:52:33 | Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202301 | 202302 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Sustituido EA5S03 conforme a lo solicitado, realizado procedimiento de parametrización del equipo, modificada y ensayada la lógica 24 con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.75 | 0.25
202300165 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202301 | 04/01/2023 14:52:42 | Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento. Verificar que o firmware do novo CLP está na versão R149-V3. Atualizar o número de série na baixa da SSA. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202301 | 202321 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o clp e executados ensaios com correto funcionamento. CLP instalado possui número de série 1222800856 | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 25 | 0.66
202300163 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202301 | 04/01/2023 14:52:48 | Substituir, com a supervisão da SEL, o CLP emprestado que está em serviço pelo CLP novo que foi fornecido. Executar testes para validar o novo equipamento. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202301 | 202321 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o clp e executados ensaios com correto funcionamento. CLP instalado possui número de série 1222800856 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 46 | 0.66
202300374 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202302 | 09/01/2023 07:37:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual la botonera 05A/B no acepta comando de test. | OUO3 | MEL1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202302 | 202304 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO DA BOTOEIRA 05A/B MODO TESTE POR OUTRA EQUIVALENTE (SM 441334, CM 113875). EFETUADOS ENSAIOS COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.58 | 3.25 | 0.5
202300389 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202302 | 09/01/2023 08:57:01 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EPS03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h a 5h do dia 9.1.2023, referente a abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202302 | 202302 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | O relé EP5S03 não registrou nenhum evento na data solicitada (09/01/2023). Pela estação de engenharia, foi verificado que na data solicitada, havia eventos no relé EP5S01, sendo estes arquivos extraídos e anexadas à baixa da SSA.. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202300390 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202302 | 09/01/2023 08:57:20 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EAS03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h a 5h do dia 9.1.2023, referente a abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202302 | 202302 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado extração de oscilografia e eventos do relé EA5S03 e EA5S01, com a data de 09/01/2023, conforme arquivos extraídos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202300442 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202302 | 10/01/2023 07:13:51 | 1) Desativar a lógica 24 comentando as linhas 55 a 57 do programa corteGeradores conforme ata AR/OPS.DT/026/2022 2) Alterar na IHM o descritivo do alarme DE "Perda Tripla Foz (Corte adicional 2UG)" PARA "Perda Tripla Foz" 3) Modificar o descritivo do ponto 15326 do SOE da IHM DE "1EAIC MASTER FALHA COMUNICAÇÃO" PARA "1EAIC MASTER COMUNICAÇÃO FALHA" 4) Habilitar o alarme de falha EtherCAT Ref.: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=450093946 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202302 | 202302 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Realizada modificaciones conforme a lo solicitado, el backup se encuentra con el personal de la IEE1, efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.75 | 0.25
202300441 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202302 | 10/01/2023 07:13:57 | 1) Desativar a lógica 24 comentando as linhas 55 a 57 do programa corteGeradores conforme ata AR/OPS.DT/026/2022 2) Alterar na IHM o descritivo do alarme DE "Perda Tripla Foz (Corte adicional 2UG)" PARA "Perda Tripla Foz" 3) Modificar o descritivo do ponto 15326 do SOE da IHM DE "1EPIC MASTER FALHA COMUNICAÇÃO" PARA "1EPIC MASTER COMUNICAÇÃO FALHA" Ref.: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=450093946 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202302 | 202303 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Serviço foi executado pelo fabricante, de acordo com o solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6.25 | 0.37
202301022 | STE | 202301003 | A004L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.004-8 | 202303 | 20/01/2023 11:03:29 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 25/01/2023 07:30 HS A 11:30 HS. Contacto Jeison 9641 | MMU2 | MEL1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202304 | 202304 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.5
202301014 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202303 | 20/01/2023 13:51:33 | Substituir sirene. código de almoxarifado 110647 - ALARME SON MONOT 127VAC 220VAC 127VCC. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202303 | 202304 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Executados ensaios em bancada de acionamento da sirene nova com resultados satisfatórios. Substituída sirene na ULP (SM 442361, Cód. Almox. 110647). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.25 | 0.58
202301558 | STE |  | B013L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.015-0 | 202304 | 28/01/2023 17:53:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bandeirola 10 do sinalizador h101 não acende durante teste. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202306 | 202341 | 0 | 2 | VANDERLEI TARTAS | Semana 202341, verificado correta sinalização após intervenção no painel PWB pela equipe da SMMG. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.92 | 11 | 1
202301716 | STE | 202301712 | B011L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.013-7 | 202305 | 31/01/2023 11:03:27 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 02/02/2023 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202305 | 202305 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada isolação/normalização do trip conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.33
202301750 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202305 | 31/01/2023 15:42:18 | Medidor multigrandezas com módulo desacoplado. | OUO5 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202305 | 202305 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada melhoria na fixação do display e reinstalação no painel. Verificado o correto funcionamento e liberado para operação. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 4 | 0.58
202301853 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202305 | 01/02/2023 09:34:21 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h do dia 28.1.2023 às 23h59min do dia 31.1.2023, para análise das aberturas da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá. | OSE0 | MEL1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202305 | 202306 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Oscilografias IED EA5S03 registradas a partir do dia 28/01/2023 em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.75
202301855 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202305 | 01/02/2023 09:34:34 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h do dia 28.1.2023 às 23h59min do dia 31.1.2023, para análise das aberturas da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá. | OSE0 | MEL1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202305 | 202306 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Oscilografias IED EP5S03 registradas a partir do dia 28/01/2023 em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.75
202301883 | STE |  | K005J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.003-3 | 202305 | 01/02/2023 11:43:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÕES DE ALARME NO MÓDULO 47AK. OBS.: OBSERVADO QUE DIVERSAS BANDEIROLAS NÃO SE ACENDEM DURANTE TESTE DE LÂMPADAS E DE FUNÇÃO. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202307 | 202307 | 1 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituídas diversas lâmpadas do anunciador. Ensaiado com correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 7.5 | 0.33
202302080 | STE |  | K005J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.003-3 | 202305 | 05/02/2023 11:44:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não é possível rearmar o alarme "FALTA ALIMENTAÇÃO 125VCC CONTROLE CO03/QO03". | OUO2 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202307 | 202307 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrada a bandeirola 4 (FALTA ALIMENTAÇÃO 125VCC CONTROLE CO03/QO03) rearmada. Realizado ensaio com jumper para acionamento da bandeirola, obtendo-se resultado satisfatório. Verificado a ocorrência recente do mesmo defeito através das SSAs 202221333 e 202300040, nas quais foram emitidas SSAs derivadas para a MEG2 ensaiar o dispositivo primário, conforme detalhe anexo. Solicitado à Operação que, em caso de nova atuação dessa bandeirola, seja feita SSA diretamente para a MEG2. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.67 | 3 | 0.75
202302105 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202305 | 05/02/2023 18:03:01 | Verificar y solucionar defecto en la banderola "Calentadores Base del Estator Conectados" al accionar test de lámparas. Ver anexo. | OUO5 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202307 | 202307 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrada a bandeirola H101.20 (Calentadores Base del Estator Conectados) funcionando normalmente ao acionar-se a botoeira de teste de lâmpadas. Realizado verificação, reaperto e ensaio no circuito, permanecendo com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.67 | 3 | 0.75
202302193 | STE |  | B011L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.013-7 | 202306 | 07/02/2023 08:50:26 | Efetuar a substituição do relé de tempo Haussener, referente à posição 48S2, o qual foi encontrado fora do ajuste, não sendo possível obter o referido ajuste em campo. Código de material: 192287 | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202306 | 202308 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição do relé da posição 48S2, conforme solicitado; Realizado com sucesso ajuste da temporização do relé ; dispositivo liberado para a operação; Emitida SSA 202303177 à IMA0 para providenciar o reparo do relé temporizador defeituoso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.75 | 0.33
202302453 | STE |  | G073C019 | IED EA5S03 | 3272.002-2 | 202306 | 09/02/2023 15:31:08 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden de ajuste conforme anexo. Backup del proyecto remitido a IEE1 para colocarlo a disposición en la carpeta Protection. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.83
202302452 | STE |  | G073C012 | IED EA5S02 | 0997.004-5 | 202306 | 09/02/2023 15:31:29 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden ajuste según solicitado. Backup del proyecto remitido a IEE1 para colocar a disposición en la carpeta Protection. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.83
202302451 | STE |  | G073C011 | IED EA5S01 | 0997.003-3 | 202306 | 09/02/2023 15:31:48 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202310 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden ajuste según solicitado. Backup del proyecto remitido a IEE1 para disponibilización en la carpeta Protection. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10 | 0.83
202302450 | STE |  | G073C018 | IED EP5S03 | 3272.001-0 | 202306 | 09/02/2023 15:32:06 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden de ajuste conforme anexo. Backup del proyecto remitido a IEE1 para poner a disposición en la carpeta Protection. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10 | 0.83
202302449 | STE |  | G073C008 | IED EP5S02 | 0997.002-1 | 202306 | 09/02/2023 15:32:21 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden ajuste según solicitado. Backup del proyecto remitido a IEE1 para disponibilización en la carpeta Protection. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10 | 0.83
202302448 | STE |  | G073C007 | IED EP5S01 | 0997.005-7 | 202306 | 09/02/2023 15:32:35 | Implementar orden de ajuste debido a la puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1(L14). Específicamente cambio de relación de TC de 1500/5A para 3000/5A. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202310 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden ajuste según solicitado. Backup del proyecto remitido a IEE1 para disponibilización en la carpeta Protection. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10 | 0.5
202302614 | STE |  | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202307 | 13/02/2023 06:03:16 | Verificar/solucionar oscilaciones de frecuencia. | OUO5 | MEL1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202307 | 202307 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o indicador por sobressalente, solucionando o problema. Emitida SSA 202302718 para reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 4.5 | 0.33
202302629 | STE | 202302448 | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202307 | 13/02/2023 09:15:04 | Desconectar cabos de corrente e, após modificação de relação de transformação dos TC's, testar e reconectar os circuitos, conforme anexos. Trabalho em conjunto com MET3. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado circuito secundario de los TCs, con apoyo de la MET, mediante medición de resistencia de las bobinas y aplicación de corriente para identificación de polaridad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 24 | 0.83
202302667 | STE | 202302451 | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202307 | 13/02/2023 16:49:01 | Isolar saídas de trip para permitir implantação da ordem de ajuste revisada nos IED's EA5S01, EA5S02 e EA5S03 conforme SSA's 202302451, 202302452 e 202302453. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Aisladas salidas de TRIP para permitir implantación de orden de ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202302825 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202307 | 15/02/2023 10:32:53 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h do dia 12.2.2023 às 23h59min do dia 13.2.2023, para análise da abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Colectadas oscilografías que se encontraban en el relé y disponibilizadas en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202302824 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202307 | 15/02/2023 10:33:16 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h do dia 12.2.2023 às 23h59min do dia 13.2.2023, para análise da abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Colectadas oscilografías que se encontraban en el relé y disponibilizadas en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202302883 | STE | 202302088 | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202307 | 16/02/2023 07:23:52 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE ACEITE DEL COJINETE GUIA DE TURBINA. OBS: PREVISION 23/02/2023 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202308 | 202308 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3 | 0.58
202303517 | STE | 202303209 | T011A001 | PAINEL SWP | 0639.001-3 | 202309 | 02/03/2023 15:14:55 | Realizar a substituição da tela MGT do sistema WHG 60Hz localizada na CCR. A tela será retirada e enviada reparo. ( Vanderlei Tartas MEL-1 ciente). | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202311 | 202313 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | A tela foi substituída por outra de mesmo modelo, a qual era utilizada para testes pelo ila3. Não existe sobressalente em estoque. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 7.25 | 0.25
202303815 | STE |  | J004B005 | QUADRO PB-02 | 2983.024-8 | 202310 | 08/03/2023 10:00:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bandeirola 18 apresenta anormalidade durante teste de função do anunciador. | OUO1 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202311 | 202311 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Encontrado falha no contato entre a conexão da placa eletrônica e o slot do anunciador. Feito limpeza nos contatos da placa e reconectado a mesma. Testes de funcionamento realizado com sucesso, conforme anexo de execução. Dispositivo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 3 | 0.33
202303837 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202310 | 09/03/2023 09:53:15 | Verificar e solucionar ruído anormal referente ao ventilador FAN2. | OUO6 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202311 | 202311 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a substituição do ventilador FAN2 por outro de mesmas características (Cód. Almox.: 709538). Ventilador retirado enviado para reparo via IMA0 (SSA 202304220). | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.33 | 2.25 | 0.75
202304473 | STE | 202303285 | E009M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.040-9 | 202311 | 17/03/2023 16:04:13 | REALIZAR CLONE DO IED PARA SUBSIDIAR FABRICANTE NA ANÁLISE REFERENTE À DETECÇÃO INCORRETA DA CONDIÇÃO DE TC COM SECUNDÁRIO ABERTO, CONFORME SSA MATRIZ E CHAMADO NÚMERO 20230317-6142517. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202312 | 202312 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado clone do IED, com software disponibilizado pelo fabricante, para subsidiar a análise do suporte, conforme arquivo em anexo. IED status/Product identifiers: IEDProdType: RED670 ProductDef: 1p1r23 FirmwareVer: 1.4_77m_50 IEDMainFunType: 192 SerialNo: T0830112 | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.67
202304474 | STE | 202303286 | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202311 | 17/03/2023 16:17:12 | REALIZAR CLONE DO IED PARA SUBSIDIAR FABRICANTE NA ANÁLISE REFERENTE À DETECÇÃO INCORRETA DA CONDIÇÃO DE TC COM SECUNDÁRIO ABERTO, CONFORME SSA MATRIZ E CHAMADO NÚMERO 20230317-6142517. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202312 | 202312 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado clone do IED, com software disponibilizado pelo fabricante, para subsidiar a análise do suporte, conforme arquivo em anexo. IED status/Product identifiers: - IEDProdType: RED670 - ProductDef: 1p1r23 - FirmwareVer: 1.4_77m_50 - IEDMainFunType: 192 - SerialNo: B1537003 | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.67
202305374 | STE |  | G046A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.015-3 | 202313 | 30/03/2023 15:55:43 | Solicitamos realizar medição de tensão na caixa comum dos DCP's, antes e após a troca (será realizado com as SSA's 202304192/93/94) destes, afim de comparação de valores obtidos. | MET2 | MEL1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202313 | 202315 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada medicion antes y despues de la sustitucion del DCP, verificando misma relacion y secuencia de fases. Resultados en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9.47 | 0.5
202306346 | STE |  | G073T011 | IED IP5VL12 - REC650 DE CAMPO PRINCIPAL (84LI4) | 2469.008-6 | 202315 | 16/04/2023 04:19:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionaron las alarmas "IED (IA5VL12/IP5VL12) FALLA INTERNA" e "IED-P COMUNICACION FALLA" en el SCC, con posterior rearme. Obs.: No fue verificado anormalidad aparente en el local. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202316 | 202316 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada inspeção sem encontrar anormalidades. Equipamentos em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.5 | 0.17
202307080 | STE | 202301105 | A008L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.010-2 | 202317 | 27/04/2023 11:41:32 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 27/04/2023 14:00 HS A 17:00 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202317 | 202318 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado isolação dos circuitos de Trip do nível alto de agua da tampa da turbina e dos fluxometros 80PWX e 80LWX, em apoio para a MMU2. Após o término do trabalha da equipe da MMU2, foi verificado a ausência de Trip e normalizado os circuitos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7.83 | 0.25
202307140 | STE | 202307040 | B012L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.014-5 | 202317 | 28/04/2023 09:08:41 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 10/05/2023 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.7 | 0.5
202307729 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202319 | 09/05/2023 15:35:15 | A pedido da OPSE, desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL durante sua vinda para troca de CLP emprestado. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | 202321 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Desativada taxa 2 de acordo com o solicitado. Serviço executado pela SEL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 7 | 0.25
202307723 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202319 | 09/05/2023 15:35:22 | A pedido da OPSE, desativar a Taxa 2 com o apoio da SEL durante sua vinda para troca de CLP emprestado. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202321 | 202321 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Desativado taxa 2 conforme solicitado. Serviço executado pela SEL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202308315 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202320 | 18/05/2023 10:55:41 | Desconectar os condutores 5 do cabo A6S-4128 (1EPIC) e 2 do cabo A6S-4251 (1EAIC) referente a desativação da lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | 202321 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Desconectados os condutores e passados para reserva de acordo com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.25
202308314 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202320 | 18/05/2023 10:58:56 | Desconectar o condutor 2 do cabo A6S-4251 referente a desativação da lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | 202321 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Passado o condutor para reserva conforme o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.25
202308313 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202320 | 18/05/2023 10:59:19 | Desativar a lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. Excluir a taxa 2 da lista de canais oscilografados ER (Event Report). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | 202321 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Desativado taxa 2 conforme solicitado. Serviço executado pela SEL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.33
202308312 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202320 | 18/05/2023 10:59:33 | Desconectar o condutor 5 do cabo A6S-4128 referente a desativação da lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | 202323 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Cabo desconectado conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.03 | 0.25
202308311 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202320 | 18/05/2023 10:59:42 | Desativar a lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. Excluir a taxa 2 da lista de canais oscilografados ER (Event Report). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | 202321 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Desativado taxa 2 conforme solicitado. Serviço executado pela SEL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.33
202308779 | STE |  | B012L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.014-1 | 202321 | 26/05/2023 16:40:19 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A FOI ENCONTRADO INDICADOR 71UI (MANCAL GUIA SUPERIOR NÍVEL DE ÓLEO) COM DEFEITO. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202321 | 202323 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Substituido o indicador 71UI (mancal guia superior nivel de oleo) pelo indicador desativado 51AGI-2 (air gap eixo 2). Verificado a indicação correta do equipamento em conjunto com a equipe da MEG1, em ensaios com diversos valores de nivel de oleo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 8.88 | 0.42
202309052 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202322 | 01/06/2023 14:18:09 | Verificar motivo pelo qual, durante o PD, não rearmou o alarme no ULP de "ULP DISJUNTOR DISPARADO OU FALHA ALIMENTAÇÃO CC" ao fechar todos os disjuntores de corrente contínua do painel. | OUO3 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Ensaiado com voltímetro o circuito de indicação do status da fonte auxiliar CC (circuito dos contatos 23 e 24 de todos disjuntores CC). Como o ensaio não apresentou interrupção de tensão em nenhum ponto medido, constatado o defeito em algum dos disjuntores em paralelo. Isolado o contato 23 de cada um desses disjuntores e, através de ensaio de continuidade, encontrado o contato do disjuntor 72CB-41 com defeito. Realizado a substituição desse disjuntor por outro de características semelhantes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8.25 | 0.42
202309152 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202322 | 02/06/2023 11:40:45 | Verificar e solucionar medidor 96V1, localizado no painel LLP03/03, indicando 440kV quando selecionada tensao de linha "RS" (demais fases com ~480kV). | OUO5 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202324 | 202343 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Fue resuelto con la calibración del transductor en el XC03 SSA 202309487 AT 202305350 | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4.97 | 0.67
202309283 | STE |  | B014L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.009-8 | 202323 | 06/06/2023 11:24:11 | Realizar ensaios nos módulos eletrônico SIEMENS 7TU1510-0 / CB, cód. almox. 115134 que foram reparados pelo laboratório, SSAs 202309049, 202309054 e 202309056 (Obs.: estes módulos apresentaram falha na unidade 13 SSA202308994). | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202324 | 202326 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Conforme solicitado, os módulos referente à proteção 95 foram testados, atuando conforme os limites de valores aceitáveis. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.33
202309325 | STE | 202308600 | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202323 | 06/06/2023 17:09:59 | Realizar verificação funcional do módulo 6EM3205. O mesmo foi verificado em bancada de laboratório. Foi inserido um relé na saída z12 e verificado o Set e Reset do circuito. Funcionando corretamente em bancada. | ILA2 | MEL1 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202324 | 202324 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Em virtude da necessidade do impedimento da sinalização sonora de todo um setor, e não existir manutenção preventiva considerando o ensaio do circuito corresponde ao cartão 6EM3205, foram considerados satisfatórios os ensaios em bancada. O cartão pode ser entregue ao almoxarifado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.25 | 0.18
202309456 | STE |  | B014L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.009-5 | 202323 | 09/06/2023 11:46:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALTA DE INDICACION DE PREFERENCIA DE FUENTE. UNIDAD EN EL SISTEMA. OBS: REALIZADO TEST DE LAMPARAS Y CONSTATADO QUE EL DEFECTO PERSISTE. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202324 | 202326 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado a troca da lâmpada e verificado o funcionamento do circuito, através do teste de lâmpadas. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 1 | 0.33
202309490 | STE | 202306290 | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202324 | 12/06/2023 09:58:44 | Acompañar y supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el ensayo funcional de disparo a la línea 500 kV L13 SEMD-YZU2. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado acompanhamento a apoio à equipe da ANDE/SIEMENS/RIEDER para a realização de ensaios funcionais de trip da linha 13 SEMD-YZU2 a partir do FIP-02A, com resultados satisfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 10.5 | 0.75
202309643 | STE | 202217067 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202324 | 13/06/2023 15:23:24 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202327 | 202328 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Instalado dois novos disjuntores e modificado o circuito, para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Emitida a SSA 202311506, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.57 | 0.33
202309731 | STE | 202309726 | A008L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.010-2 | 202324 | 16/06/2023 08:35:33 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 22/06/2023 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202325 | 202325 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Desconectado e posteriormente conectado o trip de nível alto de agua da tampa da turbina. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.33
202309737 | STE | 202306997 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202324 | 16/06/2023 14:32:34 | Modificação do circuito conforme anexos para disponibilizar o polo negativo de tensão ( -) ao painel PP-08 que será substituído com novo circuito para purga do bus-duct com eletroválvula. Referência: SSA 201710422E | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202326 | 202505 | 0 | 1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Servicio ejecutado conforme solicitado, emitido SSA para actualización de diseños N°2025/01179. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 9.75 | 0.75
202310010 | STE |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202325 | 19/06/2023 14:16:04 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 correspondientes a las Protecciones de la LI 500KV MD-YZU2. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202325 | 202330 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el comisionamiento de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310009 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202325 | 19/06/2023 14:16:13 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 correspondientes a las Protecciones de la LI 500KV MD-YZU2. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202325 | 202330 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el comisionamiento de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310568 | STE |  | A007L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.007-9 | 202326 | 27/06/2023 22:53:21 | Verificar/Solucionar lampara indicadora de estado de la UG07, la misma no enciende durante prueba de lamparas. Unidad parada. Obs: Realizado sustitución de lampara y verificado que el defecto persiste. | OUO5 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202327 | 202327 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada substituição da lâmpada por outra funcionando. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 1 | 0.33
202310680 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202326 | 29/06/2023 11:00:53 | Substituir modulo de código de estoque 224375 (MODULO TEMP PROT FAL TER 24VCC) por desvio na temporização. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202327 | 202328 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado testes e verificado que o Módulo Eletrônico de Proteção, Cód. Almox. 115274 que estava interferindo no Módulo Temporizador, cód. almox. 224375. Substituido o Módulo Eletrônico de Proteção, Cód. Almox. 115274, realizado testes e normalizado o problema. Emitida as seguintes SSA´s para reparo dos módulos eletrônicos: 202310786; 202310761; 202310861; 202310863 e 202311391 | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 24 | 0.5
202310687 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202326 | 29/06/2023 14:16:11 | Realizar clone do IED para envio ao fabricante, em atendimento ao chamado 20230629-6174763, referente ao alarme intermitente relatado na SSA 202310391. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202327 | 202327 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado o clone do IED com o software fornecido pelo fabricante. Os arquivos extraídos foram enviados para análise do suporte técnico. Equipamento liberado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.58
202310739 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202326 | 30/06/2023 14:56:49 | Solucionar motivo pelo qual a lâmina "F" da flex test de isolação de trip está frouxa. Verificado o condutor com fixação correta. | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202334 | 202336 | 1 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituido todo el bloque de llaves flex test, por otro de idénticas características, obtenido del stock interno. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.83
202310846 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202327 | 03/07/2023 15:18:20 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 43TL1, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202310111 / 202310113 / 202310114). Previsión de sustitución de TCs: 04 a 06/07. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202327 | 202330 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado circuito de corrente referente ao Núcleo 4 do 3TCT1L1 para permitir a sua substituição. Após a substituição, realizados testes ponto a ponto, medições de impedância, injeções de corrente no secundário e medições de corrente referentes a injeções no primário. Circuitos de corrente foram reconectados após a conclusão dos ensaios. Emitida SSA 202312357 para atualização do diagrama, conforme verificado junto a MET2. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 4.92 | 0.25
202310900 | STE | 202310846 | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202327 | 03/07/2023 16:56:55 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 43TL1, fases R/S/T; relacionados a la protección del trafo. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202310111 / 202310113 / 202310114). Previsión de sustitución de TCs: 04 a 06/07. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202327 | 202330 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado circuito de corrente referente ao Núcleo 5 e Núcleo 6 do 3TCT1L1 para permitir a sua substituição. Após a substituição, realizados testes ponto a ponto, medições de impedância, injeções de corrente no secundário e medições de corrente referentes a injeções no primário. Circuitos de corrente foram reconectados após a conclusão dos ensaios. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 6.83 | 0.25
202310899 | STE | 202310846 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202327 | 03/07/2023 16:57:07 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 43TL1, fases R/S/T; relacionados ao controle. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202310111 / 202310113 / 202310114). Previsión de sustitución de TCs: 04 a 06/07. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202327 | 202330 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado circuito de corrente referente ao Núcleo 1 e Núcleo 2 do 3TCT1L1 para permitir a sua substituição. Após a substituição, realizados testes ponto a ponto, medições de impedância, injeções de corrente no secundário e medições de corrente referentes a injeções no primário. Circuitos de corrente foram reconectados após a conclusão dos ensaios. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 9.83 | 0.25
202310898 | STE | 202310846 | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202327 | 03/07/2023 16:57:13 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 43TL1, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202310111 / 202310113 / 202310114). Previsión de sustitución de TCs: 04 a 06/07. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202327 | 202330 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado circuito de corrente referente ao Núcleo 3 do 3TCT1L1 para permitir a sua substituição. Após a substituição, realizados testes ponto a ponto, medições de impedância, injeções de corrente no secundário e medições de corrente referentes a injeções no primário. Circuitos de corrente foram reconectados após a conclusão dos ensaios. Emitida SSA 202312356 para atualização do diagrama, conforme verificado junto a MET2. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 4.92 | 0.25
202311155 | STE | 202311141 | B010L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.012-9 | 202327 | 07/07/2023 07:49:27 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 12/07/2023 07:30H AS 11:00HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202328 | 202328 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Aberto trip nível alto da tampa da turbina, através dos contatos 1/2 (ponto A) da flex test, conforme solicitado; Antes de normalizar a flex test, foi verificado ausência de tensão positiva no ponto 1 e presença de tensão negativa no ponto 2; Circuito liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.33
202311184 | STE | 202310727 | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202328 | 10/07/2023 07:56:07 | Prestar apoio nos ensaios de ponto a ponto dos circuitos de proteção conectados aos TCs das buchas H1 e H0 e dispositivos primários. | MET1 | MEL1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Supervisão dos ensaios emitido SSAs derivadas 202311294 e 202311295. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202311295 | STE | 202311184 | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202328 | 10/07/2023 08:48:09 | Prestar apoio nos ensaios de ponto a ponto dos circuitos de proteção conectados aos TCs das buchas H1 e H0 e dispositivos primários. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Prestado apoyo para medición punto a punto de los cables provenientes de la bucha H1, fase C. La bucha H0 no fue sustituida. Al termino verificados los valores de resistencia de todos los circuitos (fase A, B y C y buchas H0). En anexo planilla con valores. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 6 | 0.83
202311294 | STE | 202311184 | B020L009 | PAINEL GPP-18A-1/2 | 1098.002-6 | 202328 | 10/07/2023 08:48:16 | Prestar apoio nos ensaios de ponto a ponto dos circuitos de proteção conectados aos TCs das buchas H1 e H0 e dispositivos primários. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Prestado apoyo para medición punto a punto de los cables provenientes de la bucha H1, fase C. La bucha H0 no fue sustituida. Al termino verificados los valores de resistencia de todos los circuitos (fase A, B y C y buchas H0). En anexo planilla con valores. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.83
202311436 | STE |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202328 | 12/07/2023 08:22:59 | Solicitamos realizar medición de tensión en la caja común de los DCPs 220 kV Fases R/S/T BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 (SEMD). Antes y después de la sustitución de estos equipos, a ser realizado con las SSAs 202311059/202311060/202311061. Con el objetivo de comparar los valores obtenidos de relación y secuencia de fases. Previsión: 17 al 19/07/2023 dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202328 | 202330 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a medição para verificação de módulo e ângulo das fases R/S/T na caixa comum do DCP, conforme solicitado, com resultados satisfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 1.75 | 11 | 0.58
202311611 | STE |  | A008L029 | RELÉ DE SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. PRINCIPAL TU-08 51N | 0072.010-0 | 202328 | 14/07/2023 10:39:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contato do rele "A", do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX153, não opera. Problema detectado durante o teste da proteção da manutenção 3A. SSP 20232554. Módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 202310750. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado a substituição e testado o módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, posição 10EX153, certificando o seu correto funcionamento. Módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 202310750. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.33
202311612 | STE |  | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202328 | 14/07/2023 10:39:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contato do rele "G", do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX147, não opera. Problema detectado durante o teste da proteção da manutenção periódica 3A. SSP 20232554. Módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 202310751. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado a substituição e testado o módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, posição instalado 10EX147, certificando o seu correto funcionamento. Módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 202310751. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.33
202312368 | STE |  | E017M001 | QUADRO 37 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.026-4 | 202330 | 26/07/2023 16:13:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual la posición de la fase R indicaba como abierta estando el interruptor de acoplamiento (95/52AR) cerrado. Encontrado durante el mantenimiento preventivo 4A (SSP 20231043) del Panel P37, en ensayos con la llave 43TD en posición transferida. Plano de referencia: 6757-DF-G0564-P, Hj. 435. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202331 | 202332 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado falla en el micro-switch de posición cerrado del interruptor por parte del personal de la MET-2, posterior a la sustitución fue ensayado con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202312389 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202330 | 26/07/2023 18:03:33 | Recolectar datos del evento del dia 26/07/2023. | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202331 | 202331 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a coleta de arquivos de oscilografia, conforme arquivo 2RAL16.zip nos anexos de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202312388 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202330 | 26/07/2023 18:03:43 | Recolectar datos del evento del dia 26/07/2023. | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202331 | 202331 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada colecta, conforme a lo solicitado, la cual se encuentra anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.08
202312432 | STE |  | Y010A005 | QUADRO 12 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DE LINHAS | 0229.014-6 | 202330 | 27/07/2023 10:52:22 | Conforme consensuado con la SMIN.DT y atendiendo a los procedimientos usuales de ITAIPU: 1) Desconectar los cables sin uso asociados al núcleo 3 de los TCs de la LI-220KV-MD-ACY1 en el Bastidor B12; 2) Acompañar/dar apoyo a la ANDE para desconectar los cables sin uso asociados al núcleo 4; 3) Solicitar a la MET2 la desconexión, cortocircuito y aterramiento de los núcleos 3 y 4 del TC. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202330 | 202330 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Servicio ejecutado conforme solicitado durante la semana 2023/29 y decorrente de las actividades de sustitución de los TCs de la LI-220KV-MD-ACY1. Referencia: SSA 202311655, STA 00189423. Se anexa plano con anotaciones de campo. Emitida SSA 202312442 a IEE1 para actualización de planos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 18 | 1
202313157 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202332 | 08/08/2023 15:37:18 | Sustituir disyuntores termomagneticos de 3A pos. 72CB10 (C.A.:101958) y de 10A 72CB30 (C.A.:101966, codigo desactivado) que presentaron defecto en el contacto auxiliar durante la ejecución de la SSA: 202302468. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202332 | 202332 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituidos ambos disyuntores por otros de caracteristicas similares, que estaban en el stock interno del sector. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202313398 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202333 | 14/08/2023 00:06:02 | Verificar y solucionar defecto en la medición del instrumento 96A1, en el cual la fase "S" presenta discrepancia referente a las otras fases. Obs: Fase R:1400A, Fase S: 1100A, Fase T:1350A. | OUO5 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202335 | 202339 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | No fue encontrado ningún defecto en el medidor, se realizó la medición en las tres fases con resultados acordes a lo esperado. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 4 | 1
202313674 | STE | 202313652 | A001L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.001-3 | 202333 | 17/08/2023 11:21:31 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 06/09/2023 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202336 | 202337 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.5
202314050 | STE |  | E114M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 | 1596.001-9 | 202334 | 22/08/2023 16:55:44 | Retirar los registros de oscilografías y log de eventos de las protecciones principal y alternada de la LI 500kV MD-YZU 1, desde el 22/07/2023 hasta el 22/08/2023. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202334 | 202335 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada a extração das oscilografias disponíveis e anexadas à SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202314049 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202334 | 22/08/2023 16:55:57 | Retirar los registros de oscilografías y log de eventos de las protecciones principal y alternada de la LI 500kV MD-YZU 1, desde el 22/07/2023 hasta el 22/08/2023. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202334 | 202335 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada a extração das oscilografias disponíveis e anexadas à SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202314048 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202334 | 22/08/2023 16:56:17 | Retirar los registros de oscilografías y log de eventos de las protecciones principal y alternada de la LI 500kV MD-YZU 2, desde el 22/07/2023 hasta el 22/08/2023. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202334 | 202335 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada a extração das oscilografias disponíveis e anexadas à SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202314046 | STE |  | E113L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - 7SL87 | 1594.001-0 | 202334 | 22/08/2023 17:03:12 | Retirar los registros de oscilografías y log de eventos de las protecciones principal y alternada de la LI 500kV MD-YZU 2, desde el 22/07/2023 hasta el 22/08/2023. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202334 | 202335 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada a extração das oscilografias disponíveis e anexadas à SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202314079 | STE |  | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202334 | 23/08/2023 14:53:53 | Modificar ajustes dos bitbytes 12 e 13 conforme anexo para evitar a indicação de tensão do gerador errada com a máquina parada. Ref. SSA 202314081 (SCADA) e 202305918 (MEL2). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202335 | 202336 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 0.67
202314078 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202334 | 23/08/2023 14:54:00 | Modificar ajustes dos bitbytes 12 e 13 conforme anexo para evitar a indicação de tensão do gerador errada com a máquina parada. Ref. SSA 202314081 (SCADA) e 202305918 (MEL2). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202335 | 202336 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 7 | 0.67
202314073 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202334 | 23/08/2023 14:54:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se puede realizar Backupclog a traves del drive de cinta DATA. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202335 | 202336 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada sustitucion del Drive Cinta DAT por otro sobresaliente adquirido via SSA 202207679 (Marca: SUN, sin código de stock, SN: 148C6599). Drive Cinta DAT con defecto (Marca: SUN, sin código de stock, SN: 117S02A4) enviado para reparo via SSA 202314098 (ILA2). Despues de la sustitucion, realizado backupclog con exito. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.83
202315004 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202336 | 07/09/2023 23:23:47 | Colectar datos del evento 07/09/2023 a las 21:33h. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202337 | 202338 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado conforme a lo solicitado colectada las oscilografías registradas por el IED, la cual se encuentra en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 1
202315003 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202336 | 07/09/2023 23:24:05 | Colectar datos del evento 07/09/2023 a las 21:33h. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202337 | 202338 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado conforme a lo solicitado colectada las oscilografías registradas por el IED, la cual se encuentra en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.83
202315069 | STE |  | B016L022 | RELÉ DIFERENCIAL DE TERRA RESTRITA 87TRG | 0081.016-9 | 202337 | 11/09/2023 14:25:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contato do rele "A", do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 12EX145, não opera. Problema detectado durante o DAT da manutenção 9M. SSP 20232564. Módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 202315075. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202337 | 202337 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | O módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 12EX145, foi substituído por unidade sobressalente do almoxarifado. Foi dado continuidade aos ensaios do DAT, com resultados satisfatórios na sinalização das bandeirolas ativadas pelo módulo (149 - 87TRG, 141 - 87TR, 12 - 87TA e 128 - 87V). O módulo com defeito foi encaminhado para reparo para a IMA0 (SSA 202315075). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.5 | 0.67
202315047 | STE |  | A001L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.001-3 | 202337 | 11/09/2023 14:25:15 | Durante MP3S encontrado relé 80QWX com defeito (não opera). Providenciar sua substituição e ensaios. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202337 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Efetuado a substituição e ensaio do relé 80QWX SIEMENS 7PS2171-9-Z8 obtendo-se resultado satisfatório. Cód. almox 192295 - RELE TEMP ELETRO 2NA 1A 125VCC 6/192S. Emitida SSA 202315913 para IMA0, para reparo e posterior envio ao almoxarifado. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 7.47 | 1.17
202315116 | STE | 202311457 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202337 | 12/09/2023 10:17:26 | Solicito apoio para teste em campo do Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383. | ILA2 | MEL1 | LUIZ FELIPE SKORA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202338 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Deixado o módulo conversor de tensão CC/CC instalado no cubículo 19, com a carga do circuito do anunciador, durante alguns dias. Dados de placa: Powertronic, nº série F.Nr 38260/63808/02825; Entrada 80 a 140 Vcc; Saída 23 a 26 Vcc / 5A. Durante a operação, verificado em sua saída aproximadamente 22,2 Vcc e ripple de 10 mVac. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7.4 | 1
202315136 | STE | 202311462 | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202337 | 12/09/2023 10:23:19 | Realizar teste em campo no Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383. | ILA2 | MEL1 | LUIZ FELIPE SKORA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202338 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Deixado o módulo conversor de tensão CC/CC instalado no cubículo 19, com a carga do circuito do anunciador, durante alguns dias. Dados de placa: Powertronic, nº série F.Nr 32495/63052/02584; Entrada 80 a 140 Vcc; Saída 23 a 26 Vcc / 5A. Durante a operação, verificado em sua saída aproximadamente 26,6 Vcc e ripple de 10 mVac. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 7.57 | 1.17
202315194 | STE |  | G073L010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) | 2416.004-0 | 202337 | 12/09/2023 10:42:14 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202337 | 202339 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-2. No fue necesaria la intervención en el bastidor de campo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 0.5
202315193 | STE |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202337 | 12/09/2023 10:42:28 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202337 | 202339 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-2. No fue necesaria la intervención en el bastidor de campo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 0.5
202315192 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202337 | 12/09/2023 10:42:46 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202337 | 202339 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-2. No fue necesaria la intervención en el bastidor de campo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 0.5
202315191 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202337 | 12/09/2023 10:42:53 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202338 | 202339 | 1 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-2. No fue necesaria la intervención en el panel de control. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 25 | 0.5
202315190 | STE |  | G073I001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL56 | 1576.001-0 | 202337 | 12/09/2023 10:43:00 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202338 | 202339 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-3. No fue necesaria la intervención en el panel de control. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 24 | 0.5
202315271 | STE | 202314884 | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202337 | 13/09/2023 10:42:43 | Verificar la señalización de falla de alimentación 125 Vcc, proveniente de los bornes XC111 al XC115 del panel 2O-D3, que no esta señalizando en el SCC | MEL2 | MEL1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202337 | 202436 | 0 | 1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Verificados os circuitos e constatado que até o painel de controle 2FXA/2FXB as sinalizações estavam disponíveis. Verificado e solucionado por MEL4 através da SSA 202315704. Realizado ensaio em conjunto com MEL2 e MEL4 com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 5.5 | 2.17
202315464 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202337 | 15/09/2023 17:40:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL VOLTÍMETRO "96V1" INDICA 0 kV AL SELECCIONAR LA POSICIÓN "3 TR" EN LA SELECTORA DE TENSIÓN "96VS1". VER VIDEO. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202338 | 202338 | 1 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi realizada a limpeza nos contatos da chave seletora normalizando o problema. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 0.5 | 0.33
202315384 | STE | 202301856 | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202338 | 21/09/2023 15:36:46 | Realizar atividades pré-comissionamento no novo painel 4R2: inspeções, modificações físicas e lógicas, testes e levantamento e curvas, conforme anexos da SSA matriz. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202338 | 202346 | 0 | 1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizadas as modificações para sinalizar atuação da função 50BF no anunciador, verificação do desenho funcional com as interligações internas no painel, teste de diodos e inspeção geral. Foram ensaiadas as funções 51 e 51N para verificação da conformidade das curvas de atuação em relação ao estudo de proteção, com resultados satisfatórios. Relatório dos ensaios em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 6.25 | 45 | 2.33
202315815 | STE |  | G044K003 | IED F20 - REC670 | 2213.004-0 | 202338 | 22/09/2023 14:37:43 | Ajustar parâmetro Monitoring/ServicesValues(MMXU)/SVR1/General/IBase para 2000A e IGenZeroDb para 1%, a fim de compatibilizar com o IED de controle principal do transformador. Adicionalmente, habilitar canais de correntes na oscilografia. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202339 | 202339 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificaciones en el ajuste del IED deacuerdo con la recomendación del personal de la SMIN.DT, conforme a los correos anexados, realizado backup y encaminado para su almacenamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 1.25
202315814 | STE |  | G045K003 | IED F10 - REC670 | 2213.007-5 | 202338 | 22/09/2023 14:37:54 | Ajustar parâmetro Monitoring/ServicesValues(MMXU)/SVR1/General/IBase para 2000A e IGenZeroDb para 1%, a fim de compatibilizar com o IED de controle principal do transformador. Adicionalmente, habilitar canais de correntes na oscilografia. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202339 | 202339 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado modificaciones en el ajuste del IED deacuerdo con la recomendación del personal de la SMIN.DT, conforme a los correos anexados, realizado backup y encaminado para su almacenamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.25
202316325 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202340 | 02/10/2023 17:01:00 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de setembro e outubro de 2023 para análise de desempenho do esquema durante sinalizações de falha do ECCANDE. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202340 | 202340 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração de oscilografias conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1.17
202316326 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202340 | 02/10/2023 17:01:12 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de setembro e outubro de 2023 para análise de desempenho do esquema durante sinalizações de falha do ECCANDE. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202340 | 202340 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração de oscilografias conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.83
202317180 | STE |  | A005L011 | RELÉ DE DISTÂNCIA 21 | 0066.005-1 | 202343 | 24/10/2023 11:19:06 | Efetuar a substituição do módulo de sinalização 24VCC referente à posição 12EX153, relé C, por por falha de funcionamento detectada durante o teste de pré DAT em manutenção 3S - AT 202308651. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202343 | 202343 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Executada a substituição do módulo de sinalização do relé 21, posição 12EX153, conforme solicitado. Após a troca do cartão, for realizado com sucesso, testes em todos os relés do cartão e nas demais proteções do ULP12. Código de reserva de material almoxarifado: 463769; SSA referente ao envio para reparo do cartão defeituoso: 202317307. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.33
202318299 | STE |  | G076C008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EST (2S-TC) | 3152.001-4 | 202345 | 08/11/2023 08:48:48 | Após a execução das AT's 202309050, 202309555 e 202309058; e energização do Autotransformador T04/R04. Realizar TRIGGER MANUAL e coleta das oscilografias dos IED's PP5T04-1, PP5T04-2 e PA5T04. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202345 | 202346 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado TRIGGER MANUAL e coleta das oscilografias dos IED's PP5T04-1, PP5T04-2 e PA5T04 após alterações de ajuste e energização do Autotransformador T04/R04. Arquivos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 4 | 0.92
202318898 | STE |  | A004L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.004-4 | 202346 | 19/11/2023 16:59:35 | Verificar/solucionar motivo por el cual lámpara correspondiente a la indicación de "UMCC FUENTE GENERADOR" no enciende durante prueba de lámparas, conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202347 | 202347 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | A lâmpada estava queimada. Realizada sua substituição e ensaio com resultados satisfatórios. Lâmpada 130Vcc/20mA obtida junto à Operação. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.17 | 5.43 | 1
202320192 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202350 | 16/12/2023 05:35:59 | Verificar/solucionar ventilador interno del conversor 125Vcc/48Vcc "001CE" se encuentra inoperante, conforme anexo. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Sustituido conversor 001CE por material retirado de Almacenes y enviado a IMA0 para reparo en laboratorio del conversor defectuoso con SSA 202320518 | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 2.5 | 4.25 | 0.75
202320558 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202351 | 24/12/2023 03:15:55 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual esta acionado alarme no TAC 656 de disjuntor disparado no TAC 666, sem alarme no ASP-02 ou SCADA. Inspecionado TAC666 sem encontrar disjuntor disparado. | OUO6 | MEL1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202352 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção e testes, onde foi diagnosticado a origem do problema no TAC664 (contato auxiliar do disjuntor 97CB-2.2). Problema solucionado com a SSA 202320776 / AT 202310702 | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 10 | 0.42
202401078 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202403 | 20/01/2024 17:34:30 | Verificar/solucionar puerta de acceso al panel "ULP/16 CONTROL AUTOMAT." con dificultad para su cierre, conforme video anexado. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202404 | 202404 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a lubrificação das dobradiças da porta. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.23 | 0.5 | 0.17
202401370 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202404 | 25/01/2024 09:38:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de posición de la seccionadora a2A02 se encuentra con posición intermediaria estando la llave selectora S-100 en posición local. | OUO7 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202405 | 202405 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Inspecionado o circuito, simulado os estados da seccionadora com correta indicação de posição aberta/fechada. Emitida SSA 202401639 para verificação em campo | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 2 | 0.25
202401411 | STE | 202400720 | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202404 | 25/01/2024 14:35:16 | Realizar ensayo del 21 POTT TRIP y verificar señalización en el SCC, trabajo en conjunto con MEL4. Ref.: RAP 09/2023. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202405 | 202404 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada verificación en la parametrización del IED constatando que la variable nombrada en el RAP no es exteriorizada para señalización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401409 | STE | 202400718 | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202404 | 25/01/2024 14:35:22 | Realizar ensayo del 21 POTT TRIP y verificar señalización en el SCC, trabajo en conjunto con MEL4. Ref.: RAP 09/2023. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202405 | 202404 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada verificación en la parametrización del IED constatando que la variable nombrada en el RAP no es exteriorizada para señalización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401459 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202404 | 26/01/2024 14:16:39 | Efetuar a substituição do disjuntor CC 72CB-11 (PAI-07), devido o mesmo apresentar falha nos contatos de sinalização; O disjuntor possui contatos auxiliares incorporados à sua estrutura. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202404 | 202405 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | O disjuntor foi 72CB-11 foi substituído por outro de mesma curva de atuação e corrente nominal. Este disjuntor possui contatos auxiliares de expansão. Ver SM 470020 e DM 70034139. | Fora de Prazo |  |  | 4 | 4 | 1
202402358 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202406 | 09/02/2024 09:49:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de temperatura esta discrepante entre los valores 100°C y 150 °C | OUO2 | MEL1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202407 | 202407 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada medição de corrente e verificado indicação correta dentro da tolerância do equipamento. Não ocorreu oscilação na indicação durante o dia. Devido a característica do defeito ser intermitente e o transdutor estar localizado no painel da MET (desenho 6236DF87614P), foi orientado a acessória 60hz caso volte a ocorrer o defeito a abertura de SSA para a localização do dispositivo primário. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6 | 0.33
202403492 | STE | 202403458 | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202409 | 29/02/2024 15:54:37 | Desconectar/conectar trip de nível alto de água na tampa da turbina para possibilitar a inspeção de vazamentos de buchas de mancais intermediários das palhetas móveis do distribuidor. Previsto para quarta-feira 06/02/2024 entre as 07:30 e 11h. | MMU2 | MEL1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202410 | 202410 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.8 | 0.83
202403588 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202410 | 06/03/2024 15:04:23 | Durante MP-3A encontrado minidisyuntores de 3A (3unidades) (Cod. Alm.: 101958) y 16A (1 unidad) (Cod. Alm.:713772) con defecto en sus contactos auxiliares. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202410 | 202410 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada búsqueda de interruptores con contacto auxiliar defectuoso, encontrando 4 de los mismos con problemas. Solicitada aislación de la alimentación de la ULP para proceder con la sustitución. Sustituido por interruptores de iguales características técnicas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.17
202403743 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202410 | 06/03/2024 16:25:54 | verificar e solucionar oscilações nas indicações de temperatura da unidade referente a chave seletora posição 43TL1 (INDICADOR SELETÁVEL DE TEMPERATURA). | MEG1 | MEL1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202411 | 202413 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado limpieza de contactos en la llave selectora 43TL1, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 2.5 | 0.42
202403581 | STE |  | B018L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.018-0 | 202410 | 07/03/2024 14:52:18 | Durante MP-3A encontrado módulo 7TR1201 pos. 10EC139 (Cod. Alm.:224472) con contacto defetuoso. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202410 | 202410 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo por otro de idénticas caracteristicas técnicas. Emitida SSA 202403582 para reparo del módulo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202404443 | STE |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202411 | 15/03/2024 17:00:31 | Retirar registro oscilografico de la protección referente al evento del día 15.03.2024 a las 14h02min | OSE0 | MEL1 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202412 | 202412 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Coletado oscilografia de acordo com solicitado, arquivos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.5 | 0.5
202404444 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202411 | 15/03/2024 17:00:53 | Retirar registro oscilográfico de la protección referente al evento del día 15.03.2024 a las 14h02min | OSE0 | MEL1 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202412 | 202412 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Coletada a oscilografia conforme solicitado, arquivos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 0.5 | 0.5
202404441 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202411 | 15/03/2024 17:12:53 | Verificar valores de tensión recibidos por el relé 59TA1 de sobretensión en las barras de 220kV. Constatado durante el evento de pérdida de carga del sistema ANDE, del día 11/03/2024 a las 15:24, la tensión en las barras presentó el comportamiento conforme anexo, en el cual se alcanzan los valores de actuación del relé. | OUO7 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202412 | 202412 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Realizadas as medições sendo encontrado: Barra A: R 67,53; S 67,5; T 67,47; RS 118,1; ST 118,9; TR 118,4 VCA Barra B: R 67,4; S 67,7; T 67,5; RS 118,9; ST 118,8; TR 118,4 VCA | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 1.5 | 1.5 | 0.75
202404938 | STE |  | D004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-86B34 - IED PP5BB4 - SEL-487B | 2975.016-8 | 202413 | 25/03/2024 11:07:50 | INHIBIR PROTECCIÓN BF DEL INTERRUPTOR 86B34 A FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A, NORMALIZAR UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF do DJ 86B34 no IED PP5BB4 durante a manutenção preventiva. Normalizado após a finalização dos serviços executados na manutenção preventiva e após a autorização da Operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.67
202404937 | STE |  | D004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-86B34 - IED PA5BB4 - SEL-487B | 2975.015-6 | 202413 | 25/03/2024 11:07:58 | INHIBIR PROTECCIÓN BF DEL INTERRUPTOR 86B34 A FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A, NORMALIZAR UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF do DJ 86B34 no IED PA5BB4 durante a manutenção preventiva. Normalizado após a finalização dos serviços executados na manutenção preventiva e após a autorização da Operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.47 | 0.67
202405031 | STE |  | E018D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.018-8 | 202413 | 26/03/2024 16:01:16 | Solicitamos realizar medição de tensão na caixa comum dos DCP's de 220 kV do Bay da LI-220kV-MD-ACY2 (SE-ACY). Antes e depois da substituição dos equipamentos, a ser realizado com as SSA's 202401939/40/41. Com o objetivo de comparar os valores obtidos relação e sequência de fases. Previsão: 03 a 04/04/2024, dependendo de condições climáticas e do sistema. | MET2 | MEL1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202414 | 202425 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuada medición luego de la sustitución de los DCP's, no encontrando anormalidades. En anexo mediciones | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 10.5 | 1.25
202405317 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202414 | 03/04/2024 10:48:27 | Apoio a Furnas na substituição da UAC-MA (SEL-3555) com firmware atualizado na versão aprovada. Será necessário o bloqueio pela chave 43B no painel 5ECE-A e 43N/B no 1EAIC. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202414 | 202414 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Prestado apoio na substituição do IED, verificado pela equipe de Furnas o correto funcionamento de todo o sistema de proteção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.67
202405215 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202414 | 04/04/2024 08:08:58 | Executar modificações na IHM-P (InteractX) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | 202418 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc) | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13 | 1
202405916 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202415 | 12/04/2024 09:54:57 | Verificar motivo pelo qual, após isolação total do painel QB-08, acionaram os alarmes do arquivo em anexo, ficando o IED Master P inativo, comutando automaticamente para o IED Master A. Após a normalização do QB-08, ocorreu o rearme dos alarmes e comutação automática para o IED Master P. | OUO2 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202417 | 202417 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Foi confirmado a ocorrências de sinalizações de falhas associadas aos equipamentos de comunicação (painel PARO de Furnas) durante o desligamento da alimentação auxiliar QB-07 ou QB-08 em que parte dos equipamentos permanecem sem alimentação auxiliar durante a manutenção do QB, emitida a SSA202406704 para IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 5.83 | 8.5 | 1.67
202406089 | STE |  | K004B007 | IED PA1TD04 | 1532.004-1 | 202416 | 17/04/2024 07:35:35 | Substituir o IED com código de equipamento 1532.004-1 e número de série BM1410000649 pelo IED com código de equipamento 1530.002-9 e número de série BM1410000618 (S097A001) para regularizar as trocas executadas durante o retrofit do painel TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202417 | 202417 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Ejecutado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202406211 | STE | 202406209 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202416 | 18/04/2024 09:37:28 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION JUEVES 25/04/2024 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202417 | 202417 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | DESCONECTADO TRIP DE NIVEL MUY ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECIÓN DE POSIBLE PÉRDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR AL PERSONAL DE LA MMU2, AL TÉRMINO DE LA INSPECCIÓN VERIFICADO AUSENCIA DE SEÑAL DE TRIP Y NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.05
202406999 | STE |  | E012L001 | QUADRO 2RPL12 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.004-2 | 202418 | 30/04/2024 16:39:56 | Prestar apoyo para bloquear las salidas de trip de la linea 500KV-MD-FI4, a fin de atender los trabajos dentro de la AI - 5167/2024. (Fecha: 02/05/2024) | OUO0 | MEL1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202418 | 202418 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las aislaciones de las salidas de disparos durante los trabajos realizados dentro de la AI mencionada, al finalizar los trabajos se procedió a normalizar los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.5 | 0.1
202407000 | STE |  | E012M001 | QUADRO 2RAL12 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.004-7 | 202418 | 30/04/2024 16:40:19 | Prestar apoyo para bloquear las salidas de trip de la linea 500KV-MD-FI4, a fin de atender los trabajos dentro de la AI - 5167/2024. (Fecha: 02/05/2024) | OUO0 | MEL1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202418 | 202418 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las aislaciones de las salidas de disparos durante los trabajos realizados dentro de la AI mencionada, al finalizar los trabajos se procedió a normalizar los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 9.5 | 0.07
202407455 | STE |  | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202419 | 09/05/2024 17:02:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor 32QF2 se encuentra disparado sin posibilidad de rearme. | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202419 | 202419 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado o relé de bloqueio com bobina em curto circuito. Foi substituída a bobina por outra retirada de um relé idêntico do almoxarifado. Emitida a SSA 202407524 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 0.33
202407486 | STE |  | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202419 | 10/05/2024 09:46:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el relé da trip pero no acciona la banderola. | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202419 | 202419 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o relé por sobressalente retirado do almoxarifado. Ensaiado sendo deixado com seguintes valores de operação: Pick-up: 61,07Hz, Drop-out: 61,04Hz, Tempo de operação 10,15s, Atuação da bandeirola: 0,16A Emitida a SSA 202407525 para reparo | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.33
202407537 | STE |  | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202419 | 10/05/2024 23:39:56 | Verificar y solucionar valores de corriente de la línea IPU-MD2 en el SCADA, discrepantes con los valores reales. En los paneles convencionales la indicación está correcta. | OUO5 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202421 | 202427 | 0 | 1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada a substituição do transdutor Y1-L2 (UPD600) pelo KRON MULT-K 05 (SN: 2388752 / CM: 717162), em conjunto com MEL4 (SSA 202407873). Emitida SSA 202409616 para atualização de desenhos. Medição incorreta da corrente da fase T solucionada por MET3 através das SSA's 202408194 e 202408727. Confirmado o funcionamento conforme esperado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 42 | 1
202408841 | STE |  | A001L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.002-7 | 202423 | 06/06/2024 14:15:57 | Verificar motivo pelo qual 87V não sinaliza no scada ao fazer teste Pré DAT. | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202423 | 202423 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi verificado que o cartão 7TR1201/BB estava com defeito e então foi realizada a troca do mesmo. Criada SSA 202408942 para reparo do cartão | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202409257 | STE |  | D004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-86B34 - IED PA5BB4 - SEL-487B | 2975.015-6 | 202424 | 14/06/2024 09:11:33 | Inhibir BF del interruptor de acoplamiento de barras B3/B4 con el fin de permitir la ejecución del mantenimiento preventivo SSP: 20241207. Normalizar una vez concluida la preventiva. Obs: Previsión de ejecución 17/06/2024 07:30 al 19/06/2024 16:00. | MET3 | MEL1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202425 | 202425 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido BF 86B34 conforme solicitado, al término del mantenimiento preventivo por parte del personal de la MET3 fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202409255 | STE |  | D004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-86B34 - IED PP5BB4 - SEL-487B | 2975.016-8 | 202424 | 14/06/2024 09:11:42 | Inhibir BF del interruptor de acoplamiento de barras B3/B4 con el fin de permitir la ejecución del mantenimiento preventivo SSP: 20241207. Normalizar una vez concluida la preventiva. Obs: Previsión de ejecución 17/06/2024 07:30 al 19/06/2024 16:00. | MET3 | MEL1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202425 | 202425 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido BF 86B34 conforme solicitado, al término del mantenimiento preventivo por parte del personal de la MET3 fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202409596 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202425 | 19/06/2024 14:36:08 | Conforme SSA 202407491, solicitamos apoio para verificar/solucionar o motivo do DJ 02LI2 não aceitar comando de fechamento, a partir do SCC. | MET2 | MEL1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202425 | 202425 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado o relé 117K1 com problema no contato auxiliar, substituído por outro de mesmas características, ensaiado com correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.33
202409759 | STE | 202409751 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202426 | 25/06/2024 11:00:23 | Conforme acordado na ata de reunião AR/ENEE.DT/056/2024, prestar apoio à SMMG para desconectar e identificar o cabo B5R0902 no TAC-515 para possibilitar a substituição do CBC-01 conforme desenho anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202426 | 202426 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | SSA emitida inicialmente con un texto diferente a lo acordado en el acta AR-ENEE-DT-056-2024, posteriormente el texto fue adecuado pero debido a un error la SSA fue bajada. A fin de ejecutar el servicio fue emitida la SSA:202409948 con AT:202405478 prevista para el 27/06. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.17
202410119 | STE |  | C001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-05A12 - IED PA5BA1 - SEL-487B | 2975.005-2 | 202426 | 28/06/2024 11:28:17 | Realizar o bloqueio do BF do disjuntor 05A12 (GIS 50Hz), para possibilitar Manobras do disjuntor durante ensaios pós Overhaul (SSA 202208768). | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202427 | 202428 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Isolado o bf conforme solicitado, normalizado ao final dos trabalhos da SMMT | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202410118 | STE |  | C001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-05A12 - IED PP5BA1 - SEL-487B | 2975.001-5 | 202426 | 28/06/2024 11:28:23 | Realizar o bloqueio do BF do disjuntor 05A12 (GIS 50Hz), para possibilitar Manobras do disjuntor durante ensaios pós Overhaul (SSA 202208768). | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202427 | 202428 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Isolado o bf conforme solicitado, normalizado ao final dos trabalhos da SMMT | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.17
202410230 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202427 | 01/07/2024 16:02:28 | Efetuar a substituição do disjuntor 72 CB.36 (circuito cc do creep detector), localizado no ULP 13 cubículo de distribuição cc, o qual, após ser manobrado, apresentou defeito no contato auxiliar de sinalização. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202427 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Efetuado a substituição do disjuntor 72 CB.36 de 10 A (ULP 13, referente ao circuito do Creep Detector) por outro de iguais características. O disjuntor apresentou falha em seu contato auxiliar. Utilizado disjuntor do estoque interno. Realizados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 0.67
202410257 | STE | 202410252 | B013L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.015-3 | 202427 | 02/07/2024 08:09:18 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 04/07/2024 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202427 | 202427 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Isolado trip, conforme solicitado na SSA. Normalização do circuito: Após verificado a ausência de sinal de trip, foi fechada a flex test.7 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.67
202411026 | STE |  | F002E001 | QUADRO LPP-06 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.034-0 | 202428 | 12/07/2024 15:44:09 | Preparar circuito do Sistema de Proteção Primária para permitir os ensaios previstos na AI 2024/5248 (FURNAS). | OUO0 | MEL1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202429 | 202429 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Isolação do circuito do Sistema de Proteção Primária para permitir os ensaios previstos na AI 2024/5248 (FURNAS), normalizado após conclusão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.25
202411027 | STE |  | F002F001 | QUADRO LAP-06 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.030-2 | 202428 | 12/07/2024 15:44:19 | Preparar circuito do Sistema de Proteção Alternada para permitir os ensaios previstos na AI 2024/5248 (FURNAS). | OUO0 | MEL1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202429 | 202429 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Isolação do circuito do Sistema de Proteção Alternada para permitir os ensaios previstos na AI 2024/5248 (FURNAS), normalizado após conclusão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.25
202411009 | STE |  | C043E001 | QUADRO DE INTERFACE COM SUBEST. CONVERSORA CIC-A,B,C | 0451.002-0 | 202429 | 15/07/2024 09:29:33 | Acompanhar a equipe da Eletrobras/Furnas e da CET Brazil na visita técnica para inspeção visual do painel, cuja substituição futura está no escopo do retrofit do bipolo 1 do elo HVDC da SE-FI, pago por um contrato de Itaipu. Favor providenciar a AT correspondente. A visita está agendada para os dias 17 e 18 de julho de 2024. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202429 | 202430 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Realizado acompañamiento e inspección visual junto al equipo de Electrobras/Furnas. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202411112 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202429 | 15/07/2024 11:36:54 | Durante el MP3A, fue encontrado la botonera del 86M con defecto | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202429 | 202429 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | SUSTITUIDA BOTONERA POR OTRA DE SIMILARES CARACTERISTICAS COD. ALMOX 113875 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202411517 | STE | 202411515 | B011L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.013-7 | 202430 | 24/07/2024 08:55:49 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 25/07/2024 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202430 | 202432 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado apoyo conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202411496 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202430 | 24/07/2024 16:38:26 | Durante MP3A, fue encontrado que el relé de temporización 80W0X (Cod. Almox. 192309) se encuentra con defecto | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202430 | 202431 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a substituição do relé de temporização 80W0X SPRECHER ENERGIE RZE 4-51P, cód. almox. 192309. Relé ficou inoperante durante MP3A. Efetuado ensaio com resultado satisfatório. Emitida SSA 202411922 para reparo à IMA0. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.33
202411760 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202430 | 26/07/2024 14:26:39 | Executar modificação conforme desenhos anexos devido a introdução dos canais CH.A21 (U11 CORRENTE FASE A 500kV), CH.A23 (U11 CORRENTE FASE B 500kV) e CH.A31 (U11 CORRENTE FASE C 500kV) na UMR-1011 em série com o circuito de medição de corrente do relé 87TR. Coordenar o trabalho com o MEL2 durante a substituição do DFR-1011 pela UMR-1011. Ref.: ATA AR-ENES-DT-049-2024. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202431 | 202432 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada modificações conforme desenhos em anexo. emitida SSA 202412605 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 0.08
202411684 | STE | 202410444 | B027C001 | CUBÍCULO SYC 10/11 | 0575.006-7 | 202431 | 29/07/2024 08:00:26 | RECONECTAR CABO (HU10-6001) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411646. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202433 | 202433 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | La conexión no fue realizada debido a que el cable HU10-6001 no se encontraba en el tablero. Emitida la SSA:202412742 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202411656 | STE | 202410443 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202431 | 29/07/2024 08:12:33 | DESCONECTAR E ISOLAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 11 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202432 | 202433 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Desconectado e isolados cabos conforme anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.17
202411646 | STE | 202410443 | B027C001 | CUBÍCULO SYC 10/11 | 0575.006-7 | 202431 | 29/07/2024 08:14:02 | DESCONECTAR E ISOLAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 10 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202433 | 202433 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | La desconexión no fue realizada debido a que el cable HU10-6001 no se encontraba en el tablero. Emitida la SSA:202412742 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202411907 | STE |  | B013L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.015-4 | 202431 | 30/07/2024 11:12:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os relés do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX161, não operam. Problema detectado durante MP3A. SSP 20241160. Módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 202411910. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Durante a execução dos ensaios da MP3A, encontrado o módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX161, inoperante. Efetuada a substituição por módulo retirado do almoxarifado e ensaiado com resultados satisfatórios. Emitida SSA 202411910 para reparo à IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202411908 | STE |  | B013L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.015-4 | 202431 | 30/07/2024 11:13:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os relés do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX137, não operam. Problema detectado durante MP3A. SSP 20241160. Módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA:202411911. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Durante a execução dos ensaios da MP3A, encontrado o módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX137, inoperante. Efetuada a substituição por módulo retirado do almoxarifado e ensaiado com resultados satisfatórios. Emitida SSA 202411911 para reparo à IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.17
202411909 | STE |  | B013L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-13 87TR | 0084.015-7 | 202431 | 30/07/2024 11:14:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os relés do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 12EX145, não operam. Problema detectado durante MP3A. SSP 20241160. Módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA: 202411915. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Durante a execução dos ensaios da MP3A, encontrado o módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 12EX145, inoperante. Efetuada a substituição por módulo retirado do almoxarifado e ensaiado com resultados satisfatórios. Emitida SSA 202411915 para reparo à IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.17
202411919 | STE |  | B013L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-13 87TR | 0084.015-7 | 202431 | 30/07/2024 11:17:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TR FASE "R" ESTA COM O TEMPO ELEVADO. MÓDULO 7TD3261-1/CC. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241160). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Durante a execução dos ensaios da MP3A relativos ao relé 87TR, encontrado o seu tempo de atuação para a fase R fora do limite estabelecido na PIC. Emitida SSA 202411287 para reparo à ILA2 do módulo Siemens 7TD3261-1/CC. Após recebido do laboratório, efetuados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.33
202411920 | STE |  | B013L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-13 87TR | 0084.015-7 | 202431 | 30/07/2024 11:17:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TR FASE "S" ESTA COM O TEMPO ELEVADO. MÓDULO 7TD3261-1/CC. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241160). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Durante a execução dos ensaios da MP3A relativos ao relé 87TR, encontrado o seu tempo de atuação para a fase S fora do limite estabelecido na PIC. Emitida SSA 202411288 para reparo à ILA2 do módulo Siemens 7TD3261-1/CC. Após recebido do laboratório, efetuados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.17
202411921 | STE |  | B013L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-13 87TR | 0084.015-7 | 202431 | 30/07/2024 11:18:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TR FASE "T" ESTA COM O TEMPO ELEVADO. MÓDULO 7TD3261-1/CC. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241160). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Durante a execução dos ensaios da MP3A relativos ao relé 87TR, encontrado o seu tempo de atuação para a fase T fora do limite estabelecido na PIC. Emitida SSA 202411289 para reparo à ILA2 do módulo Siemens 7TD3261-1/CC. Após recebido do laboratório, efetuados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.17
202411924 | STE |  | B013L009 | MEDIÇÃO | 0052.015-2 | 202431 | 30/07/2024 11:19:14 | Efetuar a substituição do indicador de temperatura analógico 26TI1 (Siemens), que foi encontrado inoperante durante MP3A. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Durante a execução dos ensaios da MP3A, encontrado o indicador de temperatura analógico 26TI1 (Siemens) inoperante (ponteiro fixo em zero). Efetuada a substituição por outra unidade que estava desativada no ULP e ensaiado com resultados satisfatórios. Instalada chapa metálica no buraco da unidade desativada. A unidade com defeito foi encaminhada para descarte. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.33
202413022 | STE | 202413002 | A004L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.004-8 | 202433 | 16/08/2024 10:38:36 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 21/08/2024 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202434 | 202436 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado a isolação do trip, conforme solicitado. Após a atividade de inspeção, o trip foi normalizado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 6.5 | 0.17
202416293 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202441 | 10/10/2024 10:06:33 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202442 | 202446 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO REALIZADO CONFORME LOS ANEXOS DE EMISION. SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS SSA 202418160 | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 16 | 0.08
202416530 | STE |  | C004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-85B12 - IED PA5BB2 - SEL-487B | 2975.008-8 | 202442 | 16/10/2024 07:56:48 | Inhibir BF del interruptor de acoplamiento de barras B1/B2 con el fin de permitir la ejecución del mantenimiento preventivo SSP: 20241203. Normalizar una vez concluida la preventiva. Obs: Previsión de ejecución 19/10/2024 08:00 al 21/10/2024 16:00. | MET3 | MEL1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202442 | 202444 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada Inhibición de BF. Posterior normalización y liberado a Operación.- | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202416529 | STE |  | C004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-85B12 - IED PP5BB2 - SEL-487B | 2975.004-0 | 202442 | 16/10/2024 07:56:59 | Inhibir BF del interruptor de acoplamiento de barras B1/B2 con el fin de permitir la ejecución del mantenimiento preventivo SSP: 20241203. Normalizar una vez concluida la preventiva. Obs: Previsión de ejecución 19/10/2024 08:00 al 21/10/2024 16:00. | MET3 | MEL1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202442 | 202444 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada Inhibición de BF. Posterior normalización y liberado a Operación.- | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202416589 | STE |  | G002A009 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.014-5 | 202442 | 16/10/2024 16:39:13 | Solicitamos realizar medición de tensión en la caja común de los DCPs 500 kV Fases R/S/T de la Barra B2 (SEMD). Después de la sustitución de estos equipos, realizada con SSAs 202414799/202414800/202414801. Con el objetivo de verificar valores obtenidos de relación y secuencia de fases. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202443 | 202443 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las mediciones solicitadas con el instrumento de la marca FLUKE modelo 434, las cuales se adjuntan a continuación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.5
202417716 | STE |  | K002E001 | QUADRO DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR TB-02 TBP-02 | 0310.002-2 | 202445 | 06/11/2024 14:43:54 | Implantar a “configuração 2” da ordem de ajuste OA.0543 na proteção do TB-02, visando a energização da linha no sentido inverso, para atender os ensaios nas muflas e os cabos entre o TB-02 e a SAME. | OUO2 | MEL1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202445 | 202447 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Alterado o ajuste conforme solicitado, normalizado após conclusão dos ensaios. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.5
202417765 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202445 | 07/11/2024 09:44:26 | Sustituir disyuntor 72CB32 que se encontraba con falla durante la parada 9M | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202445 | 202446 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SUSTITUIDO DISYUNTOR 72CB32 CON SU CONTACTO AUXILIAR POR OTRO DE CARACTERISTICAS SIMILARES (DISYUNTOR COD. MAT. 703426; CONTACTO AUXILIAR COD. MAT. 712310) | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.08
202417883 | STE | 202417881 | B014L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.009-9 | 202445 | 08/11/2024 16:50:08 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 21/11/2024 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202447 | 202447 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | DESCONECTADO TRIP DE NIVEL MUY ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR AL PERSONAL DE LA MMU2, CULMINADO LA INSPECCIÓN, VERIFICADO LA AUSENCIA DE SEÑAL DE TRIP Y NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202418525 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202447 | 21/11/2024 09:31:22 | Ensayar el circuito en anexo referente a "Nivel muy bajo de aceite" en el acumulador aire-aceite del RV, supervisando por el dispositivo 71QTL2 (LD). Realizar la actuación del bloqueo 86M. Coordinar el ensayo en conjunto con las demás áreas. Referencia: AR/SMI.DT/0069/2024 | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202448 | 202449 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado el ensayo en conjunto con MEG1 actuando el bloqueo 86M con resultado satisfactorio. Luego del ensayo liberado el equipo en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202419008 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202448 | 29/11/2024 13:53:47 | Verificar motivo pelo qual, durante teste pré DAT relé 40 não operou. | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202448 | 202449 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado que la abrazadera de ajuste se encontraba quebrada. Sustituida abrazadera, retirada de otro material (Cod. Mat.: 482439), realizando el ensayo DAT, verificando actuación normal. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202419251 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202450 | 10/12/2024 08:43:32 | Esta SSA está sendo emitida para inversão do equipamento físico entre as proteções primária e alternada conforme verificado durante o comissionamento. A inversão é apenas do cadastro do equipamento no SAM-GE e não é para ser executado nenhum serviço real no equipamento. Retirar o equipamento desta localização e enviar para a localização transitória S097A001 (sobressalentes da eletroeletrônica). Posteriormente será emitida a SSA para instalação do equipamento correto. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | 202450 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitud del emisor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202419252 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202450 | 10/12/2024 08:43:46 | Esta SSA está sendo emitida para inversão do equipamento físico entre as proteções primária e alternada conforme verificado durante o comissionamento. A inversão é apenas do cadastro do equipamento no SAM-GE e não é para ser executado nenhum serviço real no equipamento. Retirar o equipamento desta localização e enviar para a localização transitória S097A001 (sobressalentes da eletroeletrônica). Posteriormente será emitida a SSA para instalação do equipamento correto. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | 202450 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitud del emisor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202419636 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 |  | 202450 | 11/12/2024 08:39:57 | Instalar o equipamento 1532.002-8 - IED DE PROT. DIFERENCIAL DE TRANSFORMADORES - 7UT85 P1F37642 nesta localização para regularizar o cadastro conforme instalado em campo. Ref.: SSAs 202419251 e 202419252. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | 202450 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202419637 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 |  | 202450 | 11/12/2024 08:40:08 | Instalar o equipamento 1530.005-4 - IED DE PROT. DIFERENCIAL DE TRANSFORMADORES - 7UT85 P1F19132 nesta localização para regularizar o cadastro conforme instalado em campo. Ref.: SSAs 202419251 e 202419252. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202450 | 202450 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202419804 | STE | 202419791 | A008L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.010-2 | 202450 | 13/12/2024 16:51:20 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 18/12/2024 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202451 | 202452 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Serviço executado conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202420352 | STE |  | J001E011 | PROTEÇÃO PRIMARIA IED1 - 7UT6335 | 2397.004-9 | 202501 | 30/12/2024 11:21:01 | Solicito o download do log de eventos do IED referente ao trip que ocorreu no dia 5/12/2024 que será enviado à OPSE.DT para subsidiar a elaboração do RAP. Ref.: SSA 202419291 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202501 | 202501 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada colecta de los registros solicitados las cuales se encuentran adjuntadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.5
202420353 | STE |  | J001E012 | PROTEÇÃO ALTERNADA PA5TA01 - 7UT6335 | 2985.001-4 | 202501 | 30/12/2024 11:21:20 | Solicito o download do log de eventos do IED referente ao trip que ocorreu no dia 5/12/2024 que será enviado à OPSE.DT para subsidiar a elaboração do RAP. Ref.: SSA 202419291 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202501 | 202501 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada colecta de los registros solicitados las cuales se encuentran adjuntadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.43
202500141 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202502 | 06/01/2025 11:11:08 | Substituir a fonte de alimentação do anunciador pela fonte com código de estoque 238287 e devolver a fonte retirada no código de estoque 114383 para gerar sobressalente para os demais ULPs e instalar quatro novos bornes seccionáveis 2x, 4x, 5x, 7x ao lado da foonte no trilho da parte inferior do ULP\18 para permitir a troca a frio da nova fonte. Ver marcações nos anexos. Ref.: GCSMIT-2832 e SSA 202419830 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202502 | 202505 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido fuente conforme solicitado, emitido SSA N°20250148 para actualización de diseños y otra SSA N° 202501277 para ILA2 a fin de verificar el estado de la fuente POWERTRONIC que será utilizada como sobresaliente con el cod. de almacén:114383. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 0.42
202500269 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202502 | 08/01/2025 09:57:58 | Ajustar parâmetro "t1 1Ph" da função SMBRREC:1 (religamento automático do disjuntor 84LI8) de acordo com a OA.0858-R03. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202503 | 202503 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Ajustado parámetro mencionado de acuerdo con OA.0858-R03, realizado comparación entre proyecto offline con lo ajustado con el IED no encontrando diferencias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.08
202500312 | STE |  | T021B003 | MESA CD 14/15 | 0632.008-2 | 202502 | 09/01/2025 10:00:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual en la mesa CD el instrumento "REGULADOR TENSÃO - BALANÇO 96E2" correspondiente a la unidad 14 indica tensión fuera de escala (+10V), con unidad en el sistema, conforme se muestra en el anexo. Obs.: Verificado en los paneles EC-14 y ULP-14 indicación normal (0V). | OUO6 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202503 | 202504 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Solucionado pela equipe da MEL2 conforme AT 202500606 e SSA 202500529. Constatada a correta indicação do 96E2 com a corrente mA por ele recebida. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.79 | 4.83 | 0.74
202500649 | STE | 202500619 | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202503 | 16/01/2025 15:06:34 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 23/01/2025 DE 07:00HS AS 11:30HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202504 | 202504 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a desconexão do Trip, posterior ao termino do trabalho de inspeção realizado medição para verificar ausência de sinal de trip e conexão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 5 | 0.17
202501436 | STE | 202501413 | B010L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.012-9 | 202505 | 31/01/2025 09:30:05 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 06/02/2025 07:30 HS A 11:30 HS | MMU2 | MEL1 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202506 | 202507 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Isolação de trip executada conforme a solicitação e procedimento de verificação de tensão nos terminais da lâmina da flex test. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.83 | 0.67
202501534 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202506 | 04/02/2025 08:24:19 | Durante ensaios de dispositivo primário com SCADA referente ao painel UMCC-9A não sinalizaram pontos com marcação em amarelo na planilha anexa. Obs: No ensaios com o SDSC todos os pontos sinalizaram corretamente. | MEG1 | MEL1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Dos 20 pontos analisados: 4 não constam na configuração dos GTW's e portanto não irão atuar (detalhe em anexo para verificações e análise). Demais 16 pontos atuaram sem anormalidades. Sugere-se um melhor alinhamento de informações junto a OPUO com relação as verificações no SCADA, evitando problemas na interpretação de telas configuradas no "PI Vision" que precisam estar atualizadas. O ideal seria a verificação diretamente no SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 7 | 0.25
202502150 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202507 | 11/02/2025 16:14:29 | [Revisión de Orden de Ajuste] A pedido de OPSE.DT, alterar el ajuste de la temporización de la función TOF5 de 3,3s para 7,5s. Además del ajuste, compatibilizar también el comentario que consta en la lógica PROT_Hz. Imprimir y anexar diagrama lógico completo para actualización de diseños. Se adjunta Orden de Ajuste (OA) con modificaciones marcadas en azul y capturas del PCM para modificación en campo. Referencias FIP-02: SSAs 202408206, 202408207, 202408208, 202408209. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202508 | 202508 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado alteração de ajuste e comentário conforme SSA. SSA: 202502528 criada para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.17
202502149 | STE |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202507 | 11/02/2025 16:14:49 | [Revisión de Orden de Ajuste] A pedido de OPSE.DT, alterar el ajuste de la temporización de la función TOF5 de 3,3s para 7,5s. Además del ajuste, compatibilizar también el comentario que consta en la lógica PROT_Hz. Imprimir y anexar diagrama lógico completo para actualización de diseños. Se adjunta Orden de Ajuste (OA) con modificaciones marcadas en azul y capturas del PCM para modificación en campo. Referencias FIP-02: SSAs 202408206, 202408207, 202408208, 202408209. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202508 | 202508 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado alteração de ajuste e comentário conforme SSA. SSA: 202502529 criada para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.17
202502161 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202507 | 12/02/2025 05:28:23 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de potência ativa da LI-220KV-MD-ACY1, entre o quadro 3F3 e Sistema SCC, em torno de 83MW, conforme mostram os anexos. | OUO7 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202508 | 202508 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Substituído indicador analógico por outro de igual característica. Dados do indicador instalado: Fabricante: DEIF, Modelo:W96-x. Realizado modificação na fiação para possibilitar a ligação das 3 fases de corrente no novo modelo de indicador(conforme desenho em anexo). Indicador retirado enviado para reparo conforme SSA 202502515. Emitida SSA 202502518 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 8 | 0.25
202502830 | STE | 202502637 | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202509 | 24/02/2025 14:31:12 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 27/02/2025 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202509 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Desconectado Trip para possibilitar serviço do pessoal da MMU2, ao final dos trabalhos verificado ausência de sinal de Trip e normalizado o ponto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202502940 | STE |  | T001A007 | PAINEL L2 | 0629.002-7 | 202509 | 25/02/2025 11:56:08 | Verificar motivo por el cuál la indicación de potencia reactiva del instrumento "96VAR" se encuentra en el valor "-10MVar". Verificado en el SCADA potencia reactiva de la línea con valor "+45MVar" al igual que las demás líneas. | OUO5 | MEL1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202512 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ajuste fino al indicador, corrigiendo así el desajuste existente, dejando asi la indicación coherente con la información primaria (XC-02). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6 | 0.13
202502978 | STE |  | T021A004 | PAINEL GUS 16/17 | 0628.009-9 | 202509 | 25/02/2025 18:12:47 | Verificar y solucionar discrepancia de potencia activa entre el GUS-17 con 675MW y el SCADA con 649MW | OUO6 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202509 | 202518 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ajuste no indicador analógico ficando dentro da tolerância do equipamento, SCADA indicando 633MW indicador analógico 635MW (corrente proveniente ULP medida no indicador: 15,88mA) | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 1 | 0.05
202503032 | STE |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202509 | 27/02/2025 13:38:03 | Durante mantenimento 3A verificado que la fuente del rele 40 7TN3923-2 / BE, Cod Mat. 114731 se encuentra con valores por de bajo de lo mínimo esperado. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202509 | 202513 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituido por otro de caracteristicas similares, solicitado reparo SSA 202504456.- | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202504158 | STE | 202504143 | A001L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.001-3 | 202512 | 20/03/2025 16:31:54 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 27 /03/2025 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202513 | 202514 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada isolação e posteriormente a normalização do trip de nivel alto de agua da tampa da turbina. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202504273 | STE | 202307935 | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202512 | 21/03/2025 14:14:16 | Realizar a desconexão da "via 5" do cabo C72728, conectada ao borne XC1-118, referente a interligação com o A3F1 (AXX-63), para o envio da informação de "Supervisão Bobina 86TT-A" ao ANN.88 do 3F1. Conforme diagramas em anexo. Tal ponto já estava previsto para desconexão devido o envio em duplicidade (via convencional e gateway) de informações ao SCC, conforme SSA 202415924 (MEL4). | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Não foi necessária a intervenção no painel 3RAL03, em decorrência das atividades previstas na SSA de origem 202307935 (3F1) não se fazerem necessárias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202504850 | STE |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202514 | 31/03/2025 14:31:35 | Apoio para SMMT.DT - Inibir BF do 43TL01 | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF do 43TL01 com a inserção do punho de teste no painel 3R9. Ao final dos serviços do PD, após a solicitação da Operação, retirado o punho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202504851 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202514 | 31/03/2025 14:42:42 | Apoio para SMMT.DT - Inibir BF do 43TL01 | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF do 43TL01 com a inserção do punho de teste no painel 3R10. Ao final dos serviços do PD, após a solicitação da Operação, retirado o punho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 1.33
202504967 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 01/04/2025 15:50:06 | Substituir 4 disjuntores que apresentaram defeito em seus respectivos contatos auxiliares após realização de manobra de abertura e fechamento para viabilizar pesquisa de falha terra durante MP3S da Unidade. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202514 | 202514 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Substituído os disjuntores por outro de igual característica, normalizando o alarma de falha na supervisão. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 0.17
202504140 | STE | 202503718 | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202514 | 02/04/2025 17:13:11 | Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU01-2006 de interligação com o ULP-01 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202515 | 202515 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado teste e isolado o condutor 16 do cabo BU01-2006 e retirada a descrição da banderola 17 do GUS-1. Emitida a SSA 202505455 para IEE-1 providenciarem as atualizações dos desenhos e disponibilizarem no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 1.67
202506843 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202519 | 05/05/2025 08:23:50 | Sustituir módulo microdisyuntor 6EV5101-0AC posición 30D3 por otro reparado en laboratorio (microdisyuntor reemplazado) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo por otro de idénticas características reparado mediante SSA 202505730. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202506844 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202519 | 05/05/2025 08:23:57 | Sustituir módulo microdisyuntor 6EV5101-0AC posición 30E3 por otro reparado en laboratorio (microdisyuntor reemplazado) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo por otro de idénticas características reparado por laboratorio mediante SSA 202506520 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202506845 | STE |  | B015L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.008-7 | 202519 | 05/05/2025 08:24:05 | Sustituir módulo microdisyuntor 6EV5101-0AC posición 30F3 por otro reparado en laboratorio (microdisyuntor reemplazado) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo por otro de idénticas características reparado por laboratorio mediante SSA 202506519 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202507442 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202520 | 18/05/2025 00:02:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lámpara nº 2 (33WGLX) del panel no enciende durante prueba de lámpara ULP15 de U15. | OUO6 | MEL1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202521 | 202521 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Verificado mau contato da lâmpada. Após limpeza, realizado ensaio com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 1 | 0.5
202507443 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202520 | 18/05/2025 23:24:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual no anunciador de estado do painel GUS-03 encontra-se acionado a bandeirola 12 (grupo conectado ao sistema) estando a máquina 03 fora do sistema atendendo o PD 20250068. | OUO5 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202521 | 202531 | 0 | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Solucionado con SSA 202512101 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.42 | 2.17 | 0.58
202507497 | STE | 202507226 | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202521 | 20/05/2025 09:14:06 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR LA SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA DE DRENAJE N°3. OBS: PREVISION 22/05/2025 07 HS A 16 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202521 | 202521 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Não será necessária a referida inibição. A desconexão do TRIP será realizada pela SMMG diretamente no LIP, conforme informação prévia que nos foi repassada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.17 | 0.17
202508336 | STE |  | B013L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.030-2 | 202523 | 02/06/2025 09:28:10 | Sustituir módulo SIEMENS 7TR1201/BB (Cód. Stock: 0224472) debido a que durante el MP-9M (SSP20252036) se ha encontrado falla para la anunciación de la protección del relé 87SP, correspondiente a la banderola 120. Se emitió la SSA 202508335 para reparo del módulo. | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202523 | 202523 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fue sustituido el módulo SIEMENS 7TR1201/BB (Cód. Stock: 0224472) por otro de iguales características. Se emitió la SSA 202508335 para reparo del módulo retirado | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.17
202508406 | STE | 202508308 | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202523 | 03/06/2025 07:29:18 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLES PERDIDAS DE ACEITE. OBS: PREVISION jueves 05/06/2025 07:30 HS A 10:30 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectado TRIP según solicitado. Al término verificado ausencia de señal de TRIP, reconectado y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.63 | 0.33
202509725 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202526 | 24/06/2025 07:45:41 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF); • Desconectar e passar para reserva os cabos AU02-1101 e AU02-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202526 | 202529 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Realizado ensayos funcionales no encontrando anormalidades. Liberado para operación. Emitida SSA 202511484 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 12 | 1
202510099 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202527 | 30/06/2025 16:49:55 | Solicitamos apoio para ensaio de ponto a ponto do cabo AU02-0952, condutores 1 e 2, conectados aos ponto X2-13 e X2-28 no painel QCP-02, bem como a identificação do componente ao qual os referidos cabos estão conectados, visando certificar o diagrama 5215-DF-71136 do referido painel. Serviço previsto para 03/07/2025. Contato Allan (R. 9548). | MEG1 | MEL1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202527 | 202529 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado que el punto X2-28 de QCP-02 se encuentra conectado al punto ULP14-1511 y el X2-28 al ULP14-1512, referente a los contactos 6 y 5 del relé 81-90X que cierra con velocidad de la turbina mayor a 90%. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 1
202510284 | STE |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202527 | 02/07/2025 09:55:45 | Durante MP3A detectado relé fase T sin condiciones de ajuste en su parámetro de Restricción de armónicos | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo por otro de idénticas características. Ajustado todos los parámetros de acuerdo a la PIC. Emitidas SSAs 202510607 y 202510608 para reparo del módulo sustituido y de otro retirado de almacenes que no pudo ser ajustado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 1
202510438 | STE | 202510414 | B013L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.015-3 | 202527 | 04/07/2025 16:36:41 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE ACEITE. OBS: PREVISION 09/07/2025 07:30 HS A 10:30 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Isolado trip durante intervenção da manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202513116 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202533 | 15/08/2025 08:51:45 | Dando sequência aos trabalhos previstos no cronograma, isolar saídas de TRIP para a substituição dos barramentos, tulipas, isoladores suportes e buchas do bay isolado a SF6 da LT-IPU-50HZ-MD1 (PD N° 20250089). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202534 | 202537 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Realizada las aislaciones con posterior normalización de las salidas de TRIP para apoyo a los trabajos durante el PD. Panel de protección liberado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 3 | 0.17
202513117 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202533 | 15/08/2025 08:51:57 | Dando sequência aos trabalhos previstos no cronograma, isolar saídas de TRIP para a substituição dos barramentos, tulipas, isoladores suportes e buchas do bay isolado a SF6 da LT-IPU-50HZ-MD1 (PD N° 20250089). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202534 | 202537 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Realizada las aislaciones con posterior normalización de las salidas de TRIP para apoyo a los trabajos durante el PD. Panel de protección liberado en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 3 | 0.17
202513118 | STE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202533 | 15/08/2025 08:52:03 | Dando sequência aos trabalhos previstos no cronograma, isolar saídas de TRIP para a substituição dos barramentos, tulipas, isoladores suportes e buchas do bay isolado a SF6 da LT-IPU-50HZ-MD1 (PD N° 20250089). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202534 | 202537 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a isolação, com posterior normalização, das saídas de TRIP para apoio aos trabalhos durante o PD. Painel de proteção liberado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.17
202513119 | STE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202533 | 15/08/2025 08:52:09 | Dando sequência aos trabalhos previstos no cronograma, isolar saídas de TRIP para a substituição dos barramentos, tulipas, isoladores suportes e buchas do bay isolado a SF6 da LT-IPU-50HZ-MD1 (PD N° 20250089). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202534 | 202537 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a isolação, com posterior normalização, das saídas de TRIP para apoio aos trabalhos durante o PD. Painel de proteção liberado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.17
202513758 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202535 | 26/08/2025 15:06:29 | Sustituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30D3; CM: 114456; por otro, con o micro disyuntor de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | 202536 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Sustituido módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30D3; CM: 114456. El modulo retirado fue enviado a ILA2 mediante SSA:202513864 para reparo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202513760 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202535 | 26/08/2025 15:06:52 | Sustituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30E3; CM: 114456; por otro, con el micro disyunto de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | 202536 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Sustituido módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30E3. El modulo retirado fue enviado a reparo a ILA2 mediante SSA:202513865 para reparo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202513761 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202535 | 26/08/2025 15:10:47 | Sustituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30F3; CM: 114456; por otro, con el micro disyuntor de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202536 | 202536 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Sustituido módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posición ULP-19 30F3. Modulo retirado fue enviado a ILA2 mediante SSA:202513990 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202514314 | STE | 202514311 | B018L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.018-8 | 202536 | 05/09/2025 14:49:19 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 11/09/2025 DE 7:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202537 | 202537 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectado trip de nivel alto de agua para posibilitar la inspección. Reconectado trip posterior al término de la inspección. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.17
202514630 | STE |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202537 | 12/09/2025 11:18:06 | Realizar medições do circuito de corrente relacionados ao CT1 da Linha MD1, após trabalhos de montagem realizados em campo. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Medição do circuito de corrente relacionado ao CT1, após trabalhos de substituição de equipamentos da saída de linha. Medições verificadas com valores normais de 0,9 ohm em cada fase (R, S, T). | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4.67 | 0.25
202515415 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202539 | 25/09/2025 14:00:43 | Durante ensaio de carga do gerador diesel 02 verificado que a bomba de pré circulação das camisas permanece conectada com o gerador rodando. | OUO1 | MEL1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o relé 04KT1 pelo modelo SIEMENS SIRIUS 3RP2540-1BW30, CÓD. ALM. 0500844. Emitida a SSA 202515540 para atualização de desenhos | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9.5 | 0.5
202515524 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.002-6 | 202540 | 29/09/2025 11:15:15 | Realizar las siguientes pruebas a fin de verificar el funcionamiento del IED de control REC670 (SN:T1018113): - Inyectar los canales analógicos de tensión y corriente. - Simular entradas binarias. - Actuar las salidas binarias. - Inyectar las entradas binaria 4-20 mA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado pruebas en el IED conforme solicitado. IED en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.08
202515522 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.008-7 | 202540 | 29/09/2025 11:15:22 | Realizar las siguientes pruebas a fin de verificar el funcionamiento del IED de control REC670 (SN:B1203002): - Inyectar los canales analógicos de tensión y corriente. - Simular entradas binarias. - Actuar las salidas binarias. - Inyectar las entradas binaria 4-20 mA. Obs: Necesario actualizar el SN del equipo al bajar la SSA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202540 | 202541 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | IED de control REC670 (SN:B1203002). Constatado módulo MIM12 (slot X121), não reconhecido pelo dispositivo, com diagnóstico status "Fail", conforme imagem em anexo. Módulos restantes reconhecidos e operacionais, apontando para um defeito no módulo MIM12/X121. Equipamento referente a AS 4500080280, solicitado à Hitachi a avalição de ações para reparo do equipamento em garantia. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 16.17 | 0.25
202516720 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202543 | 20/10/2025 05:53:43 | Verificar y recolocar el protector de pulsador del comando manual de parada parcial. | OUO6 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Recolocado el protector del pulsador. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 0.5 | 0.33
202516946 | STE | 202516908 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202543 | 23/10/2025 16:33:46 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 29/10/2025 DE 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202544 | 202544 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | DESCONECTADO TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA CON POSTERIOR MEDICION DE AUSENCIA DE TRIP Y RECONEXION. LIBERADO PARA OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8 | 0.08
202516948 | STE |  | D043F005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2308.001-6 | 202543 | 24/10/2025 09:01:28 | Padronizar o nome dos diretórios das oscilografias extraídas via coleta automática para corresponder aos painéis de proteção do projeto PCM. Adicionalmente, ajustar frequência da coleta automática para 1 coleta a cada 3 horas de intervalo. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202544 | 202544 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a configuração do serviço FTP para adequar as pastas aos nomes dos painéis de proteção das linhas. Ajustada a frequência da coleta de oscilografias para 1 coleta a cada 3 horas. Realizado teste do acesso remoto com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.25
202517333 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202544 | 30/10/2025 12:00:03 | Verificar e solucionar a acionamento do alarme sem rearme "CONDUTO FORÇADO SISTEMA SUPERVISÃO FALHA" e " SF6_60 PES4 RACK CE2000" | OUO6 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Entrada binaria verificada, no encontrando anormalidades. El panel SCF se desactivó durante el mantenimiento preventivo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.33
202517212 | STE | 202516719 | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202544 | 30/10/2025 14:36:26 | Conforme SSA derivada 202516719 "Verificar y solucionar motivo por el cual en el SCC existe una diferencia de tensión respecto a las fases en la barra B1 del sector 220kV: -RS: 237.1 kV, -ST: 238.2 kV, -TR: 233.4 kV. Observación: Verificado en el panel 3F4 valores analógicos de tensión coherentes.". Foram realizados testes na DAUC-02 e constatado que a corrente que entra nesses pontos já vem com essas diferenças dos transdutores instalados no painel 3F4, favor verificar. | MEL4 | MEL1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202545 | 202545 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Devido a impossibilidade de desvio de situação desta SSA para situação de aguardo ou reprogramação, ou mesmo de emissão de derivada após a execução, os trabalhos referentes a esta SSA serão continuados através da SSA relacionada número 202518444. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202517473 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202545 | 03/11/2025 14:48:24 | Solucionar motivo por el cual al intentar acceder al sistema operativo que alberga el Controcad, se produce una "pantalla azul" de windows. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202549 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificados erros na inicialização do Windows e a indicação de problemas e necessidade de substituição do disco duro. Realizada a substituição do disco rígido e posterior restauração da imagem, com atualização do projeto CCAD referente a 21/11/2025 (pós PD). SM e DM conforme item documentos. Realizados ensaios funcionais satisfatórios e reinstalado equipamento em campo. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 13 | 0.25
202517430 | STE |  | B020L001 | RELÉ PROTEÇÃO PRIMARIA DA UNIDADE GERADORA | 1090.002-0 | 202545 | 03/11/2025 15:47:11 | Executar testes conforme roteiro anexo com o objetivo de entender o funcionamento detalhado da função 21-50 (51V) implementada na proteção da U18A e servir de referência para o projeto da nova proteção na atualização tecnológica. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram executados os ensaios solicitados em conjunto com o sr. Hilton da OPSE.DT, sendo esclarecidas todas as dúvidas a respeito do comportamento da função. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.33
202517984 | STE |  | B020L041 | ESTACAO DE ARMAZENAMENTO TRANSHDSR | 2956.002-3 | 202546 | 11/11/2025 14:12:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual no está encendiendo la PC de la estación TransHdsr | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Foi verificado defeito no disco rígido, o qual precisou ser substituído por um modelo similar (CM: 713536; DISCO RÍGIDO SATA 250 GB). Disco rígido com defeito (DISCO RÍGIDO SATA 320 GB) devolvido via DM 70039775. Restaurada imagem do disco rígido do TRANSHDSR referente a data de 2021-04-14 e verificada a funcionalidade normal do computador e dos procedimentos de armazenamento das bases de eventos do SDSC via HDSR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 16.5 | 0.25
202517983 | STE |  | B020L026 | RELOGIOS GPS DISTRIBUIDORES DE TEMPO (EL. 108) | 1107.002-1 | 202546 | 11/11/2025 14:13:03 | Verificar y solucionar motivo por el reloj GPS está enviando fecha errónea (verificado en aplicación ACEB link) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado reset de los ajustes de fábrica de la comunicación. Reconfigurado parámetros de comunicación y ejecutado comando RESETGPS, consiguiendo solucionar el problema | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.67
202517932 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202546 | 12/11/2025 10:50:11 | SOLICITAMOS REALIZAR MEDIÇÃO DO SINAL DE TENSÃO PROVENIENTE DO DCP RECÉM INSTALADO, APÓS A ENERGIZAÇÃO DA LT-IPU-50HZ-MD2. | MET2 | MEL1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202547 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Medições via trigger manual conforme anexos, com registros anteriores e posteriores a troca do DCP e comparativo as demais linhas de 50Hz da GIS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202518036 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202546 | 12/11/2025 13:55:26 | Sustituir conversor CC/CC 125/48VDC 001CE, por defecto en el mismo. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida fuente 001CE por otra de idénticas características retirada de almacenes. Emitida SSA 202518136 para reparo de la fuente con defecto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202518144 | STE | 202518135 | B016L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.016-1 | 202546 | 13/11/2025 13:48:11 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 20/11/2025 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202547 | 202547 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202518647 | STE | 202518577 | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202548 | 24/11/2025 08:16:53 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE ÁGUA NA TAMPA DA TURBINA PARA POSSIBILITAR A INSPEÇÃO DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DE ÓLEO PELO MANCAL GUIA TURBINA E/OU TUBULAÇÕES DE ÓLEO. OBS: PREVISÃO 27/11/2025 07:00 HS AS 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Desconectado el trip con posterior medición de ausencia de trip, normalizado y liberado a operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.12
202519226 | STE | 202519225 | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202549 | 04/12/2025 12:53:46 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION jueves 17/12/2025 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Conforme solicitado, foi efetuada a isolação do trip de nível alto da tampa da turbina da U9; após liberação pela operação, foi realizada a verificação da ausência de sinal do trip, sendo, em seguida, reconectado o trip. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.5
202519453 | STE | 202519074 | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202550 | 09/12/2025 15:59:38 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual estando o PAI-02 em teste, sinaliza normalmente no SCADA e no ULP-02, porém não sinaliza no GUS02. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202550 | 202551 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Defeito solucionado conforme baixa da SSA 202519637 (D). | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.13
202520059 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202552 | 23/12/2025 05:23:00 | Houve atuação do alarme "PES1-A FUENTE REDUNDANTE C2K - FALLA", sem rearme. Verificado no local que a fonte esquerda do Rack B está apagada. Obs: DJ da fonte está fechado. | OUO5 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202552 | 202552 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida fuente por otra de idénticas características. Emitida SSA 202520086 para reparo | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.67
202600019 | STE | 202516514 | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202601 | 02/01/2026 11:16:32 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-09. * GGB-09/02: AU07-0103 - Desconectar e passar à reserva os condutores 4, 6, 8 e 9. * KT-09/T: AU09-0844 - Desconectar condutor 8. * TAC-545: BU09-2006 - Mover condutor 16 do terminal 1435 para 1503. * UTR-509: EU09-0008 - Desconectar condutor 18. * SVP-09: Conectar os novos cabos AU09-1010 e AU09-1020. Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202602 | 202605 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificações conforme previsto, e encaminhado os desenhos para atualização através da SSA 202601123. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 26 | 0.75
202600510 | STE | 202600393 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202603 | 13/01/2026 14:47:13 | Se solicita la aislación del borne 1548 en la puerta ULP17 que inhibe el el relé 63SPX referente al sistema de aire de supervisión del pino de ruptura. Previsión Jueves 15/01 a las 13:30 hs | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202603 | 202604 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la aislación del punto de disparo solicitado, posterior a la culminación de los trabajos del personal de la SMMU.DT se procedió a la normalización de la misma. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.25
202602366 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202608 | 19/02/2026 16:10:24 | En el MP3S SSP 20262658, durante la normalización de los disyuntores de la unidad, se detectó la falla del disyuntor CB16 | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202608 | 202608 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituido el disyuntor CB 16 por otro de caracteristicas similares. Cod. Mat. 672211; SM: 528899.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.08
202205622 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202214 | 09/04/2022 00:29:16 | Verificar solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "COMUNICACION COP-L2/CIS MASTER FALLA" , sem rearme. Obs: Verificado no local estação COP-L2 fora de serviço, ver foto em anexo. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202215 | 202216 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustitución de la fuente COP-L2 que se encontraba con defecto, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 1
202308851 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202322 | 29/05/2023 16:06:43 | Verificar y solucionar falla a tierra proveniente del panel 2F2, encontrada por pesquisa de falla a tierra dentro de la ATE 202304769 . | OUO7 | MEL1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202322 | 202323 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Se encontró que la falla a tierra es proveniente del trip 2 del interruptor 500 KV 44T12.- Será resuelta con SSA:202308872.- | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.33
202312941 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202331 | 04/08/2023 09:52:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "SEMD_500 YZU2 87LA DESHABILITADO", sem rearme. | OUO7 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202332 | 202335 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada inspeção e a alteração do parâmetro "Difference Tx and Rx Time" para o valor de 0,5ms. Trabalho em conjunto com ANDE e fabricante. Verificada a normalização da função 87LA. Realizado monitoramento sem observar novo bloqueio da função. Equipamento liberado em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 1
202406363 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202416 | 21/04/2024 17:43:50 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "PA IED COMUNICACIÓN FALLA" con reinicio del IED de la protección y posterior rearme. Obs: La alarma accionó 20 min después de la energización de la línea posterior a la AI 20240001. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202417 | 202519 | 0 | 2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado monitoramento e não foram verificadas novos acionamentos do alarme desde 21/04/2024; Equipamento em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.08 | 3.5 | 0.67
202406362 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202416 | 21/04/2024 17:44:06 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "PP IED COMUNICACIÓN FALLA" con reinicio del IED de protección y posterior rearme. Obs: La alarma accionó 20 min después de la energización de la línea posterior a la AI 20240001. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202417 | 202519 | 0 | 2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado monitoramento e não foram verificados novos acionamentos do alarme desde 21/04/2024; Equipamento em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 3.5 | 0.67
202408604 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202423 | 03/06/2024 15:18:49 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "ECCANDE-SEMD Falla servidor PDC" en el despacho de carga, con rearme inmediato, conmutando la comunicación del SCADA para canal Alternado del PDC, no encontradas anormalidades aparentes en el panel. | OUO7 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202424 | 202424 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado contacto telefónico con el personal de la ANDE informando que hubo un reseteo de las RTU sin mayores detalles. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202506163 | STE |  | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202516 | 18/04/2025 15:39:38 | Apoio para desconexão de trip de nível alto de agua na tampa da turbina para possibilitar trabalhos na bomba N3 de drenagem. | OUO5 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202517 | 202518 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Trip isoado conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3.83 | 0.17
202100508 | STE |  | A009L009 | MEDIÇÃO | 0052.011-0 | 202152 | 28/12/2021 12:28:49 | Verificar motivo pelo qual o ponto 26 (zapata 5 do MC) do intrumento 43TI1 indica valor discrepante em relação ao ponto 1 (zapata 13). Verificado discrepancia em relação ao SCADA e GGB. | OUO5 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202201 | 202233 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção na Chave Comutadora 26TI1, não encontrando nenhuma anomalia. Verificamos os valores de resistência do PT-100, referente as Sapatas 5 e 13 dos MC, onde foi constatado uma discrepância entre eles. Emitimos uma SSA Derivada 202201307 para a MEG1 (Painel CG), para solucionar essa discrepância. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.25 | 3 | 1.5
202200002 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202152 | 01/01/2022 06:02:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ventilador da fonte 002CE encontra-se parado com a fonte em serviço. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202205 | 202205 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | sustituido fuente conversora 02CE y verificado correcto funcionamiento. Emitida SSA 202201548 para IMA0 | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 1.5 | 3 | 0.42
202200013 | STE |  | E018E012 | PROTEC. FALHA DISJUNTOR 43TL2 - IED 3BFT2L2PP3 - 7VK6115 | 2285.006-6 | 202152 | 02/01/2022 18:34:15 | VERIFICAR ACIONAMENTO NO SCC DO ALARME "43TL2 PP IED FALLA COMUNIC", COM POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202201 | 202201 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizada verificación de log de eventos sin encontrar anormalidades en la fecha referida. Equipo en condiciones normales de uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202200012 | STE |  | E018F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PA1 - 7SD5225 | 2284.004-8 | 202152 | 02/01/2022 18:35:03 | VERIFICAR ACIONAMENTO NO SCC DO ALARME "ACY2 PA IED FALLA COMUNIC", COM POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202201 | 202201 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Verificado Log de eventos sin encontrar anormalidades en la fecha referida. Equipo en condiciones normales de uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202100583 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202201 | 03/01/2022 07:42:29 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202207 | 202207 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada retirada dos transdutores conforme anexo e enviados para laboratório para converter em estoque para reposição do modelo 96V de CM: 579262. SSA 202202726, SSA 202202728, SSA 202202729, SSA 202202731 e modificação do desenho na SSA 202202428 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.5 | 0.75
202100582 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202201 | 03/01/2022 07:46:18 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202207 | 202207 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada retirada dos transdutores conforme anexo e enviados para laboratório para converter em estoque para reposição do modelo 96V de CM: 509019. SSA 202202732, SSA 202202733, SSA 202202734 e modificação do desenho na SSA 202202427 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.5 | 0.75
202100578 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202201 | 03/01/2022 07:46:47 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202207 | 202207 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | RETIRADO OS MEDIDORES 96RA E 96RB, AS CHAVES 96RSA E 96RSB E O DISJUNTOR 72CB-85. MATERIAIS ENVIADOS AO ALMOXAFADO COM A DM 70026868 REGISTRADORES (CM 548715) E DM 70026869 CHAVES (CM 146706); O DISJUNTOR RETIRADO FICARÁ EM RESERVA LOCAL DA MEL1. FOI EMITIDA SSA 202202536 PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 1.5
202100576 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202201 | 03/01/2022 07:48:08 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202207 | 202207 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | RETIRADO OS MEDIDORES 96RA E 96RB, AS CHAVES 96RSA E 96RSB E O DISJUNTOR 72CB-85. MATERIAIS ENVIADOS AO ALMOXAFADO COM A DM 70026866 REGISTRADORES (CM 548715) E DM 70026867 CHAVES (CM 146706); O DISJUNTOR RETIRADO FICARÁ EM RESERVA LOCAL DA MEL1. FOI EMITIDA SSA 202202475 PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.5
202200136 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202201 | 05/01/2022 14:12:17 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | 202206 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el acompañamiento al personal de furnas durante el comisionamiento del tablero conforme a lo solicitado, realizados ensayos , con resultados satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 240 | 3
202200135 | STE |  | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202201 | 05/01/2022 14:12:30 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | 202223 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Acompanhar comissionamento | Dentro do Prazo |  |  | 5.08 | 288 | 2.75
202200134 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202201 | 05/01/2022 14:12:57 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | 202207 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el apoyo correspondiente al comisionamiento del panel mencionado en conjunto con el fabricante(Personal de la SEL) y el personal de Furnas , donde se procedió a ensayar las inteconexión, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 264 | 2
202200132 | STE |  | D044A002 | PAINEL DE CONTROLE ALTERNADO - 5ECE-A | 3240.002-6 | 202201 | 05/01/2022 14:13:15 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | 202223 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Acompanhar ensaios de Furnas | Dentro do Prazo |  |  | 5.17 | 288 | 1.25
202200119 | STE |  | D044A001 | PAINEL DE CONTROLE PRINCIPAL - 5ECE-P | 3240.001-4 | 202201 | 05/01/2022 14:14:09 | Acompanhamento de Furnas e da SEL para execução de testes de comissionamento. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | 202206 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el apoyo correspondiente al comisionamiento del panel mencionado en conjunto con el fabricante(Personal de la SEL) y el personal de Furnas , donde se procedió a ensayar las inteconexión, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 264 | 1
202200114 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202201 | 05/01/2022 14:15:04 | [SEP 765 KV] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO COMPLEMENTAR DO PAINEL 1EAIC CONSIDERANDO A SOLUÇÃO DA RNCSMDT-88 CONFORME OS ENSAIOS DA PLANILHA 6370-83-19011 (ver SDS-14422). ESTA SSA COMPLEMENTA A SSA 202113767A E A PLANILHA 6370-83-19007 (SDS-14352) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202213 | 202221 | 2 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Comissionado o painel conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 5.83 | 288 | 2.17
202200113 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202201 | 05/01/2022 14:15:27 | [SEP 765 KV] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO COMPLEMENTAR DO PAINEL 1EPIC CONSIDERANDO A SOLUÇÃO DA RNCSMDT-88 CONFORME OS ENSAIOS DA PLANILHA 6370-83-19012 (ver SDS-14421). ESTA SSA COMPLEMENTA A SSA 202113766A E A PLANILHA 6370-83-19008 (SDS-14347) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202202 | 202221 | 1 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Comissionado o painel conforme soliciado | Dentro do Prazo |  |  | 6.08 | 360 | 2.17
202200167 | STE | 202200014 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202201 | 05/01/2022 16:39:31 | SOLICITO APOIO PARA AVALIAR O ESTADO/CONDIÇÃO DO MEDIDOR "UPD600 L2" QUE TEM APRESENTADO FALHAS DE COMUNICAÇÃO COM A REMOTA UTR-520-1. REFERENTE A SSA. 202200014. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | 202229 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR ATRAVÉS DA SSA DERIVADA PARA A LOCALIZAÇÃO DO XC-02 (SSA 202215180), COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 1
202200297 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202201 | 07/01/2022 11:17:55 | Verificar motivo por el cual a la hora de realizar variación de TAP de los Transformadores Reguladores, fue verificado indicación del R01 en (TAP 09) en el SCC, discrepante del Instrumento de dicho tablero y de la indicación en el local, el cual estaban en (TAP 10). | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202223 | 202223 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Solucionado com as SSA´s 202207040 e 202213181. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 2 | 0.5
202200879 | STE | 202200420 | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202204 | 25/01/2022 13:29:46 | Solicito apoio para verificar peça solta no interior do rele 27P fase R. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202212 | 202216 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Retirado o suporte de identificação solto no interior do relé 27P fase R. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202200997 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202204 | 25/01/2022 23:00:45 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", com rearme 24 minutos depois. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202209 | 202210 | 1 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | FOI IMPLEMENTADO NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE (SSA 202105923A). ADICIONALMENTE, FOI REALIZADA LIMPEZA DOS TERMINAIS DAS FIBRAS ÓTICAS PELOS PROFISSIONAIS DO SETOR MEL3. PROTEÇÃO LIBERADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202201008 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202204 | 26/01/2022 09:10:46 | Durante MP-3A da UG10 foi encontrado módulo 7TD4451-0/CC com desempenho de pick-up fora da tolerância e com ajuste do R20 no máximo (código do material 114766). | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202205 | 202206 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Após reparo realizado pelo laboratório SSA 202201010 o módulo foi reinstalado e novamente testado, sendo liberado por estar dentro da tolerância. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202201271 | STE |  | K060B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202205 | 31/01/2022 14:22:24 | RETIRAR TRANSDUTORES ANALÓGICOS (96A2-2, 96W2-2 e 96VAR2-2), retirando suas fiações internas (tensão, aliment aux e saídas analógicas) e readequando o circuito de corrente conforme anexos. Transdutores em desuso devido a instalação do multimedidor Kron (SSA 201502636A). Necessário PD do TA-02 devido a necessidade de alterar conexões na FLEX-TEST X2. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202207 | 202207 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | MODIFICADO EL CIRCUITO ELECTRICO Y RETIRADO TRANSDUCTORES EN DESUSO. SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202202554 | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 13.5 | 0.92
202201439 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202205 | 02/02/2022 14:45:13 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113493A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada modificação conforme anexos de emissão e, em virtude de compatibilização com o campo, emitida SSA 202202751 para atualização dos desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 6 | 1.67
202201466 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202205 | 03/02/2022 10:24:17 | Realizar adequações internar e instalar IED Siemens 7SL87 do esquema de proteção de retaguarda Itaipu 50Hz (ECCANDE). ref: AR/ENEE.DT/019/2020. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202208 | 202208 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Efectuado parametrización y ensayos con caja de pruebas en conjunto con el personal de OPSE.DT en bancada con resultados satisfactorios. Luego Realizado instalación confome documento "Procedimiento para instalación IED 7SL87 tablero FIP02A MARCADO" y diseños que se encuentran en el anexo de ejecución. Emitida SSA:202202834 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 46.5 | 2
202201484 | STE |  | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202205 | 03/02/2022 15:23:48 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | 202213 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores Gateways do SDSC (CSSG) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 7 | 0.5
202201483 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202205 | 03/02/2022 15:24:05 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | 202213 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores Gateways do SDSC (CSSG) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.5
202201482 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202205 | 03/02/2022 15:24:17 | Executar modificações na IHM-P conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | 202507 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.75 | 0.34
202201481 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202205 | 03/02/2022 15:24:27 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | 202213 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores de dados do SDSC (CIS) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10 | 0.75
202201479 | STE |  | A019L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.001-6 | 202205 | 03/02/2022 15:24:42 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | 202213 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores de dados do SDSC (CIS) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 10 | 1.5
202201478 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202205 | 03/02/2022 15:24:58 | Executar modificações na lógica de controle conforme definições do anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | 202213 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de diagramas lógicos do C80-75 via CCAD, conforme anexos de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 10 | 0.05
202201485 | STE |  | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202205 | 03/02/2022 15:26:10 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A VÁLVULA PRINCIPAL DE ÁGUA BRUTA NÃO SE ABRIU AUTOMATICAMENTE DURANTE ENSAIO EM CARGA DO GD-03. | OUO2 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | 202212 | 0 | 1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | DURANTE TESTES NO CIRCUITO DE CONTROLE DO MOTOR DA VÁVULA DE ÁGUA BRUTA, FOI CONSTATADO DEFEITO NO CONJUNTO MOTOR/VÁVULA. FOI ABERTO SSA 202202855 PARA MAM2. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 43.5 | 1.92
202201480 | STE |  | K005J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.003-3 | 202205 | 03/02/2022 15:27:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O ANUNCIADOR DO PAINEL KB-03/GD-03 INDICA "FALHA ALIMENTAÇÃO 125 VCC CONTROLE" SEM ACEITAR REARME. OBS: EVENTO OBSERVADO DURANTE ENSAIO EM CARGA DO GD-03 E TESTE DE FUNÇÃO DO ANUNCIADOR. VER ANEXO. | OUO2 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | 202208 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO LIMPEZA NO CARTÃO ELETRÔNICO REFERENTE AO RACK 47AK, POSIÇÃO RX; APÓS A RECONECÇÃO DO CARTÃO, FOI EFETUADO COM SUCESSO VÁRIOS TESTES; EQUIPAMENTO LIBERADO PARA A OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 14.5 | 0.67
202201706 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202206 | 07/02/2022 23:52:31 | Verificar motivo por el cual, en la pantalla del IHM, el valor de tensión de la Unidad se encuentra indicando 59.83Kv estando la unidad parada. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202217 | 202217 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Já existe SSA pendente emitida para a MEL1 (SSA 202110460A) a qual foi derivada para a OUO0 avaliar alterações de parâmetros de configuração de tela na IHM-P (SSA 202110460B). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 0.75 | 0.25
202201804 | STE |  | G073C019 | IED EA5S03 | 3272.002-2 | 202206 | 09/02/2022 07:46:20 | ECCANDE: Implementar as modificações de configuração/parametrização contempladas na ordem de ajuste em anexo, enviadas pela OPSE.DT. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202208 | 202208 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada parametrización conforme OA en el anexo de emisión. Realizado ensayos funcionales en bancada a fin de verificar el ajuste con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 30 | 1
202201889 | STE |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202206 | 10/02/2022 03:59:22 | VERIFICAR ACIONAMENTO NO SCC DO ALARME "ACY2 PP IED FALLA COMUNIC", COM POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202230 | 202238 | 1 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Verificado potencia óptica en rangos normales. Realizado limpieza preventiva. Pruebas satisfactorias. Trabajo realizado con MEL3 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202202131 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202207 | 14/02/2022 16:28:02 | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202215 | 202215 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADA ALTERAÇÃO DO DIAGRAMA LÓGICO PARA ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO LED-9 DO IED (sinalização de recepção de TDD SEM BLOQUEIO e COM BLOQUEIO). Disponibilizado Backup atualizado do projeto PCM (09-04-2022) na pasta protection . [APR EM ANEXO] | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202202129 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202207 | 14/02/2022 16:28:15 | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202215 | 202215 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | REALIZADA ALTERAÇÃO DO DIAGRAMA LÓGICO PARA ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO LED-9 DO IED (sinalização de recepção de TDD SEM BLOQUEIO e COM BLOQUEIO). Disponibilizado Backup atualizado do projeto PCM (09-04-2022) na pasta protection . [APR EM ANEXO] | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 0.5
202202294 | STE | 202201852 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202207 | 16/02/2022 10:59:28 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'QR-07 Disyuntor de salida disparado' en el ASP-02. Verificado circuito de alarmas del QR-07 con actuación en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del TAC-616. | MEG2 | MEL1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | 202210 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO TAC (VER AT 202201845); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO QR-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.5 | 0.33
202202740 | STE | 202202367 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202208 | 22/02/2022 07:38:57 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'QR-08 Disyuntor de salida disparado' en el ASP-02. Verificado circuito de alarmas del QR-08 con actuación en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del TAC-616. | MEG2 | MEL1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | 202210 | 0 | 2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ALARMES NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DE PONTOS NO TAC (VER AT 202201847); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ALARMES NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DE PONTOS, DIRETAMENTE NOS RESPECTIVOS PAINÉIS QR-07, QR-08 E CQ-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 25 | 1.5
202202735 | STE | 202202054 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202208 | 22/02/2022 07:39:10 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'CQ-07 Condición Urgente' en el ASP-02, con actuación solo en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del ASP. | MEG2 | MEL1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | 202210 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO TAC (VER AT 202201845); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO CQ-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.5 | 0.33
202202847 | STE | 202202740 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202208 | 23/02/2022 10:21:41 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarmas en el ASP-02. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202208 | 202209 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ALARMES NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DE PONTOS NO TAC (VER AT 202201845); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ALARMES NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DE PONTOS, DIRETAMENTE NOS RESPECTIVOS PAINÉIS QR-07, QR-08 E CQ-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8.5 | 0.33
202202902 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202208 | 24/02/2022 00:07:14 | Verificar motivo pelo qual o amperímetro está indicando um valor discrepante ao selecionar fase T em relação as fases R e S. | OUO5 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202210 | 202231 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | REALIZADOS ENSAIOS NO AMPERÍMETRO 96A1, LOCALIZADO NO LLP-01, E NO TRANSDUTOR 96A1-3 (VER SSA DERIVADA 202203497), LOCALIZADO NO XC-01, VERIFICANDO-SE AS CORRENTES DAS TRÊS FASES COM OS VALORES ESPERADOS, OU SEJA, SEM ENCONTRAR ANORMALIDADES NA INDICAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 4 | 0.5
202202940 | STE |  | E033E004 | RELÉ DE PROTEÇÃO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202208 | 24/02/2022 11:16:47 | Instalar Relé SEPAM S40 SN: 20352643 (Cód. SAM-GE 1450.001-7) en reemplazo del relé existente que se encuentra con problema de display. Implantar ajustes conforme OA.266 R05 y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | 202210 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Instalado Relé SEPAM S40 SN: 20352643 (Cód. SAM-GE 1450.001-7) en reemplazo del relé existente que se encontraba con problemas de display. Implantado ajustes conforme OA.266 R05 y realizado ensayos funcionales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.5
202202939 | STE |  | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202208 | 24/02/2022 11:17:04 | Instalar Relé SEPAM S40 SN: 20352644 (Cód. SAM-GE 1450.003-0) en reemplazo del relé existente que se encuentra con problema de display. Implantar ajustes conforme OA.266 R05 y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | 202211 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Instalado Relé SEPAM S40 SN: 20352644 (Cód. SAM-GE 1450.003-0) en reemplazo del relé existente que se encontraba con problemas de display. Implantado ajustes conforme OA.266 R05 y realizado ensayos funcionales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 1
202203081 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202208 | 27/02/2022 10:07:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "SEMD 220kV PIH 87LA COMUNICACIÓN FALLA", CON REARME INMEDIATO. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202215 | 202215 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADA ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO "COMFAILALRMDEL", CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE (SSA 202104548B e 202105052A). [APR EM ANEXO]. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.5
202203561 | STE |  | E017L001 | QUADRO 36 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.022-7 | 202210 | 10/03/2022 11:26:39 | Verificar en bornes del tablero P36 recepción de señal de alivio de carga ECCA proveniente de la simulación de actuación ECCA de la LI 500KV MD-VHA1 (L13) de la SEMD. Trabajo en conjunto con equipo de la ANDE. REF.: 1) RAP 05/2021 Ítem 2.7 2) SSA202203558 (2RAL13) | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202212 | 202228 | 0 | 0 | ESCURRA MEZA JULIAN | Verificado en bornes de la protección la recepción de señal de ECCA proveniente de la SE.MD. Apoyo al personal de ANDE para verificar el circuito interno. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13.5 | 0.5
202203558 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202210 | 10/03/2022 11:27:01 | Simular actuación de la Lógica de alivio de carga ECCA a fin de responder dudas relatadas en el RAP 05/2021 Item 2.7 Trabajo en conjunto con equipo de la ANDE en la SE-ACARAY. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202212 | 202227 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Simulado a atuação de alivio de carga no painel 2RAL13 obtendo resultados satisfatórios na SEACY - ANDE. Emitida a SSA: 202215080 para atualização do diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16.25 | 0.5
202203638 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202210 | 11/03/2022 16:44:13 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113486A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202213 | 202215 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado alteração para que o 86N seja atuado pelo bloqueio do UMCC, conforme solicitado; Efetuado com sucesso teste de atuação do 86N, mediante simulação do envio do sinal de bloqueio do UMCC. Na página 22 do desenho 6212-DF-73008, foi utilizado o borne ULP 14 (1523), conforme alteração registrada nos anexos de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 24 | 0.67
202203694 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202211 | 14/03/2022 09:52:32 | SOLICITO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE PONTO-A-PONTO DO CABO E6X-0426 PARES 11/12, 13/14, 15/16 E 17/18, AFIM DE IDENTIFICAR OS ALARMES REFERENTES AOS PARES. TRABALHO EM CONJUNTO COM A SSA. 202113552A. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202213 | 202213 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | VERIFICADO CABO E6X-0426 JÁ CONECTADO, CONFORME DIAGRAMA DISPONÍVEL NO SAT. REALIZADO ENSAIO FUNCIONAL DA SINALIZAÇÃO NO SCADA, EM CONJUNTO COM MEL4, COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.42
202203992 | STE |  | J004B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-02 | 0311.002-8 | 202211 | 17/03/2022 10:13:51 | A pedido de la SMIE.DT, para padronización de alarmas y trips, ejecutar modificaciones conforme diseños funcional e interconexión marcados en anexo. Ensayar todas las alarmas/trips del archivo DE-PARA en anexo para correcta señalización en el SCADA. Coordinar servicios con MET1 y MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202214 | 202222 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Executado a modificação conforme solicitado. Ensaiado com correta sinalização nos painéis de destino. Emitida SSA 202212647 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 39 | 0.75
202204102 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202211 | 18/03/2022 14:14:29 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202213 | 202221 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para equipe de Furnas durante ensaios de comissionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 24 | 1
202204101 | STE |  | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202211 | 18/03/2022 14:14:47 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. COORDENAR A PARTICIPAÇÃO COM O MEL1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202213 | 202221 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para Furnas durante ensaios do sistem SEP 765 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 24 | 0.58
202204100 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202211 | 18/03/2022 14:15:01 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202212 | 202221 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para equipe de Furnas durante ensaios do sistema SEP 765 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 24 | 0.67
202204099 | STE |  | D044A001 | PAINEL DE CONTROLE PRINCIPAL - 5ECE-P | 3240.001-4 | 202211 | 18/03/2022 14:15:14 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202213 | 202221 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Ensaios do sistema SEP 765 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 24 | 0.92
202204097 | STE |  | D044A002 | PAINEL DE CONTROLE ALTERNADO - 5ECE-A | 3240.002-6 | 202211 | 18/03/2022 14:15:24 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202213 | 202221 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Suporte aos ensaios do sistema SEP 765 | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 24 | 0.75
202204094 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202211 | 18/03/2022 14:15:30 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202212 | 202221 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para equipe de Furnas durante ensaios no sistema SEP 765 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 24 | 1
202204058 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202211 | 18/03/2022 14:15:37 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202212 | 202223 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Acompanhar ensaios de Furnas | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 24 | 1.17
202204143 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202211 | 20/03/2022 20:31:51 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "PA IED FALA INTERNA/ALIMENTACION 125VCC FALLA", Rearmando em seguida. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202214 | 202519 | 0 | 1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado monitoramento e não foram verificados novos acionamentos do alarme desde 15/09/2024; Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 1.5 | 1
202204285 | STE |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202212 | 22/03/2022 11:17:53 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICACIÓN DE COMANDOS, PROVENIENTES VÍA GATEWAY Y SCC. PREVISIÓN: SEMANA 13/2022. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202213 | 202229 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Este trabajo no fue realizado, será ejecutado con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 0.25 | 0.02
202204333 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202212 | 22/03/2022 16:58:58 | Verificar acionamento do alarme: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". No local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA". O alarme rearma após rearmar o bloqueio. | OUO5 | MEL1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202214 | 202312 | 0 | 2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação no circuito de PRÉ-LUBRIFICAÇÃO, devido a descontinuidade de material (temporizadores mecânicos), adequando com os temporizadores eletrônicos disponíveis em estoque. Modificação realizada semelhante ao GD-02 - SSA 202203214. Emitida a SSA 202304574 para atualizar os desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 4.59 | 72.5 | 2.91
202204040 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202212 | 23/03/2022 11:02:18 | Verificar motivo por el cual no acciona la bomba de pre-circulacion de agua de las camisas ni la resistencia de calentamiento. Verificada alimentación normal proveniente del QU.02. Temperatura del agua de las camisas en 32º. | OUO1 | MEL1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202214 | 202217 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Realizado inspeção e medição no circuito do módulo 04BT1 (módulo de controle do sistema de pré-aquecimento de água de resfriamento das camisas), onde não foi constatada nenhuma anormalidade. Obs: Bomba de pré-circulação de água normal, sinalização no indicador 52HL4, lâmpada vermelha acessa e no indicador de temperatura 06P1, temperatura de 40°C. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2.92 | 8 | 0.83
202204398 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 | 23/03/2022 14:00:47 | SUSTITUIR MONITOR QUE PRESENTA DEFECTO EN LOS PIXELES. | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202214 | 202213 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | MONITOR SUBSTITUÍDO POR OUTRO DE CARASTERÍSTICAS SIMILARES (19"; MARCA: DELL; MODELO: TFT/LCD; CÓD. ALM: 708778). MONITOR RETIRADO ENVIADO PARA REPARO VIA IMA0 (SSA 202204399). | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1.75 | 0.75
202204414 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202212 | 25/03/2022 16:22:10 | DURANTE MP-3A ENCONTRADO CPU PRIMÁRIA (LADO ESQUERDO) DO CE2000 (COD. ALM: 705980; MODELO: UT129C-1; SN:023015259) COM INDÍCIOS DE DEGRADAÇÃO FÍSICA DE COMPONENTES ESCORRENDO PELA PLACA (funcionamento normal), conforme fotos em anexo. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202214 | 202213 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | CPU PRIMÁRIA (LADO ESQUERDO) DO CE2000 (COD. ALM: 705980; MODELO: UT129C-1; SN:023015259) substituída preventivamente por outra sobressalente reparada pelo laboratório (ref. a SSA 201916291C; SN: 983024921). SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. CPU retirada enviada para reparo via IMA0 (SSA 202204417). AT 202201778. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.75
202204842 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202213 | 30/03/2022 05:11:11 | Verificar ajuste de temporização de atuação do sinal de trip para o relé 05A, quando há atuação do EPIC/EAIC para desligamento de unidade geradora. O ajuste atual (5s) não possibilita o rearme automático do relé 05A, como visto nos testes do dia 30/03. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202215 | 202215 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Alterado durante o comissionamento (semana 13 de 2022) a saída de corte de geração para pulso de 1 segundo, solucionando o bloqueio indevido do relé 05A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.53 | 4 | 1.03
202205070 | STE |  | A001L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 87TR | 0084.001-7 | 202213 | 01/04/2022 11:11:49 | Substituir o módulo de sinalização SIEMENS 7TR1201/BB, localizado no ULP 12, posição 12EC147 referente a sinalização da atuação da proteção 87TR. Após substituição realizar teste de atuação de todos os relés do módulo. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 224472. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202214 | 202215 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituído o módulo de sinalização SIEMENS 7TR1201/BB, localizado no ULP 12, posição 12EC147 referente a sinalização da atuação da proteção 87TR. Após substituição, foi realizado com sucesso, testes de atuação do módulo. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 224472. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.33
202205060 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202213 | 01/04/2022 15:43:59 | Substituir o módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA, localizado no ULP 19, posição 30I 143 referente ao sistema de anunciação (alarme). Após substituição realizar teste de atuação de todos os relés do módulo. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 114472. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202214 | 202215 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituído o módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA, localizado no ULP 19, posição 30I 143 referente ao sistema de anunciação (alarme). Após substituição foi realizado com sucesso, teste de atuação de todos os relés do módulo. Falha foi detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 114472. Número de reserva 420520. AT202202367 SSP 20224344 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.33
202205057 | STE |  | A001L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.001-5 | 202213 | 01/04/2022 15:52:31 | Substituir o módulo eletrônico SIEMENS 7TL4011/BB, localizado no ULP 10, posição AC91 referente a proteção 40. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 115274. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202214 | 202215 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituído o módulo eletrônico SIEMENS 7TL4011/BB, localizado no ULP 10, posição AC91 referente a proteção 40. Código de material 115274 e número de reserva 420175. Após a substituição do módulo, foi executado novos testes com resultados adequados. AT 202202367. SSP 20224344. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 13.5 | 0.33
202204844 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202213 | 01/04/2022 23:28:18 | Verificar ajuste de temporização de atuação do sinal de trip para o relé 05A, quando há atuação do EPIC/EAIC para desligamento de unidade geradora. O ajuste atual (5s) não possibilita o rearme automático do relé 05A, como visto nos testes do dia 30/03. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202215 | 202215 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Alterado durante o comissionamento (semana 13 de 2022) a saída de corte de geração para pulso de 1 segundo, solucionando o bloqueio indevido do relé 05A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.53 | 4 | 0.53
202205282 | STE |  | C002B006 | QUADRO BAP-A1/B1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.010-0 | 202214 | 05/04/2022 15:03:46 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras A1/A2 a fim de possibilitar a MP2A SSP nº 2022/1036. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 09/04/2022 as 08:00 até 10/04/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202214 | 202215 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido función 50BF del disyuntor de acoplamiento de barras A1/A2 a fin de posibilitar el MP2A (SSP Nº 2022/1036). Normalizado al término de los trabajos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.42 | 0.5
202205281 | STE |  | C002B005 | QUADRO BBP-A1/B1 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0227.009-3 | 202214 | 05/04/2022 15:04:51 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras A1/A2 a fim de possibilitar a execução da MP2A SSP nº 2022/1036. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 09/04/2022 as 08:00 até 10/04/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202214 | 202215 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido función 50BF del disyuntor de acoplamiento de barras A1/A2 a fin de posibilitar el MP2A (SSP Nº 2022/1036). Normalizado al término de los trabajos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.75 | 0.33
202205327 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202214 | 06/04/2022 15:57:32 | Substituir o módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA, localizado no ULP 19, posição 30K 45 referente ao sistema de anunciação (alarme). Após substituição realizar teste de atuação de todos os relés do módulo. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 114472. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202214 | 202215 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituído o módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA, localizado no ULP 19, posição 30K 45 referente ao sistema de anunciação (alarme). Após substituição foi realizado com sucesso, teste de atuação de todos os relés do módulo. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 114472. número de reserva 420520. AT 202202367. SSP 20224344. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.33
202205434 | STE |  | T021A003 | PAINEL GUS 14/15 | 0628.008-0 | 202214 | 06/04/2022 23:37:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A BANDEIROLA ¨CASAMENTO MANUAL DE VELOCIDADE¨ DA U15 NÃO ACENDE MESMO APÓS TESTE E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS. VER ANEXO. | OUO6 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202216 | 202216 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Encontrado rompimento da solda de conexão do condutor positivo com o do soquete da bandeirola; Refeita a conexão e substituídas as lâmpadas da respectiva bandeirola; Verificado com sucesso a sinalização da bandeirola; Circuito liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.75 | 4.5 | 0.5
202205447 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202214 | 07/04/2022 08:36:40 | RECUPERACAO DE OSCILOGRAFIA REFERENTE AOS PAINEIS FIP-02, 2RPL03 E 2RAL03 NA SEMD, REFEFERENTE A REDUCAO DE INTERCAMBIO DE ITAIPU COM ANDE OCORRIDA EM 9.3.2022/21H44MIN. REFERENCIA: RAO 01/22 (EM ELABORACAO) | OSE0 | MEL1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202216 | 202216 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | RECUPERACAO DE OSCILOGRAFIA REFERENTE AOS PAINEIS FIP-02, 2RPL03 E 2RAL03 NA SEMD, REFEFERENTE A REDUCAO DE INTERCAMBIO DE ITAIPU COM ANDE OCORRIDA EM 9.3.2022/21H44MIN. ENCONTRADOS REGISTROS SOMENTE NO FIP-02, QUE FORAM EXTRAÍDOS E ANEXADOS À SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 16 | 0.25
202205631 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202214 | 09/04/2022 12:32:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora de terra a5A01T1 indica aberta no painel BUS 1/2, estando a mesma fechada. | OUO5 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202216 | 202216 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a troca do indicador que estava com defeito por outro funcionando corretamente. Foram pegos 2 indicadores do estoque onde um deles também apresentou falha. Os 2 indicadores com falhas foram enviados para reparo SSAs:202206131 e 202206132. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 7 | 0.25
202205648 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202215 | 11/04/2022 04:24:33 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DA INDICAÇÃO DE TENSÃO DA BARRA A3 NO INSTRUMENTO 96A3-V (540KV) E O SCADA (507KV). | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202216 | 202217 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | substituído voltímetro analógico (0/600KV 0/20 mA) por outro de igual característica. Voltímetro com defeito será descartado, equipamento já não possui politica de reposição de estoque e seu código (614645) será desativado. o material substituto está sendo tratado em GCSMIT-1261. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 9.5 | 0.58
202205736 | STE |  | G038E015 | IED PP5T02-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R02 (2R-T02) | 3144.005-1 | 202215 | 12/04/2022 09:16:47 | [RETROFIT 2R-T02] IMPLEMENTAR ORDEM DE AJUSTE OA.0293-R00 NO IED - ANEXO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202221 | 202228 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | La OA fue implementada conforme anexo de ejecución AT:202202468. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202205733 | STE |  | G038E014 | IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) | 3144.004-0 | 202215 | 12/04/2022 09:16:57 | [RETROFIT 2R-T02] IMPLEMENTAR ORDEM DE AJUSTE OA.0292-R00 NO IED - ANEXO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202221 | 202228 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | La OA fue implementada conforme anexo de ejecución AT:202202468. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202205731 | STE |  | G038E016 | IED PA5T02 PROTEÇÃO ALTERNADA T02/R02 (2R-T02) | 3144.006-3 | 202215 | 12/04/2022 09:17:03 | [RETROFIT 2R-T02] IMPLEMENTAR ORDEM DE AJUSTE OA.0295-R00 NO IED - ANEXO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202221 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | La OA fue implementada conforme anexo de ejecución AT:202202468. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202205897 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 13/04/2022 10:10:47 | Testar o pick-up e drop-out do contator sobressalente do 27I2 dos painéis ULP com código de estoque 197980, para investigar a causa de alarme indevido de subtensão no gerador de 20 Hz da U5. Referência: AR/SMI.DT/0036/22 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202217 | 202222 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Efetuado ensaios para determinar o pick up e drop out das bobinas dos contadores utilizados com a função de relé de sub tensão (ULP 04/U05 desenho de referência 6212-DF-74242/139); Equipamento utilizado para o teste: SVERKER 650. Pick up encontrado: 62 V Drop up encontrado: 54 V Baseado em testes, no relé 64SB conforme SSA 202205460, ficou definido instalar um relé de sub tensão ajustável para coordenar com o alarme de sub tensão do relé 64SB; Ver SSA 202206636. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.33
202205895 | STE |  | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202215 | 13/04/2022 10:10:56 | Prestar apoio a SMIL e SMMG no teste de pick-up e drop-out do alarme de subtensão do gerador de 20 Hz. Referência: AR/SMI.DT/0036/22 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202217 | 202217 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Durante ensaio realizado no relé de sub tensão do gerador de 20Hz, foram obtidos os seguintes valores: Drop-out: 61,92 V; e Pick-up: 54,25 V. Conforme relatório da SMIL, em anexo da SSA 202205460. AT de referência: 202203074. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.67
202205934 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202215 | 13/04/2022 17:59:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lampara de la botonera de preferencia "UMCC FONTE EXTERNA" se encuentra apagada y con dificultad para sustitucion. Ver anexo. | OUO6 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202217 | 202217 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados ensaios de acionamento da botoeira e verificação da lâmpada sem encontrar anormalidades (ver anexo). | Dentro do Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | 1.42 | 2 | 0.58
202205993 | STE |  | B011L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.013-3 | 202215 | 17/04/2022 16:38:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bandeirola 14 do indicador h101 não acende durante teste. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202217 | 202219 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Realizado reaperto no terminal de conexão da placa de controle da bandeirola 14 (h101) e teste de lâmpada (3 vezes) através da botoeira b101 com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.83 | 8 | 1
202205758 | STE |  | B013L011 | RELÉ DE DISTÂNCIA 21 | 0066.015-9 | 202216 | 18/04/2022 07:49:23 | Durante MP-9M encontrado módulo 7TR12 (código de almacén 224472, Posición 12EX153) con defecto en el relé "B". | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202216 | 202228 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido modulo 7TR12 por otro de idénticas características. Ensayado con resultados satisfactorios. Enviado para reparo mediante SSA 202205759 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202206024 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202216 | 18/04/2022 13:53:10 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O AMPERÍMETRO 96A1 INDICA "0" AO SELECIONAR A CHAVE 96AS1 PARA AS POSIÇOES "FASE R" E "FASE T", CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202217 | 202217 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a substituição da chave de seleção de fase 96AS1 por outra de igual característica de funcionamento (CM 167100, chave eletrica rotativa seletrora 4pos 4cont 25A, modelo 3LB3000-4ZB00, Siemens). Ensaios realizados com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.92 | 3 | 0.5
202206032 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202216 | 18/04/2022 14:53:04 | Alterar o ajuste do transdutor 503a-U1 para permitir a medição de até 4000 A na linha LI 220 kV MD-ACY 2 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202216 | 202324 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Retirado transductor y calibrado mediante SSA:202307104, fecha prevista para sustitución 14/06 para coordinar los servicios con MEL4. Subtituído o transdutor, verificado correta indicação no SCC. Emitida ssa 202309913 para atualizar desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 14 | 1.58
202206120 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202216 | 20/04/2022 05:41:10 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA NA INDICAÇÃO DE VALOR DE POTÊNCIA REATIVA DA LINHA LT 66kV 50Hz MD-IPU ENTRE O INSTRUMENTO DO PAINEL 4F1 (APROXIMADAMENTE -8MVar) E TELA DO SCC (0 MVar). VER ANEXOS. | OUO7 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202217 | 202235 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUE SUSTITUIDO EL MEDIDOR 505P5 POR OTRO DE CARACTERISTICAS SIMILARES COD ALMOX 586153. EL MEDIDOR SUSTITUIDO FUE ENVIADO A REPARO SSA REF 202219764. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 16 | 0.5
202206228 | STE |  | J007C001 | QUADRO DE SINCRONIZACAO KS-01 | 0540.001-5 | 202216 | 24/04/2022 06:53:05 | Verificar motivo por el cual la lampara de la llave de comando de maniobra del disyuntor 52B no indica su posición (permanece apagada). | OUO1 | MEL1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202217 | 202235 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituida la lampara, realizado ensayo con resultados satisfactorios, liberado para Operación.- | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 7 | 0.33
202206246 | STE | 202206206 | B012L009 | MEDIÇÃO | 0052.014-4 | 202217 | 25/04/2022 11:31:05 | Realizar sustitución de medidor de energía ION7300 que se encuentra con probable defecto de perdida intermitente de informaciones (frecuencia, potencia, etc.) | ILA3 | MEL1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202217 | 202221 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Trabajo ejecutado con la SSA N°202206260. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202206347 | STE |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202217 | 26/04/2022 12:02:40 | Verificar/solucionar llave de maniobra de la seccionadora b4LI1 que se encuentra quebrada. Ver anexo. | OUO7 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202222 | 202222 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | SUBSTITUÍDA A PARTE PLÁSTICA QUEBRADA DA CHAVE DE MANOBRA DA SECCIONADORA B4LI1. CÓD. ALMOX. 526886. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.08 | 1 | 0.75
202206469 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202217 | 28/04/2022 16:32:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não houve acionamento de alarme correspondente a “FALHA DE PROTEÇÃO” no led frontal, nem no sistema SCC, na condição degradada das fontes de alimentação e consequente falha na atuação da função 50/51-N da proteção primária e de todas as funções da proteção alternada. Essa condição operativa foi detectada durante a execução das ATEs 202203072 e 202203712. | OUO7 | MEL1 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202224 | 202228 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Ensaiados os alarmes com correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 11.5 | 0.25
202206636 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202218 | 02/05/2022 09:27:04 | Modificar o circuito de supervisão de falha do gerador de 20 Hz instalando relé de subtensão ajustável para coordenação dos pick-ups de forma a evitar alarmes indevidos durante a excitação da unidade geradora conforme desenhos marcados anexos. Referências: - AR/SMI.DT/0036/22 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=402925358) - SSA 202205460 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Fue ajustado el relé de subtensión correspondiente al circuito de supervisión de falla del generador de 20Hz para coordinación de los pick-ups de forma a evitar alarmes indebidos durante la excitación de la unidad generadora el tiempo de actuación en 5 segundos | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16.5 | 1.25
202206711 | STE | 202205640 | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202218 | 03/05/2022 09:59:37 | SIMULAR A HABILITAÇÃO DE LÓGICA DE TAXA DE FREQUÊNCIA DE 3Hz/s (TAXA 3) PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO SCADA E SCC. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL4 (SSA 202206709). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificada a correta sinalização de habilitação da taxa 3 do IED EA5S02 na tela do SCC. Verificado com apoio da MEL4 que o IED EP5S01 reporta a informação de habilitação da taxa 3 ao gateway, porém não é registrado no SCC de forma espontânea (apenas via posterior atualização manual das informações com "GI-General Interrogation"). Verificado também que esta mesma informação não sinaliza em tela, mesmo se mantida atuada e com posterior "GI". Emitida a SSA 202207172 para a MEL4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202206710 | STE | 202205640 | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202218 | 03/05/2022 09:59:58 | SIMULAR A HABILITAÇÃO DE LÓGICA DE TAXA DE FREQUÊNCIA DE 3Hz/s (TAXA 3) PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO SCADA E SCC. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL4 (SSA 202206709). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202219 | 202219 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificada a correta sinalização de habilitação da taxa 3 do IED EP5S02 na tela do SCC. Verificado com apoio da MEL4 que o IED EP5S01 reporta a informação de habilitação da taxa 3 ao gateway, porém não é registrado no SCC de forma espontânea (apenas via posterior atualização manual das informações com "GI-General Interrogation"). Verificado também que esta mesma informação não sinaliza em tela, mesmo se mantida atuada e com posterior "GI". Emitida a SSA 202207172 para a MEL4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202206719 | STE | 202206562 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202218 | 03/05/2022 10:46:05 | Desativar a bandeirola 37 e desconectar o condutor 7 do cabo AU02-0103 em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201803298A) conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202221 | 202222 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Conforme solicitado, desativo ponto de alarme; Foi emitida SSA 202214308 para atualização dos desenhos referentes ao ULP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202206716 | STE | 202206558 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202218 | 03/05/2022 10:46:32 | Desativar a bandeirola 37 e desconectar o condutor 6 do cabo AU05-0103 em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201712017B) conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | DESCONECTADO, TESTADO E ISOLADO O CONDUTOR 6 DO CABO AU05-0103, EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA MEG1. ENCAMINHADO À IEE1 A SSA 202211890 PARA PROVIDENCIAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 1.17
202206699 | STE |  | A005L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 87TR | 0084.005-0 | 202218 | 03/05/2022 11:51:59 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TR, FASE "T" ESTA COM HARMONICO FORA DA TOLERANCIA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA ILA2 202206705 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTES, PORÉM, HOUVE A NECESSIDADE DE ENCAMINHAR O MÓDULO AO LABORATÓRIO (SSA 202206702), PARA REPARO (HARMÔNICO FORA DO ESPECIFICADO). AO RETORNAR CERTIFICAMOS QUE TODAS AS FUNÇÕES DO RELÉ ESTAVA ATUANDO ADEQUADAMENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6.25 | 1.42
202206697 | STE |  | A005L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 11:52:11 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "T" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA ILA2 202206704 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTES, ONDE FOI NECESSÁRIO ENCAMINHAR A ILA2 PARA REPARO E AJUSTES, ATRAVÉS DA SSA 202206704. UTILIZAMOS O MÓDULO REPARADO REF. SSA 202203124, SM 423376, ONDE FOI REALIZADO O MELHOR AJUSTE POSSÍVEL, FICANDO A CURVA DO SLOPE COM OS SEGUINTES VALORES: 1A = 0,9 1,5A = 1,251 1,9A = 1,972 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6.25 | 1.5
202206725 | STE |  | A005L017 | RELÉ DE TENSÃO EQUILIBRADA 60 | 0076.005-6 | 202218 | 03/05/2022 11:52:50 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL, DURANTE A MANUTENÇÃO 3A DA UNIDADE, DURANTE O ENSAIO DO RELE 60, NÃO HOUVE O BLOQUEIO DO RELE64SA. SSA IMA0 202206727 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTES, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO ELETRÔNICO. APÓS A SUBSTITUIÇÃO, REALIZAMOS TODOS OS TESTES, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. EMITIDO SSA 202206727 (IMA0 - REPARO) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.92
202206696 | STE |  | A005L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 11:53:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "S" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA ILA2 202206703 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTES, NECESSÁRIO ENCAMINHAR A ILA2, PARA REPARO E AJUSTES, ATRAVÉS DA SSA 202206703, ONDE FOI REALIZADO O MELHOR AJUSTE POSSÍVEL, FICANDO A CURVA DO SLOPE COM OS SEGUINTES VALORES: 1A = 1,144 1,5A = 1,524 1,9A = 1,937 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 7 | 1.42
202206695 | STE |  | A005L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 11:54:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251) FASE "R" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA ILA2 202206702 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | 202220 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTES, NECESSÁRIO ENCAMINHAR A ILA2 PARA REPARO E AJUSTES, ATRAVÉS DA SSA 202206702, ONDE FOI REALIZADO O MELHOR AJUSTE POSSÍVEL, FICANDO A CURVA DO SLOPE COM OS SEGUINTES VALORES: 1A = 1,104 1,5A = 1,469 1,9A = 1,927 | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 8 | 1.42
202206748 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202218 | 03/05/2022 15:41:33 | FACE SUBST. DCP MICAFIL POR TRENCH [SSAs 202202676, 202202678 E 202202680], FORNECER APOIO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO, PARA ENSAIO DE APLICAÇÃO DE TENSÃO NO CIRCUITO REFERENTE À RESPECTIVA PROTEÇÃO ALTERNADA. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202219 | 202220 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo según lo solicitado, tambien fue ensayado el circuito referente a las informaciones de tensión, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 13 | 1.5
202206747 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202218 | 03/05/2022 15:41:49 | FACE SUBST. DCP MICAFIL POR TRENCH [SSAs 202202676, 202202678 E 202202680], FORNECER APOIO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO, PARA ENSAIO DE APLICAÇÃO DE TENSÃO NO CIRCUITO REFERENTE À RESPECTIVA PROTEÇÃO PRIMÁRIA. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202219 | 202220 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo según lo solicitado, tambien fue ensayado el circuito referente a las informaciones de tensión, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 14 | 1
202206763 | STE |  | C001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-05A12 - IED PP5BA1 - SEL-487B | 2975.001-5 | 202218 | 03/05/2022 16:02:48 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR 05A12 DURANTE MANTENIMIENTO CUADRIENAL (4A) DE LA BARRA A2 500 KV - GIS 50 HZ | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202218 | 202229 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Inhibido BF del 05a12 durante mantenimiento cuadrienal de la barra A2 500kV- | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202206764 | STE |  | C001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-05A12 - IED PA5BA1 - SEL-487B | 2975.005-2 | 202218 | 03/05/2022 16:03:08 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR 05A12 DURANTE MANTENIMIENTO CUADRIENAL (4A) DE LA BARRA A2 500 KV - GIS 50 HZ. | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202218 | 202229 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Inhibido BF del 05a12 durante mantenimiento cuadrienal de la barra A2 500kV- | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
202206928 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202218 | 06/05/2022 09:02:57 | SUBSTITUIR RELE DE CHECK DE SINCRONISMO ELETROMECÂNICO (GE IJS52) POR RELE DIGITAL INGETEAM PL70SY (DEFINIDO NA ATA SMI-050/20), CONFORME DESENHOS E ORDEM DE AJUSTE EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o relé de acordo com o solicitado, emitida a ssa 202414249 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 18 | 2.25
202206927 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202218 | 06/05/2022 09:03:14 | SUBSTITUIR RELE DE CHECK DE SINCRONISMO ELETROMECÂNICO (GE IJS52) POR RELE DIGITAL INGETEAM PL70SY (DEFINIDO NA ATA SMI-050/20), CONFORME DESENHOS E ORDEM DE AJUSTE EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202349 | 202350 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o relé conforme solicitado. Emitida a SSA 202319928 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 10 | 0.5
202206926 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202218 | 06/05/2022 09:03:28 | SUBSTITUIR RELE DE CHECK DE SINCRONISMO ELETROMECÂNICO (GE IJS52) POR RELE DIGITAL INGETEAM PL70SY (DEFINIDO NA ATA SMI-050/20), CONFORME DESENHOS E ORDEM DE AJUSTE EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202426 | 202427 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o relé de acordo com os desenhos marcados. Emitida ssa 202410171 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 17 | 0.67
202206726 | STE |  | B012L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.014-1 | 202219 | 09/05/2022 02:49:23 | Verificar/Solucionar led indicador de estado de la unidad se encuentra apagada. Obs: Unidad sincronizada. | OUO6 | MEL1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202222 | 202224 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado reaperto no terminal do soquete. Atividade executada durante AT 202204377 e SSP 20224360. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 0.5 | 0.33
202207040 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202219 | 10/05/2022 16:06:36 | Verificar sinalização de TAP do regulador R01, indicando valores discrepantes entre quadro 3F1 e SCC. Ref SSA 202001436A: (VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL, ESTANDO COMO SUBORDINADO EL R1 CON TAP 05, HUBO INDICACIÓN DE TAP 04 EN EL SCC. CONSTATADO EN EL PANEL 3F3 Y EN EL CAMPO EL R01 CON TAP 05, COHERENTE CON LOS DEMÁS REFGULADORES). | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202223 | 202223 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o indicador de TAP do R01 por outro de mesmas características retirado do laboratório (ssa 202207150). Selecionados todos os tap´s com correta sinalização no local e SCC. Ref. SSA´s 202200297 e 202213181. O transdutor defeituoso foi enviado para reparo vía IMA0 SSA:202213191. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 11 | 0.25
202207189 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202219 | 10/05/2022 16:14:31 | Verificado discrepancia del valor de corriente de la fase "S", con respecto a las demás fases en el amperímetro del tablero. | OUO5 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202221 | 202221 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Não foi constado o problema, conforme vídeo em anexo ambas as fase apresentavam mesmo valor não sendo possível reproduzir o ocorrido para buscar uma solução. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 5 | 0.42
202207340 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202219 | 12/05/2022 16:26:14 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el voltímetro de entrada asociado al interruptor 52-A2 (fuente TD-02) se encuentra indicando 2.5 kv estando el TD-02 desenergizado. Obs: Verificada indicación de 0 kv en el SCADA. | OUO5 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202221 | 202222 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | O Voltímetro Analógico não apresentava fundo de escala, sendo enviado ao laboratório para reparo SSA:202212516 (D) após reparo o mesmo foi reinstalado no painel apresentando correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 6 | 0.33
202207338 | STE |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202219 | 12/05/2022 17:46:40 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual alarme de "COMUNICACAO PES3 RT430 ANTENA DO GPS " , no local display do GPS RT430 com falha e LED "alarme " atuado. Verificada fonte de alimentação normal. | OUO6 | MEL1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202222 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi substituído o GPS com falha interna (Marca: GE, Modelo: RT430, SN: 140981) por outro de mesmas características (cód. almox.: 712737, Marca: GE, Modelo: RT430, SN: 90004304), normalizando o sistema de sincronismo do SDSC. GPS retirado foi enviado para reparo via IMA0 (SSA 202212943). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.67
202212319 | STE |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202221 | 25/05/2022 10:01:36 | Verificar motivo por el cual al maniobrar la llave 43JCS, los instrumentos de indicaciones de la consola JCC-02, presentan oscilaciones conforme anexo en video. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202226 | 202227 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Desconectado fiação de entrada do sinal no indicador e efetuado simulação comprovado que ao acionar chaves ou botoeiras o indicador 96 W(j) apresenta oscilações no displaysem sucesso. Será efetuada a substituição do indicador con la SSA 202215186. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13 | 0.33
202212395 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202221 | 25/05/2022 18:05:11 | Conectar cabo de aterramento da porta do ULP4 localizado na LCR da U7/8, o qual está solto conforme ilustracao em anexo. | OUO5 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202223 | 202223 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | APÓS AVALIAÇÃO COM A OPERAÇÃO, FEITA A COLOCAÇÃO DO CABO DE ATERRAMENTO DA PORTA PRA DENTRO DO PAINEL | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.25 | 0.5 | 0.25
202212730 | STE |  | G036E016 | IED PA5T01 PROTEÇÃO ALTERNADA T01/R01 (2R-T01) | 3144.003-8 | 202222 | 31/05/2022 10:44:35 | Implementar Ordem de Ajuste nr OA.0549-R00 no IED PA5T01 de proteção alternada de T01/R01 - painel 2R-T01. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202225 | 202228 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | IMPLEMENTADA A ORDEM DE AJUSTE, COM APOIO DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITADO. AO FINAL DO RETROFIT, FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO E ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202212728 | STE |  | G036E015 | IED PP5T01-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R01 (2R-T01) | 3144.002-6 | 202222 | 31/05/2022 10:44:44 | Implementar Ordem de Ajuste OA.0548-R00 no IED PP5T01-2 de proteção Primária do Trafo T01 - painel 2R-T01. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202225 | 202228 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | IMPLEMENTADA A ORDEM DE AJUSTE, COM APOIO DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITADO. AO FINAL DO RETROFIT, FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO E ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202212727 | STE |  | G036E014 | IED PP5T01-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T01 (2R-T01) | 3144.001-4 | 202222 | 31/05/2022 10:45:00 | Implementar Ordem de Ajuste OA.0547-R00 no IED de Proteção Primária PP5T01-1. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202225 | 202228 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | IMPLEMENTADA A ORDEM DE AJUSTE, COM APOIO DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITADO. AO FINAL DO RETROFIT, FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO E ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202212759 | STE | 202212754 | A007L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.007-2 | 202222 | 02/06/2022 08:19:40 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 15/06/2022 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202224 | 202227 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | DESCONECTADO TRIP DE NIVEL ALTO DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECCION DE POSIBLE PERDIDAD DE AGUA POR LAS PALETAS MOVILES DEL DISTRIBUIDOR, POSTERIORMENTE NORMALIZADO Y LIBERADO PARA OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9 | 0.17
202213173 | STE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTEÇÃO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202223 | 07/06/2022 10:37:47 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O PAINEL 3R13, CONFORME DOCUMENTO ANEXO À SSA MIGRADA 202207875. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202240 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | O PAINEL 3R13 FOI DESATIVADO PARA PERMITIR O RETROFIT DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO T1/R1 E ENVIADO PARA DESCARTE. (AT 202202774) | Dentro do Prazo |  |  | 41.5 | 135 | 2
202213174 | STE |  | G036E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.038-8 | 202223 | 07/06/2022 10:41:20 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213176 | STE |  | G036E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.045-0 | 202223 | 07/06/2022 10:43:52 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213177 | STE |  | G036E004 | RELÉ SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.001-0 | 202223 | 07/06/2022 10:44:05 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213178 | STE |  | G036E005 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T01 51NT | 0220.008-2 | 202223 | 07/06/2022 10:47:33 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213179 | STE |  | G036E006 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R01 51NVR | 0226.001-8 | 202223 | 07/06/2022 10:48:34 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213180 | STE |  | G036E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.001-0 | 202223 | 07/06/2022 10:48:56 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213182 | STE |  | G036E008 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.001-6 | 202223 | 07/06/2022 10:53:20 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213183 | STE |  | G036E009 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.002-4 | 202223 | 07/06/2022 10:53:41 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213184 | STE |  | G036E010 | RELÉ DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TP | 0223.001-1 | 202223 | 07/06/2022 10:54:11 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213185 | STE |  | G036E011 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R01 87VR | 0224.001-7 | 202223 | 07/06/2022 10:54:24 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. RELÉ FOI APLICADO NO PAINEL TAP-02 PARA SOLUÇÃO DA SSA 202213457. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213187 | STE |  | G036E012 | RELÉ DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TA | 0225.001-2 | 202223 | 07/06/2022 10:59:31 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | 202228 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | EQUIPAMENTO FOI DESATIVADO E ENVIADO PARA ESTOQUE. TRABALHO REALIZADO COM A AT 202202774. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1.75
202213181 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202223 | 07/06/2022 11:48:55 | Reinstalar indicador de TAP conforme baja de la AT 202204912 | OUO7 | MEL1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202223 | 202223 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o indicador de Tap do R01 , ensaiado com correta sinaização no local e SCC. Ref. SSA 202207040 / 202200297. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 10 | 0.25
202213387 | STE |  | E010M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.042-2 | 202223 | 08/06/2022 16:15:27 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202226 | 202230 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202213385 | STE |  | E010L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.041-0 | 202223 | 08/06/2022 16:15:36 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202227 | 202230 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202213384 | STE |  | E009M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.040-9 | 202223 | 08/06/2022 16:15:46 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.25
202213382 | STE |  | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202223 | 08/06/2022 16:15:54 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4.5 | 0.25
202213380 | STE |  | E002M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.047-1 | 202223 | 08/06/2022 16:16:04 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202225 | 202228 | 1 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3.5 | 0.25
202213378 | STE |  | E002L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.021-3 | 202223 | 08/06/2022 16:16:19 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | 202228 | 1 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.25
202213376 | STE |  | E001M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.027-4 | 202223 | 08/06/2022 16:16:29 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada alteração no lógico do IED, conforme anexos emissão, com posterior carregamento e ensaio do ponto alterado. (Backup do projeto alterado será realizado após a conclusão dos trabalhos nas linhas relacionadas ao painel 2S-LC01 e disponibilizado à IEE1 para arquivamento) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202213366 | STE |  | E001L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.026-2 | 202223 | 08/06/2022 16:16:36 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada alteração no lógico do IED, conforme anexos emissão, com posterior carregamento e ensaio do ponto alterado. (Backup do projeto alterado será realizado após a conclusão dos trabalhos nas linhas relacionadas ao painel 2S-LC01 e disponibilizado à IEE1 para arquivamento) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202213361 | STE |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202223 | 08/06/2022 16:16:50 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | 202228 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado. Al finalizar los ensayos se procedio a normalizar el circuito respectivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 5 | 0.25
202213359 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202223 | 08/06/2022 16:17:07 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | 202228 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado. Al finalizar los ensayos se procedio a normalizar el circuito respectivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.25
202213356 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202223 | 08/06/2022 16:17:15 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios no terminal remoto, relacionados ao novo gateway RTU na SEMD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202213353 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202223 | 08/06/2022 16:17:26 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios no terminal remoto, relacionados ao novo gateway RTU na SEMD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202213351 | STE |  | E010M001 | QUADRO 2R5 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.051-1 | 202223 | 08/06/2022 16:17:38 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202226 | 202230 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.42
202213350 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202223 | 08/06/2022 16:17:47 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202226 | 202230 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13.5 | 0.5
202213349 | STE |  | E009M001 | QUADRO 2R1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.049-2 | 202223 | 08/06/2022 16:17:57 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.42
202213348 | STE |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202223 | 08/06/2022 16:18:06 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.25 | 0.42
202213347 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202223 | 08/06/2022 16:18:13 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | 202228 | 1 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.42
202213343 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202223 | 08/06/2022 16:18:20 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | 202228 | 1 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.42
202213342 | STE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202223 | 08/06/2022 16:18:28 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios, simulação de pontos e funções, e teste de rearme remoto dos bloqueios, para validar a lista de pontos sugerida em anexo, relacionada ao novo gateway RTU na SEMD. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 3 | 1
202213341 | STE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202223 | 08/06/2022 16:18:35 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios, simulação de pontos e funções, e teste de rearme remoto dos bloqueios, para validar a lista de pontos sugerida em anexo, relacionada ao novo gateway RTU na SEMD. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10 | 1
202213494 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202223 | 11/06/2022 23:34:38 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL AMPERIMETRO 96FA DE LA UN.06 ESTÁ CON INDICACIÓN DISCREPANTE EN RELACIÓN A LA MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE EXCITACIÓN EN EL SISTEMA SCADA Y EC. | OUO5 | MEL1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | O indicador de corrente de campo do gerador 96FA (CCR - GUS u06) foi reparado por ILA 2 e calibracao por ILA 3; para maiores esclarecimentos consultar SSA: 202214004. Obs: leitura realizada as 16:26 Hrs. convencional, 96FA (CCR - GUS u06) I = 2830A e no SCADA I = 2850A; a diferenca de corrente esta dentro da margem de erro do indicador 96FA que é de 1%. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 3.78 | 32 | 1.17
202213550 | STE |  | G042G001 | QUADRO 2D1P PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.018-9 | 202224 | 13/06/2022 11:20:41 | [Retrofit Protección T04/R04] Aislar y desconectar el panel 2D1P, desconectar los cables de interconexión. Devolver el panel al almacén (almoxarifado) y desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Aislado y desconectado todos los cables de interconexión, retirado los componentes internos y enviados al deposito. Al finalizar las actividades el tablero fue retirado y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 57.5 | 0.5
202213551 | STE |  | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202224 | 13/06/2022 11:21:09 | [Retrofit Protección T04/R04] Aislar y desconectar el panel 2D2A, desconectar los cables de interconexión. Devolver el panel al almacén (almoxarifado) y desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Aislado y desconectado todos los cables de interconexión, retirado los componentes internos y enviados al deposito. Al finalizar las actividades el tablero fue retirado y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 68.25 | 0.67
202213457 | STE |  | K001E005 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TP | 0614.007-6 | 202224 | 14/06/2022 10:25:42 | Efetuar substituição do relé diferencial 87 TP (ABB - modelo DT-92). Relé apresenta elevado valor de corrente de pick up na fase T, lado 500 kV, sem possibilidade de ajuste em campo. Documentação de referência: AT 202204393; SSP 20224722; Reserva de material: 425049; Código de material: 494950. Obs.: Manutenção 4A - TAP-02; Emitidas SSA's 202213362 e 202213226 para ILA2; | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | 202225 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado substituição do relé diferencial 87 TP (ABB - modelo DT-92). Utilizado material generado en el retrofit de las protecciones de los transformadores de la SEMD. Executado com sucesso ensaios de funcionamento; Relé liberado para operação. Documentação de referência: AT 202204393; SSP 20224722; | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 1.33
202214833 | STE |  | G042K002 | CAIXA CJ-CCT04 DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC TRIP DISJ. 84T04/43TL4 | 2983.020-0 | 202226 | 01/07/2022 08:46:16 | Acompañar montaje e instalación de la caja de distribución CJ-CCT04. Colocar en servicio durante el comisionamiento de los paneles 2RP-T04 y 2RA-T04 (SSAs 202213678 y 202213679). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202227 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado acompanhamento da montagem da caixa de distribuição CJ-CCT04, realizado ensaios ponto a ponto, medição de isolamento, conexões dos cabos de alimentação e supervisão e ensaiado os alarmes com o sistema SCC. Ao finalizar todos os tramites, foi autorizado para operação energizar e deixar em serviço. Emitida as SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualizar os desenhos e disponibilizar no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 49 | 16.5 | 0.25
202215020 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202227 | 04/07/2022 20:24:56 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o amperímetro 96A34-A apresenta fundo de escala, ocasionando acionamento da bandeirola 9 "BARRA A34 OU B34 CORRENTE EXCESSIVA" no anunciador BUS 3/4. | OUO6 | MEL1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | 202230 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Sustituido transdutor do painel xc-12 com a ssa 202215581. Verificado correto funcionamento do amperímetro . | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.87 | 20 | 1.17
202215085 | STE | 202207979 | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202227 | 05/07/2022 15:20:09 | Simular con la caja de ensayos fallas en la Protección Primaria de la LT a fin de verificar la performance de los esquemas permisivos de las funciones 21 y 67N. Registrar los tiempos de RX y TX de los mismos, generar registros para análisis. Referencia RAP 04/2021, Pág. 16.- Figura 6. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | 202232 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ajuste de TIMESET:8 de la teleprotección en los IED´s PP5LMDC1 Y PA5LMDC1 conforme sugerido por el fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 1.05 | 8 | 1
202215083 | STE | 202207980 | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202227 | 05/07/2022 15:20:25 | Simular con la caja de ensayos fallas en la LT a fin de verificar la performance de los esquemas permisivos de las funciones 21 y 67N. Generar registros para análisis. Referencia RAP 04/2021, Pág. 15.- (SSA202207980) | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | 202232 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ajuste de TIMESET:8 de la teleprotección en los IED´s PP5LMDC1 Y PA5LMDC1 conforme sugerido por el fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1
202215190 | STE |  | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202227 | 06/07/2022 17:07:59 | [Retrofit Protección T04/R04] Implementar Orden de Ajuste OA.0732-R00 en el IED conforme documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202232 | 202234 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Implementado conforme anexo de ejecución. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.5 | 0.5
202215192 | STE |  | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202227 | 06/07/2022 17:08:19 | [Retrofit Protección T04/R04] Implementar Orden de Ajuste OA.0280-R01 en el IED conforme documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | 202234 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Implementado conforme anexo de ejecución. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.33
202215191 | STE |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202227 | 06/07/2022 17:08:25 | [Retrofit Protección T04/R04] Implementar Orden de Ajuste OA.0747-R00 en el IED conforme documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | 202234 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Implementado conforme anexo de ejecución. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.33
202215186 | STE |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202228 | 11/07/2022 09:06:37 | Verificar motivo por el cual al maniobrar la llave 43JCS los instrumentos de indicaciones de la consola JCC-02 presentan oscilaciones. Ref.: SSA 202212319. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202228 | 202228 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição do indicador; Realizado simulações na atuação da chave 43JC, não sendo observado oscilações para fundo de escala na indicação do mesmo; Equipamento liberado para operação. Emitida SSA 202215795 para IMA0, para reparo e posterior envio ao almoxarifado do instrumento retirado do JCC-02. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202215870 | STE | 202215865 | B018L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.018-8 | 202229 | 19/07/2022 14:06:14 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 27/07/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202230 | 202230 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO ISOLAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DE TRIP, CONFORME SOLICITADO; ANTES DA NORMALIZAÇÃO FOI VERIFADO A AUSÊNCIA DE TENSÃO POSITIVA NO PONTO 1 E PRESENÇA DE TENSÃO NEGATIVA NO PONTO 2, DA FLEX TEST. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202215992 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202229 | 20/07/2022 08:35:18 | [Retrofit Protección T04/R04] Conectar y ensayar el cable A71043 conforme marcaciones en anexo, para partida de oscilografía por actuación del ECCA en los panel 2RP-T04 y 2RA-T04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202231 | 202234 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ponto a ponta e conectado os cabos referentes ao trip 1 e 2 do 84T04, Trigger de oscilografía (UMR 3S1), bloqueio de fechamento dos disjuntores 44T34, 04T03, 03T03 e 43TL3. Realizado modificação para possibilitar trigger de oscilografía por sobrecarga (ECCA). Passado para reserva via 1 do cabo A71715 (destino A2F1). Realizado ensaio de disparo 1 e 2 dos disjuntores 04T03, 03T03 e 43TL3 mediante BF do 44T34 dos novos painéis. SSAs: 202218628 y 202218629 para atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202215997 | STE |  | G044H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PA5 | 2330.001-7 | 202229 | 20/07/2022 09:12:01 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202232 | 202234 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | REALIZADA APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 11 | 0.25
202215995 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202229 | 20/07/2022 09:12:20 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202232 | 202235 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 14.5 | 0.17
202215994 | STE |  | G045H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PAX | 2214.001-9 | 202229 | 20/07/2022 09:12:40 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | 202235 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 48 | 0.25
202215993 | STE |  | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202229 | 20/07/2022 09:12:56 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | 202234 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 29 | 0.08
202216002 | STE |  | G045K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FTX | 2210.001-0 | 202229 | 20/07/2022 09:58:51 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos referentes ao TXRX de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | 202235 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 48 | 0.25
202216007 | STE |  | G074J001 | QUADRO DE CONTROLE 3FXA / 3FXB | 2212.001-0 | 202229 | 20/07/2022 09:59:18 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos de equipamentos de pátio referentes ao vão de 220kV do TXRX/T5R5 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | 202234 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 12 | 0.17
202216006 | STE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202229 | 20/07/2022 09:59:27 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos de equipamentos do pátio referentes ao vão de 500kV do TXRX/T5R5 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | 202234 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | SIMULADOS OS PONTOS DE ACORDO COM O SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13 | 0.25
202216004 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202229 | 20/07/2022 09:59:40 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos referentes ao T5R5 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel PGTWX. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202232 | 202234 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | SIMULADOS OS ALARMES DE ACORDO COM O SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13.5 | 0.17
202216000 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202229 | 20/07/2022 09:59:53 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização dos pontos de cada proteção de barras A2/B2 de 220kV separadamente de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel PGTWX (Projeto TXRX/T5R5). Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.17
202216051 | STE | 202215723 | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202229 | 21/07/2022 09:19:27 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 643 – U12), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 643 (U12) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 643. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.5
202216050 | STE | 202215723 | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202229 | 21/07/2022 09:19:37 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 642 – U11), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 642 (U11) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 642. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.5
202216047 | STE | 202215723 | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202229 | 21/07/2022 09:19:48 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 641 – U10), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 641 (U10) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 641. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.5
202216043 | STE | 202215723 | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202229 | 21/07/2022 09:19:54 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 634 – U18), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202230 | 202231 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 634 (U18) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 634. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.5
202216041 | STE | 202215723 | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202229 | 21/07/2022 09:20:07 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 633 – U17), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 633 (U17) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 633. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.5
202216040 | STE | 202215723 | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202229 | 21/07/2022 09:20:16 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 632 – U16), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202230 | 202231 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 632 (U16) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 632. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.5
202216039 | STE | 202215723 | T023A008 | PAINEL TAC 631 | 0633.028-2 | 202229 | 21/07/2022 09:20:24 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 (TAC 631 - L5 / L6), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202230 | 202231 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor/capacitor dos relés 30x1, 30x2, 30x3 e 30x4 do TAC 631 (L5/L6) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 631. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.5
202216038 | STE | 202215723 | T023A007 | PAINEL TAC 625 | 0633.027-4 | 202229 | 21/07/2022 09:20:30 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 (TAC 625 - L7 / L8), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor/capacitor dos relés 30x1, 30x2, 30x3 e 30x4 do TAC 625 (L7/L8) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 625. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.5
202216037 | STE | 202215723 | T023A006 | PAINEL TAC 624 | 0633.026-6 | 202229 | 21/07/2022 09:20:37 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 624 - TA 02), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 624 (TA 02) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 624. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.5
202216014 | STE | 202215723 | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202229 | 21/07/2022 09:20:42 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 do TAC 623 (painel JC / BUS 34), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor/capacitor dos relés 30x1, 30x2, 30x3 e 30x4 do TAC 623 (JC/BUS34) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 623. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 1.5
202216013 | STE | 202215723 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202229 | 21/07/2022 09:20:50 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 616 (painel de controle - ASP 6), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 616 (painel de controle - ASP 6) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 616. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 1 | 1.75
202216244 | STE |  | G073S007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L31 (44L33) | 2471.002-8 | 202229 | 22/07/2022 14:19:32 | [Gateway RTU Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202240 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Ensayados puntos sugeridos según anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.5 | 0.83
202216243 | STE |  | G073S004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L03 (04L03) | 2471.001-6 | 202229 | 22/07/2022 14:19:45 | [Gateway RTU Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202241 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.65 | 7.5 | 0.4
202216170 | STE |  | E012M001 | QUADRO 2RAL12 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.004-7 | 202229 | 22/07/2022 14:19:58 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202236 | 202237 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 32 | 0.33
202216169 | STE |  | E012L001 | QUADRO 2RPL12 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.004-2 | 202229 | 22/07/2022 14:20:13 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | 202237 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 32 | 0.67
202216165 | STE |  | E006M001 | QUADRO 2RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.002-3 | 202229 | 22/07/2022 14:20:28 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Aislada la protección y prestado apoyo a MEL4 para accionar los puntos solicitados en anexo mediante inyección de corriente y otros ensayos funcionales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1.33
202216164 | STE |  | E006L001 | QUADRO 2RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.002-9 | 202229 | 22/07/2022 14:20:43 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Aislada la protección y prestado apoyo a MEL4 para accionar los puntos solicitados en anexo mediante inyección de corriente y otros ensayos funcionales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1.33
202216163 | STE |  | E011M001 | QUADRO 2RAL11 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.003-5 | 202229 | 22/07/2022 14:21:02 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202234 | 202235 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Prestado o apoio e ensaiados os pontos sugeridos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 11 | 0.33
202216161 | STE |  | E011L001 | QUADRO 2RPL11 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.003-0 | 202229 | 22/07/2022 14:21:15 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202238 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Aislada protección y ensayado puntos según solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 1
202216160 | STE |  | E005M001 | QUADRO 2RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.001-1 | 202229 | 22/07/2022 14:21:28 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202235 | 202235 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Prestado o apoio e ensaiados os pontos sugeridos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9.5 | 0.33
202216159 | STE |  | E005L001 | QUADRO 2RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.001-7 | 202229 | 22/07/2022 14:21:39 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU instalado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202235 | 202235 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Prestado o apoio e ensaiados os pontos sugeridos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12.5 | 0.33
202216262 | STE |  | G073U007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-BB12 (84B12) | 2471.008-9 | 202229 | 22/07/2022 14:42:41 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.17
202216261 | STE |  | G073U004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-BA12 (04A12) | 2471.007-7 | 202229 | 22/07/2022 14:42:58 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.17
202216260 | STE |  | G073T010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L12 (84LI4) | 2471.006-5 | 202229 | 22/07/2022 14:43:10 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202235 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 16.5 | 0.33
202216258 | STE |  | G073T007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L42 (44L44) | 2471.005-3 | 202229 | 22/07/2022 14:44:07 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202235 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 16.5 | 0.33
202216263 | STE |  | G073S001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL31 | 2468.001-9 | 202229 | 22/07/2022 14:44:30 | [Gateway RTU Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos referentes as linhas IPU-MD3 e MD-FI3 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | 202239 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Fora de Prazo |  |  | 0.4 | 7 | 0.2
202216270 | STE |  | E005F001 | QUADRO LAP-03 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.042-0 | 202229 | 22/07/2022 15:06:47 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU no painel 2S-D02 SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202238 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Aislado la protección durante los ensayos de sinalización/comandos en la protección del terminal remoto asociados al nuevo gateway RTU en el panel 2S-D02 de la SEMD conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2.75 | 0.5
202216269 | STE |  | E005E001 | QUADRO LPP-03 PROTEÇÃO PRIMARIA - GIS | 0228.041-8 | 202229 | 22/07/2022 15:07:01 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU no painel 2S-D02 SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202238 | 202241 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.57 | 16.25 | 0.4
202216267 | STE |  | G073U001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-B12 | 2468.003-2 | 202229 | 22/07/2022 15:07:15 | [Gateway RTU Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos referentes as disjuntores de acoplamento 04A12 e 84B12 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.17
202216266 | STE |  | G073T001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL42 | 2468.002-0 | 202229 | 22/07/2022 15:07:35 | [Gateway RTU Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos referentes as linhas IPU-MD4 e MD-FI4 de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | 202239 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Fora de Prazo |  |  | 0.4 | 7 | 0.2
202216271 | STE |  | E006E001 | QUADRO LPP-04 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.043-1 | 202229 | 22/07/2022 15:11:56 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU no painel 2S-D02 SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202238 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Aislado la protección durante los ensayos de sinalización/comandos en la protección del terminal remoto asociados al nuevo gateway RTU en el panel 2S-D02 de la SEMD conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 29.25 | 0.5
202216272 | STE |  | E006F001 | QUADRO LAP-04 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.044-3 | 202229 | 22/07/2022 15:12:55 | [Gateway RTU Seccionamento] Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU no painel 2S-D02 SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202238 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Aislado la protección durante los ensayos de sinalización/comandos en la protección del terminal remoto asociados al nuevo gateway RTU en el panel 2S-D02 de la SEMD conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 33.75 | 0.5
202216298 | STE |  | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202229 | 22/07/2022 17:53:26 | Verificar/solucionar interruptor 22JD, correspondiente al Exaustor 1, abierto. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202230 | 202230 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada substituição do ventilador que causava a abertura do 22JD. SSA: 202216644 criada para reparo do ventilador retirado. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 0.42 | 6 | 0.33
202216393 | STE |  | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202230 | 25/07/2022 15:29:26 | 1. Alterar la lógica correspondiente al ECCA (página 18) y direccionar, adicionalmente, la actuación de 671P1T a la salida OUT107 para partida de oscilografía en el UMR 3S1. 2. Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por: 2.1. Actuación de las lógicas 50/62BF; 2.2. Recepción de partida externa de BF por la protección de la Línea L3 de 220kV (IN207, PSV10). 3. Anexar diagrama lógico completo en la baja de la SSA. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202231 | 202234 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Removida a variável IN205 das lógicas de trip / partida de BF / sinalização para LED e passada para reserva. Configurada a saída OUT107 para efetuar trigger de oscilografia por sobrecarga do autotransformador (ECCA) na UMR-3S1. Alterada lógica de partida de oscilografia no IED por atuação das lógicas de 50/62BF e por recepção de partida externa de BF do 43TL3 proveniente da proteção da linha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202216391 | STE |  | G040E015 | IED PP5T03-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R03 (2R-T03) | 3144.008-7 | 202230 | 25/07/2022 15:29:42 | 1. Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por: 1.a. Actuación de las lógicas 50/62BF; 1.b. Recepción de partida externa de BF por la protección de la Línea L3 de 220kV (IN301, PSV10). 2. Anexar diagrama lógico completo en la baja de la SSA. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202231 | 202234 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Removida a binária IN205 (passado para reserva. Alterada lógica de partida de oscilografía no IED por atuação das lógicas de 50/62BF e por recepção de partida externa de BF do 43TL3 proveniente da proteção da linha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202216388 | STE |  | G040E014 | IED PP5T03-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T03 (2R-T03) | 3144.007-5 | 202230 | 25/07/2022 15:29:59 | 1. Alterar la lógica correspondiente al ECCA (página 18) y direccionar, adicionalmente, la actuación de 671P1T a la salida OUT307 para partida de oscilografía en el UMR 3S1. 2. Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por: actuación de las lógicas 50/62BF. 3. Anexar diagrama lógico completo en la baja de la SSA. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202231 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Configurado la salida OUT307 para efectuar el trigger de oscilografía por sobrecarga del autotransformador (ECCA) en el UMR-3S1. Pasado a reserva IN305 referente a partida provisoria de BF del 44T34 proveniente del antiguo tablero 2D2A. Alterado la lógica de partida de oscilografía en el IED por actuación de las lógicas de 50/62BF conforme solicitado. En anexo diagrama lógico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.5
202216345 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 25/07/2022 15:36:57 | Em razão da Recomendação nº 608, solicito o ensaio em bancada o relé de sincronismo Ingeteam PL70SY, para verificação da funcionalidade de "Arranque de unidad de subtensión para permiso en lado A e lado B". O objetivo é verificar e elaborar o procedimento para executar os itens 17 e 18 da PIC.EE.0025, na qual se busca identificar tensão mínima de fechamento do contato referente ao check de sincronismo. Utilizar o equipamento sobressalente - 716323 - RELE PROT SINCRON PL70SYA12Z24. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202231 | 202233 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Verificado nos ensaios em bancada do relé Ingeteam, em conjunto com a equipe da IEE1, a necessidade de alteração do procedimento dos testes de tensão mínima para habilitação do relé de sincronismo presentes nas PICs PIC.EE.0053-R01 e PIC.EE.0025-R01. Creadas las recomentaciones No.1178 (PIC.EE.0025-R01) y No.1179 (PIC.EE.0053-R01). | Dentro do Prazo |  |  | 2.42 | 14 | 1.25
202216520 | STE |  | F004E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.006-5 | 202230 | 26/07/2022 15:47:00 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0570-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.25 | 0.67
202216196 | STE | 202215723 | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202230 | 27/07/2022 08:17:40 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X2 (60HZ); 30X7 (60HZ); 30X10 (60HZ); 30X1 (50HZ); 30X3 (50HZ) e 30X6 (50HZ) (TAC 667 – ALARME COMUM SETOR 60 HZ), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 1 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X2, 30X7, 30X10, 30X1, 30X3 e 30X6 do TAC 667 (ALARME COMUM DO SETOR DE 60HZ) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 667. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.5
202216194 | STE | 202215723 | T023A020 | PAINEL TAC 663/664 | 0633.040-1 | 202230 | 27/07/2022 08:55:47 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 664 – TOP), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 664 (TOP) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 664. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
202216192 | STE | 202215723 | T023A019 | PAINEL TAC 661/662 | 0633.039-8 | 202230 | 27/07/2022 08:55:55 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 662 – SWP2), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 | 202231 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 662 (SWP2) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 662. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1.5
202216191 | STE | 202215723 | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202230 | 27/07/2022 08:56:01 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 646 – U15), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202231 | 202231 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 646 (U15) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 646. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1.5 | 1.5
202216190 | STE | 202215723 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202230 | 27/07/2022 08:56:05 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 645 – U14), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202231 | 202231 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 645 (U14) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 645. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1.5
202216188 | STE | 202215723 | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202230 | 27/07/2022 08:56:10 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 644 – U13), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202231 | 202231 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 644 (U13) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 644. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1.5
202216594 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202230 | 27/07/2022 17:30:02 | [Retrofit Protección T04/R04] Utilizar relé reserva K06 instalado en el panel (utilizado anteriormente para función de antiincendio) para replicar la posición del interruptor 44T34 a los relés PP5T03I1 y PA5T03 conforme marcaciones funcionales en anexo. Se anexa, adicionalmente, marcación del diseño de interconexión del interruptor. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202231 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la modificación interna para posibilitar que el relé reserva K06 instalado en el panel (utilizado anteriormente para función de antiincendio) replique la posición del interruptor 44T34 a los relés PP5T03I1 y PA5T03 conforme solicitado. Emitido SSA´s N°202218628 y 202218629 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 14 | 0.5
202216678 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202230 | 29/07/2022 08:33:46 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202231 | 202232 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuada a alteração na chave 43SM, para supervisão pelo SCADA, conforme solicitado. Foi emitida SSA 202217603 para atualização dos desenhos, conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.17
202216771 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202230 | 29/07/2022 17:14:34 | Realizar verificações e modificações nos circuitos de disparo dos disjuntores 02L01 e 02LI2, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA A MODIFICAÇÃO DO CABO C72215, CONDUTORES 1 E 2, PARA PERMITIR TRIP DO DISJUNTOR 02L01 PELO 3R-T07, POR BF DO 02A12. REALIZADOS ENSAIOS COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. DESENHOS ENVIADOS PARA ATUALIZAÇÃO COM A SSA 202217480 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202216765 | STE |  | G086E017 | IED PA2T07 PROTEÇÃO ALTERNADA T07 (3R-T07) | 3144.016-7 | 202230 | 29/07/2022 17:15:19 | Realizar modificação do projeto lógico do IED, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a modificação do lógico do IED para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12. Trabalho em conjunto com o fabricante. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. Backup do projeto enviado para disponibilização na pasta Protection. (AT 202206939) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202216764 | STE |  | G086E016 | IED PP2T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T07 (3R-T07) | 3144.015-5 | 202230 | 29/07/2022 17:17:23 | Realizar modificação do projeto lógico do IED, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a modificação do lógico do IED para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12. Trabalho em conjunto com o fabricante. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. Backup do projeto enviado para disponibilização na pasta Protection (AT 202206939) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202216762 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202230 | 29/07/2022 17:18:22 | Realizar verificações e modificações nos circuitos de disparo dos disjuntores 02L01 e 02LI2, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada as verificações e modificações para permitir implantação da função BF do disjuntor 02A12. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Desenhos enviados para atualização com a SSA 202217506 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.75 | 0.5
202216755 | STE |  | G085E017 | IED PA2T06 PROTEÇÃO ALTERNADA T06 (3R-T06) | 3144.014-3 | 202230 | 29/07/2022 17:19:00 | Realizar modificação do projeto lógico do IED, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a modificação do lógico do IED para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12. Trabalho em conjunto com o fabricante. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. Backup do projeto enviado para disponibilização na pasta Protection (AT 202206938) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202216752 | STE |  | G085E016 | IED PP2T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T06 (3R-T06) | 3144.013-1 | 202230 | 29/07/2022 17:20:11 | Realizar modificação do projeto lógico do IED, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a modificação do lógico do IED para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12. Trabalho em conjunto com o fabricante. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. Backup do projeto enviado para disponibilização na pasta Protection (AT 202206938) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202216749 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202230 | 29/07/2022 17:21:11 | Realizar verificações e modificações no circuito de disparo do disjuntor 02LI1, para implementação da funcionalidade de BF do disjuntor 02A12, na condição de proteção transferida, conforme marcações nos projetos em anexo. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada as verificações e modificações para permitir implantação da função BF do disjuntor 02A12. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Desenhos enviados para atualização com a SSA 202217507 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.75 | 0.5
202216784 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202230 | 31/07/2022 00:08:03 | Verificar/Solucionar no indicacion de `SF6 - DISJUNTOR 06U12 CONDICON ANORMAL` en panel GUS 12. Obs: verificado que en panel A-36 y ULP señalizaron correctamente. | OUO6 | MEL1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202231 | 202323 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Substituídos três módulos de relé SIEMENS 8RM3220-3HA (cód. almox. 114472), localizados no ULP 19, posições 30I 73, 30I 87 e 30I 101, referentes ao sistema de anunciação (alarme), por apresentarem alta resistência nos contatos dos relés. Após substituição foi realizado com sucesso teste de atuação de todos os relés dos módulos, sinalizando corretamente nas bandeirolas do ULP e do GUS. Emitidas SSAs 202308885, 202308887, 202308888 e 202308889 para IMA0 providenciar o reparo e envio ao almox. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.53 | 8.75 | 0.36
202216965 | STE | 202216728 | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202231 | 03/08/2022 09:38:49 | Injetar corrente para simular a partida da função 51NT da proteção alternada do T03 e verificar a correta sinalização no SCC. Referência RAP 15/2021. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Verificado que el punto se encontraba invalido para uno de los GTW (en esta condición el punto no cambia de estado). Realizado reinicio del IED volviendo el punto a la normalidad en ambos GTW. Ejecutado ensayo mediante caja de pruebas y constatado cambio de estado en ambos GTW conforme imagenes en anexo. Obs: Servicio ejecutado con AT:20226667. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202216962 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202231 | 03/08/2022 10:07:14 | Fazer o download dos logs de diagnóstico, verificar o contador de mensagens de falha EtherCAT, verificar qual a fonte de sincronismo de tempo ativa, acessar a interface Web do SEL-3350 e tirar um print do dashboard dos equipamentos, e fazer o download do SOE dos equipamentos 1EPIC / 1EAIC conforme procedimento anexo enviado pela SEL em atendimento às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado las colectas de las informaciones conforme pedido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202216961 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202231 | 03/08/2022 10:07:40 | Fazer o download dos logs de diagnóstico, verificar o contador de mensagens de falha EtherCAT, verificar qual a fonte de sincronismo de tempo ativa, acessar a interface Web do SEL-3350 e tirar um print do dashboard dos equipamentos, e fazer o download do SOE dos equipamentos 1EPIC / 1EAIC conforme procedimento anexo enviado pela SEL em atendimento às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado las colectas de las informaciones conforme pedido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202216982 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202231 | 03/08/2022 10:57:52 | [RETROFIT PB-01] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-01 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14552. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202236 | 202240 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-01 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14552. Emitida SSA 202219839 para a atualização de diagramas. | Dentro do Prazo |  |  | 41 | 142.5 | 4
202216981 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1530.003-0 | 202231 | 03/08/2022 10:57:58 | [RETROFIT PB-01] MODIFICAR A LÓGICA DE TRIP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2 (DESLIGAMENTO) E NÃO NÍVEL 1 (ALARME). CORRIGIR O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202237 | 202239 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | MODIFICADA A LÓGICA DE TRIP PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2. CORRIGIDO O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. Emitida SSA 202219839 para a atualização de diagramas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6 | 1
202216940 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202231 | 03/08/2022 10:58:16 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202234 | 202238 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a desconexão e teste de continuidade do cabo B5X-0460 com o painel PB01; após a finalização do retrofit, o mesmo foi reconectado. Emitida SSA 202219839 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 3.08 | 195 | 1.67
202216939 | STE |  | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:21 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP PELO ASP-01 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202234 | 202238 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a desconexão e teste de continuidade dos cabos A5X-0454 e B5X-0462 com o painel PB01; após a finalização do retrofit, os mesmos foram reconectados. Emitida SSA 202219839 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 4.08 | 195 | 1.67
202216938 | STE |  | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:26 | [RETROFIT PB-01] MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-01 POR CÓDIGO BCD NO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202234 | 202238 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado teste de continuidade, isolação (megger), conexão do cabo A5X-0456 e instalado seis relés auxiliares de 48Vcc que fazem parte do controle de indicação de TAP por código BCD. Emitida SSA 202219839 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 11.42 | 65 | 2.08
202216932 | STE |  | J004B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-02 | 0311.002-8 | 202231 | 03/08/2022 10:58:52 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO AC CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202234 | 202239 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | [RETROFIT PB-01] DESCONEXÃO, TESTE E RECONEXÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO AC (H5X-0051), CONFORME ANEXOS EMISSÃO. Emitida SSA 202219839 para a atualização de diagramas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 6 | 0.75
202217238 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202232 | 08/08/2022 05:25:05 | Verificar motivo pelo qual o voltímetro referente a barra A4 está indicando valor discrepante ao selecionar a fase BC, em comparacao com as fases AB e CA. | OUO6 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi efetuado limpeza e lubrificação nos contatos da chave 96VS12. Após limpeza da chave, não foi observado discrepância de tensão entre as fases, durante testes de funcionamento dela. Foi efetuado ensaios nos transdutores da Barra A4 (96V3 11, 96V3 21 e 96V3 31), conforme SSA 202217475. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 1 | 0.33
202217312 | STE | 202217285 | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202232 | 10/08/2022 11:29:40 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 17/08/2022 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Aberto trip nível alto da tampa da turbina, através dos contatos 1/2 (ponto A) da flex test, conforme solicitado; Antes de normalizar a flex test, foi verificado ausência de tensão positiva no ponto 1 e presença de tensão negativa no ponto 2; Circuito liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.33
202217475 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202232 | 10/08/2022 17:20:46 | Ensaiar e, caso necessário, providenciar a substituição dos transdutores 96V3-11, 96V3-21 e 96V3-31. Referente à SSA 202217238. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202233 | 202233 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado ensaios nos transdutores 96V3 11, 96V3 21 e 96 V3 31, conforme solicitado. Foram testados dois pontos de tensão de entrada, conforme a PIC.EE.0009.R01, itens 27 a 32, sendo que as correntes de saída, todas encontradas dentro da faixa de tolerância +/-0,25%, conforme arquivo de ensaio dos transdutores no anexo de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.5
202217400 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202232 | 11/08/2022 04:54:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó en el SCADA la alarma "SUPERV/CONTR DISJ SAIDA CC NORMAIS ULP NC NAO ULP-16 72X", con posterior rearme. | OUO6 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202233 | 202235 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Fue cambiado el relé 72X por un sobresaliente que se encontraba en el propio panel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 13.5 | 0.25
202217423 | STE |  | C002B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA - IED PA5BB1 - SEL-487B | 2975.006-4 | 202232 | 11/08/2022 11:21:23 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B1/B2 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0147. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 18/08/2022 as 08:00 até 19/08/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202236 | 202237 | 1 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado inibição do BF para execução da MP4A e normalizado após manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202217421 | STE |  | C002B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA - IED PP5BB1 - SEL-487B | 2975.002-7 | 202232 | 11/08/2022 11:23:14 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B1/B2 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0147. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 18/08/2022 as 08:00 até 19/08/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | 202237 | 1 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado inibição do BF e normalização após finalização da MP4A | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202217617 | STE | 202217351 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202232 | 12/08/2022 15:48:12 | Ensayar señalización en el SCC vía DAUC 02 de: TRIP FASE T de la Protección Primaria, sea actuando la protección o via jumper en XC: 114/116 ( BO.16) verificando en ANN 63 del anunciador ANTRON II del tablero 3F1 y SCC. Referencia: RAP 02/2022. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202302 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Resuelto mediante SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202217654 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202232 | 13/08/2022 05:05:15 | Verificado, después de maniobra de TAP, que el indicador de posición de TAP del R02 en el cuadro 3F2 se encuentra discrepante (15), con el SCC y la indicación Local (16). | OUO7 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202241 | 202242 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | No momento de atendimento da AT, as indicações do TAP estavam todas corretas (SCC, 3F2 e R02); Efetuado reaperto das conexões do transdutor/indicador de TAP e testes de comutação, sendo comutado dois TAP's, para cima e para baixo, com sucesso na indicação. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 9.25 | 0.33
202217676 | STE |  | J003B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.002-8 | 202233 | 15/08/2022 08:25:10 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | DESCOMISSIONAR O RELÉ 51N DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.75 | 0.5
202217675 | STE |  | J003B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.033-0 | 202233 | 15/08/2022 08:25:16 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | DESCOMISSIONAR O RELÉ 51 DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.75 | 0.5
202217674 | STE |  | J003B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.005-0 | 202233 | 15/08/2022 08:25:22 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | DESCOMISSIONAR O RELÉ 87T DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.75 | 0.5
202217673 | STE |  | J003B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-01 | 0311.001-0 | 202233 | 15/08/2022 08:25:27 | [RETROFIT PB-01] DESCOMISSIONAR O PAINEL DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202234 | 202239 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | DESCOMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-01 ANTIGO DEVIDO AO RETROFIT. | Dentro do Prazo |  |  | 29.25 | 36 | 4
202217748 | STE | 202216338 | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202233 | 16/08/2022 07:48:36 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 545 – U 09), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor/capacitor dos relés 30x1 e 30x2 do TAC 545 (U09) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 545. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.25 | 0.5
202217747 | STE | 202216338 | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202233 | 16/08/2022 07:48:46 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 544 – U 08), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor/capacitor dos relés 30x1 e 30x2 do TAC 544 (U08) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 544. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.25 | 0.5
202217746 | STE | 202216338 | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202233 | 16/08/2022 07:48:54 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 543 – U 07), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor/capacitor dos relés 30x1 e 30x2 do TAC 543 (U07) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 543. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.25 | 0.5
202217745 | STE | 202216338 | T003A014 | PAINEL TAC 542 | 0633.014-2 | 202233 | 16/08/2022 07:49:01 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 542 – U 06), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor/capacitor dos relés 30x1 e 30x2 do TAC 542 (U06) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 542. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.25 | 0.5
202217744 | STE | 202216338 | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202233 | 16/08/2022 07:49:09 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 541 – U 05), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor/capacitor dos relés 30x1 e 30x2 do TAC 541 (U05) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 541. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.25 | 0.5
202217742 | STE | 202216338 | T003A012 | PAINEL TAC 535 | 0633.012-6 | 202233 | 16/08/2022 07:49:16 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 535 – U 04), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor/capacitor dos relés 30x1 e 30x2 do TAC 535 (U04) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 535. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.25 | 0.33
202217741 | STE | 202216338 | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202233 | 16/08/2022 07:49:30 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 534 – U 03), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor/capacitor dos relés 30x1 e 30x2 do TAC 534 (U03) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 534. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1.25 | 1.5
202217740 | STE | 202216338 | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202233 | 16/08/2022 07:49:41 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 533 – U 02), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 533 e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 533. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.17
202217739 | STE | 202216338 | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202233 | 16/08/2022 07:49:49 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 532 – U 01), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 532 e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 532. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.17
202217738 | STE | 202216338 | T003A008 | PAINEL TAC 531 | 0633.008-8 | 202233 | 16/08/2022 07:49:56 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 E 30X4 (TAC 531 – L3 / L4), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 do TAC 531 e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 531. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.17
202217736 | STE | 202216338 | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202233 | 16/08/2022 07:50:02 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 E 30X4 (TAC 525 – L1 / L2), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 do TAC 525 e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 525. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.17
202217735 | STE | 202216338 | T003A006 | PAINEL TAC 524 | 0633.006-1 | 202233 | 16/08/2022 07:50:10 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 524 – TA 01), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 524 e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 524. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.17
202217734 | STE | 202216338 | T003A005 | PAINEL TAC 523 | 0633.005-3 | 202233 | 16/08/2022 07:50:16 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 E 30X4 (TAC 523 – JC / BUS 12), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X, 30X2, 30X3 e 30X4 do TAC 523 e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 523. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.17
202217733 | STE | 202216338 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202233 | 16/08/2022 07:50:24 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 516 – painel de controle - ASP 5), por operação inadequada e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 516 e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 516. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.25 | 0.17
202217904 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202233 | 18/08/2022 11:06:56 | IDENTIFICAR BORNEIRAS DE PASSAGEM XX1 E XX2 COM AS ETIQUETAS FORNECIDAS PELO FABRICANTE E REALIZAR ENVIO DA LÓGICA MODIFICADA PELO MESMO (COM INCLUSÃO DE BF NA LÓGICA DE EVENT REPORT). AO FINAL, EXCLUIR CONFIGURAÇÃO ULTRAPASSADA E ENVIAR BACKUP DO PROJETO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION. VER ANEXO. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a instalação de identificação dos bornes e borneiras de passagem do painel 2R-T02, conforme solicitado. A modificação de lógica será realizada com a SSA 202218616 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202217902 | STE |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202233 | 18/08/2022 11:07:05 | IDENTIFICAR BORNEIRAS DE PASSAGEM XX1 E XX2 COM AS ETIQUETAS FORNECIDAS PELO FABRICANTE E REALIZAR ENVIO DA LÓGICA MODIFICADA PELO MESMO (COM INCLUSÃO DE BF NA LÓGICA DE EVENT REPORT). AO FINAL, EXCLUIR CONFIGURAÇÃO ULTRAPASSADA E ENVIAR BACKUP DO PROJETO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION. VER ANEXO. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a instalação de identificação dos bornes e borneiras de passagem do painel 2R-T01, conforme solicitado. A modificação de lógica será realizada com a SSA 202218617 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202217929 | STE |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202233 | 19/08/2022 07:35:26 | Instalar identificação dos bornes e borneiras de passagem, em conjunto com equipe do fabricante, utilizando o material enviado pela SEL. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a instalação de identificação dos bornes e borneiras de passagem do painel 2RA-T04, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202217928 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202233 | 19/08/2022 07:35:48 | Instalar identificação dos bornes e borneiras de passagem, em conjunto com equipe do fabricante, utilizando o material enviado pela SEL. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a instalação de identificação dos bornes e borneiras de passagem do painel 2RP-T04, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202217926 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202233 | 19/08/2022 07:36:08 | Instalar identificação dos bornes e borneiras de passagem, em conjunto com equipe do fabricante, utilizando o material enviado pela SEL. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a instalação de identificação dos bornes e borneiras de passagem do painel 2R-T03, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202217963 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202233 | 19/08/2022 11:32:09 | Verificado que a console do CCAD não inicializa o Windows e não apresenta a janela de login e senha ao usuário. No processo de inicialização, a tela apresentada ao usuário é preta. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202244 | 202244 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi realizada a restauração da imagem do disco rígido referente ao CONTROCAD (CCAD) presente na Estação de Engenharia do SDSC, normalizando sua funcionalidade. Restaurado o backup do projeto CCAD atualizado na última manutenção (2022-03-17_PD 3A). | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 0.58 | 4 | 0.5
202217997 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202233 | 19/08/2022 18:32:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual el medidor de multigrandezas se encuentra con el display apagado, módulo desacoplado. | OUO5 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202235 | 202239 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | VERIFICADO DISPLAY COM TRAVAS AVARIADAS. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO FRONTAL E REALIZADA A REINSTALAÇÃO DO MEDIDOR, NORMALIZANDO O EQUIPAMENTO. AGUARDANDO IMPRESSÃO DE NOVA TAMPA TRASEIRA PARA O DISPLAY AVARIADO (SSA 202219563) | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 16.75 | 0.5
202218004 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202233 | 20/08/2022 17:59:59 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DISCREPANCIA NA INDICAÇÃO DE TENSÃO DAS FASES 'TR'COM RELAÇÃO AS FASES 'RS' E 'ST' DO LADO DE ALTA T05. OBS.: LEITURA NO SCC E IHM LOCAL: RS: 489KV, ST: 483KV E TR: 479KV. | OUO7 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202237 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Efectuado análisis en conjunto con el personal de MET1 debido a que la tensión proviene del Dispositivo de potencial de bucha. Fue consensuado que la discrepancia de tensión identificada no merece un ensayo de inyección primaria con ajuste (lo recomendado en casos de discrepancia), la desviación será ajustada en el próximo mantenimiento preventivo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 1 | 0.5
202218017 | STE |  | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202233 | 21/08/2022 17:55:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual los puntos: Productividad media, eficiencia y fajas de operación se encuentran inválidas. | OUO5 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202244 | 202244 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Serviço executado com a SSA 202221009 (AT 202209521) em 01/01/2022. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.17 | 0.25
202218206 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202234 | 23/08/2022 17:58:02 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | 202237 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.33
202218207 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202234 | 23/08/2022 17:58:38 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instalado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202237 | 202238 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação da proteção para ensaiar de validação para o novo gateway RTU, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 9.25 | 0.42
202218208 | STE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202234 | 23/08/2022 17:58:53 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202237 | 202237 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202218209 | STE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202234 | 23/08/2022 17:59:01 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202237 | 202238 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.25 | 0.5
202218302 | STE | 202209672 | E006L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 | 2332.037-8 | 202234 | 24/08/2022 15:49:21 | REALIZAR PARTIDA DE OSCILOGRAFIA EN EL IED PP5L04 PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CROSS-TRIGGER EN EL IED PP5L12. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202235 | 202435 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Atuada a proteção diferencial e verificado o correto funcionamento do cross trigger no ied pp5l12 | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 2 | 1
202218300 | STE |  | E006M001 | QUADRO 2RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.002-3 | 202234 | 24/08/2022 16:27:55 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.33
202218299 | STE |  | E006L001 | QUADRO 2RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.002-9 | 202234 | 24/08/2022 16:28:04 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 16.25 | 0.48
202218297 | STE |  | E006F001 | QUADRO LAP-04 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.044-3 | 202234 | 24/08/2022 16:28:10 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | 202237 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2 | 0.58
202218295 | STE |  | E006E001 | QUADRO LPP-04 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.043-1 | 202234 | 24/08/2022 16:28:14 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | 202237 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.52 | 34.5 | 0.83
202218294 | STE |  | E005M001 | QUADRO 2RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.001-1 | 202234 | 24/08/2022 16:28:30 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.33
202218293 | STE |  | E005L001 | QUADRO 2RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.001-7 | 202234 | 24/08/2022 16:28:36 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 32 | 0.33
202218292 | STE |  | E005F001 | QUADRO LAP-03 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.042-0 | 202234 | 24/08/2022 16:28:42 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | 202237 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.5
202218291 | STE |  | E005E001 | QUADRO LPP-03 PROTEÇÃO PRIMARIA - GIS | 0228.041-8 | 202234 | 24/08/2022 16:28:48 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202236 | 202237 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.42
202218289 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202234 | 24/08/2022 16:28:54 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202237 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.33
202218290 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202234 | 24/08/2022 16:29:00 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202237 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.33
202218287 | STE |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202234 | 24/08/2022 16:29:05 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | 202237 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202218286 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202234 | 24/08/2022 16:29:10 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | 202237 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.42
202218317 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202234 | 24/08/2022 17:17:06 | [Gateway RTU] Isolar sinais do painel sob teste e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos e verificação de comandos provenientes da IHM/CCR ou SCADA de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | 202237 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3 | 0.33
202218316 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202234 | 24/08/2022 17:17:11 | [Gateway RTU] Isolar sinais do esquema e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos e verificar comandos provenientes da IHM/CCR ou SCADA de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW50. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | 202237 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 16 | 0.33
202218355 | STE |  | K001E010 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50BF + 62BF (Q03) | 0616.003-4 | 202234 | 25/08/2022 08:40:47 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202238 | 202241 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02 | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.5 | 0.17
202218354 | STE |  | K001E009 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50BF + 62BF | 0616.002-6 | 202234 | 25/08/2022 08:40:54 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202239 | 202241 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17
202218353 | STE |  | K001E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO DO TRANSFORMADOR 51NT | 0615.002-0 | 202234 | 25/08/2022 08:41:36 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202218352 | STE |  | K001E007 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DO TRANSFORMADOR 87 | 0614.009-2 | 202234 | 25/08/2022 08:41:51 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202218351 | STE |  | K001E006 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TA | 0614.008-4 | 202234 | 25/08/2022 08:42:01 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en función del retrofit del TAP-02. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202218350 | STE |  | K001E005 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TP | 0614.007-6 | 202234 | 25/08/2022 08:42:09 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O RELÉ EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivo en función del retrofit del TAP-02 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202218349 | STE |  | K001E004 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA | 0022.051-5 | 202234 | 25/08/2022 08:42:20 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O CONVERSOR CC EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivo en función del retrofit del TAP-02 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202218342 | STE |  | K001E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87-87TP-51NT | 0022.050-7 | 202234 | 25/08/2022 08:42:25 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O CONVERSOR CC EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desactivado en funbción del retrofit del TAP-02 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202218341 | STE |  | K001E001 | QUADRO TAP-02 | 0323.002-3 | 202234 | 25/08/2022 08:42:32 | [RETROFIT TAP-02] DESATIVAR O PAINEL TAP-02 EM RAZÃO DO RETROFIT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | 202241 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Desactivado en función del retrofit del TAP-02 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 0.33
202218339 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202234 | 25/08/2022 08:42:46 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202237 | 202241 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados, testados y conectados los cables conforme diseño anexo de ejecución. Emitida SSA 202220761para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 24.25 | 0.5
202218329 | STE |  | K002E001 | QUADRO DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR TB-02 TBP-02 | 0310.002-2 | 202234 | 25/08/2022 08:44:07 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202237 | 202241 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Executado conforme solicitado. Emitida ssa 202220772 para atualizar desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.33
202218327 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202234 | 25/08/2022 08:44:18 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | 202241 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isolados os cabos e reconectados após instalação do novo painel TAP02. Emitida ssa 202220769 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.75 | 0.25
202218326 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202234 | 25/08/2022 08:44:24 | [RETROFIT TAP-02] MODIFICAR O TEXTO DAS BANDEIROLAS 24 E 25 PARA CORRESPONDER AS ATUAÇÕES DO NOVO PANEL TAP-02. BANDEIROLA 24 DE ""TRANSF ABAIXADOR TA-02 FALHA RELES PROTEÇÃO"" PARA ""TRANSF ABAIXADOR TA-02 PROTEÇÃO ATUADA"" BANDEIROLA 25 DE ""TRANSF ABAIXADOR TA-02 PROTEÇÃO ATUADA"" PARA ""TRANSF ABAIXADOR TA-02 BLOQUEIO ATUADO"" | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | 202241 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida ssa 202220761 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 16.5 | 0.25
202218325 | STE |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202234 | 25/08/2022 08:44:28 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. EXECUTAR PROCEDIMENTOS PARA TESTE DE PROTEÇÃO CONTRA FALHA DOS DISJUNTORES 06TA2 E 86TA2 DO NOVO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | 202242 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida ssa 202220778 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.75 | 0.25
202218324 | STE |  | D004B005 | QUADRO BBP-A4/B4 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0227.015-0 | 202234 | 25/08/2022 08:44:34 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. EXECUTAR PROCEDIMENTOS PARA TESTE DE PROTEÇÃO CONTRA FALHA DOS DISJUNTORES 06TA2 E 86TA2 DO NOVO PAINEL TAP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | 202242 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida ssa 202220776 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10.75 | 0.25
202218321 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202234 | 25/08/2022 08:44:57 | [RETROFIT TAP-02] MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA PERMITIR ISOLAR TRIPS DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA DE FORMA INDEPENDENTE COM A INSTAÇÃO DO BLOCO DE TESTE BT4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202239 | 202241 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Serviço executado conforme solicitado. Emitida à ssa 202220767 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 25.25 | 0.25
202218357 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202234 | 25/08/2022 09:31:57 | [RETROFIT TAP-02] COMISSIONAR O PAINEL TAP-02 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E DESENHOS ANEXOS À SDS-14575. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | 202242 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado comisionamiento del tablero conforme planilla de comisionamiento anexa a la SDS-14757. Emitida ssa 202220767 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 11.25 | 283.75 | 2.5
202218439 | STE |  | J007C001 | QUADRO DE SINCRONIZACAO KS-01 | 0540.001-5 | 202234 | 26/08/2022 11:17:02 | Verificado durante aislacion del QO-01 (AT 202206917) que el tablero no transfirió de fuente 125Vcc, estando la llave 19SA1 del KS-01 en la posición 2 (Automático) y la fuente 125Vcc del QO-02 normal. OBS.: al pasar la llave 19SA1 del KS-01 a la posición 3 (Fuente del QO-02) ocurrió la transferencia de alimentación con éxito. | OUO1 | MEL1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado a limpeza dos contatos do relé 19K1 e substituídos os contatores 19KM1 e 19KM2 por outros do mesmo modelo (cód. almox. 497673). Efetuados testes funcionais com resultados satisfatórios para as 3 posições da chave 19SA1. Também verificado o correto funcionamento da transferência automática da alimentação para o QO-02 quando efetuada a isolação do QO-01. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 15.25 | 1.5
202218491 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202234 | 26/08/2022 18:13:53 | Verificar y solucionar motivo por el que el amperimetro 96A1 no esta indicando corriente cuando es selectada la fase "T". | OUO5 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202241 | 202241 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada medições de corrente, todas estavam conforme esperado, e feita a limpeza na chave e nos contatos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.58 | 10.25 | 0.33
202218544 | STE |  | T015C001 | CUBÍCULO CCLP | 0866.001-8 | 202235 | 29/08/2022 12:12:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve indicação de disjuntor aberto associado a linha FI-CVO estando o mesmo fechado e com fluxo de potência. Ocorreu evento na impressora do CCLP de "TRIP LI FI-CVO (SE FI)" e alteração de configuração COMPLETA para INTERMEDIÁRIA2 e alteração na seleção de unidades para corte, conforme imagem no anexo. Foi entrado em contato com as empresas interligadas, onde não foi constatada a abertura da linha ou qualquer outro comportamento ou sinalização anormal. | OUO6 | MEL1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202240 | 202240 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O SEP 765kV DE FURNAS FOI MODERNIZADO E O PAINEL CCLP ENCONTRA-SE SEM FUNÇÃO E COM TRIPS ISOLADOS. ENTRADA EM OPERAÇÃO DO SISTEMA CONFORME ATA AR/OPS.DT/022/2022 E AT'S 202208751/202208748. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202218548 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202235 | 29/08/2022 14:36:04 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. Verificar a correta interligação com o painel A referente ao sinal de posição do disjuntor 06U14 que poderia estar relacionado à discrepância na fila de corte. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202303 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento al fabricante para actualización de firmware de los módulos SEL-2245, RTAC SEL-3350 y del software AcSELerator Teams. Efectuado ensayos funcionales para verificación de los módulos de protección. Verificado en conjunto con la MET que la posición del 06U14 se encuentra coherente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.59 | 102.5 | 1.67
202218549 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202235 | 29/08/2022 14:36:38 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. Verificar a correta interligação com o painel A referente ao sinal de posição do disjuntor 06U14 que poderia estar relacionado à discrepância na fila de corte. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202303 | 0 | 1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado acompañamiento al fabricante para actualización de firmware de los módulos SEL-2245, RTAC SEL-3350 y del software AcSELerator Teams. Efectuado ensayos funcionales para verificación de los módulos de protección. Verificado en conjunto con la MET que la posición del 06U14 se encontraba coherente en el momento de la inspección. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 86.25 | 1.5
202218550 | STE |  | D044B002 | CLP EP5S01 | 3285.001-3 | 202235 | 29/08/2022 14:37:26 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware dos módulos de proteção SEL-2245 AC1, AC2, AC3 e AC4 para corrigir a falha de medição de tensão associada a partidas indevidas da função de sobretensão 59. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202235 | 202237 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A SEL atualizou o firmware dos CLPs l EPIC e l EAIC no cartão de Entrada Analógica SEL-2245-42 (módulo de proteção): Versão de firmware anterior : RI 04-V0 Versão de firmware atual : RI 04-V1 Realizado de ensaios após troca de firmware com resultados satisfatórios (SSA202218548). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.67
202218552 | STE |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202235 | 29/08/2022 14:37:52 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware dos módulos de proteção SEL-2245 AC1, AC2, AC3 e AC4 para corrigir a falha de medição de tensão associada a partidas indevidas da função de sobretensão 59. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202235 | 202237 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A SEL atualizou o firmware dos CLPs l EPIC e l EAIC no cartão de Entrada Analógica SEL-2245-42 (módulo de proteção): Versão de firmware anterior : RI 04-V0 Versão de firmware atual : RI 04-V1 Realizado de ensaios após troca de firmware com resultados satisfatórios (SSA202218549). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 1.33
202218554 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202235 | 29/08/2022 14:40:06 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350para correção de vulnerabilidade de segurança cibernética. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202235 | 202237 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A SEL atualizou o firmware dos RTAC SEL-3350: CPU Axion SEL-3350 Versão de firmware anterior: R149-V1 Versão de firmware atual: R149-V3 Realizado de ensaios após troca de firmware com resultados satisfatórios (SSA202218549). | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 1.17
202218555 | STE |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202235 | 29/08/2022 14:40:29 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização do software AcSELerator Teams para colocar em serviço a coleta automática de oscilografia. Testar a coleta automática local e também o acesso remoto. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202235 | 202303 | 0 | 1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Atualizado a versão do Quickset e ACSELerator Team para a 7.0.7 no intuito de resolver o problema da coleta automática de oscilografias (RNC-102). | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 5.75 | 1.5
202218556 | STE |  | D044A001 | PAINEL DE CONTROLE PRINCIPAL - 5ECE-P | 3240.001-4 | 202235 | 29/08/2022 14:41:23 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202237 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Apoio a SEL durante os trabalhos de atualizações de firmware. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.25 | 0.33
202218557 | STE |  | D044A002 | PAINEL DE CONTROLE ALTERNADO - 5ECE-A | 3240.002-6 | 202235 | 29/08/2022 14:42:31 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202237 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Apoio a SEL durante os trabalhos de atualizações de firmware. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.33
202218558 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202235 | 29/08/2022 14:43:19 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202237 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Apoio a SEL durante os trabalhos de atualizações de firmware. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.33
202218559 | STE |  | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202235 | 29/08/2022 14:43:45 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202237 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Apoio a SEL durante os trabalhos de atualizações de firmware. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.33
202218560 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202235 | 29/08/2022 14:44:15 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do módulo de proteção SEL-2245, atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350, atualização do software AcSELerator Teams, e execução de testes. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202237 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento al fabricante para actualización de firmaware de los modulos SEL-2245, RTAC SEL-3350 y software | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.33
202218553 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202235 | 29/08/2022 15:09:08 | Acompanhar e dar apoio à SEL durante os trabalhos de atualização de firmware do controlador RTAC SEL-3350para correção de vulnerabilidade de segurança cibernética. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202235 | 202237 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A SEL atualizou o firmware dos RTAC SEL-3350: CPU Axion SEL-3350 Versão de firmware anterior: R149-V1 Versão de firmware atual: R149-V3 Realizado de ensaios após troca de firmware com resultados satisfatórios (SSA202218548). | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 1.17
202218612 | STE |  | E006M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L04 - RED670 | 2332.038-0 | 202235 | 30/08/2022 09:31:03 | Direcionar a variável de Alarme de Fusão Fusivel para o bloco SP16GGIO 4: Input 11, conforme figuras anexas de forma que o ponto seja selecionado como fonte da função 60 para o SCC/SCADA no novo gateway RTU no painel 2S-D02, durante os trabalhos da GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.25 | 0.33
202218611 | STE |  | E006L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 | 2332.037-8 | 202235 | 30/08/2022 09:31:09 | Direcionar a variável de Alarme de Fusão Fusivel para o bloco SP16GGIO 4: Input 11, conforme figuras anexas de forma que o ponto seja selecionado como fonte da função 60 para o SCC/SCADA no novo gateway RTU no painel 2S-D02, durante os trabalhos da GIS 50Hz. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.25 | 0.33
202218629 | STE |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202235 | 30/08/2022 14:19:39 | MARCAR LOS DISEÑOS CONFORME AS BUILD REFERENTES AL RETROFIT DE LA PROTECCION ALTERNATIVA DEL AUTOTRANSFORMADOR REGULADOR T04 / R04 [2RA-T04] SSA: 202213679 Y PONER A DISPOSICION DE IEE1 PARA ACTUALIZACION. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202243 | 202245 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizada marcación de los diseños As Built y puesto a disposición de IEE1 mediante lista de SSAs en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 39 | 0.25
202218628 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202235 | 30/08/2022 14:19:52 | MARCAR LOS DISEÑOS CONFORME AS BUILD REFERENTES AL RETROFIT DE LA PROTECCION PRIMARIA DEL AUTOTRANSFORMADOR REGULADOR T04 / R04 [2RP-T04] SSA: 202213678 Y PONER A DISPOSICION DE IEE1 PARA ACTUALIZACION. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202245 | 202245 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizada marcación de los diseños As Built y puesto a disposición de IEE1 mediante lista de SSAs en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 30 | 0.25
202218625 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202235 | 30/08/2022 14:20:04 | MARCAR LOS DISEÑOS CONFORME AS BUILD REFERENTES AL RETROFIT DE LA PROTECCION DEL AUTOTRANSFORMADOR REGULADOR T02 / R02 [2R-T02] SSA: 202207803 Y PONER A DISPOSICION DE IEE1 PARA ACTUALIZACION. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202245 | 202245 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizada marcación de los diseños As Built y puesto a disposición de IEE1 mediante lista de SSAs en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 30 | 0.25
202218617 | STE |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202235 | 30/08/2022 14:21:24 | ENVIAR LÓGICA MODIFICADA PELO FABRICANTE (COM INCLUSÃO DE BF NA LÓGICA DE EVENT REPORT). AO FINAL, EXCLUIR CONFIGURAÇÃO ULTRAPASSADA E ENVIAR BACKUP DO PROJETO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION. VER ANEXO. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202245 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Após isolação das proteções no painel 2R-T01, enviados os projetos para os 3 IEDs de proteção principal e alternada do T01/R01. Realizados ensaios para confirmar que as lógicas modificadas foram carregadas com sucesso. Projeto antigo foi colocado na pasta OLD. Feito backup do projeto atual e disponibilizado para IEE1 via e-mail. Normalizado isolação das proteções no 2R-T01. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 4.25 | 1.5
202218616 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202235 | 30/08/2022 14:21:41 | ENVIAR LÓGICA MODIFICADA PELO FABRICANTE (COM INCLUSÃO DE BF NA LÓGICA DE EVENT REPORT). AO FINAL, EXCLUIR CONFIGURAÇÃO ULTRAPASSADA E ENVIAR BACKUP DO PROJETO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION. VER ANEXO. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202245 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | DESCARGADA LOGICA MODIFICADA POR EL FABRICANTE. EL BACK UP SERA ENVIADO UNA VEZ CULMINADA SSA 202218617. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.25 | 0.33
202218305 | STE | 202217617 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202235 | 30/08/2022 14:21:53 | Verificar y solucionar por el cual no está accionando correctamente la banderola 63, proveniente del 3RPL03 | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202238 | 202242 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO UM TERMINAL DO PLUG DO ANUNCIADOR COM ROSCA ESPANADA, SENDO O MESMO SUBSTITUIDO. APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO PLUG, FOI REALIZADO UMA SIMULAÇÃO REF. A BANDEROLA 63, ONDE CONSTATAMOS A SUA CORRETA ATUAÇÃO NO ANUNCIADOR E NO SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.25 | 0.5
202218691 | STE |  | J003B007 | IED PA1TD01 | 1532.001-6 | 202235 | 31/08/2022 11:54:10 | [RETROFIT PB-01] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE 0A.0510-R01 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implementada a Ordem de Ajuste 0A.0510-R01, com alteração referente a correção de descritivo de LED. Anexo de emissão editado e anexado na baixa da execução para possibilitar a atualização da Ordem de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3 | 0.75
202218690 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1530.003-0 | 202235 | 31/08/2022 11:55:14 | [RETROFIT PB-01] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE 0A.0510-R01 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implementada a Ordem de Ajuste 0A.0510-R01, com pequenas alterações referentes a SSA 202216981, correção de descritivo de LED e inversão da lógica de comandos de comutação de TAP (necessidade verificada em campo), conforme consenso prévio junto à IEE1. Anexo de emissão editado e anexado na baixa da execução para possibilitar a atualização da Ordem de Ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3 | 1.25
202218679 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202235 | 31/08/2022 15:09:07 | Inhibir BF del interruptor 85TA1 para permitir MP#4A de la Barra B1 500 KV - GIS 50 HZ. (PD 20220147) | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202236 | 202237 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado inibição do BF e normalização após o termino da MP4A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.5
202218698 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202235 | 31/08/2022 15:21:08 | DAR APOYO A MEL4 PARA SIMULAR BLOQUEO DE CIERRE DE 2RT03 REF. SSA: 202207912 "AL ESTAR ACCIONADO EL 86BF44T34 EN EL TABLERO 2RT03 NO IMPIDIÓ EL CIERRE DEL LOS INTERRUPTORES 03T04 Y 43TL4 LUEGO DEL RETORNO DEL PD:20210205" | MEL4 | MEL1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202241 | 202302 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Prestado apoyo a MEL4 para simular bloqueo de cierre de 2RT03 en la DAUC-C. Efectuado jumper en los bornes XC4:36 y 37, con resultado satisfactorio. Emitida SSA:202300413 para actualizar el diseño referente a la conexión del cable E72124. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202218681 | STE |  | C004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-85B12 - IED PA5BB2 - SEL-487B | 2975.008-8 | 202235 | 31/08/2022 16:10:15 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B1/B2 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0147. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 05/09/2022 as 08:00 até 06/09/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202236 | 202236 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoyo al personal de MET3 inhibiendo el BF del interruptor 85B12, normalizando al termino del servicio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202218680 | STE |  | C004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-85B12 - IED PP5BB2 - SEL-487B | 2975.004-0 | 202235 | 31/08/2022 16:10:23 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B1/B2 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0147. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 05/09/2022 as 08:00 até 06/09/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202236 | 202236 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoyo al personal de MET3 inhibiendo la protección de falla del interruptor 85B12, normalizando al termino de servicio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202218799 | STE |  | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202235 | 02/09/2022 06:10:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual los puntos: productividad media y eficiencia se encuentran inválidas. | OUO6 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | 202242 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Los puntos productividad media y eficiencia (en la pantalla principal de la UG) dependen de que la Potencia se mayor o igual a 0 (cero) para ser válidos. No hay anormalidad | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 12.25 | 0.67
202218883 | STE |  | F003F001 | QUADRO LAP-07 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.031-4 | 202235 | 04/09/2022 05:41:27 | Leds não acendem durante test. | OUO6 | MEL1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202244 | 202244 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado consenso entre SMIN, SMME e OPUO referente ao travamento da lógica interna de teste de LED do IED e informou-se que as funções de proteção e sinalização no sistema supervisório não são afetadas pelo problema, conforme ata número AR/SMM.DT/0094/2022. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 1 | 0.5
202218882 | STE |  | F003E001 | QUADRO LPP-07 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.035-1 | 202235 | 04/09/2022 05:41:48 | Leds do IED inoperantes durante test. | OUO6 | MEL1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202244 | 202244 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado consenso entre SMIN, SMME e OPUO referente ao travamento da lógica interna de teste de LED do IED e informou-se que as funções de proteção e sinalização no sistema supervisório não são afetadas pelo problema, conforme ata número AR/SMM.DT/0094/2022. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 1 | 0.5
202218881 | STE |  | F002F001 | QUADRO LAP-06 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.030-2 | 202235 | 04/09/2022 05:42:13 | Verificar motivo pelo qual LED´s do IED não acendem durante teste. Segue imagem em anexo. | OUO6 | MEL1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202244 | 202244 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado consenso entre SMIN, SMME e OPUO referente ao travamento da lógica interna de teste de LED do IED e informou-se que as funções de proteção e sinalização no sistema supervisório não são afetadas pelo problema, conforme ata número AR/SMM.DT/0094/2022. | Dentro do Prazo | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 1 | 0.5
202218880 | STE |  | D043G001 | PAINEL PCG 02 | 2963.001-7 | 202235 | 04/09/2022 05:42:49 | PCG-2P: Leds não acendem durante teste. Imagem em anexo. | OUO6 | MEL1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202244 | 202244 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado consenso entre SMIN, SMME e OPUO referente ao travamento da lógica interna de teste de LED do IED e informou-se que as funções de proteção e sinalização no sistema supervisório não são afetadas pelo problema, conforme ata número AR/SMM.DT/0094/2022. | Dentro do Prazo | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.33 | 1 | 0.5
202218996 | STE |  | D043G001 | PAINEL PCG 02 | 2963.001-7 | 202236 | 06/09/2022 11:53:59 | [Gateway RTU] Isolar sinais do esquema (01 IED por vez) e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos e verificar comandos provenientes da IHM/CCR ou SCADA de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | 202241 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.33
202218992 | STE |  | F003E001 | QUADRO LPP-07 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.035-1 | 202236 | 06/09/2022 11:56:53 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 3.25 | 0.75
202218995 | STE |  | F004F001 | QUADRO LAP-08 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.032-6 | 202236 | 06/09/2022 11:57:31 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | 202239 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6.25 | 0.42
202218994 | STE |  | F004E001 | QUADRO LPP-08 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.036-3 | 202236 | 06/09/2022 11:57:56 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2.75 | 0.75
202218993 | STE |  | F003F001 | QUADRO LAP-07 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.031-4 | 202236 | 06/09/2022 11:58:20 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | 202239 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.33
202218987 | STE |  | F001E001 | QUADRO LPP-05 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.033-8 | 202236 | 06/09/2022 11:58:46 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 8.75 | 1
202218988 | STE |  | F001F001 | QUADRO LAP-05 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.029-5 | 202236 | 06/09/2022 11:59:08 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | 202239 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.33
202218990 | STE |  | F002F001 | QUADRO LAP-06 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.030-2 | 202236 | 06/09/2022 11:59:29 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.25 | 0.33
202218989 | STE |  | F002E001 | QUADRO LPP-06 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.034-0 | 202236 | 06/09/2022 11:59:43 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 | 202239 | 1 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 4.75 | 0.75
202218963 | STE |  | E005M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L03 - RED670 | 2332.034-2 | 202236 | 08/09/2022 08:16:34 | Realizar modificación en el parámetro CoarseSyncSrc para compatibilizar ajustes. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202238 | 202238 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO EN ANEXO.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202218965 | STE |  | E005L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L03 - RED670 | 2332.033-0 | 202236 | 08/09/2022 08:30:11 | Realizar modificación en el parámetro CoarseSyncSrc para compatibilizar ajustes. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202238 | 202238 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | MODIFICACION REALIZADA CONFORME SOLICITADO EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202219432 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202237 | 15/09/2022 10:42:29 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de actuación de los puntos 86BF. Ensayo relativo a el RNC-105. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202245 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO ENSAYO CON RESULTADOS SATISFACTORIOS | Dentro do Prazo |  |  | 0.55 | 7.25 | 0.37
202219480 | STE |  | G038E016 | IED PA5T02 PROTEÇÃO ALTERNADA T02/R02 (2R-T02) | 3144.006-3 | 202237 | 16/09/2022 08:33:19 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202245 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | EJECUTADO CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.55 | 9.25 | 0.37
202219479 | STE |  | G038E015 | IED PP5T02-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R02 (2R-T02) | 3144.005-1 | 202237 | 16/09/2022 08:33:33 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202245 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | EJECUTADO CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.55 | 9.25 | 0.37
202219478 | STE |  | G038E014 | IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) | 3144.004-0 | 202237 | 16/09/2022 08:33:41 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202245 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | EJECUTADO CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.25 | 0.33
202219477 | STE |  | G036E016 | IED PA5T01 PROTEÇÃO ALTERNADA T01/R01 (2R-T01) | 3144.003-8 | 202237 | 16/09/2022 08:33:49 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202245 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Após isolação das proteções no painel 2R-T01, enviado o projeto para o IED. Realizados ensaios para confirmar que as lógicas modificadas foram carregadas com sucesso. Normalizado isolação das proteções. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.33
202219476 | STE |  | G036E015 | IED PP5T01-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R01 (2R-T01) | 3144.002-6 | 202237 | 16/09/2022 08:34:01 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202245 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Após isolação das proteções no painel 2R-T01, enviado o projeto para o IED. Realizados ensaios para confirmar que as lógicas modificadas foram carregadas com sucesso. Normalizado isolação das proteções. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.33
202219475 | STE |  | G036E014 | IED PP5T01-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T01 (2R-T01) | 3144.001-4 | 202237 | 16/09/2022 08:34:13 | Alterar la lógica del EVENT REPORT (página 10) para partir oscilografía por actuación de las lógicas 50/62BF, utilizando como referencia el proyecto lógico del T04/R04. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202245 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Após isolação das proteções no painel 2R-T01, enviado o projeto para o IED. Realizados ensaios para confirmar que as lógicas modificadas foram carregadas com sucesso. Normalizado isolação das proteções. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.33
202219641 | STE | 202209672 | E012L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L12 - RED670 | 2332.045-8 | 202238 | 19/09/2022 15:36:11 | REALIZAR CORREÇÃO NA SIGNAL MATRIX (GOOSE RECEIVE) DO IED PP5L12 CONFORME ROTEIRO ANEXO E TESTAR CROSS-TRIGGER DE OSCILOGRAFIA PELO IED PP5L04. REF. RAO 11/2020 E SSA 202009503D/09504D. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202238 | 202238 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | MODIFICACION REALIZADA CONFORME SOLICITADO EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.25 | 0.5
202219656 | STE |  | E006F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.036-6 | 202238 | 19/09/2022 17:23:37 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202435 | 0 | 2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación conforme a lo solicitado, el backup del proyecto será encaminado para el personal de la IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 2.25 | 0.66
202219654 | STE |  | E005F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.032-9 | 202238 | 19/09/2022 17:23:53 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202302 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Logica modificada conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.25 | 0.17
202219648 | STE |  | E002F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.029-8 | 202238 | 19/09/2022 17:24:08 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202249 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | realizada modificação na lógica conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.33
202219644 | STE |  | E001F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.025-0 | 202238 | 19/09/2022 17:24:22 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202332 | 0 | 1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la alteración de lógica conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.83
202219839 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202238 | 22/09/2022 08:47:39 | MARCAR DISEÑOS CONFORME AS BUILD REFERENTES AL RETROFIT DEL TABLERO Y PONER A DISPOSICION DE IEE1 PARA ACTUALIZACION. COMISIONAMIENTO EJECUTADO CON LA SSA: 202216982. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Emitida a SSA 202220754 para a IEE1 providenciar a atualização dos diagramas referentes ao RETROFIT do painel PB-01, conforme arquivos em anexo, previamente agrupados nesta SSA e relacionados as seguintes SSA's: PB-01 (202216982, 202216981); PB-02 (202216932); TAC-512 (202216938, 202216939); TAC-513 (202216940). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 40.5 | 0.75
202219895 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202238 | 22/09/2022 17:41:33 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos y verificaciones en conjunto con el fabricante HITACHI de las lógicas relacionadas a las señales 86TT y 86BF en los Gateways de la L3 y L4. Ref.: SSA 202219865. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 14.25 | 0.4
202219894 | STE |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202238 | 22/09/2022 17:41:42 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos y verificaciones en conjunto con el fabricante HITACHI de las lógicas relacionadas a las señales 86TT y 86BF en los Gateways de la L3 y L4. Ref.: SSA 202219865. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 14.25 | 0.4
202219893 | STE |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202238 | 22/09/2022 17:41:49 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos y verificaciones en conjunto con el fabricante HITACHI de las lógicas relacionadas a las señales 86TT y 86BF en los Gateways de la L3 y L4. Ref.: SSA 202219865. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 14.25 | 0.4
202219892 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202238 | 22/09/2022 17:41:54 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos y verificaciones en conjunto con el fabricante HITACHI de las lógicas relacionadas a las señales 86TT y 86BF en los Gateways de la L3 y L4. Ref.: SSA 202219865. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 14.25 | 0.4
202220188 | STE |  | F004F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.005-3 | 202239 | 30/09/2022 17:08:51 | Providenciar a alteração do ponto "SI07-BI2==RX-86TT_(18)" para "X51-BI01==REC-TDD-86TT_(16)" na lógica de Comandos Externos, no rearme do relé 86TT, de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202240 | 202240 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la alteración para permitir el rearme remoto del réle de bloqueo 86TT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.33
202220186 | STE |  | F004E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.006-5 | 202239 | 30/09/2022 17:08:59 | Providenciar a alteração do ponto "SI07-BI2==RX-86TT_(18)" para "X51-BI01==REC-TDD-86TT_(16)" na lógica de Comandos Externos, no rearme do relé 86TT, de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202240 | 202240 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.67
202220183 | STE |  | F003F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.003-0 | 202239 | 30/09/2022 17:09:07 | Providenciar a alteração do ponto "SI07-BI2==RX-86TT_(18)" para "X51-BI01==REC-TDD-86TT_(16)" na lógica de Comandos Externos, no rearme do relé 86TT, de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202240 | 202240 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la alteración para permitir el rearme remoto del réle de bloqueo 86TT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.33
202220181 | STE |  | F003E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.004-1 | 202239 | 30/09/2022 17:09:13 | Providenciar a alteração do ponto "SI07-BI2==RX-86TT_(18)" para "X51-BI01==REC-TDD-86TT_(16)" na lógica de Comandos Externos, no rearme do relé 86TT, de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202240 | 202240 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.67
202220179 | STE |  | F002F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.008-9 | 202239 | 30/09/2022 17:09:20 | Providenciar a alteração do ponto "SI07-BI2==RX-86TT_(18)" para "X51-BI01==REC-TDD-86TT_(16)" na lógica de Comandos Externos, no rearme do relé 86TT, de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202240 | 202240 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la alteración para permitir el rearme remoto del réle de bloqueo 86TT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.33
202220177 | STE |  | F002E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.002-8 | 202239 | 30/09/2022 17:09:26 | Providenciar a alteração do ponto "SI07-BI2==RX-86TT_(18)" para "X51-BI01==REC-TDD-86TT_(16)" na lógica de Comandos Externos, no rearme do relé 86TT, de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202240 | 202240 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.67
202220175 | STE |  | F001F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.007-7 | 202239 | 30/09/2022 17:09:33 | Providenciar a alteração do ponto "SI07-BI2==RX-86TT_(18)" para "X51-BI01==REC-TDD-86TT_(16)" na lógica de Comandos Externos, no rearme do relé 86TT, de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202240 | 202240 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la alteración para permitir el rearme remoto del réle de bloqueo 86TT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202220172 | STE |  | F001E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.001-6 | 202239 | 30/09/2022 17:09:40 | Providenciar a alteração do ponto "SI07-BI2==RX-86TT_(18)" para "X51-BI01==REC-TDD-86TT_(16)" na lógica de Comandos Externos, no rearme do relé 86TT, de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202240 | 202240 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.67
202220171 | STE |  | F001E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.001-6 | 202239 | 30/09/2022 17:09:47 | Implementar no IED a parametrização recomendada pelo fabricante: LDCM - OptoPower = LOW, de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202240 | 202240 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes pra confirmar que as modificações foram carregadas no IED. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.67
202220318 | STE | 202218324 | D002B005 | QUADRO BBP-A3/B3 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0227.013-6 | 202240 | 03/10/2022 08:51:31 | En función del retrofit del TAP-02, inhibir BF del disyuntor 06A34 durante ensayos de la Protección BF del 06TA2 (50/62BF-06TA2). | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202240 | 202241 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inibido o bf conforme solicitada, normalizado após ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202220317 | STE | 202218325 | D002B006 | QUADRO BAP-A3/B3 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.014-8 | 202240 | 03/10/2022 08:51:39 | En función del retrofit del TAP-02, inhibir BF del disyuntor 06A34 durante ensayos de la Protección BF del 06TA2 (50/62BF-06TA2). | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202240 | 202241 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inibido o bf conforme solicitada, normalizado após ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.25 | 0.25
202220339 | STE |  | K001E013 | IED PA5TA02 | 2397.003-7 | 202240 | 03/10/2022 13:54:41 | [RETROFIT TAP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1043-R00 CONFORME ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202240 | 202242 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada OA.1043-R00 conforme anexo ejecución. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.25
202220337 | STE |  | K001E012 | IED PP5TA02 | 2397.002-5 | 202240 | 03/10/2022 13:54:50 | [RETROFIT TAP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1043-R00 CONFORME ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202240 | 202242 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementado OA.1043-R00 conforme anexo ejecución. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.17
202220378 | STE |  | T001B001 | MESA CD 1/2 | 0632.001-5 | 202240 | 04/10/2022 10:55:43 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 96E2 se encuentra indicando a fondo de escala (+). Obs.: Verificado que en el tablero EC-02 el instrumento desbalance Manual/Auto se encuentra normal. | OUO5 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202241 | 202241 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202220405 (AT 202208960) FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOHAMA N13 PELO SETOR MEL2 NO SISTEMA DE EXCITACAO DA U02, SOLUCIONANDO O PROBLEMA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.58 | 0.75 | 0.33
202220516 | STE |  | T021A007 | PAINEL L6 | 0629.006-0 | 202240 | 05/10/2022 20:21:21 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el voltímetro 96V de la LI-IPU-60HZ-FI-2 indica valor discrepante en relacion al sistema SCADA y LLP-06 (96V: 550 KV, SCADA: 519 kV y LLP-06: 500 KV) | OUO6 | MEL1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202247 | 202248 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Verificado nos ensaios que o ponteiro do indicador 96V (marca Siemens, código almoxarifado 549428, sem unidade disponível para reposição) apresentava aproximadamente 38kV acima do valor esperado. Emitida SSA derivada 202223388 para ILA2 providenciar o reparo. Após reparo, reinstalado e ensaiado o equipamento, obtendo-se resultado satisfatório. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 2.25 | 1
202220515 | STE |  | T021A006 | PAINEL L5 | 0629.005-1 | 202240 | 05/10/2022 20:22:13 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el voltímetro 96V de la LI-IPU-60HZ-FI-1 indica valor discrepante en relacion al sistema SCADA y LLP-05 (96V: 545 KV, SCADA: 518 kV y LLP-05: 520 KV) | OUO6 | MEL1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202247 | 202247 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Verificado nos ensaios que o ponteiro do indicador 96V (marca Siemens, código almoxarifado 549428, sem unidade disponível para reposição) apresentava aproximadamente 30kV acima do valor esperado. Emitida SSA derivada 202223127 para ILA2 providenciar o reparo. Após reparo, reinstalado e ensaiado o equipamento, obtendo-se resultado satisfatório. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6.25 | 0.83
202220517 | STE |  | T021A008 | PAINEL L7 | 0629.007-8 | 202240 | 05/10/2022 21:28:58 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el voltímetro 96V de la LI-IPU-60HZ-FI-3 indica valor discrepante en relacion al sistema SCADA y LLP-07 (96V: 535 KV, SCADA: 518 kV y LLP-07: 520 KV) | OUO6 | MEL1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202248 | 202248 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Ajustado o ponteiro do indicador 96V, obtendo-se resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.58 | 2.25 | 0.75
202220720 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202241 | 11/10/2022 07:51:26 | Executar modificações nas telas conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | 202245 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 33.25 | 1.5
202220719 | STE |  | B020L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.003-6 | 202241 | 11/10/2022 07:52:00 | Executar modificações nas telas conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | 202245 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 33.25 | 1.5
202220718 | STE |  | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202241 | 11/10/2022 07:52:28 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | 202245 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.25 | 1.5
202220717 | STE |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202241 | 11/10/2022 07:53:04 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | 202245 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.25 | 1.5
202220716 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202241 | 11/10/2022 07:53:41 | Executar modificações na IHM-P conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | 202245 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14.25 | 1.5
202220715 | STE |  | B020L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.004-8 | 202241 | 11/10/2022 07:53:55 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | 202245 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 36.25 | 1.5
202220714 | STE |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202241 | 11/10/2022 07:54:16 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | 202245 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 33.25 | 1.5
202220713 | STE |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202241 | 11/10/2022 07:54:39 | Executar modificações na lógica de controle conforme definições do anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202242 | 202245 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 36.25 | 1.5
202220759 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202241 | 13/10/2022 15:20:38 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202242 | 202247 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Serviço executado conforme solicitado na SSA; Realizado com sucesso testes com o SCADA; Foi emitida a SSA 202222997 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.25 | 0.33
202220758 | STE | 202217067 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202241 | 13/10/2022 15:20:45 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202242 | 202421 | 1 | 2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Ejecutado conforme solicitado, emitida una SSA para actualización de diseños N° 202407658. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 10 | 0.88
202220962 | STE |  | K060B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202241 | 14/10/2022 17:57:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual, estando el TA-02 en carga, indica potencia de 1MW/MVAR tanto en el Sistema SCADA como en el Convencional (AUX 60Hz). Obs.: Verificado en el tablero QA-02 y en los IED's de protección (TAP-02) con indicación coherente de aproximadamente 5MW/MVAR. | OUO6 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202242 | 202244 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO INSPEÇÃO NO CIRCUITO E VERIFICADO AUSENCIA DE TENSÃO NAS FASES "R" e 'S", PROVENIENTE DO PAINEL TA-2. PROBLEMA SOLUCIONADO ATRAVES DA SSA 202221277 AT 202209419. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 8.75 | 0.75
202221009 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202242 | 17/10/2022 11:04:33 | Verificar e solucionar acionamento sem rearme no SDSC da U9A do alarme "NIVEL AGUAS ABAJO BLOQUE U07" sem rearme. Valor incorreto de nível jusante de 142,25m causando diversos valores inválidos no SDSC conforme anexo. Dentro de la AT 202209176 verificado que la anomalia no se encuentra en la UTR 534. | OUO5 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202243 | 202244 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi verificado através da AT 202209521 anomalia no sinal proveniente de campo. Prestado apoio ao setor MEL4 (AT 202209387), que procedeu com a substituição de um módulo de saída analógica na UTR-534 normalizando a indicação de "NIVEL AGUAS ABAJO BLOQUE U07" e consequentemente os cálculos de desempenho, faixa de operação, vazão turbinada e queda bruta. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.75 | 6.25 | 0.75
202221186 | STE |  | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202242 | 19/10/2022 11:05:34 | Discrepância na indicação de potência ativa da respectiva linha, SCADA: 1630,2MW, PAINEL L3: 1830MW e LLP-03: 1690MW. | OUO5 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202246 | 202246 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção e ajuste no instrumento indicador de potencia ativa da Linha L3. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 8.25 | 0.58
202221191 | STE | 202221177 | B016L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.016-1 | 202242 | 20/10/2022 15:25:49 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 26/10/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202243 | 202243 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada desconexão/conexão do trip de nivel alto de agua da tampa da turbina conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4.25 | 0.25
202221808 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202244 | 31/10/2022 06:45:24 | Verificar motivo de oscilação na indicação de posição de TAP no Trafo R02 (oscila entre 14 e 15, estando os demais em TAP 15 e R02 como master), ver anexo. | OUO7 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202247 | 202425 | 0 | 2 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Sustituido el indicador de TAP por otro de similares caracteristicas Cod. Almox. 269468, fue realizado el ensayo funcional encontrandose con error en el indicador (E08) en el Tap 01 no así en los demás TAPs 02 a 19, indicando correctamente todos los TAPs en el SCC desde el 01 al 19. Será resuelto con otro documento SSA 202409492. Indicador retirado fue enviado para reparo a IMA0 SSA:202409292. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.08 | 29.25 | 1
202221906 | STE | 202221444 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202244 | 01/11/2022 15:34:01 | Durante atendimento a SSA 20221444 constatado ausência de tensão, de modo intermitente, referente ao alarme de disjuntor disparado/aberto do painel QR-6, proveniente do painel ASP-02, bandeirola 56. | MEG2 | MEL1 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202246 | 202247 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Trabalho realizado em conjunto com a equipe da MEG-2, onde constatamos a ausência de tensão, proveniente ao painel TAC-616. Serviço será executado através da SSA 202222922. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.25 | 0.67
202221934 | STE |  | K004B005 | QUADRO PB-04 | 2983.026-1 | 202244 | 02/11/2022 09:46:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual el voltimetro indica 8.5 kv en la selección TR, mientras que en las demas selecciones indica correctamente la tensión nominal. | OUO2 | MEL1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202248 | 202419 | 0 | 1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Na entrada do voltímetro, localizado no painel PB04, foi verificado que na fase TR chega 5,86 mA e nas fases RS e ST chegam 10,21 mA; Aberta SSA derivada 202223585 para a MEG2 verificar os transdutores localizados no QP04; Conforme a execução da SSA derivada, o transdutor da fase TR apresentava defeito, sendo o mesmo substituído; Após testes, o circuito foi liberado para utilização. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 13.42 | 0.91
202222277 | STE |  | T021A005 | PAINEL GUS 18 | 0628.010-2 | 202245 | 07/11/2022 09:37:53 | Corrente do gerador indicada no instrumento 96A (aproximadamente 21,7kA), discrepante do valor informada no SCADA (19,11kA). | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202247 | 202247 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ajuste no indicador analógico, indicação dentro dos valores de tolerância. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 5.25 | 0.25
202222298 | STE | 202221684 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202245 | 07/11/2022 16:22:25 | Durante atendimento a SSA 202221684, constatado ausência de tensão, entre os pontos 41/44 do rele X52, referente ao alarme de disjuntor disparado/aberto do painel QR-08, proveniente do painel ASP-02. | MEG2 | MEL1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202246 | 202246 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado falha no cartão AEV50018B3 SIEMENS (falta de tensão 48 Vcc), localizado no TAC 616, posição -30SUB2.9. O referido módulo estava com o contato auxiliar a2 aberto, mesmo com o micro disjuntor fechado. Foi efetuado abertura e fechamento do micro disjuntor e o circuito voltou a funcionar. Foi emitida a SSA 202222922 para a substituição do referido cartão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.25 | 0.33
202222272 | STE |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202245 | 07/11/2022 17:29:30 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO DO CE2000 LADO ESQUERDO ESTÁ COM O LED "USR" ACESO E COM CARTÃO AH-115 APAGADO. OBS.: ENCONTRADO NO SDSC PONTO ANALÓGICO REFERENTE A POSIÇÃO DA VÁLVULA DISTRIBUIDORA EM 0%, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202250 | 202250 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Invalidade do ponto analógico 18A0EA013TGC (POSIÇÃO DA VÁLVULA DISTRIBUIDORA) e consequente alarme "USR" do cartão AH-115 do CE2000 solucionado com SSA derivada 202223650 (MEL2 / TGC-18A). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 3.25 | 0.75
202222445 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202245 | 09/11/2022 15:55:36 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202248 | 202250 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada implementação conforme anexos. Criada SSA para atualização dos desenhos: 202224165 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.25 | 0.5
202222552 | STE |  | T021A001 | PAINEL GUS 10/11 | 0628.006-4 | 202245 | 10/11/2022 22:47:14 | Verificar motivo por el cual rearmó la alarma "CO2 GERADOR CONDICION ANORMAL" en el anunciador de la U10, estando accionado la alarma en el QCI-10, ULP y SCADA. | OUO6 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202246 | 202352 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado testes e verificado o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.46 | 2.08 | 0.33
202222555 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202245 | 11/11/2022 05:10:52 | Verificar y solucionar valores discrepantes ente los Medidores de Multigrandezas, como se muestra en el video en anexo | OUO5 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202247 | 202248 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Na execução da SSA 202222646 o display reparado foi reinstalado e verificou-se o funcionamento conforme esperado, permanecendo as mesmas medições em ambos os multimedidores. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 5.25 | 0.58
202222557 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202245 | 11/11/2022 06:18:26 | Verificar motivo pelo qual não reporta alarme no anunciador comum do ASP referente a disjuntor de saída disparado dos painéis QR (QR-0* DISJUNTOR DE SAÍDA DISPARADO), visto que não atuou a bandeirola referente ao QR-07 durante evento e existem as SSA's 202221906 para a bandeirola do QR-06 e 202222298 para o QR-08. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202247 | 202247 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Durante execução da SSA 202221906, em conjunto com a equipe da MEG-2, constatamos ausência de tensão esta em comum para os QR-06, 07 e 08 , proveniente do painel TAC-616. Serviço será executado através da SSA 202222922. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 0.5 | 0.5
202222584 | STE | 202222552 | B010L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.012-5 | 202245 | 11/11/2022 14:54:29 | Realizar ensayos funcionales en el circuito referente al ANN. 27 desde el dispositivo primario (74CO2X) S351 Pág. 22 ULP 10 ANN 101 S221 Pág. 2. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202246 | 202246 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Relizados ensayos en el circuito mencionado, verificado en conjunto con el personal de la ccr, con resultados normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202222644 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202245 | 12/11/2022 12:10:32 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO EN EL SCADA CON REARME POSTERIOR DE LA ALARMA "COMUNICAÇÃO IHMP LINK FALHA". | OUO6 | MEL1 | BARUDI ACOSTA OSCAR FARID | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202301 | 202301 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado reinicio do IHM, equipamento em condição normal de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.5 | 0.33
202222646 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202245 | 12/11/2022 17:44:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O MEDIDOR DE MULIGRANDEZAS SE ENCONTRA COM MÓDULO DESACOPLADO. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202247 | 202248 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificou-se travas do display avariadas e foi realizada a substituição da chapa traseira do componente por similar desenvolvida pelo laboratório (SSA 202219563). Reinstalado o display e verificado funcionamento conforme esperado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 5.25 | 0.58
202223438 | STE |  | E009M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.040-9 | 202247 | 27/11/2022 03:18:58 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "PA TC SECUNDÁRIO ABERTO" com posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202306 | 202306 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada inspeção sem encontrar anormalidades. Através de SSA derivada foi realizada a configuração para permitir trigger de oscilografia a partir da detecção da condição de secundário do TC aberto para monitoramento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.5
202223439 | STE |  | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202247 | 27/11/2022 03:19:39 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "PP TC SECUNDÁRIO ABERTO" com posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202306 | 202306 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada inspeção sem encontrar anormalidades. Através de SSA derivada foi realizada a configuração para permitir trigger de oscilografia a partir da detecção da condição de secundário do TC aberto para monitoramento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.5
202223648 | STE | 202210930 | E005M001 | QUADRO 2RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.001-1 | 202248 | 30/11/2022 15:20:35 | ISOLAR PROTEÇÃO ALTERNADA DA LINHA IPU-MD3 PARA PERMITIR EXECUÇÃO DE MÓDIFICAÇÃO DE LÓGICA NO TERMINAL DA GIS, CONFORME SSAS 202210930 E 202219654. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202249 | 202249 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada isolação para execução das modificações e posterior normalização. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.42
202223647 | STE | 202210315 | E005L001 | QUADRO 2RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.001-7 | 202248 | 30/11/2022 15:22:13 | ISOLAR PROTEÇÃO PRIMÁRIA DA LINHA IPU-MD3 PARA PERMITIR EXECUÇÃO DE MÓDIFICAÇÃO DE LÓGICA NO TERMINAL DA GIS, CONFORME SSAS 202210315 E 202219649. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202249 | 202249 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada isolação para execução das modificações e posterior normalização. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3 | 0.42
202223937 | STE |  | E014M001 | PAINEL 2RAL14 PROTEÇÃO ALTERNADA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.034-1 | 202249 | 06/12/2022 15:55:10 | Acompañar y supervisar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para energizar el panel 2RAL14 en 125VCC provenientes de los paneles QDS-3 y QDS-4. Coordinar con MEG2. Diseños en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202249 | 202251 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada la energización del tablero en 125VCC por el interruptor QDS-3/ 72.3-A9, antes realizados ensayos funcionales a los cables correspondientes al circuito mencionado. En otra etapa será alimentada por la barra B correspondiente al QDS-3/ 72.4-B9. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 7 | 0.17
202224191 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202250 | 12/12/2022 17:08:03 | Verificar/solucionar: acionamento dos alarmes "IED CONTRL T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" e "T0X/R0X 86T ACTUADO" no SCC com rearme imediato. Ao chegar no local o Operador não encontrou nenhum registro desses alarmes no IED. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202306 | 202311 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a substituição do IED de controle F06 (Marca: ABB, Modelo: REC670, Cód. Almox.: 716057, Firmware: 1.4_77m_53, NS: T1018113) por outro de mesmas características (NS: T1018114). IED retirado enviado para reparo via IMA0 (SSA 202304156). | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 7.25 | 1.42
202224356 | STE |  | E014M001 | PAINEL 2RAL14 PROTEÇÃO ALTERNADA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.034-1 | 202250 | 15/12/2022 08:08:26 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del panel 2RAL14 de protección alternada de la línea LI-MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202251 | 202312 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las tareas solicitadas correspondiente a la puesta en servicio, los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar la puesta en servicio del sistema de protecciones SEMD-YZU-2, El archivo backup del proyecto fue enviado para IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 388.75 | 0.33
202224354 | STE |  | E014L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202250 | 15/12/2022 08:08:45 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del panel 2RPL14 de protección primaria de la línea LI-MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202251 | 202308 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del tablero 2RPL14. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 570 | 0.5
202224417 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202250 | 15/12/2022 23:31:32 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA ¨GEN_DIESEL_2 PRELUBRICACION FALLA¨. VERIFICADO EN EL LOCAL EL ACCIONAMIENTO DE LA BANDEROLA ¨FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC. BLOQUEADA¨. OBS: LA ALARMA REARMA LUEGO DE REARMAR EL BLOQUEO. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202302 | 202339 | 0 | 1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Durante a execução da manutenção preventiva bienal (2A) - SSP 20230459, foram observados vários ciclos de pré-lubrificação do grupo diesel, todos sem ocorrência de falhas. Foi realizado verificação no estado geral dos relés; Registrando que: no KB02 todos os relés eletromecânicos de tempo do circuito de pré-lubrificação, já foram substituído por relés eletrônicos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 16.33 | 0.54
202224590 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202251 | 19/12/2022 09:34:02 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de conexión, adecuaciones, ensayos para colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202251 | 202312 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Acompanhado equipe da ANDE/SIEMENS/RIEDER nas tarefas de lançamento de cabos, conexões, adequações, ensaios e colocação em serviço do painel 2F-VL34 associado ao controle da L13/L14. Los diseños serán actualizados por la contratista luego del comisionamiento de la línea SEMD-YGU-2. O backup do projeto PCM 2.41, contendo todos os IEDs de controle da L13/L14 foi enviado à IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 176.25 | 1.5
202224626 | STE |  | G073L010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) | 2416.004-0 | 202251 | 19/12/2022 14:13:32 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del bastidor de campo 2B-L14 asociado al control de la línea LI 500kV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202251 | 202312 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del bastidor de campo 2B-L14 asociado al control de la línea LI 500kV MD-YZU1. Los diseños serán actualizados por la contratista luego del comisionamiento de la línea SEMD-YGU-2, el back up del proyecto de los bastidores de control de la L14 (IP5V14 - IA5P14) fue enviado a IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 151.5 | 0.42
202224964 | STE |  | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202252 | 27/12/2022 10:11:15 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202346 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ajustes alterados conforme OA.0280-R03 em anexo. Ensaios satisfatórios da função de sobrecarga N1 e N2. Valores de pick-up encontrados (injeção de valores secundários): R=0,684 A S=0,684 A T=0,684 A | Fora de Prazo |  |  | 1.63 | 1.5 | 1
202224966 | STE |  | G038E014 | IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) | 3144.004-0 | 202252 | 27/12/2022 10:11:50 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202308 | 202312 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV015 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e verificado o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Diagramas Lógicos atualizados (.pdf) - Parâmetros atualizados (.pdf) | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.25
202224967 | STE |  | G038E016 | IED PA5T02 PROTEÇÃO ALTERNADA T02/R02 (2R-T02) | 3144.006-3 | 202252 | 27/12/2022 10:12:39 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202308 | 202312 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV020 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e verificado o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Diagramas Lógicos atualizados (.pdf) - Parâmetros atualizados (.pdf) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.25
202224972 | STE |  | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202252 | 27/12/2022 10:14:43 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202346 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ajustes alterados conforme OA.0732_R02 em anexo. Ensaios satisfatórios da função de sobrecarga N1 e N2. Valores de pick-up encontrados (injeção de valores secundários): R=0,684 A S=0,684 A T=0,684 A | Fora de Prazo |  |  | 1.92 | 2.25 | 1
202225130 | STE | 202225126 | B013L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.015-3 | 202252 | 30/12/2022 10:33:07 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 05/01/2023 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202301 | 202301 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202300089 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202301 | 03/01/2023 10:41:21 | SUBSTITUIR TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 DE REFERÊNCIA Y-B.B4 (CM 652466) PELO KRON MULTK-05 (CM 717162). ENVIAR UPD600 PARA CALIBRAÇÃO E ARMAZENAR COMO SOBRESSALENTE. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído o transdutor Y-B.B4 (Retirado: Yokogawa UPD600; SN 1856/2002; cód. estoque 652466 / Instalado: Kron MULT-K 05; SN 2292265; cód. estoque 717162). Serviços realizados com o apoio da MEL4 (AT 202302785_UTR 622-1 e 202303186_SCADA). Emitida SSA 202306151 para calibração e posterior armazenamento do transdutor retirado como sobressalante_IMA0. Emitida SSA 202306147 para a atualização do diagrama 6357-DF-91316 (FL. 21)_IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.67 | 1
202300087 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202301 | 03/01/2023 10:41:26 | SUBSTITUIR TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 DE REFERÊNCIA Y-B.A4 (CM 652466) PELO KRON MULTK-05 (CM 717162). ENVIAR UPD600 PARA CALIBRAÇÃO E ARMAZENAR COMO SOBRESSALENTE. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído o transdutor Y-B.A4 (Retirado: Yokogawa UPD600; SN 1872/2002; cód. estoque 652466 / Instalado: Kron MULT-K 05; SN 2292264; cód. estoque 717162). Serviços realizados com o apoio da MEL4 (AT 202303228_UTR 622 e 202303186_SCADA). Emitida SSA 202306150 para calibração e posterior armazenamento do transdutor retirado como sobressalante_IMA0. Emitida SSA 202306147 para a atualização do diagrama 6357-DF-91316 (FL. 17)_IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.5 | 1
202300084 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202301 | 03/01/2023 10:41:31 | SUBSTITUIR TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 DE REFERÊNCIA Y-B.B3 (CM 652466) PELO KRON MULTK-05 (CM 717162). ENVIAR UPD600 PARA CALIBRAÇÃO E ARMAZENAR COMO SOBRESSALENTE. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído o transdutor Y-B.B3 (Retirado: Yokogawa UPD600; SN 1827/2002; cód. estoque 652466 / Instalado: Kron MULT-K 05; SN 2292267; cód. estoque 717162). Serviços realizados com o apoio da MEL4 (AT 202303230_UTR 621 e 202303186_SCADA). Emitida SSA 202306148 para calibração e posterior armazenamento do transdutor retirado como sobressalante_IMA0. Emitida SSA 202306147 para a atualização do diagrama 6357-DF-91316 (FL. 13)_IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.5 | 1
202300306 | STE | 202225136 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202301 | 06/01/2023 10:02:12 | Providenciar carregamento do IHM-P com as modificações realizadas em telas pela SSA 202225136 e atendimento da SSA 202210837. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado carregamento do IHM-P conforme SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.17
202300384 | STE | 202209902 | E005F001 | QUADRO LAP-03 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.042-0 | 202302 | 09/01/2023 13:48:41 | ISOLAR SAÍDAS DE TRIP DA PROTEÇÃO ALTERNADA PARA PERMITIR EXECUÇÃO DA SSA 202300379. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202303 | 202303 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a isolação de trip da proteção alternada da LT-IPU-50Hz-MD3 - GIS, conforme solicitado. Após execução dos trabalhos na SEMD, o circuito de trip foi normalizado e equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202300382 | STE | 202209901 | E005E001 | QUADRO LPP-03 PROTEÇÃO PRIMARIA - GIS | 0228.041-8 | 202302 | 09/01/2023 13:49:00 | ISOLAR SAÍDAS DE TRIP DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA PARA PERMITIR EXECUÇÃO DA SSA 202300378. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202303 | 202303 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Efetuado a isolação de trip da proteção primária da LT-IPU-50Hz-MD3 - GIS, conforme solicitado. Após execução dos trabalhos na SEMD, o circuito de trip foi normalizado e equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202300379 | STE | 202209902 | E005M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L03 - RED670 | 2332.034-2 | 202302 | 09/01/2023 13:49:47 | Ajustar lógica de supervisão e parâmetro Operation32, referente a alarme e trigger de oscilografia pelo sinal TC_OPEN, conforme anexos. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202303 | 202303 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ajustada lógica según anexos de emisión. Aislados los TRIPs para prevenir disparos indebidos. Al término normalizado y realizado backup del proyecto. Encaminado para IEE1 por e-mail. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.5
202300378 | STE | 202209901 | E005L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L03 - RED670 | 2332.033-0 | 202302 | 09/01/2023 13:50:12 | Ajustar lógica de supervisão e parâmetro Operation32, referente a alarme e trigger de oscilografia pelo sinal TC_OPEN, conforme anexos. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202303 | 202303 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ajustada lógica según anexos de emisión. Aislados los TRIPs para prevenir disparos indebidos. Al término normalizado y realizado backup del proyecto. Encaminado para IEE1 por e-mail. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202300338 | STE | 202223438 | E009M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.040-9 | 202302 | 09/01/2023 14:30:10 | Ajustar parâmetro Operation32 para ON para permitir trigger de oscilografia a partir da detecção da condição de secundário do TC aberto (referente ao sinal TC_OPEN em General settings / Monitoring / DisturbanceReport / BinarySignals / Channel 17-32). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202304 | 202305 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ajuste en el parámetro Operation32 para ON para permitir trigger de oscilografia OPENTC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.25
202300447 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202302 | 09/01/2023 23:58:54 | Verificar/solucionar banderola ''GRUPO CONTROL CENTRAL'' no enciende realizando test de lampara.- Obs: Se intento cambiar la lampara sin éxito.- | OUO5 | MEL1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202302 | 202302 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuada com sucesso nova tentativa de troca de lâmpada. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.33 | 2 | 0.17
202300823 | STE |  | T001B004 | MESA CD 7/8 | 0632.004-0 | 202303 | 17/01/2023 00:03:39 | Verificar motivo pelo qual, a lâmpada referente a seccionadora 95U08 não acende durante teste, ver anexo. | OUO5 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202303 | 202303 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado conexões e realizado reaperto nos terminais do bloco do soquete; Efetuada com sucesso nova tentativa de teste de lâmpada; Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.33 | 6 | 0.17
202301035 | STE |  | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202303 | 20/01/2023 10:58:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS BANDEROLAS ¨FALTA ALIMENTACION 125 VCC CONTROL - KB02/KS01¨ Y ¨DISYUNTOR ABIERTO CONTROL KB02/KS01¨ NO ENCIENDEN AL REALIZAR PRUEBA DE LAMPARAS Y TEST DE FUNCIONES, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202304 | 202305 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a substituição de 4 módulos eletrônicos referente a sinalização. teste de lâmpada e lógico funcionando corretamente. SSA´s 2023/01525; 202301526; 202301528 y 202301529 para reparação dos cartões electrónicos. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.42 | 9 | 0.17
202301033 | STE |  | J005J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.001-7 | 202303 | 20/01/2023 10:58:37 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA BANDEROLA ¨PARADA POR SOBREVELOCIDAD¨ NO ENCIENDE AL REALIZAR PRUEBA DE LAMPARAS Y TEST DE FUNCIONES, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202304 | 202304 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado medições, teste de lâmpada e teste logico, BANDEROLA ¨PARADA POR SOBREVELOCIDAD¨ , não apresentou defeito. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 8 | 0.42
202301060 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202303 | 20/01/2023 16:13:02 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202304 | 202311 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado acompañamiento al consorcio ANDE/SIEMENS/RIEDER durante el lanzamiento/conexión de los cables de interconexión con el tablero FIP-02P, luego realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al culminar la puesta en servicio del sistema de protecciones LI 500KV MD-YZU-2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 32 | 1
202301059 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202303 | 20/01/2023 16:13:10 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202304 | 202311 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompanhamento da equipe ANDE/SIEMENS/RIEDER durante lançamento de cabos, conexões, realizados ensayos funcionales a los cables referente a información de corriente correspondiente a la L13-L14 . Trabalho executado em conjunto com a equipe da MEt2. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al culminar la puesta en servicio del sistema de protecciones LI 500KV MD-YZU 2. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 24 | 0.5
202301058 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202303 | 20/01/2023 16:13:19 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202304 | 202306 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las modificaciones internas para posibilitar la integración de la nueva línea 500 kV SEMD-YZU1. Realizado los siguientes ensayos funcionales: actuación del 86OVX debido a las protecciones 2RPL14/2RAL14 y luego verificado la recepción para abertura de los interruptores asociados a la L14 en las protecciones 2RPL14/2RAL14. Los diseños serán enviados a la contratista para actualización al termino del comisionamiento L13/L16. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24 | 0.5
202301075 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202303 | 20/01/2023 16:38:15 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | 202310 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202301074 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202303 | 20/01/2023 16:38:22 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | 202310 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202301073 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202303 | 20/01/2023 16:38:28 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | 202308 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.25
202301072 | STE |  | E010M001 | QUADRO 2R5 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.051-1 | 202303 | 20/01/2023 16:38:33 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202305 | 202311 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. Los diseños serán digitalizados y enviados al fabricante para su actualización al finalizar el comisionamiento de la línea YZU-2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202301070 | STE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202303 | 20/01/2023 16:38:40 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202305 | 202310 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202301067 | STE |  | E009M001 | QUADRO 2R1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.049-2 | 202303 | 20/01/2023 16:38:46 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202304 | 202306 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Luego de la conexión realizado ensayo funcional con resultado satisfactorio. Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. Los diseños serán enviados para actualización al final del comisionamiento de la L13 y L16. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.25
202301068 | STE |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202303 | 20/01/2023 16:38:51 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | 202311 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. Los diseños serán escaneados y enviados al fabricante para su actualización al finalizar el comisionamiento de la línea YZU-2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.25
202301069 | STE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202303 | 20/01/2023 16:38:57 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202304 | 202310 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13 | 0.17
202301146 | STE | 202301058 | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202304 | 23/01/2023 10:45:34 | Aislar señal de TRIP proveniente del 3C1 (86-OVX) a fin de permitir las modificaciones y ensayos en el tablero 3C1 debido a la ampliación del patio de 500 kV LI MD-YZU-1. Para efectuar la aislación abrir el borne seccionable XC:83/84. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202304 | 202305 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas aislaciones conforme a lo solicitado durante los trabajos realizados en los tablero 3C1, FIP-02 P/A, 2RPL14 y 2RAL14. Al conculir los tabajos mencionados se procedió a normalizar el circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 13 | 0.17
202301144 | STE | 202301058 | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202304 | 23/01/2023 10:45:58 | Aislar señal de TRIP proveniente del 3C1 (86-OVX) a fin de permitir las modificaciones y ensayos en el tablero 3C1 debido a la ampliación del patio de 500 kV LI MD-YZU-1. Para efectuar la aislación abrir el borne seccionable XC:83/84. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202304 | 202305 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Aislado señal de TRIP proveniente del 3C1 (86-OVX) a fin de permitir las modificaciones y ensayos en el tablero 3C1 debido a la ampliación del patio de 500 kV LI MD-YZU-1. Culminado los trabajos, verificado ausencia de señal de trip y normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202301142 | STE | 202301058 | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202304 | 23/01/2023 10:46:15 | Aislar señal de TRIP proveniente del 3C1 (86-OVX) a fin de permitir las modificaciones y ensayos en el tablero 3C1 debido a la ampliación del patio de 500 kV LI MD-YZU-1. Para efectuar la aislación abrir el borne seccionable XC:8/116. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202304 | 202306 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aislados puntos conforme a lo solicitado, al concluir los trabajos se procedió a normalizar el respectivo circuito antes verificando la ausencia de señal de disparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 13 | 0.17
202301139 | STE | 202301058 | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202304 | 23/01/2023 10:46:37 | Aislar señal de TRIP proveniente del 3C1 (86-OVX) a fin de permitir las modificaciones y ensayos en el tablero 3C1 debido a la ampliación del patio de 500 kV LI MD-YZU-1. Para efectuar la aislación abrir el borne seccionable XC:8/238. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202304 | 202305 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Aislado señal de TRIP proveniente del 3C1 (86-OVX) a fin de permitir las modificaciones y ensayos en el tablero 3C1 debido a la ampliación del patio de 500 kV LI MD-YZU-1. Culminado los trabajos, verificado ausencia de señal de trip y normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.25
202301198 | STE | 202301075 | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202304 | 24/01/2023 09:12:55 | Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202305 | 202305 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a isolação de trip da proteção primária da LT-IPU-50Hz-MD2 - GIS, conforme solicitado. Após execução dos trabalhos na SEMD, o circuito de trip foi normalizado e equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.17
202301197 | STE | 202301074 | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202304 | 24/01/2023 09:13:04 | Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202305 | 202306 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Efetuado a isolação de trip da proteção alternada da LT-IPU-50Hz-MD2 - GIS, conforme solicitado. Após execução dos trabalhos na SEMD, o circuito de trip foi normalizado e equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.67
202301195 | STE | 202301070 | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202304 | 24/01/2023 09:13:13 | Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202305 | 202305 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a isolação de trip da proteção primária da LT-IPU-50Hz-MD1 - GIS, conforme solicitado. Após execução dos trabalhos na SEMD, o circuito de trip foi normalizado e equipamento liberado para operação. AT's de referência: 202301017 e 202301036. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 14 | 0.33
202301193 | STE | 202301069 | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202304 | 24/01/2023 09:13:27 | Efectuar aislación de la protección a fin de ejecutar los trabajos de la SSA matriz referentes a la ampliación del sector de 500 kV en la SEMD línea MD-YZU-1. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202304 | 202306 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Efetuado a isolação de trip da proteção alternada da LT-IPU-50Hz-MD1 - GIS, conforme solicitado. Após execução dos trabalhos na SEMD, o circuito de trip foi normalizado e equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 24.5 | 0.67
202301261 | STE | 202301067 | E009M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.040-9 | 202304 | 24/01/2023 13:13:28 | Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en la configuración de las salidas binarias X92:BO.15 y X92:BO.19 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Verificar además la configuración de la matriz de disparo. Servicio referente a la ampliación del sector de 500 kV línea SEMD-YZU 1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202304 | 202305 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado configuración de las salidas binarias X92:BO.13 y X92:BO.15 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Los diseños serán copiados y entregados a la contratista para actualización al termino del comisionamiento de la L13 SEMD-YZU 1 y la L16 SEMD-VHA 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.25
202301262 | STE | 202301068 | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202304 | 24/01/2023 13:14:08 | Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en la configuración de las salidas binarias X92:BO.15 y X92:BO.19 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Verificar además la configuración de la matriz de disparo. Servicio referente a la ampliación del sector de 500 kV línea SEMD-YZU 1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | 202305 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado configuración de las salidas binarias X92:BO.13 y X92:BO.15 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Los diseños serán copiados y entregados a la contratista para actualización al termino del comisionamiento de la L13 SEMD-YZU 1 y la L16 SEMD-VHA 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15.75 | 0.25
202301263 | STE | 202301069 | E001M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.027-4 | 202304 | 24/01/2023 13:15:05 | Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en la configuración de las salidas binarias X92:BO.15 y X92:BO.18 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Verificar además la configuración de la matriz de disparo. Servicio referente a la ampliación del sector de 500 kV línea SEMD-YZU 1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202304 | 202308 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado configuración de las salidas binarias X92:BO.13 y X92:BO.15 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Los diseños serán copiados y entregados a la contratista para actualización al termino del comisionamiento de la L13 SEMD-YZU 1 y la L16 SEMD-VHA 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202301264 | STE | 202301070 | E001L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.026-2 | 202304 | 24/01/2023 13:16:45 | Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en la configuración de las salidas binarias X92:BO.15 y X92:BO.18 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Verificar además la configuración de la matriz de disparo. Servicio referente a la ampliación del sector de 500 kV línea SEMD-YZU 1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | 202308 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado configuración de las salidas binarias X92:BO.13 y X92:BO.15 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Los diseños serán copiados y entregados a la contratista para actualización al termino del comisionamiento de la L13 SEMD-YZU 1 y la L16 SEMD-VHA 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202301265 | STE | 202301072 | E010M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.042-2 | 202304 | 24/01/2023 13:17:08 | Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en la configuración de las salidas binarias X92:BO.15 y X92:BO.19 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Verificar además la configuración de la matriz de disparo. Servicio referente a la ampliación del sector de 500 kV línea SEMD-YZU 1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202305 | 202305 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado configuración de las salidas binarias X92:BO.13 y X92:BO.15 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Los diseños serán copiados y entregados a la contratista para actualización al termino del comisionamiento de la L13 SEMD-YZU 1 y la L16 SEMD-VHA 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202301266 | STE | 202301073 | E010L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.041-0 | 202304 | 24/01/2023 13:17:33 | Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en la configuración de las salidas binarias X92:BO.15 y X92:BO.19 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Verificar además la configuración de la matriz de disparo. Servicio referente a la ampliación del sector de 500 kV línea SEMD-YZU 1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | 202305 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado configuración de las salidas binarias X92:BO.13 y X92:BO.15 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Los diseños serán copiados y entregados a la contratista para actualización al termino del comisionamiento de la L13 SEMD-YZU 1 y la L16 SEMD-VHA 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.25
202301267 | STE | 202301074 | E002M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.047-1 | 202304 | 24/01/2023 13:17:57 | Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en la configuración de las salidas binarias X92:BO.15 y X92:BO.18 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Verificar además la configuración de la matriz de disparo. Servicio referente a la ampliación del sector de 500 kV línea SEMD-YZU 1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202305 | 202308 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado configuración de las salidas binarias X92:BO.13 y X92:BO.15 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Los diseños serán copiados y entregados a la contratista para actualización al termino del comisionamiento de la L13 SEMD-YZU 1 y la L16 SEMD-VHA 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202301268 | STE | 202301075 | E002L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.021-3 | 202304 | 24/01/2023 13:18:26 | Acompañar al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en la configuración de las salidas binarias X92:BO.15 y X92:BO.18 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Verificar además la configuración de la matriz de disparo. Servicio referente a la ampliación del sector de 500 kV línea SEMD-YZU 1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202305 | 202308 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado configuración de las salidas binarias X92:BO.13 y X92:BO.15 para proveer la señal de sobretensión hacia las protecciones de las líneas SEMD-YZU 1 y la futura protección de la línea 16 SEMD-VHA. Los diseños serán copiados y entregados a la contratista para actualización al termino del comisionamiento de la L13 SEMD-YZU 1 y la L16 SEMD-VHA 1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202301194 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202304 | 24/01/2023 14:08:33 | Implementar e testar a atuação do ponto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" no SCADA pelo PB-01, referente ao contato auxiliar do relé K5, condutores 15 e 16 do cabo E5X-0428, conforme marcações nos anexos. Auto = 0, Manual = 1. Observação: este ponto já existia mas não foi contemplado durante o retrofit do PB-01. Coordenar com o MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202305 | 202306 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementado e testado ponto de supervisão referente a posição da chave 43AM em MANUAL no ASLP-01, reportada via PB-01 para UTR-533 / SCADA. Diagramas mofificados conforme anexos execução. Emitida SSA 202302146 para atualização de diagramas via IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.92 | 7.25 | 0.75
202301270 | STE | 202301090 | B016L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.016-1 | 202304 | 24/01/2023 14:56:01 | Desconectar/conectar trip de nível alto de água na tampa da turbina para possibilitar a inspeção de possível vazamento de óleo do mancal guia turbina. Previsto para sexta-feira 27/01/2023 entre as 07:30 e 11h. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202304 | 202304 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1 | 0.75
202302341 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202306 | 08/02/2023 15:59:41 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202307 | 202308 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Executada modificação conforme solicitado. Emitida ssa 202303193 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 24 | 0.5
202302382 | STE |  | G086E017 | IED PA2T07 PROTEÇÃO ALTERNADA T07 (3R-T07) | 3144.016-7 | 202306 | 09/02/2023 07:52:29 | Alterar lógica de LEDs para refletir parametrização do Pushbutton 4, referente ao bloqueio de BF do disjuntor 02A12, conforme anexo. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202318 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada modificación conforme solicitado. Descargado al IED las lógicas graficas. Backup encaminado a IEE1 en la fecha 02/05. Emitida SSA 202307291 para actualización de diseños de lógica. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 10.5 | 1.33
202302381 | STE |  | G086E016 | IED PP2T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T07 (3R-T07) | 3144.015-5 | 202306 | 09/02/2023 07:53:13 | Alterar lógica de LEDs para refletir parametrização do Pushbutton 4, referente ao bloqueio de BF do disjuntor 02A12, conforme anexo. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202316 | 202318 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada modificación conforme solicitado. Descargado al IED las lógicas graficas. Backup encaminado a IEE1 en la fecha 02/05. Emitida SSA 202307292 para actualización de diseños de lógica. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202302446 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202306 | 09/02/2023 15:17:35 | Desconectar e passar para reserva o cabo H5X-3872 devido à retirada do disjuntor 72CB-85 (SSA 202100576) conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEG2 (SSA 202302447) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202316 | 202316 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Identificação visual do cabo H5X-3872 conectado nos bornes 2061 e 2062 no LLP 03/02. Após a isolação do circuito no disjuntor do quadro KN-01/02 (MEG2 - AT 202303401), constatado ausência de tensão nos dois bornes. Procedeu-se com a realização do ensaio de continuidade com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG2 e, em seguida, com as desconexões dos bornes. Cabos deixados isolados e identificados na canaleta. Emitida SSA 202306571 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.58
202302597 | STE |  | A007L009 | MEDIÇÃO | 0052.007-1 | 202306 | 11/02/2023 17:55:54 | Verificada discrepancia de referencia de tensión en el instrumento de medición 96MF2 con respecto a la indicación en el SCADA y en los instrumentos del cuadro EC-07, conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202323 | 202323 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Executado com a SSA 202305598 (Fue sustituido el transductor N19 por presentar oscilaciones en la salida. Emitida SSA y llevado a laboratorio para reparo y calibración. En anexo planilla con los valores dejados). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 0.5 | 0.25
202302953 | STE |  | D001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-06A34 - IED PA5BA3 - SEL-487B | 2975.010-7 | 202307 | 16/02/2023 11:03:58 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras A3/A4 a fim de possibilitar a execução da MP2A SSP nº 20234739. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 23/02/2023 as 07:30 até 24/02/2023 as 16:30. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202308 | 202309 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA INHIBICION DE BF 06A34 PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DEL MATENIMIENTO 2A DE MET2.UNA VEZ FINALIZADO EL MANTENIMIENTO SE VERIFICO AUSENCIA DE TRIP Y NORMALIZACION DEL BF. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 32 | 0.17
202302952 | STE |  | D001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-06A34 - IED PP5BA3 - SEL-487B | 2975.009-0 | 202307 | 16/02/2023 11:04:24 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras A3/A4 a fim de possibilitar a execução da MP2A SSP nº 20234739. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 23/02/2023 as 07:30 até 24/02/2023 as 16:30. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202308 | 202309 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA INHIBICION DE BF 06A34 PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DEL MATENIMIENTO 2A DE MET2.UNA VEZ FINALIZADO EL MANTENIMIENTO SE VERIFICO AUSENCIA DE TRIP Y NORMALIZACION DEL BF. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 28 | 0.17
202303134 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202308 | 20/02/2023 11:33:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "CUADRO 3F3 - ANN-FALLA VCC AUX" com rearme imediato. Observação: Alarme não acionou no anunciador ANTRON apenas no SCC. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada simulación de la alarma en cuestión, verificando que cae en el SCC. Para accionar la alarma en anunciador se necesita desconectar la alimentación CC del mismo. No fue encontrado anormalidad, liberado para operación | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.17
202303230 | STE |  | F001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-05 | 0213.005-0 | 202308 | 24/02/2023 11:02:42 | Dentro del PD 20230019, durante maniobras (cierre) de la seccionadora a6LI1T, fue constatado en el mimico de la llave tierra como abierta. Obs: SCADA y convencional en la CCR llave tierra en posición coherente. | OUO2 | MEL1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição do Indicador de Posição Lig/Desl/Def., cód. almox. 114308, ref. a seccionadora a6LI1T. Componente retirado, foi encaminhado para reparo (IMA-0) através da SSA 202304531. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.75
202303331 | STE |  | E014L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202309 | 28/02/2023 09:55:35 | Acompañar al personal de ANDE/SIEMES/RIEDER en la conclusión de las actividades de comisionamiento de la línea de 500 kV SEMD-YZU1. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202309 | 202312 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las tareas solicitadas correspondiente a la puesta en servicio, los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar la puesta en servicio del sistema de protecciones SEMD-YZU-2, El archivo backup del proyecto fue enviado para IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 46.5 | 0.25
202303373 | STE | 202303271 | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202309 | 28/02/2023 16:00:19 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE ACEITE DEL COJINETE GUIA DE TURBINA. OBS: PREVISION 17/03/2023 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202311 | 202311 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.5
202303508 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202309 | 02/03/2023 11:45:01 | Medidor de tensao da barra A4 entre as fases AB nao indica tensão. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202310 | 202310 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | VERIFICADO MAU CONTATO NA CHAVE 96VS12. RETIRADA A CHAVE DO PAINEL, REALIZADO LIMPEZA DOS SEUS CONTATOS E ENSAIADO (MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DOS CONTATOS). APÓS SUA REINSTALAÇÃO NO PAINEL, CONFIRMADAS AS CORRETAS INDICAÇÕES DE TENSÃO DAS TRÊS FASES. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 5 | 0.58
202303607 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202309 | 03/03/2023 14:51:19 | Solicitamos apoyo en la verificación de los circuitos de los DCPs Fases R/S/T a ser sustituidos en el BAY de la LI-220kV-MD-ACY2-SEMD, con SSA 202219772 , actividad prevista para los dias 04 a 05/03/2023. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202309 | 202309 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificado mediante oscilografía adquiridas del IED 3L2PA1 la correcta secuencia de fases. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.5
202303653 | STE |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202309 | 04/03/2023 06:02:58 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "COMUNICACAO PES3 RT430 ANTENA DO GPS " sem rearme. No local LED "alarme" atuado. | OUO6 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202310 | 202326 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi conectado o novo cabo coaxial da antena do GPS (lançado previamente pela SOCM em substituição ao antigo). Verificado o funcionamento normal do sistema e a integridade dos equipamentos acessórios (cabo e antena). Equipamento em condições normais de operação. Liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 41 | 1.33
202303661 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202309 | 05/03/2023 13:04:47 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA", con rearme posterior a 1h y 7min. | OUO7 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202310 | 202310 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado que la indicación de la seccionadora b4LI6 no estaba indicando la posición de cerrada a la protección, fue solucionado realizando maniobras de dicha seccionadora. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.42
202303722 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202310 | 06/03/2023 14:41:11 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h às 23h59min do dia 1.3.2023, para análise da abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202311 | 202312 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a coleta as oscilografias disponíveis e anexadas na execução da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.67
202303723 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202310 | 06/03/2023 14:41:49 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) de 0h às 23h59min do dia 1.3.2023, para análise da abertura da interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202311 | 202312 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada a coleta as oscilografias disponíveis e anexadas na execução da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202303711 | STE |  | T021A003 | PAINEL GUS 14/15 | 0628.008-0 | 202310 | 06/03/2023 17:29:44 | Verificar y solucionar indicación de corriente discrepante del instrumento 96A de la U14 en referencia al SCADA. Valor del instrumento 96A en 20KA, valor medido en el SCADA 14,57KA. | OUO6 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202311 | 202522 | 0 | 2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Foi substituído o indicador por sobressalente calibrado pelo laboratório. Verificado correta indicação, coerente com SCADA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.7 | 6.5 | 0.94
202303770 | STE | 202303742 | A003L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.003-0 | 202310 | 07/03/2023 09:15:12 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. PREVISÃO 15/03/2023 ÀS 7:30. | MMU2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202311 | 202312 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Desconectado/Conectado trip conforme solicitado. Sendo normalizado ao final. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.33
202303852 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202310 | 08/03/2023 13:53:59 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202312 | 202314 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Identificação das borneiras e chave 43SM envolvidos na modificação. Passagem dos cabos entre os ULPs 5 e 7 e realização de suas conexões. Teste funcional da chave 43SM. Identificação do cabo EU03-0001/par 9; ensaio de continuidade desse cabo com resultados satisfatórios em conjunto com a MEL4. Conexão desse cabo na borneira e realização de teste funcional com resultados satisfatórios em conjunto com MEL4 e Operação. Emitida SSA 202305728 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.42
202303971 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202310 | 09/03/2023 12:05:18 | Realizar identificacao das sinalizacoes e botoreiras conforme descricao em anexo, utilizando os padroes dos equipamentos adjacentes. | OUO7 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202311 | 202311 | 1 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Fue solicitado apoyo a SOCM.DT para impresión de placas adhesivas, utilizando como referencia el archivo anexo en la emisión. Las identificaciones de señalización y botoneras fueron adecuadas a la filosofía de recierre de la LI 500kV MD-YZU-1 (L14), ligeramente diferente de la utilizada en la LI 500kV MD-VHA-1 (L13). Fueron sustituidas las placas de acrílico (reserva) y etiquetas adhesivas provisorias con las placas impresas por SOCM.DT, conforme fotografía en anexo. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 0.5 | 0.25
202304073 | STE | 202301028 | G045K003 | IED F10 - REC670 | 2213.007-5 | 202310 | 10/03/2023 15:46:22 | Alterar valores UL12Max, UL23Max y UL31Max para 600000. Detalles en anexo. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202313 | 202313 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada alteração dos parâmetros de tensão do lado de 500kV: VP01 (UL12Max, UL23Max e UL31Max) de 500000 para 600000. Normalizando a qualidade dos sinais analógicos de tensão do lado de 500kV nas telas do SCC e IHM. Backup do projeto "ITAIPU_TXRX_T5R5_2023_03_27.pcmp" disponibilizado à IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.17 | 0.25
202304071 | STE | 202301028 | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202310 | 10/03/2023 15:48:20 | Alterar valores UL12Max, UL23Max y UL31Max para 600000. Detalles en anexo. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202313 | 202313 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada alteração dos parâmetros de tensão do lado de 500kV: VP01 (UL12Max, UL23Max e UL31Max) de 500000 para 600000. Normalizando a qualidade dos sinais analógicos de tensão do lado de 500kV nas telas do SCC e IHM. Backup do projeto "ITAIPU_TXRX_T5R5_2023_03_27.pcmp" disponibilizado à IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.17 | 0.25
202304154 | STE | 202303711 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202311 | 13/03/2023 16:20:34 | Providenciar a substituição e ensaio do transdutor 96A1-2 Siemens modelo M08213-C1424 (cód. almox. 233625) por outro de mesmo modelo já calibrado pelo laboratório (SSA 202304144). Ver anexos. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202311 | 202326 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado a substituição e ensaio do transdutor 96A1-2 Siemens modelo M08213-C1424 (cód. almox. 233625) por outro de mesmo modelo já calibrado pelo laboratório (SSA 202304144). Foi emitida SSA 202309666 para IMA0, a fim de reparar o transdutor com defeito e posterior envio ao estoque de sobressalentes. SM 357933 | Fora de Prazo |  |  | 0.53 | 14.5 | 0.35
202304067 | STE | 202301028 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202311 | 14/03/2023 13:34:14 | Alterar valores UL12Max, UL23Max y UL31Max para 600000. Detalles en anexo. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202313 | 202313 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada alteração dos parâmetros de tensão do lado de 500kV: VP01 (UL12Max, UL23Max e UL31Max) de 500000 para 600000. Normalizando a qualidade dos sinais analógicos de tensão do lado de 500kV nas telas do SCC e IHM. Backup do projeto "ITAIPU_TXRX_T5R5_2023_03_27.pcmp" disponibilizado à IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.17 | 0.25
202304069 | STE | 202301028 | G044K003 | IED F20 - REC670 | 2213.004-0 | 202311 | 14/03/2023 13:34:26 | Alterar valores UL12Max, UL23Max y UL31Max para 600000. Detalles en anexo. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202313 | 202313 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada alteração dos parâmetros de tensão do lado de 500kV: VP01 (UL12Max, UL23Max e UL31Max) de 500000 para 600000. Normalizando a qualidade dos sinais analógicos de tensão do lado de 500kV nas telas do SCC e IHM. Backup do projeto "ITAIPU_TXRX_T5R5_2023_03_27.pcmp" disponibilizado à IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.17 | 0.25
202304276 | STE |  | E014M001 | PAINEL 2RAL14 PROTEÇÃO ALTERNADA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.034-1 | 202311 | 14/03/2023 17:56:55 | Verificar motivo del accionamiento de la alarma "YZU1 87LA comunicación falla" con rearme. | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202311 | 202313 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Informado al consorcio RIEDER/SIEMENS, a través de los gestores del contrato del accionamiento de las alarmas y solicitado tomen las debidas diligencias. No se verificaron nuevos accionamientos posterior a la fecha de emisión de esta SSA. | Fora de Prazo |  |  | 0.52 | 0.5 | 0.02
202304275 | STE |  | E014L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202311 | 14/03/2023 17:57:05 | Verificar motivo del accionamiento de la alarma "YZU1 87LP comunicación falla" con rearme. | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202311 | 202313 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Informado al consorcio RIEDER/SIEMENS, a través de los gestores del contrato del accionamiento de las alarmas y solicitado tomen las debidas diligencias. No se verificaron nuevos accionamientos posterior a la fecha de emisión de esta SSA. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.02
202304285 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202311 | 15/03/2023 05:37:56 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as informações de potência ativa, potência reativa, potência aparente, e corrente do T02 estão ficando inválidas de forma intermitente no SCC. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202311 | 202317 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o transdutor conforme solicitado. Verificado correta indicação de grandezas no SCC. Emitida ssa 202306998 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 10 | 0.75
202304818 | STE |  | E032E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES PRIMARIAS | 0022.063-9 | 202312 | 22/03/2023 13:46:31 | Durante MP2A encontrado módulo fuente NF92 (Cód. Alm.: 495174) con defecto en el contacto de vida. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Reemplazado módulo conversor CC/CC NF92 (Cód. Alm.: 495174) por otro de identicas caracteristicas, retirado de almacenes. Realizado prubas funcionales y liberado. Emitida SSA 202304969 para reparo. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.67
202305296 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202313 | 30/03/2023 08:49:01 | Retirar los registros de oscilografías de las protecciones principal y alternada de la LI 500kV MD-YZU 1, desde su energización (26/02/2023) hasta el 30/03. Panel de Supervisión, loc: E014P001. | OSE0 | MEL1 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202314 | 202315 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Retirado los registros de oscilografías de las protecciones principal y alternada de la LI 500kV MD-YZU 1, desde su energización (26/02/2023) hasta el 30/03 conforme solicitado. Archivos en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 5 | 0.25
202306198 | STE |  | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202315 | 13/04/2023 16:19:13 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desmontar el IED RED670 y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | 202321 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado descomisionamiento del tablero conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202306196 | STE |  | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202315 | 13/04/2023 16:19:27 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desmontar el IED RED670 y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | 202319 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado descomisionamiento según solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.25
202306193 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202315 | 13/04/2023 16:19:38 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para des-comisionar/desmontar el Tablero y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | 202319 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado el descomisionamiento del tablero conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 10.42 | 16 | 0.25
202306191 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202315 | 13/04/2023 16:19:45 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para des-comisionar/desmontar el Tablero y enviar a almacenes en forma virtual (localización S097A001), Favor dar de baja con código retirada de equipo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | 202321 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado descomisionamiento del tablero según solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 20.33 | 16 | 0.25
202306592 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202316 | 19/04/2023 23:48:59 | Verificar y solucionar, motivo por el cual estando el interruptor 03T03 en la posición abierta, esta accionando la alarma de "Disparo por la protección". Obs1: La alarma rearma seleccionando el interruptor en la posición de abertura conforme video en anexo. Obs2: La alarma no acciona en el SCC. | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202318 | 202320 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi verificado, testado e medido o circuito e não foi encontrada nenhuma anormalidade | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 8.97 | 0.5
202306657 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202316 | 20/04/2023 11:05:30 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202324 | 202326 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação da chave 43SM, executada em campo, conforme solicitado pela engenharia; Realizado teste com o SCADA; Circuito liberado para a operação. Emitida SSA 202310596 para a IEE1 para a atualização de desenhos no sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.33
202306653 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202316 | 20/04/2023 11:05:42 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202320 | 202323 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Identificação das borneiras e chave 43SM envolvidos na modificação. Passagem dos cabos entre os ULPs 5 e 7 e realização de suas conexões. Teste functional da chave 43SM. Identificação do cabo EU12-0001/par 9; ensaio de continuidade desse cabo com resultados satisfatórios em conjunto com a MEL4. Conexão desse cabo na borneira e realização de teste funcional com resultados satisfatórios em conjunto com MEL4 e operação. Emitida SSA 202309259 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 33.33 | 0.5
202306708 | STE |  | T001A007 | PAINEL L2 | 0629.002-7 | 202316 | 20/04/2023 14:42:11 | Verificar y solucionar discrepancia de medición entre el instrumento 96W y el SCADA conforme se indica en el anexo. Instrumento 96W indicando aproximadamente 960MW, valor indicado en el SCADA: 1381MW. | OUO5 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202317 | 202317 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada medição de corrente proveniente de campo(Xc-02) 9,17ma, 96W com indicação 1150W. Valores do Scada, 96W e sinal de campo coerentes no momento da medição . AT prorrogada conforme consenso com turno da operação para verificação de possível defeito intermitente. Não relatado nenhum defeito durante período em que At permaneceu aberta, sendo as medições realizadas todas dentro da tolerância. Não sendo possível identificar o equipamento que apresentou o defeito de forma intermitente. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.58 | 1.43 | 0.42
202307210 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202317 | 29/04/2023 11:35:47 | Verificar diferença de tensão do UMCC com relação a barra (378V) e a tensão de entrada do 52-1 (449V), no SDSC e no painel UAC. Unidade sincronizada. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202319 | 202319 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi verificado que já existe uma SSA 202222258 (OUO6 > MEG1) emitida em 04/11/2022, em situação AIM, para solucionar o referido problema. A discrepância de valores de Tensão verificadas na tela de operação do SDSC refere-se a valores analógicos do UMCC, conforme variáveis abaixo: > 18A5EA001UMCC - TENSAO BARRA: entrada análógica proveniente do transdutor B10. > 18A5MI005UMCC - FONTE GERADOR TENSAO FASE BC: informação MODBUS proveniente do medidor multigrandezas "Fonte Gerador". | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.34 | 0.75 | 0.34
202307196 | STE | 202200032 | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 02/05/2023 07:52:30 | Testar o IED RED 670 de proteção da Linha 13 - LI 500 kV MD-VHA1 (código de estoque 714815) em bancada para validar a nova lógica e os ajustes com uma caixa Omicron, notebook. A nova lógica do ECCA nas proteções da linha VHA1 utiliza 02 blocos de medição de Potência no lugar das funções de corrente e alguns novos sinais referentes ao religamento. Link com o projeto PCM 2.41 do IED PP5L13 e manuais: \\ajordaow10w\Publico\Nova lógica ECCA Linha VHA1 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202319 | 202328 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a preparação e ensaios em bancada, em conjunto com SMIN e OPSE. Nos ensaios foi utilizado o projeto migrado para a versão PCM 2.11. Verificado o envio de sinal para ECCA conforme esperado. Avaliado novos parâmetros da função que realiza bloqueio de envio de sinal para ECCA quando há religamento da linha, com resultados satisfatórios. A nova lógica evita o envio de ECCA no caso de reinício do IED quando há falha de comunicação. | Fora de Prazo |  |  | 7 | 23.5 | 1.5
202307321 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202318 | 03/05/2023 14:33:21 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202318 | 202330 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el descomisionamiento de los tableros de protecciones de la línea VHA1, posteriormente efectuado comisionamiento de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202307341 | STE |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202318 | 03/05/2023 16:20:55 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202318 | 202330 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el descomisionamiento de los tableros de protecciones de la línea VHA1, posteriormente efectuado comisionamiento de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202307436 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202318 | 04/05/2023 17:06:08 | Verificar ruido anormal proveniente del dispositivo 48PM1 (temperatura de gases de escape). OBS.: indicacion del instrumento con mensaje "VERSAO GTA0A300" y varios caracteres de forma intermitente, conforme anexo. | OUO1 | MEL1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202319 | 202319 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Baseado no histórico do defeito envolvendo o equipamento 48PM1( AR/SMI.DT/049/2009), e por se tratar o indicador Consistec uma solução inviável ( conforme SSA 200705279). Foi desativado o indicador 48PM1, desconectando alimentação 125Vcc do equipamento. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 2.5 | 12 | 1
202307624 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202319 | 08/05/2023 17:01:35 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones y ensayos funcionales con el 3C1. Trabajo relacionado con el Comisionamiento de la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202321 | 202321 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado acompanhamento e supervisão do trabalho da ANDE/SIEMENS/RIEDER e, realizado ensaios funcionais do circuito de trip da Linha 16, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1.58
202307695 | STE |  | G073L002 | IED CP5V34 - REC670 DE CONTROLE PRINCIPAL | 2414.001-5 | 202319 | 09/05/2023 17:49:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la señalización del permisivo de maniobra del 84LI6, entre un IED y otro. Foto en anexo. | OUO7 | MEL1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202320 | 202321 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificadas as parametrizações dos IED's de controle CP5V34 e CA5V34. Detectado a necessidade de corrigir o endereçamento da Recepção de Goose do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Trabalho Solucionado com a SSA derivada 202308085. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 1 | 0.5
202307768 | STE |  | G073C012 | IED EA5S02 | 0997.004-5 | 202319 | 09/05/2023 22:47:11 | Verificar acionamento do alarme "ECCANDE - FALLA" no SCC sem alarme no IED. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202320 | 202322 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado que el motivo del accionamiento de la alarma mencionada fue causada debido a los trabajos de migración de la linea VHA1. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.75 | 0.08
202307769 | STE |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202319 | 10/05/2023 06:01:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme "CE2000 SINC GPS C/ UT129 PRIM NC FALHA" e "CE2000 SINC GPS C/ UT129 SEC NC FALHA" ocasionando falha no PES1A, PES1B, PES2, PES3, PES4, PES5, PES6 e UAC18A, com posterior rearme. | OUO6 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202320 | 202323 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção no histórico de eventos e verificado que a perda de sincronismo dos dispositivos do SDSC subordinados ao GPS RT-420 (CEN-2) deve-se a eventos de atuação e rearme de falha do GPS RT-430 (PIB-3) que está conectado a antega GPS e cujos trabalhos de manutenção estão sendo executados via SSA 202303653. Sistema em condições normais de operação, sendo que poderão ocorrer novas atuações de falha quando das intervenções no GPS RT-430. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202307900 | STE | 202307695 | G073L010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) | 2416.004-0 | 202319 | 11/05/2023 11:55:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la señalización del permisivo de maniobra del 84LI6, entre un IED y otro. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202320 | 202320 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificadas as parametrizações dos IED's do bastidor 2B-L14 e dos Controladores CP5V34 e CA5V34. Detectado a necessidade de corrigir o endereçamento da Recepção de Goose do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Trabalho Solucionado com SSA derivada 202308085. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202308000 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202319 | 12/05/2023 15:26:14 | Proyecto Ampliación Sector 4 - 500KV. Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para implementar OA y configuraciones necesarias en función de la ampliación de la Protección de Barras A2/B2. Realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202321 | 202329 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementada orden de ajuste referente a la protección de barras A2/B2, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Pendiente de ensayos referente a la unidad de bahía PR5L15 Barra A2. Los mismos serán ejecutados con documentación especifica en los tableros 2RPL16, 2RAL16 y 2RB1516. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.25
202308040 | STE |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202319 | 14/05/2023 05:01:58 | Verificar discrepancia entre las tensiones de la fase "BC" con respecto a las demás fases, como se observa en el anexo. | OUO6 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202321 | 202323 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Se verificó las tres tensiones AB, BC y CA, no encontrando discrepancia en ninguna de ellas.- | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.37 | 16 | 0.25
202308050 | STE |  | A008L009 | MEDIÇÃO | 0052.010-1 | 202319 | 14/05/2023 17:43:03 | Verificar/solucionar instrumento 26TI1 el cual se encuentra inoperante.- | OUO5 | MEL1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202321 | 202322 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado a substituição do transdutor 26TMT1, por outro com as mesmas características. Transdutor retirado, foi encaminhado para reparo através da SSA 202308817. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 6.93 | 0.5
202308085 | STE | 202307695 | G073L003 | IED CA5V34 - REC670 DE CONTROLE ALTERNATIVO | 2415.001-0 | 202320 | 16/05/2023 10:03:07 | Corrigir endereçamento de Goose recebido na matrix do CA5V34 referente a posição Local do 84LI6 para solucionar a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202320 | 202320 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas correções no endereçamento de Recepção de Goose na matrix do CA5V34 referente ao bloco GB09.11, GB09.12, GB09.13, GB09.15 e GB09.16, solucionando a discrepância na sinalização do permissivo de manobra do 84LI6 entre os IEDs de controle CP5V34 e CA5V34. Backup do projeto PCM atualizado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202308232 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202320 | 17/05/2023 11:23:51 | Acompañar al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en los trabajos de adecuación del ECCANDE en los equipamientos PMU y PDC. Trabajos asociados a la migración de la LT 500 kV MD-VHA a su nueva posición conforme solicitud en adjunto. | IEE3 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202321 | 202323 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento al fabricante durante los trabajos de adecuación del ECCANDE, conforme a lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.08
202308355 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202320 | 18/05/2023 23:45:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a indicação de tap oscila entre 2 e 3 quando o R01 está no tap 2. Verificada indicação normal no SCC. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202327 | 202515 | 1 | 2 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o indicador por outro de mesmas características que se encontrava disponível no estoque da MEL1. Ensaiado com correta indicação no painel 3F3 e SCC. Emitida a SSA 202505631 para reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 4.5 | 2
202308389 | STE |  | G001A009 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.013-7 | 202321 | 22/05/2023 08:33:25 | Solicitamos realizar medición de tensión en la caja común de los DCPs 500 kV Fases R/S/T de la Barra A2 (SEMD). Antes y después de la sustitución de estos equipos, a ser realizado con las SSAs 202301725 / 1729 / 1730. Con el objetivo de comparar los valores obtenidos de relación y secuencia de fases. Previsión: 26 a 27/05/2023 dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202322 | 202323 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada medición de tensión antes y después, no encontrando anormalidades | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 0.5
202308525 | STE |  | A004L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.004-4 | 202321 | 22/05/2023 11:41:10 | Verificar/solucionar motivo por el cual al accionar prueba lógica y posteriormente conocimiento, quedan encendidas las banderolas 10, 11 y 12 correspondientes a las alarmas "SOBREVELOCIDAD DETECCION MECANICA", "SOBREVELOCIDAD DETECCION ELECTRICA" y "TRANSFORMADOR DE SERVICIOS DEL GRUPO PROTECCION DIFERENCIAL 87A" respectivamente. Ver anexo. | OUO5 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202322 | 202322 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado a substituição do Módulo eletrônico SIEMENS 6EM3105-OC, localizado na posição ULP19 30D21, pelo módulo eletrônico SIEMENS 6EM3105-OD, que se encontrava disponível no armário da MEL-1, na cota 139. O módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 202308816. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 6.87 | 0.25
202308717 | STE | 202222820 | D043A005 | QUADRO SUPERVISAO BOBINAS DISPARO DISJUNTOR CSF-15 | 0202.011-4 | 202321 | 25/05/2023 17:05:19 | Solicito apoio para a verificação referente a ausência de tensão Vcc no circuito de supervisão de bobina de disparo 2, que vai para o painel CSF15. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado apoio para a MET3, referente a ausência de tensão Vcc no circuito de supervisão de bobina de disparo 2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.53 | 0.5
202308796 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202321 | 28/05/2023 06:04:35 | Verificar e solucionar ruído anormal referente ao ventilador FAN2. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202327 | 202328 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição do ventilador, por outro de mesma característica, retirado do estoque de sobressalentes e emitida a SSA 202311604 (IMA0) para para reparo. SM 455422; Cód. Mat.: 707593. | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 6 | 0.33
202309015 | STE | 202309013 | B014L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.009-9 | 202322 | 02/06/2023 16:23:17 | Desconectar/conectar trip de nível alto de água na tampa da turbina para possibilitar a inspeção de vazamentos de buchas de mancais intermediários das palhetas móveis do distribuidor. Previsto para quarta-feira 07/06/2023 entre as 07:30 e 11h. | MMU2 | MEL1 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202323 | 202323 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada desconexão de trip de nível alto na tampa da turbina para permitir serviço do pessoal da MMU2, circuito normalizado após termino de trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.17
202309455 | STE |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202323 | 09/06/2023 11:46:35 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE DISCREPANCIA ENTRE LAS TENSIONES DE LA FASE "BC" CON RESPECTO A LAS DEMAS FASES. VER ANEXO. OBS: ANOMALIA REINCIDENTE DE LA SSA 202308040. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202328 | 202339 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | FUE RESUELTA CON LA CALIBRACION DEL TRANSDUCTOR 96V1-2 EN EL XC-07.- | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 8.5 | 0.5
202309463 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202323 | 10/06/2023 12:01:46 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA APAGADA LA INDICACION DE "IEC 61850 OK" EN EL PMU. DISCREPANTE AL CUADRO "B00+Y03". VER ANEXOS. OBS: REALIZADO PRUEBA DE LAMPARAS Y CONSTATADO QUE DICHO LED SE ENCUENTRA OPERATIVO. | OUO7 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se comunicó la condición del equipo al personal de mantenimiento de la ANDE. Se acompañó a la ANDE en el proceso de establecer comunicación con la PMU y, mediante el DIGSI, cargar el último backup de configuración. Al reiniciar la PMU se corroboró la normalización de la comunicación y la indicación "IEC 61850 OK" quedó encendida. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 2.3 | 1
202309474 | STE |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202323 | 11/06/2023 16:37:30 | Verificar/solucionar motivo atuação intermitente do alarme "U08 FALHA NO ANUNCIADOR" . | OUO5 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202326 | 202328 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado a substituição dos módulos eletrônicos de proteção, cód. almox. 0114456, não solucionando o problema, e posteriormente substituído o módulo conversor de tensão, cód. almox. 114383, e deixado em observação, onde não voltou a gerar a falha. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 43 | 0.33
202309560 | STE |  | G073L010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) | 2416.004-0 | 202324 | 12/06/2023 17:24:05 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 correspondientes a las Protecciones de la LI 500KV MD-YZU2. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202324 | 202330 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento a la ANDE/RIEDER/SIEMENS en el descomisionamiento de los tableros de protecciones de la línea VHA1, posteriormente efectuado comisionamiento de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202309559 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202324 | 12/06/2023 17:24:49 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU2 (L13). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202324 | 202329 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento a la ANDE/SIEMES/RIEDER en las modificaciones y pruebas funcionales referente a los disparos hacia la línea SEMD-YZU-2 con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202309507 | STE |  | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 13/06/2023 08:03:44 | Encontrado durante ensaio da MP3A, conversor siemens 7TN3613-1B/FN com tensão de saída abaixo do esperado. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202324 | 202326 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | O conversor cc de 125/24 vcc, SIEMENS 7TN3613-1B/FN (Fonte 02 da proteção primária), apresentava com carga,16 vcc de saída. Após substituição, por outro sobressalente de mesma característica, a tensão com carga na saída ficou em 24 vcc; Circuito liberado para operação. Obs.: - Emitidas as SSA's 202309582 e 202309580 para IMA0 (reparo conversores); - SM 453057 (2 unidade) e 453009 (1 unidade); - DM 70031736 (1 unidade); - Cód. Material: 207241. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 10.5 | 0.17
202309487 | STE | 202309152 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202324 | 13/06/2023 08:03:57 | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TRANSDUCTORES 96V1-1,96V1-2 Y 96V1-3 DEBIDO A DISCREPANCIA EN LA SEÑALIZACION DE UNA DE LAS FASES EN EL MEDIDOR 96V1 QUE SE ENCUENTRA EN EL TABLERO LLP-03 | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202325 | 202340 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada substituição do transdutor com defeito no painel XC-03. Criadas SSAs: 202310195 para reparo do transdutor. (descartado pelo laboratório). 202312478 para modificar fundo de escala de transdutor e substituir o descartado. 202312479 para modificar fundo de escala de transdutor e repor estoque. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.33
202309586 | STE | 202309245 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202324 | 13/06/2023 08:37:45 | Desconectar e passar para reserva os cabos C41036, C41037, C41038, e C41039 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os anunciadores de pressão mínima 5, 6, 7, 8 e de pressão máxima 13, 14, 15, 16. Desenhos marcados anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202325 | 202350 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desconectado cables C41036, C41037, C41038 y C41039 según solicitado. Emitida SSA 202320140 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 1.17
202309590 | STE | 202309245 | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202324 | 13/06/2023 13:59:32 | Desconectar e passar para reserva os cabos A5S-0096, A5S-0097, A5S-0098, A5S-0099, e B5S-3943 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar as bandeirolas de pressão mínima 5, 6, 7, 8 e de pressão máxima 13, 14, 15, 16 no anunciador ATLP-01/03. Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 para desativar os respectivos pontos no SCADA. Desenhos marcados anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202325 | 202345 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Desconectados y pasados para reserva cabos A5S-0096, A5S-0097, A5S-0098, A5S-0099 y B5S-3943. Desactivadas banderolas 5, 6, 7, 8 ,13, 14, 15, 16 en el anunciador ATLP-01/03. Dejados los conductores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, y 25 del cable EU01-2006 en el enchufe 30SK2, según consenso (se desactivaron los puntos en el SCADA). Emitida SSA 202318423 para actualizar diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6.67 | 1
202309646 | STE |  | B014L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-14 87TR | 0084.009-2 | 202324 | 13/06/2023 15:50:23 | Efetuar a substituição do módulo sinalização de atuação da proteção 87 TR, localizado na posição 12EC 147, o qual apresenta falha no relé "B". Falha encontrada durante preventiva 3A da unidade 14. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202325 | 202326 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Após efetuado a substituição do módulo anunciador, referente a atuação da proteção 87 TR, a sinalização passou a atuar corretamente. Emitida SSA 202309648 para IMA0, a fim de enviar cartão defeituoso para reparo e posterior envio ao estoque de sobressalentes. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.17
202309664 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202324 | 13/06/2023 16:52:02 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 83LI1 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 14/06 RESP.: EDUARDO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Inhibido BF del interruptor de 220KV 83LI1 para ejecutar mantenimiento preventivo por el equipo de MET2. Normalizado al termino y liberado para operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.33
202309663 | STE |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202324 | 13/06/2023 16:52:14 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 83LI1 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 14/06 RESP.: EDUARDO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Inhibido BF del interruptor de 220KV 83LI1 para ejecutar mantenimiento preventivo por el equipo de MET2. Normalizado al termino y liberado para operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.33
202309694 | STE | 202217067 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202324 | 14/06/2023 11:56:03 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202331 | 202331 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | INSTALADOS DOS NUEVOS DISYUNTORES PARA SEPARACION DE ALIMENTACION 125VCC DEL CIRCUITO HIDRAULICO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD DEL CIRCUITO HIDRAULICO DEL GENERADOR CONFORME ANEXO DE EJECUCION. SOLICITADO LA ACTUALIZACION DE DISEÑO CONFORME SSA 202312716 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 0.17
202309699 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202324 | 14/06/2023 17:24:47 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 83LI2 P/EJECUTAR MANT. PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 21/06 RESP.: DOUGLAS; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202325 | 202327 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la aislación solicitada durante los trabajos ejecutados por el personal de la SMMT.DT al finalizar los trabajos se procedió a la respectiva normalización del mismo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.08
202309697 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202324 | 14/06/2023 17:25:01 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 83LI2 P/EJECUTAR MANT. PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 21/06 RESP.: DOUGLAS; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202325 | 202327 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la aislación solicitada durante los trabajos ejecutados por el personal de la SMMT.DT al finalizar los trabajos se procedió a la respectiva normalización del mismo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.08
202309766 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202324 | 15/06/2023 05:59:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALTA DE INDICACION DE "CONTROL REMOTO" DEL RESPECTIVO CUADRO. OBS: REALIZADO SUSTITUCION DE LAMPARA, SIN EXITO. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202328 | 202328 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Fue sustituida la lámpara existente por una lámpara led Cod. Almox. 705672. | Dentro do Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | 0.33 | 2 | 0.17
202309780 | STE | 202217067 | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202324 | 15/06/2023 11:35:12 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202331 | 202334 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a instalação dos novos disjuntores conforme anexos no campo de execução. Criada SSA: 202314280 para atualização dos desenhos AT:202306620 | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.67
202310048 | STE |  | B010L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.012-5 | 202325 | 19/06/2023 23:53:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LAMPARA INDICADORA DE ESTADO DE LA UG11 NO ENCIENDE DURANTE PRUEBA DE LAMPARAS. UNIDAD EN EL SISTEMA. VER ANEXO. OBS: REALIZADO SUSTITUCION DE LAMPARA Y VERIFICADO QUE EL DEFECTO PERSISTE. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202331 | 202331 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SE REALIZARON LAS MEDICIONES CORRESPONDIENTES SIN ENCONTRAR DEFECTO ALGUNO. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 3 | 0.33
202310192 | STE |  | G073J004 | IED F08 - REC670 | 2217.003-6 | 202325 | 22/06/2023 07:43:08 | Conforme relatado em nota da SSP 202345148 os LEDs estão sem TAGs, por isso solicito incluir a descrição das TAGs dos LEDs no frontal do IED conforme segue: LED2 86BF-04T0X ATUADO LED3 86BF-84T05 ATUADO LED7 04T0X SINC OK LED8 04T0X SINC LIBERADO LED9 84T05 SINC OK LED10 84T05 SINC LIBERADO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202327 | 202330 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | INCLUIDOS LOS TAG DE LOS LED EN EL FRONTAL DEL IED. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
202310191 | STE |  | G073J003 | IED F07 - REC670 | 2217.002-4 | 202325 | 22/06/2023 07:43:37 | Conforme relatado em nota da SSP 202345148 os LEDs estão sem TAGs, por isso solicito incluir a descrição das TAGs dos LEDs no frontal do IED conforme segue: LED2 86BF-44TX5 ATUADO LED3 86BF-84T05 ATUADO LED7 44TX5 SINC OK LED8 44TX5 SINC LIBERADO LED9 84T05 SINC OK LED10 84T05 SINC LIBERADO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202327 | 202330 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Incluidos descripción de TAG de los led en el frontal del IED | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202310189 | STE |  | G073J002 | IED F05 - REC670 | 2217.001-2 | 202325 | 22/06/2023 07:43:45 | Conforme relatado em nota da SSP 202345148 os LEDs estão sem TAGs, por isso solicito incluir a descrição das TAGs dos LEDs no frontal do IED conforme segue: LED2 86BF-44TX5 ATUADO LED3 86BF-04T0X ATUADO LED7 04T0X SINC OK LED8 04T0X SINC LIBERADO LED9 44TX5 SINC OK LED10 44TX5 SINC LIBERADO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202327 | 202330 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Incluidos TAG de los IED en el frontal del mismo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202310270 | STE | 202303653 | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202325 | 22/06/2023 14:30:13 | Realizar a substituição temporária do GPS RT-430 a fim de ensair, comparar e validar a funcionalidade dos equipamentos instalados atualmente no PIB-3 na U09A e U18A, conectados a diferentes antenas, em ambas posições da EL. 225. Durante a desconexão/conexão poderão atuar alarmes de falha de sincronismo, com posterior rearme. O Sincronismo do SDSC não será afetado, sendo mantido pelo relógio interno do RT-420 (EL.108). | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202326 | 202326 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada sustitución del módulo GPS RT430, realizado ensay con resultado satisfactorio. No encontrado anormalidades | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.5
202310391 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202325 | 23/06/2023 17:48:09 | Verificar motivo por cual ocurrio el accionamiento de las alarmas "T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" y "T0X/R0X F06 CONEXION FALLA" con posterior rearme despues de 2min. | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202326 | 202326 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada inspeção sem encontrar anormalidades. Verificado resultado do auto-teste do IED, o qual não apresenta indicação falha(s) sem rearme. Equipamento em condições normais de operação. Informações do IED e registro de eventos enviados para análise pelo fabricante através do protocolo 20230629-6174763. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202310374 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202326 | 26/06/2023 07:34:22 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 900 A nos transformadores T1 e T2 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202408 | 202409 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram substituídos os transdutores 503U7 e 508U7 por novos modelos, configurados para medição até 900A. Emitida a SSA 202403307 para atualização de desenhos. Um dos transdutores retirados do painel será calibrado com a SSA 202403310 para atender a SSA 202310368. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 11 | 0.58
202310370 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202326 | 26/06/2023 07:34:59 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 180 A na Linha 1 (MD-IPU 66 kV) e de até 700 A na Linha 2 (MD-ACY 66 kV) conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Realizado a substituição dos transdutores. Injetado sinal de corrente e verificado a correta indicação no SCC para toda a escala. Emitida ssa 202414280 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1.17
202310368 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202326 | 26/06/2023 07:35:27 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 1700 A nos transformador regulador R3 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202417 | 202419 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado sustitición de transductor 507a por otro retirado de la SSA 202310374, calibrada mediante SSA: 20243310 por laboratorio. Ensayado en conjunto con Mel4 no encontrando anormalidades. Emitida SSA 202407266 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 1.33
202310367 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202326 | 26/06/2023 07:35:37 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 1700 A no transformador regulador R2 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202443 | 202444 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o transdutor por novo modelo 7kg9661, ensaiado com correta indicação no SCC. Emitida a SSA 202417367 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 6.5 | 0.75
202310365 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202326 | 26/06/2023 07:35:55 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 1700 A nos transformadores reguladores R3 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202443 | 202444 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o transdutor por novo modelo 7kg9661, ensaiado com correta indicação no SCC. Emitida SSA 202417383 para atualizar desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 10.5 | 2.33
202310364 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202326 | 26/06/2023 07:36:23 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 6000 A nas linhas conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202443 | 202444 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram substituídos os transdutores por novos modelos 7kg9661, ensaiados com correta indicação no SCC. Emitida a SSA 202417356 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 11 | 5.33
202310361 | STE |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202326 | 26/06/2023 07:36:48 | Alterar o ajuste dos transdutores de corrente para permitir a medição de até 6000 A nas linhas conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202443 | 202444 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram substituídos os transdutores por novo modelo 7KG9661 calibrados pelo laboratório. Ensaiado com correta indicação no SCC. Emitida a SSA 202417317 para atualização de desenhos | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 10.5 | 0.83
202310360 | STE |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202326 | 26/06/2023 07:37:03 | Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 900 A no transformador T3 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202443 | 202444 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o transdutor por modelo novo 7KG9661, ensaiado com correta indicação no SCC. Emitida a SSA 202416880 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.87 | 5.07 | 0.58
202310592 | STE |  | E017E012 | PROTEC. FALHA DISJUNTOR 43TL1 - IED 3BFT1L1PP3 - 7VK6115 | 2285.002-9 | 202326 | 28/06/2023 17:09:32 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 43TL1 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 04-05/07 RESP.: BRUNO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202327 | 202328 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la aislación solicitada durante los trabajos ejecutados por el personal de la SMMT.DT al finalizar los trabajos se procedió a la respectiva normalización del mismo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.25
202310591 | STE |  | E017F012 | PROTEC. FALHA DISJUNTOR 43TL1 - IED 3BFT1L1PA3 - 7VK6115 | 2285.004-2 | 202326 | 28/06/2023 17:09:45 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 43TL1 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 04-05/07 RESP.: BRUNO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202327 | 202328 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la aislación solicitada durante los trabajos ejecutados por el personal de la SMMT.DT al finalizar los trabajos se procedió a la respectiva normalización del mismo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.08
202310800 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202326 | 01/07/2023 11:59:12 | Verificar/solucionar instrumento PowerLogic Schneider PM800 con alarma activa ''V UNBAL L-N MAX'' según anexo.- | OUO7 | MEL1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado que las mediciones se encontraban dentro de los valores normales. Rearmada alarma y padronizada configuración del instrumento. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 5 | 0.17
202311333 | STE | 202309455 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202328 | 10/07/2023 17:31:22 | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TRANSDUCTORES 96V1-1,96V1-2 Y 96V1-3 DEBIDO A DISCREPANCIA EN LA SEÑALIZACION DE UNA DE LAS FASES EN EL MEDIDOR 96V1 QUE SE ENCUENTRA EN EL TABLERO LLP-07 | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202328 | 202339 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUE RESUELTA CON LA CALIBRACION DEL TRANSDUCTOR 96V1-2.- | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 0.5
202311519 | STE |  | G076K003 | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 | 3271.001-6 | 202328 | 12/07/2023 17:25:22 | Indicação “IEC C37.118 OK” encontra-se apagada na PMU localizada na parte superior. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202336 | 202332 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fue accionada la ANDE para coordinar trabajos. En conjunto con la ANDE fue analizado el funcionamiento de los IEDs para descartar fallas en el equipo. Fue revisada la comunicación y encontrado problema en la conexión de fibra óptica. Emitida SSA 202313030 para acompañamiento/verificación de MEL3. Accionada la contratista RIEDER/CITSA para fusión de fibra óptica; servicio certificado por MEL3. Verificada normalización del LED "IEC C37.118 OK". | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 18.5 | 1.5
202311442 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 13/07/2023 09:44:28 | Sustituir fuente Rack CE2000, que se encuentra con defecto. (alarma en SDSC y LED apagado) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido fuente CM:705978 por otra de idénticas características retirado del almacén SM:455519 normalizando la falla. Equipo en condiciones normales liberado para operación. Emitida SSA 202311441 para reparo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202311584 | STE |  | K003B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.035-7 | 202328 | 13/07/2023 11:53:08 | Durante manutenção 4A do PB-03 (SSP 20234516) encontrado relé de sobrecorrente 51 inoperante (cód. almox.: 661600). | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Enviado relé 51 para reparo via ILA2 (SSA 202311585), devido a não possuir sobressalente. Reinstalado após reparo e execução de ensaios satisfatórios conforme SSP 20234516. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202311655 | STE |  | E017L001 | QUADRO 36 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.022-7 | 202328 | 14/07/2023 10:47:52 | Verificar circuitos secundarios de los TCs de la LI-220KV-MD-ACY1 - SEACY, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202311081/202311083/202311084 ). Previsión de sustitución de TCs: 17 a 19/07/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202329 | 202330 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las verificaciones referente al circuito del TC A5, a los nucleos correspondientes a los tableros de las protecciones, conforme consensuado con la SMIN.DT, MET2 desconectó, cortocircuitó y aterró los núcleos 3 y 4 del TC; en el extremo opuesto, fueron desconectados los cables del Bastidor B12 y Bastidor de Pupitre Nº14 (éste último por la ANDE), en anexo levantamiento realizado en campo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 8.07 | 0.17
202311854 | STE | 202207973 | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202329 | 18/07/2023 15:28:27 | Alterar lógico em "SCADA CM" referente ao "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD", CONFORME ANEXO. Será retirado da lógica os gooses locais provenientes do IED adjacente do FIP-PCG-01 (GB04_XG-TX_XXXMW). Dessa forma estaremos evitando que condições de teste de um IED alterem o SET POINT do outro IED que está em serviço, tornando independentes as informações entre os IEDs primários e alternados do FIP-02 e FIP-PCG-01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202330 | 202330 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada alteración en la lógica del IED conforme a lo solicitado, antes fueron aislados las salidas de trip del mismo al terminar los trabajos se procedió a normalizar el circuito, el backup del proyecto será encaminada para la IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202311853 | STE | 202207973 | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202329 | 18/07/2023 15:28:57 | Alterar lógico em "SCADA CM" referente ao "SET POINT Via SEL-2505 / FIP-02 SEMD", CONFORME ANEXO. Será retirado da lógica os gooses locais provenientes do IED adjacente do FIP-PCG-01 (GB04_XG-TX_XXXMW). Dessa forma estaremos evitando que condições de teste de um IED alterem o SET POINT do outro IED que está em serviço, tornando independentes as informações entre os IEDs primários e alternados do FIP-02 e FIP-PCG-01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202330 | 202330 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada alteración en la lógica del IED conforme a lo solicitado, antes fueron aislados las salidas de trip del mismo al terminar los trabajos se procedió a normalizar el circuito, el backup del proyecto será encaminada para la IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.17
202311910 | STE |  | F001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-05 | 0213.005-0 | 202329 | 19/07/2023 05:46:15 | Verificar e solucionar voltímetro 96V1 sem indicação ao seletar 'VAB'. | OUO6 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202330 | 202330 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Verificado alta resistência entre os contatos 3/2 da chave -96VS1; A chave foi retirada, desmontada e limpado os contatos e mecanismos de movimentação; Efetuado teste de atuação e instalada a chave no painel; Chave liberada para operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.17
202312071 | STE | 202307382 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202329 | 20/07/2023 15:50:48 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202307382/202307383/202307384). Previsión de sustitución de TCs: 25 a 27/07/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202330 | 202330 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y ensayado los circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 68.1 | 0.5
202312070 | STE | 202307382 | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202329 | 20/07/2023 15:50:58 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202307382/202307383/202307384). Previsión de sustitución de TCs: 25 a 27/07/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202330 | 202330 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y ensayado los circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 SEMD, fases R/S/T conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 68.2 | 0.5
202312069 | STE | 202307382 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202329 | 20/07/2023 15:51:10 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202307382/202307383/202307384). Previsión de sustitución de TCs: 25 a 27/07/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202330 | 202330 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y ensayado los circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 68.33 | 0.5
202312068 | STE | 202307382 | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202329 | 20/07/2023 15:51:17 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202307382/202307383/202307384). Previsión de sustitución de TCs: 25 a 27/07/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202330 | 202330 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y ensayado los circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T; conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 68.5 | 0.5
202312192 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202329 | 22/07/2023 17:50:52 | Verificar e solucionar resistor r105 avariado. | OUO5 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202338 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | O resistor R105 foi substituído por outro de características similares: cód. almox. 183679 - RESISTOR FIO FIX 2,2 KOHM 5% 5W. Realizados testes com resultados satisfatórios no circuito relacionado: indicação na lâmpada H105 (unidade on line). | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.75 | 17.45 | 1.75
202312232 | STE | 202312229 | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202330 | 24/07/2023 15:48:19 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 27/07/2023 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202330 | 202330 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | DESCONECTADO/CONECTADO TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA PERMITIR TRABALHO MMU2. REALIZADO MEDIÇÃO E NORMALIZADO CIRCUITO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.5
202312260 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202330 | 25/07/2023 10:37:13 | Sustituir placa de acrilico protector de diodos y fusibles, quebrada durante sustitución de fusible (SSA 202312209) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202331 | 202331 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | substituído proteção de acrílico | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 6.07 | 0.17
202312284 | STE | 202307468 | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202330 | 27/07/2023 14:46:36 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 03T06 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202307468/202307469/202307470). Previsión de sustitución de TCs: 01 a 03/08/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202331 | 202333 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las verificaciones respectivas relacionados al TC sustituido, mediciones de resitencia, inyección de corriente secudaria, inyección primaria, con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 8 | 0.08
202312282 | STE | 202307468 | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202330 | 27/07/2023 14:46:57 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 03T06 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202307468/202307469/202307470). Previsión de sustitución de TCs: 01 a 03/08/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202331 | 202332 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las verificaciones respectivas relacionados al TC sustituido, mediciones de resitencia, inyección de corriente secudaria, inyección primaria, con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.17
202312450 | STE | 202311519 | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202330 | 27/07/2023 17:18:40 | Verificar conexiones de FO referente a IEC C37.118 correspondiente a PMU principal de LT MD-VHA | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202331 | 202332 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Realizada inspección inicial en el panel B00+Y04 (SSA matriz) y encontrada fibra con defecto en el DIO. No fue necesaria la intervención del panel B00+Y02. Histórico/referencias en la baja de la SSA 202311519. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202312534 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202330 | 28/07/2023 15:03:46 | Substituir bloco de testes BTA completo (ABB Combitest RTXP18, modelo RK 926 115-CY), devido a alguns contatos de corrente não estarem retornando automaticamente a posição normal após a retirada do punho de testes, necessitando intervenção manual para a normalização. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202335 | 202336 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído bloco de testes RTXP-18 completo, executadas medições e ensaios de isolação com punho de testes de forma satisfatória. | Fora de Prazo |  |  | 1.75 | 5.8 | 0.75
202312535 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202330 | 28/07/2023 15:07:28 | Substituir bloco de testes BTA completo (ABB Combitest RTXP18, modelo RK 926 115-CY), devido a alguns contatos de corrente não estarem retornando automaticamente a posição normal após a retirada do punho de testes, necessitando intervenção manual para a normalização. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202335 | 202336 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído bloco de testes RTXP-18 completo, executadas medições e ensaios de isolação com punho de testes de forma satisfatória. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 5.6 | 0.5
202312643 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202331 | 31/07/2023 11:02:11 | Implementar OA_0858_R02, referente a modificaciones de parámetros de ajustes de la Lógica del ECCA y Oscilografias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202334 | 202334 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Implementado OA_0858_R02, referente a modificaciones de parámetros de ajustes de la Lógica del ECCA y Oscilografias conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202312645 | STE |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202331 | 31/07/2023 11:02:25 | Implementar OA_0858_R02, referente a modificaciones de parámetros de ajustes de la Lógica del ECCA y Oscilografías. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202334 | 202334 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Implementado OA_0858_R02, referente a modificaciones de parámetros de ajustes de la Lógica del ECCA y Oscilografías conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202312729 | STE | 202207973 | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202331 | 01/08/2023 16:35:54 | Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED alternado eliminados através da SSA 202311854 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED primário para o IED alternado quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme marcações anexas. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202332 | 202332 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado modificación de lógica conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202312727 | STE | 202207973 | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202331 | 01/08/2023 16:36:00 | Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO, retornar com os gooses de faixa de intercambio recebidos do IED primário eliminados através da SSA 202311853 e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio do IED alternado para o IED primário quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme marcações anexas. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202332 | 202332 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado modificación de lógica conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.25
202312949 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202331 | 04/08/2023 11:20:03 | Providenciar retirada do painel desativado TAP-02 da sala do QA-02. | OUO2 | MEL1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202332 | 202402 | 0 | 1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Tablero retirado por la SO.DT | Fora de Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.83 | 1.75 | 0.5
202312873 | STE |  | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202331 | 04/08/2023 14:06:16 | Executar modificações no gateway conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | 202336 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 16 | 0.67
202312872 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202331 | 04/08/2023 14:06:27 | Executar modificações no gateway conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | 202336 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 16 | 0.67
202312869 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202331 | 04/08/2023 14:06:44 | Executar modificações na IHM-P conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | 202507 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202312868 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202331 | 04/08/2023 14:06:58 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | 202336 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Compilado y cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 16 | 0.67
202312867 | STE |  | A019L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.001-6 | 202331 | 04/08/2023 14:07:14 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | 202336 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Compilado y cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 16 | 0.17
202312866 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202331 | 04/08/2023 14:07:25 | Executar modificações na lógica de controle conforme definições do anexo. PD de 21 de Agosto a 01 de Setembro de 2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | 202336 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme anexo de emisión. Compilado y cargado al sistema, realizadas pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Disponibilizados los backups en la carpeta Especificos P:\Sdsc | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 16 | 0.67
202312844 | STE |  | A019L037 | PAINEL PES 9A-6 | 1111.004-2 | 202331 | 04/08/2023 14:08:12 | Dar apoio ao MET1 para conexões e testes referente a modificações para implementação de alarme de falha do SMT-9A conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202334 | 202336 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificado que los cables ya se encontraban conectados, prestado apoyo par ensayo de alarmas, con resultado exitoso | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.33
202312964 | STE | 202312896 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202331 | 04/08/2023 15:19:57 | Executar modificação de fiação interna e retirada do transmissor de temperatura 09BW1 devido a substituição do modelo e local de instalação do sensor de água no óleo conforme anexos. Ensaiar e dar apoio à SMMG.DT para preparação e conexão de cabos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202338 | 202338 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Fiação referente à modificação executada conforme o solicitado. O instrumento 09BW1 desativado e isolado, foi deixado na mesma posição, fixado no painel. Emitida SSA 202315705 para atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 1
202312871 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202331 | 04/08/2023 16:17:26 | Solicitamos apoyo para verificar en conjunto el accionamiento de la alarma PA FUNCION (DIGSI) HABILITADA. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202334 | 202335 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Efectuado el reinicio del IED 7SL87, normalizándose así la respectiva señalización (PA FUNCION (DIGSI) HABILITADA). Antes se procedió a aislar las salidas de disparo en ambos extremos. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.08
202312870 | STE |  | E113L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - 7SL87 | 1594.001-0 | 202331 | 04/08/2023 16:17:38 | Solicitamos apoyo para verificar en conjunto el accionamiento de la alarma PP FUNCION (DIGSI) HABILITADA. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202334 | 202336 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado reinicio del IED, constatado rearme de la alarma, sistema en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202312960 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202332 | 07/08/2023 07:39:45 | Realizar troca de Disjuntores que não normalizaram após testes da operação. | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202332 | 202334 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada medições e troca do Disjuntor com defeito. AT: 202306620 | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.17
202313021 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202332 | 07/08/2023 10:51:42 | Verificar motivo de falha ao medir o tempo no Módulo 7TR1201/BB | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202332 | 202332 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada troca do módulo por outro que também apresentou falha, então foi realizada uma nova troca e resolvido o problema, foram criadas as SSAs 202313384 e 202313385 para reparo nos cartões. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.08
202313102 | STE |  | E033E004 | RELÉ DE PROTEÇÃO ALTERNADA | 1450.001-7 | 202332 | 08/08/2023 05:47:15 | RETIRAR DATOS REFERENTE AL EVENTO DEL DIA 08/08/2023 OCURRIDO A LAS 01:08H. | OUO7 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202332 | 202334 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Descargada las oscilografías solicitadas, en anexo se encuentra los archivos. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202313101 | STE |  | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1450.003-0 | 202332 | 08/08/2023 05:47:24 | RETIRAR DATOS REFERENTE AL EVENTO DEL DIA 08/08/2023 OCURRIDO A LAS 01:08 Hs. | OUO7 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202332 | 202332 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Retirado los datos del evento solicitado, archivo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.42
202313100 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202332 | 08/08/2023 05:48:40 | Verificar Indicación de SOBRE CORRIENTE en el dispositivo de PROTECCIÓN PRIMARIA, Sin aceptar rearme. conforme anexo OBS: También fue accionado la alarma en la PROTECCIÓN ALTERNADA, aceptando rearme. | OUO7 | MEL1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202332 | 202334 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Fue verificado la respectiva señalización, no encontrando la mencionada anormalidad. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202313371 | STE | 202313369 | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202332 | 11/08/2023 14:35:43 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 16/08/2023 07:30H AS 12:00HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202333 | 202334 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado trip de nível alto de água na tampa da turbina para possibilitar inspeção. Reconectado trip após o término da inspeção. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202313383 | STE | 202313167 | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202333 | 17/08/2023 14:39:51 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 83T07 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202313165/202313166/202313167). Previsión de sustitución de TCs: 22 a 24/08/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202334 | 202334 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la verificación y ensayos referentes a la sustitución del TC relacionado al interruptor 83T07 en sus fases R/S/T conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.25
202313382 | STE | 202313165 | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202333 | 17/08/2023 14:40:11 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 83T07 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202313165/202313166/202313167). Previsión de sustitución de TCs: 22 a 24/08/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202334 | 202334 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la verificación y ensayos referentes a la sustitución del TC relacionado al interruptor 83T07 en sus fases R/S/T conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.25
202313807 | STE |  | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202333 | 18/08/2023 17:13:25 | Verificar e solucionar ventiladores FAN1 e FAN2 do painel PES-9A-3 inoperantes. | OUO5 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202334 | 202336 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | El funcionamiento de los ventiladorres depende del ajuste del termostato y de la temperatura ambiental. Verificado que ambos funcionan normalmente. | Fora de Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.83 | 3 | 0.33
202313996 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202334 | 22/08/2023 11:57:03 | Verificar e solucionar indicador de tensao 96V22 com funcionamento intermitente ao selecionar as posicoes "1" e "3". | OUO5 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202335 | 202335 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección y limpieza en los contactos de la llave selectora,solucionándose el funcionamiento intermitente de las posiciones 1 y 3. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 7 | 0.33
202314176 | STE | 202207674 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202334 | 24/08/2023 10:08:57 | Solicito apoio para localizar condutor entre quadro DAUC-1 (X214-32) e quadro 2F4 (cabo F71012, condutor 5-cinza), e então identificar as condições de atuação deste ponto. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202336 | 202336 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ensayo funcional en conjunto con MEL4 veririficando actuación correcta. Para la actuación de este punto se necesita subtensión en los relés 606K1.1 y 606K1.2 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 10 | 0.5
202314341 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202334 | 27/08/2023 10:19:31 | Verificar/solucionar motivo por el cual la bocina CC (30WD2) se encuentra inoperante. Defecto detectado al realizar comandos de prueba contínuo e intermitente. | OUO5 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202335 | 202335 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Ao chegarmos no local o acionamento da campainha estava normal, sem intervenção. Foi inspecionado o circuito, conferido reaperto de bornes e medidas as fontes de alimentação, não sendo detectado nenhuma anomalia. Monitorado durante 3 dias sem apresentar problema. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 0.33 | 6 | 0.33
202314576 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202335 | 31/08/2023 11:31:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual el botón "VERIF ESTADO" de los generadores diesel no queda sellado. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202336 | 202336 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituída botoeira de verificação de estado. Ensaiado com correto funcionamento | Dentro do Prazo |  |  | 2.52 | 16.07 | 0.25
202314668 | STE | 202314525 | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202336 | 04/09/2023 09:02:03 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL2 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202314523/202314524/202314525). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/09/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | 202337 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado circuito conforme solicitado. Resultados em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.53 | 12.55 | 0.25
202314671 | STE | 202314525 | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202336 | 04/09/2023 09:02:44 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL2 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202314523/202314524/202314525). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/09/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | 202337 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado circuito conforme solicitado. Resultado em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12.4 | 0.08
202314669 | STE | 202314525 | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202336 | 04/09/2023 09:02:55 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL2 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202314523/202314524/202314525). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/09/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | 202337 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado circuito conforme solicitado. Resultados em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.63 | 12.4 | 0.18
202314667 | STE | 202314525 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202336 | 04/09/2023 09:03:04 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL2 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202314523/202314524/202314525). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/09/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | 202337 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado circuito conforme solicitado. Resultados em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 12.6 | 0.32
202314774 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202336 | 04/09/2023 14:38:26 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 43TL2 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍAS 12-13/09 RESP.: FABIO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | 202337 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isolado o bf conforme solicitado. Normalizado ao final do pd | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 6.35 | 0.03
202314773 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202336 | 04/09/2023 14:38:37 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 43TL2 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍAS 12-13/09 RESP.: FABIO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | 202337 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isolado i trip conforme solicitado. Normalizado no final do pd | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 6.35 | 0.05
202315845 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202338 | 24/09/2023 22:39:37 | Verificar e solucionar: Acionamento do alarme no SCC "PP5L016 FALLA INTERNA", com posterior rearme. Obs. Simultâneamente acionou o mesmo alarme referente ao PA5L16, com rearme. | OUO7 | MEL1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202339 | 202341 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fue verificado que la alarma "PP5L16 Falla Interna" cae ante una anomalía del relé PA5L16 (SSA 202316234), esto será solucionado vía SSA 202316437. Fue revisado el log de diagnóstico de ambos IEDs, sin encontrar informaciones que permitan un análisis más minucioso. No se reportaron nuevas incidencias en el IED principal; el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. Ante una reincidencia serán tomadas acciones adicionales para mejorar el diagnóstico. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 0.75
202316122 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202339 | 28/09/2023 17:56:53 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el led del disyuntor 52.B del ASP-02 no pisca para indicar posición discrepante del interruptor. Obs.: Led enciende durante prueba de lámpara. | OUO6 | MEL1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202341 | 202341 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Inspecionado o circuito e constatado ué o defeito estava no painel QA02. Solucionado através de reaperto pela equipe da smmg.dt. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.58 | 5.63 | 0.28
202316215 | STE | 202316214 | A005L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.005-6 | 202339 | 29/09/2023 16:10:48 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 11/10/2023 07:00H AS 11:00HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202341 | 202341 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Serviço executado conforme a solicitação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.67
202316363 | STE |  | T023A018 | PAINEL TAC 651/652/653/654/655/656 | 0633.038-0 | 202340 | 03/10/2023 10:46:45 | [DESATIVAÇÃO DO PTL] Desconectar os cabos de interligação com o PTL conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316956 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.42
202316362 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202340 | 03/10/2023 10:49:58 | [DESATIVAÇÃO DO PTL] Desconectar os cabos de interligação com o PTL conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316868 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 3.5 | 0.25
202316360 | STE |  | T015D001 | IHM CCR | 1406.001-9 | 202340 | 03/10/2023 10:52:44 | Acompanhar a equipe de Furnas para desativação da IHM do painel CCLP após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202341 | 202341 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado apoyo y acompañamiento al personal de Furnas para la desactivación del IHM del Tablero CCLP conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4.5 | 0.25
202316359 | STE |  | T015C001 | CUBÍCULO CCLP | 0866.001-8 | 202340 | 03/10/2023 10:53:00 | Acompanhar a equipe de Furnas para desconexão dos cabos de interligação devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202341 | 202344 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado apoyo y acompañamiento al personal de FURNAS para la desconexión de los cables de interligación con el CCLP conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 13.5 | 0.25
202316358 | STE |  | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202340 | 03/10/2023 10:53:49 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316869 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.42
202316357 | STE |  | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202340 | 03/10/2023 10:53:57 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316861 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.42
202316356 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202340 | 03/10/2023 10:54:06 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316857 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.4
202316354 | STE |  | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202340 | 03/10/2023 10:54:16 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316855 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.42
202316348 | STE |  | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202340 | 03/10/2023 10:54:26 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316827para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 1.5 | 0.25
202316353 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202340 | 03/10/2023 10:54:43 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316851 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.42
202316352 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202340 | 03/10/2023 10:54:49 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316834 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.42
202316350 | STE |  | T023A024 | PAINEL TAC 635 | 0633.045-4 | 202340 | 03/10/2023 10:55:04 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316828 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.25
202316351 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202340 | 03/10/2023 10:55:10 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202342 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316832 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.25
202316347 | STE |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202340 | 03/10/2023 10:55:16 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202341 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316747 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.83
202316346 | STE |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202340 | 03/10/2023 10:55:23 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202341 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316743 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.58
202316342 | STE |  | T013C001 | PAINEL PCG-02 | 0588.002-5 | 202340 | 03/10/2023 10:55:57 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202341 | 202341 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Desconectado los cables de interligación con el tablero CCLP debido a la desactivación del mismo con apoyo del personal de FURNAS. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.25 | 0.25
202316345 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202340 | 03/10/2023 10:56:20 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP e PTL] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP e PTL conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202341 | 202341 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado teste de continuidade ponto a ponto e desconectado os cabos conforme anexo. Emitida SSA 202316741 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 0.75 | 0.92
202316405 | STE |  | E113L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - 7SL87 | 1594.001-0 | 202340 | 04/10/2023 08:18:08 | Retirar oscilografia da proteção devido a sinalização de partida da proteção 46. | OSE0 | MEL1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202340 | 202341 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Oscilografía retirada conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202316404 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202340 | 04/10/2023 08:18:19 | Retirar oscilografia da proteção devido a sinalização de partida da proteção 46. | OSE0 | MEL1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202340 | 202341 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Retirados registros oscilográficos almacenados en el IED. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202316433 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202340 | 04/10/2023 13:43:17 | Dar apoio a MEL4 (SSA 202316368) na criação de imagem (VMware) dos discos da estação de engenharia (CCAD) da U18A para posterior virtualização. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202343 | 202344 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Apoio a MEL4 para criação de imagem dos discos rígidos do CCAD e INTERACTX para virtualização. Estação de Engenharia reconectada e em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.73 | 9.4 | 0.83
202316551 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202340 | 07/10/2023 05:18:51 | Colectar datos del evento 07/10/2023 a las 03:53h. | OUO7 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202342 | 202342 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Retirado los datos de la oscilografía con fecha 07/10/20230 conforme solicitado. Datos en anexo. Observación: En el reporte generado por el PCM, el campo "IED name" aparece, erróneamente, como "PP5L16". No obstante, los datos son del IED PA5L16 como puede verse en la ruta del "Recording File Name" en el pié de página. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.5
202316550 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202340 | 07/10/2023 05:19:06 | Colectar datos del evento 07/10/2023 a las 03:53h. | OUO7 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202342 | 202342 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Retirado los datos de la oscilografía con fecha 07/10/20230conforme solicitado. Datos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.5
202316555 | STE |  | T001A004 | PAINEL GUS 7/8 | 0628.004-8 | 202340 | 07/10/2023 11:45:30 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A REPRESENTAÇÃO DA BARRA B2 ESTÁ DANIFICADA, SE SOLTANDO DO PAINEL. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202342 | 202342 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ajuste de las tuercas y alineamiento, corrigiéndose el problema. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 3 | 0.17
202316566 | STE |  | G001B006 | UNIDADE CENTRAL PROTEÇÃO BARRAS A/B - RELÉ 11 - 7SS5220 | 2290.001-3 | 202341 | 09/10/2023 09:00:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay actuación de alarma en el SCC de manera intermitente: "PROT UN CENTRAL ERROR SINCRONISMO". | OUO7 | MEL1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202342 | 202404 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Não foram encontradas anormalidades. Alarme encontrado rearmado. Verificado logs do IED (falhas intermitentes) e switchs (sem registro de falhas). Solicitado ao setor MEL4 verificação de logs de disponibilidade do serviço de sincronismo de tempo do SIRI via IP 172.31.80.99. O setor MEL4 procedeu com a substituição do GPS do SIRI em 08/11/2023 via SSA 202317671, não sendo mais registradas atuações posteriores deste alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 4.18 | 6.73 | 2.53
202316574 | STE |  | E114M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 | 1596.001-9 | 202341 | 09/10/2023 09:29:28 | Retirar oscilografía de la protección debido a perturbación. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202342 | 202343 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Oscilografía retirada conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.17
202316573 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202341 | 09/10/2023 09:29:41 | Retirar oscilografía de la protección debido a perturbación. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202342 | 202343 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Oscilografía retirada conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.17
202316572 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202341 | 09/10/2023 09:29:57 | Retirar oscilografía de la protección debido a perturbación. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202342 | 202343 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Oscilografía retirada conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.17
202316571 | STE |  | E113L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - 7SL87 | 1594.001-0 | 202341 | 09/10/2023 09:30:14 | Retirar oscilografía de la protección debido a perturbación. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202342 | 202343 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Oscilografía retirada conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.17
202316736 | STE |  | E033E003 | RELÉ DE PROTEÇÃO PRIMARIA | 1450.003-0 | 202341 | 11/10/2023 09:41:45 | Coletar as oscilografias e registros de eventos da proteção primária da LI 66kV MD-FI referente ao desligamento automático do dia 8.8.2023. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202344 | 202344 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Retiradas oscilografías, según solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 0.67
202316737 | STE |  | E033E004 | RELÉ DE PROTEÇÃO ALTERNADA | 1450.001-7 | 202341 | 11/10/2023 10:32:53 | Coletar as oscilografias e registros de eventos da proteção alternada da LI 66kV MD-FI referente ao desligamento automático do dia 8.8.2023. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202344 | 202344 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Colectadas Oscilografías, según solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 0.67
202316794 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202341 | 12/10/2023 13:29:36 | Substituir lâmpada de indicação “UMCC FUENTE GENERADOR” no GUS 05. Lâmpada está quebrada dificultando a substituição. Ver foto em anexo. | OUO5 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202344 | 202342 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Após realizadas a desconexão e a isolação dos terminais, efetuadas as substituições da base/soquete e da lâmpada por outras de iguais características. Realizado testes de acionamento da botoeira "teste de lâmpada", obtendo-se resultados satisfatórios na sinalização. | Dentro do Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | 1.17 | 2.93 | 1
202317015 | STE |  | E018L001 | QUADRO 38 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.024-0 | 202342 | 19/10/2023 07:53:06 | Retirar oscilografía y el log de eventos de la protección debido a la perturbación del 07.10.2023 a las 3h53min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202343 | 202343 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | En anexo, se encuentran los registros solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.5 | 1
202317014 | STE |  | E017L001 | QUADRO 36 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.022-7 | 202342 | 19/10/2023 07:53:30 | Retirar oscilografía y el log de eventos de la protección debido a la perturbación del 07.10.2023 a las 3h53min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202343 | 202343 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | En anexo, se encuentran los registros solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1 | 1
202317018 | STE |  | E017M001 | QUADRO 37 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.026-4 | 202342 | 19/10/2023 08:09:22 | Retirar oscilografía y el log de eventos de la protección debido a la perturbación del 07.10.2023 a las 3h53min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202343 | 202343 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | En anexo, se encuentran los registros solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.5 | 1
202317116 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202342 | 20/10/2023 17:44:21 | Verficar/solucionar motivo por el cual permanece accionada la alarma PP FUNCION CONFIG (DIGSI) HABILITADA sin rearme. | OUO7 | MEL1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202344 | 202346 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado Reinicio del IED PP5L14, normalizando así la alarma mencionada. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.33
202317174 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202343 | 23/10/2023 14:04:41 | Retirar los registros de la protección primaria de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023. | OSE0 | MEL1 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202344 | 202344 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado colecta de los registros de la protección primaria de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202317175 | STE |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202343 | 23/10/2023 14:05:02 | Retirar los registros de la protección alternada de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023. | OSE0 | MEL1 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202344 | 202344 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado colecta de los registros de la protección alternada de la LI 500kV MD-VHA 1 obtenidos entre las 11h y 12h del día 23/10/2023 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202317544 | STE |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202343 | 27/10/2023 17:59:33 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DOS ALARMES "87LA COMUNICACION FALLA", "PA5L16 FALLA INTERNA" E "PA5L16 CPU FALLA INTERNA", TODOS COM POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202344 | 202345 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fue verificado el log de diagnóstico del IED, encontrándose alarmas de: 1) INT--FAIL; 2) INT--NUMFAIL; 3) INT--APPERROR. Esta última acciona las dos primeras, según el manual, y "se activa cuando una o más tareas de la aplicación no están en el estado que espera el motor de ejecución". La alarma rearmó inmediatamente, indicando que la rutina de procesamiento volvió a su condición esperada. No se reportaron nuevas incidencias; el equipo se encontró en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.83
202317543 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202343 | 27/10/2023 17:59:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DOS ALARMES "87LP COMUNICACION FALLA", "PP5L16 FALLA INTERNA" E "PP5L16 CPU FALLA INTERNA", TODOS COM POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202344 | 202345 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fue verificado el log de diagnóstico del IED, encontrándose alarmas de: 1) INT--FAIL; 2) INT--NUMFAIL; 3) INT--APPERROR. Esta última acciona las dos primeras, según el manual, y "se activa cuando una o más tareas de la aplicación no están en el estado que espera el motor de ejecución". La alarma rearmó inmediatamente, indicando que la rutina de procesamiento volvió a su condición esperada. No se reportaron nuevas incidencias; el equipo se encontró en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.83
202317569 | STE |  | E114M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 | 1596.001-9 | 202343 | 29/10/2023 05:32:20 | Verificar motivo pelo qual acionaram sem rearme os alarmes "YZU1 21A DESHABILITADO" e " YZU1 INT. 84LI6 TC ABIERTO FASE T" após retirada de carga da referida linha, Obs.: Verificado no local que os IEDs de proteção estão normais. | OUO7 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202344 | 202345 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y colectado los log´s del IED, enviado consulta al fabricante sobre cambios de parámetros para evitar accionamientos de ésta índole. Equipo en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.67
202317407 | STE | 202317138 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202344 | 30/10/2023 07:47:07 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202317138/202317139/202317140). Previsión de sustitución de TCs: 06 a 08/11/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202345 | 202345 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y realizado ensayo de circuitos secundarios del TC asociado al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 0.42
202317406 | STE | 202317138 | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202344 | 30/10/2023 07:47:20 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202317138/202317139/202317140). Previsión de sustitución de TCs: 06 a 08/11/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202345 | 202345 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y realizado ensayo de circuitos secundarios del TC asociado al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 6 | 0.42
202317408 | STE | 202317138 | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202344 | 30/10/2023 07:47:32 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202317138/202317139/202317140). Previsión de sustitución de TCs: 06 a 08/11/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202345 | 202345 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y realizado ensayo de circuitos secundarios del TC asociado al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 0.25
202317746 | STE | 202317198 | G073D005 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO REMOTA OR5L42 | 2476.002-0 | 202344 | 01/11/2023 07:18:40 | Solicitar apoyo para la aislación de los canales de corriente, para la sustitución del modulo RA332 | MEL2 | MEL1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202344 | 202345 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Constatado a presença de tensão/corrente na parte interna dos blocos de teste 95/0R5L42-1 e 95/0R5L42-2. Inseridos os punhos RTXP18 e constatado a correta isolação da parte interna. Apoio à MEL2 no seu serviço com o equipamento de oscilografia OR5L42. Retirados os punhos e realizados ensaios, constatando-se o correto funcionamento do sistema. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 3.5 | 1
202317895 | STE |  | T023A018 | PAINEL TAC 651/652/653/654/655/656 | 0633.038-0 | 202344 | 01/11/2023 15:15:05 | [DESATIVAÇÃO DO INVERSOR LORAIN] Testar, desconectar e isolar os cabos M6R-1016 e H6R-0111conforme marcações nos anexos, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202345 | 202348 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a desconexão dos cabos M6R-1016 e H6R-0111 e realizada a isolação do inversor Lorain. Emitida SSO número SS-736/2023 para retirada e transporte do inversor para descarte. Emitida SSA 202318955 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.75 | 0.75
202317764 | STE |  | T013C001 | PAINEL PCG-02 | 0588.002-5 | 202344 | 01/11/2023 15:29:28 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desconectar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos e desativar o painel. Sinalizar que o painel encontra-se desativado, pois não será retirado fisicamente da CCR. A remoção física ocorrerá durante o descomissionamento dos demais painéis convencionais na atualização tecnológica. Na baixa da SSA indicar a localização S098Z001 (equipamentos excluídos da central) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202350 | 202431 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES CONFORME ANEXO ATUALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 20.5 | 0.78
202317864 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202344 | 01/11/2023 16:28:43 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexão, testado e isolado os cabos de interligação A6S-4006 e AU11-1995 com o PCG-02/PCG-02X . Emitida a SSA 202320091, para atualização e disponibilizar no SAT os desenhos atualizados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202317809 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202344 | 02/11/2023 00:07:25 | Verificar e solucionar 96V22 indicando 0V, de forma intermitente, ao selecionar a fase TR. | OUO5 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202345 | 202345 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado funcionamiento de la llave, no encontrando anormalidades. Probado multitud de veces en diferentes posiciones, no encontrando defecto. Realizado limpieza y lubrificación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 3 | 0.33
202317718 | STE |  | D043G001 | PAINEL PCG 02 | 2963.001-7 | 202344 | 02/11/2023 08:14:14 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar todos os cabos de interligação e desativar o painel. Na baixa da SSA indicar a localização S098Z001 (equipamentos excluídos da central) Obs.: modificar a lógica dos IEDs do LPP-05, LPP-06, LPP-07, LPP-08 antes para evitar alarmes de falha GOOSE no SCADA. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202350 | 202425 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXIONES CONFORME ANEXO ATUALIZADO. Fue emitida la SS-510/2024 a fin de retirar el tablero y las siguientes DM 70035511, 70035512, 70035513 y 70035514. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 23 | 0.73
202317947 | STE |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202344 | 02/11/2023 09:31:13 | Habilitar o canal V de tensão do IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) e ajustar a RTP em 2635,8 e a tensão nominal de secudário em 199 V, conforme prévia da OA anexada, para que a medição de tensão seja apresentada de forma correta no display do IED e na oscilografia. Ref: RAO 15/2022. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202346 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Habilitado canal de tensão e implementado ajustes conforme OA.0747-R02 em anexo. Ensaios satisfatórios com injeção de valores nominais no secundário. Injeção 1Ø de 114,9 V e leitura de valores primários no IED de: R=524,5 kV S=524,5 kV T=524,5 kV | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 1.5 | 1
202318027 | STE |  | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 202344 | 03/11/2023 07:41:22 | Fue verificado que la colecta automática de oscilografía se encuentra con problemas, la última colecta automática fue registrada el día 25/04/2023. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202344 | 202350 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado contacto con soporte del fabricante indicando que seria necesario un acceso remoto para verificacion de las configuraciones. Emitida SSA derivada a MEL4 para la liberación del acceso remoto. Recibido procedimiento a ser realizado sin acceso remoto del fabricante. Ejecutado procedimiento sin reestablecimiento de la función. Restaurado último backup, previo a la entrada en servicio de las líneas LI 500kV MD-YZU 1 y 2, con reestablecimiento de la colecta automática. | Dentro do Prazo |  |  | 8 | 13 | 1.5
202318115 | STE | 202318046 | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202344 | 03/11/2023 15:34:17 | Desconectar/conectar trip de nível alto de água na tampa da turbina para possibilitar a inspeção de vazamentos de buchas de mancais intermediários das palhetas móveis do distribuidor. Previsto para quarta-feira 08/11/2023 entre as 07:30 e 11h. | MMU2 | MEL1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202345 | 202345 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Aberto trip nível alto da tampa da turbina, através dos contatos 1/2 (ponto A) da flex test, conforme solicitado; Antes de normalizar a flex test, foi verificado ausência de tensão positiva no ponto 1 e presença de tensão negativa no ponto 2; Circuito liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.33
202318129 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202344 | 03/11/2023 22:57:47 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de las alarmas "TU NOVA FALHA PES6 RACK CE2000", "TU PES6 RACK CE2000", "COMUNICACAO PIB6 CLP2-KT PORTA 1". | OUO6 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Detectado defeito no "CONV2", conversor RS485/RS232, referente a comunicação do "CLP2-KT Porta 1", o qual foi substituído por outro retirado no almoxarifado (Cód. estoque: 708493). Conversor com defeito enviado para reparo via IMA0 (SSA 202318784 ). | Dentro do Prazo |  |  | 1.32 | 0.93 | 0.92
202318221 | STE | 202318169 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202345 | 07/11/2023 08:06:20 | [RETROFIT CTM-02 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0060/2023, prestar apoio a MEG1, segundo cronograma anexo a ATA, para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-02, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM e minuta ATA/Cronograma. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202346 | 202349 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado apoio para MEG1 conforme cronograma. isolação de pontos, reconexão e ensaios realizados com resultado satisfatório. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 14 | 0.5
202318747 | STE |  | B011L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.013-3 | 202346 | 15/11/2023 18:01:15 | Verificar/solucionar motivo por el cual la banderola 1 (FALHA NO ANUNCIADOR) enciende de manera intermitente, conforme anexo. OBS: Verificado correcto funcionamiento al realizar ``TEST DE LAMPARA´´ Y ``TEST DE FUNCIÓN´´ | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202347 | 202347 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado inspeção e ensaios forçando a atuação e rearme da bandeirola 1 sem encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.17 | 2.87 | 0.83
202318875 | STE | 202318846 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202346 | 17/11/2023 16:25:46 | Solicitamos apoio para realização de testes do circuito proposto com a finalidade de normalizar a indicação de discordância de fases do disjuntor 03T02. | MET2 | MEL1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202349 | 202350 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio em campo com correta sinalização de discordância de fases no anunciador. | Fora de Prazo |  |  | 4 | 7.3 | 0.92
202318897 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202346 | 19/11/2023 05:56:14 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de las alarmas "TU NOVA FALHA PES6 RACK CE2000", "TU PES6 RACK CE2000". | OUO6 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202349 | 202349 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído CNV1 RS232/RS485 (Marca: LRcom; Mod: LR-7520; cód. almox.: 708493) detectado com defeito. O conversor retirado (SN I7520 000 03I A2655) foi enviado para reparo via SSA 202319857 (IMA0). O outro conversor sobressalente (SN I7520 000 03I A2659) , retirado do almoxarifado, também foi detectado com defeito e enviada para reparo via SSA 202319858 (IMA0). | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 5 | 1
202319241 | STE |  | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202348 | 27/11/2023 07:23:20 | Verificar e solucionar o motivo do alarme "SUPERVISÃO DINÂMICA DISPOSITIVO ATUADO", ter permanecido atuado no anunciador GUS-15 após parada da unidade geradora. Obs.: Não foram encontrados alarmes nos painéis GGB-15 e ULP-15. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202348 | 202348 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado o ponto DFR OFF LINE acionado no GUS (a bandeirola 17 - SUPERVISÃO DINÂMICA DISPOSITIVO ATUADO - concentra pontos do GGB, TGA e DFR), no Scada e no ULP (bandeirola 38). Este alarme do DFR OFF LINE será resolvido com a SSA 202210005 da MEL2. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 3 | 1
202319419 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202348 | 29/11/2023 14:27:57 | Substituir o anunciador modelo Antron-I pelo modelo Antron-II (código de estoque 706985) devido a impossibilidade de comunicação e parametrização e também para padronização do modelo sobressalente. O novo Antron-II foi adquirido com a OC 4500072756 e SSA 202306127, foi testado em bancada validando que todas as entradas digitais atuam com pulsos menores do que 15 ms, e encontra-se em posse da SMME.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202349 | 202350 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Sustituido Anunciador, configurando el padrón de señalización. Realizado ensayos funcionales, no encontrando anormalidades. Liberado para operación | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 9 | 0.83
202319418 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202348 | 29/11/2023 14:28:06 | Substituir o anunciador modelo Antron-I pelo modelo Antron-II (código de estoque 706985) devido a impossibilidade de comunicação e parametrização e também para padronização do modelo sobressalente. O novo Antron-II foi adquirido com a OC 4500072756 e SSA 202306127, foi testado em bancada validando que todas as entradas digitais atuam com pulsos menores do que 15 ms, e encontra-se em posse da SMME.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202405 | 202405 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o Antron conforme o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.17
202319594 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202348 | 02/12/2023 11:55:16 | Verificar e solucionar indicador de tensao do conversor 002CE com funcionamento anormal. | OUO6 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202349 | 202349 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do conversor com defeito no display. Criada SSA: 202319867 para reparo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 2 | 0.25
202319658 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202349 | 04/12/2023 16:39:35 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 616 (painel de controle - ASP 6). Referente à SSA 202216013 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalado conjunto resistor / capacitor dos relés 30X1 e 30X2 do TAC 616 (painel de controle - ASP 6) | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202319656 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202349 | 04/12/2023 16:39:44 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 do TAC 623 (painel JC / BUS 34). Referente à SSA 202216014 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalado conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 do TAC 623 (painel JC / BUS 34). | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.2
202319655 | STE |  | T023A006 | PAINEL TAC 624 | 0633.026-6 | 202349 | 04/12/2023 16:39:54 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 624 - TA 02). Referente à SSA 202216037 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 624 - TA 02). | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202319653 | STE |  | T023A007 | PAINEL TAC 625 | 0633.027-4 | 202349 | 04/12/2023 16:40:03 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 (TAC 625 - L7 / L8). Referente à SSA 202216038 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalado conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 (TAC 625 - L7 / L8). | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202319652 | STE |  | T023A008 | PAINEL TAC 631 | 0633.028-2 | 202349 | 04/12/2023 16:40:43 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 (TAC 631 - L5 / L6). Referente à SSA 202216039 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalado conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 e 30X4 (TAC 631 - L5 / L6). | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202319651 | STE |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202349 | 04/12/2023 16:40:51 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 632 – U16). Referente à SSA 202216040 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalado conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 632 – U16). | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202319650 | STE |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202349 | 04/12/2023 16:41:00 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 633 – U17). Referente à SSA 202216041 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalado conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 633 – U17). | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.12
202319648 | STE |  | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202349 | 04/12/2023 16:41:08 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 634 – U18). Referente à SSA 202216043 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalado conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 634 – U18) | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.22
202319647 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202349 | 04/12/2023 16:41:15 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 641 – U10). Referente à SSA 202216047 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalado conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 641 – U10). Referente à SSA 202216047 | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202319645 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202349 | 04/12/2023 16:41:23 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 642 – U11). Referente à SSA 202216050 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalação do conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 642 – U11). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.17
202319644 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202349 | 04/12/2023 16:41:29 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 643 – U12). Referente à SSA 202216051 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalação do conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 643 – U12). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.17
202319643 | STE |  | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202349 | 04/12/2023 16:41:36 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 644 – U13). Referente à SSA 202216188 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalação do conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 644 – U13) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
202319641 | STE |  | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202349 | 04/12/2023 16:41:55 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 646 – U15). Referente à SSA 202216191 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalação do conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 646 – U15) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.17
202319640 | STE |  | T023A019 | PAINEL TAC 661/662 | 0633.039-8 | 202349 | 04/12/2023 16:42:05 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 662 – SWP2). Referente à SSA 202216192 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalação do conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 662 – SWP2). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
202319637 | STE |  | T023A020 | PAINEL TAC 663/664 | 0633.040-1 | 202349 | 04/12/2023 16:42:13 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 664 – TOP). Referente à SSA 202216194 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalação do conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.2
202319636 | STE |  | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202349 | 04/12/2023 16:42:23 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X2 (60HZ), 30X7 (60HZ), 30X10 (60HZ), 30X1 (50HZ), 30X3 (50HZ) e 30X6 (50HZ) (TAC 667 – ALARME COMUM SETOR 60 HZ). Referente à SSA 202216196 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalação do conjunto resistor / capacitor dos reles 30X2 (60HZ), 30X7 (60HZ), 30X10 (60HZ), 30X1 (50HZ), 30X3 (50HZ) e 30X6 (50HZ) (TAC 667 – ALARME COMUM SETOR 60 HZ). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
202319686 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202349 | 04/12/2023 18:01:42 | Verificar motivo por el cual el interruptor 52-05 (Reserva) del QA-01 se encuentra con indicación cerrado en el panel ASP-01, verificado en el local que el interruptor se encuentra abierto y extraído del nicho. Obs: Rearme de la alarma "ASP-01, HF01 Proteccion Actuada", localizada en el anunciador ASP-01/QP-02. | OUO5 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202350 | 202350 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Efetuado ajuste na manopla da chave de comando do DJ 52-05 no painel ASP-01. Efetuados ensaios em conjunto com a Operação, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.83 | 5.9 | 1
202319842 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202349 | 06/12/2023 18:16:44 | Verificar motivo pelo qual a indicação de tensão do R02 de encontra acima dos demais transformadores. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202349 | 202349 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Foi verificado as leituras e constatado uma diferença menor de 2% entre as demais medições dos outros reguladores, esta diferença é considerada normal. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 0.25 | 0.17
202319855 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202349 | 07/12/2023 11:14:23 | Verificar motivo de accionamiento con posterior rearme de la alarma "SUPERV/CONTR NOVA FALHA UAC2 RACK CE2000" en la lista de eventos del SCADA y SDSC. | OUO6 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202416 | 202418 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Efectuado sustitución de la llave estática y del estabilizador por parte del equipo de MEL3. SSA 202402639 (D). Verificado en SDSC que la alarma no volvió a caer luego de la sustitución. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202319828 | STE |  | T003A005 | PAINEL TAC 523 | 0633.005-3 | 202349 | 07/12/2023 14:37:30 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 E 30X4 (TAC 523 – JC / BUS 12). Referente à SSA 202217734 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310548. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202319834 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202349 | 07/12/2023 14:37:42 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 645 – U14). Referente à SSA 202216190 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalação do conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 645 – U14). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.17
202319827 | STE |  | T003A006 | PAINEL TAC 524 | 0633.006-1 | 202349 | 07/12/2023 14:37:55 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 524 – TA 01). Referente à SSA 202217735 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310547. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319826 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202349 | 07/12/2023 14:38:04 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 E 30X4 (TAC 525 – L1 / L2). Referente à SSA 202217736 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310546. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319824 | STE |  | T003A008 | PAINEL TAC 531 | 0633.008-8 | 202349 | 07/12/2023 14:38:12 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1, 30X2, 30X3 E 30X4 (TAC 531 – L3 / L4). Referente à SSA 202217738 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310545. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319823 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202349 | 07/12/2023 14:38:22 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 532 – U 01). Referente à SSA 202217739 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310542. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319822 | STE |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202349 | 07/12/2023 14:38:31 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 533 – U 02). Referente à SSA 202217740 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310541. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319820 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202349 | 07/12/2023 14:38:43 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 534 – U 03). Referente à SSA 202217741 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310540. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319819 | STE |  | T003A012 | PAINEL TAC 535 | 0633.012-6 | 202349 | 07/12/2023 14:38:51 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 535 – U 04). Referente à SSA 202217742 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310539. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319818 | STE |  | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202349 | 07/12/2023 14:39:01 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 541 – U 05). Referente à SSA 202217744 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310538. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319817 | STE |  | T003A014 | PAINEL TAC 542 | 0633.014-2 | 202349 | 07/12/2023 14:39:10 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 542 – U 06). Referente à SSA 202217745 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310536. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319815 | STE |  | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202349 | 07/12/2023 14:39:39 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 544 – U 08). Referente à SSA 202217747 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310534. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319813 | STE |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202349 | 07/12/2023 14:39:49 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 545 – U 09). Referente à SSA 202217748 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310532. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202319816 | STE |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202350 | 11/12/2023 08:02:21 | Instalar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X1 e 30X2 (TAC 543 – U 07). Referente à SSA 202217746 | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202350 | 202352 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Supressores de transiente instalados nas bobinas dos relés, conforme solicitado pela AT 202310535. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202320237 | STE | 202320186 | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202351 | 18/12/2023 10:25:56 | [RETROFIT CTM-07 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0071/2023, prestar apoio a MEG1, segundo cronograma anexo a ATA, para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-07, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM e minuta ATA/Cronograma. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202402 | 202404 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Isolado todos os pontos do CTM no ULP; Realizado testes de continuidade e MEGGER nos condutores; Reconectado todos os pontos no ULP; Realizado testes de funcionamento do CTM com a equipe da MEG1. Emitida SSA para atualização de diagramas (SSA 202401166). | Fora de Prazo |  |  | 2 | 9 | 0.33
202320256 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202351 | 18/12/2023 11:25:03 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de novembro e dezembro de 2023 para análise de desempenho do ERIPU50. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202352 | 202401 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração das oscilografias e anexadas na SSA. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202320257 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202351 | 18/12/2023 11:27:36 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de novembro e dezembro de 2023 para análise de desempenho do ERIPU50. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202352 | 202401 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração das oscilografias e anexadas na SSA. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202320333 | STE | 202320327 | A007L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.007-2 | 202351 | 19/12/2023 09:18:16 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 03/01/2024 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202401 | 202401 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Executado a isolação do trip, conforme solicitado. Para a normalização do circuito, foi verificado ausência de tensão no ponto 1 da flex test e presença de negativo, no ponto 2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.32 | 4.3 | 0.07
202320198 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202351 | 19/12/2023 10:33:44 | Verificar o funcionamento do ventilador 2 que encontra-se parado. | OUO5 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202401 | 202401 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido ventilador FAN2 por otro de idénticas características. Realizado ensayo funcional y liberado para operación. Ventilador retirado fue descartado. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 1 | 2 | 0.33
202320373 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202351 | 20/12/2023 09:23:01 | Verificar motivo da atuação do alarme "GERADOR FRENO PRESSION BAJA EVITAR PARADA" de forma intermitente. Obs:Verificado no local, pressão normal. | OUO5 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202351 | 202404 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido contactor auxiliar 63BKX, por otro de identicas caracteristicas. Realizado ensayo funcional, no encontrado anormalidades. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202320441 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202351 | 21/12/2023 08:03:01 | Retirar dados da linha, referentes a perturbação do dia 21/12/2023 as 03:10hs | OUO7 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202352 | 202401 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração das oscilografias e anexadas na SSA. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202320440 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202351 | 21/12/2023 08:03:23 | Retirar dados da linha, referentes a perturbação do dia 21/12/2023 as 03:10hs | OUO7 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202352 | 202401 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração das oscilografias e anexadas na SSA. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 1
202320766 | STE |  | T023A020 | PAINEL TAC 663/664 | 0633.040-1 | 202352 | 28/12/2023 16:32:52 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, o contato auxiliar do disjuntor 97CB2.2 esta enviando sinal de disjuntor aberto, estando fechado. Problema diagnosticado durante a execução da SSA 202320558 / AT 202310681. Ao abrir o disjuntor 97CB2.2, será desernegizada a alimentação do circuito do ION-7700 e dos seus módulos I/O-A (TAC-666), gerando a perda de informações do Totalizador de Energia. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202352 | 202352 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Verificado e constatado problema no contato auxiliar do disjuntor 97CB-2.2, sendo substituído o mesmo, por outro com as características similar. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.17
202320784 | STE | 202320635 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202352 | 29/12/2023 07:37:48 | [RETROFIT CTM-17 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0071/2023, prestar apoio a MEG1, segundo cronograma anexo a ATA, para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-17, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM e minuta ATA/Cronograma. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202405 | 202408 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Aislados los circuitos para posibilitar la desconexión por parte de MEG1, realizado ensayo punto a punto y ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Solicitada la actualización de diseño conforme SSA 202402581. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202320842 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202352 | 31/12/2023 06:15:01 | Retirar datos del evento ocurrido el día 31/12/2023 a las 05:17. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202401 | 202401 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração das oscilografias e anexadas na SSA. Trabalho realizado em conjunto com a SSA 202320440. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 2
202320841 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202352 | 31/12/2023 06:16:11 | Colectar datos del evento 31/12/2023 a las 05:17. | OUO7 | MEL1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202401 | 202401 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração das oscilografias e anexadas na SSA. Trabalho realizado em conjunto com a SSA 202320441. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202320848 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202352 | 31/12/2023 21:58:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual no indicador h104 banderola 8 o led de indicação de freio aplicado das sapatas 15/16 não está acendendo durante o teste de lâmpadas. | OUO6 | MEL1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202404 | 202404 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado o módulo sinalizador luminoso da bandeirola H104.8 com defeito (cód. almox. 704471). Realizado sua substituição por unidade sobressalente do estoque interno. Realizados ensaios com resultados satisfatórios na sinalização da bandeirola. O módulo com defeito foi encaminhado para reparo via IMA0 (SSA 202401306). | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.5 | 1.5 | 0.83
202400007 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202401 | 01/01/2024 19:25:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el anunciador del ASP01 no hay señalización de la banderola ¨QP02 ENTRADA HF01 PROTECCIÓN ACTUADA¨. Obs: Verificado en el local del panel QP02 accionada dicha alarma. | OUO5 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202401 | 202405 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado inspeção e ensaios. Substituídos dois módulos eletrônicos no TAC 513: uma unidade correspondente ao módulo de proteção (disjuntores - posição 30SUB1.9 - cód. almox. 137367) e uma unidade ao módulo lógico -30EB2 (cód. almox. 559210). Após as susbstituições e ensaios, constatado o correto funcionanemto. Emitida SSA:202400742 y 202401526 para IMA0 para reparo. SSA referência do TAC: 202400026. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.5 | 13.95 | 1
202400026 | STE | 202400007 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202401 | 02/01/2024 10:01:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el anunciador del ASP01 no hay señalización de la banderola ¨QP02 ENTRADA HF01 PROTECCIÓN ACTUADA¨. Obs: Verificado en el local del panel QP02 accionada dicha alarma. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202401 | 202405 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado inspeção e ensaios. Substituídos dois módulos eletrônicos no TAC 513: uma unidade correspondente ao módulo de proteção (disjuntores - posição 30SUB1.9 - cód. almox. 137367) e uma unidade ao módulo lógico -30EB2 (cód. almox. 559210). Após as susbstituições e ensaios, constatado o correto funcionanemto das bandeirolas "QP02 ENTRADA HF01 PROTECCIÓN ACTUADA" e "FALLA ANUNCIADOR O FALLA ALIMENT. CONTROL" no painel ASP01. SSA referência do ASP01: 202400007. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14.6 | 0.75
202400035 | STE |  | B020L011 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 125 VCC - QDU-18A | 0433.088-5 | 202401 | 02/01/2024 11:54:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NOS VALORES DE CORRENTE DAS BARRAS I E II. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202401 | 202402 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado mediciones de tensión y corriente, no encontrando anormalidades en el momento de la medición. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 0.5
202400084 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202401 | 03/01/2024 11:06:35 | Verificar/solucionar cuando aislado el KCC-02 no reporta alarma en el ASP. Obs: Verificado alarma accionada en el SCADA y realizado test de lamparas en las banderolas del ASP con funcionamiento normal. | OUO6 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202402 | 202403 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado Mod.Siemens 6EV5000-1BC pos. 30SUB2.9-a2 con falso contacto en el micro disyuntor en el TAC616, la falla fue solucionada con la SSA N° 202222922. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.83 | 4 | 0.5
202400135 | STE |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202401 | 04/01/2024 13:38:54 | [RETROFIT TBP-01] Executar modificações conforme anexo referente a desativação do alarme de atuação de sobretemperatura no enrolamento do TB-01 no anunciador 26 do ATLP-01/3 porque o contato 4 dos relés de imagem térmica F5, F6, F7 serão utilizados para enviar comando de trip externo ao TBP-01. O anunciador 3 do ATLP-01/3 já sinaliza a atuação da proteção, por isso não haverá prejuízo da sinalização. Referência: SSA 202400133 (MET1) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202403 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Servicio ejecutado conforme solicitado. Marcaciones adicionales en anexo (referencia: SSA 202302301). Emitida SSA 202403431 para actualización de planos. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 2 | 2
202320795 | STE | 202320753 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202401 | 05/01/2024 07:08:38 | [RETROFIT CTM-18 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0071/2023, prestar apoio a MEG1, segundo cronograma anexo a ATA, para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-18, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM e minuta ATA/Cronograma. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | 202410 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme anexos de emisión. Fue solicitada una alteracion del proyecto por parte de la IEE1 el cual fue enviado por correo. Diseños de solicitud por correo colocados en anexos de ejecución. Emitida SSA 202403670 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.5
202400444 | STE |  | J002E012 | IED PA6TB01 | 1530.002-9 | 202402 | 10/01/2024 15:48:29 | [RETROFIT TBP-01] EFETUAR MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXO PARA IMPLEMENTAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ E SOBRETEMPERATURA DE ENROLAMENTO DO TB-01 E DESATIVAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO ANTI-INCÊNDIO. MODIFICAR ATUAÇÃO DOS LEDs. REF.: AR/SMI.DT/0001/2024 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=568798429) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Cancelada a pedido del emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202400442 | STE |  | J002E011 | IED PP6TB01 | 1530.001-7 | 202402 | 10/01/2024 15:48:37 | [RETROFIT TBP-01] EFETUAR MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXO PARA IMPLEMENTAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ E SOBRETEMPERATURA DE ENROLAMENTO DO TB-01 E DESATIVAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO ANTI-INCÊNDIO. MODIFICAR ATUAÇÃO DOS LEDs. REF.: AR/SMI.DT/0001/2024 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=568798429) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | 202409 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas modificaciones para implantar TRIP y BLOQUEO por actuación del relé Buchholz y temperatura elevada de devanados del TB-01. Fue desactivado el TRIP y BLOQUEO por actuación del antiincendios. Marcaciones AS-BUILT contempladas en los anexos de la SSA 202403034 emitida a IEE1 para actualización de planos asociados al retrofit del TBP-01. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 2 | 1
202400440 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202402 | 10/01/2024 15:48:47 | [RETROFIT TBP-01] EFETUAR MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXO PARA IMPLEMENTAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ E SOBRETEMPERATURA DE ENROLAMENTO DO TB-01 E DESATIVAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO ANTI-INCÊNDIO. DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5S-0041B. REF.: AR/SMI.DT/0001/2024 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=568798429) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | 202409 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Con apoyo de SOCM.DT, fueron realizadas modificaciones para implantar TRIP y BLOQUEO por actuación del relé Buchholz y temperatura elevada de devanados del TB-01, utilizando circuitos separados. Fue desactivado el TRIP y BLOQUEO por actuación del antiincendios y pasado a reserva el cable A5S-0041B. Marcaciones AS-BUILT contempladas en los anexos de la SSA 202403034 emitida a IEE1 para actualización de planos asociados al retrofit del TBP-01. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 6 | 1
202400665 | STE |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202402 | 12/01/2024 20:56:28 | Verificar y solucionar indicador de estado del disyuntor 86LI3 no enciende durante test de lámparas. | OUO6 | MEL1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202403 | 202403 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | substituída lâmpada que se encontrava queimada. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 2 | 0.17
202400807 | STE |  | B028C001 | CUBÍCULO SYC 12/13 | 0575.007-5 | 202403 | 16/01/2024 15:50:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possível sincronizar as unidades 12 e 13 em automático via SCADA. Realizado recomando em todas as seccionadoras do vão, repetido comando automático de sincronismo, sem sucesso. Observação: As unidades foram sincronizadas em modo manual via convencional. | OUO6 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Não foram encontradas anormalidades. Monitorados os sinais de Tensão (Barra A e Gerador) e relés auxiliares no SYC-12/13 durante a sincronização em AUTO pelo SCADA da U12 em 23/01/2024 - aprox. 16h30. O sincronismo ocorreu de forma correta com pulsos de correção para elevação da tensão do gerador e posterior fechamento do disjuntor. Confirmado junto a operação a correta sincronização em AUTO pelo SCADA da U13 em 24/01/2024 - aprox. 17h40 com êxito. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 5.33 | 0.75
202400886 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202403 | 17/01/2024 15:16:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual no indica en el GUS-12 "UMCC Fuente Generador", estando la unidad sincronizada. Obs.: Indicación normal en UMCC y ULP. | OUO6 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202404 | 202404 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Emitida SSA 202401235 (D) para o UMCC (MEG1), sinal provêm do relé 52-1X presente no UMCC. Realizadas verificações e simulações satisfatórias no TAC-643 e GUS-12 (AT 202400777 e 202400778). | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.05 | 0.05 | 0.17
202400939 | STE | 202400938 | B017L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.017-0 | 202403 | 18/01/2024 11:13:45 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 24/01/2024 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202404 | 202404 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400965 | STE |  | J002E012 | IED PA6TB01 | 1530.002-9 | 202403 | 18/01/2024 13:40:39 | [RETROFIT TBP-01] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1050-R00 ANEXA DURANTE O COMISSIONAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Cancelada a pedido del emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202400962 | STE |  | J002E011 | IED PP6TB01 | 1530.001-7 | 202403 | 18/01/2024 13:40:51 | [RETROFIT TBP-01] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1050-R00 ANEXA DURANTE O COMISSIONAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | 202415 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificada revisión de la Orden de Ajuste por parte de OPSE.DT, contemplando las modificaciones solicitadas. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 2.33 | 1.08
202400980 | STE |  | J003B007 | IED PA1TD01 | 1532.001-6 | 202403 | 18/01/2024 16:26:34 | Modificar o ajuste do TC de Neutro (Term. 1,3,5,7 in dir. of obj.) de "yes" para "no" no IED conforme OA.0510-R02 anexa para compatibilizar o ajuste da polaridade do TC de Neutro com os dados de placa do transformador TD-01 e evitar atuação da função 87N para faltas externas. Também foi solicitada a inclusão dos canais "87N\Operate\I REF,operate", "87N\Operate\I Angle,REF", "87N\I diff", "87N\I restr" na oscilografia para auxiliar na análise de futuras atuações da função 87N. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202406 | 202410 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de IEE1, en anexo se encuentra la orden de ajuste con marcaciones de campo. Emitida SSA N° 202403752 para actualización del plano funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.41 | 2.5 | 0.5
202400979 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1530.003-0 | 202403 | 18/01/2024 16:26:45 | Modificar o ajuste do TC de Neutro (Term. 1,3,5,7 in dir. of obj.) de "yes" para "no" no IED conforme OA.0510-R02 anexa para compatibilizar o ajuste da polaridade do TC de Neutro com os dados de placa do transformador TD-01 e evitar atuação da função 87N para faltas externas. Também foi solicitada a inclusão dos canais "87N\Operate\I REF,operate", "87N\Operate\I Angle,REF", "87N\I diff", "87N\I restr" na oscilografia para auxiliar na análise de futuras atuações da função 87N. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202406 | 202410 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de IEE1, en anexo se encuentra la orden de ajuste con marcaciones de campo. Emitida SSA N° 202403752 para actualización del plano funcional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.45 | 9.5 | 0.31
202400995 | STE | 202400886 | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202403 | 18/01/2024 21:32:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual no indica en el GUS-12 "UMCC Fuente Generador", estando la unidad sincronizada. Obs.: Indicación normal en UMCC y ULP. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Emitida SSA 202401235 (D) para o UMCC (MEG1), sinal provêm do relé 52-1X presente no UMCC. Realizadas verificações e simulações satisfatórias no TAC-643 e GUS-12 (AT 202400777 e 202400778). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.67
202400996 | STE | 202400886 | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202403 | 18/01/2024 21:32:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual no indica en el GUS-12 "UMCC Fuente Generador", estando la unidad sincronizada. Obs.: Indicación normal en UMCC y ULP. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Emitida SSA 202401235 (D) para o UMCC (MEG1), sinal provêm do relé 52-1X presente no UMCC. Realizadas verificações e simulações satisfatórias no TAC-643 e GUS-12 (AT 202400777 e 202400778). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.75
202401074 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202403 | 20/01/2024 11:29:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 02A12 no aceptó comando de cierre/apertura desde el SCC. Obs: Aceptó comando de cierre/apertura via convencional. | OUO7 | MEL1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202404 | 202405 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Inspecionado o circuito sendo encontrado o relé 127K1 com falha no contato auxiliar. Substituído por outro de mesmas características, ensaiado com correta operação do disjuntor. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 7.5 | 0.17
202401244 | STE |  | J002E012 | IED PA6TB01 | 1530.002-9 | 202404 | 23/01/2024 13:49:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual el relé de protección reinicia constantemente. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Equipo con reinicio continuo, retirado log de eventos los cuales se encuentran en anexo. Relé sustituido por el IED SN:BM1410000616 código de equipo 1530.007-8 retirado del tablero PB-04 que se encontraba en el almacén. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202401283 | STE |  | J002E012 | IED PA6TB01 | 1530.007-8 | 202404 | 23/01/2024 16:52:56 | [RETROFIT TBP-01] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1050-R00 ANEXA DURANTE O COMISSIONAMENTO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | 202415 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificada revisión de la Orden de Ajuste por parte de OPSE.DT, contemplando las modificaciones solicitadas conforme a campo. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2.33 | 0.58
202401282 | STE |  | J002E012 | IED PA6TB01 | 1530.007-8 | 202404 | 23/01/2024 16:53:03 | [RETROFIT TBP-01] EFETUAR MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXO PARA IMPLEMENTAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ E SOBRETEMPERATURA DE ENROLAMENTO DO TB-01 E DESATIVAR TRIP E BLOQUEIO POR ATUAÇÃO DO ANTI-INCÊNDIO. MODIFICAR ATUAÇÃO DOS LEDs. REF.: AR/SMI.DT/0001/2024 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=568798429) | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202404 | 202409 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas modificaciones para implantar TRIP y BLOQUEO por actuación del relé Buchholz y temperatura elevada de devanados del TB-01. Fue desactivado el TRIP y BLOQUEO por actuación del antiincendios. Marcaciones AS-BUILT contempladas en los anexos de la SSA 202403034 emitida a IEE1 para actualización de planos asociados al retrofit del TBP-01. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 2 | 1
202401366 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202404 | 25/01/2024 05:51:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estando o QP-01 e QP-02 em automático, o disjuntor 52D2 do QP-02 não fechou em automático após a desenergização do transformador TD-01, não interligando os paineis, conforme imagem em anexo. Obs: Comutada a chave 43AM do QP-02 no painel ASP-01 para a posição manual e realizada uma tentativa de fechamento do disjuntor 52D2, sem êxito; ao retornar a chave 43AM do QP-02 para automático, o disjuntor 52D2 fechou automaticamente, conforme eventos em anexo. | OUO5 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202431 | 202431 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado inspeção e acompanhamento das manobras de interligação durante a normalização do PB-02, não sendo diagnosticado nenhuma anormalidade, deixando o equipamento liberado para operação, sem restrições. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.33
202401382 | STE | 202401378 | B018L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.018-8 | 202404 | 25/01/2024 10:52:37 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 15/02/2024 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202407 | 202407 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Desconectado Trip para possibilitar Atividades do pessoal da MMU2, realizado medição e normalização do circuito após atividades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3 | 0.33
202401681 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202405 | 30/01/2024 15:50:29 | Se solicita incluir los siguientes canales para trigger de oscilografía • Power system: TC Central: Brk.wire det.: • Power system: TC Barra: Brk.wire det.: • Mes.v.fail.det: Alarm • Mes.v.fail.det: Asym.fail.-inst.alarm | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202405 | 202406 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme a oscilografías en anexo; observación: la cantidad para este proyecto de canales a configurar tiene un límite de 162 canales, la partidad de oscilografía actualmente esta configurada por pickup de las funciones de protección el backup del proyecto será encaminado para el personal de IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202401680 | STE |  | E113L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - 7SL87 | 1594.001-0 | 202405 | 30/01/2024 15:50:39 | Se solicita incluir los siguientes canales para trigger de oscilografía • Power system: TC Central: Brk.wire det.: • Power system: TC Barra: Brk.wire det.: • Mes.v.fail.det: Alarm • Mes.v.fail.det: Asym.fail.-inst.alarm | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202405 | 202406 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme a oscilografías en anexo; observación: la cantidad para este proyecto de canales a configurar tiene un límite de 162 canales, la partidad de oscilografía actualmente esta configurada por pickup de las funciones de protección el backup del proyecto será encaminado para el personal de IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.1
202401679 | STE |  | E114M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 | 1596.001-9 | 202405 | 30/01/2024 15:50:56 | Se solicita incluir los siguientes canales para trigger de oscilografía: • Power system: TC Central: Brk.wire det.: • Power system: TC Barra: Brk.wire det.: • Mes.v.fail.det: Alarm • Mes.v.fail.det: Asym.fail.-inst.alarm | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202405 | 202406 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme a oscilografías en anexo; observación: la cantidad para este proyecto de canales a configurar tiene un límite de 162 canales, la partidad de oscilografía actualmente esta configurada por pickup de las funciones de protección el backup del proyecto será encaminado para el personal de IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.15
202401678 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202405 | 30/01/2024 15:51:10 | Se solicita incluir los siguientes canales para trigger de oscilografía: • Power system: TC Central: Brk.wire det.: • Power system: TC Barra: Brk.wire det.: • Mes.v.fail.det: Alarm • Mes.v.fail.det: Asym.fail.-inst.alarm | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202405 | 202406 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas conforme a oscilografías en anexo; observación: la cantidad para este proyecto de canales a configurar tiene un límite de 162 canales, la partidad de oscilografía actualmente esta configurada por pickup de las funciones de protección el backup del proyecto será encaminado para el personal de IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202402048 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202405 | 02/02/2024 15:16:06 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de janeiro e fevereiro (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202406 | 202406 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Oscilografias e eventos coletados e disponibilizados para a OPSE.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.3 | 0.67
202402049 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202405 | 02/02/2024 15:16:19 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de janeiro e fevereiro (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202406 | 202406 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Oscilografias e eventos coletados e disponibilizados para a OPSE.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.3 | 0.67
202402132 | STE | 202320559 | B017L009 | MEDIÇÃO | 0052.017-9 | 202406 | 05/02/2024 17:51:21 | Solicitamos apoio para identificar possível falha na IOCA do medidor ION 7700 da UN 17 . | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202406 | 202408 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SUSTITUIDO MODULO ELECTRONICO POR OTRO DE SIMILARES CARACTERISTICAS COD. ALMOX 711425. EL MODULO RETIRADO SERA DEVUELTO AL MOMENTO DE LA BAJA DE LA SSA 202320559. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.5
202402177 | STE | 202401983 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202406 | 06/02/2024 16:26:07 | [RETROFIT CTM-15 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0071/2023, prestar apoio a MEG1, segundo cronograma anexo a ATA, para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-15, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM e minuta ATA/Cronograma. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202411 | 202414 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado, emitida una SSA para actualización de diseños N° 202405092. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 13.5 | 0.47
202402354 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202406 | 09/02/2024 04:52:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bandeirola 07 (grupo controle central) do anunciador de estado está com soquete de lâmpada quebrado, gerando mal contato e dificultando a troca da mesma. | OUO5 | MEL1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202408 | 202409 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado o soquete da bandeirola com isolador quebrado. Substituído por outro da posição reserva, normalizando o funcionamento. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.67 | 6 | 0.08
202402609 | STE |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202407 | 16/02/2024 12:06:28 | Verificar/solucionar motivo por el cual las banderolas 151 al 156 no encienden intermitentemente al realizar prueba lógica, conforme videos en anexo. OBS_1: Constatado que el defecto es intermitente. OBS_2: No encontrado ninguna anomalía al realizar prueba de lámparas. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | 202410 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo 6EM3225 (Cód Alm: 114405) por otro de idénticas caracateristicas. Realizado ensayos funcionales, no detectando anormalidades. Emitida SSA 202402685 para reparo | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 7.37 | 0.5
202402829 | STE | 202402675 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202408 | 20/02/2024 13:37:12 | Solicitamos apoio para confirmação da interligação, através de ensaio ponto a ponto, e ensaio de resistência de isolação do cabo HTB404 referente a costura da alimentação auxiliar 220Vca. Serviço referente aos ensaios de colocação em serviço do novo painel CTM, previsto para sexta-feira 23/02/2024. | MEG1 | MEL1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi verificado em campo que o cabo HT-B404 não está presente no painel PIB 18A-3 e os pontos de conexão referidos no diagrama 6159-DC-B2102E(1) estão vagos. Foi emitida a SSA 202403124 (IEE1) para a atualização do diagrama 6159-DC-B2102E(1). | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 2.33 | 0.92
202402921 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202408 | 21/02/2024 11:11:55 | Verificar y solucionar defecto en la tensión de salida de la fuente del anunciador 125 VCC/24VCC. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | 202410 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida fuente por otra de iguales características técnicas (Cod. Alm.: 114383). Emitida SSA para reparo 202403585. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.33
202402946 | STE |  | B029C003 | RELÉ DE SINCRONISMO AUTOMÁTICO 25SA | 0576.008-9 | 202408 | 21/02/2024 15:10:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual el carton 7TW 2200-0 CM:542539 se encuentra fuera de su tolerancia. Ref SSP:20244975. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202408 | 202409 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Após novos testes de verificação de atuação do cartão, concluiu-se que não era necessário efetuar a substituição do mesmo, sendo devolvido ao almoxarifado, através da DM 70034399. O cartão foi solicitado pela SM: 472677. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 4 | 0.33
202402947 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202408 | 21/02/2024 15:49:36 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "PA (43TL3/83LI3) SELECTAD P/ RECIERRE FALLA" en el SCC, estando las protecciones de la línea y sus interruptores en condiciones normales. Obs.: Verificado que la alarma proviene de la remota DAUC-2 que ya no realiza la supervisón de las protecciones de esta línea. Además, verificado con MEL-4 que el cable conectado a dicho punto proviene del tablero 3F1. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202409 | 202411 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Esta alarma no proviene de este tablero. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202403003 | STE | 202205101 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202408 | 22/02/2024 10:54:04 | Apoio à MEL4 (SSA 202403001) na realização do restabelecimento da estação de engenharia do SDSC - InteractX da UG 09A. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202414 | 202418 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Serviço de apoio a SSA 202403001 (IEE3) e 202403027 (MEL4) foi substituído pela execução da SSA 202405941 (MEL4), conforme informações constantes na baixa da SSA 202403027 (MEL4). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.17 | 0.25
202403015 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202408 | 22/02/2024 11:54:29 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS ALARMAS REFERENTES A LA UNIDAD 10 CAEN DE MANERA INTERMITENTE EN EL ANUNCIADOR DEL GUS-10. OBS: EFECTUADO UN RECOMANDO DE CIERRE AL MICROINTERRUPTOR a1 NORMALIZANDO LAS ALARMAS. | OUO6 | MEL1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo SIEMENS 6EV5000-1BC MODIFIED CM:542555 pos. 30SUB1.3 debido a que presentaba fallas en sus microdisyuntores por otro de similares características técnicas, emitida SSA N° 202403589 para reparo en laboratorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.13
202402986 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202408 | 22/02/2024 13:33:15 | Realizar aislaciones necesarias durante trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH – SE_IRY para trabajo coordinado con MEL3. Verificar correcto funcionamiento de la función 87L al finalizar los trabajos de restitución. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202409 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación del circuito de disparo para posibilitar trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.33
202402985 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202408 | 22/02/2024 13:33:25 | Realizar aislaciones necesarias durante trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH – SE_IRY para trabajo coordinado con MEL3. Verificar correcto funcionamiento de la función 87L al finalizar los trabajos de restitución. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202409 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación del circuito de disparo para posibilitar trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.1
202402984 | STE |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202408 | 22/02/2024 13:33:31 | Realizar aislaciones necesarias durante trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH – SE_IRY para trabajo coordinado con MEL3. Verificar correcto funcionamiento de la función 87L al finalizar los trabajos de restitución. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202409 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación del circuito de disparo para posibilitar trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_IRY conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 0.1
202402983 | STE |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202408 | 22/02/2024 13:33:40 | Realizar aislaciones necesarias durante trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_PIH – SE_IRY para trabajo coordinado con MEL3. Verificar correcto funcionamiento de la función 87L al finalizar los trabajos de restitución. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202409 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación del circuito de disparo para posibilitar trabajos de restitución de enlaces ópticos entre SEMD – ES_IRY conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 0.1
202403025 | STE |  | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202408 | 22/02/2024 14:09:00 | Durante MP 3A encontrado módulo 6EM3205 con defecto en su funcionamiento. (Cód de Alm.: 114375) | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | 202410 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo por otro de idénticas características técnicas. Emitida SSA 202403580 para reparo del módulo. Ensayado y liberado para operación. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202403156 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202408 | 25/02/2024 11:58:04 | Verificar y solucionar lampara indicadora de estado inoperante estando la unidad generadora parada, se realizo la sustitucion de lampara y el defecto persiste. Ver anexo | OUO6 | MEL1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202411 | 202413 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ajuste de posición de la porta lámpara debido a que la misma se encontraba suelta, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 2.5 | 0.25
202403142 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202409 | 26/02/2024 00:01:26 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento de medición de potencia reactiva de la línea MD/IPU 66kV está con indicación en fondo de escala. | OUO7 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202410 | 202435 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o indicador e ensaiado com correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 18 | 0.58
202403206 | STE | 202403159 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202409 | 27/02/2024 10:44:44 | Solicitamos apoyo para verificar discrepancia en la indicación de presión en el tubo de succión en el instrumento 63TDI(0.6 bar), con relación al manómetro transductor ubicado en la cota 78(1.2 bar). | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202410 | 202414 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Verificada que la indicación del 63DTI se encuentra dentro de los parámetros correspondientes, se realizó también una prueba de inyección en el instrumento de 4mA a 20mA indicando correctamente en cada una de las pruebas. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.17
202403516 | STE |  | B018L009 | MEDIÇÃO | 0052.018-7 | 202409 | 01/03/2024 17:28:35 | Verificar/Solucionar bajo flujo de agua en el instrumento (80TI). Ver anexo. Obs: Unidad en el sistema. | OUO6 | MEL1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202413 | 202413 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuada medición de corriente en la entrada del instrumento (encontrado 4 mA), constatado que está indicando coherentemente según la entrada que recibe. También fue realizada inyección de corriente en el instrumento, verificando que indica correctamente en toda la escala de medición. | Dentro do Prazo |  | 68 - FLUXO BAIXO | 1 | 4 | 0.67
202403450 | STE | 202320559 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202410 | 04/03/2024 16:49:12 | Realizar verificação de sistema do circuito de condicionamento de pulsos da UN17 no painel do TAC 666. O sistema Whg apresenta falhas na totalização de energia em comparação ao sistema Scada da UN17. | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202417 | 202430 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Instalado en conjunto con ILA1 un registrador para la busqueda del periodo en el cual presenta una alteracion del contador MWh para la UN17. fue instalado en fecha 21/03 el registrado. Realizado inspecciones periodicas sin encontrar un periodo de falla. Retirado el registrador en fecha 10/07. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 25 | 0.67
202403660 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202410 | 05/03/2024 14:51:52 | Inhibir BF del interruptor 05TA1 para permitir MP-4A de la barra A1 500 kV - GIS 50 Hz (PD:20240046). | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202410 | 202411 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isolado o BF conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos na barra A1 | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202403826 | STE | 202403197 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202410 | 07/03/2024 16:36:52 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Prestar apoio para realizar ensaios de ponto a ponto e conexão do novo cabo D6R-2051 para possibilitar a interconexão com a UTR 670-1. CT: 4500070938 conforme desenhos marcados anexos. Previsão de 12 a 21/03/24. Coordenar o trabalho com o MEL4. Obs.: o cabo D6R-2050 de interconexão com o PTL já foi desconectado com a SSA 202316362. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202412 | 202414 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO ENSAYO PUNTO A PUNTO Y POSTERIOR CONEXION DEL CABLE D6R-2051. SOLICITADA ACTUALIZACION DE DISEÑO CONFORME SSA 202405105. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.17
202404001 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202410 | 10/03/2024 11:02:42 | Verificar/solucionar motivo por el cual el amperímetro se encuentra indicando aproximadamente 650 A menos en la posición de la fase "T" con relación a las demás fases, conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202414 | 202414 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección y medición de la información de las 3 fases de corriente en el medidor sin encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 6 | 0.17
202404108 | STE |  | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202411 | 11/03/2024 23:30:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL AS INDICACAÇÕES "V.INPUT" E "V.OUTPUT" ENCONTRAM-SE APAGADAS NO MÓDULO 29AK. OBS.: OBSERVADO DURANTE O TESTE DE FUNÇÃO, FUNCIONAMENTO PARCIAL DO ANUNCIADOR. VER ANEXO. | OUO6 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202411 | 202413 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrada fonte de alimentação inoperante, substituída por outra de mesma característica. Substituídos 3 cartões auxiliares do anunciador por apresentar falha. Enviados para reparo via SSA´s: 202404378, 202404380, 202404422, 202404423, 202404424. Equipamento em condições normais de operação. O rack retirado do almoxarifado foi devolvido ao IMA0 | Fora de Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 4 | 0.33
202404214 | STE |  | T001A009 | PAINEL L4 | 0629.004-3 | 202411 | 12/03/2024 20:41:54 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el intrumento 96W "POTENCIA ACTIVA LINEA" se encuentra con humedad excesiva en la parte interna del instrumento conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202415 | 202417 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado que a humidade no interior do instrumento, já havia evaporado por ocasião do atendimento da AT. | Fora de Prazo |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 0.33 | 2 | 0.17
202404387 | STE | 202403450 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202411 | 15/03/2024 10:06:50 | Realizar verificación en el IOCA del medidor ION 7700 debido a que el Whg presenta diferencia en la totalización de energía de la UG-17 con respecto al SCADA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202412 | 202430 | 0 | 1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada instalación del registrador, no encontrándose ninguna anomalía durante el 21/03 al 10/07, se retiró dicho registrador, dejando el panel en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 20 | 0.42
202404400 | STE |  | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202411 | 15/03/2024 13:40:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bandeirola 29 está inoperante. | OUO2 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202411 | 202413 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado cartão do anunciador com defeito, substituído por cartão retirado do rack de código 0560340 , sendo que após reparado pelo laboratório o cartão foi reposto no rack e devolvido ao estoque. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 1 | 0.33
202404529 | STE |  | K003B007 | IED PA1TD03 | 1532.003-0 | 202412 | 18/03/2024 16:32:46 | [RETROFIT PB-03] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 | 202416 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, el ensayo funcional de la misma será realizada mediante la ejecución de la planilla de comisionamiento, backup fue encaminado al personal de IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 7.25 | 0.17
202404528 | STE |  | K003B006 | IED PP1TD03 | 1530.006-6 | 202412 | 18/03/2024 16:32:57 | [RETROFIT PB-03] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para ajustes na lógica. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 | 202416 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, el ensayo funcional de la misma será realizada mediante la ejecución de la planilla de comisionamiento, backup fue encaminado al personal de IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 7.5 | 0.13
202404527 | STE |  | K003B005 | QUADRO PB-03 | 2983.025-0 | 202412 | 18/03/2024 16:33:07 | [RETROFIT PB-03] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para desconectar o cabo A6X-0433 de controle de tap pelo SCADA, instalar relés auxiliares e implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária e retirar o contato do 49TD03.1 da costura de alarmes que vai para o ASLP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202412 | 202416 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada as modificações conforme anexo, e feito o ponto a ponto da fiação interna do painel, conforme anexo com desenhos marcados (amarelados). Os desenhos serão encaminhados para atualização e disponibilização no SAT, após a conclusão do RETROFIT do Painel PB-03. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 41.5 | 0.83
202404630 | STE |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202412 | 19/03/2024 16:08:59 | Verificar y solucionar motivo por el accionamento intermitente de la alarma "IRY 87LP COMUNICACION FALLA", con posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202412 | 202426 | 0 | 1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Colocado atenuadores y sustituido un SFP en el tablero 3QL34 compatible con el módulo LDCM del IED, realizado ensayos con resultado satisfactorio. Sistema en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 16.5 | 0.33
202404718 | STE |  | T001A009 | PAINEL L4 | 0629.004-3 | 202412 | 21/03/2024 03:32:58 | Verificar discrepancia en la medición de TENSIÓN del instrumento de medida instalado en el Tablero Linea 4. (LT IPU-50HZ-50Hz-MD4) y el SCADA. Ver fotos en anexo. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202414 | 202424 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas injeções com calibrador de processos e verificadas discrepâncias menores do que 2 segmentos da escala para valores nominais de operação, não extrapolando a faixa de dúvida. Este é o critério que está sendo adotado para definir a necessidade de substituição do instrumento, baseado em resultados aceitáveis nos procedimentos usuais de calibração. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.12 | 2 | 0.33
202404717 | STE |  | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202412 | 21/03/2024 03:33:47 | Verificar discrepancia en la medición de TENSIÓN del instrumento de medida instalado en el Tablero Linea 3. (LT IPU-50HZ-50Hz-MD3) y el SCADA. Ver fotos en anexo. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202414 | 202432 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção e medições, sendo substituído o Voltímetro Analógico 144mm (96V; cód. estoque: 549428; 0-24 mA / 0-600 kV) por outro reparado em laboratório (SSA 202409645). Voltímetro com defeito enviado para reparo via ILA2 (SSA 202412559)_código de estoque encontra-se desativado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.5
202404716 | STE |  | T001A007 | PAINEL L2 | 0629.002-7 | 202412 | 21/03/2024 03:34:36 | Verificar discrepancia en la medición de TENSIÓN del instrumento de medida instalado en el Tablero Linea 2. (LT IPU-50HZ-50Hz-MD2) y el SCADA. Ver fotos en anexo. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202414 | 202425 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção e medições, sendo substituído o Voltímetro Analógico 144mm (96V; cód. estoque: 549428; 0-24 mA / 0-600 kV) por um modelo similar 96 mm (cód. estoque: 614645; 0-20 mA / 0-600 kV_ adaptado para 0-24 mA via SSA's 202406106_ILA2 e 202406375_ILA3). Voltímetro com defeito enviado para reparo via ILA2 (SSA 202409645)_código de estoque encontra-se desativado. Confecção e pintura de chapas de adaptação via SSA's 202406058_MMU3 e 202408908_MCI4. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.9 | 4.5 | 1.17
202404715 | STE |  | T001A006 | PAINEL L1 | 0629.001-9 | 202412 | 21/03/2024 03:35:17 | Verificar discrepancia en la medición de TENSIÓN del instrumento de medida instalado en el Tablero Linea 1. (LT IPU-50HZ-50Hz-MD1) y el SCADA. Ver fotos en anexo. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202414 | 202424 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas injeções com calibrador de processos e verificadas discrepâncias menores do que 2 segmentos da escala para valores nominais de operação, não extrapolando a faixa de dúvida. Este é o critério que está sendo adotado para definir a necessidade de substituição do instrumento, baseado em resultados aceitáveis nos procedimentos usuais de calibração. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.18 | 5 | 0.5
202404714 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202412 | 21/03/2024 03:36:28 | Verificar discrepancia en la medición de TENSIÓN y FRECUENCIA de los instrumentos de medidas instalados en el BUS 12(SECC. BARRAS 500Kv 50Hz) y el SCADA(SF650HZ). Ver fotos en anexo. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202414 | 202417 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas inspeções e medições, sendo substituídos os Voltímetros Analógicos 144mm (96A2-V e 96B1-V; cód. estoque: 549428; 0-20 mA / 0-600 kV) e Frequencímetros Analógicos 144mm (96B1-F e 96B2-F_cód. estoque: 614564; 0-20 mA / 45-55 Hz). Foram instalados em seus lugares modelos novos 96 mm (Voltímetro_cód. estoque: 614645; Frequencímetro_cód. estoque: 614564). Emitidas SSA's para reparo via IMA0 (202406606, 202406607, 202406608, 202406609). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.2 | 7 | 0.33
202404725 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202412 | 21/03/2024 08:34:04 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de fevereiro e março (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração das oscilografias e dos registros de eventos conforme solicitado. Arquivos foram anexados á SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202404726 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202412 | 21/03/2024 08:34:56 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de fevereiro e março (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração das oscilografias e dos registros de eventos. Os arquivos foram anexados na execução da SSA 202404725 (referente EP5S03). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202404731 | STE |  | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202412 | 21/03/2024 11:32:51 | Durante MP3A encontrado relé 69DCRX (cod. Almacén:115444) con defecto. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202413 | 202413 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la sustitución del relé 69DCRX que se encontraba con defecto por otro de idénticas características técnicas, emitida las SSA´s N°202404784 y 202404783 para reparo en laboratorio de éste y otro retirado de almacén. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.05
202404905 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202412 | 24/03/2024 15:15:01 | Verificar led de indicación de posicion correspondiente a la botonera 43A/M perteneciente al panel QA-01, que se encuentra apagado en la posición "Manual". | OUO5 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202415 | 202415 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada substituição da lâmpada incandescente 48Vcc (cod almox 713747) que se encontrava queimada. Realizada comutação e verificação do correto funcionamento e sinalização após a substituição da mesma. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.33
202405055 | STE |  | B020L035 | PAINEL PES 18A-2 / PIB 18A-2 | 1111.006-7 | 202413 | 26/03/2024 17:56:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual TEP fase A enrolamiento BT indicando temperatura negativa(-15 grados) en el Scada. | OUO5 | MEL1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202416 | 202418 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado monitoreo durante el PD-3A, verificando que la señal indicada estaba con valores normales. Avisado al personal de la MEG-1, providenciando un reaprieto de los bornes del sensor el dia 19/04, no encontrando anormalidades en dicho sensor. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202404969 | STE | 202404966 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202414 | 01/04/2024 08:44:13 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 10/04/2024 07:30H AS 11:30HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202415 | 202416 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DA TAMPA TURBINA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.5
202405244 | STE |  | T011A001 | PAINEL SWP | 0639.001-3 | 202414 | 02/04/2024 16:55:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual la botonera de comando individual de "CERRAR" referente a la compuerta 5 se encuentra travada y no permite el comando. | OUO5 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202415 | 202416 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada limpeza e lubrificação na botoeira de comando individual de "CERRAR" referente a comporta 5, voltando a sua funcionalidade normal. | Fora de Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 4 | 0.33
202405333 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202414 | 03/04/2024 15:59:32 | Realizar o bloqueio do BF do disjuntor 85TA1 (GIS 50Hz), para possibilitar o ensaio de oscilografia do disjuntor (SSA 202400851). | MET3 | MEL1 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Isolado BF do Disjuntor 85TA1 (GIS 50Hz) para possibilitar ensaio de oscilógrafa do disjuntor. Após os trabalhos concluídos, foi verificado ausência de sinal de trip e normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202405379 | STE |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202414 | 03/04/2024 23:00:05 | Verificar y solucionar anormalidad en la tela de "U18A PROTECAO CONTRA INCENDIO", indicando actuada la alarma de "GERADOR QCI-18A CONDICAO - ANORMAL". Obs: No existen alarmas accionadas en el QCI-18A, tela de alarma del SDSC, ni en el SCADA | OUO6 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | 202418 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado ensayo de la Binaria de entrada 18A0EB001QCI, verificando su funcionamiento normal. Efectuado conmutación y reinicio de los Gateways de manera preventiva. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1 | 4 | 0.33
202405217 | STE |  | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202414 | 04/04/2024 08:08:37 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | 202418 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc) | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202405216 | STE |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202414 | 04/04/2024 08:08:44 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | 202418 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc) | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202405214 | STE |  | B020L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.004-8 | 202414 | 04/04/2024 08:09:07 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | 202418 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc) | Fora de Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202405212 | STE |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202414 | 04/04/2024 08:09:15 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | 202418 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc) | Fora de Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202405211 | STE |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202414 | 04/04/2024 08:09:23 | Executar modificações na lógica de controle (CCAD) conforme definições dos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | 202418 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc) | Fora de Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202405560 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202414 | 07/04/2024 17:13:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu o acionamento com rearme imediato do alarme, "GENERADOR TIEMPO APLIC FRENO EXCEDIDO", durante o processo de parada da unidade. Obs.: Tempo verificado de aplicação 03'09min. Evento no SCADA: 07/04/2024 às 15:50:38h. | OUO5 | MEL1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrados os relés de tempo 48S2 e 48S3 fora de suas faixas de tolerância. O relé 48S2 foi substituído, conforme SSA 202409066. O relé 48S3 foi ajustado. Realizados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202405628 | STE | 202221118 | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202415 | 08/04/2024 16:33:19 | Modificar a lógica DL_158 para aumentar o tempo de supervisão de aplicação de freios de 192 s para 240 s considerando condições operacionais de pressão, número de sapatas, vazamento, e atrasos na indicação de unidade parada pelo ADT1000 conforme arquivos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | 202418 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutada modificacion conforme anexo de emisión. Los backups ya están disponibilizados en la carpeta designada (P:\Sdsc) | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202405659 | STE |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202415 | 08/04/2024 17:53:42 | Verificar y solucionar anormalidad en la tela del regulador de velocidad, indicando actuada la alarma de "FALHA 120VAC". Obs: No existen alarmas accionadas en el IHM, tela de alarma del SDSC, ni en el SCADA | OUO6 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202416 | 202418 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado ensayo de la Binaria de entrada 18A1EB046CLD, verificando su funcionamiento normal. El dia de la anormalidad se registraron varias actuaciones de dicho punto digital. Efectuado conmutación y reinicio de los Gateways de manera preventiva. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA | 1 | 2 | 0.5
202405660 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202415 | 09/04/2024 07:49:59 | Crear archivo de imagen del disco principal de la estación CCC. Utilizar como referencia la Fase 1 del procedimiento de backup detallado en documento anexo (Rev. R0C). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202417 | 202548 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada a imagem do disco principal da CCC via procedimento atualizado (Rev. R0D) contido na SSA 202516693. Imagem gerada será disponibilizada para armazenamento pela IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202405670 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202415 | 09/04/2024 08:53:02 | Sustituir las botoneras 43LR y 43MA por llaves selectoras conforme proyecto original. Ref: SSA 202007607A e 202301945. Diseños técnicos 6260-DF-94695 y 6260-DF-94814 en anexo. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202419 | 202421 | 1 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a substituição das chaves 43LR e 43MA por modelos similares ao projeto original (com manopla rotativa de duas posições). Realizadas adequações e alterações para retornar a condição original, retirando os botões de comando com sinalização. Realizados ensaios funcionais de manobra das chaves, coordenados com a operação, de forma satisfatória. Equipamentos liberados para a operação. Emitida SSA 202407362 para a atualização de diagramas via IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 5.17 | 0.75
202405680 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202415 | 09/04/2024 10:24:52 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H6S-0067. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202416 | 202418 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | O cabo foi isolado conforme solicitado. Reconectado após instalação do novo painel PB03. Desenho de interligação já se encontra atualizado no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202405752 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202415 | 10/04/2024 09:59:30 | Realizar Backup del proyecto DIGSI conforme al campo y encaminarlos a IEE1. | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado backup conforme a lo solicitado, encaminado el archivo para el personal de la IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.08
202405932 | STE | 202403125 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202415 | 12/04/2024 11:55:39 | [RETROFIT CTM-16 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta AR/SMI.DT/0060/2023 e desenhos anexos, prestar apoio a MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-02, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202418 | 202420 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado, emitido SSA para actualización de diseños N° 202407618. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.2
202405961 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202415 | 14/04/2024 18:14:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el anunciador del ASP01 no hay señalización de la banderola ¨QP01 ENTRADA HF01 PROTECCIÓN ACTUADA¨. Obs: Verificado en el local del panel QP01 accionada dicha alarma. | OUO5 | MEL1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202416 | 202418 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído módulo SIEMENS 6EV5000-1BC; CM:542563; posição 30SUB2.9; por outro de similares características técnicas, devido a falha nos microdisjuntores. Módulo retirado enviado para reparo via SSA 202406844 (ILA2). | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.33 | 3 | 0.67
202406221 | STE |  | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202416 | 18/04/2024 11:07:54 | Verificar e solucionar o acionamento intermitente do alarme "UTR 522 COMM M2 UPD600 L2 NC NORMAL". | OUO5 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202421 | 202425 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada a substituição do transdutor Y2-L2 (YOKOGAWA UPD600, CM: 652466) pelo modelo KRON MULT-K 05 (SN: 2388748, CM: 717162). Constatado funcionamento conforme esperado e liberado para operação. Emitida SSA 202409616 para atualização de desenhos. Trabalho realizado em conjunto com MEL4 (SSA 202407873). | Fora de Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.33
202406462 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202417 | 22/04/2024 16:49:25 | Solicitamos apoio para realizar teste em chave fim de curso da válvula 20QT da UG9A/18A (Indicação de posição da válvula de isolação dos acumuladores de Ar e AR/óleo), para verificar compatibilidade de instalação nas UG's 1 a 18. Avaliar comportamento do Relé Biestável. Contato Mário 9640. | MMU2 | MEL1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202418 | 202419 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ensayo de la llave fin curso de la válvula 20QT de la UG9A/18A y verificado la compatibilidad para instalación de la misma en las demás Unidades Generadoras. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202406997 | STE | 202405670 | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202418 | 30/04/2024 16:59:22 | Proceder com a desconexão de circuitos de alimentação de lâmpadas utilizadas nas botoeiras 43LR e 43MA, em função da substituição das mesmas por modelos similares ao original (com manopla rotativa de duas posições), dispensando a utilização de sinalização luminosa para determinar a posição da chave. Diagramas marcados em anexo a SSA 202405670 (ASP). | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202419 | 202419 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconexão de circuitos de alimentação de lâmpadas utilizadas nas botoeiras 43LR e 43MA, em função da substituição das mesmas por modelos similares ao original (com manopla rotativa de duas posições), dispensando a utilização de sinalização luminosa para determinar a posição da chave. Emitida SSA 202407362 para a atualização de diagramas via IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.33 | 0.25
202407062 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202418 | 02/05/2024 14:37:01 | Inhibir los disparos de la protección para posibilitar ensayo solicitado en la SSA:202303428 en el otro extremo de la línea. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202419 | 202419 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Isolação frontal dos disparos da proteção via pente de testes para possibilitar ensaios no outro extremo da linha (LAP-02). Disparos normalizados ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1.33 | 1.25
202407061 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202418 | 02/05/2024 14:37:12 | Inhibir los disparos de la protección para posibilitar ensayo solicitado en la SSA:202303426 en el otro extremo de la línea. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202419 | 202419 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Isolação frontal dos disparos da proteção via pente de testes para possibilitar ensaios no outro extremo da linha (LPP-02). Disparos normalizados ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1.33 | 1.25
202407163 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202418 | 03/05/2024 16:53:48 | Verificar motivo pelo qual, a informação de potencia ativa da linha MD/IPU 66kV esteve discrepante entre o painel convencional e o Sistema SCC, conforme relatado na SSA relacionada 202406087 (quadro convencional: 5,0MW, SCC: 0,1MW). Obs. foi realizado ensaio na entrada analógica da DAUC-03 correspondente a este sinal, e constatado correto funcionamento. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202421 | 202421 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado ensayo de las curvas de los equipos encargados de medir potencia activa de la referida linea tanto convencional como al SCC, con resultado satisfactorio, simuladas tensiones y corrientes trifásicas desde la llave de pruebas. En anexo se encuentran las mediciones realizadas durante los ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 8 | 0.4
202407195 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202418 | 04/05/2024 09:24:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual instrumentos 96A2-V, 96A2-F e 96B2-V estão apresentando umidade nos visores. Obs.: Imagem anexa. | OUO5 | MEL1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202420 | 202421 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | NO SE ENCONTRO HUMEDAD DENTRO DE LOS INSTRUMENTOS CONFORME FOTO EN ANEXO | Fora de Prazo |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 0.17 | 2 | 0.08
202407196 | STE |  | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202418 | 04/05/2024 09:25:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual amperímetro 96A1 está apresentando umidade em seu visor. Obs.: Imagem anexa. | OUO5 | MEL1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202420 | 202420 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi verificado o instrumento de medição e o mesmo já estava sem umidade e funcionando perfeitamente. | Dentro do Prazo |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 0.17 | 0.5 | 0.12
202407281 | STE |  | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202419 | 07/05/2024 10:31:00 | Durante MP 3S encontrado módulo Siemens 7TR1201/BB (cod. almacén:022447-2) pos. 10EX145 con defecto en sus relés A y G, emitida la siguiente SSA:202407280 para reparo a IMA0. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202419 | 202419 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido mod. Siemens 7TR1201/BB (cod. almacén:022447-2) pos. 10EX145 que se encontraba con defecto por otro de idénticas características técnicas retirado de stock interno, realizado ensayo con resultado satisfactorio. Fue emitida una SSA N°202407280 para reparo en laboratorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.07
202407279 | STE |  | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202419 | 07/05/2024 10:33:23 | Durante MP 3S encontrado módulo Siemens 7TR1201/BB (cod. almacén:022447-2) pos. 12EX161 con defecto en sus relés A y C, emitida la siguiente SSA:202407279 para reparo a IMA0. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202419 | 202419 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido mod. Siemens 7TR1201/BB (cod. almacén:022447-2) pos. 12EX161 que se encontraba con defecto por otro de idénticas características técnicas retirado de stock interno, realizado ensayo con resultado satisfactorio. Fue emitida una SSA N°202407277 para reparo en laboratorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202407320 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202419 | 07/05/2024 17:48:29 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona la alarma sin rearme "1EPIC PP IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". | OUO6 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202421 | 202428 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | O alarme rearmou após serem realizados medições do sinal de irig-b, limpeza da fibra ótica, inspeção em todo o circuito, não sendo detectado a causa do alarme. Verificado o rearme do alarme em 15/06 não ocorrendo novo acionamento. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 18 | 0.33
202407321 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202419 | 07/05/2024 17:51:27 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona sin rearme "1EAIC PA IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". | OUO6 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202421 | 202428 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | O alarme rearmou após serem realizados medições do sinal de irig-b, limpeza da fibra ótica, inspeção em todo o circuito, não sendo detectado a causa do alarme. Verificado o rearme do alarme em 05/07 após troca do conector do cabo coaxial, não ocorrendo novo acionamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 18 | 0.17
202407351 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202419 | 08/05/2024 17:15:26 | Durante execução da SSA:202407158 (não funcionamento dos voltimetros nos paineis ASP2 e ASLP-02 referentes a tensão de entrada do QP-03) constatado o não funcionamento dos voltimetros devido anomalia no laço de medição localizado no painel ASP-02. Obs: constatado na execução da AT:202403693 que o laço de medição no painel ASLP-02 encontra-se funcionando normalmente. | MEG2 | MEL1 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202422 | 202424 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | O voltímetro foi inspecionado e foi constatado em funcionamento conforme esperado. Realizado ensaio em conjunto com MEG2, sendo identificada a origem do problema. Solucionado por MEG2 através da SSA derivada número 202408346. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202407375 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202419 | 09/05/2024 05:39:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual al selectar los intercambiadores 2 y 3 como principales en la fase "S", la banderola 7 del anunciador h102 se encuentra apagado conforme anexo. Obs: Verificado en el KT los intercambiadores 2, 3 y 4 conectados. Obs: Efectuado prueba de lamparas con exito. | OUO5 | MEL1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado intervenção pela MET1 nos contatores do KT cujos contatos acionam a bandeirola H102.7. Realizados ensaios com a MET1 e verificado o correto funcionamento da sinalização. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.67 | 5 | 0.67
202407647 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202420 | 16/05/2024 10:46:18 | Dar apoyo al personal de FURNAS a fin de reestablecer la señal de IRIG-B para los equipos SEP-765 principal y alternado. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202420 | 202428 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | O alarme rearmou após serem realizados medições do sinal de irig-b, limpeza da fibra ótica, inspeção em todo o circuito, não sendo detectado a causa do alarme. Acompanhado durante 1 semana sem apresentar novo acionamento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.17
202407738 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202420 | 17/05/2024 00:35:16 | Verificar/solucionar discrepancia en la indicación de tensión "TR" del Regulador R01, conforme anexo. | OUO7 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202422 | 202520 | 0 | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Solucionado através da SSA derivada | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 3.42 | 0.67
202407747 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202420 | 17/05/2024 09:37:14 | INIBIR BF DO DISJUNTOR DE 220KV 83LI2 PARA PERMITIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIENAL (4A) DA PROTEÇÃO DE BARRAS B1/B2 220KV (SSP 20241851). NORMALIZAR AO TÉRMINO DOS TRABALHOS. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202421 | 202421 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF deixando-se inserido o punho na flex-test BT3 durante a preventiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1.3 | 1
202407748 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202420 | 17/05/2024 09:37:42 | INIBIR BF DO DISJUNTOR DE 220KV 83LI2 PARA PERMITIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIENAL (4A) DA PROTEÇÃO DE BARRAS B1/B2 220KV (SSP 20241851). NORMALIZAR AO TÉRMINO DOS TRABALHOS. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202421 | 202421 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF deixando-se inserido o punho na flex-test BT3 durante a preventiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1.3 | 1
202407749 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202420 | 17/05/2024 09:38:27 | INIBIR BF DO DISJUNTOR DE 220KV 83LI1 PARA PERMITIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIENAL (4A) DA PROTEÇÃO DE BARRAS B1/B2 220KV (SSP 20241851). NORMALIZAR AO TÉRMINO DOS TRABALHOS. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202421 | 202421 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF deixando-se inserido o punho na flex-test BT3 durante a preventiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1.3 | 1
202407750 | STE |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202420 | 17/05/2024 09:39:34 | INIBIR BF DO DISJUNTOR DE 220KV 83LI1 PARA PERMITIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIENAL (4A) DA PROTEÇÃO DE BARRAS B1/B2 220KV (SSP 20241851). NORMALIZAR AO TÉRMINO DOS TRABALHOS. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202421 | 202421 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Inibido o BF deixando-se inserido o punho na flex-test BT3 durante a preventiva. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1.3 | 1
202407770 | STE |  | D001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-06A34 - IED PP5BA3 - SEL-487B | 2975.009-0 | 202420 | 17/05/2024 11:06:13 | INHIBIR EL BF DEL DISJUNTOR 06A34 PARA PERMITIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUADRIENAL (4A) DE LA BARRA A4 500 KV GIS 60 HZ (SSP 20244644). NORMALIZAR AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202421 | 202423 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | AISLADO BF DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CUADRIENAL DE LA BARRA A4. NORMALIZADO AL TERMINO DE DICHOS TRABAJOS. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202407771 | STE |  | D001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-06A34 - IED PA5BA3 - SEL-487B | 2975.010-7 | 202420 | 17/05/2024 11:06:26 | INHIBIR EL BF DEL DISJUNTOR 06A34 PARA PERMITIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUADRIENAL (4A) DE LA BARRA A4 500 KV GIS 60 HZ (SSP 20244644). NORMALIZAR AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202421 | 202423 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | AISLADO BF DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CUADRIENAL DE LA BARRA A4. NORMALIZADO AL TERMINO DE DICHOS TRABAJOS. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202407833 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202420 | 19/05/2024 15:17:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual parte da lâmpada ficou presa dentro do soquete na bandeirola 19 do anunciador da UN06. | OUO5 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202421 | 202421 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Retirado a parte da lâmpada que estava presa no soquete. Instalada lâmpada de iguais características e realizado seu acionamento através do botão de teste de lâmpada, obtendo-se resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | 1 | 2 | 0.67
202407452 | STE |  | G047A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.016-1 | 202421 | 20/05/2024 09:30:00 | Solicitamos realizar medição de tensão na caixa comum dos DCP's, antes e após a troca dos mesmos(será realizado com as SSA's 202407356, 202407357 e 202407358), afim de comparação de valores obtidos. | MET2 | MEL1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202421 | 202423 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuada medición posterior a la sustitución de los DCP's. No fue encontrada anormalidad, en anexo detalles de las mediciones realizadas. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 0.5
202407869 | STE | 202407051 | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202421 | 20/05/2024 10:45:19 | [RETROFIT CTM-09 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em acta e desenhos anexos, prestar apoio a MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-09, de maneira a permitir desconexão por parte de MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados a ULP, novo CTM | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Prestado apoio para MEG1 na isolação, nos ensaios de ponto a ponto, resistência de isolamento e funcionais dos cabos de interligação entre o CTM e o ULP. Emitida a SSA 202410476, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8.27 | 0.67
202407903 | STE |  | B028C003 | RELÉ DE SINCRONISMO AUTOMÁTICO 25SA | 0576.007-0 | 202421 | 20/05/2024 16:00:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possível fechar o disjuntor 06U12 de forma automática, somente aceitou comando de sincronismo em manual. | OUO6 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ensaios de sincronismo Automático da U12 via 06U12 de forma satisfatória (UG excitada à vazio, via chave 25TEST - GUS) em condições normais e com alterações manuais da tensão do gerador, possibilitando comandos de correção de tensão via SYC-12/13 para registros. Acompanhamento do sincronismo Automático Real da U12 via 06U12 (registros do ensaio realizados pela ILA1 via SSA 202408340, conforme anexos). | Dentro do Prazo |  |  | 3.75 | 8 | 1.25
202408084 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202421 | 24/05/2024 07:38:50 | [RETROFIT PB-02] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202422 | 202426 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, encaminado el backup para el personal de la IEE1, los diseños se encuentran con marcaciones de campo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.08
202408083 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202421 | 24/05/2024 07:38:57 | [RETROFIT PB-02] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para ajustes na lógica. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202422 | 202426 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, encaminado el backup para el personal de la IEE1, los diseños se encuentran con marcaciones de campo. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 16 | 0.08
202408082 | STE |  | J004B005 | QUADRO PB-02 | 2983.024-8 | 202421 | 24/05/2024 07:39:04 | [RETROFIT PB-02] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para desconectar o cabo A5X-0606 de controle de tap pelo SCADA, instalar relés auxiliares e implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária e retirar o contato do 49TD02.1 da costura de alarmes que vai para o ASLP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202423 | 202426 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizadas as modificações nos circuitos, conforme marcações enviadas pela IEE1. Em anexo, desenho conferido, com o painel físico. Os desenhos serão enviados para atualização e disponibilização no SAT, após a conclusão do retrofit do painel PB-02. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 23 | 1
202408209 | STE |  | G073C012 | IED EA5S02 | 0997.004-5 | 202421 | 24/05/2024 14:47:33 | Implementar orden de ajuste OA.0573 R03. Motivo: Alteración del ajuste de la temporización de la función de sobrefrecuencia de la Acción C7 de 3,3s para 7,5s, conforme acta de la 129ª reunión del GE-01 de fecha 09/04/2024. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | IMPLEMETADA ORDEN DE AJUSTE CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.17
202408208 | STE |  | G073C011 | IED EA5S01 | 0997.003-3 | 202421 | 24/05/2024 14:47:41 | Implementar orden de ajuste OA.0573 R03. Motivo: Alteración del ajuste de la temporización de la función de sobrefrecuencia de la Acción C7 de 3,3s para 7,5s, conforme acta de la 129ª reunión del GE-01 de fecha 09/04/2024. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202423 | 202423 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | IMPLEMENTADA ORDEN DE AJUSTE CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.17
202408207 | STE |  | G073C008 | IED EP5S02 | 0997.002-1 | 202421 | 24/05/2024 14:47:52 | Implementar orden de ajuste OA.0573 R03. Motivo: Alteración del ajuste de la temporización de la función de sobrefrecuencia de la Acción C7 de 3,3s para 7,5s, conforme acta de la 129ª reunión del GE-01 de fecha 09/04/2024. Archivo en adjunto. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202423 | 202423 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | IMPLEMETADA ORDEN DE AJUSTE CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.17
202408206 | STE |  | G073C007 | IED EP5S01 | 0997.005-7 | 202421 | 24/05/2024 14:48:02 | Implementar orden de ajuste OA.0573 R03. Motivo: Alteración del ajuste de la temporización de la función de sobrefrecuencia de la Acción C7 de 3,3s para 7,5s, conforme acta de la 129ª reunión del GE-01 de fecha 09/04/2024. Archivo en adjunto | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202423 | 202423 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | IMPLEMETADA ORDEN DE AJUSTE CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.17
202408358 | STE |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202422 | 28/05/2024 07:33:26 | Realizar verificación en conjunto con el personal de ANDE del enlace óptico entre SEMD-ES-PIH referente a la función 87L. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202423 | 202426 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Colocado atenuadores en el tablero 3QL34 y ecualización de señales, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 16 | 0.08
202408438 | STE | 202407239 | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202422 | 28/05/2024 16:58:31 | [RETROFIT CTM-13 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-13, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | 202431 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Prestado apoio para MEG1 na isolação, nos ensaios de ponto a ponto, resistência de isolamento e funcionais dos cabos de interligação entre o CTM e o ULP. Emitida a SSA 202411951, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 15.67 | 0.67
202408411 | STE | 202408403 | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202422 | 29/05/2024 10:44:14 | Desconectar/conectar trip de nível alto de água na tampa da turbina para possibilitar a inspeção de vazamentos de buchas de mancais intermediários das palhetas móveis do distribuidor. Previsto para quarta-feira 05/06/2024 entre as 07:30 e 11h. | MMU2 | MEL1 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202423 | 202425 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a isolação de trip solicitada, para possibilitar inspeção por MMU2. Ao final, o circuito de trip foi normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 7 | 0.42
202408517 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202422 | 30/05/2024 09:01:14 | Bocina CC (30WD2) se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202424 | 202424 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi encontrada a buzina funcionando corretamente. Inspecionado o circuito, realizado reaperto não sendo encontrado nenhuma anormalidade. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 10.5 | 0.17
202408538 | STE |  | T011A001 | PAINEL SWP | 0639.001-3 | 202422 | 02/06/2024 11:42:28 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el referido pulsador en anexo se encuentra con dificultad para retornar a su posición normal (no pulsada). | OUO5 | MEL1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202424 | 202425 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o pulsador por outro similar, testado com correto funcionamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.17
202408623 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202423 | 03/06/2024 16:19:06 | Efectuar MP-2A en los relés 59T-A1 (59A2) y 59T-B1 (59B2) instalados en el panel 2C1 en conjunto con los relés 59A1 y 59B1 instalados en el panel 3C1. Ref. SSP: 20244318. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202424 | 202426 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a MP-2A dos relés 59T-A1 (59A2) e 59T-B1 (59B2) instalados no painel 2C1 em conjunto com os relés 59A1 e 59B1 instalados no painel 3C1. Resultados dos ensaios presentes na SSP: 20244318. | Fora de Prazo |  |  | 2.05 | 2.67 | 0.92
202408698 | STE | 202408586 | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202423 | 04/06/2024 14:12:57 | Solicitamos apoyo para desconexión de trip de nivel alto de agua en la tapa turbina. Para facilitar la sustitución de la bomba N3 de drenaje. previsto para el día jueves 06/06/2024 en el horario de 07:00 a 11:00. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202423 | 202423 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5.47 | 1
202408902 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202423 | 07/06/2024 05:40:56 | Verificar/solucionar motivo por el cual el amperímetro se encuentra indicando aproximadamente 500 A menos al seleccionar la fase "T", conforme anexo. OBS: Verificado que la anomalía se repite en el tablero "LLP-02" (conforme SSA 202408903). | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Verificado instrumento en las fase mencionada la cual estaba midiendo correctamente (800A aprox.), coherente a las demas fases. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 5.5 | 0.12
202408924 | STE |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202424 | 10/06/2024 09:00:28 | SUBSTITUIR OS TRANSDUTORES Y1-L1 E Y2-L1, MODELO YOKOGAWA UPD600 (CM 652466), PELO KRON MULTK-05 (CM 717162). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202431 | 202432 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a substituição dos transdutores Y1-L1 e Y2-L1 (YOKOGAWA UPD600, CM: 652466) pelo modelo KRON MULT-K 05 (CM: 717162), em conjunto com MEL4. Constatado funcionamento conforme esperado e liberado para operação. Emitida SSA 202411985 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202408927 | STE |  | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202424 | 10/06/2024 09:02:22 | SUBSTITUIR TRANSDUTOR Y1-L4, MODELO YOKOGAWA UPD600 (CM 652466), PELO KRON MULTK-05 (CM 717162). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202431 | 202432 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada a substituição do transdutor Y1-L4 (YOKOGAWA UPD600, CM: 652466) pelo modelo KRON MULT-K 05 (CM: 717162), em conjunto com MEL4. Constatado funcionamento conforme esperado e liberado para operação. Emitida SSA 202412101 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202408928 | STE |  | F002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-06 | 0205.010-2 | 202424 | 10/06/2024 09:03:53 | SUBSTITUIR TRANSDUTORES Y1-L6 E Y2-L6, MODELO YOKOGAWA UPD600 (CM 652466), PELO KRON MULTK-05 (CM 717162). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202431 | 202432 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada a substituição dos transdutores Y1-L6 e Y2-L6 (YOKOGAWA UPD600, CM: 652466) pelo modelo KRON MULT-K 05 (CM: 717162), em conjunto com MEL4. Constatado funcionamento conforme esperado e liberado para operação. Emitida SSA 202412103 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202408930 | STE |  | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202424 | 10/06/2024 09:18:27 | SUBSTITUIR TRANSDUTORES Y1-L7 E Y2-L7, MODELO YOKOGAWA UPD600 (CM 652466), PELO KRON MULTK-05 (CM 717162). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202431 | 202432 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada a substituição dos transdutores Y1-L7 e Y2-L7 (YOKOGAWA UPD600, CM: 652466) pelo modelo KRON MULT-K 05 (CM: 717162), em conjunto com MEL4. Constatado funcionamento conforme esperado e liberado para operação. Emitida SSA 202412276 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202408932 | STE |  | F004G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-08 | 0205.012-9 | 202424 | 10/06/2024 09:20:10 | SUBSTITUIR TRANSDUTOR Y2-L8, MODELO YOKOGAWA UPD600 (CM 652466), PELO KRON MULTK-05 (CM 717162). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202432 | 202432 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada a substituição do transdutor Y2-L8 (YOKOGAWA UPD600, CM: 652466) pelo modelo KRON MULT-K 05 (CM: 717162), em conjunto com MEL4. Constatado funcionamento conforme esperado e liberado para operação. Emitida SSA 202412277 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202408933 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202424 | 10/06/2024 09:32:14 | SUBSTITUIR TRANSDUTORES Y-B.A1 E Y-B.B1, MODELO YOKOGAWA UPD600 (CM 652466), PELO KRON MULTK-05 (CM 717162). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202432 | 202432 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada a substituição dos transdutores Y-B.A1 e Y-B.B1 (YOKOGAWA UPD600, CM: 652466) pelo modelo KRON MULT-K 05 (CM: 717162), em conjunto com MEL4. Constatado funcionamento conforme esperado e liberado para operação. Emitida SSA 202412354 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202409066 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202424 | 11/06/2024 07:51:45 | Efetuar a substituição do relé de tempo Haussener, referente à posição 48S2, o qual foi encontrado fora do ajuste, não sendo possível obter o referido ajuste em campo. Código de material: 561096. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a substituição do relé de tempo 48S2 - Supervisão Tempo Frenagem (Haussener MB 125/2, cód. almox. 561096). Efetuado ensaio com resultado satisfatório. Emitida SSA 202410376 para reparo à IMA0. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202409385 | STE |  | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202424 | 16/06/2024 12:01:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor "23JD" (exaustor 2) se encuentra abierto/disparado , conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202425 | 202425 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido ventilador por otro de idénticas características técnicas (CM:709538), ensayado, no encontrando anormalidades. Emitida SSA 202409757 para reparo en laboratorio. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 2 | 2 | 0.67
202409408 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202425 | 17/06/2024 11:54:35 | Verificar y solucionar motivo de actuación de la alarma "Discrepancia da Fila de Corte", constatada alternancia de la U14 en la posición de la fila de corte solamente en la protección primaria, conforme anexos. | OUO6 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Verificados que as informações das unidades estavam presentes, a fila de corte foi corrida conforme procedimento de operação. Mantido em observação por 15 dias. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.5 | 0.42
202409427 | STE |  | A009L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.011-9 | 202425 | 17/06/2024 14:59:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251) FASE "R" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Efetuada a substituição do módulo da fase R 7TD3211-1/CE (Siemens, cód. almox. 114251) por outra retirada do almoxarifado. Efetuados ensaios com resultados satisfatórios. Emitida SSA 202409430 para reparo à ILA2. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.67
202409428 | STE |  | A009L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.011-9 | 202425 | 17/06/2024 15:01:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251) FASE "S" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Emitida SSA 202409431 para reparo à ILA2. Após recebido do laboratório, efetuado o ajuste dos potenciômetros do módulo da fase S 7TD3211-1/CE (Siemens, cód. almox. 114251). Efetuados ensaios com resultados satisfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.67
202409429 | STE |  | A009L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.011-9 | 202425 | 17/06/2024 15:02:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251) FASE "T" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Emitida SSA 202409432 para reparo à ILA2. Após recebido do laboratório, efetuado o ajuste dos potenciômetros do módulo da fase T 7TD3211-1/CE (Siemens, cód. almox. 114251). Efetuados ensaios com resultados satisfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.67
202409498 | STE |  | A009L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.011-0 | 202425 | 18/06/2024 09:27:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87V (CODIGO ALMOXARIFADO 115177) FASE "T" ESTA COM O TEMPO ELEVADO (82ms). PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Emitida SSA 202409642 para reparo à ILA2. Após recebido do laboratório, efetuado o ajuste dos potenciômetros do módulo da fase T 7TD3351-1/CC (Siemens, cód. almox. 115177). Efetuados ensaios com resultados satisfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.67
202409505 | STE |  | A009L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.011-2 | 202425 | 18/06/2024 16:33:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87U (CODIGO ALMOXARIFADO 115177) FASE "T" ESTA COM O TEMPO ELEVADO (79ms). PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Emitida SSA 202409643 para reparo à ILA2. Após recebido do laboratório, efetuado o ajuste dos potenciômetros do módulo da fase T 7TD3351-1/CC (Siemens, cód. almox. 115177). Efetuados ensaios com resultados satisfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202409682 | STE | 202409528 | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202425 | 20/06/2024 15:56:14 | Desconectar e isolar o cabo C82002 no painel 2FXA/2FXB, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202426 | 202426 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada desconexão e isolação dos cabos conforme DE PARA em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202409683 | STE | 202409529 | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202425 | 20/06/2024 15:56:16 | Desconectar e isolar os cabos C72165, C72166, C72167, C72168 e C72169 no painel A3C1, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202426 | 202426 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada desconexão e isolação dos cabos conforme DE PARA em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.75 | 0.33
202409685 | STE | 202409531 | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202425 | 20/06/2024 15:56:27 | Desconectar e isolar o cabo H822003 no painel 2PP5, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202426 | 202426 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada desconexão e isolação dos cabos conforme DE PARA em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.25 | 0.33
202409681 | STE | 202409527 | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202425 | 20/06/2024 15:56:29 | Desconectar e isolar o cabo A81116 no painel 3FT5, conforme planilha em anexo. Modificação referente a substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD conforme contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202426 | 202426 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada desconexão e isolação dos cabos conforme DE PARA em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202409720 | STE |  | A009L010 | RELÉ DE CARGAS DESBALANCEADAS 46 | 0065.011-0 | 202425 | 21/06/2024 10:49:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO DE INDICAÇÃO DO VALOR LIMITE DE I2 (CODIGO ALMOXARIFADO 114707) ESTÁ COM FALHA NA SUA INDICAÇÃO. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Efetuada a substituição do módulo 7TP1203-0/BC (Siemens, cód. almox. 114707) do relé 46 por outro retirado do almoxarifado. Efetuados ensaios com resultados satisfatórios. Emitida SSA 202410416 para reparo à IMA0. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.67
202409899 | STE |  | A009L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.011-1 | 202426 | 25/06/2024 14:05:59 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO DE BLOQUEIO DO RELE 64SA (7TU1210, CODIGO ALMOXARIFADO 224715) ESTÁ CONTINUAMENTE ATIVADO. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20241155). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Efetuado o ajuste dos potenciômetros do módulo 7TU1210-1A/BB (Siemens, cód. almox. 224715). Efetuados ensaios com resultados satisfatórios. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.67
202409914 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202426 | 25/06/2024 14:31:05 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de abril a julho (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. Caso necessário, corrigir a data e hora do IED após a coleta. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Foram extraídas todas as oscilografias disponíveis e log de eventos. Arquivos anexados à execução da SSA número 202409913 (FIP-02P). Realizado ajuste horário do IED e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202409913 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202426 | 25/06/2024 14:31:37 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de abril a julho (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. Caso necessário, corrigir a data e hora do IED após a coleta. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Foram extraídas todas as oscilografias disponíveis e log de eventos. Arquivos anexados à execução da SSA. Realizado ajuste horário do IED e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202409948 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202426 | 26/06/2024 10:27:35 | Conforme acordado na ata de reunião AR/ENEE.DT/056/2024, prestar apoio à SMMG para desconectar e identificar o cabo B5R0902 no TAC-515 para possibilitar a substituição do CBC-01 conforme desenho anexo. Referente a la SSA:202409759. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado servicio de apoyo , desconectado el cable B5R 0902 y sus conductores respectivos antes verificado mediante ensayos los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.12
202409957 | STE |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202426 | 26/06/2024 14:03:59 | Verificar transductor 96A1-3 debido a discrepancia en la medición del amperímetro 96A1 fase T del tablero LLP-01. Ref. SSA:202408902. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada verificación en el LLP-01 del respectivo instrumento donde sus mediciones estaban correctas en todas sus fases. AT20240548. Mediciones correctas del respectivo transductor 96A1-3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.07
202409976 | STE |  | E019A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.022-6 | 202426 | 26/06/2024 16:02:37 | Solicitamos medições de tensão dos enrolamentos na caixa comum do DCP antes e após a substituição do mesmo. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado apoio para a equipe da MET2 medindo as tensões da caixa comum do DCP antes e após a substituição do mesmo, certificando que a sequencia de fases permaneceram inalteradas. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6.83 | 0.5
202410163 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202426 | 30/06/2024 16:44:45 | Bocina CC (30WD2) se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202428 | 202428 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituída a buzina por sobressalente do almoxarifado, testado com correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 4 | 0.33
202410187 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202427 | 01/07/2024 10:00:11 | Ampliación del Sector 4 - 500 kV. Realizar colecta de oscilografia y medidas durante los ensayos funcionales con las protecciones de línea L16 debido a la entrada en servicio del alimentador 44L78. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202433 | 202433 | 1 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Acompanhamento a ANDE/RIEDER durante ensaios de estabilidade da Barra A2: - Verificação de Correntes na Unidade Central (2R11) via: > Injeção Secundária nas conexões do 2TCL15L16 (2RB1516). > Injeção Primária entre 2TCL13A (04LI5) e 2TCL15L16 (44L78), com verificação de correntes diferenciais e de estabilidade. - Coleta de oscilografias e medidas após energização do 44L78 e colocação de carga na L16. Ensaios e medições satisfatórias. Disjuntor 44L78 liberado para entrada em operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202410284 | STE | 202408268 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202427 | 02/07/2024 14:00:54 | Se solicita apoyo para la verificación del medidor "UPD600 L1" debido al accionamiento intermitente de la alarma "UTR 520-1 COMM M2 UPD600 L1" conforme anexo. | MEL4 | MEL1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Acionamento intermitente do alarme "UTR 520-1 COMM M2 UPD600 L1" solucionado através da substituição do transdutor modelo YOKOGAWA UPD600 (CM 652466), pelo KRON MULTK-05 (CM 717162), através da SSA 202408924. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202410565 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202427 | 05/07/2024 09:22:56 | Ampliación del sector de 500 kV de la SEMD. Simular seccionadora 14LI5 cerrada para posibilitar el cierre del interruptor 04LI5. Actividad necesaria para realizar ensayo de estabilidad. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202427 | 202430 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Simulado seccionadora 14LI5 cerrada para posibilitar el cierre del interruptor 04LI5 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.08
202410860 | STE |  | T015C001 | CUBÍCULO CCLP | 0866.001-8 | 202428 | 10/07/2024 10:15:35 | Acompanhar a equipe de Furnas para a desativação e retirada do painel da CCR devido à entrada em serviço do novo SEP 765 kV. Cabos já foram desconectados com a SSA 202316359. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi acompanhada a equipe de Furnas nas desativações dos painéis e retirada de equipamentos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 14 | 0.33
202411050 | STE |  | T001B003 | MESA CD 5/6 | 0632.003-1 | 202428 | 13/07/2024 17:38:49 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o soquete referente a lâmpada da botoeira de seleção ( 43CS.1/ "SCADA 1"), correspondente a unidade 05, esta danificado. | OUO5 | MEL1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202430 | 202430 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituída a botoeira 43CS.1 (6260_DF_94704/SH06) por outra de mesmo modelo. Circuito liberado para a operação. Código de material: 627372 Nº devolução de material: 70035848 | Dentro do Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | 0.83 | 3 | 0.5
202411077 | STE | 202409751 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202429 | 15/07/2024 09:29:29 | Conforme acordado na ata de reunião AR/ENEE.DT/056/2024, prestar apoio à SMMG para reconexão e teste ponto-a-ponto do cabo B5R0902 no TAC-515 e testes funcionais devido ao comissionamento do novo CBC-01 conforme desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202429 | 202432 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Após testes de continuidade nos condutores do cabo B5R_0902, o mesmo foi conectado na régua de bornes; O condutor número 5 foi passado para reserva; O mesmo correspondia à sinalização de atuação do relé de bloqueio do "ANTIGO" CBC_01; Emitida a SSA 202412274 para atualização de desenho de interligação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.83
202411201 | STE | 202409724 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202430 | 22/07/2024 08:09:07 | [RETROFIT CTM-11 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-11, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202431 | 202432 | 1 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Prestado apoio aos serviços em conjunto a MEG1. emitida SSA 202412604 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 8.5 | 0.18
202411759 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202430 | 26/07/2024 14:26:49 | Executar modificação conforme desenhos anexos devido a introdução dos canais CH.A04 (U10 CORRENTE FASE A 500kV), CH.A06 (U10 CORRENTE FASE B 500kV) e CH.A14 (U10 CORRENTE FASE C 500kV) na UMR-1011 em série com o circuito de medição de corrente do relé 87TR. Coordenar o trabalho com o MEL2 durante a substituição do DFR-1011 pela UMR-1011. Ref.: ATA AR-ENES-DT-049-2024. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202437 | 202438 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Modificado circuito para introdução dos canais CH.A04, CH.A06 e CH.A14 ref. UMR-1011 - Circuito de medição de corrente do relé relé 87TR. Trabalho realizado em conjunto com a equipe da MEL-2. Emitida SSA 202415171 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos atualizados. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 9.5 | 0.33
202411793 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202431 | 29/07/2024 06:10:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la indicación de medida de potencia activa en la LT-MD-IPU 66KV, entre el SCC y el convencional. Potencia medida en el convencional 5MW, potencia medida en el SCC 0,2MW. Observación: la LT-MD-IPU 66kV se encuentra con carga alimentando el servicio auxiliar de la casa de fuerza. | OUO7 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202431 | 202436 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Corrigido inversão no circuito de corrente, injetado sinal nos bornes na entrada do painel, simulando potência na linha sendo verificado a correta indicação no convencional e no SCC. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 26.75 | 0.67
202411675 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202431 | 29/07/2024 08:01:49 | RECONECTAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 11 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DOS CABOS 202411656. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202437 | 202437 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio ponto a ponto e reconexão dos cabos conforme planilha em anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.42
202411670 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202431 | 29/07/2024 08:11:53 | RECONECTAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 10 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DOS CABOS 202411639. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202437 | 202439 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada conexões dos cabos referentes ao Painel UMR1011. Emitida a SSA 202415171 para IEE1 providenciar atualização e disponibilizar no sistema SAT. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 9 | 0.5
202411639 | STE | 202410443 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202431 | 29/07/2024 08:13:44 | DESCONECTAR E ISOLAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 10 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEL1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202432 | 202432 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Isolado os circuitos interligados com o DFR-1011. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 0.17
202411877 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2407.003-3 | 202431 | 29/07/2024 16:50:44 | [Función 79, recierre monopolar, MD-VHA] - Retirar IED del almacén, montar bancada para pruebas, validar bancada y ajustes del IED ensayando recierre tripolar. - Modificar lógica y parametrización para permitir recierre monopolar en el proyecto de la línea LI 500kV MD-VHA-1. - Ensayar recierre monopolar. Coordinar ensayos con SMIN.DT y OPSE.DT. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202431 | 202438 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Fue realizado ensayo en bancada con dos IED simulando el terminal SEMD y terminal VHA con inyección de corriente y tensión con plantillas Omicron elaboradas para prueba de funciones del 87L y 21 con el fin de ensayar la función de recierre monopolar con apoyo de OPSE.DT. En anexo se encuentran las plantillas utilizadas para los ensayos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 396 | 1.5
202412079 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202431 | 01/08/2024 09:38:53 | Dar apoyo a la SOCM.DT para reposicionar el sensor de temperatura del patio de la SEMD. Desconectar el cable F72020 que va al sensor durante los trabajos y normalizar al termino del servicio. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202434 | 202434 | 1 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Apoio para a substituição e reposicionamento do sensor de temperatura. Isoladas as conexões com o sensor ao início dos trabalhos e reconectadas ao final. Retirada e envio para calibração do transdutor de temperatura e novo sensor de temperatura realizada previamente via SSA 202412514. Equipamento em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 4.5 | 0.92
202412158 | STE | 202410484 | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202431 | 02/08/2024 16:27:36 | Solicito apoyo para ensayar el relé TBX instalado en el cubiculo del disyuntor 52B. Ese relé instalado hace parte de la modificación que posibilita el envío de comando de trip, que viene TBP-01, para los disyuntores 52-B y 52-01. Fecha estimada del ensayo 09/08/2024. | MEG2 | MEL1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202432 | 202432 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Atuadas as proteções e verificado a correta abertura dos disjuntores 52-B e 52-01 após as modificações feitas pela MEG-2 no painel QA01. Emitida a ssa 202412606 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 2.5 | 0.58
202412342 | STE | 202206135 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202432 | 06/08/2024 11:16:46 | Retirar transductor de temperatura instalado en el tablero 3F1 a fin de enviarlo a ILA3 para calibración. Referencia SSP: 20224371. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202432 | 202433 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi retirado o Transdutor de Temperatura PT100 (Marca: ABB; modelo: ETT-15; NS: 065381-0; Entrada: 0 a 150ºC; Saída: 4 a 20 mADC; Aliment. Aux.: 125 VDC) e enviado para calibração no laboratório via SSA 202412514, sendo reinstalado após a sua liberação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.43 | 1.5
202412760 | STE |  | K001E013 | IED PA5TA02 | 2397.003-7 | 202433 | 13/08/2024 17:21:40 | A pedido da OPSE.DT, alterar parâmetros referentes a detecção de polo aberto utilizado pela função 50BF, conforme marcações em azul do anexo (item 3.1 da OA 1043-R02 página 3/7). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202435 | 202438 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones mencionadas y descargadas al IED, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.37
202412759 | STE |  | K001E012 | IED PP5TA02 | 2397.002-5 | 202433 | 13/08/2024 17:21:56 | A pedido da OPSE.DT, alterar parâmetros referentes a detecção de polo aberto utilizado pela função 50BF, conforme marcações em azul do anexo (item 3.1 da OA 1043-R02 página 3/7). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202435 | 202438 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones mencionadas y descargadas al IED, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202412800 | STE | 202303432 | E006M001 | QUADRO 2RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.002-3 | 202433 | 14/08/2024 09:23:50 | Inhibir las salidas de TRIP a fin de efectuar las modificaciones en el IED de la GIS prevista en la SSA matriz. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202435 | 202435 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isolados os trip´s conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos no terminal da GIS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.17
202412799 | STE | 202303431 | E006L001 | QUADRO 2RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.002-9 | 202433 | 14/08/2024 09:24:07 | Inhibir las salidas de TRIP a fin de efectuar las modificaciones en el IED de la GIS prevista en la SSA matriz . | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202435 | 202435 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isolados os trip´s conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos no terminal da GIS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202413028 | STE |  | T021A001 | PAINEL GUS 10/11 | 0628.006-4 | 202433 | 16/08/2024 05:19:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 96 V (tensión del generador) de la unidad 11 se encuentra inoperante, conforme foto en anexo. | OUO6 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202434 | 202439 | 0 | 1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | O problema foi solucionado com a substituição do transdutor por outro de igual característica, conforme SSA derivada número 202413450. Liberado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 13.5 | 0.38
202413169 | STE |  | G073L010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L14 (84LI6) | 2416.004-0 | 202434 | 19/08/2024 15:02:55 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la supervisión 125VCC (dispositivo primario 27.3) no señaliza en el SCC al actuar la misma ( verificar costura contacto 12) plano 6457-DF-G3305-P, problema detectado durante MP1A SSP:20243536. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202434 | 202435 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Se verificó que la costura de supervisión se encontraba interrumpida, corregida la misma normalizando la señalización, realizado ensayo funcional con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202413254 | STE | 202411793 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202434 | 20/08/2024 16:22:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la ejecución de la SSA matriz la información de potencia reactiva en el SCC se encuentra con error. | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado que a escala calibrada no transdutor (-2 a 10MVar) está diferente da escala ajustada no SCC (0 a 10 MVar). Foi emitida SSA 202414225 solicitando parecer da engenharia de manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.33
202413239 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202434 | 20/08/2024 17:10:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação interna do painel encontra-se inoperante. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202434 | 202435 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção e a troca do soquete da lâmpada. | Fora de Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 1.67 | 4.5 | 0.33
202413332 | STE | 202410120 | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202434 | 22/08/2024 10:33:22 | [RETROFIT CTM-04 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-04, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202435 | 202437 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado conforme anexos da SSA Origem e pedidos da MEG1 Criada SSA: 202414743 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202413379 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202434 | 23/08/2024 02:54:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual estando el R01 como "Master" en la posición TAP 05, no aceptó comando de ajuste de tensión (-2kV) exibiendo el mensaje "Tiempo de comando excedido !". Obs.: Realizado alteración de master para subordinado, y luego como master, aceptando el ajuste de tap. | OUO7 | MEL1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202437 | 202437 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram executados comando de aumentar e reduzir TAP, estando R01 em Master e depois em Subordinado com correto funcionamento. Não foi identificado nenhum problema no circuito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202413471 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202434 | 24/08/2024 23:35:54 | Verificar e solucionar acionamento intermitente dos alarmes "TU NOVA FALHA PES6 RACK CE2000", "TU PES6 RACK CE2000", "COMUNICACAO PIB6 CLP2-KT PORTA 1". | OUO6 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | 202438 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Durante ejecución de la SSA 202414824, constatado que rearmaron las alarmas. Fueron sustituidos los conversores RS232/RS485, y el módulo IR139. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202413576 | STE |  | E018F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PA1 - 7SD5225 | 2284.004-8 | 202435 | 26/08/2024 16:07:23 | [Revisión de Ajustes/SOA] A pedido de OPSE.DT, para mejorar la coordinación de protecciones, alterar ajuste de zonas 2 y 4 correspondientes a la protección de distancia (21) conforme marcaciones en azul del archivo anexo (ítem 1.5.2 de la OA.0319-R01, página 5/17). Ensayar la función. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202437 | 202437 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as alterações de ajuste das zonas 2 e 4 da proteção 21 e realizados ensaios, conforme anexos. Ensaios realizados sem desabilitar as demais curvas da função 21. Backup atualizado do Projeto Digsi 4.82 enviado à IEE1: "Digsi_4.82_SEMD_LINHA_20240912". | Dentro do Prazo |  |  | 2.92 | 1 | 0.92
202413574 | STE |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202435 | 26/08/2024 16:07:48 | [Revisión de Ajustes/SOA] A pedido de OPSE.DT, para mejorar la coordinación de protecciones, alterar ajuste de zonas 2 y 4 correspondientes a la protección de distancia (21) conforme marcaciones en azul del archivo anexo (ítem 1.5.2 de la OA.0319-R01, página 5/17). Ensayar la función. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202437 | 202437 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as alterações de ajuste das zonas 2 e 4 da proteção 21 e realizados ensaios, conforme anexos. Ensaios realizados sem desabilitar as demais curvas da função 21. Backup atualizado do Projeto Digsi 4.82 enviado à IEE1: "Digsi_4.82_SEMD_LINHA_20240912". | Dentro do Prazo |  |  | 2.92 | 1 | 0.92
202413571 | STE |  | E017F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PA1 - 7SD5225 | 2284.002-4 | 202435 | 26/08/2024 16:08:16 | [Revisión de Ajustes/SOA] A pedido de OPSE.DT, para mejorar la coordinación de protecciones, alterar ajuste de zonas 2 y 4 correspondientes a la protección de distancia (21) conforme marcaciones en azul del archivo anexo (ítem 1.5.2 de la OA.0314-R02, página 5/17). Ensayar la función. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202435 | 202436 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as alterações de ajuste das zonas 2 e 4 da proteção 21 e realizados ensaios, conforme anexos. Backup atualizado do Projeto Digsi 4.82 enviado à IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 4.67 | 4.67 | 1
202413570 | STE |  | E017E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PP1 - 7SD5225 | 2284.001-2 | 202435 | 26/08/2024 16:08:35 | [Revisión de Ajustes/SOA] A pedido de OPSE.DT, para mejorar la coordinación de protecciones, alterar ajuste de zonas 2 y 4 correspondientes a la protección de distancia (21) conforme marcaciones en azul del archivo anexo (ítem 1.5.2 de la OA.0314-R02, página 5/17). Ensayar la función. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202435 | 202436 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as alterações de ajuste das zonas 2 e 4 da proteção 21 e realizados ensaios, conforme anexos. Backup atualizado do Projeto Digsi 4.82 enviado à IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 5.17 | 5.1 | 1
202413627 | STE | 202412577 | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202435 | 27/08/2024 09:52:09 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202435 | 202437 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificações conforme anexos da SSA e ensaios com a SMMU. Criada SSA para atualização de desenhos: 202414744 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202413626 | STE |  | E113L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2983.039-0 | 202435 | 27/08/2024 10:10:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual no accionó la alarma de "500kV Int. 04LI5 50BF-P DESHABILITADO", estando el interruptor 04LI5 abierto, solo accionó en la protección alternada. | OUO5 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202435 | 202448 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificado que status de Disjuntor "04LI5 Fase T Aberto" não estava sendo recebido no IED PP5L13. Problema solucionado em campo pela equipe da MET1, com posteriores manobras do disjuntor, sendo verificadas as corretas sinalizações. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 7.5 | 0.75
202413800 | STE |  | A004L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.004-7 | 202435 | 29/08/2024 10:43:20 | Durante MP-3A encontrado módulo 7TD3351-1/CC Fase T, con tiempo fuera de los límites establecidos, no pudiendo ser ajustado. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202435 | 202437 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi realizado reparo no módulo o que permitiu ser ajustado os valores dentro dos limites estabelecidos. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202413799 | STE |  | A004L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.004-7 | 202435 | 29/08/2024 10:43:26 | Durante MP-3A encontrado módulo 7TD3351-1/CC Fase S, con tiempo fuera de los límites establecidos, no pudiendo ser ajustado. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202435 | 202437 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Modulo foi reparado e voltou com possibilidade de ajuste, ficando dentro dos limites estabelecidos | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202413850 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202435 | 29/08/2024 16:56:06 | Durante ensaio de comutação de fonte de alimentação do UMCC, foi verificado que o botão de seleção da fonte externa 43CMUE2 está inoperante. | OUO3 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202435 | 202437 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi verificado que o modulo de contato não estava fechando e assim foi substituída a botoeira. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202413924 | STE |  | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202435 | 31/08/2024 17:15:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual el LED de indicación de estado N°65 (Int. 83T07/ Disparo por Protección), no enciende durante test de lámparas conforme se muestra en el anexo. | OUO7 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202437 | 202438 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado a bandeirola com correto funcionamento, checado o circuito e ensaiado sem encontrar anormalidade. | Fora de Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.33 | 6.5 | 0.33
202413968 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202436 | 02/09/2024 11:45:09 | Acompanhar os profissionais da Interligada Furnas nas atividades para restabelecer o funcionamento do equipamento de sincronismo para a rede de Furnas previstas para o dia 05/09/2024. | OUO0 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202436 | 202438 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado acompanhamento dos profissionais de Furnas para restabelecer o funcionamento do equipamento de sincronismo para a rede. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 6.5 | 0.67
202413958 | STE |  | A004L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.004-8 | 202436 | 02/09/2024 16:10:01 | Durante MP3A encontrado módulo 7TW2201-0/BB con rango de actuación fuera de la tolerancia, sin posibilidad de ajuste | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202436 | 202437 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada substituição do módulo. E ajustado o novo para valores dentro da tolerância. Criada SSA para reparo: 202414006 e 202414007 pois um dos módulos do almoxarifado também não estava funcionado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202414002 | STE |  | A004L005 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 10 | 0033.007-8 | 202436 | 03/09/2024 16:04:41 | Durante MP-3A encontrado módulo 7TW8001-2 (cód alm.:224790) con botón verde trabado. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202436 | 202437 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do módulo com defeito por um novo e criada SSA para reparo: 202414005 | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202414163 | STE | 202414161 | A003L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.003-0 | 202436 | 04/09/2024 16:56:10 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 11/09/2024 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202437 | 202437 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202414319 | STE | 202413663 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202436 | 06/09/2024 15:15:11 | [RETROFIT CTM-03 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-03, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado testes, desconexões, isolações e conexões dos circuitos relacionados ao painel CTM-03. Emitida a SSA 202415864 para atualizar os desenhos e disponibilizar no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.33
202414526 | STE | 202412576 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202437 | 10/09/2024 15:21:57 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificações nos circuitos dos bloqueios 86M e 86N, conforme anexos. Encaminhado os desenhos para atualizar e disponibilizar no SAT através da SSA 202415849. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.33
202414542 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202437 | 10/09/2024 16:24:35 | Providenciar retirada e encaminhamento para ajuste e calibração os transdutores 96V4-11; 96V4-21; 96V4-31; 96V1-11; 96V1-21; 96V1-31; 96V2-11; 96V2-21; 96V2-31; 96V3-11; 96V3-21; 96V3-31; 96V3-22; 96V4-22; 96V1-22; 96V2-22; 96F4-11; 96F1-11; 96F2-11; 96F3-11; 96F1-21; 96F2-21; 96F3-21; 96F4-21; 96A1-3 e 96A2-3. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 2A (SSP 20244020 - PIC.EE.0006.R01). | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202437 | 202440 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada nuevas mediciones con instrumento FLUKE 289 que posee una precisión de 0.05% y verificado que no es necesario retirar ninguno de esos transductores. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 18 | 0.08
202414644 | STE |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202437 | 12/09/2024 07:55:44 | Conforme aprobado en la CMO, implantar y ensayar recierre (79) monopolar utilizando los ajustes enviados por OPSE.DT (marcaciones en azul, en archivo anexo). En la lógica, ajustar la entrada P3PTR del bloque SMPPTRC (hoja LOGICAS_TRIP). Coordinar con implantación y ensayos con ANDE. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202437 | 202438 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Se incluyó ajustes de lógica para recierre monopolar y fueron ensayadas las funciones conforme anexo. Fueron ajustados parámetros conforme Orden de Ajuste y se anexa la oscilografía de todos los ensayos realizados en campo. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 34.67 | 1.33
202414643 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202437 | 12/09/2024 07:55:55 | Conforme aprobado en la CMO, implantar y ensayar recierre (79) monopolar utilizando los ajustes enviados por OPSE.DT (marcaciones en azul, en archivo anexo). En la lógica, ajustar la entrada P3PTR del bloque SMPPTRC (hoja LOGICAS_TRIP). Coordinar con implantación y ensayos con ANDE. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202437 | 202438 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Se incluyó ajustes de lógica para recierre monopolar y fueron ensayadas las funciones conforme anexo. Fueron ajustados parámetros conforme Orden de Ajuste y se anexa la oscilografía de todos los ensayos realizados en campo. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 34.67 | 2
202414648 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202437 | 12/09/2024 12:12:31 | verificar motivo porque durante ensaio do DAT não saiu o comando de trip do cartão 7TR1201 | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202437 | 202437 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada verificação e constatado problema no rele C do cartão. Então feita a substituição do mesmo. Criada SSA para reparo: 202414566 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.5
202414565 | STE |  | A004L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.004-9 | 202437 | 12/09/2024 12:14:58 | Durante MP-3A encontrado módulo 7TR1201 (Cód Alm.:022447-2) con defecto en el relé ''C''. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202437 | 202438 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi realizada com a SSA: 202414648 Realizada verificação e constatado problema no rele C do cartão. Então feita a substituição do mesmo. Criada SSA para reparo: 202414566 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202414828 | STE |  | B020L030 | PAINEL CEN 18A-1 | 1109.003-8 | 202438 | 16/09/2024 05:50:28 | Verificar e solucionar iluminação interna inoperante. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202440 | 202440 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Substituída luminária inoperante por outra (Luminária de led). | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.67 | 6 | 0.25
202415117 | STE |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202438 | 19/09/2024 12:00:40 | Verificar y solucionar motivo por el cuál la seccionadora 55U34T está con indicación en posición abierta, estando la misma cerrada. Observaciones: - Indicación de seccionadora cerrada en el ULP y el SCADA. - Verificada señal de salida normal en el tablero A-11 de la GIS por MET-3 durante actividades del PD 20240141. | OUO5 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202439 | 202439 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado limpeza no indicador de posição e ensaiado em bancada com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 7 | 0.08
202415372 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202439 | 24/09/2024 15:27:41 | [RETROFIT 4R1] Testar e conectar os novos cabos A43043, A43045, A43046 e A43049 devido a implementação de trip cruzado entre as linhas de 66 kV. Executar modificação interna com instalação do relé auxiliar TAX para trip e partida de BF do 02LI2 pelo PPM conforme marcações nos anexos. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | 202445 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutada modificaciones conforme solicitado. Emitida SSA:202417545 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 46.5 | 0.25
202415464 | STE | 202414858 | F004G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-08 | 0205.012-9 | 202439 | 25/09/2024 16:36:05 | Solicitamos apoyo para verificar y solucionar motivo del error de medicion de la tension M2 de la linea LI IPU FI 4 discrepante con la medicion de tension M1 conforme anexo 202414858. | MEL4 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | 202440 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado apoio a MEL4, sendo que, o problema foi solucionado através de ajuste na UTR, conforme SSA matriz. Confirmada a normalização das medições no sistema supervisório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.17
202415527 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202439 | 26/09/2024 14:36:20 | Verificar motivo por el cual acciona la alarma "SUPERV/CONTR INT SALIDA CC NORMAL ULP NC NO ULP-07 72X", durante la preparación de partida, con rearme inmediato | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202445 | 202446 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | REALIZADA LA SUSTITUCION DEL CONTACTOR 72X Cod. Mat. 121800. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.08
202415526 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202439 | 27/09/2024 11:18:30 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o bloqueio 86N não passa para teste. Problema diagnosticado durante PD 3A. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção no circuito do bloqueio 86N e substituída a botoeira 01Test3. Realizado testes e verificado o correto funcionamento do bloqueio 86N (teste e em serviço.) | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.33 | 0.25
202415609 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202439 | 27/09/2024 17:16:51 | Durante ejecución de SSA 202414731 constatado la falta de accionamiento de alarmas en el ASP referente al panel QM-02. Verificado la falta de tensión en los cables proveniente del TAC-514. Obs.: Realizado pruebas del panel QM-01 con personal de OPUO y constatada la misma anormalidad proveniente del TAC-514. | MEG2 | MEL1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202440 | 202440 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido mod. siemens 6EV5000-1BC pos. 30SUB1.9 que se encontraba con sus microdisyuntores con defecto por otro de similares características técnicas, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.5 | 0.08
202415725 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202440 | 30/09/2024 15:43:56 | [RETROFIT 4R1] Testar e conectar os novos cabos A43046 e A43047 de interconexão com o 4R1 para bloqueio de fechamento do 02LI1 por atuação da proteção do 4R1 . Desconectar e passar para reserva os cabos C43014 e C72276, pois não precisa mais estar em série com a chave NORMAL/TRANSFERIDA devido a implementação de trip cruzado entre as linhas de 66 kV. Desenhos marcados anexos. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | 202445 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones conforme solicitado. Emitida SSA:202417331 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 16 | 0.25
202415724 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202440 | 30/09/2024 15:44:02 | [RETROFIT 4R1] Testar e conectar o novo cabo A43044 de interconexão com o 4R1 que aproveita o caminho para trip no disjuntor 02LI1 (PPM) devido a implementação de trip cruzado entre as linhas de 66 kV . Desenhos marcados anexos. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | 202445 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas las modificaciones solicitadas. Emitida SSA:202417331 para actualización de diseños | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 17 | 0.25
202415723 | STE |  | G076B001 | QUADRO COMUM SETOR 66 KV 4C1 SEMD | 0313.001-0 | 202440 | 30/09/2024 15:44:15 | [RETROFIT 4R1] Modificar as conexões externas dos cabos C72204, C72198 e testar e conectar o novo cabo A43043 para trip e bloqueio do 02LI2 pelo PPM. Desenhos marcados anexos. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | 202445 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutada las modificaciones solicitadas. Emitida SSA:202417512 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 14 | 0.25
202415721 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202440 | 30/09/2024 15:44:25 | [RETROFIT 4R1] Modificar os anunciadores 47 e 48 para indicar falha fusível da proteção primária e alternada do 4R1 respectivamente no Antron e fiação interna conforme marcações nos anexos referente à implementação da função direcional de neutro 67N, falha fusível 60 e trip cruzado entre as linhas de 66 kV devido à operação em anel da linha LI 66kV MD-ACY-HER. Desconectar e passar para reserva os cabos C43014 e C72276. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202440 | 202445 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Emitida SSA:202417512 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 27 | 0.25
202415720 | STE |  | E032E013 | IED PA6LI2 | 1533.002-2 | 202440 | 30/09/2024 15:44:40 | [RETROFIT 4R1] Modificar o projeto lógico conforme arquivo "Exported Project PCM2.11_ITAIPU_SEMD_66KV_4R1_2024-09-26.pcmp" da pasta Protection e os ajustes conforme a OA-0286-R01 para implementar a função direcional de neutro 67N, falha fusível 60, e trip cruzado entre as linhas de 66 kV devido à operação em anel da linha LI 66kV MD-ACY-HER. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | 202445 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Anexada OA-0286-R01 conforme ajustes do relé. Emitida SSA:202417385 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 16 | 0.25
202415719 | STE |  | E032E012 | IED PP6LI2 | 1533.001-0 | 202440 | 30/09/2024 15:45:17 | [RETROFIT 4R1] Modificar o projeto lógico conforme arquivo "Exported Project PCM2.11_ITAIPU_SEMD_66KV_4R1_2024-09-26.pcmp" da pasta Protection e os ajustes conforme a OA-0286-R01 para implementar a função direcional de neutro 67N, falha fusível 60, e trip cruzado entre as linhas de 66 kV devido à operação em anel da linha LI 66kV MD-ACY-HER. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | 202445 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Anexada OA-0286-R01 conforme ajustes do relé. Emitida SSA:202417385 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 16 | 0.25
202415718 | STE |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202440 | 30/09/2024 15:45:33 | [RETROFIT 4R1] Executar as modificações conforme desenhos e planilha anexa para implementar a função direcional de neutro 67N, falha fusível 60, e trip cruzado: • trip no 02LI1 pelo 4R1 com a proteção transferida ou trip pelo BF-02LI2 • partida de BF do 02LI1 pelo 4R1 com proteção transferida • bloqueio de fechamento do 02LI1 por atuação do 86BF-02LI2 • Partida de BF do 02LI2 por atuação do PPM com proteção transferida Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | 202445 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Ejecutada las modificaciones solicitadas. Emitida SSA:202417385 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 28 | 0.25
202415832 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 07:53:20 | Instalar sujeción y cerradura en los tableros A que se encuentran en la galería de cables de la casa de relés en la SEMD. | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202442 | 202445 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram instaladas alças para facilitar a remoção e fechadura em todos os painéis "a" da galeria de cabos. | Fora de Prazo |  |  | 5 | 46 | 0.42
202415970 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202440 | 03/10/2024 16:40:35 | Verificar/solucionar motivo por el cual el amperímetro se encuentra indicando aproximadamente 500 A menos al seleccionar la fase "T", conforme anexo. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202408902. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Solucionado con SSA derivada 202416150 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 1 | 1
202415980 | STE | 202415953 | B012L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.014-5 | 202440 | 03/10/2024 17:10:35 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 07/10/2024 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202441 | 202441 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | AISLADO EL TRIP POSIBILITANDO EN TRABAJO DE INSPECCION DE MECANICA, POSTERIOR NORMALIZACION Y LIBERADO PARA OPERACION | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.08
202416059 | STE |  | G076K003 | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 | 3271.001-6 | 202440 | 04/10/2024 15:49:42 | Acompañar al personal de ANDE y prestar apoyo para simulación de estados e inyección de corrientes y tensiones, a fin de realizar los ensayos asociados a las siguientes modificaciones: a) Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD); y, b) Implantación de la Separación Modificada de los subsistemas SS1 y SS2 de la ANDE. Fecha prevista para el 09/octubre y 10/octubre. Se anexan pedido por email y protocolos de prueba. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202441 | 202443 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE y prestado apoyo para simulación de estados e inyección de corrientes y tensiones, sin embargo la implantación del ECCA en el sistema ECCANDE y de la separación modificada de los subsistemas SS1 y SS2 no fueron implementadas y serán implantadas con otro documento. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 21 | 0.08
202416058 | STE |  | G076K002 | QUADRO DE CONTROLE ALTERNADO ECCANDE - B00+Y03 | 3270.001-1 | 202440 | 04/10/2024 15:49:52 | Acompañar al personal de ANDE para la realización de ensayos asociados a las siguientes modificaciones: a) Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD); y, b) Implantación de la Separación Modificada de los subsistemas SS1 y SS2 de la ANDE. Fecha prevista para el 09/octubre y 10/octubre. Se anexan pedido por email y protocolos de prueba. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202441 | 202443 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento al personal de ANDE y prestado apoyo para simulación de estados e inyección de corrientes y tensiones, sin embargo la implantación del ECCA en el sistema ECCANDE y de la separación modificada de los subsistemas SS1 y SS2 no fueron implementadas y serán implantadas con otro documento. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 10 | 0.08
202416057 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202440 | 04/10/2024 15:50:02 | Acompañar al personal de ANDE para la realización de ensayos asociados a las siguientes modificaciones: a) Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD); y, b) Implantación de la Separación Modificada de los subsistemas SS1 y SS2 de la ANDE. Fecha prevista para el 09/octubre y 10/octubre. Se anexan pedido por email y protocolos de prueba. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202441 | 202443 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE y prestado apoyo para simulación de estados e inyección de corrientes y tensiones, sin embargo la implantación del ECCA en el sistema ECCANDE y de la separación modificada de los subsistemas SS1 y SS2 no fueron implementadas y serán implantadas con otro documento. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 20 | 0.08
202416092 | STE |  | A021C003 | RELÉ DE SINCRONISMO AUTOMÁTICO 25SA | 0576.001-1 | 202441 | 07/10/2024 09:52:45 | Executar manutenção corretiva, pois conforme SSP 20244969 o valor medido nos itens 14 e 21 referente aos pulsos de comando para o regulador de velocidade e ao tempo de antecipação estão fora das tolerâncias da PIC.EE.0047-R01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202448 | 202448 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Referente ao item 14: Foi verificado um erro de digitação no carregamento dos dados, o qual foi corrigido, sendo a SSP revisada e aprovada. Referente ao item 21: A SSP foi gerada com base na revisão R01 da PIC.EE.0047, sendo que logo na sequência entrou em vigência a revisão R02, a qual alterou o item 21, retirando o valor mínimo limite e o valor máximo limite, ficando este valor apenas para o registro histórico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202416150 | STE | 202415970 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202441 | 07/10/2024 16:02:25 | Verificar transductor 96A1-3 debido a inconsistencia en la medición del amperímetro fase "T" en el tablero LLP-01. | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202444 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido transductor 96A1-3 Siemens (cód.mat.: 509051) por otro de idénticas características calibrado por laboratorio mediante SSA 202416259. Emitida SSA 202417380 para reparo del transductor retirado. Luego de la sustitución verificada indicación en el LLP-01 sin anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202416158 | STE | 202416063 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202441 | 07/10/2024 16:50:39 | Desconectar, identificar e isolar o cabo B6R-0902 (TAC-615) de interligação com o CBC-02 referente ao seu retrofit. Coordenar o trabalho com a equipe da SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202442 | 202443 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las aislaciones de los conductores referente al cable solicitado, verificando los conductores mediante ensayos de continuidad de los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.4
202416295 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202441 | 10/10/2024 10:06:20 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202448 | 202450 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada modificación, según anexos de Ejecución. Ensayado con apoyo de la MEG1 y liberado para operación.Emitida SSA 202419439 para actualización de diseños | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 7 | 2
202416285 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202441 | 10/10/2024 10:07:08 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202444 | 202533 | 0 | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações e testes funcionais, conforme solicitado, e solicitado para engenharia atualizar os desenhos através da SSA 202512839. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 6.75 | 1
202416346 | STE | 202416063 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202442 | 14/10/2024 09:16:41 | Conforme acordado na ata de reunião AR/ENEE.DT/056/2024, prestar apoio à SMMG para reconexão e teste ponto-a-ponto do cabo B6R0902 no TAC-615 e testes funcionais devido ao comissionamento do novo CBC-02 conforme desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202446 | 202447 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado teste de identificação ponta a ponta, dos condutores do cabo B6R0902 e após, o mesmo foi conectado. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202416721 | STE |  | T021A004 | PAINEL GUS 16/17 | 0628.009-9 | 202442 | 17/10/2024 17:58:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o mímico de indicação da seccionadora b6U17 permaneceu na posição fechada, estando a mesma aberta fisicamente, ver anexo. | OUO6 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202445 | 202445 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado mímico de indicación de posición de la seccionadora b6U17 en condiciones normales de operación, fue ensayado el cambio de posición de abierto a cerrado y de cerrado a abierto sin presentar defecto. Sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 6 | 0.08
202416981 | STE |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202443 | 23/10/2024 10:31:44 | Verificar e solucionar relé 605K3 com a base solta, conforme anexo. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202444 | 202447 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a troca da base do relé 605K3, conforme solicitado. Código de estoque: 516155 SM: 492053 DM: 70036935 | Fora de Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 2 | 2 | 1
202417086 | STE |  | E032E012 | IED PP6LI2 | 1533.001-0 | 202443 | 24/10/2024 10:02:35 | Retirar registros oscilográficos correspondiente al día 18.10.2024 a las 04h54min, aproximadamente. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202444 | 202444 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração das oscilografias referentes ao evento em 18.10.2024 e anexadas à SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.75
202417088 | STE |  | E032E013 | IED PA6LI2 | 1533.002-2 | 202443 | 24/10/2024 10:07:51 | Retirar registros oscilográficos correspondiente al día 18.10.2024 a las 04h54min, aproximadamente. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202444 | 202444 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração das oscilografias referentes ao evento em 18.10.2024 e anexadas à SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.67 | 0.75
202417107 | STE |  | T021A001 | PAINEL GUS 10/11 | 0628.006-4 | 202443 | 25/10/2024 17:50:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o voltimetro 96V, de tensão do gerador, encontra-se indicando 0V com a unidade no sistema. | OUO6 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202444 | 202444 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Substituído indicador analógico por outro de igual característica, valores de indicação dentro da tolerância do equipamento. Indicador com defeito enviado para reparo através da SSA 202417513. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 7 | 0.5
202417229 | STE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202444 | 28/10/2024 08:30:17 | [Antiincendios/SEMD] Prestar apoyo a MET1 para la realización de ensayos punto a punto, conexión y ensayo de funciones asociadas a los mazos de cables C82002 y C82003, de interconexión entre los paneles 2FXA/2FXB y PSVD2-AUX, y entre el 2FXA/2FXB y la caja empotrada del Sistema Antiincendios de la caseta 3CRL-3 (ver documentos en anexo). Modificación relacionada a la sustitución de los paneles de combate a incendio de la SEMD, contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202444 | 202445 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202417804 para actualización de planos. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.15
202417189 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202444 | 28/10/2024 08:30:31 | [Antiincendios/SEMD] Prestar apoyo a MET1 para la realización de ensayos punto a punto, conexión y ensayo de funciones asociadas al mazo de cables A81116, de interconexión entre los paneles PSVD2 y 3FT5 (ver documentos en anexo). Modificación relacionada a la sustitución de los paneles de combate a incendio de la SEMD, contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202444 | 202445 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202417799 para actualización de planos. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.15
202417240 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202444 | 28/10/2024 10:26:07 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el anunciador del tablero GUS-12 dejó de reportar alarmas. Obs.: Normalizada condición del anunciador luego de varios intentos y accionamieto del Microdisyuntor del referido TAC. | OUO6 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202444 | 202444 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a substituição do módulo de micro-disjuntores SIEMENS 6EV5000-1BC (CM:542563) por outro de iguais características. Após o trabalho, verificou-se o anunciador em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.25
202417281 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202444 | 28/10/2024 22:39:47 | Verificar y solucionar valores discrepantes de tensión de la Unidad Generadora 01 Scada: 17.81 kV, ULP 96MF1: 17,81 kV, GUS 01 96V: 15.60 kV | OUO5 | MEL1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202445 | 202517 | 0 | 1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Fue realizada la sustitución del trasductor 96 V3-1 conforme SSA 202417642. Posteriormente fue verificado en el GUS01 96V que los valores de tensión se encuentran correctos. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 3 | 0.58
202417297 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202444 | 29/10/2024 08:40:19 | [Antiincendios/SEMD] Prestar apoyo a MET1 para la realización de ensayos punto a punto, conexión y ensayo de funciones asociadas a los mazos de cables C72165, C72166, C72167, C72168 y C72169, de interconexión entre el panel A3C1 y los paneles del sistema antiincendio de la Planilla DE-PARA (ver documentos en anexo). Modificación relacionada a la sustitución de los paneles de combate a incendio de la SEMD, contrato 4500064790. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202444 | 202445 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo conforme a lo solicitado, emitida SSA N° 202417796 para actualización de planos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.08
202417329 | STE |  | K006J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.008-0 | 202444 | 29/10/2024 16:28:28 | Durante MP 2A encontrado relé de sobrefrecuencia 81 MAX (Cod. Almacén: 0501590) con valores fuera de tolerancia, emitida una SSA para reparo en laboratorio N°202417327. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202444 | 202444 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido relé de sobrefrecuencia 81 MAX por otro de idénticas características técnicas, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.07
202417491 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202445 | 04/11/2024 10:06:48 | Realizar a substituição do multimedidor 96MF1 (ULP03). Retirar os dispositivos: ION7700 (módulo principal), móodulo I/O, dispositivo P240 e sua respectiva tela. Instalar os dispositivos: medidor de energia ION9000, 04 módulos de expansão (M1, M2, M3 e M4), 04 transdutores de sinais (U1, U2, U3 e U4) e tela remota. Realizar as adequações necessárias no cabeamento e fixação dos dispositivos. Ref: AR/SMI.DT/0095/24 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202448 | 202450 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a substituição do multimedidor 96MF1 (retirada do ION7700 e instalação do ION9000), com seus respectivos módulos, suas devidas adequações, acompanhamento e suporte para equipe da ILA-3. Emitida a SSA 202419330 para IEE1 providenciar as atualizações dos desenhos e disponibilizar no SAT, conforme anexos. O multimedidor retirado, ION7700 e os seus módulos, ficaram com a equipe da ILA-3 (Cristiano e Pablo). | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 119.5 | 0.33
202417653 | STE |  | K006J003 | SINALIZAÇÃO | 0545.004-7 | 202445 | 05/11/2024 15:56:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual la señalización del Int. 452 A, referente al panel QU-04 indica abierto y cerrado al mismo tiempo. Obs: Ocurre en el momento que dicho Int. se encuentra cerrado. | OUO2 | MEL1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202447 | 202448 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado curto circuito (jumper) entre as bandeirolas "87 SA1-AUTOMATICO" e "452 A-ABERTO". Após retirado o jumper, feito reapertos, limpeza e ensaios para constatar o correto funcionamento das sinalizações. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 3 | 0.67
202417740 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202445 | 06/11/2024 13:55:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ventilador da fonte 002CE encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Buscado conversor novo no almoxarifado (Tectrol TCSC 2271L-31, cod. almox. 705975, NS 77691). Isolados os circuitos de 125Vcc e 48Vcc da fonte 002CE. Retirado conversor com defeito (NS 68541). Instalado conversor novo. Normalizadas as isolações. Realizados ensaios com resultados satisfatórios nos níveis de tensão em sua borneira traseira e em sua sinalização frontal. Emitida SSA 202418706 para IMAO providenciar o reparo do conversor com defeito. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 2 | 1.33 | 0.67
202417797 | STE |  | E033E002 | CONVERSOR CC/CC DA PROTEÇÃO PRIMARIA | 0022.092-9 | 202445 | 08/11/2024 14:38:47 | Desinstalar este conversor CC/CC Alstom MSTZ04 que encontra-se sem função e desativar esta localização. Mover o equipamento para a localização S098Z001 - excluído da central e cadastrar DM para descarte. Desenhos marcados em anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202517 | 202518 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Desinstalado o conversor e enviado para descarte. Diagramas enviados para atualização através da SSA 202506271. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.42
202417879 | STE | 202416742 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202445 | 08/11/2024 14:58:33 | [RETROFIT CTM-14 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-14, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202448 | 202450 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados, ensayados y vueltos a conectar cables solicitados. Ejecutadoconforme anexos de emisión. Emitida SSA 202419418 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 23 | 2
202418018 | STE |  | K004B007 | IED PA1TD04 | 1530.002-9 | 202446 | 11/11/2024 16:34:31 | [RETROFIT PB-04] 1) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50. 2) Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202446 | 202450 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones mencionadas, ensayadas en campo con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.1
202418017 | STE |  | K004B007 | IED PA1TD04 | 1530.002-9 | 202446 | 11/11/2024 16:34:40 | [RETROFIT PB-04] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1056 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202446 | 202450 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implementada orden de ajuste mencionada, el backup del archivo de configuración fue encaminado para el personal de la IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.17
202418016 | STE |  | K004B006 | IED PP1TD04 | 1532.004-1 | 202446 | 11/11/2024 16:35:39 | [RETROFIT PB-04] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para ajustes na lógica. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202446 | 202450 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones mencionadas, ensayadas en campo con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.3
202418015 | STE |  | K004B005 | QUADRO PB-04 | 2983.026-1 | 202446 | 11/11/2024 16:35:51 | [RETROFIT PB-04] Executar as modificações conforme marcações nos anexos destacadas em azul para desconectar o cabo A6X-0610 de controle de tap pelo SCADA, instalar relés auxiliares e implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária e retirar o contato do 49TD04.1 da costura de alarmes que vai para o ASLP-02. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202446 | 202448 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Fueron ejecutadas las modificaciones solicitadas para la desconexión del cable A6X-0610, instalación de relés auxiliares e implementación de trip y bloqueo por las protecciones intrínsecas y retirado el contacto 49TD04.1, se anexa diseño marcado en campo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 16.5 | 0.5
202418486 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202447 | 19/11/2024 16:27:39 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de setembro a novembro (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. Caso necessário, corrigir a data e hora do IED após a coleta. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202448 | 202448 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram extraídas todas as oscilografias disponíveis e log de eventos. Arquivos anexados à execução da SSA. Realizado ajuste horário do IED e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.13 | 0.25
202418487 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202447 | 19/11/2024 16:28:04 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de setembro a novembro (até o dia da coleta) de 2024 para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. Caso necessário, corrigir a data e hora do IED após a coleta. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202448 | 202448 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram extraídas todas as oscilografias disponíveis e log de eventos. Arquivos anexados à execução da SSA 202418486 (EP5S03). Realizado ajuste horário do IED e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.03 | 0.75
202418809 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202448 | 26/11/2024 13:55:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma de "AUX_UNIDAD PES1A RACK CE2000", Obs: Verificada que durante el evento se encuentra invalida la información de posición de la válvula solenoide BA. | OUO5 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202448 | 202449 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi verificado que a entrada digital referente a "RV VALV SOLENOIDE BA PARTIDA" estava oscilando e causando erro e invalidade da variável digital 09A1EB048GTB1 no SDSC, a qual está vinculada a pontos calculados em tela. Foram derivadas as SSA's 202418883 (MEG1) e 202418907 (MMU2) para verificações em campo. Problema solucionado pela MMU2 com a substituição da válvula BA, devido a defeito no sensor de monitoramento de posição aberta. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202418929 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202448 | 28/11/2024 10:39:10 | Durante MP-3S, encontrado botón de comando luminoso 43CMUG2 con defecto. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202448 | 202449 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido botón de comando luminoso por otro de similares características técnicas (Cod. Material 48243-9). Ensayado y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202419229 | STE |  | G076K003 | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 | 3271.001-6 | 202449 | 04/12/2024 14:05:55 | Acompañar al personal de ANDE y prestar apoyo para simulación de estados e inyección de corrientes y tensiones, a fin de realizar los ensayos asociados a las siguientes modificaciones: a) Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD); y, b) Implantación de la Separación Modificada de los subsistemas SS1 y SS2 de la ANDE. Fecha prevista para el 12/diciembre y 13/diciembre. Se anexan pedido por email. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202451 | 202450 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | A Ande executou apenas o item a da descrição da AT 202410340: Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD). O ECCA-MD ficou ativado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 0.83
202419224 | STE |  | G076K002 | QUADRO DE CONTROLE ALTERNADO ECCANDE - B00+Y03 | 3270.001-1 | 202449 | 04/12/2024 14:05:59 | Acompañar al personal de ANDE para la realización de ensayos asociados a las siguientes modificaciones: a) Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD); y, b) Implantación de la Separación Modificada de los subsistemas SS1 y SS2 de la ANDE. Fecha prevista para el 12/diciembre y 13/diciembre. Se anexan pedido por email. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202451 | 202503 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | La ejecución por parte de la ANDE contempló solo lo previsto en el ítem a) de la descripción de la AT 202410338: Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD). El ECCA-MD fue activado. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 14 | 0.25
202419223 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202449 | 04/12/2024 14:06:03 | Acompañar al personal de ANDE para la realización de ensayos asociados a las siguientes modificaciones: a) Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD); y, b) Implantación de la Separación Modificada de los subsistemas SS1 y SS2 de la ANDE. Fecha prevista para el 12/diciembre y 13/diciembre. Se anexan pedido por email. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202451 | 202503 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | La ejecución por parte de la ANDE contempló solo lo previsto en el ítem a) de la descripción de la AT 202410337: Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD). El ECCA-MD fue activado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 14 | 0.58
202419425 | STE | 202418305 | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202450 | 09/12/2024 08:43:29 | Realizar sustitución de medidor de energía ION 7700 (96MF1) debido a defecto, medidor reinicia en forma intermitente sin motivo aparente. | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202450 | 202450 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada substituição do medidor de energia ION 7700, com funcionamento satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.33
202419435 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202450 | 09/12/2024 11:23:50 | Luego de la implementación del ECCA-MD-VHA en el sistema ECCANDE desactivar provisoriamente parte de la Lógica A do ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA 1 vía apertura de la bornera seccionable XC-166 y XC-167 que envían la señal de actuación de la lógica en la protección alternada del terminal de la SE-MD conforme acta AR/OPS.DT/025/2024. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202450 | 202450 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Os links XC-166 e XC-167 foram abertos. A Ande executou apenas o item a da descrição da AT 202410340: Implantación del ECCA en el sistema ECCANDE (con denominación ECCA-MD). O ECCA-MD ficou ativado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 0.83
202419434 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202450 | 09/12/2024 11:24:16 | Luego de la implementación del ECCA-MD-VHA en el sistema ECCANDE desactivar provisoriamente parte de la Lógica A do ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA 1 vía apertura de la bornera seccionable XC-216 y XC-217 que envían la señal de actuación de la lógica en la protección primaria del terminal de la SE-MD conforme acta AR/OPS.DT/025/2024. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202450 | 202451 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Abertos e identificados os bornes XC-216 e XC-217 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.08
202419473 | STE |  | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202450 | 09/12/2024 17:08:34 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de corrente da LT IPU-MD3 entre SCADA (1480A) e convencional (1000A). No anexo observa-se como comparativo a indicação de corrente da LT IPU-MD4 (1500A) no painel convencional. | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202450 | 202503 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada medição do sinal de corrente (0 a 20mA), sendo constatado que o defeito tem origem no sinal do transdutor. Problema solucionado com a substituição do componente no painel XC-03, por outro de características similares, através de SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 0.75 | 0.48
202419735 | STE | 202419693 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202450 | 12/12/2024 14:09:16 | Executar modificações conforme marcações nos anexos e apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e ensaios funcionais devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 9 do cabo AU10-0103 com o GGB-10/02; - conectar os novos cabos AU10-1010 e AU10-1020 com o SVP-10; - desconectar o condutor 8 do cabo AU10-0844 com o KT-10/C. Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202507 | 202512 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO REALIZADO CONFORME SOLICITADO. EMITIDA SSA 202503982 PARA ACTUALIZACION DE DISEÑO | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.08
202419750 | STE | 202419473 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202451 | 16/12/2024 08:09:17 | Verificar transdutor 96A2-1 (corrente da LT IPU-MD3) e se necessário substituir o mesmo por outro de igual característica. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202503 | 202503 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a substituição do transdutor 96A2-1, por outro de características similares, para solucionar discrepância na indicação de corrente da LT IPU-MD3 entre SCADA e convencional. Ao final, foram constatados os valores das medições dentro do esperado e liberado para operação. Emitida SSA 202500516 para reparo do transdutor substituído. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202419970 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202451 | 18/12/2024 11:20:15 | Durante medicion antes PD de la U08 encontrado indicador selectable de temperatura pos. 43TIR con discrepancia en su medicion con respecto a los valores de la unidad en todas las posiciones selectadas. | MEG1 | MEL1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202503 | 202505 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado desmontaje y limpieza de contactos de la llave selectora 43TIR solucionándose la discrepancia en la medición. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.42
202420172 | STE | 202420165 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202451 | 20/12/2024 14:00:52 | [RETROFIT CTM-08 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-08, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202503 | 202505 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conforme solicitado, emitido SSA N° 202501276 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 9 | 0.25
202420284 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202452 | 27/12/2024 09:11:28 | Executar modificações nas telas conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 10.5 | 0.75
202420283 | STE |  | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202452 | 27/12/2024 09:11:47 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 0.75
202420282 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202452 | 27/12/2024 09:11:55 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 0.75
202420280 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202452 | 27/12/2024 09:12:04 | Executar modificações na IHM-P (InteractX) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25
202420279 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202452 | 27/12/2024 09:12:11 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202420278 | STE |  | A019L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.001-6 | 202452 | 27/12/2024 09:12:18 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202420277 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202452 | 27/12/2024 09:12:31 | Executar modificações na lógica de controle (CCAD) conforme definições do anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202500073 | STE | 202500032 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202501 | 03/01/2025 15:27:00 | [RETROFIT CTM-10 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-10, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. - Verificar se existe os cabos AU10-1003 e AU10-1005 ou apenas o cabo AU10-1005 com mais pernas. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202507 | 202512 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO EJECUTADO CONFORME SOLICITADO. REALIZADA SSA 202503981 PARA ACTUALIZACION DE DISEÑO | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202500095 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202501 | 05/01/2025 17:52:06 | Verificar e solucionar perda de supervisão intermitente do anunciador do painel GUS da U03. | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202502 | 202503 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado vários testes de simulação nos circuitos de alarme e anunciação, todos atuando de forma correta, conforme os diagramas elétricos. Como a falha é intermitente, caso ocorra novamente, os cartões eletrônicos serão retirados e levados ao laboratório para verificação. Ref. código de material: 114456 e 542463. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.17 | 10.5 | 0.5
202500252 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202502 | 07/01/2025 22:54:32 | Verificar e solucionar perda de supervisão intermitente do anunciador do painel GUS da U01. | OUO5 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202502 | 202503 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado vários testes de simulação nos circuitos de alarme e anunciação, todos atuando de forma correta, conforme os diagramas elétricos. Como a falha é intermitente, caso ocorra novamente, os cartões eletrônicos serão retirados e levados ao laboratório para verificação. Ref. código de material: 114456 e 542463. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.83 | 10.5 | 0.33
202501141 | STE |  | T001A004 | PAINEL GUS 7/8 | 0628.004-8 | 202504 | 24/01/2025 17:14:44 | Verificar motivo por el cual existe indicación indebida de falla en el anunciador (TOMA DE AGUA COND. ANORMAL Banderola 20). Verificado CTM normal en el ULP, SCADA y en el IHM local. Obs: actuaciones y rearmes vinculados a la banderola 48 del ULP(SVP FALLA DE ALIMENTACIÓN). | OUO3 | MEL1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Fue desconectado el cable interno en la ULP18:1448, emitido a la IEE1 un parecer técnico sobre el circuito SSA N°: 202501395. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 3.5 | 0.17
202501146 | STE |  | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202504 | 26/01/2025 00:06:18 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de corrente de campo da excitação da U13 em comparação com as demais unidades e com os valores do SCADA. Observado no convencional U13=2850A e U12=2450A; no SCADA U13=2347A e U12=2330A. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202505 | 202513 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado falha no indicador analógico SIEMENS (corrente de entrada 4 a 20 mA e escala de -500 A a 4000 A). Emitida SSA para o laboratório - 202501405(D). Verificado provável discrepância de corrente (mA) enviada pelo transdutor N21 do EC, sendo emitida SSA 202501421(D) para a MEL2. Aguardando serviço de laboratório sobre o indicador. 17/03/25 Realizado teste e a instalação do indicador. Liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.17 | 9 | 0.5
202501204 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202505 | 27/01/2025 13:44:06 | Modificar a lógica DL_158 para aumentar o tempo de supervisão de aplicação de freios de 205 s para 240 s considerando condições operacionais de pressão, número de sapatas, vazamento, e atrasos na indicação de unidade parada pelo ADT1000 conforme arquivos anexos. Referências: SSA 202405629, 202224475. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Remitido backup del proyecto a la SMIN. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202501253 | STE |  | A019L010 | PAINEL GAP-9A-1/2 | 1099.001-3 | 202505 | 28/01/2025 08:57:11 | substituir base do punho RTXP 18 RK926015-AN, encontrado com defeito (base quebrada) durante preventiva 3A. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202505 | 202507 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada substituição da base RTXP 18 RK926015-AN. | Fora de Prazo |  |  | 3.5 | 18.75 | 0.37
202501285 | STE | 202501253 | C004B006 | QUADRO BAP-A2/B2 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.012-4 | 202505 | 28/01/2025 11:16:58 | Abrir bornes seccionáveis XCB2: 101 e 102 (referentes a atuação do 50/62BF do DISJ 85U9A) para permitir a substituição da base do bloco de teste RXTP-18 no painél de Proteção da U9A (GAP-9A-1/2). Detalhe no diagrama em anexo. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202505 | 202506 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Os pontos foram isolados conforme solicitado, normalizados após substituição o bloco de testes. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.08
202501503 | STE |  | T001B001 | MESA CD 1/2 | 0632.001-5 | 202506 | 03/02/2025 05:56:01 | Verificar motivo pelo qual o instrumento 96E2 (Balanceo - Regulador de tensao) está indicando -8V no painel CD 1/2, referente a unidade 02, estando a unidade conectada no sistema. Obs.: Verificado no SCADA, Painel ULP e no painel do EC que a indicação está próxima de 0V. | OUO5 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202507 | 202510 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Defeito solucionado após substituição do transdutor pelo pessoal da MEL2 conforme SSA derivada 202502173, verificado na CCR valores entre indicador analógico e SCADA dentro da faixa de tolerância do equipamento. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 2 | 0.17
202501660 | STE |  | T021A002 | PAINEL GUS 12/13 | 0628.007-2 | 202506 | 04/02/2025 21:55:49 | Verificar e solucionar indicador 96A informado corrente do gerador da U13 com valor de 1,3 kA, estando a unidade sincronizada. SCADA indicando 20,44 kA. | OUO6 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202507 | 202507 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado e corrigido mau contato no conector 96PL4, normalizando a indicação do instrumento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 2 | 0.33
202501846 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202506 | 07/02/2025 16:23:13 | Durante manutenção antes PD da Unidade 10 foi encontrado vidro quebrado do instrumento desativado posição 51AGI-2. Foto em anexo. | MEG1 | MEL1 | RONALDO PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202507 | 202507 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Fue retirado el instrumento con vidrio quebrado (instrumento desactivado) y posteriormente fue colocada y fijada una chapa en el lugar físico de dicho instrumento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.08
202501985 | STE |  | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202506 | 08/02/2025 11:18:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 97CB16 no TAC 552, de alimentação para aquecimento e iluminação interna dos TAC's 534 e 535. | OUO5 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado que las lámparas incandescentes presentaban resistencia por debajo de la nominal. Sustituidas por otras de tipo LED. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.33
202501987 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202506 | 09/02/2025 23:10:43 | Verificar o motivo pelo qual está acionando intermitentemente os alarmes "ECE_60 1EPIC PP SEP_765 IED_MASTER ATIVO NO" , "ECE_60 SEP_765 PP IED_MASTER ATIVO "," ECE_60 SEP_765 PP STTP IED FALHA GOOSE" com rearme imediato. | OUO6 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202508 | 202510 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Observado que o alarme se manifesta logo após falha na STTP (subestação de Tijuco Preto). Contatar Furnas em caso de novas ocorrências. | Fora de Prazo |  |  | 2.17 | 7.5 | 0.75
202502195 | STE |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202507 | 12/02/2025 11:20:42 | Não houve sinalização de proteção operada do disjuntor 45U99 no painel GUS, durante o processo de parada da unidade. Obs.: conforme a SSA 202403060 realizado ensaios no dispositivo primário, havendo sinalização normal no painel ULP e SCADA. | OUO5 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Con apoyo de otro equipo de trabajo (SSA 202502299), se verificó que no existía conexión en la ULP-09 que permitiera la actuación de las banderolas n.° 44 y n.° 45. Se constató que sí existía conexión en el equipo TAC545. Se realizó un ensayo punto a punto y se procedió a la desconexión de los cables involucrados. Esta información fue comunicada a OPUO, acordando la desactivación definitiva de las banderolas mencionadas. Emitida SSA 202505842 para actualizacón de diseño | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 7 | 1.33
202502217 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 08:15:21 | Apoio no teste funcional do relé de sincronismo Ingeteam PL70 (716323 - RELE PROT SINCRON PL70SYA12Z2401) para futura aplicação no painel DAUC F, em substituição ao relé de sincronismo Siemens. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202508 | 202512 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a preparação, montagem em bancada, parametrização do relé (via lógica) e ensaios com resultado satisfatórios, em conjunto com IEE1. Anexada na SSA a configuração utilizada nos testes. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.42
202502299 | STE | 202502195 | A009L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.011-7 | 202507 | 13/02/2025 14:36:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual no hubo señalización de protección operada del disyuntor 45U99 en el tablero GUS durante el proceso de parada de UG. Obs.: conforme a la SSA 202403060 realizado ensayos en el dispositivo primario señalizando normalmente en el tablero ULP y SCADA. Problema reincidente caso sea necesario sustituir modulo que replica la señal al GUS. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202515 | 202515 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado que não há fiação conectada na entrada do anunciador do ULP da U-09 para a sinalização de "proteção operada" para o disjuntor 45U99; Ver baixa da AT 202502959 e SSA 202502195; Desenhos de referência: 6223-DF-74412 (lista de alarmes), 6212-DF-74426 (anunciador do ULP) e 6260-DF-94759 (GUS-09). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.5
202502405 | STE |  | B010L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.012-8 | 202508 | 17/02/2025 07:31:17 | Durante el MP-3A en los ensayos de protección de la función 95 el módulo referente a la posición 95.2 no operó (ensayos realizados pick-up, pick-up por subfrecuencia, tiempo de operación). Datos del material: Código de stock: 115134 - Modelo: 7TU1510-0/CB - SIEMENS. | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202508 | 202508 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fueron retirados dos módulos conforme SM: 500579, de los cuales fue utilizado uno de ellos y el modulo restante fue devuelto al almacén conforme DM 70037580. El módulo retirado de la ULP-10 fue remitido para reparo conforme SSA 20252436. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.25
202502438 | STE |  | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202508 | 17/02/2025 15:11:40 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme "PES3 FUENTE ALIM REDUNDANTE C2K FALLA". | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202508 | 202542 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Fue instalada una cámara para observar la falla, pero solo fue constatado el accionamiento en una oportunidad sin poder determinar el origen de la falla. La DM del equipo es 70039523. Equipo en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 9 | 0.17
202502417 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202508 | 18/02/2025 07:08:41 | Verificar/Solucionar motivo por el cual en la lista de eventos del SCADA acciona "ECE_60 1EAPIC PP IED FALHA INTERNA (ETHERCAT)", Verificado que en otras fechas tambien accionó para la Protección Alternada. Ver anexos. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202508 | 202514 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificado que el origen de los eventos mencionados tienen relación con fallas intermitentes en los controladores ubicados en la SSTP 765KV. En el PLC del tablero EPIC verificado logs de fallas, sin encontrar anormalidades. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.17
202502468 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202508 | 18/02/2025 08:19:47 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP en complemento a la SSA 202502412 para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202502451. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | 202514 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Serviço executado conforme solicitação(desenhos em anexo), emitida SSA 202504912 para IEE1 para atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202502483 | STE |  | J003B007 | IED PA1TD01 | 1532.001-6 | 202508 | 18/02/2025 08:48:17 | 1) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50. 2) Executar as modificações conforme marcações nos anexos para implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1. Emitida SSA N° 202505665. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 20 | 0.25
202502480 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202508 | 18/02/2025 08:48:24 | Executar as modificações conforme marcações nos anexos para ajustes na lógica de modo a padronizar com a lógica dos demais PBs. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1. Emitida SSA N° 202505665. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 21 | 0.43
202502479 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202508 | 18/02/2025 08:48:31 | Executar as modificações conforme marcações nos anexos, desconectar o cabo A5X-0455 de controle de tap pelo SCADA, desconectar o cabo A5X-0354 do TC que não será mais utilizado, instalar relé auxiliar e implementar o trip e bloqueio pelas proteções intrínsecas na proteção alternada conforme implementado na proteção primária e retirar o contato do 49TD01.1 da costura de alarmes que vai para o ASLP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones mencionadas, ensayadas las mismas con resultado satisfactorio emitida SSA N°: 202505665 para actualización de los planos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 21 | 0.17
202502510 | STE | 202501452 | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202508 | 18/02/2025 10:54:57 | [RETROFIT CTM-06 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-06, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | 202514 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado apoio e ensaios ao RETROFIT CTM-06 conforme solicitado, emitida SSA 202504970 para providenciar atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.33
202502619 | STE |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202508 | 19/02/2025 16:42:46 | Durante MP 3A el modulo 7TL4011-0-Z1( funcion 40) Codigo de stock 115274 no actuo en los ensayos de curva 2 (estabilidad dinamica) | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202508 | 202508 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fueron retirados dos módulos conforme SM: 500896, de los cuales fue utilizado uno de ellos y el modulo restante fue devuelto al almacén conforme DM 70037578 El módulo retirado de la ULP-10 fue remitido para reparo conforme SSA 202502620. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.25
202502657 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202508 | 20/02/2025 09:46:45 | [Antiincendios/SEMD] Desconectar y pasar a reserva el conductor 10 del cable C72165, conectado en el terminal AX81:99 del panel A3C1. Coordinar ensayo con SMMT.DT. Pasar a reserva la banderola 25 del anunciador. Planos en anexo. Motivo: conforme informado por SMMT.DT, la función prevista en el proyecto inicial para "panel en test" del PSVD1-AUX no existe. Adicionalmente y para aprovechamiento, corregir descriptivo de la banderola 29. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202510 | 202511 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi realizada a desconexão e isolamento do condutor 10 do cabo C72165. O mesmo foi colocado como reserva. Por fim foi pedido ao responsável da operação para fazer as mudanças nos descritivos das bandeirolas. Criada SSA: 202503395 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202502412 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202508 | 20/02/2025 16:56:38 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU06-1101 e AU06-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | 202514 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Serviço realizado conforme solicitação e desenhos em anexo. emitida SSA 202504912 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 6 | 48 | 0.58
202502702 | STE |  | B010L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.012-9 | 202508 | 21/02/2025 07:29:54 | Durante MP 3A el modulo 7TW2201-0/BB( funcion verificación de ángulo entre fases) Codigo de stock 115410 presentó valores por encima del máximo durante los ensayos (máximo:11°, encontrado 12°) | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202509 | 202513 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada la sustitución del cartón por otro de similares características. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202503241 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202510 | 06/03/2025 11:20:37 | Efetuar a substituição dos relés de tempo 44KT5 e 44KT6 do tipo eletromecânico, do circuito de pré-lubrificação, por outros de mesma característica e do tipo eletrônico. Utilizar relés em estoque com o código 712818, o qual atende a necessidade de programação de tempo e número de contatos (dois contatos temporizados). | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202515 | 202521 | 1 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizada a substituição dos reles temporizadores 44KT5 e 44KT6 conforme solicitado, realizado testes e verificado o correto funcionamento. Emitida a SSA 202507654 para IEE1 atualizar os desenhos, e disponibilizar no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 4.33 | 18 | 2.5
202503269 | STE |  | T021B001 | MESA CD 10/11 | 0632.006-6 | 202510 | 06/03/2025 23:11:56 | Instrumento 96SP da unidade 10 apresenta indicação de velocidade em 70% com máquina no sistema. Medição no SCADA e ULP estão normais. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foram feitos ajustes e reaperto, apresentando condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 1 | 0.33
202503280 | STE |  | E018L001 | QUADRO 38 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.024-0 | 202510 | 07/03/2025 09:04:29 | Verificar circuitos secundarios de los TCs de la LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202401948 / 202401949 / 202401950 ). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/03/2025. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados ensayos polaridad/ relación en conjunto con el personal de la SMMT.DT Verificados los circuitos NUCLEO 6 con estos valores de resistencia. Con resultado satisfactorio. Emitida SSA 202504022 para actualización del plano. FASE RN: 13,1 OHMS FASE SN: 12,4 OHMS FASE TN: 12,8 OHMS | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 18 | 1.33
202503318 | STE |  | E018M001 | QUADRO 39 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.028-8 | 202510 | 07/03/2025 15:39:20 | Verificar circuitos secundarios de los TCs de la LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202401948 / 202401949 / 202401950 ). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/03/2025. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados ensayos polaridad/ relación en conjunto con el personal de la SMMT.DT Verificados los circuitos NUCLEO 6 con estos valores de resistencia. Con resultado satisfactorio. FASE RN: 12,8 OHMS FASE SN: 12,5 OHMS FASE TN: 12,7 OHMS | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 19.5 | 1.13
202503476 | STE |  | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202511 | 11/03/2025 08:44:35 | Durante MP3S encontrado relé 48.1 (Siemens 7PS2171-9-Z8, cód. almox. 192295) com defeito: opera em tempo inferior ao ajuste (encontrado capacitor solto). Providenciar sua substituição e ensaios. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202511 | 202514 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada substituição do rele temporizado 48.1, com operação satisfatória dentro do tempo de ajuste. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202503580 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202511 | 12/03/2025 09:38:24 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202503576. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | 202518 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme registro en SSA202503607.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.17 | 0.08
202503732 | STE | 202503713 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202511 | 13/03/2025 14:31:16 | Solicitamos apoio em desconectar/conectar trip de nível alto de água na tampa da turbina para possibilitar a inspeção conforme SSA matriz 202503713. Previsto para segunda-feira 17/03/2025 entre as 07:15hs y 09:00hs.. | MMU2 | MEL1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202512 | 202512 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Desconectado trip de nivel alto de agua para posibilitar la inspección. Reconectado trip posterior al término de la inspección. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.17
202503607 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202512 | 17/03/2025 15:02:38 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU01-1101 e AU01-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conforme solicitado, emitido SSA N° 202506383 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16.5 | 0.5
202504019 | STE | 202503793 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202512 | 19/03/2025 09:03:59 | [RETROFIT CTM-01 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-06, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conforme solicitado, emitido SSA N° 202506380 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13 | 0.5
202504184 | STE |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202512 | 20/03/2025 10:57:17 | Verificar el motivo por el cual ocurrió en varias ocasiones el accionamiento en el SCADA de la alarma "TD-01 PB-01 INT AUXILIAR DISP/IED FALLA INTERNA NC ACTUAD PB-01". Verificado en el IED PP1TD01 indicación de "ERROR" y en el display el mensaje de "Fallback mode". | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue sustituido el modulo IO202 POS. 3 por otras de iguales características, la misma estaba generando logs de fallas como se muestra en el anexo la cual resultaba en que el IED entre en modo fallback, en anexo se encuentra las características del nuevo módulo instalado . IED reinicializado con éxito. Emitida SSA N° 202505813 para reparación del IED sobresaliente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.25 | 0.25
202504139 | STE | 202503718 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202513 | 24/03/2025 09:33:05 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento do painel SVP-01. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 9 do cabo AU01-0103 (GGB-01/02) - conectar os novos cabos AU01-1010 e AU01-1020 (SVP-01) - desconectar o condutor 8 do cabo AU01-0844 (KT-01/T) - desconectar o condutor 16 do cabo BU01-2006 (TAC-532) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 (UTR-501) Coordenar os trabalhos com a SMM | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutadas las modificaciones conforme solicitado. Emitida la SSA N°2025/06527 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 11 | 2.75
202504488 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202513 | 26/03/2025 04:44:41 | Verificar y solucionar botones del anunciador que se encuentran con avería, dificultando su uso | OUO7 | MEL1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202524 | 202525 | 1 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Trocada a placa de botões por sobressalente, ensaiado com correto funcionamento. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 2 | 0.17
202504631 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202513 | 27/03/2025 20:01:58 | Verificar discrepância no valor de potência medido pelo instrumento 96W, no painel GUS, referente a unidade 05 medindo 770 MW. No SCADA os valores estão coerentes com as outras unidades em 711 MW conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido indicador que se encontraba fuera de tolerancia, por otro de idénticas características técnicas (Cód Mat. 706856) retirado del almacen SM:503824. Emitida SSA 202505268 para reparo del instrumento retirado. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 0.67
202504854 | STE | 202418946 | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202514 | 31/03/2025 16:08:44 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Aislar los disparos de la protección durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Isolado disparos da Proteção Primária 2R4 durante trabalhos a serem executados no painel de Proteção Primária LPP-01 no terminal da GIS. Proteção normalizada ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.25
202504855 | STE | 202418943 | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202514 | 31/03/2025 16:09:09 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Aislar los disparos de la protección durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | R.: Isolado disparos da Proteção Alternada 2R3 durante trabalhos a serem executados no painel de Proteção Alternada LAP-01 no terminal da GIS. Proteção normalizada ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.25
202504857 | STE | 202418946 | C001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-05A12 - IED PP5BA1 - SEL-487B | 2975.001-5 | 202514 | 31/03/2025 16:09:44 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Aislar el BF del interruptor 05A12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Isolado o BF conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos derivados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202504869 | STE | 202418946 | C004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-85B12 - IED PP5BB2 - SEL-487B | 2975.004-0 | 202514 | 31/03/2025 16:23:56 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 85B12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Isolado o BF conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos derivados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.08
202504870 | STE | 202418943 | C004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-85B12 - IED PA5BB2 - SEL-487B | 2975.008-8 | 202514 | 31/03/2025 16:24:23 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 85B12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Isolado o BF conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos derivados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.33
202504858 | STE | 202418943 | C001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-05A12 - IED PA5BA1 - SEL-487B | 2975.005-2 | 202514 | 31/03/2025 16:27:29 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 05A12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Isolado o BF conforme solicitado, normalizado após conclusão dos trabalhos derivados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202505192 | STE |  | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202514 | 03/04/2025 13:56:56 | Continuar con las Verificaciones de la SSA:202500493 y solucionar discrepancia en la indicación de corriente de la LT IPU-MD3 entre SCADA (1595A - 1429MW) y el convencional (700A-1500MW). | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202516 | 202517 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Solucionado discrepância de indicação de corrente da L3, após substituição do amperímetro 96A-1, por outro de mesma caracteristica elétrica. SM: 505383 e Código de Material: 0614351. Emitida SSA 202506233 para verificar possibilidade de reparo do amperimetro com defeito. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.5
202505174 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202514 | 04/04/2025 07:19:56 | Verificar funcionamento do transdutor, posição 96-U3, saída Ir (desenho de referência: 6357_DF_91326_SH_9), pois conforme relatado na baixa da AT 202502851 e SSA 202500493, foi detectado inconformidades no sinal de corrente enviada ao amperímetro 96A1, CCR_L3 (corrente de linha da MD3; desenho de referência: 6260_DF_94742). Os serviços no painel da linha MD3 da CCR será continuado, conforme a SSA 202505192, emitida para esta finalidade. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202516 | 202516 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi checado o circuito, reapertado bornes, medida a corrente de entrada e saída do transdutor não sendo detectado nenhuma anormalidade. O defeito se encontrava no indicador do painel GUS L3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.25
202505382 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202514 | 04/04/2025 23:41:56 | Verificar/Solucionar discrepância na indicação de tensão entre as fases R-T-S no medidor multigrandezas PM800. Obs.: Verificado maior diferença na fase T. No momento da inspeção, o regulador R03 estava em vázio. | OUO7 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202516 | 202526 | 0 | 2 | VANDERLEI TARTAS | Ajustado o DPB ficando em condições normais de operação | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.58 | 8.75 | 0.5
202505359 | STE | 202505343 | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202515 | 07/04/2025 07:16:44 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 14/04/2025 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202516 | 202517 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO REALIZADO CONFORME SOLICITADO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.17
202505442 | STE | 202505302 | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202515 | 07/04/2025 14:38:29 | Solicito apoyo para verificar la discrepancia de indicación de TAP en el SCC con respecto al local, fueron inspeccionado los contactos en el conmutador y efectuado ensayos con el personal de operación, pero no se detectaron anomalías. | MET1 | MEL1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202515 | 202515 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A SSA 202505442 que foi emitida para uma localização equivocada e foi substituída pela SSA 202505773. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202505408 | STE | 202505272 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 | 07/04/2025 14:38:42 | Prestar Apoyo en los ensayos punto a punto de los circuitos de Proteccion de los TC´s de los Aisladores Pasantes H1 y H0; y de los Dispositivos Primarios, luego de la Sustitucion del Transformador TU-15 fase "B". | MET1 | MEL1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202519 | 202521 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Ensaiados os circuitos dos TCs e dispositivos primários conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.93 | 0.5
202505550 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202515 | 08/04/2025 10:34:05 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202505549. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202517 | 202521 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202507548 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.07 | 0.5
202505712 | STE |  | G040E015 | IED PP5T03-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R03 (2R-T03) | 3144.008-7 | 202515 | 09/04/2025 15:50:46 | Coletar logs do IED PP5T03I2, via Estação de Engenharia (painel 2S-TC) para enviar ao suporte técnico da SEL (análise prévia das possíveis falhas de comunicação). Obter o resultado de comandos (VEC, VEC D, GOO, GOO S ALL, SER) através do terminal. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202516 | 202516 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a coleta das informações solicitadas pelo suporte técnico do fabricante. Arquivos anexados à execução da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.2 | 0.83
202505773 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202515 | 10/04/2025 10:20:22 | Dar apoyo para verificar la discrepancia de indicación de TAP en el SCC con respecto al local, fueron inspeccionado los contactos en el conmutador y efectuado ensayos con el personal de operación, pero no se detectaron anomalías. El presente documento reemplaza a la SSA:202505442 que fue catastrada en una localización equivocada. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202517 | 202517 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o transdutor de posição por sobressalente calibrado pelo laboratório. Verificado correta indicação dos tap´s 4, 5 e 6. Não foi possível alternar para outros TAP´s devido as condições operativas. Emitida a SSA 202506431 para reparo do transdutor avariado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 0.25
202505800 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 | 10/04/2025 16:18:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as banderolas 1 a 72 do anunciador estão inoperantes. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 3A. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202515 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo 6EV5101 (Cod. Alm.:114456) por otro de idénticas caracteristicas. El módulo sustituto corresponde al módulo con aplicación del nuevo microdisyuntor modelo ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. Realizado ensayos funcionales durante el MP 3A U01 sin anormalidades. Ref. SSP 20252021 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.17
202505801 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 | 10/04/2025 16:19:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as banderolas 73 a 144 do anunciador estão inoperantes. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 3A. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202515 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo 6EV5101 (Cod. Alm.:114456) por otro de idénticas caracteristicas. El módulo sustituto corresponde al módulo con aplicación del nuevo microdisyuntor modelo ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. Realizado ensayos funcionales durante el MP 3A U01 sin anormalidades. Ref. SSP 20252021 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.17
202505803 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202515 | 10/04/2025 16:19:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as banderolas 145 a 192 do anunciador estão inoperantes. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 3A. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202515 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo 6EV5101 (Cod. Alm.:114456) por otro de idénticas caracteristicas. El módulo sustituto corresponde al módulo con aplicación del nuevo microdisyuntor modelo ETA 2210-S211-P1M1-Z111-4A. Realizado ensayos funcionales durante el MP 3A U01 sin anormalidades. Ref. SSP 20252021 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.17
202505990 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 14/04/2025 11:02:40 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF); • Desconectar e passar para reserva os cabos AU15-1101 e AU15-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202517 | 202521 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Material fornecido pela SMMG. Gerada SSA 202507548 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.37 | 0.5
202506152 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 17/04/2025 05:53:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lâmpada nº 17 do painel (33BK3X) não acende durante prova da lâmpadas na ULP15 de U15. | OUO6 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202517 | 202521 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Verificado mau contato da lâmpada. Após limpeza, realizado ensaio com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 4.13 | 0.5
202506679 | STE | 202504419 | B015L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.008-2 | 202518 | 29/04/2025 08:48:37 | Realizar ensaios no relé 40 (perda de excitação) para verificar características de atuação dos módulos das curvas (1a e 1b) e de critério de rotor associados. Utilizar registros oscilograficos destacados no RAP 11/2024. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202519 | 202521 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Foram realizados os ensaios da função 40 conforme a PIC e utilizando registros oscilograficos destacados no RAP 11/2024, com resultados satisfatórios. No entanto, como a oscilografia da tensão do estator foi captada de outro ponto, não foi possível comprovar, por meio da oscilografia, o desbloqueio da função durante os ensaios. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 20.5 | 0.5
202506690 | STE |  | B015L011 | RELÉ DE DISTÂNCIA 21 | 0066.008-6 | 202518 | 29/04/2025 10:09:34 | Executar os testes conforme documento anexo para verificar o comportamento atual da função 21-50V e apoiar as atividades da Atualização Tecnológica. Ref.: Ata de Reunião AR/OPS.DT/013/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=687345610) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202519 | 202521 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados os ensaios solicitados com resultado satisfatório (ver anexo). | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 10.5 | 0.5
202506771 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202518 | 30/04/2025 10:10:38 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202506770. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | 202526 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalada IHM com conexão de alimentação e cabo de rede no painel ULP, para supervisão do sistema de freios da UG. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 11 | 0.33
202506785 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202518 | 30/04/2025 14:26:01 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF); • Desconectar e passar para reserva os cabos AU05-1101 e AU05-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | 202525 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações no circuito do freio, e testes funcionais, conforme solicitado. Emitida SSA 202509472 para IEE1 providenciar atualização dos desenhos e disponibilizar no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 19.5 | 0.42
202506803 | STE | 202506731 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202518 | 30/04/2025 14:55:51 | [RETROFIT CTM-05 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-05, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CT | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | 202526 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Prestado apoio a MEG1 referente : - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-05, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Emitida a SSA 202509706 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 7 | 1
202507067 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202519 | 08/05/2025 08:35:34 | [Revision de OA] A pedido de OPSE.DT y conforme marcación en Hj.24 de OA en anexo, habilitar el trigger de oscilografia para las señales a continuación: - 21_Z2_START_R, 21_Z2_START_S, 21_Z2_START_T - 21_SEL_FW_R, 21_SEL_FW_S, 21_SEL_FW_T - 67NT_START, 67NT_STFW, 67NT_STRV, 67NT_2NDHARMD Para ello, pasar de OFF a ON los correspondientes ajustes TrigDR## en los bloques B2RBDR:2, B3RBDR:3 y B5RBDR:5 (Application Configuration > PERTURBACION > Monitoring > Disturbance Report > BinarySignals). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202520 | 202521 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la modificación de parámetros conforme archivo en anexo. Con respecto a los parámetros CommSync : Slave y OptoPower: Lowpower no fueron implementados debido a la incompatibilidad del medio de comunicación del sistema actual. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202507068 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202519 | 08/05/2025 08:35:41 | [Revision de OA] A pedido de OPSE.DT y conforme marcación en Hj.24 de OA en anexo, habilitar el trigger de oscilografia para las señales a continuación: - 21_Z2_START_R, 21_Z2_START_S, 21_Z2_START_T - 21_SEL_FW_R, 21_SEL_FW_S, 21_SEL_FW_T - 67NT_START, 67NT_STFW, 67NT_STRV, 67NT_2NDHARMD Para ello, pasar de OFF a ON los correspondientes ajustes TrigDR## en los bloques B2RBDR:2, B3RBDR:3 y B5RBDR:5 (Application Configuration > PERTURBACION > Monitoring > Disturbance Report > BinarySignals). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202520 | 202521 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Ejecutado conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.17
202507086 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202519 | 08/05/2025 09:06:53 | Sustituir módulo 6EV5002-0BC (2A) por otro reparado en laboratorio (microdisyuntor reemplazado por 2210-S211-P1M1-Z111-2A) | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202521 | 202522 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituido módulo conforme solicitado, realizado ensayo con resultado satisfactorio. El modulo retirado será enviado a reparo luego de que las piezas enviadas al almacen en el CM:720411 puedan ser retiradas. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17
202507085 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202519 | 08/05/2025 09:07:33 | Sustituir módulo 6EV5002-0BC (2A) por otro reparado en laboratorio (microdisyuntor reemplazado por 2210-S211-P1M1-Z111-2A) | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202521 | 202521 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo conforme solicitado, realizado ensayo con resultado satisfactorio. El modulo retirado será enviado a reparo luego de que las piezas enviadas al almacen en el CM:720411 puedan ser retiradas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.07
202507311 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202520 | 12/05/2025 14:43:28 | [Antiincendios/SEMD] Desconectar y pasar a reserva el conductor 54 del mazo E72001, en función del entendimiento alcanzado por MEL1, IEE1 e IEE3 respecto a las conexiones entre los paneles 3C1 y la DAUC-02. Planos en anexo. Observaciones: 1. Coordinar servicio con MEL4 (SSA 202502380). 2. Considerar mantenimiento preventivo 1A, previsto para semana 2025/24. 3. La función principal fue desactivada con la SSA 202502657 (STE). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202524 | 202525 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Desconectado o cabo de acordo com o solicitado. Emitida a SSA 202509302 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202507346 | STE | 202507338 | A005L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.005-6 | 202520 | 13/05/2025 07:32:41 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION jueves 22/05/2025 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202521 | 202523 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | DESCONECTADO TRIP CONFORME SOLIITADO, POSTERIOR MEDICION DE AUSENCIA DE SEÑAL DE TRIP PARA PROCEDER A LA NORMALIZACION Y LIBERADO A OPERACION | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.08
202507629 | STE | 202507443 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202521 | 21/05/2025 07:58:18 | Verificar e solucionar motivo por el cual en el anunciador de estado del tablero GUS-03 se encuentra accionada la alarma numero 12 (grupo conectado al sistema) estando a máquina 03 fuera del sistema atendiendo el PD 20250068. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202531 | 202531 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Problema detectado en el tablero GUS03 y solucionado con la AT N°202506733. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.08
202507756 | STE |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202521 | 23/05/2025 11:41:41 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202507755. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202526 | 202530 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Realizado ensayos funcionales no encontrando anormalidades. Liberado para operación. Emitida SSA 202511484 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 4 | 24 | 7
202507784 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 | 23/05/2025 13:46:00 | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC localizado na posição 30D3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. SSA ILA2 202507781 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | 202523 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado módulo e encaminhado para o laboratório (SSA 202507781) realizar a substituição do microdisjuntor. Após a substituição do microdisjuntor, foi reinstalado e realizado testes funcionais, com êxito. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.25
202507786 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 | 23/05/2025 13:48:06 | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC, localizado na posição 30E3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. SSA ILA2 202507782 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | 202523 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado módulo e encaminhado para o laboratório (SSA 202507782) realizar a substituição do microdisjuntor. Após a substituição do microdisjuntor, foi reinstalado e realizado testes funcionais, com êxito. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.17
202507787 | STE |  | A005L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.005-2 | 202521 | 23/05/2025 13:50:33 | Retirar e encaminhar para laboratório o módulo 6EV5101-0AC, localizado na posição 30F3, para substituição do microdisjuntor por outro com as mesmas características. Após a substituição do microdisjuntor, o mesmo módulo será reinstalado e realizado testes funcionais. SSA ILA2 202507783 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | 202523 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado módulo e encaminhado para o laboratório (SSA 202507783) realizar a substituição do microdisjuntor. Após a substituição do microdisjuntor, foi reinstalado e realizado testes funcionais, com êxito. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.67 | 0.17
202507665 | STE | 202507169 | T003A013 | PAINEL TAC 541 | 0633.013-4 | 202521 | 23/05/2025 14:58:19 | Desconectar o condutor 16 do cabo BU05-2006 de interligação com o ULP-05 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | 202526 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Desconectado e testado o condutor 16 do cabo BU05-2006 de interligação com o ULP-05 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05. Emitida a SSA 202509906 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202507664 | STE | 202507169 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202521 | 23/05/2025 14:58:27 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-05. - desconectar os condutores 4 e 9 do cabo AU05-0103 (GGB-05/02) - conectar os novos cabos AU05-1010 e AU05-1020 (SVP-05) - desconectar o condutor 8 do cabo AU05-0844 (KT-05/C) - desconectar o condutor 16 do cabo BU05-2006 do terminal 1435 do ULP\18 (TAC-541) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 (UTR-505) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202522 | 202526 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações conforme anexo e emissão e realizado ensaios com a equipe da SMMG.DT. Emitida a SSA 202509685 para IEE1 atualizar e disponibilizar os desenhos atualizados no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 23.5 | 1
202507832 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202521 | 24/05/2025 20:44:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de la posición ¨TRIP¨/ ¨RESET¨ se encuentra desajustada en el relé de bloqueo 86OV-A1. Obs: La indicación se encuentra correcta en el relé de bloqueo 86OV-B1. | OUO7 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202524 | 202525 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído a plaqueta de indicação de atuação do bloqueio, ensaiado com correta sinalização. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 1 | 0.33
202507834 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 24/05/2025 23:46:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lámpara nº 2 (33WGLX) del panel no enciende durante prueba de lámpara ULP15 de U15 (panel trasero, en anexo). | OUO6 | MEL1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | 202536 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Substituída a lâmpada nº 2 (33WGLX), e realizado teste de lâmpadas e constatado o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 1.5 | 0.25
202508429 | STE |  | E113L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - 7SL87 | 1594.001-0 | 202523 | 03/06/2025 10:30:29 | Retirar oscilografía, log de eventos y datos de localización de falta de la protección, referente a la perturbación del día 02/06/2025 a las 15h23min. | OSE0 | MEL1 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado según lo solicitado, en anexo se encuentran los archivos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.25
202508436 | STE |  | E114M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L14 - 7SL87 | 1596.001-9 | 202523 | 03/06/2025 10:30:52 | Retirar oscilografía, log de eventos y datos de localización de falta de la protección, referente a la perturbación del día 02/06/2025 a las 15h23min. | OSE0 | MEL1 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202524 | 202524 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Realizado según lo solicitado, en anexo se encuentran los archivos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.6 | 0.23
202508434 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202523 | 03/06/2025 10:31:04 | Retirar oscilografía, log de eventos y datos de localización de falta de la protección, referente a la perturbación del día 02/06/2025 a las 15h23min. | OSE0 | MEL1 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202524 | 202524 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Realizado según lo solicitado, en anexo se encuentran los archivos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.52 | 2.75 | 0.12
202508430 | STE |  | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202523 | 03/06/2025 10:31:12 | Retirar oscilografía, log de eventos y datos de localización de falta de la protección, referente a la perturbación del día 02/06/2025 a las 15h23min. | OSE0 | MEL1 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado según lo solicitado, en anexo se encuentran los archivos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.18
202508468 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202523 | 03/06/2025 16:16:40 | Inhibir BF de los Interruptores 05TA1 y 85TA1 correspondientes al TA-01, con el fin de permitir la ejecución del mantenimiento preventivo MP-2A, SSP: 2025/3367 y 2025/3368. Normalizar una vez concluida la preventiva. Obs: Previsión de ejecución 09/06/2025 07:30 al 11/06/2026 16:30. | MET3 | MEL1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202524 | 202525 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desconectado los 86BF mencionados durante los trabajos del personal de la SMMT.DT , al concluir los trabajo se procedió a normalizar los mismos confirmando ausencia de trip sobre las bobinas de accionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.17
202508499 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202523 | 04/06/2025 09:31:29 | [Retiro de ECCA por actuación del 86OV] A pedido de OPSE.DT y con anuencia de ANDE (ver AR/OPS.DT/016/2025), retirar el envío de ECCA por actuación de los relés 86OV-A1 y 86OV-B1 del panel 3C1. Se anexan: - Plano 6607-DF-91491-I, Hj.21, con propuesta de modificación. - Plano 6647-DC-00001-P, con correcciones respecto a la versión del SAT. Caso haya modificación en la costura del ECCA, encaminar planos de interconexión para actualización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202524 | 202525 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi executado de acordo com o desenho proposto em anexo na emissão desta. Emitida a SSA 202509302 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 1.5 | 0.5
202508688 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202523 | 06/06/2025 14:14:09 | Verificar si los cables de interconexión A72927 y C72164 se encuentran conectados. En caso de encontrarse conectados pasar a reserva los mismos, el cable A71927 se encuentra en el tablero 3C1 y el cable C72164 en el tablero A3C1 conforme revisiones antiguas del diseño anexo a la SSA. Verificar además la alarma numero 63 asociado al cable C72164. Ref:201603571A. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202524 | 202525 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | O cabo A71927 se encontrava desconectado e foi deixado no chão do painel 3C1. O cabo C72164 foi desconectado e retirado do painel A3C1 ficando na bandeja de cabos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202508813 | STE | 202507958 | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202524 | 09/06/2025 14:00:40 | Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU02-2006 de interligação com o ULP-02 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202526 | 202528 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Conforme alinhado com IEE1, o condutor 16 do cabo BU02-2006 foi desconectado e, posteriormente, reconectado, para permitir sinalização do alarme "GGB-FALHA DO INDICADOR DIGITAL" na bandeirola 17 do GUS. Emitida SSA 202510637 para revisão de desenhos pela IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4.9 | 0.17
202508812 | STE | 202507958 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202524 | 09/06/2025 14:01:18 | Executar modificações conforme anexos. Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento do SVP-02. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 10 do cabo AU02-0103 (GGB-02/02); - conectar os novos cabos AU02-1010 e AU02-1020 (SVP-02); - desconectar o condutor 8 do cabo AU02-0844 (KT-02/T); - desconectar o condutor 16 do cabo BU02-2006 (TAC-533); - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU02-0008 (UTR-502). Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202526 | 202529 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Según levantamiento realizado en campo por el equipo de MEL1, no serán desconectados los siguientes puntos por el motivo de que aún está en uso. - conductor 16 del cable BU02-2006 (TAC-533) (usado para alarmas en la CCR) - conductor 15 del cable EU02-0008 (UTR-502) (usado para alarmas en el SCADA) - conductor 4 del cable AU02-0103 (alarmas del GGB) -costuras internas de anunciación para CCR Lo demás ejecutado conforme solicitado, emitida SSA 202511438 para actualización de diseño | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 11 | 6
202508964 | STE |  | A025C001 | CUBÍCULO SYC 9/9A | 0575.005-9 | 202524 | 11/06/2025 09:37:21 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores do cabo HU09-6001. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 | 202533 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | O cabo HU09-6001 não está no SYC. Ele foi desconectado no DFR pela MEL2. Emitida SSA 202512999 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.67
202508961 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202524 | 11/06/2025 09:37:30 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores do cabo AU9A-1432. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202533 | 202540 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Ejecutado conforme solicitado. OBS: Diseño ya se encuentra actualizado en el Satedms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.08
202508952 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:12:33 | Realizar a substituição do multimedidor 96MF1 (ULP03). Retirar os dispositivos: ION7700 (módulo principal), módulo I/O, dispositivo P240 e sua respectiva tela. Instalar os dispositivos: medidor de energia ION9000, 03 módulos de expansão (M1, M2 e M3), 04 transdutores de sinais (U1, U2, U3 e U4) e tela remota. Realizar as adequações necessárias no cabeamento e fixação dos dispositivos. REF: https://confluence.itaipu/display/SMDT/811-R0 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202526 | 202530 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Ejecutado conforme anexo. Fue emitida la SSA 202511577 para actualización de diseño. | Fora de Prazo |  |  | 6 | 59 | 5
202508975 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202524 | 11/06/2025 10:12:53 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. • Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos AU09-6001, AU09-6004, AU09-6006, FU09-6003, FU09-6004; • Testar e conectar os novos cabos AU09-6010 e AU09-6011; • Desconectar, testar, isolar e passar para reserva o cabo AU09-6003. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos co | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202533 | 202533 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ensayos y aislados los cables solicitados. Efectuado el cierre de los circuitos de corriente, conforme previsto. La conexión de los cables será realizado con la SSA:202512115. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 11.25 | 0.33
202508960 | STE |  | A019L010 | PAINEL GAP-9A-1/2 | 1099.001-3 | 202524 | 11/06/2025 10:13:22 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos FU9A-3153, AU9A-3155 e FU9A-3154. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 | 202540 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoio para equipe da MEL2, com ensaios ponto-a-ponto, isolação, para possibilitar o comissionamento da UMR-099A do RPMF. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 19.25 | 0.75
202508959 | STE |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202524 | 11/06/2025 10:13:52 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos AU9A-3122, AU9A-6010 e AU9A-3131. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 | 202541 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Trabajo realizado conforme a lo solicitado, realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios, emitida SSA N° 202516092 para actualización del plano. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 17.5 | 0.38
202508920 | STE | 202508916 | A002L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.002-1 | 202524 | 11/06/2025 10:43:33 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 17/06/2025 13:30 HS A 16:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202525 | 202525 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada desconexão/conexão do Trip | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.17
202509156 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202524 | 12/06/2025 16:42:13 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU07-1101 e AU07-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202530 | 202533 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações no circuito de freio, conforme solicitado, testes funcionais e emitida a SSA 202512845 para IEE1 atualizarem e disponibilizarem os desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 33 | 0.5
202509229 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202524 | 13/06/2025 15:24:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, ao realizar o comando de transferência de Fonte Externa para Fonte do Gerador, só realiza a transferência através do comando remoto, não aceitando a transferência através do comando local. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 3A. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202524 | 202525 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção, testes e a substituição da botoeira de transferência de fonte externa para gerador. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202509261 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202525 | 16/06/2025 18:11:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual al seleccionar en el amperímetro las fases R y T la indicación de corriente se mantiene en OA. Observación: La indicación de corriente de la fase S con valor correcto. | OUO5 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada limpieza en los contactos de la llave selectora 96AS1 con resultado satisfactorio, equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 5 | 0.12
202509770 | STE | 202507270 | G038E014 | IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) | 3144.004-0 | 202526 | 24/06/2025 11:12:00 | Prestar apoio com ensaios no IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) após desabilitação nos RTACs da lógica de forçado de qualidade de sinais de "Invalid" a "Blocked". (202507270 - MEL4) | MEL4 | MEL1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202527 | 202528 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Prestado apoio a MEL4 para ensaios após desabilitação de lógica nos RTACs. Informado pela MEL4 que não foi obtido êxito nos ensaios, sendo a configuração dos RTACs regressada a configuração inicial. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 1
202510030 | STE |  | G073T004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L04 (04L04) | 2471.004-1 | 202526 | 28/06/2025 11:09:17 | Verificar e solucionar motivo do sistema de aquecimento interno do painel (2B-L04) não estar funcionando. Obs: Temperatura ambiente aprox 16ºC | OUO7 | MEL1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi verificado e no momento da verificação, a resistência estava quente apresentando condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.92 | 1 | 0.58
202510026 | STE |  | G073S007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L31 (44L33) | 2471.002-8 | 202526 | 28/06/2025 11:10:03 | Verificar e solucionar motivo do sistema de aquecimento interno do painel (2B-L31) não estar funcionando. Obs: Temperatura ambiente aprox 16ºC | OUO7 | MEL1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202529 | 202529 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi verificado e encontrado um cabo frouxo, reapertado e voltou a funcionar. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.92 | 1.5 | 0.58
202510042 | STE |  | T001B002 | MESA CD 3/4 | 0632.002-3 | 202527 | 30/06/2025 08:56:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual al accionar test de lamparas en la mesa CD no ocurre el test en el panel GUS de la unidad 04. | OUO5 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202527 | 202527 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrada botoeira de teste de lâmpada funcionando normalmente. Aplicado limpa contato na botoeira preventivamente. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 2.03 | 0.5
202509972 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202527 | 30/06/2025 13:38:00 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202509969. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202530 | 202533 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a instalação da IHM, conforme previsto na SSA. SSA Ref. 202509156 SSA Atualização de desenhos 202512845. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202510134 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202527 | 01/07/2025 08:37:05 | Retirar a linha inferior de placas reservas do Anunciador TB02 (5 unidades) e CS02 (3 unidades), a fim de serem gravadas para utilização no retrofit do TBP-02, devido a falta de sobressalentes no estoque. Tampar espaços provisoriamente com tampas cegas 24x24 mm. Após a conclusão do retrofit, serão reinstaladas as placas retiradas do ANN. ASP/TB02, sem inscrições, nas devidas localizações originais. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202527 | 202539 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Retiradas bandeirolas reservas do Anunciador ASP-02: 5 unidades (TB02) e 3 unidades (CS02), para serem gravadas e utilizadas no retrofit do TBP-02. Devido a inexistência de bandeirolas sobressalentes em branco no estoque, foram instaladas bandeirolas confeccionadas via SSA 202513583 (ILA3), recolocadas após a conclusão do retrofit. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202510133 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202527 | 01/07/2025 08:37:21 | Retirar a linha inferior de placas reservas vermelhas do Anunciador ATLP 02/01 (4 unidades), a fim de serem gravadas para utilização no retrofit do TBP-02, devido a falta de sobressalentes no estoque. Tampar espaços com tampas reservas brancas. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202527 | 202528 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Retiradas 4 bandeirolas reservas vermelhas do Anunciador ATLP 02/01 para serem gravadas e utilizadas no retrofit do TBP-02. Espaços tampados com bandeirolas reservas brancas. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2.67 | 0.25
202510364 | STE | 202510234 | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202527 | 03/07/2025 15:04:08 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-07. - descon. e passar à reserva cond. 4, 6, 7 e 9 cabo AU07-0103 (GGB-07/02) - con. novos cabos AU07-1010 e AU07-1020 (SVP-07) - descon. cond. 8 cabo AU07-0844 (KT-07/T) - mover cond. 16 cabo BU07-2006 do term. 1435 para 1503 do ULP\18 (TAC-543) - descon. cond. 18 cabo EU07-0008 (UTR-507) Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202530 | 202533 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações conforme solicitado e realizado apoio para equipe da SMMG.DT realizarem os ensaios necessários de comissionamento do painel SVP-07. Foi emitida a SSA 202512896, para IEE1 providenciar as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 20 | 0.5
202510365 | STE | 202510234 | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202527 | 03/07/2025 15:04:21 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU07-2006 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202530 | 202533 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Foram realizadas as verificações e mantida a conexão conforme solicitação da engenharia. Emitida SSA 202512892 para IEE1, referente as atualizações e disponibilização dos desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.25
202510501 | STE | 202510480 | B017L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.017-0 | 202528 | 07/07/2025 08:49:22 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLES PERDIDAS DE AGUA. OBS: PREVISION 11/07/2025 07:30 HS A 10:30 HS. | MMU2 | MEL1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202528 | 202529 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Serviço executado conforme solicita. Para normalizar o trip, foi verificado ausência do sinal de trip nos contatos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.33
202510557 | STE | 202509591 | E113M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L13 - 7SL87 | 1595.001-4 | 202528 | 07/07/2025 15:04:09 | Solicito apoio para verificar e solucionar o problema apresentado na SSA primária 202509591: "Verificar/solucionar motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 87 debido a la actuación de la función falla TC. El día 06/03/2025 en la SEMD estando las siguientes alarmas accionadas: “YZU2 INT 44L56 TC abierto fase R” y “YZU2 21A deshabilitado”." | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202529 | 202530 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Durante los eventos indicados, la supervisión de TC abierto (Broken Wire) y la función 87L actuaron conforme previsto en el Estudio de Coordinación de Protecciones Lineas Margen Derecha - Yguazu de 500 kV (Rev.03). Aunque se detectó corriente baja, el interruptor 44L56 en estado abierto (SPN intermediate) aplicó el reset automático conforme esperado, evitando de ese modo el bloqueo. En el informe en anexo se indican más detalles, se anexan además oscilografías y log de eventos. | Fora de Prazo |  |  | 9.5 | 6 | 0.08
202510756 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202528 | 09/07/2025 16:11:23 | Substituir os módulos antigos 6EB5101-0AC (4A) e 6EV5000-1BC (0,5A) remanescentes, por módulos reparados pela ILA2 com o mini disjuntor da marca ETA, para solucionar acionamentos intermitentes de falha do anunciador. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202529 | 202533 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fueron sustituídos todos los módulos conforme se indica: TAC613: 2 módulos 6EB5101-0AC (4A) y 4 módulos 6EV5000-1BC (0,5A) TAC614: 2 módulos 6EB5101-0AC (4A) y 4 módulos 6EV5000-1BC (0,5A) TAC615: 2 módulos 6EB5101-0AC (4A) y 3 módulos 6EV5000-1BC (0,5A) TAC616: 2 módulos 6EB5101-0AC (4A) y 3 módulos 6EV5000-1BC (0,5A) | Dentro do Prazo |  |  | 6.38 | 5.78 | 0.07
202510981 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202528 | 13/07/2025 06:05:54 | Verificar e solucionar iluminação interna do painel inoperante. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Verificado e feita substituição de lâmpada com defeito. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.25 | 2 | 0.25
202511051 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 14/07/2025 11:07:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual no ocurrió rearme de la banderola 9 (Alim. CC ULP normal) durante proceso de preparación de el ensayo de simulación de partida y parada. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada medición en el circuito de contactos NA en serie, encontrando que el interruptor que alimenta el Creep Detector (72CB36) se encontraba con el contacto auxiliar dañado. Reemplazado por otro de idénticas características procedente del PCG-02 desactivado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202510947 | STE |  | J007C001 | QUADRO DE SINCRONIZACAO KS-01 | 0540.001-5 | 202529 | 14/07/2025 16:20:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lámpara de indicación de posición del interruptor 52B del CS-01 no indica discrepancia de posición. OBS: Interruptor 52B del CS-01 abierto. | OUO1 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202529 | 202530 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrada lâmpada quebrada dentro do soquete. Realizado a substituição e verificado o correto funcionamento. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 2 | 0.33
202511249 | STE | 202510822 | A007L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.007-2 | 202529 | 15/07/2025 15:34:53 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 16/07/2025 DE 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202529 | 202529 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Serviço executado conforme solicitado. Verificado ausência de sinal de no retorno do contato de trip. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202511334 | STE |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202529 | 16/07/2025 11:24:16 | Verificar e solucionar motivo que, ao pressionar botoeira de teste de lâmpada, a chave de manobra do disjuntor 05TA1 não acende. | OUO5 | MEL1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202530 | 202530 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada substituição da lâmpada que estava queimada. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 1.5 | 0.17
202511378 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202529 | 17/07/2025 18:00:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lámpara n°25(05-2) del panel no enciende durante la prueba de lámpara. | OUO5 | MEL1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202529 | 202529 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Foi verificado que o operador substituiu a lâmpada avariada e, foi constatada normalização da funcionalidade da bandeirola. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.08 | 0.17 | 0.08
202511645 | STE |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202530 | 22/07/2025 08:45:19 | [RETROFIT TBP-02] Desconectar, testar e reconectar o cabo H6S-0066 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202535 | 202539 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconexão, testes ponto a ponto, e reconexão do cabo H6S-0066 referente a alimentação 220Vca, interligado ao TBP-02. Emitida SSA 202515287 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202511643 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202530 | 22/07/2025 08:45:26 | [RETROFIT TBP-02] 1) Testar e conectar os condutores 3, 4 e 5 do cabo B6S-0197 conforme anexos 2) Desconectar e passar a reserva os cabos A6S-0015 e H6X-9075 3) Conectar o cabo A6X-9098 e link conforme anexos 4) Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9076 e A6X-9074 5) Desconectar e passar a reserva o condutor 6 do cabo A6X-9076 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202535 | 202540 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Reconectado B6S-0197 (vias 3, 4 e 5) para envio de informações ao TAC-613 (ANN ASP-64). Cabos A6S-0015 e H6X-9075 não existentes no painel e cabo A6X-9098 já estava conectado e não constava no DC (referentes a modificações nunca realizadas em campo). Desconexão, testes ponto a ponto, e reconexão dos cabos A6X-9076 e A6X-9074, interligados ao TBP-02. Passado a reserva o condutor 6 do cabo A6X-9076. Emitida SSA 202515579 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Fora de Prazo |  |  | 13.25 | 8.5 | 0.33
202511637 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202530 | 22/07/2025 08:45:48 | [RETROFIT TBP-02] Corrigir o descritivo dos anunciadores do TB-02 conforme anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202535 | 202539 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Inspeção visual, verificação de equipamentos e condutores para possibilitar correção de diagramas. Retirada e gravação de bandeirolas dos anunciadores, com adequação de descritivos conforme retrofit TBP-02 (emitida SSA 202510465 para gravação de bandeirolas). Emitida SSA 202515333 (IEE1) para atualização de diagramas, conforme anexos de execução. | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 5 | 0.5
202511636 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202530 | 22/07/2025 08:45:54 | [RETROFIT TBP-02] Testar e conectar os condutores 3, 4 e 5 do cabo B6S-0197. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202535 | 202539 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Testes ponto a ponto e conexão do cabo B6S-0197 (vias 3, 4 e 5), referente a interligação com o ATLP-02 para Anunciador do ASP-02 (ASP.64), conforme anexo de execução. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 2.17 | 0.33
202511635 | STE |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202530 | 22/07/2025 08:46:00 | [RETROFIT TBP-02] 2) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos D6X-0012, A6X-9112 e A6X-9113 2) Desconectar e passar a reserva os cabos H6X-9075, A6S-0015 e A6X-9107 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202535 | 202539 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Desconexão, testes ponto a ponto, e reconexão dos cabos D6X-0012, A6X-9112 e A6X-9113, interligados ao TBP-02. Verificado que os cabos H6X-9075, A6S-0015 e A6X-9107 não são existentes no painel e referem-se a modificações que nunca foram realizadas em campo. Emitida SSA 202515291 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 5.17 | 0.33
202511953 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202530 | 27/07/2025 16:09:57 | Verificar acionamento dos alarmes "IED CONTRL T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" e "T0X/R0X 86T ACTUADO" no SCC com posterior rearme. Não encontrado nenhum registro desses alarmes no IED. Evento similar as SSAs 202224191 e SSAs 202310391. | OUO7 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202531 | 202539 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Substituído IED SN T1018114 pelo IED SN B1138075. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 8 | 0.58
202511970 | STE |  | K006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.004-1 | 202531 | 28/07/2025 08:55:48 | Verificar y solucionar alarma “FALTA ALIMENTACIÓN 125 VCC CONTROL CO04 / QO04” Obs: Verificado la alimentación normal y no se encuentra ninguna alarma accionada en el SCADA. | OUO2 | MEL1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202531 | 202535 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Foi confirmado a normalização do alarme após execução pela equipe da SMMG da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 2.5 | 0.41
202512159 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202531 | 31/07/2025 07:31:22 | Substituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30d3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhar modulo retirado para substituir o micro disjuntor através da SSA 202511505. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição do módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30d3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhado modulo retirado para substituir o micro disjuntor (ILA2) através da SSA 202511505. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202512161 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202531 | 31/07/2025 07:31:29 | Substituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30F3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhar modulo retirado para substituir o micro disjuntor através da SSA 202511507. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição do módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30F3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhado modulo retirado para substituir o micro disjuntor (ILA2) através da SSA 202511507. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202512160 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202531 | 31/07/2025 07:31:36 | Substituir módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30E3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhar modulo retirado para substituir o micro disjuntor através da SSA 202511506. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição do módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (1 x 4 A), Posição ULP-19 30E3; CM: 114456; por outro, com o micro disjuntor da marca ETA. Encaminhado modulo retirado para substituir o micro disjuntor (ILA2) através da SSA 202511506. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202512254 | STE |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202531 | 01/08/2025 10:00:40 | Verificar motivo pelo qual acionou, com rearme imediato, os alarmes: "87LA COMUNICACION FALLA", PA IED FALLA INTERNA/ ALIMEN 125VCC FALLA", "PA IED FALLA INTERNA" no SCC. Obs.: Os alarmes ocorreram às 08h51min do dia 01/08/2025. | OUO7 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202532 | 202532 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Las alarmas fueron accionadas debido a la falla de comunicación del FOX, conforme indicado por la ANDE fueron realizados los trabajos de normalización con lo cual se realizó un monitoreo constatándose que la alarma rearmó y se encuentra en estado normal posterior a dichos trabajos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.17
202512274 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202531 | 01/08/2025 14:09:33 | Verificada a impossibilidade de acesso à estação CCAD. Possível problema de hardware, conforme anexo. Providenciar a normalização da console. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202532 | 202532 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Restaurada imagem do Windowns no disco rígido 1 (CCAD) e atualizado backup do project CCAD, conforme última versão atualizada em 2024-04-19. Testes de boot aos discos rígidos 1 (CCAD) e 2 (InteractX) satisfatórios. Testes de acesso ao CCAD e emulação online de diagramas do SDSC com funcionalidade normais. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 2.75 | 6 | 0.75
202512569 | STE | 202512441 | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202532 | 06/08/2025 14:28:37 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU17-2006 de interligação com o ULP-17 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | 202540 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA 202515622 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 1
202512568 | STE | 202512441 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 14:28:49 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-17. - descon. e passar à reserva cond. 4, 6 e 9 cabo AU17-0103 (GGB-17/02) - mover cond. 1 do cabo AU17-01003 do term. 1335 para 1601 do ULP\18 (GGB-17/02) - con. novos cabos AU17-1010 e AU17-1020 (SVP-17) - descon. cond. 8 cabo AU17-0844 (KT-17/C) - mover cond. 16 cabo BU17-2006 do term. 1435 para 1503 do ULP\18 (TAC-633) - descon. cond. 18 cabo EU17-0008 (UTR-617) Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | 202540 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realiza modificação e criada SSA: 202515824 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 21 | 4.5
202512585 | STE |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202532 | 06/08/2025 15:27:56 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desconectar y pasar a reserva los conductores 1 y 2 del cable A83135, para desactivar definitivamente la Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Se anexan planos funcional y de interconexión marcados. Se anexa diagrama funcional del ECCA con últimas marcaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202533 | 202534 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Desactivado circuito conforme solicitado. Emitido SSA N° 202516185 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.08
202512580 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202532 | 06/08/2025 15:28:29 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desconectar y pasar a reserva: - Los conductores 5 y 6 del cable A84046; - Los conductores 1 y 2 del cable A83135; para desactivar definitivamente la Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Se anexan planos funcional y de interconexión marcados. Se anexa diagrama funcional del ECCA con últimas marcaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202533 | 202534 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foram desconectados e passados a reserva: - Condutores 1 e 2 do cabo A83135 (interligado ao painel 2RPL14); - Condutores 5 e 6 do cabo A84046 (interligado ao painel 2RPL16); referentes a desativação definitiva da Lógica A do ECCA associada a LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Emitida a SSA 202513547 para atualização de diagramas via IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.5
202512577 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202532 | 06/08/2025 15:28:45 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desconectar y pasar a reserva los conductores 5 y 6 del cable A84046, para desactivar definitivamente la Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Se anexan planos funcional y de interconexión marcados. Se anexa diagrama funcional del ECCA con últimas marcaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202533 | 202535 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado. Emitida la SSA N°202513546 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.08
202512805 | STE |  | B020L001 | RELÉ PROTEÇÃO PRIMARIA DA UNIDADE GERADORA | 1090.002-0 | 202532 | 08/08/2025 16:00:39 | Alterar temporização da função 59T (parâmetro Delay) para 0,5s, compatibilizando com as demais unidades geradoras do setor de 60Hz, conforme OA.0515-R01 anexa e AR/OPS.DT/013/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=687345610). Em complemento verificar a possibilidade de alterar o pickup da função 59T (parâmetro V - Setting) para 1,28 UN e se possível confirmar a execução desta alteração com a OPSE e posterior revisão da OA.0515-R01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram alterados os ajuste da função 59T para 1,28UN e Delay 0,5s. Ensaiado com correto funcionamento. Confirmado que o arquivo de backup já está disponível na pasta protection. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202512806 | STE |  | B020L003 | RELÉ PROTEÇÃO ALTERNADA DA UNIDADE GERADORA | 1092.002-9 | 202532 | 08/08/2025 16:00:48 | Alterar temporização da função 59T (parâmetro Delay) para 0,5s, compatibilizando com as demais unidades geradoras do setor de 60Hz, conforme OA.0515-R01 anexa e AR/OPS.DT/013/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=687345610). Em complemento verificar a possibilidade de alterar o pickup da função 59T (parâmetro V - Setting) para 1,28 UN e se possível confirmar a execução desta alteração com a OPSE e posterior revisão da OA.0515-R01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram alterados os ajuste da função 59T para 1,28UN e Delay 0,5s. Ensaiado com correto funcionamento. Confirmado que o arquivo de backup já está disponível na pasta protection. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 2
202512824 | STE |  | T021B005 | MESA CD 18 | 0632.010-4 | 202532 | 09/08/2025 17:53:44 | Verificar y solucionar base de lámpara de botonera de comando 43JT PB 1.2 se encuentra averiada. | OUO6 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202533 | 202533 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi substituída a botoeira por sobressalente retirada do almoxarifado. | Dentro do Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | 1 | 3 | 0.17
202512797 | STE | 202507176 | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202533 | 11/08/2025 14:20:25 | Solicito apoio para verificar o motivo pelo qual, pontos da função 68 das linhas YZU1 e YZU2 chegam inválidos no gateway do Sistema (verificar PA e PP). Bitbytes nos sistemas: 19548, 19857, 19989 e 19680. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202534 | 202534 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Con relación a los puntos de la función 68 – Power Swing Blocking de las líneas YZU1 y YZU2 que llegan inválidos al gateway, se verificó que en cada IED la función está en OFF (según capturas anexas). Al estar deshabilitada, todas sus señales se exportan con calidad inválida / Not Topical (NT), de modo que, aunque los puntos estén correctamente mapeados en el SCC, el gateway los recibe como inválidos. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 8 | 0.5
202512951 | STE |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202533 | 13/08/2025 13:41:01 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202512950. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. SSA de referência 202513217. Gerada SSA 202516249 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 16.2 | 0.17
202512978 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202533 | 13/08/2025 14:03:58 | Ejecutar ensayo de circulación de corriente en el primario del transformador a fin de verificar que la medición en los secundarios de los TCs sea la correcta para los relés de protecciones. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202537 | 202603 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado ensaio de circulação de corrente no primário do TB-02, com apoio da ILA1, MET1, MET2, MEG2 e OPUO, garantindo as corretas RTC's, ângulos e polaridades. Injeção 3Ø equilibrada: verificado inversão de fases R e T, interna ao QA-02 (corrigida). Injeção 1Ø desequilibrada: verificado as corretas conexões físicas dos TC's, verificada inversão do ajuste das proteções quanto ao ponto de aterramento (corrigida conforme consenso junto a OPSE e SMIN_OA.0543-R01), Arquivos de execução em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 37.5 | 0.25
202512938 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202533 | 13/08/2025 14:26:04 | Solicitamos apoio da MEL 01 na substituição da lâmpada nº 25 do painel ULP15 (relé 05-02), uma vez que ao extrair a mesma para substituição, a base ficou no interior do anunciador (foi observado que o vidro não quebrou, o mesmo se soltou da base). Obs.: haviam 05 lâmpadas queimadas na ULP15, sendo substituídas 04 delas. | OUO6 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202543 | 202543 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Retirado o soquete da lâmpada quebrada e efetuada a substituição da mesma. | Dentro do Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | 0.83 | 2 | 0.5
202513070 | STE | 202512676 | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202533 | 14/08/2025 15:56:42 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU18-2006 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | 202542 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizados a desconexão, ensaio e reconexão conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.17
202513068 | STE | 202512676 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202533 | 14/08/2025 15:57:01 | Executar modificações e/ou apoio para ensaios conforme anexos devido ao comissionamento do painel SVP-18 referente aos cabos AU18-0103 (GGB-18/02), AU18-1010 e AU18-1020 (SVP-18), EU18-0008 (UTR-618), AU18-0844 (KT-18/C) e BU18-2006 (TAC-634). Coordenar com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202516407 para atualização de desenhos pela IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 12.53 | 0.17
202513115 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202533 | 15/08/2025 08:41:21 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. • Testar e reconectar os condutores dos cabos AU09-6001, AU09-6004, AU09-6006, FU09-6003, FU09-6004; • Testar e conectar os novos cabos AU09-6010 e AU09-6011; • Desconectar, testar, isolar e passar para reserva o cabo AU09-6003. • Retirar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR. Coordenar os trabalhos con MEL2. Ref SSA:202508975. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 | 202540 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado apoio para equipe da MEL2, para o comissionamento do painel RPMF, através de testes de cabos e conexões dos mesmos. Emitida a SSA 202515754 para IEE1, para que seja providenciada a atualização dos desenhos e disponibilizados no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 15 | 0.42
202513184 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202533 | 15/08/2025 13:44:52 | Sustituir modulo SIEMENS 6EV5101-0AC (4A) por otro reparado por ILA2 con el microdisyuntor de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202534 | 202534 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Substituído módulo SIEMENS 6EV5101-0AC (4A). Realizados ensaios de rearme do anunciador com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
202513188 | STE |  | T003A007 | PAINEL TAC 525 | 0633.007-0 | 202533 | 15/08/2025 13:58:51 | Sustituir los módulos SIEMENS modelos 6EV5101-0AC (4A) y 6EV5000-1BC (0,5A) por otros reparados por ILA2 con el microdisyuntor de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202534 | 202534 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Substituídos módulos SIEMENS 6EV5101-0AC (4A) (1 peça) e 6EV5000-1BC (0,5A) (2 peças). Realizados ensaios de rearme do anunciador na CCR com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202513213 | STE | 202513209 | B017L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.017-0 | 202533 | 15/08/2025 16:40:48 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 20/08/2025 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202534 | 202534 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e posterior medição e normalização da flex test referente ao sinal de trip para permitir atividade MMU2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.5 | 0.17
202513217 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202533 | 15/08/2025 16:46:06 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU18-1101 e AU18-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Material fornecido pela SMMG. Gerada SSA 202516249 para atualização de desenhos pela IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 18 | 0.17
202513292 | STE | 202512767 | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202534 | 18/08/2025 11:16:52 | Verificar e solucionar a ausência de atualização dos dados fornecidos ao sistema EMS/SCADA durante a comutação do canal primário para o canal alternativo. Ref: SSA 202512767 | MEL4 | MEL1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202534 | 202534 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificado que após comutações entre GTW1 e GTW2 via SCADA e localmente, o GTW2 não estava atualizando os dados enviados ao SCADA. Realizado o desligamento e reinicialização do GTW2, com posteriores comutações entre GTW1 e GTW2, sendo verificado a normalização da atualização dos dados do GTW2 no SCADA. Serviços realizados em apoio ao setor MEL4 (AT 202507040). | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 4.4 | 0.75
202513278 | STE |  | K002E011 | IED PP6TB02 | 1534.001-5 | 202534 | 18/08/2025 15:51:30 | [RETROFIT TBP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.0543-R01 ANEXA. IMPLEMENTAR O DIAGRAMA LÓGICO MODIFICADO CONFORME ANEXO. ARQUIVO DE PROJETO DO DIGSI4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-08-06" DISPONÍVEL NA PASTA PROTECTION. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202537 | 202540 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implemantação da Ordem de Ajuste e Diagrama Lógico, conforme marcações anexas à execução. Revisão da OA já solicitada via SAM na etapa de elaboração. Backup FINAL Projeto Digsi4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-09-11" disponível em anexo. Emitida SSA 202515623 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 0.25
202513279 | STE |  | K002E012 | IED PA6TB02 | 1534.002-7 | 202534 | 18/08/2025 15:51:37 | [RETROFIT TBP-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.0543-R01 ANEXA. IMPLEMENTAR O DIAGRAMA LÓGICO MODIFICADO CONFORME ANEXO. ARQUIVO DE PROJETO DO DIGSI4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-08-06" DISPONÍVEL NA PASTA PROTECTION. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202537 | 202540 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Implemantação da Ordem de Ajuste e Diagrama Lógico, conforme marcações anexas à execução. Revisão da OA já solicitada via SAM na etapa de elaboração. Backup FINAL Projeto Digsi4 "Digsi4_V4.94_TBP-02_2025-09-11" disponível em anexo. Emitida SSA 202515623 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 0.25
202513312 | STE |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202534 | 18/08/2025 15:51:44 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en los paneles FIP-PCG 1. Planos marcados en anexo. Coordinar con MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202538 | 202538 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a alteração de lógica para sinalizar modo mestre/escravo no sistema supervisório, em conjunto com o setor MEL4. Verificado via PI (SIRI) que a sinalização se encontra funcional. Emitida SSA 202514856 para atualização do diagrama lógico no arquivo técnico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202513313 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202534 | 18/08/2025 15:51:59 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en los paneles FIP-PCG 1. Planos marcados en anexo. Coordinar con MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202538 | 202538 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Realizada a alteração de lógica para sinalizar modo mestre/escravo no sistema supervisório, em conjunto com o setor MEL4. Verificado via PI (SIRI) que a sinalização se encontra funcional. Emitida SSA 202514857 para atualização do diagrama lógico no arquivo técnico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202513031 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202535 | 25/08/2025 09:03:47 | Retirar registro oscilográfico, referente a la perturbación del día 14.08.2025 a las 06h23min | OUO7 | MEL1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202536 | 202536 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a extração de oscilografia e registro de eventos de 14.08.2025 às 6h23. Arquivos anexados à baixa da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.25
202513755 | STE |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202535 | 26/08/2025 15:43:11 | Retirar registro oscilográfico, referente a la perturbación del día 14.08.2025 a las 06h23min | OUO7 | MEL1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202536 | 202536 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a extração de oscilografia e registro de eventos de 14.08.2025 às 6h23. Arquivos anexados à baixa da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.25
202513862 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202535 | 27/08/2025 15:30:49 | Durante trabalhos de apoio ao retrofit do TBP-02, verificado indicador analógico TB02/96-MW (0-10 mA / 0-18MW; COD. ALM: 672130) fora dos valores de ajuste. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202535 | 202539 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a retirada e envio para reparo do indicador analógico TB02/96-MW (via ILA2), devido a falta de sobressalentes para aplicação imediata. Retirado no almoxarifado cód. de material 672130 (indicador analógico de mesmas características e tamanho, sem escala) e entregue à ILA2 para utilização do mecanismo interno juntamente com a escala do indicador defeituoso. Equipamento enviado para calibração (SSA 202514096) e liberado para uso, sendo reinstalado no painel. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.33
202513030 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202535 | 28/08/2025 15:54:29 | Retirar registro de oscilografía de YZU1 e YZU2, referente a la perturbación del día 14/08/2025 a las 06h23min. | OUO7 | MEL1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202536 | 202536 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Se adjuntan registros de oscilografía, log de eventos y operational logs del día 14/08/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.17
202513919 | STE | 202513769 | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202536 | 02/09/2025 11:22:14 | Prestar apoio para ensaio ponto-a-ponto e conexão do cabo M5S-0072 nos terminais XACC:3 e 4 do TBP-01 referente a duplicação da alimentação em 125 Vcc do quadro do TB-01 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com a equipe do MET1/SMMT.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado. Emitido SSA N°2025/16879 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.5 | 0.12
202514333 | STE |  | E114P010 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA PC 2S-L1314-2CRL2-EE3 | 2411.001-1 | 202536 | 05/09/2025 14:22:41 | Verificar la posibilidad de configurar la colecta automática de oscilografias de los relés de protecciones de las líneas YZU1 e YZU2 utilizando el software PCM600. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202538 | 202541 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Realizado o teste solicitado na SSA, porém, não foi possível realizar a configuração da coleta de oscilografias dos IEDs SIEMENS através do software ABB PCM600. Será solucionado através de projeto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 1
202514619 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202538 | 15/09/2025 09:18:42 | SOLICITAMOS REALIZAR MEDIÇÃO DO SINAL DE TENSÃO PROVENIENTE DO DCP RECÉM INSTALADO, APÓS A ENERGIZAÇÃO DA LT-IPU-50HZ-MD1. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado trigger manual de oscilografia en la protección primaria y de respaldo el cual se coloca a disposición en el anexo. Verificado en el diagrama fasorial concordancia en la secuencia de fases entre las tensiones y corrientes conforme imágenes anexadas. La magnitud y el ángulo se corresponden a los valores observados en el SCADA (potencia reactiva negativa). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202514639 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202538 | 16/09/2025 08:18:24 | Durante mediciones realizadas antes PD, encontrado punto 11 de la llave selectora posición 43TI1 con valores inconsistentes al manipular el dial. Ver video en anexo. | MEG1 | MEL1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202539 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado mau contato no mecanismo da chave 43TI1. Aplicado limpa contato e monitorado durante o PD, obtendo-se resultados satisfatórios nos ensaios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.87 | 0.17
202514820 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202538 | 16/09/2025 14:57:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual cabos 40 e 41 da regua de bornes X01-11 encontra-se danificados. | OUO1 | MEL1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram refeitas as terminações dos cabos de interligação conectados ao pontos 40, 41 e 43 da régua X01-11. Deixado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 1 | 4 | 0.5
202514896 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202538 | 17/09/2025 14:42:02 | Sustituir el módulo 6EV5101-0AC (4A) por otro reparado en laboratorio (microdisyuntores reemplazados por 2210-S211-P1M1-Z111-4A). | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo 6EV5101-0AC (4A) por otro de iguales características. Realizados ensayos de rearme del anunciador con resultados satisfactorios. Modulo retirado enviado a reparo para ILA2 SSA:202514899. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202514897 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202538 | 17/09/2025 14:42:20 | Sustituir el módulo 6EV5101-0AC (4A) por otro reparado en laboratorio (microdisyuntores reemplazados por 2210-S211-P1M1-Z111-4A). | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo 6EV5101-0AC (4A) por otro de iguales características. Realizados ensayos de rearme del anunciador con resultados satisfactorios. Modulo retirado enviado a reparo para ILA2 SSA:202514900. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202514898 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202538 | 17/09/2025 14:42:42 | Sustituir el módulo 6EV5101-0AC (4A) por otro reparado en laboratorio (microdisyuntores reemplazados por 2210-S211-P1M1-Z111-4A). | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido módulo 6EV5101-0AC (4A) por otro de iguales características. Realizados ensayos de rearme del anunciador con resultados satisfactorios. Modulo retirado enviado a reparo para ILA2 SSA:202514901. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202514938 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202538 | 17/09/2025 15:27:41 | Retirar los registros de oscilografías y log de eventos de las protecciones principal y alternada de las líneas LI 500kV MD-YZU 1 y 2, del 16/09/2025 a las 13:30. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202539 | 202539 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Se adjuntan los datos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202514940 | STE |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202538 | 17/09/2025 15:27:58 | Retirar los registros de oscilografía y log de eventos de la protección de la línea LI 500kV MD-VHA 1, del 16/09/2025 a las 13:30. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202539 | 202539 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Se adjunta las oscilografías solicitadas, los eventos e informe del IED vistos hasta la fecha. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.2
202514939 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202538 | 17/09/2025 15:28:12 | Retirar los registros de oscilografía y log de eventos de la protección de la línea LI 500kV MD-VHA 1, del 16/09/2025 a las 13:30. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202539 | 202539 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Se adjunta las oscilografías solicitadas, los eventos e informe del IED vistos hasta la fecha. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202514970 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2407.003-3 | 202538 | 18/09/2025 08:08:43 | [Ensayos SOTF] A pedido de OPSE.DT, retirar relé ABB RED 670 de repuesto (sobressalente) de la LI 500kV MD-VHA-1 del almacén, montar bancada, y ensayar la función SOTF, conforme hoja de ruta (roteiro) y archivos COMTRADE en anexo. Recuperar los archivos de oscilografía al final de cada caso de ensayo y anexar a la baja de la SSA. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202540 | 202544 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados ensayos en laboratorio, con maleta de ensayos CMC 356 (Omicron) usados modulo Advance Transplay para reproduccion de los comtrades, resultados de las oscilografias del IED RED 670 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 69 | 0.17
202515023 | STE |  | E114L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L14 - 7SL87 | 1594.002-1 | 202538 | 18/09/2025 16:23:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre accionamento intermitente de la alarma "YZU1 87LP DESHABILITADO". | OUO7 | MEL1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202540 | 202540 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Descargado log de eventos del IED PP5L14 observando el accionamiento intermitente de la alarma en los días 18/09 y 19/09, posterior a estas fechas no se observan accionamientos. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.17
202515046 | STE |  | A019L001 | RELÉ PROTEÇÃO PRIMARIA DA UNIDADE GERADORA | 1090.001-2 | 202538 | 19/09/2025 09:56:08 | Retirar los registros de oscilografía de la protección, del 16/09/2025 a las 13:30. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | No fueron encontrados registros con relación a la fecha solicitada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202515047 | STE |  | A019L003 | RELÉ PROTEÇÃO ALTERNADA DA UNIDADE GERADORA | 1092.001-1 | 202538 | 19/09/2025 09:56:44 | Retirar los registros de oscilografía de la protección, del 16/09/2025 a las 13:30. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202540 | 202540 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | No fueron encontrados registros con relación a la fecha solicitada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202515199 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.006-3 | 202539 | 22/09/2025 16:16:52 | Verificar e solucionar indicação de corrente discrepante entre as três fases, Ia = 52,9 A, Ib = 2,6A e Ic = 357A, conforme anexos. Verificado também que a potência está discrepante com os demais transformadores em paralelo. Observação: As correntes no ROX e tensões no T0X estão coerentes. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituição do IED F06 devido a falhas detectadas na medição de valores analógicos. Realizadas verificações satisfatórias junto a OPUO após a energização do Transformador, com comutações e verificações entre F10 e F06. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 4.75 | 1.08
202514894 | STE |  | A008L009 | MEDIÇÃO | 0052.010-1 | 202539 | 23/09/2025 10:50:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición de temperatura "43TI1" se encuentra con defecto. OBS: Verificado que todos los grupos de selección indican menos a 20°C con la unidad generadora en el sistema. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202542 | 202542 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA LIMPIEZA DE CONTACTOS DE LA LLAVE CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. LIBERADO A OPERACION. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 3 | 0.17
202515456 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202539 | 26/09/2025 11:27:22 | Durante MP3S encontrada bandeirola 140 inoperante devido a defeito no módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202540 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado relé K4, posição K143, inoperante no módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Realizada a substituição do módulo e ensaios de acionamento das bandeirolas 137 a 140 com resultados satisfatórios. Emitidas SSA 202516235 (módulo retirado da ULP18 com defeito no relé K4) e 202516236 (módulo retirado do almoxarifado com defeito no relé K4) para IMA0 providenciar os reparos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.77 | 0.33
202515492 | STE |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202540 | 29/09/2025 07:46:04 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero UAC para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202515489. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada instalación de IHM, conforme SSA´s 202516743 y 202516745. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202515800 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202540 | 02/10/2025 15:35:43 | Aislar los disparos de la protección durante los trabajos a ser ejecutados en el bay de la LT-IPU-50HZ-MD2. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | 202547 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA AISLACION DE CIRUCITO DE DISPARO, POSTERIOR VERIFICACION DE AUSENCIA DE TRIP, NORMALIZADO Y LIBERADO A OPERACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202515801 | STE |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202540 | 02/10/2025 15:36:00 | Aislar los disparos de la protección durante los trabajos a ser ejecutados en el bay de la LT-IPU-50HZ-MD2. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | 202547 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA AISLACION DE CIRUCITO DE DISPARO, POSTERIOR VERIFICACION DE AUSENCIA DE TRIP, NORMALIZADO Y LIBERADO A OPERACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.07
202515803 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202540 | 02/10/2025 15:36:37 | Aislar los disparos de la protección durante los trabajos a ser ejecutados en el bay de la LT-IPU-50HZ-MD2. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | 202547 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA AISLACION DE CIRUCITO DE DISPARO, POSTERIOR VERIFICACION DE AUSENCIA DE TRIP, NORMALIZADO Y LIBERADO A OPERACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202515804 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202540 | 02/10/2025 15:37:42 | Aislar los disparos de la protección durante los trabajos a ser ejecutados en el bay de la LT-IPU-50HZ-MD2. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | 202547 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA AISLACION DE CIRUCITO DE DISPARO, POSTERIOR VERIFICACION DE AUSENCIA DE TRIP, NORMALIZADO Y LIBERADO A OPERACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202515805 | STE |  | C001B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-05A12 - IED PP5BA1 - SEL-487B | 2975.001-5 | 202540 | 02/10/2025 15:38:32 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la MD2 500 kV. Aislar el BF del interruptor 05A12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202542 | 202544 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido el BF del interruptor 05A12 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202515806 | STE |  | C001B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-05A12 - IED PA5BA1 - SEL-487B | 2975.005-2 | 202540 | 02/10/2025 15:38:54 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 05A12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202542 | 202544 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido el BF del interruptor 05A12 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.05
202515807 | STE |  | C004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-85B12 - IED PP5BB2 - SEL-487B | 2975.004-0 | 202540 | 02/10/2025 15:39:13 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 85B12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202542 | 202544 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido el BF del interruptor 85B12 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202515808 | STE |  | C004B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA E BF-85B12 - IED PA5BB2 - SEL-487B | 2975.008-8 | 202540 | 02/10/2025 15:39:22 | Exclusión de la lógica de sobrecarga de la protección de la L1 500 kV. Inhibir el BF del interruptor 85B12 durante los trabajos previstos para la retirada de la lógica en la GIS. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202542 | 202544 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido el BF del interruptor 85B12 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202515860 | STE |  | C043E003 | PAINEL DE CONTROLE DE GERAÇÃO 2 - GSC-2 | 3240.007-5 | 202540 | 03/10/2025 10:08:12 | Acompanhar e dar apoio as atividades da equipe da Eletrobras para testes/conexões de cabos e ensaios funcionais de integração com os painéis da Itaipu. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202549 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizados testes de continuidade, Megger (cabos) e de funcionalidades em conjunto com a equipe da Eletrobras, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 11 | 0.25
202515858 | STE |  | C043E002 | PAINEL DE CONTROLE DE GERAÇÃO 1 - GSC-1 | 3240.006-3 | 202540 | 03/10/2025 10:08:44 | Acompanhar e dar apoio as atividades da equipe da Eletrobras para testes/conexões de cabos e ensaios funcionais de integração com os painéis da Itaipu. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202549 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizados testes de continuidade, Megger (cabos) e de funcionalidades em conjunto com a equipe da Eletrobras, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 21 | 0.25
202515910 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202540 | 05/10/2025 11:30:36 | Não está sinalizando UG02 sincronizada, no painel ULP da UG01. OBS: Foi realizada a substituição da lâmpada e o defeito permaneceu. UG02 sincronizada. | OUO5 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | 202546 | 0 | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição da lâmpada, e verificada a correta sinalização. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.58 | 7.5 | 0.25
202515940 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202541 | 06/10/2025 10:33:32 | Conforme consenso por email anexo, alterar temporariamente o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF e logo após comissionamento dos novos painéis GSCs (projeto HVDC) retornar para ON. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterado o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF, conforme dados solicitados na emissão. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202515939 | STE |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202541 | 06/10/2025 10:33:42 | Conforme consenso por email anexo, alterar temporariamente o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF e logo após comissionamento dos novos painéis GSCs (projeto HVDC) retornar para ON. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterado o parâmetro Operation01 (trigger) do canal 1 de Oscilografia (4_CONV_FORA) para OFF, conforme dados solicitados na emissão. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.25
202515954 | STE |  | K002E011 | IED PP6TB02 | 1534.001-5 | 202541 | 06/10/2025 16:04:12 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "AUX_CA TBP-02 IED_PP6TB02 CONFIG IPU P/COPEL" no SCADA após a LI-69KV-FI-IPU ter ficada sem tensão. | OUO0 | MEL1 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificado junto ao setor MEL4 que os pontos do TBP-02 ficaram atuando em uma sequência incorreta no SCADA após carregamento da nova base de dados em 17/09/2025. Foi realizado pela MEL4 a atualização online da base de dados (via LORUP), corrigindo a sequência de pontos. Realizados ensaios de atuação de todos os pontos enviados ao SCADA desde o TBP-02 com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 0.25
202515980 | STE |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202541 | 07/10/2025 08:45:20 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202515979. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. SSA de referência 202518557. Gerada SSA 202519888 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 17.03 | 0.17
202516000 | STE |  | T001B001 | MESA CD 1/2 | 0632.001-5 | 202541 | 07/10/2025 10:46:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el test de lámparas del correspondiente tablero se encuentra con la temporización desajustada en comparación a las demás. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Identificado o relé temporizador 01TM1 com defeito. Substituído por sobressalente retirado do almoxarifado, ensaiado com correto funcionamento. Emitida SSA 202516739 para reparo. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 4 | 0.25
202516013 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202541 | 07/10/2025 14:35:39 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Criar as seguintes variáveis para os painéis GSC1 e GSC2 do HVDC: 09A4SB001GSC1 "GSC1 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB002GSC2 "GSC2 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB003GSC1 "GSC1 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB004GSC2 "GSC2 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as modificações na base de dados do Controcad, conforme descrição da emissão, referentes a informações de "U9A EN EL SISTEMA" e "U9A FUERA DEL SISTEMA" para os painéis GSC1 e GSC2. SDSC compilado e carregado com as alterações. Realizado testes funcionais prévios dos novos relés de saída através de FORCE VALUE, com resultados satisfatórios. Conexões físicas com os painéis GSC1 e GSC2 serão realizadas via SSA 202516009 (PIB-9A-4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202516011 | STE |  | A019L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.001-6 | 202541 | 07/10/2025 14:35:51 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Criar as seguintes variáveis para os painéis GSC1 e GSC2 do HVDC: 09A4SB001GSC1 "GSC1 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB002GSC2 "GSC2 UNID 9A EN EL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB003GSC1 "GSC1 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) 09A4SB004GSC2 "GSC2 UNID 9A FUERA DEL SISTEMA" SI/NO (1/0) | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as modificações na base de dados do Controcad, conforme descrição da emissão, referentes a informações de "U9A EN EL SISTEMA" e "U9A FUERA DEL SISTEMA" para os painéis GSC1 e GSC2. SDSC compilado e carregado com as alterações. Realizado testes funcionais prévios dos novos relés de saída através de FORCE VALUE, com resultados satisfatórios. Conexões físicas com os painéis GSC1 e GSC2 serão realizadas via SSA 202516009 (PIB-9A-4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202516010 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202541 | 07/10/2025 14:36:07 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Modificar as lógicas DL_320 e DL_325 para externalizar novas variáveis para indicar U9A no sistema e U9A Fora de Serviço aos novos painéis GSC1 e GSC2 do HVDC conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas as modificações nas lógicas DL_320 e DL_325, para externalizar as informações de "U9A EN EL SISTEMA" e "U9A FUERA DEL SISTEMA" para os painéis GSC1 e GSC2, conforme anexos. SDSC compilado e carregado com as alterações. Realizado testes funcionais prévios dos novos relés de saída através de FORCE VALUE, com resultados satisfatórios. Conexões físicas com os painéis GSC1 e GSC2 serão realizadas via SSA 202516009 (PIB-9A-4). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.25
202516149 | STE |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202541 | 10/10/2025 07:54:39 | Sustituir modulo SIEMENS 6EV5101-0AC (4A) por otro reparado por ILA2 con el microdisyuntor de la marca ETA. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202542 | 202544 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SUSTITUIDO MODULO SIEMENS 6EV5101-0AC (4A); con Cod. Mat. 114456, por otro de características similares, el modulo retirado fue enviado al laboratorio SSA Ref. 202517073.- | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.08
202516294 | STE |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202542 | 14/10/2025 10:24:38 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202516293. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202602 | 202604 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada instalação da IHM com conexões de alimentação e cabo de rede no painel do ULP, para supervisão do sistema de freios da UG, conforme solicitado. Emitida a SSA 202601160 para atualização dos desenhos, e disponibilizar no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202516693 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202542 | 17/10/2025 16:53:17 | [Backup/imagen HD U18A] Crear archivo de imagen del disco principal de la estación CCC. Utilizar como referencia la Fase 1 del procedimiento de backup detallado en documento anexo (Rev. R0D). Encaminar imagen para almacenamiento en la carpeta $especificos/SDSC. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202545 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a imagem do disco principal da CCC via procedimento anexo com utilização do SO LINUX. Comprovada a funcionalidade da restauração da imagem na plataforma de ensaios com êxito. Imagem gerada será disponibilizada para armazenamento pela IEE1. Não foi possível o armazenamento na pasta "$especificos/SDSC" devido a falta de espaço disponível. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 23.5 | 1
202516699 | STE |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202542 | 18/10/2025 04:07:58 | Verificar y solucionar motivo de actuación de la alarma "IRY PA IED COMUNICACION FALLA". Con posterior rearme, debido al reinicio automático del IED una hora después de la actuación de la referida alarma. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizado monitoramento e não foram verificadas novas atuações do alarme. Realizada inspeção sem encontrar anormalidades. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202516759 | STE |  | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202543 | 20/10/2025 14:56:05 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516758 | STE |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202543 | 20/10/2025 14:57:15 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516757 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202543 | 20/10/2025 14:57:45 | Executar modificações na IHM-P (InteractX) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516756 | STE |  | B020L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.004-8 | 202543 | 20/10/2025 14:58:12 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516750 | STE |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202543 | 20/10/2025 14:58:31 | Executar modificações nas variáveis do SDSC (CCAD) conforme definições no anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516749 | STE |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202543 | 20/10/2025 15:00:16 | Executar modificações na lógica de controle (CCAD) conforme definições dos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas modificaciones referentes al PSDF y SVP-18A (creación/corrección de variables para el correcto funcionamiento), así como la desinstalación de los paneles SCF1 y SCF2 (variables a reserva según anexo). Las alteraciones de variables no relacionadas a los ítems anteriores no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 8 | 36 | 0.67
202516747 | STE | 202516058 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202543 | 20/10/2025 15:00:42 | Testar, desconectar e isolar os cabos ATB210, FTB205, FTB206 e FTB207 de interconexão com o painel SCF (Supervisão do Conduto Forçado) e readequar o nome dos relés de interface conforme marcações nos anexos. Coordenar os trabalhos com o setor MEG1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202547 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados, testados y aislados cables según solicitado. Emitida SSA 202518459 para actualización de diseños | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202516746 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202543 | 20/10/2025 15:01:06 | Testar e conectar o cabo A18A-3166 de interligação com o PSDF-18A conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o setor MEG1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202547 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Testado y conectados los cables. Realizados ensayos funcionales, verificando que la variable 116PSDF se encontraba invertida. Se readecuó el proyecto y se marcó la corrección en el diseño para garantizar el funcionamiento adecuado. Se emitió SSA 202518439 para la actualización de los diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17 | 2
202516745 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202543 | 20/10/2025 15:01:36 | Substituir o disjuntor reserva 014JD de 4 A por um disjuntor de 10 A e instalar o conversor 125/24 Vcc F-HMI que serão utilizados para alimentar a IHM do PSDF instalada na UAC-18A-1 (IHM-FREIOS) conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA 202518737 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 27 | 0.67
202516743 | STE |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202543 | 20/10/2025 15:02:00 | Instalar a nova IHM do sistema PSDF-18A conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Solicitado corte en la chapa mediante SSA 202517694. Ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA 202518724 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 27 | 0.5
202516860 | STE | 202516042 | B016L016 | RELÉ DE SOBRETENSÃO 59/59T | 0075.016-6 | 202543 | 22/10/2025 10:37:34 | Executar os ensaios do roteiro anexo e registrar os tempos de operação do relé 59 instantâneo a fim de verificar a influência de harmônicos e servir de referência para o projeto da nova proteção do PAT - Objeto 1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados os ensaios em conjunto com IEE1 e OPSE obtendo-se resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.17
202516848 | STE | 202515690 | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202543 | 22/10/2025 10:38:07 | Renomear os relés terminais, testar e conectar os cabos de interligação AU18A-1010 e AU18A-1020 com o SVP-18A e executar modificações na fiação conforme anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme anexos de ejecución. Emitida SSA 202518737 para actalización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1.67
202517235 | STE |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202544 | 28/10/2025 23:23:18 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE DEMORA EM EXECUTAR O TESTE DE LÂMPADA APÓS PRESSIONAR A BOTOEIRA. REFERENTE AO ANUNCIADOR E POSIÇÃO DE DISCREPÂNCIA DO GUS-04. | OUO5 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado o relé 01TM2 U3/4 no painel TAC 521 com defeito em sua temporização. Substituído por outro de mesmas características, ensaiado com correto funcionamento. Emitidas as SSA´s 202517431 e 202517432 para reparo. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 5 | 1
202517268 | STE |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 29/10/2025 10:47:07 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202517266. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | 202609 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado conforme solicitado. Referencia del trabajo SSA 202518591.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.08
202517456 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202544 | 31/10/2025 23:38:06 | Verificado Mímico de la Seccionadora 55U56 en el Tablero GUS se encuentra con indicación discrepante y desacoplado. Obs: Indicación en ULP y SCADA se encuentra en condiciones normales. | OUO5 | MEL1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi encontrado o mimico quebrado. Realizada a substituição por um novo com as mesmas características. Equipamento liberado em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 1.5 | 0.17
202517458 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.002-6 | 202544 | 01/11/2025 23:49:34 | Verificar y solucionar accionamiento de las alarmas "IED CONTRL T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" y "T0X/R0X 86T ACTUADO" en el SCC con rearme. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202550 | 202604 | 1 | 2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Sustituido IED F06 (REC 670-SN:T1018113) que se encontraba con defecto por otro de idénticas características técnicas (REC 670-SN:B1203002) conforme SSA 202600771 | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 27 | 0.67
202517677 | STE | 202516342 | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202545 | 05/11/2025 13:53:37 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU16-2006 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-16. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA N° 2025/18822 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202517675 | STE | 202516342 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202545 | 05/11/2025 13:54:02 | Executar modificações e/ou apoio para ensaios conforme anexos devido ao comissionamento do painel SVP-16 referente aos cabos AU16-0103 (GGB-16/02), AU16-1010 e AU16-1020 (SVP-16), EU16-0008 (UTR-616), AU16-0844 (KT-16/C) e BU16-2006 (TAC-632). Coordenar com a SMMG.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202519938 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 31.43 | 1
202517728 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202545 | 05/11/2025 16:34:46 | Coletar os registros de oscilografías e log de eventos das proteções principal e alternada das LI 500kV MD-YZU 1 e 2, para os eventos na SE-IPU ocorridos nos dias 16/08/2025 às 02:11 e 22/10/2025 07:41. | OSE0 | MEL1 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202546 | 202547 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a extração de oscilografias e log de eventos conforme solicitado. Os arquivos foram anexados à SSA. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202517744 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202545 | 07/11/2025 09:00:28 | Testar, desconectar e isolar os condutores 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003 de interconexão com a UTR-615 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme marcação nos anexos. Coordenar com o MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202548 | 202548 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizados testes, desconexão e passagem para reserva das vias 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003, interligado a UTR-615, para desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02, conforme anexos. Emitida a SSA 202518691 para atualização de diagramas via IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3 | 0.92
202517920 | STE |  | J001E012 | PROTEÇÃO ALTERNADA PA5TA01 - 7UT6335 | 2985.001-4 | 202546 | 10/11/2025 10:36:03 | Habilitar o bloqueio cruzado por segundo harmônico, habilitar o bloqueio por quinto harmônico, habilitar o bloqueio cruzado por saturação (add-on stabilization), alterar parâmetros de oscilografia conforme destacado na ordem de ajuste OA.11115-R00 anexa. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202549 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados parâmetros da Proteção Diferencial 87 e Oscilografia, conforme OA.1115-R00 e Backup projeto anexados à execução. Painel com bloqueios 86TP, 86TA, 86BF-05TA1 e 86BF-85TA1 previamente isolados para permitir a implementação dos parâmetros e posteriormente normalizados após conclusão dos trabalhos. | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 2 | 0.25
202517919 | STE |  | J001E011 | PROTEÇÃO PRIMARIA IED1 - 7UT6335 | 2397.004-9 | 202546 | 10/11/2025 10:36:12 | Habilitar o bloqueio cruzado por segundo harmônico, habilitar o bloqueio por quinto harmônico, habilitar o bloqueio cruzado por saturação (add-on stabilization), alterar parâmetros de oscilografia conforme destacado na ordem de ajuste OA.11115-R00 anexa. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202549 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados parâmetros da Proteção Diferencial 87 e Oscilografia, conforme OA.1115-R00 e Backup projeto anexados à execução. Painel com bloqueios 86TP, 86TA, 86BF-05TA1 e 86BF-85TA1 previamente isolados para permitir a implementação dos parâmetros e posteriormente normalizados após conclusão dos trabalhos. | Fora de Prazo |  |  | 2.25 | 5 | 0.25
202518091 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202546 | 12/11/2025 23:30:41 | Verificar y solucionar botonera de selección de ¨fuente externa¨ desacoplada/rota. | OUO6 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrada a tampa da botoeira quebrada. Realizada a substituição da tampa por outra equivalente. Realizados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.67 | 11.27 | 0.17
202518132 | STE | 202515690 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202546 | 13/11/2025 10:38:18 | Testar, desconectar, isolar e passar para reserva os cabos AU18A-0104 e AU18-0107 e o condutor 6 do cabo AU18A-0111 conforme marcações nos anexos devido à substituição do sistema de vibração. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados cables según solicitado. Emitida SSA relacionada para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202518130 | STE | 202515690 | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 202546 | 13/11/2025 10:38:49 | Eliminar as seguintes variáveis devido à substituição do sistema de vibração: 18A1EB091GGB, 18A1EB114GGB, 18A1EB115GGB, 18A1EB118GGB, 18A1EB119GGB, 18A1EB149GGB, 18A1EB150GGB e 18A1EB153GGB. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Como se tratan de modificaciones no vitales para el funcionamiento del sistema, no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67
202518129 | STE | 202515690 | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202546 | 13/11/2025 10:39:01 | Eliminar os seguintes pontos devido à substituição do sistema de vibração: 10154, 10119, 10121, 10128, 10130, 10127, 15071, 10152. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Como se tratan de modificaciones no vitales para el funcionamiento del sistema, no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67
202518128 | STE | 202515690 | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202546 | 13/11/2025 10:39:21 | Eliminar os seguintes pontos devido à substituição do sistema de vibração: 10154, 10119, 10121, 10128, 10130, 10127, 15071, 10152. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Como se tratan de modificaciones no vitales para el funcionamiento del sistema, no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67
202518131 | STE | 202515690 | B020L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.004-8 | 202546 | 13/11/2025 10:40:16 | Eliminar as seguintes variáveis devido à substituição do sistema de vibração: 18A1EB091GGB, 18A1EB114GGB, 18A1EB115GGB, 18A1EB118GGB, 18A1EB119GGB, 18A1EB149GGB, 18A1EB150GGB e 18A1EB153GGB. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Como se tratan de modificaciones no vitales para el funcionamiento del sistema, no fueron ejecutadas, conforme a lo establecido en la AR SMIN 0011 23, ítem 2.a, la cual se coloca en anexo. Backups encaminados a la SMIN y disponibilizados en la carpeta P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67
202518178 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202546 | 13/11/2025 23:18:34 | Verificar y solucionar el motivo por el cual se tiene ruido anormal en el relé 506K7.2. | OUO7 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi realizado a limpeza do relé que estava dando falso contato, acompanhado durante 2 dias e o mesmo voltou a operar normalmente. Equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 3 | 0.17
202518383 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202547 | 18/11/2025 10:30:26 | Verificar y solucionar desperfecto en el interruptor interno MCB 505F4 referente a la maniobra de abertura y cierre. | OUO7 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202605 | 202605 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Solucionado através da SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202518388 | STE | 202518383 | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202547 | 18/11/2025 11:21:45 | Sustituir interruptor interno MCB 505F4 del tablero 4F1 referente a la tensión de la línea de 66 kV MD-IPU. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202605 | 202605 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o disjuntor por similar com mesmas características | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202518444 | STE |  | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202547 | 19/11/2025 09:08:17 | "Verificar y solucionar motivo por el cual en el SCC existe una diferencia de tensión respecto a las fases en la barra B1 del sector 220kV: -RS: 237.1 kV, -ST: 238.2 kV, -TR: 233.4 kV. Observación: Verificado en el panel 3F4 valores analógicos de tensión coherentes.". Fueron realizados pruebas en la DAUC-02 y constatado que la corriente que entra en esos pontos ya poseen esas diferencia proveniente de los transductores instalados en el 3F4. Esta SSA continua la ejecución de la SSA:202517212 | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202606 | 202606 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram substituídos os transdutores 509U11 e 509U13 por novos de modelo Siemens 7kg9661 previamente calibrados pelo laboratório. Verificado correta indicação no SCC. Emitida SSA 202601643 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 5.73 | 1
202518452 | STE |  | G073K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2322.001-7 | 202547 | 19/11/2025 10:31:32 | Reestabelecer coleta automática de oscilografias e padronizar o nome dos diretórios das oscilografias extraídas para corresponder aos painéis de proteção do projeto PCM. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202548 | 202548 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a configuração do serviço FTP para adequar as pastas aos nomes dos painéis de proteção das linhas. Ajustada a frequência da coleta de oscilografias para 1 coleta a cada 3 horas. Realizado teste do acesso remoto com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202518284 | STE | 202416568 | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202547 | 19/11/2025 14:27:42 | Conforme SSA de origem, solicitamos coordenar com MEL-1 e simular desde os dispositivos primários a atuação dos pontos digitais do arquivo em anexo, correspondente aos endereços IEC104 16464 e 16063. Verificar o correspondente registro com estampa de tempo em milisegundos na RTU02, SCC e SCADA e anexar arquivos na baixa da SSA. Ref. RAP 14/23, SSA 202408322. | MEL4 | MEL1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202609 | 202609 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Conforme e-mail do solicitante, em anexo, não será mais necessário a simulação de pontos digitais pois o problema foi corrigido com alterações no gateway. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.08 | 0.5
202518557 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202547 | 20/11/2025 14:54:43 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU16-1101 e AU16-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Material fornecido pela SMMG. Gerada 202519888 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 31.5 | 0.17
202518591 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202547 | 21/11/2025 09:12:22 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU13-1101 e AU13-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | 202608 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO, SOLICITADO ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202602307 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 32 | 0.17
202518590 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202547 | 21/11/2025 09:12:32 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU09-1101 e AU09-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202602 | 202605 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada as modificações referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme solicitado. Emitida a SSA 202601160 para atualização dos desenhos e disponibilizar no SAT. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.5 | 0.67
202518867 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202548 | 27/11/2025 09:34:24 | [Ensayos 59-2C1] A pedido de OPSE.DT, retirar relé UT91 de reserva del almacén (código de stock 523828), montar bancada, y ensayar la función de sobretensión (59), conforme documento de ensayos y archivos COMTRADE en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202550 | 202551 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizados los ensayos solicitados, los resultados de las pruebas se adjuntan a continuación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 25 | 0.2
202518892 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202548 | 27/11/2025 15:10:12 | Verificar el funcionamiento de los discos rígidos IDE CM:707476 que se encuentran en el almacén, los mismos son repuestos para la estación de Ingeniería CCAD. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202548 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizados testes evidenciado falhas que impossibilitam o uso destes sobressalentes. Os mesmos serão encaminhados para descarte. - HD1 (não inicializável). - HD2 (2 alertas de erro): verificado erro na escrita durante procedimento de restauração via LINUX. - HD3 (1 alerta de erro): verificados erros de leitura do HD, em ambiente UNIX, após processo completo de restauração via LINUX. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 10.5 | 0.5
202518955 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202548 | 28/11/2025 15:39:56 | Verificar motivo do acionamento de alarmes de "pré-lubrificação falha" que estão ocorrendo logo após giro com carga do gerador diesel, não sendo verificadas falhas em ciclos posteriores de pré-lubrificação. Referente a SSA 202518885. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202551 | 202607 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi prestado apoio no ensaio do pressostato e verificado correto funcionamento do circuito de controle. A causa dos acionamentos indevidos será solucionada através da SSA 202518931 da MAM2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 5 | 0.42
202518963 | STE |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202548 | 28/11/2025 23:03:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición de temperatura correspondiente a la llave "43TI1" se encuentra con osilaciones anormales en todas las mediciones. | OUO5 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202549 | 202550 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuada a substituição do transdutor de temperatura associado à chave 43TI1; após testes de funcionamento, o respectivo sistema de medição foi liberado para uso; o transdutor retirado de operação foi enviado ao laboratório para reparo e calibração sob a SSA 202519619; o transdutor instalado foi retirado do almoxarifado via SM 523945. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6 | 0.5
202519074 | STE |  | A002L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.002-8 | 202549 | 02/12/2025 09:24:44 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual estando o PAI-02 em teste, sinaliza normalmente no SCADA e no ULP-02, porém não sinaliza no GUS02. | OUO5 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202550 | 202552 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio, não sendo detectado falha no circuito do ULP-02, emitida SSA derivada para o painel TAC 533, sendo solucionado conforme SSA 202519637 (D) | Dentro do Prazo |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | 1 | 4.5 | 0.08
202519420 | STE | 202519379 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202550 | 09/12/2025 15:16:31 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE ÁGUA NA TAMPA DA TURBINA PARA POSSIBILITAR A INSPEÇÃO DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DE ÓLEO PELO MANCAL GUIA TURBINA E/OU TUBULAÇÕES DE ÓLEO. OBS: PREVISÃO DIA 11/12/2025 DE 09:00 HS AS 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectado TRIP según solicitado. Normalizado y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.67
202519466 | STE |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202550 | 12/12/2025 11:26:37 | Verificar y solucionar ruido anormal del ventilador del panel UAC-9A-1 | OUO5 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202551 | 202552 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido ventilador FAN1 por otro de identicas características. Ventilador retirado descartado. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 2 | 0.5
202519679 | STE |  | B017L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.017-6 | 202550 | 14/12/2025 17:57:39 | Indicador de estado do DJ 06U16 no painel ULP17 está discrepante. Obs: DJ 06U16 fechado no momento da foto. | OUO6 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado teste de funcionamento no indicador, com ausência de sinal, sinal de fechamento e sinal de abertura, e durante os testes, não se repetiu a discrepância de sinalização encontrada na data de geração da SSA. No momento dos testes, o indicador estava concordando com o estado do disjuntor. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 1.5 | 0.5
202519762 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202551 | 15/12/2025 19:52:31 | Verificar accionamiento de las alarmas a continuación, con posterior rearme: "SEMD_220 PIH PA IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC ACTUAD" "SEMD_220 PIH 87LA COMUNICACION NC FALLA" "SEMD_220 PIH PA IED FALLA INTERNA NC ACTUAD" | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202551 | 202602 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado Clon del IED siguiendo el pedido del fabricante, posteriormente el mismo recomendó seguir otro procedimiento (restaurar a ajustes de fabrica), realizado con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 12 | 0.2
202519988 | STE | 202519964 | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202552 | 22/12/2025 15:32:50 | Solicitamos apoio para verificação do funcionamento do pressostato 45SP1 de alarme por baixa pressão de óleo na lubrificação dos balancins. Atividade com execução prevista por MAM-2 em 02/02/26 junto a manutenção periódica 1A do equipamento. | MAM2 | MEL1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202606 | 202607 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado o correto funcionamento do pressostato após ajusto executado pela mecânica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 8.5 | 0.13
202520170 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 30/12/2025 08:12:01 | Efectuar ensayos en bancada en los relés SEL-700G (CM:708896) y SEL-751 (CM:683140) a fin de encontrar un sustituto para el relé de sincronismo de la DAUC-C. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202601 | 202604 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuada parametrización y ensayos (Función 25SC, 27S1, 27P1, 59S1, 59P1) al IED SEL 751 PART NUMBER 751101ACA2A7A851C20, actualizada versión del firmware R302 V0 para R302 V8, en anexo se encuentra el backup del proyecto. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 32 | 0.1
202600003 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202601 | 01/01/2026 13:00:54 | Verificar indicação no mimico referente a posição da seccionadora 95U06 no painel GUS05/06-GRUPO 6 que não indica posição aberta. No painel ULP-06 e 05 está com indicação correta. | OUO5 | MEL1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202602 | 202602 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido mímico (Cod.Almacén:557226) que se encontraba con defecto, por otro de idénticas características técnicas (SM:522211), realizado ensayo con resultado satisfactorio. Sistema en condiciones normales de operación. Emitido DM N°70040058 para descarte del mímico defectuoso. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 4.5 | 0.08
202600021 | STE | 202516514 | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202601 | 02/01/2026 11:16:08 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU09-2006 de interligação com o ULP-09 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202603 | 202603 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Desconectado, testado y reconectado el conductor 16 del cable BU09-2006 conforme solicitado. Emitido SSA N°202600692 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.07
202600136 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202602 | 06/01/2026 10:47:07 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 4F1 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202604 | 202604 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el acompañamiento en campo conforme descripción de la SSA. Los trabajos fueron ejecutados conforme previsto en el plano 6628DIJ7436. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.17
202600135 | STE |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202602 | 06/01/2026 10:47:18 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 4R2 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605 | 202606 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado servicio de apoyo a la SOCM.DT en la adecuación del tablero 4R2, realizado el amarillado de las modificaciones internas pág. 38A, 41A y 42 del diseño 6627-DF-J4957-P R2, los cuales serán remitidos en versiones As Built una vez finalizado el comisionamiento de la ampliación del patio de 66 kV. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 21 | 0.08
202600132 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202602 | 06/01/2026 10:47:45 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 3R-T06 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202605 | 202607 | 1 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 18.5 | 0.1
202600161 | STE | 202600119 | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202602 | 06/01/2026 14:54:31 | Prestar apoio a MMU2 no ensaio para avaliação do tempo durante processos de reposição de ar comprimido, para restabelecimento da proporção ar-óleo. Caso se constate tempo insuficiente para atingir a proporção inicial, MMU2 solicitará para ampliar o tempo de reposição ajustado no relé 62AP em patamares de 20s, até a normalização. Após ensaios retornar para o ajuste padrão de 120 s. Obs: previsão dos ensaios no final do PD (14 ou 15/01). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202602 | 202604 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Ensaios suspensos pela equipe da MMU2, devido encontrarem outra solução, que será encaminhada ao setor de engenharia avaliarem. Emitido a SSA 202600946 para ILA2, reparar módulo temporizador retirado do almoxarifado, devido o mesmo não temporizar corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 0.5 | 0.5
202600326 | STE |  | A019L037 | PAINEL PES 9A-6 | 1111.004-2 | 202602 | 08/01/2026 23:41:48 | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante en el cuadro PES 9A-6. | OUO5 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202603 | 202603 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido lámpara que se encontraba con defecto por otro de similares características técnicas, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.33 | 2 | 0.17
202600374 | STE |  | G085E017 | IED PA2T06 PROTEÇÃO ALTERNADA T06 (3R-T06) | 3144.014-3 | 202602 | 09/01/2026 11:02:54 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA2T06, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06 (BF-02T06), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: OUT308 C29-C30: TRIP DISJ. 452TR3 (BF 02T06) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202605 | 202607 | 1 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Modificado lógica conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.08
202600373 | STE |  | G085E016 | IED PP2T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T06 (3R-T06) | 3144.013-1 | 202602 | 09/01/2026 11:03:05 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP2T06, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06 (BF-02T06), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: OUT308 C29-C30: TRIP DISJ. 452TR3 (BF 02T06) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202605 | 202607 | 1 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Modificado lógica conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.08
202600372 | STE |  | E031E012 | IED PA6L01 | 1533.005-8 | 202602 | 09/01/2026 11:03:31 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA6L01, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02L01 (BF-02L01), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: BO.3 X317:5-6: Trip Disj. 452TR3 (BF-02L01)_4F-TR3 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605 | 202606 | 1 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la modificación y ensayo funcional de la lógica del IED PA6L01 externalizando la señal de trip al disyuntor 02TR03 (BO.3 X317:5-6) por falla del disyuntor 02L01 (BF-02L01) y por disparo de protección transferida conforme diagrama lógico en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202600371 | STE |  | E031E011 | IED PP6L01 | 1533.004-6 | 202602 | 09/01/2026 11:04:04 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP6L01, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02L01 (BF-02L01), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: BO.3 X317:5-6: Trip Disj. 452TR3 (BF-02L01)_4F-TR3 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202605 | 202606 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la modificación y ensayo funcional de la lógica del IED PP6L01 externalizando la señal de trip al disyuntor 02TR03 (BO.3 X317:5-6) por falla del disyuntor 02L01 (BF-02L01) y por disparo de protección transferida conforme diagrama lógico en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202600457 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202603 | 12/01/2026 16:33:52 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar as desconexões dos cabos de alimentação DC antigos, oriundos do quadro QDCC. Executar ensaios de ponto-a-ponto e isolação dos novos cabos. Realizar as conexões dos novos cabos de alimentação DC, oriundos do painel QDS-07. Condutores substituidos: M43007, M43008 e M43010 Coordenar atividades com SOCM.DT e SMMG/MEG2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202604 | 202605 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados los trabajos conforme a lo solicitado, ensayando los cables mediante pruebas de continuidad y de aislación en conjunto con el personal de la SMMG.DT. M43007 +/TERRA. >100 GOHM -/TERRA. >100 GOHM +/- >100 GOHM M43010 +/TERRA. >100 GOHM -/TERRA. >100 GOHM +/- >100 GOHM M43008 +/TERRA. >100 GOHM -/TERRA. >100 GOHM +/- >100 GOHM | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 33 | 0.43
202600475 | STE |  | G045K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FTX | 2210.001-0 | 202603 | 13/01/2026 08:27:38 | Desconectar el punto de aterramiento de los cables E65001 y E65002 debido a que conforme confirmado en las SSAs 202600272 y 202600273 el blindaje de dichos cables se encuentran también conectado a tierra en el tablero de monitoreo del TX y del tablero de monitoreo del RX. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202603 | 202604 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Ejecutado conforme descripción de la SSA. Fue emitida la SSA 202600727 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.17
202519811 | STE |  | G097E003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 84T04 | 0890.004-4 | 202603 | 13/01/2026 11:09:38 | Executar a substituição do relé de sincronismo Siemens 7VKS12, pelo IED SEL-751 (Cod. Material 683140). Configurar o IED conforme resumo de ajustes anexado. As conexões elétricas estão dispostas no desenho de projeto. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202606 | 202606 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada sustitución del relé de sincronismo Siemens 7VKS12,por el IED SEL-751 (Versión de Firmware R302_V8 ), realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Será emitida SSA para atualização de diagrama para a IEE1 e relacionada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 27 | 0.6
202600566 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202603 | 14/01/2026 15:02:23 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EA5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de setembro de 2025 a janeiro de 2026 (até o dia da coleta) para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. Caso necessário, corrigir a data e hora do IED após a coleta. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202604 | 202604 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a coleta de oscilografias e registros de eventos, que foram anexados à SSA. Após a coleta, foi realizada a correção do horário do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202600565 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202603 | 14/01/2026 15:02:41 | Coletar as oscilografias e registros de eventos do EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) dos meses de setembro de 2025 a janeiro de 2026 (até o dia da coleta) para análise de desempenho do ERIPU50 em atuações do ECCANDE. Caso necessário, corrigir a data e hora do IED após a coleta. | OSE0 | MEL1 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202604 | 202604 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a coleta de oscilografias e registros de eventos, que foram anexados à SSA. Após a coleta, foi realizada a correção do horário do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202600621 | STE |  | G076B001 | QUADRO COMUM SETOR 66 KV 4C1 SEMD | 0313.001-0 | 202603 | 15/01/2026 15:57:12 | A fin de dar continuidad a la retirada de cables sueltos en la casa de relés de la SEMD, retirar del tablero A4C1 los siguientes cables: - C72209 (anteriormente el conductor 1 se encontraba conectado en el punto AXX05:25). - PAMEF01 | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202604 | 202604 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Trabajo ejecutado conforme descripto en la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.33
202600645 | STE | 202600643 | B013L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.015-3 | 202603 | 16/01/2026 08:22:42 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 22/01/2025 DE 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202604 | 202604 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | DESCONECTADO EL TRIP PARA POSIBILITAR INSPECCION, CON POSTERIOR VERIFICACION DE AUSENCIA DE TRIP PARA SU NORMALIZACION. LIBERADO A OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202600649 | STE | 202517542 | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202603 | 16/01/2026 10:49:26 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-13. * GGB-13/02: AU13-0103 - Desconectar e passar à reserva os condutores 2, 4, 6 e 9. * KT-13/C: AU13-0844 - Desconectar condutor 8. * TAC-644: BU13-2006 - Mover condutor 16 do terminal 1435 para 1503. * UTR-613: EU13-0008 - Desconectar condutor 18. * SVP-13: Conectar os novos cabos AU13-1010 e AU13-1020. Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | 202608 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO, REALIZADO PEDIDO DE ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202602304 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 32 | 0.17
202600652 | STE | 202517542 | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202603 | 16/01/2026 10:49:37 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU13-2006 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202606 | 202606 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado testes e reconectado o condutor 16 do cabo BU13-2006 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13, conforme solicitado. Solicitado atualização dos desenhos para IEE-1, através da SSA 202601546. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.25
202600719 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202603 | 17/01/2026 11:10:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está havendo indicação de discrepância no diagrama unifilar, mesmo sem o acionamento da botoeira TESTE DISCR INDICAÇÃO, conforme vídeo em anexo. | OUO6 | MEL1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202608 | 202608 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección y ensayos en el circuito sin encontrar anormalidades. Sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 6 | 0.08
202600734 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202604 | 19/01/2026 13:59:55 | Substituir la fuente de alimentación del anunciador por la fuente con código de stock 238287 y devolver la fuente retirada en el código de stock 114383 para generar repuesto para las demás ULPs e instalar cuatro nuevos bornes seccionables 2x, 4x, 5x, 7x al lado de la fuente en el riel de la parte inferior de la ULP\18 para permitir el cambio en frio de la nueva fuente. Ver marcaciones en anexo. Ref.: GCSMIT-2832 e SSA 202419830. Obs: El servicio ya fue realizado en la UG-08, ref SSA:202500141. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | 202608 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLITADO, REALIZADO PEDIDO DE ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202602303 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 11 | 0.17
202600935 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.008-7 | 202605 | 26/01/2026 15:55:08 | Verificar e solucionar discrepância na indicação da seleção de comando de TAP do conjunto T0X/R0X. Verificado no SCC a indicação simultânea de subordinado e individual. Na estação micro scada, comando em subordinado. No IED F06 seleção subordinado/individual com o código 'P11' e seleção automático/manual em manual, conforme anexos. Realizado teste de ajuste de TAP e o conjunto T0X/R0X aceitou comando como subordinado. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202605 | 202607 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Verificado correta indicação após manutenção realizada pela equipe da SMMT. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 6 | 0.5
202601466 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202605 | 30/01/2026 14:41:00 | Verificar y solucionar Bocina CC (30WD2) inoperante. | OUO5 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202606 | 202609 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ajustes na buzina e testes funcionais, certificando o correto funcionamento. Relés retirados do estoque (CM 578525 - DESATIVADO) com a SM 527961 não foram utilizados e ficarão a disposição no armário do setor. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 12 | 0.17
202601623 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202606 | 03/02/2026 15:35:35 | [Ampliación Patio 66kV] Desconectar los cables de alimentación AC antiguos, oriundos del tablero TDCA-Q06. Ejecutar ensayos de punto a punto y aislación de los cables nuevos. Realizar conexiones de los nuevos cables de alimentación AC, oriundos del tablero TIN-4A (52.15). Conductor sustituido: H43110. Coordinar actividades con SOCM.DT y SMMG/MEG2. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202607 | 202607 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Realizada la desconexión del cable de alimentacion oriundo del tablero del TDCA-Q06, fueron ejecutados los ensayos punto a punto y aislación de los cables nuevos con resultados satisfactorios, posteriormente fue realizada la conexión de los nuevos cables de alimentación oriundos del tablero TIN-4A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202601639 | STE | 202601637 | B011L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.013-7 | 202606 | 04/02/2026 08:29:15 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 11/02/2026 07:00 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202607 | 202607 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada desconexão e conexão conforme pedido da Operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202601787 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202606 | 06/02/2026 00:12:28 | Verificar y solucioanar accionamiento de las alarmas SWITCH RS2_5 FALHA, SWITCH RS2_3 FALHA y SWITCH RS2_6 FALHA en el SDSC. Verificado que el Switch RS2_5 de la estación de ingeniería se encuentra apagado y los demás switchs con indicación de falla conforme anexo. | OUO6 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202607 | 202607 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a substituição do switch RS2_5 (Marca: Hirschmann; Modelo: RS2-FX/FX; Alimentação: 24Vcc) por modelo igual, previamente configurado em bancada. Verificado o rearme dos alarmes e funcionamento normal do sistema. Emitida SSA 202602256 para reparo em laboratório, via ILA2. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 10.5 | 0.25
202601794 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 0890.004-4 | 202606 | 06/02/2026 09:28:10 | Parametrizar e testar em bancada o relé Siemens 7VK512 a ser instalado na DAUC-C em substituição ao relé 25-83LI4 de mesmas características. Tomar como referência a OA.0542-R0 e a PIC.EE.0300-R1. Rele Siemens 7VK512 referente a SSA 202519811. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202607 | 202609 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada parametrización del Relé conforme a lo solicitado, ensayado con resultados anexados a continuación. Numero de Serie del Relé BF9804047540. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 19 | 0.33
202601851 | STE |  | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202606 | 07/02/2026 00:07:33 | Verificar/solucionar motivo do acionamento intermitente do alarme "UTR 521 COMM M1 UPD600 L4". Observado que os alarmes ocorrem durante processo de parada da unidade 07. | OUO5 | MEL1 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202607 | 202608 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección y reapriete en todas las conexiones del transductor sin encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10 | 0.08
202601857 | STE |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202606 | 07/02/2026 21:17:17 | Verificado ruído anormal no exaustor, da porta traseira, do painel. | OUO5 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202608 | 202609 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a substituição do cooler por outro de características equivalentes. Realizados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 1.47 | 0.17
202602116 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202607 | 12/02/2026 08:36:39 | Substituir relé de sincronismo Siemens 7VK512 do DJ 83LI4, que está apresentando falhas intermitentes, por modelo idêntico previamente testado via SSA 202601794. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202607 | 202609 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la sustitución del relé Siemens 7VK512 Nro Serie. BF9804047541 por uno de iguales características con Nro de Serie BF9804047540, realizada carga de configuración de acuerdo a Orden de Ajuste vigente. Será almacenado internamente por el Sector hasta la sustitución de los equipos en una etapa posterior. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.5 | 0.22
202602161 | STE | 202601231 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202607 | 12/02/2026 14:22:39 | Dar apoyo para la verificación del CANAL CD27 - U01 - DISJ MAQ ABERTO, bornes TD5-4.1: Cabo FU01-6003 (vía 9) y TD5-4.2: Cabo FU01-6003 (vía 10), debido a que el mismo se encuentra generando disparos excesivo desde el 05/08/2025 07:36:01. La señal proviene del panel ULP-01/14 | MEL2 | MEL1 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202608 | 202608 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados ensaios de energização/desenergização do relé 52U1X11 para verificações da resistência dos seus contatos e acionamento no painel da MEL2, obtendo-se resultados satisfatórios, não sendo encontradas anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.97 | 0.17
202602299 | STE |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202608 | 19/02/2026 07:25:09 | Retirar los registros de oscilografías y log de eventos de las protecciones principal y alternada de la línea LI 500kV MD-VHA, del 18/02/2026 a las 15h18min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202609 | 202609 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado conforme a lo solicitado, los archivos se encuentran en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.17
202602298 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202608 | 19/02/2026 07:25:29 | Retirar los registros de oscilografías y log de eventos de las protecciones principal y alternada de la línea LI 500kV MD-VHA, del 18/02/2026 a las 15h18min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202609 | 202609 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado conforme a lo solicitado, los archivos se encuentran en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.13
202602297 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202608 | 19/02/2026 07:25:49 | Retirar los registros de oscilografías y log de eventos de las protecciones principal y alternada de las líneas LI 500kV MD-YZU 1 y 2, del 18/02/2026 a las 15h18min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202608 | 202609 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fueron retirados los registros de oscilografias y log de eventos, los cuales se encuentran en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202602382 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202608 | 20/02/2026 07:38:38 | Retirar oscilografía y log de eventos de las protecciones principal y alternada de las líneas LI 500 kV MD-YZU 1 e YZU2 para los eventos ocurridos el día 18/02/2026 a las 15h18min Será necesario conectarse con el Digsi a cada una de las protecciones de línea para extraer las oscilografias momento durante el cual accionara la alarma "Digsi conectado". Sera ejecutado un IED por ves. Equipos en condiciones normales de operación. | MEL1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202609 | 202609 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fueron retiradas las oscilografías conforme anexo. Ref. SSA 202602781, SSA 202602297. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202602391 | STE | 202517659 | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202608 | 20/02/2026 10:51:54 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU11-2006 de interligação com o ULP-11 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-11. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202610 | 202610 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados a desconexão, ensaios de tensão e condutividade e a reconexão do condutor 16 do cabo BU11-2006, obtendo-se resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.47 | 0.17
202203676 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202210 | 13/03/2022 05:34:03 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR REFERENTE AL GUS- 14 SE ENCUENTRA INOPERANTE Y CON SEÑALIZACIÓN DE LA DE LA BANDEROLA UNO ACCIONADO "FALLA ANUNCIADOR O FALTA ALIM CONTROL" OBS: Confirmado alarmas reportando de forma normal en el SCADA. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202348 | 202349 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada inspeção, onde se encontrou um filtro RC avariado. O filtro foi retirado e, após reposição de estoque, foram instalados novos filtros RC com as mesmas características nas posições 30X1 e 30X2. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.5
202205640 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202214 | 10/04/2022 16:03:41 | Verificar la condición actual del FIP-02, con relación a la señalización incompatible que existe en el SCC y el SCADA. | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Urgente | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202310 | 202310 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Simuladas alarmas de Habilitación de Tasa 3. Verificado que están llegando espontáneamente a la lista de eventos, pero en la pantalla ECE 50HZ - FIP02 no están reportando los indicadores rojos asociados a las señales provenientes del EP5S02 y EA5S02. Emitida SSA 202303917 (OUO0) para verificación de dicha situación. Emitida SSA 202303135 (MEL4) solicitando padronizar par de mensajes para las 4 señales de Hab. de Tasa3. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 4 | 0.33
202206394 | STE |  | E006F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.036-6 | 202217 | 27/04/2022 11:00:30 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, no momento em que foi fechado o vão da linha MD-FI3 (disjuntor 44L33) estando a linha isolada pela seccionadora, acionou sem rearme o alarme "PROT ALT TC SECUNDARIO ABIERTO" referente a linha IPU-MD4 estando a mesma energizada em carga. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202302 | 202302 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Conforme SSA derivada 202206951 para IEE1, o fabricante informou que pode ocorrer o alarme OpenCT para o firmware release 1p1r23 do IED RED670 quando utilizada em situação de disjuntor e meio, manobrados de maneira similar ao realizado no dia 27/04/22. Realizada inspeção sem encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 26.5 | 0.75
202206393 | STE |  | E006E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.035-4 | 202217 | 27/04/2022 11:00:37 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, no momento em que foi fechado o vão da linha MD-FI3 (disjuntor 44L33) estando a linha isolada pela seccionadora, acionou sem rearme o alarme "PROT PRIM TC SECUNDARIO ABIERTO" referente a linha IPU-MD4 estando a mesma energizada em carga. | OUO7 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202302 | 202302 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Conforme SSA derivada 202206951 para IEE1, o fabricante informou que pode ocorrer o alarme OpenCT para o firmware release 1p1r23 do IED RED670 quando utilizada em situação de disjuntor e meio, manobrados de maneira similar ao realizado no dia 27/04/22. Realizada inspeção sem encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 26 | 0.5
202100269 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202151 | 22/12/2021 09:13:24 | EM RAZÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07, ENSAIAR E CONECTAR CABOS A31080 E A31051, CONFORME PLANILHA 64658319323P (SDS-14230). REFERENTE À SSA 202111598A. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202221 | 202228 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado punto a punto y luego ensayo de inyección de corriente con resultado satisfactorio. Posterior a los ensayos fueron conectados los cables de corriente A31080 y A31051 dejando la protección en condiciones normales de operación. Los diseños ya se encuentran actualizados en el archivo técnico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6 | 0.25
202100457 | STE |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202151 | 24/12/2021 03:53:37 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O ANUNCIADOR REFERENTE AO GUS-07 ENCONTRA-SE INOPERANTE DE FORMA INTERMITENTE. | OUO5 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202409 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo SIEMENS 6EV5000-1BC MODIFIED CM:542555 pos. 30SUB1.3 debido a que presentaba fallas en sus microdisyuntores por otro de similares características técnicas, emitida SSA N° 202403188 para reparo en laboratorio. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 3 | 0.15
202200009 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202152 | 02/01/2022 13:35:11 | Verificar/solucionar lâmpada apagada referente a sinalizacao da chave 43PP ao realizar "Teste de Lâmpada", conforme imagem em anexo. | OUO6 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202227 | 202227 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado lámpara de señalización 43PP con falso contacto, realizado reaprieto con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.33 | 2 | 0.17
202201001 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202204 | 25/01/2022 23:40:10 | Verificar/solucionar lampara apagada referente a la señalización "TOM D AGUA CIRC FECH OPERATIVO" al realizar prueba de lampara, conforme imagen em anexo. | OUO6 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202227 | 202227 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado lámpara de señalización con falso contacto, realizado ajuste con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.33 | 1.5 | 0.17
202201051 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202204 | 26/01/2022 18:01:46 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál no hubo señalización de "recepción TDD" en el IED durante la perturbación del día 24/01/2022 a las 13:26. Obs: Realizado test de lamparas con éxito en ambos IED's. Ver baja de la SSA 202200960 en la que se confirma recepción de TDD en la oscilografía. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202230 | 202230 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA MODIFICACÓN AL LÓGICO MEDIANTE SSA N° 202202126 DEL IED PARA SEÑALIZAR LED CUANDO HUBIESE DICHO EVENTO. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.58 | 1 | 0.25
202202126 | STE |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202207 | 14/02/2022 16:28:47 | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202230 | 202230 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA MODIFICACÓN AL LÓGICO CONFORME A LO SOLICITADO PARA SEÑALIZAR LED CUANDO HUBIESE DICHO EVENTO. BACK UP EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
202202811 | STE |  | T015C001 | CUBÍCULO CCLP | 0866.001-8 | 202208 | 22/02/2022 17:11:29 | VERIFICAR/MOTIVO PELO QUAL OCORRE A ALTERAÇÃO DA FILA DE UNIDADES BLOQUEADAS PARA O CLP SEM INTERVENÇÃO HUMANA. EVENTO DE FORMA INTERMITENTE E REINCIDENTE. | OUO6 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202240 | 202240 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O SEP 765kV DE FURNAS FOI MODERNIZADO E O PAINEL CCLP ENCONTRA-SE SEM FUNÇÃO E COM TRIPS ISOLADOS. ENTRADA EM OPERAÇÃO DO SISTEMA CONFORME ATA AR/OPS.DT/022/2022 E AT'S 202208751/202208748. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 0.5 | 0.17
202203103 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202209 | 03/03/2022 05:26:49 | Verificado en la lista de eventos "T02 VACIO DISTURBE" normalizando luego de 3 segundos. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202344 | 202344 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado que o alarme aciona quando o sinal do transdutor baixa de 4mA. O referido transdutor foi substituído com a SSA:202304285 calibrado previamente por ILA3.. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.28 | 0.25 | 0.12
202203262 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202209 | 06/03/2022 05:47:01 | Verificar motivo pelo qual o display do instrumento 96MF2 apresenta uma linha horizontal apagada causando dificuldade de leitura da corrente do estator Ib, tensão terminal VLL bc e potencia reativa total KVAR TOT. | OUO6 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202301 | 202304 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Solucionado com a substituição do medidor 96MF2, conforme SSA 202214933. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 0.75 | 0.17
202203519 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202210 | 09/03/2022 23:55:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", con rearme después de 67 minutos. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202339 | 202511 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado verificaciones por parte del personal del personal de MEL-3, detallado en las ssa derivadas. Señalización normalizada. | Fora de Prazo |  |  | 1.05 | 9 | 2.17
202203656 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202210 | 11/03/2022 16:45:39 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113511A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202228 | 202230 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação e ensaios conforme anexos, com exceção do desenho 6212DF74868I(17)R1 que houve a retirada do link entre os pontos 1430 e 1431 conforme anexo. SSA:202216407 criada para atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 14 | 0.25
202203658 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202210 | 11/03/2022 16:46:00 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113513A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202231 | 202232 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO A ALTERAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PARA QUE O RELÉ 86UMCC ATUE SOBRE O 86N DO ULP. FOI UTILIZADO OS CONTATOS (13/14) DO RELÉ 86UMCC PARA ENVIAR O TRIP AO 86N DO ULP, CONFORME ALTERAÇÃO NO DESENHO 6212DF74947I(22)C21 (1). FOI EMITIDA SSA 202217601 PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.33
202203655 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202210 | 11/03/2022 16:46:09 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113510A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202242 | 202247 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | EFETUADO A ALTERAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PARA QUE O RELÉ 86UMCC ATUE SOBRE O 86N DO ULP. FOI UTILIZADO OS CONTATOS (D7/C7) DO RELÉ 86UMCC PARA ENVIAR O TRIP AO 86N DO ULP, CONFORME ALTERAÇÃO NO DESENHO 6212DF74947I(22)C21 (1). FOI EMITIDA SSA 202223128 PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16.25 | 0.33
202203649 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202210 | 11/03/2022 16:46:21 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113509A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202235 | 202236 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Feito a passagem e conexão dos cabos. Realizados ensaios com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG1. Emitida SSA 202218969 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 0.67
202203648 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202210 | 11/03/2022 16:46:31 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113508A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202301 | 202304 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Feito a passagem e conexão dos cabos. Realizados ensaios com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG1. Emitida SSA 202301137 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 10.25 | 0.67
202203647 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202210 | 11/03/2022 16:46:38 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113507A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202307 | 202308 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | realizada modificações conforme desenhos em anexo. Emitida SSA:202303208 para Atualizar os deseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.92 | 24 | 0.5
202203646 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202210 | 11/03/2022 16:46:47 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113496A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202250 | 202250 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação conforme solicitado, sendo criada a SSA202224164 para atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.33
202203645 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202210 | 11/03/2022 16:46:56 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113494A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202227 | 202227 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO EJECUTADO CONFORME ANEXO, SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202215151 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 32 | 0.5
202203644 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202210 | 11/03/2022 16:47:04 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113492A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N, PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC. TRABALHO REALIZADO EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113492A). EMITIDA À IEE1 A SSA 202211978, SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO OS DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 12 | 1.25
202203643 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202210 | 11/03/2022 16:47:13 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113491A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202310 | 202312 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado modificação do circuito conforme anexos da execução. Criada SSA:202304828 para atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.25 | 0.17
202203642 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202210 | 11/03/2022 16:47:22 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113488A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202312 | 202314 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Identificação das borneiras e relé K10 envolvidos na modificação. Passagem dos cabos entre os ULPs 6, 7 e 14 e realização de suas conexões. Teste funcional do relé K10. Identificação do cabo AU03-1255/3; ensaios de continuidade e megger desse cabo com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG1. Conexão desse cabo na borneira e realização de teste funcional com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG1. Emitida SSA 202305633 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 6 | 0.42
202203641 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202210 | 11/03/2022 16:47:30 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113487A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | 202224 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Executado modificação para que o 86 do UMCC atue sobre o 86N. Efetuado com sucesso simulação de atuação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.17
202203685 | STE |  | B015L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.008-2 | 202211 | 14/03/2022 00:14:43 | Verificar o motivo pelo qual durante a parada da unidade acionou o alarme: EXCITACAO RELE 40 PROT BLOQUEADA FALTA ALIM NC ATUADO, rearmando em seguida. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202235 | 202236 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Efetuada a substituição do contator 27I2, cód. almox. 106690, Siemens Sirius 3RH2122-1AK20. Realizados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 9.5 | 1
202204122 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202211 | 19/03/2022 11:55:59 | Verificar e solucionar instrumento 80TI, referente ao fluxo de água da turbina, indicando 100 m3/s com unidade parada. | OUO6 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202227 | 202227 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección y medición de corriente del instrumento 80TI, no fue encontrado discrepancia en la medición. Medidor indicando correctamente 0m3/s estando la unidad parada. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.42 | 4 | 0.17
202204307 | STE | 202200303 | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202212 | 25/03/2022 16:30:03 | Atuar trip monofásico de cada fase R, S, e T e verificar quais polos do disjuntor 83LI3 abrem. Na ocorrência suspeita-se que houve abertura das fases S e T para um trip monofásico na fase S. Referência: RAP 16/2021 e AR/OPS.DT/003/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202242 | 0 | 1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado ensayo de trip monofásico por fase, fue encontrado que estaban mezclados los ciruitos 1 de trip de la protección principal y alternada, fue corregido en el panel A3F1. Fue ensayado nuevamente, con resultados satisfactorios y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1.35 | 28.25 | 0.9
202204264 | STE | 202200303 | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202212 | 25/03/2022 16:30:53 | Atuar trip monofásico de cada fase R, S, e T e verificar quais polos do disjuntor 83LI3 abrem. Na ocorrência suspeita-se que houve abertura das fases S e T para um trip monofásico na fase S. Referência: RAP 16/2021 e AR/OPS.DT/003/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado ensayo de trip monofásico por fase, fue encontrado que estaban mezclados los ciruitos 1 de trip de la protección principal y alternada, fue corregido en el panel A3F1. Fue ensayado nuevamente, con resultados satisfactorios y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 27.25 | 0.4
202204634 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202213 | 28/03/2022 00:01:38 | Verificar y solucionar el instrumento 80TI que indica un flujo de 100 m^3/s con el distribuidor cerrado | OUO6 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202224 | 202231 | 0 | 2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Conforme SSA derivada 202214765, o transdutor TFX foi substituído, normalizando a indicação no 80TI. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.73 | 2.06 | 1.2
202204717 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202213 | 29/03/2022 07:25:27 | Realizar alterações referentes a IHM-P, conforme arquivos em anexo. Aguardar reparo da IHM-P (SSA 202106554A - ASL). | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202204690 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202213 | 29/03/2022 10:12:57 | A pedido de la SMIE.DT (SSA 202003451C), para padronización de alarmas y trips de trafos: - Conectar relé auxiliar 63CX-R5 al circuito de disparo del Relé Buchholz (63) del conmutador. Diseños en anexo. - Verificar proyecto lógico de los IEDs F15/F16/F17/F18 (estación de ingeniería; hojas de TRIP, salidas digitales y LEDs). - Ensayar TRIP desde disp. primario. - Ensayar alarma desde disp. primario (vía IEDs F19/F20, BI.15; 6607-DF-G3050-P, Fl.26). - Coordinar servicios con MET1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202344 | 202351 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las modificaciones solicitadas, realizados pruebas funcionales con resultado sastisfactorio, emitida SSA N°202320154 para la actualización de planos, encaminado backup del proyecto para el personal de la IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.48 | 10.18 | 0.78
202205334 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202214 | 06/04/2022 08:53:18 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202221 | 202229 | 1 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R-T06. Diagrama de interligação encontra-se atualizado no arquivo técnico. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.75
202205344 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202214 | 06/04/2022 09:29:41 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO A71630 REFERENTE AO BLOQUEIO DE REARME DO 86BFA2 500 KV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202221 | 202229 | 1 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2R-T03. Diagramas de interligação e funcional encontram-se atualizado no arquivo técnico. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.75
202206033 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202216 | 18/04/2022 14:53:38 | Alterar o ajuste do transdutor 503a-U1 para permitir a medição de até 4000 A na linha LI 220 kV MD-ACY 1 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202324 | 202324 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o transdutor Por modelo SICAM T 7KG9661 (cód. alm. 0703899). Emitida SSA 202309912 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.42
202204607 | STE |  | A019L037 | PAINEL PES 9A-6 | 1111.004-2 | 202216 | 18/04/2022 17:39:55 | Verificar motivo pelo qual o ponto 1354, "TU NUEVA FALLA PES6 RACK CE2000", da UTR509A, encontra-se inválido. | OUO5 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202251 | 202251 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi verificado junto ao SCADA a supervisão normal do ponto. Conforme histórico de registros o ponto ficou sem supervisão desde o PD-3A em 16/03/2022 até 08/06/2022, possivelmente devido a uma intencional desabilitação durante o PD. Supervisão em condições normais. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1.5 | 0.42
202204802 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202216 | 18/04/2022 17:40:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, estando a unidade parada, os pontos 7 e 152, da UTR509A, RTU Number 50, referentes à potência reativa da unidade, indicam 31,1 MVAr. | OUO5 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202250 | 202334 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Emitida a SSA derivada 202224400 (MEL2), através da qual foi realizada a substituição do do transdutor Yokogawa U15 no painel EC-9A, referente a informação de potência reativa para SDSC e SCADA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2.33 | 4 | 1
202206135 | STE |  | G074A008 | SENSOR DE TEMPERATURA DO PATIO DA SEMD | 3226.001-3 | 202217 | 29/04/2022 13:57:14 | Durante MP-2A, devido à oxidação que travou a rosca da tubulação onde está instalado o sensor (fotos em anexo), não foi possível fazer a retirada do mesmo para envio para calibração pelo laboratório. Referência SSP 20224371. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202434 | 202435 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Acompanhamento à SOCM na substituição e reposicionamento do sensor de temperatura por um novo retirado do estoque (CM: 714323) . Foram substituídas as conexões mecânicas e tubulações de fixação. A Retirada e envio para calibração do transdutor de temperatura e do novo sensor de temperatura foi realizada previamente via SSA 202412514. O sensor de temperatura retirado foi enviado para estoque via DM 70036148. Equipamento em condições normais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.92
202206389 | STE |  | T021A005 | PAINEL GUS 18 | 0628.010-2 | 202217 | 01/05/2022 05:32:14 | Verificar solucionar motivo pelo qual ao realizar teste lâmpadas/verificação de estado a mesma demora a sinalizar o estado das seccionadoras e disjuntor. | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202228 | 202228 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | ENCONTRADO RELÉ DE TEMPO 01TM2 ATUANDO FORA DE AJUSTE ESPERADO (0,1 S); EFETUADO AJUSTE NO TRIMPOT DO RELÉ E POSTERIOR TESTE COM SUCESSO NA ATUAÇÃO DO RELÉ. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 3 | 0.5
202206717 | STE | 202206560 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202218 | 03/05/2022 10:46:20 | Desativar a bandeirola 37 e desconectar o condutor 7 do cabo AU03-0103 em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201812588A) conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202312 | 202314 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | A bandeirola 37, localizada no ULP 9, já estava desativada (sem texto descritivo impresso na bandeirola). Identificação do cabo AU03-0103/7 conectado no borne 1628 no ULP 18; verificado ausência de tensão, desconectado e realizado ensaio de continuidade desse cabo com resultados satisfatórios em conjunto com a MEG1. Deixado esse cabo isolado dentro da canaleta. Emitida SSA 202305714 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.42
202206452 | STE |  | E017F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PA1 - 7SD5225 | 2284.002-4 | 202218 | 03/05/2022 10:48:59 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202329 | 202330 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Configurados canais de oscilografia conforme anexos de execução. Alguns canais solicitados não foram encontrados. É necessário revisar a ordem de ajuste. Comentários em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 0.25
202206457 | STE |  | E017E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PP1 - 7SD5225 | 2284.001-2 | 202218 | 03/05/2022 10:49:20 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202329 | 202330 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Configurados canais de oscilografia conforme anexos de execução. Alguns canais solicitados não foram encontrados. É necessário revisar a ordem de ajuste. Comentários em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 2 | 0.25
202206459 | STE |  | E017L010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L1PP1 - 7SD5221 | 2288.001-0 | 202218 | 03/05/2022 10:49:54 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202329 | 202330 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación al parámetro conforme a lo solicitado, asi mismo fue actualizada la lista de canales para registro de oscilografía conforme planilla anexa, adjunto oscilografía del momento de energización de la línea y backup del proyecto. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.25
202206460 | STE |  | E017M010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L1PA1 - 7SD5221 | 2288.002-2 | 202218 | 03/05/2022 10:50:02 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202329 | 202330 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación al parámetro conforme a lo solicitado, asi mismo fue actualizada la lista de canales para registro de oscilografía conforme planilla anexa, adjunto oscilografía del momento de energización de la línea y backup del proyecto. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.25
202206881 | STE |  | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202218 | 06/05/2022 08:00:50 | Remover a variável IN205 das lógicas de trip, partida de BF, sinalização para LED, e passar para reserva conforme marcações nos anexos para retirar o trip por atuação do anti-incêndio. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202231 | 202234 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Removida a variável IN205 das lógicas de trip / partida de BF / sinalização para LED e passada para reserva. Configurada a saída OUT107 para efetuar o trigger de oscilografía por sobrecarga do autotransformador (ECCA) na UMR-3S1. Alterada lógica de partida de oscilografía no IED por atuação das lógicas de 50/62BF e por recepção de partida externa de BF do 43TL3 proveniente da proteção da linha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202206880 | STE |  | G040E015 | IED PP5T03-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R03 (2R-T03) | 3144.008-7 | 202218 | 06/05/2022 08:01:12 | Remover a variável IN205 das lógicas de trip, partida de BF, sinalização para LED, e passar para reserva conforme marcações nos anexos para retirar o trip por atuação do anti-incêndio. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202231 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Removida a variável IN205 das lógicas de trip, partida de BF, sinalização para LED, e passada para reserva, conforme solicitado. Trabalho realizado na Estação de Engenharia. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019). La actualizacion de las logicas será enviada en las SSAs: 202218628 y 202218629. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.25
202206879 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202218 | 06/05/2022 08:01:47 | Desconectar os condutores 1 e 2 do cabo C72403 conforme marcações nos anexos para retirar o trip por atuação do anti-incêndio. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados y pasados para reserva los conductores 1 y 2 del cable C72403 con apoyo de MET, conforme diseño anexo de ejecución. Emitida SSA 202216011 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 2.17
202207306 | STE |  | D044B002 | CLP EP5S01 | 3285.001-3 | 202219 | 12/05/2022 11:54:14 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "1EPIC PP IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". Obs. Ocurrió durante el proceso de aislación del cuadro QB-08, la alimentación del QB-07 se confirmó normal. | OUO6 | MEL1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | 202250 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Efetuado o reset do equipamento de sincronismo, normalizado o alarme. Serviço executado de forma remota pela equipe de Furnas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 1.59
202207309 | STE |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202219 | 13/05/2022 15:34:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "1EAIC PA IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". Obs. Ocurrió durante el proceso de aislación del cuadro QB-08, la alimentación del QB-07 se confirmó normal. | OUO6 | MEL1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | 202237 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Falha do sincroníssimo solucionado por Furnas, Esses alarmes deixaram de sinalizar após a intervenção de Furnas a partir do dia 05/08/2022 . | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 1.17
202211707 | STE |  | D044B002 | CLP EP5S01 | 3285.001-3 | 202219 | 15/05/2022 04:31:01 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual acionamento do alarme "ECE_60 1EPIC PP SUPERV_PA IED FALHA_INTERN NC ATUADO 1EPIC EP5S01", com posterior rearme. Horário SCADA 03:56:29 (15/05/2022). | OUO6 | MEL1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | 202237 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Após a atualização do firmware dos CLPs IEPIC e IEAIC, não foi registrada nenhuma falha interna até a manhã do dia 02/09/2022. Adicionalmente, foi alterada a lógica de supervisão da falha interna de modo a temporizar a saída "Falha EtherCAT" do programa Watchdog do EtherCAT e um novo evento foi criado para monitorar instantaneamente (sem temporização) no sequencial de eventos do CLP e do Gateway (atualização do firmware SSA 202218550). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1.17
202211788 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202220 | 17/05/2022 05:26:19 | Identificado que el instrumento 80TI (Flujo Turbina) indica un flujo de 60 m3/s con la unidad rodando | OUO5 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202337 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Ensaiado o indicador 80TI injetando diferentes níveis de entrada mA (4 a 20mA) e comparando com a posição do seu ponteiro, verificando-se o correto funcionamento. A SSA 202219257 da MMU2 previu a substituição do transdutor TFX, responsável por enviar o sinal mA para o 80TI. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 17.35 | 1.75
202211796 | STE |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202220 | 17/05/2022 07:40:04 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "ECE_60 1EAIC PA SUPERV_PP IED FALHA_INTERN NC ATUADO 1EAIC EA5S01", con posterior rearme. Horário SCADA 07:03:48 (17/05/2022). | OUO6 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202237 | 202303 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Executado através da derivada 202211961. Em visita realizada pela SEL para atendimento do chamado foi verificado que a falha interna estava sendo causada por uma falha de comunicação entre os módulos Axion e controlador SEL-3350. Foi modificada a lógica do controlador para separar o alarme de "Falha EtherCAT" do alarme de "Falha interna". Não houveram mais alarmes de falha interna desde a visita da SEL em 02/09/2022. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.25 | 1.5
202212587 | STE | 202212389 | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202221 | 27/05/2022 17:11:52 | Corregir descriptivo de canal de oscilografía del IED : de 43L3 TRIP R para 43TL4 TRIP R. de 43TL3 _CERRADO para 43TL4_CERRADO de 43TL3 _ABIERTO para 43TL4_ABIERTO Referencia RAP 02/2022 Pág. 14. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202421 | 202422 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Enviado backup a IEE1 para disponibilización en la carpeta P:\Protection. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202212584 | STE | 202212407 | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202221 | 27/05/2022 17:12:53 | Corregir descriptivo de canal de oscilografía del IED : de 43T3 TRIP R para 43TL3 TRIP R. Referencia RAP 02/2022 Pág. 16. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202230 | 202230 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | FUE REALIZADO LA MODIFICACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO, TAMBIEN ASÍ A LAS DEMAS FASES LA CUALES SE ENCONTRABAN EN LAS MISMAS CONDICIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE 43T3 TRIP S--- 43TL3 TRIP S, 43T3 TRIP T---- 43TL3 TRIP T . BACK UP EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
202212786 | STE |  | B010L009 | MEDIÇÃO | 0052.012-8 | 202222 | 01/06/2022 05:21:16 | Verificar motivo pelo qual o multimedidor 96MFI se encontra com uma faixa preta na parte inferior, dificultando a leitura, ver anexo. | OUO6 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202331 | 202331 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SE REALIZO LA SUSTITUCION DEL MISMO POR OTRO DE SIMILARES CARACTERISTICAS PROVEIDO POR LABORATORIO ILA 2. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4.5 | 0.17
202212912 | STE | 202206931 | E032E010 | RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79 | 0216.017-0 | 202222 | 03/06/2022 09:48:19 | EFETUAR TESTES FUNCIONAIS EM CAMPO DO MÓDULO BBC WT91- RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79. | ILA2 | MEL1 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ensayado módulo reconectador, el mismo hace la funcion de reconexión dentro de los parámetros establecidos en la PIC, pero el contador de operaciones no cambia de valor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202213583 | STE |  | G042H016 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF4 | 1042.006-0 | 202224 | 13/06/2022 10:22:03 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213582 | STE |  | G042H015 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF3 | 1042.005-2 | 202224 | 13/06/2022 10:27:40 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213581 | STE |  | G042H014 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF2 | 1042.004-5 | 202224 | 13/06/2022 10:46:27 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213580 | STE |  | G042H013 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF1 | 1042.003-8 | 202224 | 13/06/2022 10:46:42 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213578 | STE |  | G042H012 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO ALTERNADA 86TA3 | 1043.003-2 | 202224 | 13/06/2022 10:46:55 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213577 | STE |  | G042H011 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO ALTERNADA 86TA2 | 1043.002-5 | 202224 | 13/06/2022 10:47:09 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213576 | STE |  | G042H010 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO ALTERNADA 86TA1 | 1043.001-8 | 202224 | 13/06/2022 10:47:21 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213575 | STE |  | G042H008 | RELÉ DIFER. SOBRECORRENTE AUTOTRANSF. T04 87TA+50/51 OL | 0223.007-8 | 202224 | 13/06/2022 10:47:40 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213573 | STE |  | G042H007 | RELÉ DE FALHA DO DISJUNTOR 84T04 500 KV 50BF+62BF | 0222.015-5 | 202224 | 13/06/2022 10:50:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213572 | STE |  | G042H006 | RELÉ DE FALHA DO DISJUNTOR 43TL4 220 KV 50BF+62BF | 0222.016-2 | 202224 | 13/06/2022 11:18:27 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213571 | STE |  | G042H005 | RELÉ SOBRECORRENTE RESIDUAL AUTOTRANSF. LADO 220 KV 51RT | 0221.005-4 | 202224 | 13/06/2022 11:18:38 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213570 | STE |  | G042H002 | CONVERSOR OPTICO | 0022.091-1 | 202224 | 13/06/2022 11:18:45 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213569 | STE |  | G042G014 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DEL DISJUNTOR 86BF6 | 1042.002-0 | 202224 | 13/06/2022 11:18:54 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213566 | STE |  | G042G012 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO PRIMARIA 86TP3 | 1041.003-3 | 202224 | 13/06/2022 11:20:55 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213565 | STE |  | G042G011 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO PRIMARIA 86TP2 | 1041.002-6 | 202224 | 13/06/2022 11:21:22 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213556 | STE |  | G042G006 | RELÉ DE FALHA DO DISJUNTOR 03T04 220 KV 50BF+62BF | 0222.014-8 | 202224 | 13/06/2022 11:21:49 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213567 | STE |  | G042G013 | RELÉ DE BLOQUEIO DE FALHA DEL DISJUNTOR 86BF5 | 1042.001-3 | 202224 | 13/06/2022 11:22:05 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213563 | STE |  | G042G010 | RELÉ DE BLOQUEIO DA PROTEÇÃO PRIMARIA 86TP1 | 1041.001-9 | 202224 | 13/06/2022 11:22:17 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213562 | STE |  | G042G009 | RELÉ DIFERENCIAL DO REGULADOR R4 87VR | 0224.004-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:29 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213561 | STE |  | G042G008 | RELÉ DIFER.-SOBRECORRENTE AUTOTRANSF. T04 87TP+51/51 OL | 0223.006-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:38 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213555 | STE |  | G042G004 | RELÉ SOBRECORRIENTE NEUTRO AUTOTRANSF. T04 51NT | 0220.010-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:50 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213554 | STE |  | G042G003 | RELÉ SOBRECORRIENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R04 51NVR | 0226.004-0 | 202224 | 13/06/2022 11:23:01 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213553 | STE |  | G042G002 | CONVERSORES OPTICOS | 0022.090-4 | 202224 | 13/06/2022 11:23:11 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202230 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado equipamiento y enviado al deposito. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202213638 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202224 | 13/06/2022 16:39:23 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevo) conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit do T04/R04, foram desconectados os cabos C72634 (TRIP 86BF-A1, rearme automático 86BF-A1 e partida de BF do 03T04), C72627 e C72628 (TRP 1 e TRIP 2 do disjuntor 03T04). Após a instalação dos paineis 2RA-T04 e 2RP-T04, foram realizados testes de continuidade, conectados e testado os circuitos. Emitida as SSA´s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8.25 | 0.5
202213636 | STE |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTEÇÃO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202224 | 13/06/2022 16:39:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevo) conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit do T04/R04, desconectamos os cabos A711427(TRIP barra B2) e A71045 (partida de BF do 84T04). Após instalação dos painéis 2RA-T04 e 2RP-T04, realizamos teste de ponto a ponto, conectamos e ensaiamos a atuação do bloqueio 86BFB2 mediante o BF do 84T04. Emitida SSA´s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.25
202213626 | STE |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202224 | 13/06/2022 16:40:25 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Desconectar os cabos A71041 (TRIP 1 44T34), A71040 (TRIP 2 44T34) e A71042 (bloqueo de cierre de 44T34), para possibilitar realizar o retrofit do T04/R04. Reconectar os cabos ao termino da montagem dos paineis 2RP-T04 e 2RA-T04. Os desenhos serão encaminhados para atualizar no SAT, através das SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.25
202213621 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202224 | 13/06/2022 16:40:36 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizar a desconexão do cabo C72633, para possibilitar o retrofit doT04/R04. Após a montagem dos novos painéis, realizar a conexão do cabo C72633 com o painel 2RP-T04 e simular a partida de BF do 43TL4 proveniente a sobretensão da barra. Os desenhos serão encaminhados para atualização através da SSA 202218628. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202213652 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202224 | 13/06/2022 16:54:44 | [Retrofit Protección T04/R04] Preparar circuito provisorio, interconectando BNC:147 y BNC:148, para modificación de circuito de bloqueo de rearme de la Barra B2. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado circuito provisorio de bloqueo de rearme de los relés 86B-B2 y 86BF-B2 conforme solicitado, fue emitido las siguientes SSA´s para actualización de diseño 202218628 y 202218629. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 18 | 0.25
202213679 | STE |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202224 | 14/06/2022 07:31:01 | En razón del Retrofit de la Protección del T04/R04: Comisionar, ensayar y colocar en servicio el panel 2RA-T04 y equipos asociados, conforme planilla 6465-83-19319-E (SDS-14511) | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202226 | 202238 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado comisionamiento y ensayos relacionados a la puesta en servicio el panel 2RA-T04 conforme solicitado. Emitido SSA´s N°202218628 y 202218629 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 400 | 0.5
202213678 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202224 | 14/06/2022 07:31:13 | En razón del Retrofit de la Protección del T04/R04: Comisionar, ensayar y colocar en servicio el panel 2RP-T04 y equipos asociados, conforme planilla 6465-83-19320-P (SDS-14511) | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202226 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado comisionamiento y ensayos relacionados a la puesta en servicio el panel 2RP-T04 conforme solicitado. Emitido SSA´s N°202218628 y 202218629 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.5
202213669 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202224 | 14/06/2022 07:48:48 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar el cable A71047, conforme marcación en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit da proteção do T04/R04, desconectamos o cabo A71047 proveniente do painel 2D2A (circuito de bloqueio de rearme 86B-B2 e 86BF-B2). O mesmo foi normalizado ao termino da montagem dos painéis 2RP-T04 y 2RA-T04. Emitida as SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.25
202213668 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202224 | 14/06/2022 07:48:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado desconexión del cable A711431 (circuito provisorio) para la preparación de este en el tablero 2RP-T04 conforme solicitado. Emitido SSA´s N°202218628 y 202218629 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.5
202213667 | STE |  | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202224 | 14/06/2022 07:49:13 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit da proteção do T04/R04 desconectado cabo A82241 e realizado conexão provisória para circuito de esquema de corte de carga em Acaray por sobrecarga do autotransformadores (ECCA). Realizada normalização deste circuito provisório, ao instalar o painel 2RP-T04. Emitida as SSA´s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualizar os desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.25
202213661 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202224 | 14/06/2022 07:49:36 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conexión de los disparos 1 y 2 de los interruptores 03T03 Y 43TL3 en el tablero A3F1 conforme solicitado. Fueron emitidos las SSA´s N° 202218628 y 202218629 para la actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13.5 | 0.5
202213657 | STE |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202224 | 14/06/2022 07:49:49 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit da proteção doT04/R04, desconectado os cabos A77023 (envio de TDD por BF do 43TL4), C77040 (partida de BF do 43TL4), C77038 (TRIP 1 43TL4) Realizado ponto a ponto e conectado os cabos desconectados acima e ensaio de disparo 1 e 2 do disjuntor 83LI4 mediante BF do 43TL4 proveniente dos painéis 2RP-T04 e 2RA-T04. Emitida SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202213653 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202224 | 14/06/2022 07:50:02 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit da proteção doT04/R04, desconectado os cabos A77024 (envio de TDD por BF do 43TL4), C77036 (TRIP 2 do 83LI4), C77037 (TRIP 1 do 83LI4), C77039 (TRIP 2 43TL4), C77041 (Partida de BF do 43TL4). Realizado ponto a ponto e conectado os cabos desconectados acima e ensaio de disparo 1 e 2 do disjuntor 83LI4 mediante BF do 43TL4 proveniente dos painéis 2RP-T04 e 2RA-T04. Emitida SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.25
202213876 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202224 | 15/06/2022 09:34:36 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225 | 202235 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Em função do retrofit da proteção do T04/R04, isolamos o cabo A82242 proveniente do painel 2D2A (circuito de bloqueio de rearme 86B-B2 e 86BF-B2). e os cabos desativados no painel 2D1P que faziam parte do circuito do esquema de corte de carga em Acaray por sobrecarga dos autotransformadores (ECCA). Após a montagem dos paineis 2RA-T04 E 2RP-T04, foi realizado testes e normalizado o cabo A82242. Emitida as SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04), para atualização dos desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.25
202213962 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202224 | 17/06/2022 11:38:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 96MF1 se encuentra con el display presentando manchas en la parte inferior dificultando la lectura del mismo. Ver anexo. | OUO6 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202330 | 202331 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SE REALIZO LA SUSTITUCION DEL MISMO POR OTRO DE SIMILARES CARACTERISTICAS PROVEIDO POR LABORATORIO ILA 2. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4.5 | 0.17
202214115 | STE |  | G074J002 | IED F09 - REC670 | 2218.001-7 | 202225 | 20/06/2022 16:03:05 | Barras "A2" e "B2" indicadas como "A3" e "B3" no referido IED. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202434 | 202434 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Corrigido os textos referentes as Barras A2 e B2 do Diagrama Unifilar da IHM do IED F09. Alterações realizadas via projeto PCM da Estação de Engenharia local. Alterações carregadas e comprovadas em campo. Backup atualizado do projeto PCM repassado a IEE1. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 1.33 | 1.17
202214915 | STE |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202226 | 01/07/2022 22:55:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual durante parada da unidade houve acionamento do alarme "TEMPO DE APLICAÇÃO DE FREIOS EXCEDIDO". (01/07/2022 - 20:25:12) | OUO6 | MEL1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202242 | 202419 | 0 | 2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Solucionado con SSA 202405628, aumentado tiempo de supervisión de frenos de 192s a 240s. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7.25 | 1.66
202214933 | STE | 202214825 | B013L009 | MEDIÇÃO | 0052.015-2 | 202227 | 04/07/2022 16:38:30 | Realizar sustitución de medidor de energía ION7300 por ION 7400, debido a presentar oscilaciones en la medición. | ILA3 | MEL1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202301 | 202304 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a substituição do medidor 96MF2 (do modelo ION 7300 pelo ION 7400). Prestado apoio para ILA3 em testes funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 8.25 | 0.67
202215462 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:56:03 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202241 | 202241 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9 | 0.33
202215464 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202228 | 12/07/2022 11:56:26 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202241 | 202241 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado aislación de la protección y simulado señalización/comandos para validación del nuevo Gateway conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9 | 0.33
202215466 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:56:49 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 7.25 | 0.4
202215481 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202228 | 12/07/2022 11:57:14 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202241 | 202241 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 16 | 0.4
202215482 | STE |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202228 | 12/07/2022 11:57:43 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 7.25 | 0.4
202216246 | STE |  | G073S010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L11 (84LI3) | 2471.003-0 | 202229 | 22/07/2022 14:19:15 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202241 | 202241 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 7 | 0.4
202216256 | STE |  | G073T004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L04 (04L04) | 2471.004-1 | 202229 | 22/07/2022 14:44:20 | [Gateway RTU - Seccionamento] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU instado no painel 2S-D02. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202241 | 202241 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADO APOYO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REQUERIDAS SEGÚN LO SOLICITADO. RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 7 | 0.4
202216338 | STE |  | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202230 | 25/07/2022 10:42:38 | Verificar e solucionar problema (fumaça) em componentes internos ao efetuar a troca da seleção de fonte de alimentação, através das chaves 43TSR nos TAC´s 50hz. Obs: Fernando Gentil ciente. | OUO1 | MEL1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202405 | 202405 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | SSA executada por outras SSA's, conforme arquivo anexado à baixa da SSA. | Dentro do Prazo |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | 2 | 2 | 0.5
202216467 | STE | 202212981 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202230 | 26/07/2022 15:38:53 | Solicito apoyo para ensayo en campo del modulo anunciador ST018CC, posición 47AK/14 . | ILA2 | MEL1 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202320 | 202320 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado teste em campo, sem sucesso, sendo o cartão devolvido ao laboratório. O serviço foi concluído conforme a SSA 202212981. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.33
202216513 | STE |  | F001E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.001-6 | 202230 | 26/07/2022 15:41:34 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0567-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.25 | 0.42
202216514 | STE |  | F001F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.007-7 | 202230 | 26/07/2022 15:42:54 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0567-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Incluido señal digital TX_TDD en el canal de reserva de oscilografía del IED conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.33
202216515 | STE |  | F002E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.002-8 | 202230 | 26/07/2022 15:43:57 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0568-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.25 | 0.67
202216517 | STE |  | F002F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.008-9 | 202230 | 26/07/2022 15:44:18 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0568-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Incluido señal digital TX_TDD en el canal de reserva de oscilografía del IED conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.25 | 0.33
202216518 | STE |  | F003E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.004-1 | 202230 | 26/07/2022 15:46:15 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0569-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.25 | 0.67
202216519 | STE |  | F003F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.003-0 | 202230 | 26/07/2022 15:46:39 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0569-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Incluido señal digital TX_TDD en el canal de reserva de oscilografía del IED conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.33
202216521 | STE |  | F004F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.005-3 | 202230 | 26/07/2022 15:47:38 | Incluir sinal digital TX_TDD no canal reserva 95 da oscilografia do IED conforme solicitado pela OPSE.DT na OA.0570-R01. Ver desenhos anexos. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Incluido señal digital TX_TDD en el canal de reserva de oscilografía del IED conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.33
202216953 | STE |  | D001B007 | QUADRO COMUM DA GIS CSP-02 | 0203.004-7 | 202231 | 03/08/2022 04:48:38 | Verificar e solucionar lâmpada de sinalização do relé de bloqueio normal apresentando mal contato (86OV1). Na inspeção foi observada que a lâmpada encontrava-se apagada, e ao remover a tampa para realizar a troca da lâmpada, a mesma acendeu, permanecendo acesa. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202415 | 202415 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído por completo do sinalizador luminoso referente a supervisão do relé de bloqueio 86OV1 por uma novo retirado no almoxarifado (cód. 525545), solucionando o mau contato verificado. Sinalizador com defeito enviado para descarte via DM 000070034852. Sinalizador adicional retirado e não utilizado foi entregue a IMA0 para estoque (necessária prévia readequação da política de estoque). | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 4.5 | 0.75
202217208 | STE | 202216784 | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202231 | 05/08/2022 17:20:06 | Verificar sinalização no GUS - CCR da bandeirola 40 (SF6 DISJ. 06u12 COND. ANORMAL.) desde ULP12. Obs.: Verificado o caminho TAC 643 com o GUS- CCR com sinalização correta na bandeirola 40 referente a U12. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202320 | 202323 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Substituídos três módulos de relé SIEMENS 8RM3220-3HA (cód. almox. 114472), localizados no ULP 19, posições 30I 73, 30I 87 e 30I 101, referentes ao sistema de anunciação (alarme), por apresentarem alta resistência nos contatos dos relés. Após substituição foi realizado com sucesso teste de atuação de todos os relés dos módulos, sinalizando corretamente nas bandeirolas do ULP e do GUS. Emitidas SSAs 202308885, 202308887, 202308888 e 202308889 para IMA0 providenciar o reparo e envio ao almox. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 41.75 | 0.5
202217221 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202231 | 06/08/2022 22:15:29 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO EN EL SCADA LA ALARMA "SUPERV/CONTR DISJ SAIDA CC NORMAIS ULP NC NAO ULP-13 72X", CON POSTERIOR REARME . | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202301 | 202304 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | VERIFICADO ALTA RESISTÊNCIA NOS CONTATOS DO CONTATOR AUXILIAR 72X. EFETUADO SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIVALENTE: SIEMENS 3RH2140-1BG40 (SM 441594, CM 121800) | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 6.25 | 0.67
202217788 | STE |  | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202233 | 16/08/2022 11:38:44 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la indicación de posición de la seccionadora b6U8AT está discrepante con respecto a la posición real en el campo. | OUO2 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202446 | 202446 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi verificado que o indicador apresentava defeito, então foi substituído por um novo. SSA de reparo: 202418051 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 1.5 | 0.25
202218422 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202234 | 26/08/2022 02:00:54 | Verificar motivo por el cual del accionamiento con rearme inmediato de la alarma "generador tiempo aplic freno excedido" justo al instante de retirada del comando de aplicacion de frenos durante el proceso de parada de la unidad. Para detalles ver eventos del SCADA 26/08/2022 a las 01:14:44. | OUO5 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202250 | 202250 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Não foi possível reproduzir a falha. Foi realizado ensaio no temporizado e analisado o circuito. Que apresentou comportamento normal sendo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.33
202219106 | STE |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202236 | 08/09/2022 23:24:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL DURANTE A PARADA DA UNIDADE HOUVE ACIONAMENTO DO ALARME "TEMPO DE APLICAÇÃO DE FREIOS EXCEDIDO", COM REARME. ANOMALIA REINCIDENTE CONFORME SSA 202011883A. | OUO5 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202250 | 202506 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Emitida SSA derivada para IEE1 para emissão de parecer sobre a recorrência deste alarme. Alterações serão realizadas conforme SSA 202501204. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.92
202219643 | STE |  | E001E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.024-9 | 202238 | 19/09/2022 17:23:27 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202332 | 202332 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la alteración de lógica conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.25
202219655 | STE |  | E006E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.035-4 | 202238 | 19/09/2022 17:23:45 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202435 | 202435 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación conforme a lo solicitado, el backup del proyecto será encaminado para el personal de la IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.33
202219649 | STE |  | E005E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202238 | 19/09/2022 17:24:01 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202249 | 202249 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | realizada modificação na lógica conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.33
202219646 | STE |  | E002E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.028-6 | 202238 | 19/09/2022 17:24:17 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202419 | 202419 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación solicitada, verificado con el operador la correcta señalización de la misma, (cae en la lista de eventos del Scada). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.27
202219819 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202238 | 22/09/2022 10:00:31 | A pedido da ANDE como parte das adequações para ampliação do setor 4 da SEMD na qual está migrando de forma provisória os canais de comunicação referente as proteções das linhas LI-220kV-MD-IRY e LI-220kV-MD-PIH, conforme email anexo, implementar os seguintes ajustes provisórios relativos a placa LDCM do IED PAL4: - CommSync = Slave - OptoPower = LowPower Realizar as coordenações e testes necessários com MEL3 e ANDE O retorno para os ajustes originais está previsto para a semana 49/2022. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202239 | 202312 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO AJUSTE: - CommSync = Slave - OptoPower = LowPower | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16.25 | 0.33
202220512 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202240 | 05/10/2022 17:54:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA COM ASPECTO OLEOSO NA PARTE INTERIOR DO PAINEL, ULP/13 E ULP/14. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202312 | 202314 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado inspeção nos cabos desde a cota 108 até a 144. Encontrado SSAs (2010/11317A, 2010/11319A e 2012/12851B) que podem indicar a origem da substância: "O MATERIAL OLEOSO, TAMBÉM CONHECIDO COMO “MELECA VERDE”, É DI-ISODECIL- FTALATO, USADO COMO PLASTIFICANTE NA ISOLAÃO PVC EM ALGUNS CABOS FABRICADOS NOS '70. A REAÇÃO NÃO PODE SER CONTROLADA E NÃO ALTERA AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ELÉTRICAS DO CABO" Após a desenergização dos circuitos CA e CC, realizado a limpeza dos cabos, bornes e canaletas. | Fora de Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.67 | 6 | 0.42
202220844 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202241 | 13/10/2022 11:10:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não ocorreu o acionamento do alarme: Bandeirola 64 - "Anunciador Falta Alimentación CA Aux.", quando retirada a alimentação do painél QD-1. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202304 | 202325 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación al circuito para corregir la filosofía de supervisión de alimentación AC, quedando igual a los demás tableros de control con la misma supervisión ( Al perder la alimentación AC esencial, accione la alarma para este caso) realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. En anexo marcaciones referente a las modificaciones. Los planos serán actualizados por la empresa contratada para la puesta en servicio de los sistemas de protecciones YZU 1-2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.5 | 0.33
202221231 | STE | 202217067 | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202242 | 19/10/2022 16:23:00 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | 202427 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Instalados dois novos disjuntores e modificado o circuito, para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Emitida a SSA 202410459, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. Material utilizado: 714837 - CONTATO AUX 1NA/1NF S2C-H11L; 709126 - DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 3A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8.87 | 0.67
202221276 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202242 | 20/10/2022 11:56:44 | Verificar/Solucionar Iluminación interior del cuadro PPM mostrada en el anexo. OBS: no se encontró ningún interruptor disparado. | OUO7 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202245 | 202245 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Iluminação esta funcionando perfeitamente. Conforme desenho 6607-DC-C3003-E os interruptores da lâmpada funcionam em serie sendo necessário estar ambas as portas abertas para o funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.58 | 1.25 | 0.33
202221378 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202242 | 21/10/2022 11:41:47 | Verificar/solucionar motivo por el cual estando la llave 01PSS en posición desconectado en el ULP-05, señalizada conectada en el Sistema SCADA. Obs.: Contatado que el PSS se encuentra desconectado. | OUO5 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202342 | 202343 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção, reaperto dos bornes e teste real com o Scada, onde constatamos que voltou a funcionar o status da chave 01PSS no Scada. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 2.5 | 0.67
202221481 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202243 | 24/10/2022 14:23:42 | INSTALAR FONTE 125/24VCC E INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO INCLUINDO A FIAÇÃO INTERNA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. CONECTAR O CABO M5X-1652 DE INTERLIGAÇÃO COM O ASLP-01 E O CABO D5X-0390 DE INTERLIGAÇÃO COM O TD-01. OS CABOS JÁ FORAM TESTADOS DURANTE O COMISSIONAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202244 | 202250 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a instalação de fonte 125/24Vcc para alimentar indicador Analógico de TAP no ASLP-01 e instalação de indicador de temperatura do enrolamento primário do TD-01. Conectados cabos M5X-1652 (ASLP-01) e D5X-0390 (TD-01). Realizadas alterações conforme marcações em anexo, devido a alimentação do indicador de temperatura ser 100 a 240 Vca/cc. Emitida SSA 202224175 para atualização de diagramas. | Fora de Prazo |  |  | 3.5 | 14.75 | 1.67
202222942 | STE | 202221933 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202247 | 21/11/2022 09:08:35 | Realizar substituição do 96VAR-2 (ULP 05) por um já calibrado, e enviar para o laboratório calibrar o transdutor retirado, para utilização posterior em outra máquina. Desenho 6212DF74516I | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202331 | 202331 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUE SUSTITUIDO EL TRANSDUCTOR 96VAR-2 POR OTRO DE SIMILARES CARACTERISTICAS. (SM 456000, COD. MAT. 115487) | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.17
202222922 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202247 | 23/11/2022 08:17:24 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ ENVIO DE POSITIVO PR2 48V DC PARA OS PAINES QR`s 6, 7 e 8, PROVENIENTE DO MÓDULO 6EV5000-1BC (cód. almox. 542563)., LOCALIZADO NO PAINEL TAC-616 (-30SUB2.9 a2). SSA`s REF. 202221906, 202222298 e 202222557. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202403 | 202403 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido módulo siemens 6EV5000-1BC (cod. almacén:542563) pos. 30SUB2.9 que se encontraba con defecto por otro de similares características técnicas. Emitida SSA para reparo en laboratorio N° 202400705. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 0.67
202223383 | STE | 202205450 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202247 | 25/11/2022 11:30:07 | Substituir o relé de subtensão 27I2X2 de supervisão de falha do gerador de 20 Hz pelo relé com código de estoque 631086 para evitar alarmes indevidos durante a excitação da unidade geradora, pois o modelo de relé atual não funciona corretamente. Referências: - AR/SMI.DT/0036/22 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=402925358) - SSA 201601199B | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202342 | 202524 | 0 | 2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Fue realizada la sustitución del relé conforme solicitado, sin embargo durante la excitación de la máquina hubo nuevamente señalización de alarma. Por lo tanto fue instalado el relé 27I2X2 con CM: 711207 conforme SSA 202317857, realizado ensayos funcionales y verificado su correcto funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 2.66 | 6 | 1.66
202223419 | STE |  | G097E003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 84T04 | 0890.004-4 | 202248 | 29/11/2022 08:44:51 | Solicito apoyo para realizar verificación de rele de sincronismo, que forma parte del mantenimiento preventivo SSP 20222687 en la DAUC F. | MEL4 | MEL1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202445 | 202447 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO ENSAYO EN EL RELE DE SINCONISMO CONFORME SSP 20222687. ENTREGADOS LOS RESULTADOS A ALDO ROJAS | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202224789 | STE |  | A004L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.004-6 | 202251 | 22/12/2022 08:47:46 | Realizar teste no Módulo Siemens 7TD 3211-1, Cód. Alm. 114251, ref. a SM 423376, para providenciar a DM do respectivo material ao almoxarifado. Módulo na sala da MEL-1 (Anderson). Módulo retirado para atender a SSA 202206697. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202312 | 202312 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado testes no Módulo, e mesmo com os ajustes no máximo não atenderam os valores de referencia. Criada SSA: 202304865 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202224937 | STE |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202252 | 26/12/2022 13:37:22 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202310 | 202312 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação do circuito conforme anexos da execução. Criada SSA:202304829 para atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.25 | 0.17
202224968 | STE |  | G040E014 | IED PP5T03-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T03 (2R-T03) | 3144.007-5 | 202252 | 27/12/2022 10:12:59 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202318 | 202318 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV015 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e realizadas injeções de corrente para verificar o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Parâmetros e Diagramas Lógicos atualizados | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.17 | 0.5
202224969 | STE |  | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202252 | 27/12/2022 10:13:25 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202318 | 202318 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV020 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e realizadas injeções de corrente para verificar o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Parâmetros e Diagramas Lógicos atualizados | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.33 | 0.5
202224970 | STE |  | G036E014 | IED PP5T01-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T01 (2R-T01) | 3144.001-4 | 202252 | 27/12/2022 10:14:09 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV015 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e realizadas injeções de corrente para verificar o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Parâmetros e Diagramas Lógicos atualizados | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.17 | 0.58
202224971 | STE |  | G036E016 | IED PA5T01 PROTEÇÃO ALTERNADA T01/R01 (2R-T01) | 3144.003-8 | 202252 | 27/12/2022 10:14:22 | Modificar os ajustes do relé conforme marcações em azul na ordem de ajuste anexa e testar para verificar o correto funcionamento. Modificação para alteração do valor de partida da função de sobrecarga de nível 1 e de nivel 2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterados ajustes de corrente (de 0,69 para 0,70) referentes a partida da função de sobrecarga: AMV020 (nível 1) e 501P1P (nível 2) e realizadas injeções de corrente para verificar o correto funcionamento. Em anexo: - Backup projeto SEL (.rdb) atualizado via estação de engenharia (2S-TC) - Parâmetros e Diagramas Lógicos atualizados | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.17 | 0.58
202225118 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202252 | 30/12/2022 05:12:46 | Oscilações na indicação de frequência do instrumento 25F, em discrepância com a indicação do Instrumento 96MF1. | OUO5 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202337 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Retirado o freqüencímetro do cubículo e encaminhado para o laboratório via SSA derivada 202314627. Após o retorno do laboratório, reinstalado e conferido a indicação correta da freqüência de 50Hz no retorno da máquina. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 17.35 | 1.5
202225145 | STE |  | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202252 | 30/12/2022 19:21:34 | Verificar/solucionar motivo por el cual el anunciador referente al GUS- 08 no reporta alarma. Obs.: Verificado que dicha anomalía es de forma intermitente. | OUO5 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202302 | 202442 | 0 | 1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido mod. siemens 6EV5000-1BC pos. 30SUB1.9 que se encontraba con sus microdisyuntores con defecto por otro de similares características técnicas, conforme SSA N° 202415609. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.6 | 2.5 | 0.53
202300040 | STE |  | K005J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.003-3 | 202301 | 02/01/2023 15:47:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não é possível rearmar o alarme "FALTA ALIMENTAÇÃO 125 VCC CONTROLE CO03/QO03" no anunciador. Obs.: Defeito reincidente conforme SSA 202221333. | OUO2 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202301 | 202301 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção e medições no circuito referente a banderola 04 do anunciador "FALTA ALIMENTAÇÃO 125 VCC CONTROLE CO03/QO03" não encontrando anomalia no painel KB-03 - GD03. Problema solucionado pela equipe de MEG, através da SSA 202300102 e AT 202300351. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 11 | 0.25
202300334 | STE |  | G002B009 | QUADRO 2R-BA2B2 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2403.001-1 | 202301 | 06/01/2023 15:08:22 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones y ensayos para colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202302 | 202311 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las modificaciones solicitadas, los planos serán actualizados por la empresa contratista posterior a la puesta en servicio de la línea SEMD-YZU-2. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 24 | 0.17
202300329 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202301 | 06/01/2023 15:08:35 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones y ensayos para colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202302 | 202312 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. Encaminado el proyecto backup para IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 54.5 | 0.17
202300328 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202301 | 06/01/2023 15:08:45 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones y ensayos para colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202302 | 202312 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado aislación de los circuitos de disparos para posibilitar el acompañamiento y supervisión al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Culminado los trabajos fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito. Encaminado el proyecto backup para IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 59 | 0.25
202300336 | STE | 202223439 | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202302 | 09/01/2023 14:30:18 | Ajustar parâmetro Operation32 para ON para permitir trigger de oscilografia a partir da detecção da condição de secundário do TC aberto (referente ao sinal TC_OPEN em General settings / Monitoring / DisturbanceReport / BinarySignals / Channel 17-32). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202304 | 202305 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ajuste en el parámetro Operation32 para ON para permitir trigger de oscilografia OPENTC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202300611 | STE |  | B020L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.004-8 | 202302 | 12/01/2023 10:24:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ventilador do processador da estação CIS-2 encontra-se parado com a estação em funcionamento. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada substituição do ventilador por um novo. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.33 | 5 | 0.17
202300688 | STE |  | F001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-05 | 0213.005-0 | 202302 | 12/01/2023 23:28:49 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL REALIZAR TEST DE LAMPARAS LA BANDEROLA 1 (FALHA NO ANUNCIADOR) NO ENCIENDE, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202303 | 202303 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada substituição de lâmpada , teste realizado de forma satisfatória. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.25 | 4 | 0.25
202300723 | STE |  | K002E009 | RELÉ DE SUBTENSÃO NA BARRA - LADO 69 KV | 0212.034-8 | 202303 | 16/01/2023 10:09:24 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DE SUBTENSÃO NA BARRA EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202343 | 202536 | 2 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SUBTENSÃO BUS LADO 69 KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202300722 | STE |  | K002E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO 51N - LADO 13,8 KV | 0609.008-7 | 202303 | 16/01/2023 10:09:38 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 51N 13,8 Kv EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 | 202536 | 3 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC N 51N LADO 13,8KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202300721 | STE |  | K002E005 | RELÉ DE FALTA A TERRA 64 - LADO 69 KV | 0608.009-0 | 202303 | 16/01/2023 10:09:54 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DE FALTA A TERRA 64V EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202346 | 202536 | 2 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desativação do relé FALTA A TERRA 64 LADO 69 KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202300720 | STE |  | K002E004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51 R - LADO 69 KV | 0625.022-0 | 202303 | 16/01/2023 10:10:07 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 50/51R 69 kV EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202449 | 202536 | 2 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC 50/51R LADO 69KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202300719 | STE |  | K002E003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 - LADO 69 KV | 0625.021-1 | 202303 | 16/01/2023 10:10:17 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 50/51 69 kV EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202449 | 202536 | 2 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC 50/51 LADO 69KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202300718 | STE |  | K002E002 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR TB-02 | 0614.012-2 | 202303 | 16/01/2023 10:10:43 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DIFERENCIAL EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202449 | 202536 | 2 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desativação do relé diferencial em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202300717 | STE |  | K002E001 | QUADRO DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR TB-02 TBP-02 | 0310.002-2 | 202303 | 16/01/2023 10:10:53 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O QUADRO TBP-02 EM RAZÃO DO RETROFIT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202506 | 202536 | 3 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas todas as isolações e desconexões dos cabos de interligação para permitir o retrofit (referente a SSA 202300687). Painel disponibilizado para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 30.83 | 29.5 | 0.92
202300687 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202303 | 16/01/2023 10:11:22 | [RETROFIT TBP-02] COMISSIONAR O PAINEL TBP-02 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E DESENHOS ANEXOS À SDS-14743. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202335 | 202540 | 1 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado o comissionamento do painel TBP-02 com modificações e melhorias, conforme arquivos de execução em anexo. Realizados testes ponto a ponto, conexões, ensaios funcionais, ensaios de disparo dos disjuntores, ensaio de circulação de corrente primária, energização e coleta de oscilografias. Emitida SSA 202515623 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Fora de Prazo |  |  | 310.72 | 118.62 | 1.28
202301180 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202304 | 23/01/2023 16:12:27 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-YZU1 (L14). Se adjunta Orden de Trabajo emitido por la ANDE. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202306 | 202312 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizadas las actividades solicitadas referente a la puesta en servicio del sistema de protecciones LI 500KV MD-YZU1 (L14). Durante el trabajo aisladas las salidas de disparo, normalizadas las salidas al culminar los trabajos. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización al finalizar el comisionamiento de la L13 YZU2 y la L16 VHA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10 | 0.08
202301312 | STE | 202301156 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202304 | 25/01/2023 08:10:24 | Solucionar SSA 202301156 - No anunciador GUS-01 a bandeirola 12 (grupo conectado ao sistema) se mantem acionada com a máquina 01 fora do sistema. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202337 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado defeito no relé auxiliar localizado no TAC532: -152UAX (cód. almox. 545988 - RELE AUX ELETROMAG 2RV 48VCC) que aciona a bandeirola 12 do GUS-01. Realizado sua substituição por outra peça de iguais características e constatado correto funcionamento através de ensaios em conjunto com a Operação (CCR). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 17.25 | 1.5
202301776 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202305 | 01/02/2023 09:38:53 | IMPLEMENTAR MODIFICAÇÃO PARA COLOCAR O CONTATO NF DA CHAVE DE BLOQUEIO 43N/B EM PARALELO COM A SAIDA DÍGITAL DO2:OUT09 PARA QUE A MASTER ENTENDA QUE O CLP PRIMÁRIO ESTÁ BLOQUEADO MESMO DURANTE A SUBSTITUIÇÃO DE HARDWARE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202321 | 202323 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executado conforme solicitado. Desenho corrigido enviado para atualização. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 0.33
202301872 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202305 | 01/02/2023 10:44:54 | [RETROFIT 4R2] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202402 | 202405 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES, MODIFICAÇÕES, ENSAIOS E CONEXÕES REFERENTES AO RETROFIT DO 4R2, CONFORME DIAGRAMAS EM ANEXO (CONFORME SEGUE): 4F1_6607DF91492 (FL. 121,122,123,131,132,141,142,143,301,305,306,307,310,391,401,402,403,503) A4C1_6609DC00113 A4F1_6609DC00116 EMITIDA SSA 202401573 (IEE1) PARA ATUALIZAÇÃO DE DIAGRAMAS. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 14.17 | 2.5
202301870 | STE |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202305 | 01/02/2023 10:45:17 | [RETROFIT 4R2] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202402 | 202405 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES, ENSAIOS E CONEXÕES REFERENTES AO RETROFIT DO 4R2. | Dentro do Prazo |  |  | 19.5 | 18.17 | 1
202301868 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202305 | 01/02/2023 10:45:40 | [RETROFIT 4R2] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | 202405 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES, ENSAIOS E CONEXÕES REFERENTES AO RETROFIT DO 4R2. DIAGRAMAS EM ANEXO, CONFORME PÁGINAS INDICADAS A SEGUIR: 3R-T06_6465DFJ0303P (FL. 60,73,76,80) 3R-T06_6459DCJ0303P (FL. 10,11,12) EMITIDA SSA 202401674 (IEE1) PARA ATUALIZAÇÃO DE DIAGRAMAS. | Dentro do Prazo |  |  | 22.5 | 18.17 | 2
202301867 | STE |  | E031E009 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50 BF + 62 BF | 0222.011-3 | 202305 | 01/02/2023 10:46:31 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202301866 | STE |  | E031E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA ALTERNADA 50/51-NA | 0219.017-6 | 202305 | 01/02/2023 10:46:48 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202301865 | STE |  | E031E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE ALTERNADA 50/51-A | 0219.015-0 | 202305 | 01/02/2023 10:47:00 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202301864 | STE |  | E031E006 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA PRIMARIA 50/51-NP | 0219.016-8 | 202305 | 01/02/2023 10:47:13 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.5
202301862 | STE |  | E031E004 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES ALTERNADAS | 0022.083-3 | 202305 | 01/02/2023 10:48:07 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.25
202301861 | STE |  | E031E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES PRIMARIAS | 0022.062-0 | 202305 | 01/02/2023 10:48:24 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacen mediante SS-3/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 0.5
202301860 | STE |  | E031E001 | QUADRO 4R2 PROTEC. PRIM. E ALTERN LT-66 KV-50 HZ MD-IPU | 0230.001-0 | 202305 | 01/02/2023 10:48:39 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la retirada del tablero a cargo del personal de SOCM.DT mediante SS-3/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 6 | 0.92
202301859 | STE |  | E031E012 | IED PA6L01 | 1533.005-8 | 202305 | 01/02/2023 10:51:16 | [RETROFIT 4R2/PA6L01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 64658319324P (SDS-14756). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A SSA 202301856. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 4.17 | 0.5
202301858 | STE |  | E031E011 | IED PP6L01 | 1533.004-6 | 202305 | 01/02/2023 10:51:32 | [RETROFIT 4R2/PP6L01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 64658319324P (SDS-14756). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A SSA 202301856. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 4.17 | 0.5
202301856 | STE |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202305 | 01/02/2023 10:52:05 | [RETROFIT 4R2] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 64658319324P - SDS-14756. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | 202406 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | DESCONEXÕES, ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO DE CURVAS, TESTES PONTO A PONTO, CONEXÕES E ENSAIOS FUNCIONAIS, REFERENTES AO RETROFIT DO PAINEL 4R2, CONFORME ANEXOS. EMITIDA SSA 202402250 (IEE1) PARA ATUALIZAÇÃO DE DIAGRAMAS. | Fora de Prazo |  |  | 82 | 168.17 | 52.5
202301863 | STE |  | E031E005 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE PRIMARIA 50/51-P | 0219.014-1 | 202305 | 01/02/2023 10:52:18 | [RETROFIT 4R2] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-3/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202302117 | STE | 202300329 | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202306 | 06/02/2023 09:11:54 | MD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de adecuaciones en las lógicas del relé y ensayos funcionales para colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202306 | 202312 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED PA5L13 y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Efectuado modificación referente al EFP para el vano central e información de tensión y posición del vano 84LI6, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Encaminado el Backup para la IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 27 | 0.34
202302116 | STE | 202300328 | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202306 | 06/02/2023 09:12:12 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de adecuaciones en las lógicas del relé y ensayos funcionales para colocación en servicio de la línea LI 500kV MD-YZU1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202306 | 202308 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER para efectuar ensayos de comunicación entre el IED PP5L13 y los siguientes equipos RTU ABB/ RTU SIEMENS / 2B-L14 (bastidor de campo L14). Efectuado modificación referente al EFP para el vano central e información de tensión y posición del vano 84LI6, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Encaminado el Backup para la IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202302179 | STE | 202300334 | G001B012 | QUADRO 2PBTXT5 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2300.001-0 | 202306 | 06/02/2023 16:48:19 | Aislar los bornes BNC:90/86/92/87 referente al Relé de bloqueo 86BFB2, estos bornes son parte de la costura que va para el tablero 2R-BA2B2. Servicio referente a la ampliación del sector de 500 kV SEMD Línea SEMD - YZU 1. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202306 | 202307 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aislado circuito referente al relé de bloqueo 86BFB2 conforme a lo solicitado, antes de normalizar verificado en el circuito la ausencia de señal de disparo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 15 | 0.08
202302315 | STE |  | J002E006 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R - LADO 66 KV | 0625.018-1 | 202306 | 08/02/2023 11:04:48 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R DO LADO DE 66 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202302318 | STE |  | J002E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51R LADO 13,8 KV | 0625.019-0 | 202306 | 08/02/2023 11:05:20 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 DO LADO DE 13,8 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202302313 | STE |  | J002E005 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 - LADO 66 KV | 0625.017-3 | 202306 | 08/02/2023 11:05:50 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 DO LADO DE 66 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202302319 | STE |  | J002E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R - LADO 13,8 KV | 0625.020-3 | 202306 | 08/02/2023 11:09:11 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51R DO LADO DE 13,8 KV DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202302321 | STE |  | J002E009 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO DO TRANSF. 51NT 13,8 KV | 0609.001-0 | 202306 | 08/02/2023 11:10:04 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO 51NT DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.25
202302311 | STE |  | J002E004 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR TB-01 | 0614.001-7 | 202306 | 08/02/2023 11:10:52 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O RELÉ DIFERENCIAL DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.25
202302310 | STE |  | J002E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 50/51 - 50/51R | 0022.067-1 | 202306 | 08/02/2023 11:11:44 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O CONVERSOR CC/CC DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.5
202302308 | STE |  | J002E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87T - 51NT | 0022.066-3 | 202306 | 08/02/2023 11:12:03 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O CONVERSOR CC/CC DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202302307 | STE |  | J002E001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSFORMADOR TB-01 - TBP-01 | 0310.001-4 | 202306 | 08/02/2023 11:12:14 | [RETROFIT TBP-01] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL TBP-01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las aislaciones correspondientes para la desactivación del tablero y enviado a almacén mediante SS-2/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202302303 | STE |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202306 | 08/02/2023 11:12:32 | [RETROFIT TBP-01] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL TBP-01 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14761. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202402 | 202409 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desconexiones, acompañamiento, levantamiento de curvas, tests punto a punto, conexiones, ensayos de inyección y ensayos funcionales referentes al retrofit del panel TBP-01 ejecutados conforme anexos. Emitida SSA 202403034 (IEE1) para actualización de planos. | Fora de Prazo |  |  | 74 | 223.5 | 54
202302301 | STE |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202306 | 08/02/2023 11:13:04 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202402 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Servicio ejecutado conforme solicitado. Marcaciones adicionales en anexo (referencia: SSA 202400135). Emitida SSA 202403431 para actualización de planos. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 2 | 2
202302300 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202306 | 08/02/2023 11:13:18 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202402 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Servicio ejecutado conforme solicitado. Emitida SSA 202403432 para actualización de planos. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 2 | 2
202302344 | STE |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202306 | 08/02/2023 15:59:01 | Acompañar y supervisar a la Rieder/Siemens/ANDE durante los trabajos referente a los trabajos de Comisionamiento y puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202307 | 202312 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Acompanhado equipe da ANDE/SIEMENS/RIEDER nas tarefas de lançamento de cabo, conexões e ensaios do bastidor de campo 2B-L34 associado ao controle do 44L56. Los diseños serán actualizados por la contratista luego del comisionamiento de la línea SEMD-YGU-2. O backup do projeto PCM 2.41, contendo todos os IEDs de controle da L13/L14 foi enviado à IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 11.58 | 1
202302343 | STE |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202306 | 08/02/2023 15:59:09 | Acompañar y supervisar a la Rieder/Siemens/ANDE durante los trabajos referente a los trabajos de Comisionamiento y puesta en servicio de la LI 500KV MD-YZU1. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202312 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizadas las tareas de acompañamiento al fabricante durante los ensayos referentes a la puesta en servicio del sistema de protecciones LI 500KV MD-YZU1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 40.08 | 0.17
202302473 | STE |  | F004G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-08 | 0213.008-4 | 202306 | 09/02/2023 16:23:45 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | 202434 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado inspeção e testes em conjunto com a equipe da MEL-4, certificando o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202302472 | STE |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202306 | 09/02/2023 16:23:54 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202401 | 202402 | 1 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini disjuntor aberto no painel LLP. Desenhos se encontram atualizados e disponíveis no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1
202302471 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202306 | 09/02/2023 16:23:59 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202428 | 202428 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção, medições e ensaio. Pontos já encontravam-se conectados no LLP-06. Diagramas disponíveis no SAT edms já encontravam-se atualizados conforme anexos de emissão. Ensaios funcionais satisfatórios junto a MEL4, sendo confirmada a atuação dos pontos no SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202302469 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202306 | 09/02/2023 16:24:04 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202440 | 202440 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Implementada modificação conforme marcações em anexo e ensaiado em conjunto com MEL4 com resultado satisfatório. Desenho já se encontra atualizado no SAT, não sendo necessário emissão de SSA para atualização. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 0.1
202302468 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202306 | 09/02/2023 16:24:13 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202332 | 202333 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Instalados dos plug´s machos en el enchufe 30SK1 para conexión de lo cables solicitados, según anexo de ejecución. Realizado ensayo funcional, verificando que llegan ambas señales hasta las entradas binarias de la UTR. Trabajo realizado con apoyo de MEL4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.33
202302563 | STE |  | J004B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.003-6 | 202306 | 10/02/2023 11:13:09 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | 202430 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexión y aislación del tablero PB-02 para posibilitar la retirada del mismo. El relé fue enviado junto con el tablero al almacén para descarte debido a no tener aplicación. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25
202302562 | STE |  | J004B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.034-9 | 202306 | 10/02/2023 11:13:18 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | 202430 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexión y aislación del tablero PB-02 para posibilitar la retirada del mismo. El relé fue enviado junto con el tablero al almacén para descarte debido a no tener aplicación. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25
202302561 | STE |  | J004B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.006-8 | 202306 | 10/02/2023 11:13:32 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | 202430 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado desconexión y aislación del tablero PB-02 para posibilitar la retirada del mismo. El relé fue enviado junto con el tablero al almacén para descarte debido a no tener aplicación. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202302560 | STE |  | J004B001 | QUADRO PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-02 | 0311.002-8 | 202306 | 10/02/2023 11:13:48 | [RETROFIT PB-02] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | 202431 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada desconexión de cables de interconexión y retirada del tablero conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 54 | 0.25
202302559 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202306 | 10/02/2023 11:14:10 | [RETROFIT PB-02] RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | 202433 | 1 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA MOFIFICACIÓN PARA RETIRAR EL TRIP POR LA FUNCIÓN 50 Y USADA PARA BLOQUEO DEL COMUTADOR DE TAP. EMITIDA LA SSA:202412762 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.83 | 0.5
202302558 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202306 | 10/02/2023 11:14:21 | [RETROFIT PB-02] 1) MODIFICAR A LÓGICA DE TRIP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2 (DESLIGAMENTO) E NÃO NÍVEL 1 (ALARME). 2) CORRIGIR O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. 3) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | 202433 | 1 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA MODIFICACIONES EN LAS LÓGICAS CONFORME SOLICITADO. EMITIDA LA SSA:202412762 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202302552 | STE |  | J004B005 | QUADRO PB-02 | 2983.024-8 | 202306 | 10/02/2023 11:14:39 | [RETROFIT PB-02] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-01 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14762. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 | 202433 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | EJECUTADO EL COMISIONAMENTO DEL TABLERO PB-02 CONFORME PLANILLA Y PROYECTOS ANEXOS A LA SDS-14762. EMITIDA LA SSA:202412762 PARA LA ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS. | Fora de Prazo |  |  | 31 | 256.5 | 13
202302551 | STE |  | J004B005 | QUADRO PB-02 | 2983.024-8 | 202306 | 10/02/2023 11:14:57 | [RETROFIT PB-02] 1) IMPLEMENTAR O ATERRAMENTO DO TERMINAL XI:12 REFERENTE AO NEUTRO DO SECUNDÁRIO DO TC F53 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) MODIFICAR O FECHAMENTO DE NEUTRO DOS TCs DE FASE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA MANTER O NEUTRO MESMO COM O PUNHO DE TESTE INSERIDO. 3) INSTALAR A FONTE DE 24VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO INDICADOR DE TAP NO ASLP-01 E INSTALAR O INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL NO ESPAÇO RESERVADO 4) MODIFICAÇÃO INTERNA PARA SINALIZAÇÃO DO PONTO 252104 NO SCADA | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | 202433 | 1 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada las modificaciones conforme solicitado. Emitida la SSA:202412762 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13 | 0.42
202302543 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202306 | 10/02/2023 11:17:51 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | 202433 | 1 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | DESCONECTADO, ENSAYADO Y CONECTADO LOS CABLES CONFORME SOLICITADO. EMITIDA LA SSA:202413185 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202302542 | STE |  | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202306 | 10/02/2023 11:17:59 | [RETROFIT PB-02] 1) MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-02 POR CÓDIGO BCD NO PAINEL PB-02. 2) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP PELO ASP-01 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | 202433 | 1 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA AS MODIFICAÇÕES NOS CIRCUITOS CONFORME SOLICITADO; DESCONEXÕES, TESTES E CONEXÕES DOS CABOS. EMITIDAS AS SSA 202412874 E 202413043 PARA IEE1, PARA ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202302539 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202306 | 10/02/2023 11:19:17 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H5X-0051. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | 202433 | 2 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H5X-0051. EMITIDA A SSA 202412901 PARA IEEE1 PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6217-DF-J4959-P(44), CONFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 16 | 0.5
202302644 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202307 | 14/02/2023 09:34:56 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 83LI2, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202302624 / 202302622 / 202302623). Previsión de sustitución de TCs: 15 a 16/02/2023. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | 202310 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado circuito secundario de los TCs, con apoyo de la MET, mediante medición de resistencia de las bobinas, aplicación de corriente para identificación de polaridad e inyección de corriente desde el primario para verificación de relación de transformación. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 10 | 0.5
202302642 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202307 | 14/02/2023 09:35:10 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 83LI2, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202302624 / 202302622 / 202302623). Previsión de sustitución de TCs: 15 a 16/02/2023. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202307 | 202310 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado circuito secundario de los TCs, con apoyo de la MET, mediante medición de resistencia de las bobinas, aplicación de corriente para identificación de polaridad e inyección de corriente desde el primario para verificación de relación de transformación. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 0.5
202302912 | STE |  | A007L009 | MEDIÇÃO | 0052.007-1 | 202307 | 16/02/2023 06:18:17 | Verificar/solucionar pantalla del instrumento de medición 96MF2 con defecto, dificultando visualización de los valores. | OUO5 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202402 | 202404 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Instrumento enviado para laboratório (ILA2), onde foi substituído o display do mesmo, conforme a SSA 202400576. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 4 | 1
202302931 | STE |  | G001B006 | UNIDADE CENTRAL PROTEÇÃO BARRAS A/B - RELÉ 11 - 7SS5220 | 2290.001-3 | 202307 | 16/02/2023 09:11:59 | Implementar Orden de Ajuste, acompañar y supervisar los ensayos necesarios después de la modificación de los ajustes solicitados. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202308 | 202310 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Implementada orden de ajuste segun lo solicitado, realizado backup del proyecto, anexada en el campo de ejecución. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.08
202302828 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202307 | 16/02/2023 14:28:37 | [RETROFIT PB-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1049 CONFORME ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | 202433 | 1 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1049 CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202302827 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202307 | 16/02/2023 14:28:45 | [RETROFIT PB-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1049 CONFORME ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 | 202433 | 1 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Implementar a Ordem de Ajuste OA.1049, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.33
202303090 | STE |  | G044H002 | IED F17 - RET670 | 2204.007-0 | 202307 | 17/02/2023 15:07:00 | Implementar Orden de Ajuste OA.279 - R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementada ordem de ajuste OA.279_R01 com alterações de ajuste do ECCA. Realizada injeção para certificar o correto funcionamento dos parâmetros estabelecidos, conforme lista de eventos e notas em anexo. Alterada a configuração dos canais de oscilografia referentes a PARTIDA e TRIP do ECCA para o IED F17, análogo as configurações do F15, habilitados para partir a oscilografia. | Dentro do Prazo |  |  | 3.57 | 7.55 | 1.67
202303094 | STE |  | G045H002 | IED F03 - RET670 | 2204.003-3 | 202307 | 17/02/2023 15:07:37 | Implementar Orden de Ajuste OA.277- R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202345 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementada ordem de ajuste OA.277-R01, alterando ajustes do ECCA. Realizada injeção de corrente para certificar o correto funcionamento dos parâmetros estabelecidos, conforme lista de eventos e notas em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.53 | 4.55 | 0.97
202303093 | STE |  | G045G003 | IED F02 - RET670 | 2204.002-1 | 202307 | 17/02/2023 15:07:50 | Implementar Orden de Ajuste OA.277- R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202342 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A função ECCA só está configurada no IED F01 da Proteção Principal. Ordem de ajuste será implementada via SSA 202303092. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.5 | 0.17
202303092 | STE |  | G045G002 | IED F01 - RET670 | 2204.001-0 | 202307 | 17/02/2023 15:08:49 | Implementar Orden de Ajuste OA.277- R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202345 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementada ordem de ajuste OA.277-R01, alterando ajustes do ECCA. Realizada injeção de corrente para certificar o correto funcionamento dos parâmetros estabelecidos, conforme lista de eventos e notas em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.62 | 4.45 | 0.97
202303088 | STE |  | G044G002 | IED F15 - RET670 | 2204.005-7 | 202307 | 17/02/2023 15:09:32 | Implementar Orden de Ajuste OA.279 - R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Implementada ordem de ajuste OA.279_R01 com alterações de ajuste do ECCA. Realizado injeção para certificar o correto funcionamento dos parâmetros estabelecidos, conforme lista de eventos e notas em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3.63 | 10.3 | 1.67
202303286 | STE |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202309 | 27/02/2023 05:58:23 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "FI1 PP TC SECUND.ABIERTO", após fechamento do disjuntor 84LI1, com posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202311 | 202313 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizadas verificações e envio de oscilografias para o fabricante (Hitachi/ABB) através do chamado número 20230317-6142517, onde informaram que o problema está relacionado ao release 1p1r23 do firmware e é semelhante ao caso tratado anteriormente (Proteção da Linha IPU-50Hz-MD4, SSA's: 202206393 (MEL1) e 202206951 (IEE1)). Conforme parecer da SMIN.DT, não será realizada atualização de firmware e deverá ser realizadas manobras em campo para rearme do alarme de secundário do TC aberto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 1.33
202303285 | STE |  | E009M001 | QUADRO 2R1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.049-2 | 202309 | 27/02/2023 05:58:30 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "FI1 PA TC SECUND.ABIERTO", após fechamento do disjuntor 84LI1, com posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202311 | 202313 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizadas verificações e envio de oscilografias para o fabricante (Hitachi/ABB) através do chamado número 20230317-6142517, onde informaram que o problema está relacionado ao release 1p1r23 do firmware e é semelhante ao caso tratado anteriormente (Proteção da Linha IPU-50Hz-MD4, SSA's: 202206393 (MEL1) e 202206951 (IEE1)). Conforme parecer da SMIN.DT, não será realizada atualização de firmware e deverá ser realizadas manobras em campo para rearme do alarme de secundário do TC aberto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.83
202303304 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202309 | 27/02/2023 06:06:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A INDICAÇÃO REFERENTE AO MODO DE CONTROLE "REMOTO" DOS IEDS REC 670 (CP5V34/CA5V34), SE APAGA/ACENDE REPENTINAMENTE SEM NENHUMA INTERVENÇÃO. VER ANEXO. | OUO7 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202309 | 202312 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fue verificado el comportamiento reportado, pero en forma muy esporádica y aleatória. El mismo se debe a que los IEDs priorizan los ciclos de procesamiento para funciones críticas (protección, control, automatización) dejando en segundo plano funciones como actualización del IHM y LEDs de indicación. Dependiendo de la combinación de hardware, firmware y configuración del IED, puede darse esporádicamente un "pestañeo" en la señalización sin que se comprometan las funciones principales del mismo. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.75 | 7.5 | 0.25
202303359 | STE |  | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202309 | 28/02/2023 14:14:02 | Implementar Orden de Ajustes OA.0858-R01, debido a la entrada en servicio de la LI 500KV MD-YZU1 (L14). Documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202311 | 202312 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | SE IMPLEMENTO ORDEN DE AJUSTE CONFORME MARCACIONES EN CAMPO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.33
202303358 | STE |  | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202309 | 28/02/2023 14:14:10 | Implementar Orden de Ajustes OA.0858-R01, debido a la entrada en servicio de la LI 500KV MD-YZU1 (L14). Documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202311 | 202312 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | SE IMPLEMENTO ORDEN DE AJUSTE CONFORME MARCACIONES EN CAMPO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.33
202303423 | STE |  | E001E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.024-9 | 202309 | 01/03/2023 09:07:14 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0578-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202332 | 202332 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la alteración del parámetro de la función 67N step 2 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 12 | 0.5
202303432 | STE |  | E006F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.036-6 | 202309 | 01/03/2023 09:07:26 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0581-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202435 | 202435 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las modificaciones solicitadas (ver archivo adjunto). No fue posible ensayar la funcion 67N Step 2 debido a que la misma se bloquea despues de 100ms de haber recibido la señal de "TRIP GERAL" teniendo que desactivar varias funciones para poder ensayar. La curva de la función ya fue levantada en bancada ver SSA:202303423. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1.08
202303431 | STE |  | E006E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.035-4 | 202309 | 01/03/2023 09:07:38 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0581-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202435 | 202435 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las modificaciones solicitadas (ver archivo adjunto). No fue posible ensayar la funcion 67N Step 2 debido a que la misma se bloquea despues de 100ms de haber recibido la señal de "TRIP GERAL" teniendo que desactivar varias funciones para poder ensayar. La curva de la función ya fue levantada en bancada ver SSA:202303423. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.67
202303430 | STE |  | E005F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.032-9 | 202309 | 01/03/2023 09:07:51 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0580-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Alterado ajustes de la función 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0580-R01, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.42
202303429 | STE |  | E005E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202309 | 01/03/2023 09:08:04 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0580-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Alterado ajustes de la función 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0580-R01, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.42
202303428 | STE |  | E002F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.029-8 | 202309 | 01/03/2023 09:08:16 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0579-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202419 | 202419 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las modificaciones solicitadas (ver archivo adjunto). No fue posible ensayar la funcion 67N Step 2 debido a que la misma se bloquea despues de 100ms de haber recibido la señal de "TRIP GERAL" teniendo que desactivar varias funciones para poder ensayar. La curva de la función ya fue lavantada en bancada ver SSA:202303423. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 1.5 | 0.17
202303426 | STE |  | E002E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.028-6 | 202309 | 01/03/2023 09:08:28 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0579-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202419 | 202419 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las modificaciones solicitadas (ver archivo adjunto). No fue posible ensayar la funcion 67N Step 2 debido a que la misma se bloquea despues de 100ms de haber recibido la señal de "TRIP GERAL" teniendo que desactivar varias funciones para poder ensayar. La curva de la función ya fue lavantada en bancada ver SSA:202303423. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.53
202303425 | STE |  | E001F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.025-0 | 202309 | 01/03/2023 09:08:42 | Alterar ajustes da função 67N Step 2 (Characterist2 e K2) conforme OA.0578-R01 (OPSE.DT) e testar a função. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202332 | 202332 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la alteración del parámetro de la función 67N step 2 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.5
202303858 | STE |  | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202310 | 08/03/2023 13:55:35 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H6X-0051. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202416 | 202418 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | O cabo foi isolado e reconectado após instalação do novo painel PB03. Emitida SSA 202407232 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.5
202303862 | STE |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202310 | 08/03/2023 13:56:18 | [RETROFIT PB-03] 1) MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-03 POR CÓDIGO BCD NO PAINEL PB-03. 2) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP PELO ASP-02 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202412 | 202419 | 0 | 2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado os ensaios funcionais durante o comisionamento do novo painel PB-03 conforme solicitado. Emitida a SSA 202407247 para atualização dos desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 14 | 63.5 | 11
202303863 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202310 | 08/03/2023 13:56:35 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202416 | 202418 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Isolado os cabos conforme solicitado, reconectados após instalação do novo painel PB03. Emitida SSA 202407230 para atualização do desenho. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.33
202303867 | STE |  | K003B005 | QUADRO PB-03 | 2983.025-0 | 202310 | 08/03/2023 13:58:15 | [RETROFIT PB-03] 1) IMPLEMENTAR O ATERRAMENTO DO TERMINAL XI:12 REFERENTE AO NEUTRO DO SECUNDÁRIO DO TC F53 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) MODIFICAR O FECHAMENTO DE NEUTRO DOS TCs DE FASE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA MANTER O NEUTRO MESMO COM O PUNHO DE TESTE INSERIDO. 3) INSTALAR A FONTE DE 24VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO INDICADOR DE TAP NO ASLP-01 E INSTALAR O INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL NO ESPAÇO RESERVADO 4) MODIFICAÇÃO INTERNA PARA SINALIZAÇÃO DO PONTO 252104 NO SCADA | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | 202419 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificações realizadas conforme diagrama funcional em anexo, com alterações de ítens especificados no texto da emissão para atender alterações complementares contidas na SSA 202404527. Foi emitida SSA 202407410 para a atualização de desenhos referentes ao retrofit PB-03. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 9.5 | 0.08
202303896 | STE |  | K003B005 | QUADRO PB-03 | 2983.025-0 | 202310 | 08/03/2023 14:00:50 | [RETROFIT PB-03] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-03 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14776. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | 202419 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-03 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14776. Emitida SSA 202407410 para a atualização de diagramas. Segue em anexo APR, Planilha de comissionamento com Curva da proteção, diagramas(funcional, logico, lista de cabos, interligação), "De para" de desconexão e conexão, Oscilografia (Trafo em vazio, Posterior a energização do Transformador TD-03 e Com toda a carga Transferida para o transformador TD-03) e Backup do projeto. | Fora de Prazo |  |  | 24 | 325.5 | 6.67
202303880 | STE |  | K003B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.004-4 | 202310 | 08/03/2023 14:01:29 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | 202417 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El relé de sobrecorriente se mantendrá en el tablero retirado el cual permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202303879 | STE |  | K003B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.035-7 | 202310 | 08/03/2023 14:01:41 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | 202417 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El relé de sobrecorriente se mantendrá en el tablero retirado el cual permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202303876 | STE |  | K003B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.010-6 | 202310 | 08/03/2023 14:01:52 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | 202417 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El relé diferencial se mantendrá en el tablero retirado el cual permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202303875 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202310 | 08/03/2023 14:02:03 | [RETROFIT PB-03] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202416 | 202417 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada las aislaciones necesarias y luego el tablero fue retirado de la posición para permitir el montaje del nuevo tablero de protección del TD-03. El tablero PB-03 permanecerá en la sala de servicios auxiliares 60 Hz y será enviado al almacén luego del retrofit del tablero de protecciones del TD-04. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202303874 | STE |  | K003B007 | IED PA1TD03 | 1532.003-0 | 202310 | 08/03/2023 14:02:31 | [RETROFIT PB-03] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1054-R00 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202418 | 202420 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | FUE IMPLEMETADA LA ORDEN DE AJUSTE CONFORME A LO SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202303872 | STE |  | K003B006 | IED PP1TD03 | 1530.006-6 | 202310 | 08/03/2023 14:02:47 | [RETROFIT PB-03] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1054-R00 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202418 | 202420 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | FUE IMPLEMETADA ORDEN DE AJUSTE CONFORME SOLICITADO.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202303871 | STE |  | K003B007 | IED PA1TD03 | 1532.003-0 | 202310 | 08/03/2023 14:03:00 | [RETROFIT PB-03] RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202420 | 202420 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | RETIRADO TRIP PELA FUNÇÃO 50. COMUTADOR DE TAP PRESENTE APENAS NO IED PRINCIPAL. Realizadas modificaciones y ensayadas con resultado satisfactorio, emitida SSA N° 202407410 para actualización del plano lógico. El backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.12
202303870 | STE |  | K003B006 | IED PP1TD03 | 1530.006-6 | 202310 | 08/03/2023 14:03:07 | [RETROFIT PB-03] 1) MODIFICAR A LÓGICA DE TRIP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2 (DESLIGAMENTO) E NÃO NÍVEL 1 (ALARME). 2) CORRIGIR O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. 3) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202420 | 202420 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones solicitadas, realizados ensayos funcionales con resultado satisfactorio, emitida SSA N° 202407410 para la actualización del diagrama lógico, el backup del proyecto fue encaminado para el personal de la IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.17
202304757 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202312 | 21/03/2023 16:44:12 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. C72197 - SINALIZAÇÃO DE ALARMES C72198 - ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DJ 02LI2 E DJ 02A12 C72199 - ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DJ 02T07 C72204 - BLOQUEIO DE FECHAMENTO DJ 02LI2 E DJ 02A12 E RELIGAMENTO DJ 02LI2 C72211 - POSIÇÃO DA CHAVE 25S3 - NORMAL/TRANSF. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | 202445 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Servicio ejecutado conforme solicitado. Emitida la SSA:202417512 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 39.5 | 0.25
202304753 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202312 | 21/03/2023 16:45:12 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR O CABO, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. C43110 - BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO DJ 02A12 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Servicio realizado conforme a lo solicitado. Emitida SSA:202417545 para actualizar diseños. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 19.5 | 1
202304747 | STE |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202312 | 21/03/2023 16:47:20 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR OS CABOS, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. H72002 - CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO 220 VAC C72461 - BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO DJ 02A12" | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Servicio realizado conforme a lo solicitado. Emitida SSA:202417388 para actualizar diseños. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 30 | 1
202304746 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202312 | 21/03/2023 16:47:37 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR OS CABOS, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. C72284 - PARTIDA DE BF DO DJ 02T07 C72285 - BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO DJ 02T07" | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Servicio realizado conforme a lo solicitado. Emitida SSA:202417331 para actualizar diseños. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 30 | 1
202304744 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202312 | 21/03/2023 16:47:57 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR O CABO, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. C72202 - CIRCUITO DE BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO DJ 02A12" | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Servicio realizado conforme a lo solicitado. Emitida SSA:202417252 para actualizar diseños. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 30 | 0.67
202304743 | STE |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202312 | 21/03/2023 16:48:22 | [RETROFIT 4R1] DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR O CABO, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. H72003 - CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO 220 VAC" | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202439 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Servicio realizado conforme a lo solicitado. Emitida SSA:202417250 para actualizar diseños. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 26 | 1
202304742 | STE |  | E032E010 | RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79 | 0216.017-0 | 202312 | 21/03/2023 16:48:42 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | 202440 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202304740 | STE |  | E032E009 | RELÉ DE FALHA DE DISJUNTOR 50 BF + 62 BF | 0222.012-1 | 202312 | 21/03/2023 16:48:56 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | 202440 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202304738 | STE |  | E032E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA ALTERNADA 50/51-NA | 0219.021-4 | 202312 | 21/03/2023 16:49:14 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | 202440 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.25
202304737 | STE |  | E032E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE ALTERNADA 50/51-A | 0219.019-2 | 202312 | 21/03/2023 16:49:27 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | 202444 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.17
202304736 | STE |  | E032E006 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA PRIMARIA 50/51-NP | 0219.020-6 | 202312 | 21/03/2023 16:49:38 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | 202440 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.17
202304735 | STE |  | E032E005 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE PRIMARIA 50/51-P | 0219.018-4 | 202312 | 21/03/2023 16:49:49 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | 202440 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202304734 | STE |  | E032E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES ALTERNADAS | 0022.084-1 | 202312 | 21/03/2023 16:50:04 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | 202440 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202304732 | STE |  | E032E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES PRIMARIAS | 0022.063-9 | 202312 | 21/03/2023 16:50:15 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | 202440 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | O equipamento foi desativado e disponibilizado para descarte pela SO.DT. Trabalho realizado em conjunto com a SSA de desativação do painel (202304730). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202304730 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202312 | 21/03/2023 16:50:25 | [RETROFIT 4R1] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | 202440 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada isolação e desconexão dos cabos de interligação para permitir retrofit (SSA 202304697). Painel disponibilizado para descarte pela SO.DT. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 11.5 | 0.83
202304729 | STE |  | E032E013 | IED PA6LI2 | 1533.002-2 | 202312 | 21/03/2023 16:51:11 | [RETROFIT 4R1/PA6LI2] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19020-P (SDS-14787). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202440 | 202447 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A SSA 202304697. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9.5 | 0.33
202304727 | STE |  | E032E012 | IED PP6LI2 | 1533.001-0 | 202312 | 21/03/2023 16:51:42 | [RETROFIT 4R1/PP6LI2] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19020-P (SDS-14787). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | 202447 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A SSA 202304697. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202304697 | STE |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202312 | 21/03/2023 16:52:14 | [RETROFIT 4R1] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19020-P (SDS-14787). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202439 | 202447 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | DESCONEXÕES, ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO DE CURVAS, TESTES PONTO A PONTO, CONEXÕES E ENSAIOS FUNCIONAIS, REFERENTES AO RETROFIT DO PAINEL 4R1, CONFORME ANEXOS. EMITIDA SSA 202417385 (IEE1) PARA ATUALIZAÇÃO DE DIAGRAMAS. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 268.5 | 36
202304942 | STE |  | K004B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.005-2 | 202312 | 23/03/2023 13:54:25 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202448 | 202448 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Relé enviado junto ao painel para descarte ao almoxarifado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.25
202304941 | STE |  | K004B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.036-5 | 202312 | 23/03/2023 13:54:50 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202448 | 202448 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Relé enviado junto ao painel para descarte ao almoxarifado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202304939 | STE |  | K004B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.011-4 | 202312 | 23/03/2023 13:57:38 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O RELÉ DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202448 | 202448 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Relé enviado junto ao painel para descarte ao almoxarifado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.17
202304938 | STE |  | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202312 | 23/03/2023 13:57:58 | [RETROFIT PB-04] DESCOMISSIONAR O QUADRO DEVIDO AO RETROFIT DO PAINEL PB-04. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202447 | 202449 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada isolação e desconexão do painel para permitir a retirada do mesmo. Enviado para descarte ao almoxarifado. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 2.25 | 0.5
202304930 | STE |  | K004B005 | QUADRO PB-04 | 2983.026-1 | 202312 | 23/03/2023 14:01:29 | [RETROFIT PB-04] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL PB-04 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E PROJETOS ANEXOS DA SDS-14793. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202447 | 202451 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Executado retrofit do Painel PB-04, conforme documentos em anexo. Emitida a SSA 202419700 (IEE1) para a atualização dos diagramas. Planilha de Comissionamento entregue à SMIS.DT. Backup do projeto Digsi5 disponibilizado à IEE1 (Especificos\Protection). | Fora de Prazo |  |  | 75 | 152.5 | 0.5
202304929 | STE |  | K004B005 | QUADRO PB-04 | 2983.026-1 | 202312 | 23/03/2023 14:02:14 | [RETROFIT PB-04] 1) IMPLEMENTAR O ATERRAMENTO DO TERMINAL XI:12 REFERENTE AO NEUTRO DO SECUNDÁRIO DO TC F53 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) MODIFICAR O FECHAMENTO DE NEUTRO DOS TCs DE FASE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA MANTER O NEUTRO MESMO COM O PUNHO DE TESTE INSERIDO. 3) INSTALAR A FONTE DE 24VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO INDICADOR DE TAP NO ASLP-02 E INSTALAR O INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL NO ESPAÇO RESERVADO 4) MODIFICAÇÃO INTERNA PARA SINALIZAÇÃO DO PONTO 360665 NO SCADA | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202446 | 202448 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Fueron ejecutados los ítems solicitados conforme registro de marcación de campo en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 18 | 0.33
202304924 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202312 | 23/03/2023 14:03:49 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202447 | 202451 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Desconexões, reconexões e ensaios referentes ao RETROFIT do PB-04, conforme diagramas de execução em anexo. Emitida SSA 202420192 (IEE1) para atualização de diagramas. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.25
202304922 | STE |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202312 | 23/03/2023 14:04:02 | [RETROFIT PB-04] 1) MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-04 POR CÓDIGO BCD NO PAINEL PB-04. 2) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP PELO ASP-02 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202412 | 202419 | 0 | 1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Os relés auxiliares foram instalados, conforme solicitado. Conexões e ensaios de indicação serão executados com a SSA:202407261 durante o retrofit do PB-04. | Fora de Prazo |  |  | 7 | 51 | 10
202304918 | STE |  | K003B005 | QUADRO PB-03 | 2983.025-0 | 202312 | 23/03/2023 14:14:06 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H6X-0051. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202447 | 202450 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Ejecutado conforme solicitado. Los diseños ya se encuentran actualizados en el archivo técnico. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202304945 | STE |  | E002F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.029-8 | 202312 | 23/03/2023 14:21:26 | Associar o sinal "A052-OUT==ENVIO_TDD" da LÓGICA DE TRIP à instância reserva SP16GGIO MP04:IN3 em Eventos IEC61850 que será futuro sinal "Envio TDD Trip Geral" no novo gateway RTU da GIS 50Hz e SCADA. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202419 | 202419 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada modificación solicitada, verificado con el operador la correcta señalización de la misma, (cae en la lista de eventos del Scada). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.1
202305070 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202312 | 25/03/2023 21:24:08 | Verificar e solucionar ocorrência de alarme de falha alimentação 24VCC (bandeirola 69), com posterior rearme. | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202408 | 202410 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | realizada medição de ambas as fontes que são monitorados pela bandeirola 69 (03U1 e 09U1), ambas se encontram com tensão de saida e tensão de ripple OK. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4.5 | 0.17
202305309 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202313 | 30/03/2023 11:35:59 | Verificar motivo por el cual el led de Servicio del conversor 001CE se encuentra apagado. | OUO6 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202327 | 202328 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido conversor de tensión CC/CC (cod. alm.:705975) por otro de identicas caracteristicas retirado de almacenes. Verificado funcionamiento normal, liberado para operación. Emitida SSA 202311366 para reparo. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.67 | 9 | 0.5
202305778 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202314 | 04/04/2023 12:12:31 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de tensão de fase no instrumento 96MF2 (ION 7400). No momento da inspeção foram observados os seguintes valores: Fase "A"=10274V, Fase "B"=9983V e Fase "C"=10795V. Os valores de tensão de linha encontram-se mais equilibrados (Vab=17882V, Vbc=17875V, Vca=17929V). | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202337 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Encontrado fiação da tensão de referência frouxa nos bornes 1507/1508 do cubículo 4. Realizado reaperto e acompanhamento da medição do ION 7400 (96MF2) no retorno da máquina, constatando-se normalização, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.75 | 17.3 | 2.25
202306027 | STE | 202208087 | T023A006 | PAINEL TAC 624 | 0633.026-6 | 202315 | 11/04/2023 15:11:44 | Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) executar os seguintes serviços conforme marcações nos anexos: - Desconectar e passar para reserva os cabos A6S-3930 e E6S-3186; - Desativar o relé BTT-CAG.X1 Referência: SSA 200903875A | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202336 | 202336 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Desativado conforme desenho em anexo. Emitida SSA 202314981 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.33
202306025 | STE | 202208087 | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202315 | 11/04/2023 15:11:59 | Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) passar o anunciador 33 do BUS34 para reserva conforme marcações nos anexos. Referência: SSA 200903875A | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202336 | 202336 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Desativado conforme desenho em anexo. Emitida SSA 202314975 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 4.5 | 1.5
202306241 | STE |  | G076K003 | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 | 3271.001-6 | 202315 | 13/04/2023 17:12:29 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento del tablero en su ubicación actual en la Caseta 2CRL-2 /Comisionamiento del tablero en su nueva ubicación en la Caseta 2CRL-3. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202318 | 202329 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en la desconexión, traslado y posterior montaje del tablero en la caseta 2CRL-3. Verificado en conjunto los ensayos de inyección primaria de corrientes en los TC´s e inyección primaria en el TP con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones de operación y liberado para el uso. Los diseños As build se encuentran a cargo de la contratista. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 29 | 0.25
202306291 | STE |  | E009M001 | QUADRO 2R1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.049-2 | 202315 | 14/04/2023 11:33:47 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1. Realizar adecuaciones necesarias. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202318 | 202327 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU 2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 16 | 0.5
202306332 | STE |  | G002B012 | QUADRO 2R-B1516 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 0227.017-3 | 202315 | 14/04/2023 16:28:48 | Ampliación Sector 4 - 500KV SEMD. Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar Comisionamiento/Interconexiones/ Ensayos de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1(L16). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202318 | 202329 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Trabalhos acompanhados: > Prévio a conexão Barras A2 e B2: teste painéis interligados, injeção de corrente primária, disparos dos disjuntores, teste BI's, parametrização do relé 11 (central) com inclusão das Bay Units. > Conexões e Ensaios BARRA B2: atuação e rearme do 86BB2 e 86BFB2, ensaio proteção diferencial, end fault e estabilidade. > Acompanhada a energização da Barra B2 e da L16 via 84LI8. > Ensaios Barra A2 e 44L78 serão realizados com outro documento. | Fora de Prazo |  |  | 20.5 | 42 | 0.5
202306315 | STE |  | G073I001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL56 | 1576.001-0 | 202315 | 14/04/2023 16:29:01 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar Comisionamiento/interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1(L16) y equipos del vano L15/L16. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202318 | 202329 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMES/RIEDER en las pruebas de puesta en servicio como: Conexiones / levantamiento de alarmas / ensayo de sincronismo, las mismas dieron resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 44 | 0.5
202306342 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202315 | 15/04/2023 00:10:04 | Verificar e solucionar iluminacao interna do quadro inoperante. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202329 | 202330 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | SUBSTITUÍDO A LÂMPADA QUE ENCONTRAVA-SE QUEIMADA. | Fora de Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.33 | 0.5 | 0.17
202306455 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202316 | 18/04/2023 11:06:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL UM DOS CONDUTORES DO TRANSFORMADOR T62 APRESENTA ISOLAÇÃO DANIFICADA. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202341 | 202343 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Los conductores son recubiertos por esmalte aislante. Los mismos se encuentran soldados impidiendo la desconexión para colocar aislantes. | Fora de Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 1 | 0.5
202306298 | STE |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202316 | 18/04/2023 15:13:59 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202318 | 202329 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado acompañamiento y supervición a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante los trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13 - 2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L13) . Los diseños As Build serán encaminados al fabricante para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 0.5
202306296 | STE |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202316 | 18/04/2023 15:14:10 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202318 | 202329 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado acompañamiento y supervición a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante los trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13 - 2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L13) . Los diseños As Build serán encaminados al fabricante para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202306295 | STE |  | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202316 | 18/04/2023 15:14:21 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202318 | 202329 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Efectuado acompañamiento y supervición a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante los trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13 - 2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . Los diseños As Build serán encaminados al fabricante para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202306294 | STE |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202316 | 18/04/2023 15:14:31 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202318 | 202327 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU 2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 16 | 0.5
202306293 | STE |  | E014M001 | PAINEL 2RAL14 PROTEÇÃO ALTERNADA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.034-1 | 202316 | 18/04/2023 15:14:39 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202318 | 202328 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en la retirada de las protecciones de VHA-1 y posterior instalación de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU-2. Supervisado los ensayos de comisionamiento de la teleprotección 2Q-L14 durante las pruebas END TO END constatando su correcto funcionamiento. Los diseños serán enviados al consorcio para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202306292 | STE |  | E014L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202316 | 18/04/2023 15:14:48 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202318 | 202328 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en la retirada de las protecciones de VHA-1 y posterior instalación de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU-2. Supervisado los ensayos de comisionamiento de la teleprotección 2Q-L14 durante las pruebas END TO END constatando su correcto funcionamiento. Los diseños serán enviados al consorcio para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.5
202306290 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202316 | 18/04/2023 15:15:00 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento/Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202318 | 202326 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fueron realizados los trabajos solicitados,correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L13), en anexo el plano funcional escaneado, la actualización de los planos queda a cargo de la empresa contratista (RIEDER/SIEMENS). | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 23.75 | 0.17
202306289 | STE |  | G002B009 | QUADRO 2R-BA2B2 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 2403.001-1 | 202316 | 18/04/2023 15:15:11 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento/ Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202318 | 202329 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado acompañamiento a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en el descomisionamiento de la protección de L13 VHA-1 (ABB) y posterior comisionamiento de la protección de L13 YZU-2 (SIEMENS). Realizado ensayos funcionales de disparo a la barra por las protecciones de línea y partida de BF de la barra a la línea con resultado satisfactorio. Retirado el END FOULT PROTECTION de la protección de barras y pasado a las protecciones de línea. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 35 | 0.5
202306288 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202316 | 18/04/2023 15:15:21 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de des-Comisionamiento de los tableros 2RPL13/2RAL13 actuales correspondientes a las Protecciones de de la LI 500KV MD-VHA1 y posterior Comisionamiento de la LI 500KV MD -YZU2 (L14) . | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202318 | 202329 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Efectuado acompañamiento a la ANDE/SIEMENS/RIEDER durante el descomisionamiento de las protecciones de línea 13 VHA (ABB) y posterior comisionamiento de las protecciones de línea 13 SEMD-YZU2. Realizado levantamiento de alarmas y ensayos funcionales de sincronismo. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. | Fora de Prazo |  |  | 5.5 | 45 | 0.5
202306482 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202316 | 18/04/2023 15:56:41 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | 202327 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 0.5
202306481 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202316 | 18/04/2023 15:56:59 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | 202327 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 0.5
202306480 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202316 | 18/04/2023 15:57:25 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | 202327 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 16 | 0.5
202306479 | STE |  | E010M001 | QUADRO 2R5 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.051-1 | 202316 | 18/04/2023 15:58:27 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | 202327 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 0.5
202306478 | STE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202316 | 18/04/2023 15:59:17 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | 202327 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 17 | 0.5
202306476 | STE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202316 | 18/04/2023 15:59:39 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) referente al esquema de sobretensiones en Líneas Paralelas. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | 202327 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las actividades solicitadas durante la puesta en servicio de los sistemas de protecciones VHA-1 e YZU-2, en anexo se encuentran el plano funcional y de interconexión marcados. Los planos serán actualizados por la empresa contratista al finalizar las actividades de puesta en servicio. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 17 | 0.5
202306565 | STE |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTEÇÃO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202316 | 19/04/2023 14:36:39 | Ampliación de Barras 500KV Sector 4 - SEMD. Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de Cables / F.O. / Parametrización y ensayos de la Protección de Barras A2 /B2 de 500KV, necesarios para posibilitar la puesta en servicio de la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) y la LI 500KV MD-YZU2 (L13). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202321 | 202329 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las parametrizaciones para la puesta en servicio de la línea 500 kV SEMD-VHA1 e SEMD-YZU-1. Verificado ensayo de estabilidad aplicando corriente en el primario en los alimentadores 84LI8 y 84LI6 con resultado satisfactorio. Realizado parametrización correspondiente al BAY PR5L16 verificando el funcionamiento del 87B y EFP correspondiente al alimentador 84LI8. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 11 | 0.5
202306564 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202316 | 19/04/2023 14:44:00 | Ampliación de Barras 500KV Sector 4 - SEMD. Acompañar y Supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de Cables / F.O. / Parametrización y ensayos de la Protección de Barras A2 /B2 de 500KV, necesarios para posibilitar la puesta en servicio de la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16) y la LI 500KV MD-YZU2 (L13). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202317 | 202329 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado acompañamiento a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en las modificaciones de tablero y ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados a la contratista para su actualización. Pendiente ensayos de la barra referente a la bahia PRBL15 Barra A2, los mismos serán ejecutados con documentación especifica en los tablero 2RPL16, 2RAL16 y 2RB1516. | Fora de Prazo |  |  | 10.75 | 30 | 0.25
202306641 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202316 | 20/04/2023 11:04:12 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202402 | 202404 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuada a alteração na chave 43SM, para supervisão pelo SCADA, conforme solicitado. Foi emitida SSA 202401152 para atualização dos desenhos, conforme anexos. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 0.67
202306650 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202316 | 20/04/2023 11:05:03 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202331 | 202331 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Implementada la supervisión de posición de la llave 43 SM conforme anexo, ensayado en conjunto con MEL4 con resultados satisfactorios. Solicitada la actualización de diseño SSA 202312714. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 0.17
202306647 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202316 | 20/04/2023 11:05:50 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizar modificação referente a a supervisão da chave 43SM pelo SCADA, e testar em conjunto com a equipe da MEL4 e operação. Emitida a SSA 202311497 para IEE-1, para atualizar os desenhos e disponibilizar no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 27.67 | 0.5
202306623 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202316 | 20/04/2023 11:05:57 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202331 | 202334 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada implementação da supervisão da chave 43SM conforme os desenhos anexados na execução. Foi criada SSA: 202314276 para atualização dos desenhos. AT:202306620 | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.75
202306621 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202316 | 20/04/2023 11:06:04 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificação no circuito da chave 43SM, conforme projeto, afim de monitorar o seu status no SCADA. Emitida SSA 202317619 para IEE-1, afim de atualizar e disponibilizar no SAT, os desenhos marcados. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 8.33 | 2.5
202306620 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202316 | 20/04/2023 11:06:12 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202346 | 202349 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Implementado e testada modificação conforme marcações em anexo. emitida ssa 202306620 para atualização dos desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 4 | 0.67
202306616 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202316 | 20/04/2023 11:06:19 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202337 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Identificação das borneiras e chave 43SM envolvidos na modificação. Passagem dos cabos entre os ULPs 5 e 7 e realização de suas conexões. Teste functional da chave 43SM. Identificação do cabo EU01-0001/par 9; ensaio de continuidade desse cabo com resultados satisfatórios em conjunto com a MEL4. Conexão desse cabo na borneira e realização de teste funcional com resultados satisfatórios em conjunto com MEL4 e operação. Emitida SSA 202315964 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 17.35 | 1.75
202306716 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202316 | 20/04/2023 15:49:00 | Acompañar y supervisar al personal de la ANDE/SIEMNS/RIEDER para realizar interconexiones de señales con la nueva LI 500KV MD-VHA1 (L16). | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202319 | 202330 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado acompañamiento y supervisión conforme a lo solicitidado, realizados ensayos a los respectivos cables nuevos ingresados al tablero, con resultado satisfactorio, los planos serán actualizados por la empresa contratada, en anexo los planos marcados. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 19.5 | 0.25
202306938 | STE | 202301122 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202317 | 25/04/2023 15:09:15 | Alterar o ajuste de tensão do Intertravamento da chave de terra 357L4 para 10% do valor nominal secundário (19,9 V). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202346 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterado no lógico "SECC. TERRA" (FL.26) o ajuste de tensão do intertravamento da chave de terra 357L4 para "19", referente a 10% do ajuste "VNOMZ" (192) presente na OA.0280-R03, referente ao valor nominal secundário. Verificado nos ensaios atuação da OUT102 com valores de tensão simultâneos em R, S, T de 18,87 V (o que representa na prática 17% da tensão nominal Fase-Fase). | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 1
202306935 | STE | 202301077 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202317 | 25/04/2023 15:09:28 | Alterar o ajuste de tensão do Intertravamento da chave de terra 289T4 para 10% do valor nominal secundário (19,9 V). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202346 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Alterado no lógico "SECC. TERRA" (FL.26) o ajuste de tensão do intertravamento da chave de terra 257T4 para "19,9", referente a 10% do ajuste "VNOMV" (199) presente na OA.0732_R02, referente ao valor nominal secundário. Verificado nos ensaios atuação da OUT307 com valores de tensão simultâneos em R, S, T de 19,42 V (o que representa na prática 16,9 % da tensão nominal Fase-Fase). | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 1
202307005 | STE | 202301134 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202317 | 26/04/2023 14:51:16 | Executar a alteração dos ajustes do transformador de potencial: RTP para 2635,7 e Tensão nominal do secundário para 199 V, conforme marcação nos anexos. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202346 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ajustes alterados conforme OA.0732_R02 em anexo. Ensaios satisfatórios com injeção de valores nominais no secundário. Injeção 1Ø de 114,9 V e leitura de valores primários no IED de: R=524,4 kV S=524,4 kV T=524,4 kV | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202307004 | STE | 202301130 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202317 | 26/04/2023 14:51:36 | Executar a alteração dos ajustes do transformador de potencial: RTP para 1214,9 e Tensão nominal do secundário para 199 V, conforme marcação nos anexos. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202346 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ajustes alterados conforme OA.0280-R03 em anexo. Campo "VNOMZ" só aceita valores inteiros (deixado ajuste em 192). Ensaios satisfatórios com injeção de valores nominais no secundário. Injeção 1Ø de 114,9 V no enrolamento V e leitura de valores primários no IED de: R=524,4 kV; S=524,4 kV; T=524,4 kV. Injeção 1Ø de 110,7 V no enrolamento Z e leitura de valores primários no IED de: R=229,9 kV; S=229,9 kV; T=229,9 kV. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 1
202307212 | STE |  | A001L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.001-0 | 202317 | 29/04/2023 12:06:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual no enciende la lámpara "UMCC Fuente Generador". Realizado sustitución de lámpara y verificado que el defecto persiste. Ver anexo. | OUO5 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202337 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados acionamentos da botoeira de teste de lâmpadas e verificação da fiação do circuito correspondente em busca de algum mal contato, porém sem encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.75 | 17.3 | 1.75
202307221 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202318 | 01/05/2023 11:42:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA LAMPARA "CONTROL REMOTO" NO ENCIENDE. REALIZADA SUSTITUCION DE LAMPARA Y VERIFICADO QUE EL DEFECTO PERSISTE. VER ANEXO. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202332 | 202343 | 0 | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada verificación, encontrado que la lampara y su circuito funcionan correctamente. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1.67 | 3 | 0.67
202307478 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA |  | 202318 | 05/05/2023 11:30:58 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento del tablero en su nueva ubicación en la Caseta 2CRL-3. | IEE3 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202319 | 202329 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento referente a los trabajos de puesta en servicio del sistema de protecciones VHA1, ensayos de log. del ECCA, End to End, 59+Z3 (separación ANDE/ITAIPU), Rec. GOOSE, 50BF a Refente a la Barra B2, EFP 84LI8. Pediente los ensayos fucionales referente a la barra A2. Los planos serán actualizados por la empresa contratista, adjuntada el plano funcional, planilla de conexión y orden de ajuste utilizada. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 26.25 | 0.25
202307477 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA |  | 202318 | 05/05/2023 11:31:09 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento del tablero en su nueva ubicación en la Caseta 2CRL-3. | IEE3 | MEL1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202319 | 202329 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento referente a los trabajos de puesta en servicio del sistema de protecciones VHA1, ensayos de log. del ECCA, End to End, 59+Z3 (separación ANDE/ITAIPU), Rec. GOOSE, 50BF a Refente a la Barra B2, EFP 84LI8. Pediente los ensayos fucionales referente a la barra A2. Los planos serán actualizados por la empresa contratista, adjuntada el plano funcional, planilla de conexión y orden de ajuste utilizada. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 21.75 | 1
202307516 | STE |  | A007L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.007-9 | 202319 | 08/05/2023 17:50:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LAMPARA INDICADORA DE ESTADO DE LA UG08 NO ENCIENDE DURANTE PRUEBA DE LAMPARAS. UNIDAD PARADA. VER ANEXO. OBS: REALIZADO SUSTITUCION DE LAMPARA Y VERIFICADO QUE EL DEFECTO PERSISTE. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202402 | 202404 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado com sucesso a troca da lâmpada, circuito ok. Informo que foi substituído o resistor r106, através da SSA 202312194, o qual fica em série com a referida lâmpada de sinalização da UG08. | Fora de Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.67 | 1 | 1
202307935 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202319 | 11/05/2023 16:34:28 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R03 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE pelo painel de controle 3F1. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio da respectiva sinalização de falha para a DAUC-02. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202513 | 202515 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Não necessárias modificações dos circuitos elétricos da referida sinalização que já estava operante via ANN.22 do 3F1. Ensaios satisfatórios junto à MET1. Adequado o descritivo do ANN.22 do 3F1 para a correta sinalização "Reg. R03 Monitor de Temperatura Falla" e prestado apoio a MEL4 para ensaiar o referido ponto, após a correção da descrição no SCC. Emitida SSA 202504627 (IEE1) para correção de descritivo do ANN.22 no diagrama 6607DC15203 (16). Demais diagramas sem alterações, conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 0.5
202307930 | STE |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202319 | 11/05/2023 16:36:21 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T03 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de "falha geral" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1 pelo painel de controle 2F1. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio da respectiva sinalização de falha para a DAUC-01. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202436 | 202436 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Após ocorrência de falha geral do sensor de temperatura MTOE1 (SSA 202414097 - MET1) pôde-se verificar que o ponto encontra-se corretamente implantado no anunciador do quadro 2F1, assim como, no sistema supervisório (SCC), conforme anexos. Verificado que desenho do 2F1 encontra-se atualizado no arquivo técnico. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.75
202307927 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202319 | 11/05/2023 16:37:19 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de "sinal falha" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE pelo painel de controle 3F2. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio ds respectiva sinalização de falha para a DAUC-02. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202349 | 202350 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado a correta sinalização no anunciador e SCC. A atualização do texto na bandeirola do anunciador ficou a cargo do suporte da operação da SEMD. Emitida a SSA 2023199970 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.65
202307924 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202319 | 11/05/2023 16:38:08 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T02 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de "falha geral" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1 pelo painel de controle 2F2. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio ds respectiva sinalização de falha para a DAUC-01. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202349 | 202350 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Verificado a correta sinalização no anunciador e SCC. A atualização do texto na bandeirola do anunciador ficou a cargo do suporte da operação da SEMD. Emitida a SSA 2023019969 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 3.18 | 0.97
202307920 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202319 | 11/05/2023 16:39:33 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do regulador R01 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""sinal falha"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE pelo painel de controle 3F3. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio ds respectiva sinalização de falha para a DAUC-02. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202436 | 202438 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones deacuerdo a lo solicitado, realizado ensayos funcionales con el dispositivo primario con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.13
202307917 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202319 | 11/05/2023 16:41:02 | Realizar as modificações necessárias no circuito de supervisão do autotransformador T01 para viabilizar a sinalização (em bandeirolas e no SCC) de ""falha geral"" do Monitor de Temperatura de Óleo do Enrolamento - MTOE1 pelo painel de controle 2F2. Alterar os descritivos das bandeirolas de sinalização. Verificar e modificar, caso necessário, o circuito de envio ds respectiva sinalização de falha para a DAUC-01. As alterações propostas encontram-se nos desenhos de projeto, anexos à esta SSA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202436 | 202438 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las modificaciones deacuerdo a lo solicitado, realizado ensayos funcionales con el dispositivo primario con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.12
202308690 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202321 | 25/05/2023 17:08:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual lampara de iluminación interna no enciente en la parte trasera del panel. Foto en anexo. | OUO7 | MEL1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202409 | 202409 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Efetuado a substituição da chave fim de curso, de acionamento da lâmpada traseira do painel. SM: 473028 DM: 70034408 | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.17 | 4 | 0.33
202308838 | STE | 202303847 | J006J008 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.020-1 | 202322 | 29/05/2023 17:17:48 | Solicito ensayo en campo del relé de pérdida de excitación cod. de almacén: 501484 del cuadro KB-01. | ILA2 | MEL1 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202338 | 202338 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado ensaio na unidade Z do relé, utilizando caixa de ensaio Omicron, sendo os resultados obtidos (conforme arquivo em anexo) incoerentes com os ajustes solicitados pela engenharia. Relé foi devolvido para ILA02, onde novamente foi ensaiado, utilizando uma caixa Freja, confirmando os resultados obtidos em campo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.67
202308922 | STE |  | E113L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA |  | 202322 | 30/05/2023 17:18:50 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. LI 500KV MD-YZU2 (L13). Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento del tablero 2RPL13 en la Caseta 2CRL-2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202322 | 202329 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en la retirada de las protecciones de VHA-1 y posterior instalación de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU-2. Supervisado las pruebas END TO END constatando su correcto funcionamiento. Realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados al consorcio para su actualización. | Dentro do Prazo |  |  | 10.5 | 38 | 0.5
202308924 | STE |  | E113M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA |  | 202322 | 30/05/2023 17:19:08 | Ampliación Sector 4 500KV - SEMD. LI 500KV MD-YZU2 (L13). Acompañar y Supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante trabajos de Comisionamiento del tablero 2RAL13 en la Caseta 2CRL-2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202322 | 202329 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado acompañamiento al personal de ANDE/RIEDER/SIEMENS en la retirada de las protecciones de VHA-1 y posterior instalación de las protecciones de línea 500 kV SEMD-YZU-2. Supervisado las pruebas END TO END constatando su correcto funcionamiento. Realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños serán enviados al consorcio para su actualización. | Dentro do Prazo |  |  | 10.5 | 63 | 0.5
202309120 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202322 | 02/06/2023 15:59:43 | Considerando que os valores de fase medidos pelo relé 25B na SSP 20220064 apresentam um erro de +2,3°, solicito a modificação do ajuste de calibração do defasamento (Ph.1 cal.) de 0,9° para -1.3°, conforme a OA.0264.R01 anexa. Repetir os testes da PIC para validar o novo ajuste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202334 | 202335 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Alterado o ajuste conforme solicitado. Ensaiado com correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13.5 | 0.08
202309334 | STE | 202220335 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202323 | 06/06/2023 15:46:05 | Solicito o apoio da MEL1 junto à MEL4 (SSA 202309329) na criação de imagem (VMware) dos discos da estação de engenharia (CCAD) da UG09A e posterior virtualização em outro equipamento. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202332 | 202350 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Apoio a MEL4 para criação de imagem dos discos rígidos do CCAD e INTERACTX para virtualização. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.67 | 0.5
202309364 | STE |  | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202323 | 06/06/2023 17:18:44 | Verificar ruído anormal no cooler dos conversores 125Vcc/48Vcc. | OUO5 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202334 | 202336 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituida fuente por otra de identicas caracteristicas, retirada de almacenes. (Cod. Alm.: 705975 - CONVERSOR TENS CC/CC 125/48VCC 10A). Emitida SSA 202314474 para reparo via IMA0. | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 3 | 0.33
202309421 | STE |  | K002E009 | RELÉ DE SUBTENSÃO NA BARRA - LADO 69 KV | 0212.034-8 | 202323 | 07/06/2023 15:42:00 | Testar o relé de subtensão na Barra (Lado 69kV) levantando Vpick-up, Vdrop-out e tempo de operação referentes aos items 4, 5 e 6 da PIC.EE.0182-R001 não realizados durante a SSP 20230457. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202536 | 202536 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | SSA baixada em decorrência do retrofit do painel TBP-02 (SSA 202300687), onde será desativada a localização K002E009 com a substituição do sistema de proteção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202309410 | STE | 202308353 | A009L009 | MEDIÇÃO | 0052.011-0 | 202323 | 07/06/2023 17:02:57 | Realizar a substituição de medidor de energia ION7300 por ION 7400, devido a falhas em seu display frontal. | ILA3 | MEL1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202424 | 202425 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a substituição de medidor de energia ION 7300 pelo ION 7400. Efetuados ensaios no ION 7400 com resultados satisfatórios. Deixado equipamento alimentado, com conexões finalizadas e disponibilizado para os ensaios da ILA3. Emitida SSA 202409709 para reparo do ION 7300 pela ILA2. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.63 | 1.33
202309652 | STE | 202217067 | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202324 | 13/06/2023 16:19:23 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202337 | 202339 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Instalados dois novos disjuntores e modificado o circuito, para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Emitida a SSA 202315959, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. Material utilizado: 714837 - CONTATO AUX 1NA/1NF S2C-H11L; 709126 - DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 3A. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 23.7 | 1.75
202309902 | STE | 202217067 | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202324 | 16/06/2023 14:30:51 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | 202410 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme anexos de emisión. Emitida SSA 202403670 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 15.9 | 1
202309848 | STE | 202217067 | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202324 | 16/06/2023 14:31:30 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202442 | 202446 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO REALIZADO CONFORME ANEXO DE EMISION. SOLICITADO LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS SSA 202418162 | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.08
202309824 | STE | 202217067 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202324 | 16/06/2023 14:31:49 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a modificação da alimentação, conforme projeto e realizado testes com as equipes envolvidas. Emitida a SSA 202317637 para IEE-1 para atualizarem os desenhos e disponibilizarem no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 11 | 2.33
202309790 | STE | 202217067 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202324 | 16/06/2023 14:32:12 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202346 | 202350 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada instalação dos disjuntores e modificação do circuito conforme desenhos em anexo. Emitida SSA 202319896 para atualização do desenho. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 9.5 | 1.33
202309728 | STE | 202217067 | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202324 | 16/06/2023 14:32:45 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202448 | 202450 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuada modificación conforme anexos de ejecución. Ensayado y liberado para operación. Emitida SSA 202419442 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 13 | 2
202310029 | STE | 202217067 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202325 | 19/06/2023 16:55:57 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Instalado disjuntores e modificado o circuito conforme solicitado, para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Emitida a SSA 202415906 para atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.33
202310058 | STE | 202217067 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202325 | 20/06/2023 14:56:45 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202431 | 202432 | 1 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Instalado novos disjuntores e modificado circuito conforme anexo. Emitida SSA 202412603 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.25
202310097 | STE | 202217067 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202325 | 20/06/2023 15:46:30 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202412 | 202413 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Instalado disyuntores y modificado el circuito conforme solicitado, emitido una SSA para actualización de diseños N° 2024/05034. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 10.5 | 0.7
202310138 | STE | 202217067 | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202325 | 22/06/2023 07:44:03 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202437 | 202437 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificações conforme desenhos da SSA. Criada SSA para atualização dos desenhos: 202414745 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.58
202310243 | STE | 202217067 | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202325 | 22/06/2023 09:32:43 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202429 | 202431 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Instalados dois novos disjuntores e modificado o circuito, para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Emitida a SSA 202411948, para IEE-1 atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16.6 | 0.33
202310350 | STE | 202217067 | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202325 | 23/06/2023 13:52:51 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202403 | 202404 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Informo que foi executado a instalação dos dois disjuntores, conforme solicitado na SSA. Emitida SSA para atualizações de diagramas, conforme a SSA 202401471. | Fora de Prazo |  |  | 3.17 | 11 | 1.33
202310422 | STE | 202217067 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202326 | 26/06/2023 08:33:32 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202405 | 202408 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada la modificación del circuito para posibilitar la instalación de los disyuntores. Realizado conforme anexo de ejecución. Solicitada la actualizacion de diseño conforme SSA 202402583 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.33
202311798 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202329 | 18/07/2023 06:03:26 | Verificar e solucionar ruido anormal no ventilador FAN-1, localizado na parte traseira do painel PES 9A-4. | OUO5 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202334 | 202336 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituido ventilador FAN-1 (Cod.Alm.: 707593 - VENTILADOR 230VAC 45W) | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.83 | 4 | 0.33
202311988 | STE |  | A008L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.010-1 | 202329 | 19/07/2023 16:22:06 | Executar manutenção corretiva no relé 87V para que o tempo de operação das fases R, S, e T fique abaixo de 60 ms. Durante execução da SSP 20232554 (item 5) foram encontrados os tempos de atuação de 74 ms (fase R), 71 ms (fase S), e 69 ms (fase T). Os relés 87U, 87TA, 87TR, 87SP, e 87G estão com os tempos de operação abaixo do limite máximo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ensayo y encontrado los siguientes resultados: Fase R, corriente aplicada de 10A∟0° =54ms (descontado el tiempo de actuación del relé "D" del módulo 7TR1210 pos. 12EC147 =7ms) Fase S, corriente aplicada de 10A∟0° =52ms (descontado el tiempo de actuación del relé "D" del módulo 7TR1210 pos. 12EC147 =7ms) Fase T, corriente aplicada de 10A∟0° =51ms (descontado el tiempo de actuación del relé "D" del módulo 7TR1210 pos. 12EC147 =7ms). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202312001 | STE |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202329 | 19/07/2023 17:24:35 | Executar e testar modificações na lógica para temporizar a função 60 de falha fusível para evitar alarmes indevidos. Usar o diagrama lógico anexo como referência. Ref.: SSA 202203099. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202421 | 202422 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Modificada y ensayada la lógica refrente a la funcion 60 conforme a lo solicitado, en adjunto se encuentran los registro y oscilografías de los ensayos realizados, el backup será enviado para el personal de la IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.67
202312000 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202329 | 19/07/2023 17:24:47 | Executar e testar modificações na lógica para temporizar a função 60 de falha fusível para evitar alarmes indevidos. Usar o diagrama lógico anexo como referência. Ref.: SSA 202203099. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202421 | 202422 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Modificada y ensayada la lógica refrente a la funcion 60 conforme a lo solicitado, en adjunto se encuentran los registro y oscilografías de los ensayos realizados, el backup será enviado para el personal de la IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202312017 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202329 | 19/07/2023 23:41:00 | Verificar e solucionar resistor r118 avariado. | OUO6 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202405 | 202408 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada la medición del resistor r118, encontrándose dentro de los valores esperados. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.33 | 0.33 | 0.33
202312016 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202329 | 19/07/2023 23:41:14 | Verificar e solucionar resistor r112 avariado. | OUO6 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202411 | 202413 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección, medición y ensayo en el resistor R112, no encontrado avería en el mismo, sistema en condiciones normales de operación. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 2 | 0.25
202312015 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202329 | 19/07/2023 23:41:23 | Verificar e solucionar resistor r108 avariado. | OUO6 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202341 | 202343 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado que el resistor estaba funcionando correctamente, pero debido a su estado deteriorado, se procedió a la sustitución, por otro proveniente del stock interno. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 2 | 0.5
202312014 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202329 | 19/07/2023 23:41:31 | Verificar e solucionar resistores r106 e r114 avariados. | OUO6 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202404 | 202445 | 0 | 1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | REALIZADA LA MEDICION DE DICHOS RESISTORES ENCONTRANDOSE DENTRO DE LOS VALORES PREESTABLECIDOS.- | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.42 | 3.5 | 0.42
202312194 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202329 | 22/07/2023 17:50:36 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o resistor r106 apresenta deformação. | OUO5 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202402 | 202404 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado que o r106 estava com característica física alterada. Efetuado a isolação dos pontos de tensão do mesmo e substituído o componente por outro similar. Normalizado os pontos de alimentação. Circuito liberado para operação. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.5 | 9 | 1.5
202312193 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202329 | 22/07/2023 17:50:44 | Verificar e solucionar resistores r106 e r112 deformados. | OUO5 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição dos resistores R106 e R112, por outros com as mesmas características. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 2.33 | 0.25
202313461 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202333 | 14/08/2023 11:59:25 | SOLICITAMOS PARECER COM RELAÇÃO À DIFERENÇA DE AJUSTE DOS DISJUNTORES DE ENTRADA (72CB-1/72CB-2) DAS UG-03 E UG-07, COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS UNIDADES CONVENCIONAIS DE 50Hz. OBS.: O AJUSTE DAS OUTRAS UNIDADES ESTÁ DE ACORDO COM O AJUSTE DA UG-04, CONFORME ILUSTRADO NO ANEXO. | OUO5 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202415 | 202415 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ajustado elemento instantâneo dos disjuntores 72CB-1 e 72CB-2 em 6 x In, conforme recomendação SMIN.DT | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 0.5 | 2 | 0.25
202313629 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202333 | 16/08/2023 20:15:19 | Mecanismo de Abertura e fechamento da porta traseira “ULP / 06 CONTR E MED UNID” com defeito, porta foi aberta com dificuldade. | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202347 | 202347 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Ajustado e lubrificado o mecanismo de abertura da porta, normalizando o funcionamento da mesma. | Dentro do Prazo | GIO | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 1 | 0.33
202313632 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202333 | 17/08/2023 09:42:11 | Desativar e retirar a fonte de 125/24 Vcc e desconectar o cabo M5X-1652 e passar para reserva conforme anexos. O cabo já está desconectado no ASLP-01. A fonte não é mais necessária nos PBs porque foi realizada a instalação de uma nova fonte nos ASLPs. Ref.: SSA 202309308 (ASLP-01) e SSA 202309311 (ASLP-02). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202514 | 202515 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desconectada y retirada fuente conforme a lo solicitado, devuelta al almacén con la siguiente DM:70037877. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.1
202314952 | STE |  | G002B012 | QUADRO 2R-B1516 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 0227.017-3 | 202336 | 06/09/2023 14:05:50 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD: Debido a la ampliación de la Barra A2 500KV acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para agregar el alimentador del interruptor 44L78 a la Bay Unit y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202433 | 202433 | 1 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Acompanhamento a RIEDER durante: > Ensaios de atuação da proteção de barras em conjunto com a linha VHA1. (86BA2, 86BFA2, 87B, END FAULT). > Ensaios de estabilidade da Barra A2: Injeção Secundária nas conexões do 2TCL15L16 (2RB1516) com caixa de testes para garantir polaridade das conexões entre painel de proteção 2RB1516 e Caixa Individual do 2TCL15L16. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 12.17 | 0.17
202314950 | STE |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202336 | 06/09/2023 14:06:22 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD: Debido a la ampliación de la Barra A2 500KV acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar ensayos funciones de la protección sobre el interruptor 44L78. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202427 | 202430 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado ensayos funcionales de la protección sobre el interruptor 44L78 conforme solicitado. En anexo guía utilizada. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.05
202314948 | STE |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202336 | 06/09/2023 14:06:37 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD: Debido a la ampliación de la Barra A2 500KV acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para realizar ensayos funciones de la protección sobre el interruptor 44L78. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202427 | 202430 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado ensayos funcionales de la protección sobre el interruptor 44L78 conforme solicitado. En anexo guía utilizada. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5.25 | 0.08
202314971 | STE |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202336 | 06/09/2023 14:47:09 | Conforme relatado en la SSA 202314888, verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación interna del panel permanece encendida con la puerta cerrada. | MEL1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202445 | 202447 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Ajustada a chave de fim de curso, normalizando o funcionamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.33
202315325 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202337 | 14/09/2023 09:15:15 | Estando las alarmas actuadas en el convencional, al realizar "prueba de lamparas" ocurre rearme y posterior accionamiento de las alarmas "43TL2 ACY2 SUP. DISP.1_P; 43TL2 ACY2 SUP. DISP.2_P; 43TL2 ACY2 SUP. DISP.1_A; 43TL2 ACY2 SUP. DISP.2_A" en el SCC. | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202421 | 202424 | 1 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Ao inspecionar o circuito foi detectado que o sinal de -65Vcc (Régua XX03:114) para os relés de supervisão do painel 3R8 era alterado ao ser pressionada a botoeira de teste de lâmpadas. O condutor que deveria estar conectado ao -Vcc se encontrava conectado ao contato da botoeira. Realizado a correção da conexão, ensaiado com funcionamento de acordo com o desejado. Emitida SSA:202409532 para atualizção dos diseños. | Fora de Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 6 | 7.5 | 0.25
202315715 | STE | 202302165 | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202338 | 21/09/2023 17:14:51 | Realizar a modificação conforme anexo nos painéis TAC 512/511 e ASP de forma que as lâmpadas de indicação 43LR-LP e QA-01/43-MA-LP tenham as polaridades da mesma fonte 97CB56 (TAC-555). Ref SSA: 202302165. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202425 | 202425 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Modificações não foram realizadas em função da substituição das chaves 43LR e 43MA por modelos similares ao projeto original, com manopla rotativa de duas posições, dispensando a indicação luminosa (adequações e alterações realizadas via SSA's 202405670_ASP 50Hz e 202406997_TAC-511). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.33 | 0.25
202316234 | STE |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202339 | 29/09/2023 23:46:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual falha no IED PA5L16 reporta alarme "PP5L16 Falla Interna" no SCC. Obs.: Encontrado IED PP5L16 em condições normais de operação. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202407 | 202407 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Problema solucionado mediante SSAs:202316297 y 202316437. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.5 | 0.25
202316249 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202340 | 02/10/2023 04:19:19 | Verificar y Solucionar no indicacion de "SF6 - DISJUNTOR 06U12 CONDICON ANORMAL" en panel GUS 12. Obs: Verificado que en panel A-36 y ULP señalizaron correctamente. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Testes funcionais entre ULP e GUS-12 de todos os alarmes do ULP que atuam no ANN-40 do GUS-12 "SF6 - DISJUNTOR 06U12 CONDICON ANORMAL" (ANN ULP: 162,165,166,168,170,171,172,173,174,176 e 178), sem encontrar anormalidades. OBS: Sugere-se a OPUO em situações como esta do GUS (que agrega diversos sinais de campo de forma resumida), detalhar e especificar qual alarme de campo sinalizou corretamente e não foi reportado ao GUS, para tornar mais objetivo o atendimento ao serviço. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 2.58 | 1.5 | 0.58
202316328 | STE | 202316249 | B012L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.014-1 | 202340 | 02/10/2023 16:47:18 | Verificar y Solucionar el motivo por el cual no señalizo "SF6 - DISJUNTOR 06U12 CONDICON ANORMAL" en panel GUS 12. Obs: Verificado que en panel A-36 y ULP señalizaron correctamente. Obs: la señalización ocurrió durante la parada de la UG-12. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202404 | 202404 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados ensaios forçando a atuação (com jumper) das seguintes bandeirolas no ULP: 162, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178. Todas essas bandeirolas do ULP concentram-se em uma única bandeirola no GUS: bandeirola 40. Realizados ensaios com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.25
202316331 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202340 | 02/10/2023 22:45:27 | Soquete da lâmpada de sinalização da botoeira “UMCC Fonte Gerador” com defeito, causando falso contato. | OUO5 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção e substituída a botoeira 43CMUE2 "UMCC Fonte Gerador, solucionando o problema. | Fora de Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 1.33 | 0.58
202316311 | STE |  | J006J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.020-2 | 202340 | 03/10/2023 07:05:33 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir a unidade de restrição de harmônicos conforme valores medidos fora das tolerâncias especificadas na PIC.EE.0074-R01. Nos itens 21, 42, 65 era esperada uma corrente de 6,5 a 9,0 A mas foi medida uma corrente maior do que 18 A. O item 30 especifica um drop-out menor do que 0,75 A mas foi medido 1,01 A. Referência: SSP 20230459 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202437 | 202438 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | O método utilizado para realização dos ensaios referente aos itens 21, 42 e 65 não foi adequado, nas SSP´s 202193188A e 20213445A o ensaio foi feito gerando 2ª harmônica com caixa omicron. Foi emitida a recomendação 4749 para definição do método de ensaio. O item 30 Especifica que o drop-out seja MAIOR do que 0,75A, o que torna o valor correto. | Fora de Prazo |  |  | 7 | 6 | 0.67
202316793 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202341 | 12/10/2023 11:33:35 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALHA", com rearme instantâneo. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202431 | 202433 | 1 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | realizada medições no circuito, não sendo encontrada nenhuma anormalidade. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.2
202317210 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202343 | 25/10/2023 14:43:37 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma en el sistema SCADA "REG_VELOC SOLENOIDE 2 (BB) FALLA", con rearme inmediato al accionar comando de parada de la unidad. Obs.: La misma paso para la posición parada con éxito. | OUO6 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202411 | 202413 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado sustitución del contactor auxiliar 74S2 (cod.Almacén:197963) retirado de stock interno, realizado ensayo con resultados satisfactorios. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.4
202317857 | STE | 202223383 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202344 | 01/11/2023 10:06:58 | APÓS PARTIDA DA UN. E EXCITAÇÃO, ACIONOU O ALARME "CUBICULO DE NEUTRO GENERADOR 20HZ FALLA" BAND. 158 ULP, REARMANDO EM SEGUIDA. SSA`s Ref. 201601199A e 202223383. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202433 | 202524 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Foi instalado o relé 27I2X2 com código de almoxarifado 711207, com os seguintes ajustes: <U No memory; U value 60%; Hysteresis 5%; Tt 03s. Com o ajuste em 60% o valor de pick-up ficou em 93VCA (na bobina do relé, isto corresponde a 78,8VCA no TP51 que alimenta o gerador de 20Hz) e Dropout em 100VCA. Acompanhado a partida da unidade duas vezes, realizado ensaio de conectar/ desconectar a excitação, não ocorrendo o alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 20 | 0.42
202317720 | STE |  | D043G003 | IED REC670 PCG 2A | 2964.002-3 | 202344 | 01/11/2023 15:25:10 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desenergizar e desativar o IED. Atualizar o firmware DE 1.4_72a PARA 1.4_77m_50 e incluir os IEDs no código de estoque 710568 como sobressalente do FIP-PCG-1. Na baixa indicar a localização S097A001 - Equipamentos Eletroeletrônicos Reservas, atualizar o número de série para T0830119 e informar o número da DM. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | 202415 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada a atualização de firmware, desenergização do painel, desconexão e retirada do IED REC670 s/n T0830119. IED entregue para IMA0 para procedimentos pertinentes para devolução ao estoque. Emitida a SSA 202405620 para desativação do ponto de supervisão "ECE-P/A COMUNICACAO COM IED". | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202317769 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202344 | 01/11/2023 15:36:00 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202415 | 202415 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio ponto a ponto e desconectado cabos conforme anexo. emitida SSA 202405720 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202317845 | STE |  | D002B006 | QUADRO BAP-A3/B3 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.014-8 | 202344 | 01/11/2023 15:44:28 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202414 | 202415 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado, testado e isolado cabo A6S-4003 interligado ao PCG-02, referente à TRIP nas Barras A3 (XCA3: 130 e 131) e B3 (XCB3: 128 e 129). Emitida SSA 202405661 para atualização de diagramas. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1.33 | 0.67
202317846 | STE |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202344 | 01/11/2023 15:45:14 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202422 | 202422 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUE DESCONECTADO, ENSAYADO Y AISLADO EL CABLE CONFORME ANEXO.SOLICITADO ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202408488. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.08
202317859 | STE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202344 | 01/11/2023 16:11:24 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202416 | 202418 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Servicio ejecutado conforme solicitado durante el mantenimiento preventivo 3S de la UG 18A. Emitida SSA 202407185 para actualización de planos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202317860 | STE |  | F002E001 | QUADRO LPP-06 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.034-0 | 202344 | 01/11/2023 16:13:05 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202415 | 202415 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio ponto a ponto e desconexão dos cabos conforme solicitado. emitida SSA 202405721 para atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.23
202317862 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202344 | 01/11/2023 16:15:27 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202416 | 202418 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado conforme anexos de ejecución. En anexo de ejecución diagrama lógico donde también fueron eliminadas las variables de la lógica. Emitida SSA 202406876 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202317863 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202344 | 01/11/2023 16:27:02 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado testes, desconectados e isolados os cabos de interligação A6S-4005 e AU10-1995, ref. ao PCG-02. Emitida SSA 202405791 para IEE-1, para atualizar os desenhos e disponibilizar no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202317865 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202344 | 01/11/2023 16:29:12 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202404 | 202404 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Após a isolação de cada veia nas duas extremidades, constatado ausência de tensão e realizado ensaio de continuidade com resultados satisfatórios. Veias deixadas isoladas e identificadas na canaleta. Emitida SSA 202401321 para IEE1 para atualização e disponibilização no SAT dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.75
202317866 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202344 | 01/11/2023 16:29:40 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202423 | 202424 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas desconexões conforme solicitado. Emitida SSA 202409227 para atualização de diagramas, conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 1.5
202317867 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202344 | 01/11/2023 16:30:00 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202404 | 202408 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado desconexión de los circuitos de interconexión con el tablero PCG-02 conforme solicitado, emitida SSA N° 202403081 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.23
202317871 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202344 | 01/11/2023 16:30:26 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202411 | 202413 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la modificación del circuito conforme solicitado. Emitida SSA N° 202404928 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.25
202317873 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202344 | 01/11/2023 16:30:44 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202419 | 202420 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ejecutado conforme solicitado, fue emitida una SSA N° 202407620 para actualización de diseños. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.08
202317874 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202344 | 01/11/2023 16:31:05 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202405 | 202408 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Ensayados y desconectados los cable solicitados. Solicitado actualización de diseño conforme SSA 202402582. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202317875 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202344 | 01/11/2023 16:31:26 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | 202410 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme anexos de emisión. Emitida SSA 202403670 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.1 | 0.5
202317876 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202344 | 01/11/2023 16:33:02 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202415 | 202415 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foram testados e isolados os cabos A6S4001, A6S4002, A6S4030 e A6S4031. Retirados da canaleta e deixados no chão do painel. Emitida SSA 202405757 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.03 | 0.13
202317893 | STE |  | F004F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.005-3 | 202344 | 01/11/2023 17:01:28 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. Realizado backup do projeto PCM e enviado para IEE1 para disponibilização na pasta Protection. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.25 | 0.33
202317892 | STE |  | F004E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.006-5 | 202344 | 01/11/2023 17:01:47 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 0.33
202317885 | STE |  | F003F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.003-0 | 202344 | 01/11/2023 17:01:58 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.33
202317884 | STE |  | F003E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.004-1 | 202344 | 01/11/2023 17:02:05 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.33
202317882 | STE |  | F002F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.008-9 | 202344 | 01/11/2023 17:02:13 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2A.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.33
202317881 | STE |  | F002E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.002-8 | 202344 | 01/11/2023 17:02:20 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | 202409 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 0.33
202317880 | STE |  | F001F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.007-7 | 202344 | 01/11/2023 17:02:28 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.5
202317879 | STE |  | F001E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.001-6 | 202344 | 01/11/2023 17:02:35 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Modificar a lógica conforme marcação nos anexos. Desmarcar a matriz de sinais na interseção: • GB01-05.stVal x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.stVal • GB01-05.q x PCG_2P.LD0.SPGGIO1.Ind.q | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação da lógica e da matriz de sinais conforme solicitado. O backup do projeto será enviado após a execução da SSA 202317893. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.5
202317719 | STE |  | D043G002 | IED REC670 PCG 2P | 2964.001-1 | 202344 | 02/11/2023 08:13:44 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desenergizar e desativar o IED. Atualizar o firmware DE 1.4_77m_39 PARA 1.4_77m_50 e incluir os IEDs no código de estoque 710568 como sobressalente do FIP-PCG-1. Na baixa indicar a localização S097A001 - Equipamentos Eletroeletrônicos Reservas, atualizar o número de série para B1515002 e informar o número da DM. Obs.: modificar a lógica dos IEDs do LAP-05, LAP-06, LAP-07, LAP-08 antes para evitar alarmes de falha GOOSE no SCADA. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202408 | 202415 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a atualização de firmware, desenergização do painel, desconexão e retirada do IED REC670 s/n B1515002. IED entregue para IMA0 para procedimentos pertinentes para devolução ao estoque. Emitida a SSA 202405620 para desativação do ponto de supervisão "ECE-P/A COMUNICACAO COM IED". | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202319141 | STE | 202318665 | B018L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.018-0 | 202347 | 23/11/2023 14:49:44 | Levantar as curvas Ia, Ib, e II do relé 40 conforme a PIC.EE.0075-R03 e IM.EE.0011-R03. Corrigir os disparadores de ângulo para uma tolerância de ±10%. Anexar o relatório da caixa. Referência: RAP-08/2023. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202408 | 202410 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizado ensayo conforme PIC, ajustado valores según solicitado. Anexo resultados de la caja Omicron. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3.27 | 2
202319683 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202350 | 11/12/2023 09:44:56 | Substituir os 12 transdutores analógicos por 3 transdutores digitais SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (código de estoque 703899) conforme marcações nos anexos com a finalidade de gerar sobressalentes para os demais painéis XC. Instruções, ajustes, e arquivos de configuração anexos. Favor informar número da DM na baixa. cód. estoque 96V = 509027 cód. estoque 96A = 509051 cód. estoque 96W = 546399 cód. estoque 96VAR = em codificação | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202506 | 202512 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Forma substituídos os transdutores e verificada a correta indicação nos painéis LLP03 e GUS. Após calibrados os transdutores retirados do painel vão ficar como sobressalente no estoque da MEL1. Emitida a SSA 202501966 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 4.75 | 26.58 | 2.42
202319963 | STE |  | B010L009 | MEDIÇÃO | 0052.012-8 | 202350 | 12/12/2023 14:34:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 96MF1 (ION 7700) está indicando corriente de excitación de -1625A así como el instrumento 96FA (GUS) presenta valores negativos. Obs: Unidad sincronizada. | OUO6 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202507 | 202511 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | VERIFICADO CON MEL2, ENCONTRANDOSE DENTRO DE LOS VALORES ESPERADOS. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 9 | 0.17
202320149 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202350 | 15/12/2023 08:09:45 | Implementar modificación conforme archivos en anexo para aislación del TRIP2 del interruptor 83LI4 por flex-test de la protección primaria de forma independiente de la protección alternada. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202445 | 202447 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executadas e ensaiadas as modificações de acordo com o solicitado. Emitida SSA 202418421 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 15.75 | 0.17
202320200 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202350 | 17/12/2023 00:05:35 | Tela de controle local não apresenta informação referente a energia ativa (MW.h). Obs.: Ponto válido. | OUO5 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | El problema fue solucionado con la SSA 202420284. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 1 | 0.75
202400006 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202401 | 01/01/2024 19:26:35 | Verificar y solucionar inoperancia de la iluminación interna del panel ASP-02 (ASP 63) conforme se muestra en el anexo. | OUO6 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202426 | 202402 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido lámpara que se encontraba quemada por otra de similares características técnicas. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.33 | 1 | 0.33
202400208 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202401 | 05/01/2024 12:05:02 | Verificar y solucionar el instrumento 48PM2 correspondiente al indicador de temperatura de los gases de escape con defecto en el display conforme imagen en anexo. | OUO5 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202437 | 202442 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Retirado instrumento 48PM2. Emitida SSA 202414399 para reparo. Al término de la reparación, colocado nuevamente y liberado para operación | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 3 | 1
202400677 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202402 | 14/01/2024 00:08:35 | Verificar e solucionar voltímetro 96V1 com indicação intermitente ao selecionar chave 96VS1 em "3TR". | OUO5 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202436 | 202436 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio e medição, não sendo encontrado nenhuma anormalidade. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 7 | 0.1
202400808 | STE |  | B012L009 | MEDIÇÃO | 0052.014-4 | 202403 | 16/01/2024 09:46:19 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 96MF2 apresenta escurecimento na tela de leitura. (Foto em anexo) | OUO6 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202442 | 202446 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADO PEDIDO DE SUSTITUCION DE DISPLAY CONFORME SSA 202416469. SOLUCIONADO EL DEFECTO E INSTALADO POSTERIORMENTE DE VUELTA EN EL PANEL. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.08
202400931 | STE |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202403 | 18/01/2024 08:36:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel GPP 9A apresenta falha quando a chave seletora é transferida para a posicao REX A. (Foto em anexo.) | OUO5 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificado con el operador la correcta transferencia de los equipos referidos, realizadas varias transferencias con resultado satisfactorio, se recomienda en caso de no realizarse la transferencia accionar la botonera de (rearme de selalización), selectado el REX A como principal. | Dentro do Prazo |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | 0.25 | 6.5 | 0.12
202401432 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202404 | 26/01/2024 09:17:42 | Verificar motivo pelo qual houve demora na sinalização de freios desaplicados, acionando o alarme de " SUPERV/CONTR SEQUENCIA DE PARTIDA INCOMPLETA ". | OUO5 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | 202514 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada medição de resistência dos contatos dos reles presentes no circuito de sinalização do freio, realizado medições durante simulação, giro mecânico e giro elétrico da unidade. Todos os ensaios concluídos com resultado satisfatório. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.08
202401452 | STE |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202405 | 29/01/2024 07:46:18 | Testar continuidade e isolação de A80038/4 (2RP-T04). Conectar o condutor em XV02:07. Testar continuidade e isolação de A77013/4 (com DAUC C). Conectar o condutor em XV01:08. Modificar o circuito interno do painel ref. à interligação do neutro: 1) vem de 2RP-T04 - chega por XV01:07, com o fechamento de neutro de PA5T04 (Canal V). 2) vem de DCP-L04 - chega por XV01:08) com o fechamento de neutro PA5T04 (Canal Z). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202445 | 202447 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executadas e testadas as modificações. Emitida a SSA 202418418 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 14.25 | 0.33
202401448 | STE |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202405 | 29/01/2024 07:46:29 | Realizar os testes de continuidade e isolação do cabo A80003/4 - vem da DAUC F. Conectar o condutor em XV01:07. Realizar os testes de continuidade e isolação do cabo A80038/4 - vem de 2RA-T04. Conectar o condutor em XV02:08. Realizar a modificação do circuito interno do painel, ref. à interligação do neutro (<DPB-T04 - chega por XV01:07) com o fechamento de neutro de PP5T04I1 e PP5T04I2 (através de XV01:08 e XV02:07) e envio para 2RA-T04 (saída por XV02:08). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202445 | 202447 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Modificado e ensaiado de acordo com o solicitado. Emitida a SSA 202418421 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 15.75 | 0.17
202401438 | STE |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202405 | 29/01/2024 07:46:41 | Executar a alteração do ajuste de RTP do canal V para 2500 [Vp/Vs] e tensão de secundário em 200 [Vs], conforme proposta de Ordem de Ajustes vinculada. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202445 | 202447 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Alterados os parâmetros conforme solicitado. Arquivo de backup disponível na pasta protection. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 10.5 | 0.17
202401436 | STE | 202301130 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202405 | 29/01/2024 07:46:54 | Executar a alteração do ajuste de RTP do canal V para 2500 [Vp/Vs] e tensão de secundário em 200 [Vs], conforme proposta de Ordem de Ajustes vinculada. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202445 | 202447 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Alterados os parâmetros conforme solicitado. Arquivo de backup disponível na pasta protection. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.08
202401434 | STE | 202301134 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202405 | 29/01/2024 07:47:05 | Executar a alteração do ajuste de RTP do canal V para 2500 [Vp/Vs] e tensão de secundário em 200 [Vs], conforme proposta de Ordem de Ajustes vinculada. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202445 | 202447 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Alterados os parâmetros conforme solicitado. Arquivo de backup disponível na pasta protection. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3.75 | 0.08
202402070 | STE |  | B010L009 | MEDIÇÃO | 0052.012-8 | 202405 | 04/02/2024 04:53:08 | Verificar/solucionar defecto intermitente del instrumento "43TI1" en la posición 26 (Mancal Escora: Sapata 5), indicando aproximadamente 0 ºC en el instrumento "26TI1", conforme anexo. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202507 | 202511 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | RELIZADA LIMPIEZA DE LA LLAVE 43TI1; ENSAYADO CON RESULTADOS SATISFACTORIOS.- | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6 | 0.17
202403063 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202408 | 23/02/2024 05:09:54 | Verificar y solucionar defecto en el led indicador del conversor 001CE en servicio | OUO5 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Retirado conversor com defeito. Instalado conversor novo (cod. almox. 705975). Constatada ventoinha com ventilação invertida (pra fora) em relação aos outros conversores instalados na cota 98. Retirado o conversor. Realizados sua abertura e a inversão de sua ventoinha. Reinstalado o conversor. Realizados ensaios com resultados satisfatórios nos níveis de tensão em sua borneira traseira e em sua sinalização frontal. Emitida SSA 202408166 para IMAO providenciar o reparo do conversor com defeito. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 2.73 | 0.67
202404284 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202411 | 13/03/2024 23:49:30 | Verificar e solucionar discrepancia de valores de tensão da unidade. Scada: 18,30 kV, ULP 18,33 kV, GUS 06 96V: 19,20 kV. | OUO5 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202519 | 202520 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido indicador 96V (cod.almacén:614440) que se encontraba fuera de tolerancia por otro de similares características técnicas. Emitido SSA N° 202507096 para calibración de dicho instrumento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 5.5 | 0.07
202405465 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202415 | 08/04/2024 17:08:55 | Verificar motivo pelo qual o mímico referente a chave terra B6B03T1 do painel LLP 06 está com indicação de posição intermediária ao invés de aberta ou fechada. | OUO2 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202427 | 202428 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a substituição do indicador mímico avariado por outro retirado no almoxarigado (Cód. Almox.: 146820). Indicador mímico com defeito encaminhado para reparo via IMA0 (SSA 202410857). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 1.67 | 0.83
202405715 | STE | 202405101 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202415 | 09/04/2024 15:49:04 | A pedido da SMIE/SMMG com o intuito de padronizar as interligações dos circuitos da ULP com os novos painéis CTM, realizar a modificação indicada nos desenhos anexos, conectando a perna 4 do cabo AU17-1005 na ULP-17 com o painel CTM-17. Realizar em conjunto com a MEG1 durante próximo PD 3S da U17. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202538 | 202539 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação para padronizar interligações. Criada SSA: 202515221 para atualização dos desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202405938 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202415 | 12/04/2024 14:54:45 | Ajustar o elemento instantâneo dos disjuntores 72CB-1 e 72CB-2 em 6xIn para padronização com os demais ULPs. Ref.: SSA 202313515 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202445 | 202446 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | REALIZADO AJUSTE CONFORME SOLICITADO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202406346 | STE |  | B015L027 | RELÉ DE SOBRECORRENTE TRANSF. SERVIÇO UNIDADE 50/51A | 0073.008-4 | 202416 | 19/04/2024 20:46:16 | Verificar motivo pelo qual acionou alarme no SCADA " AUX_UNIDADE RELE 50/51A TAU SOBRECORRENTE". Obs: Unidade encontra-se parada por conveniência operativa sem atuação de alarme no painel convencional. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | 202521 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Ensaiado o circuito de atuação da proteção 50/51A (folhas 34 e 35 do projeto de proteção) em conjunto com a Operação. Não foram identificadas anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.67 | 0.5
202406358 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202416 | 20/04/2024 23:44:34 | Verificar y solucionar funcionamiento intermitente en la medicion de tension de la barra B4 cuando la llave selectora está en la posicion "1AB" conforme se observa en el el video adjunto. | OUO6 | MEL1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202428 | 202428 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção, limpeza e aplicado spray limpa contatos. Realizadas várias manobras sem a ocorrência de novas intermitências na medição. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 1 | 0.83
202407261 | STE |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202419 | 06/05/2024 16:23:53 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, ENSAYAR Y CONECTAR LOS CABLES DE CONTROL Y SEÑALIZACION DE POSICION DE TAP POR EL ASP-02 CONFORME DISEÑOS MARCADOS EN ANEXO. SERVICIO QUE COMPLEMENTA LA SSA:202304922. NECESARIO ENVIAR ACTUALIZACION DE DISEÑO AL COLOCAR EN SERVICIO EL CIRCUITO. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202447 | 202451 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Desconexões, reconexões e ensaios referentes ao RETROFIT do PB-04, conforme diagramas de execução em anexo. Emitida SSA 202420191 (IEE1) para atualização de diagramas. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.25
202407367 | STE |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202419 | 08/05/2024 17:35:42 | Verificar/solucionar motivo por el cual el voltímetro se encuentra indicando 0 kV en la posición "1 AB" de la selectora de tensión, conforme anexo. OBS: Verificado que el defecto es intermitente. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas verificaciones en el mencionado voltímetro, en el cual no se encontró anormalidad. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 2 | 0.05
202407363 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202419 | 08/05/2024 17:36:08 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionaron las alarmas "VALVULA DILUVIO ϕA CIRC. DISPARO" ; "VALVULA DILUVIO ϕB CIRC. DISPARO" ; "VALVULA DILUVIO ϕC CIRC. DISPARO" y "PES_4 CARTAO I/O FALHA" con rearme inmediato. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ensayada la actuación de entradas digitales, no encontrando anormalidades. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202407508 | STE |  | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202419 | 10/05/2024 16:17:33 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir o tempo de operação que se encontra fora das tolerâncias conforme medições registradas na SSP 20242163. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202518 | 202519 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o relé, encontrados os tempos de operação conforme arquivo em anexo. Emitida a SSA 202506886 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.7 | 0.67
202407507 | STE |  | K005J011 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.1 | 0612.005-9 | 202419 | 10/05/2024 16:17:44 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir a corrente de atuação da bandeirola que se encontra fora das tolerâncias conforme medições registradas na SSP 20242163. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202518 | 202519 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o relé, encontrados os seguintes valores de operação: Terminais 5 e 7 : 0,89A; Terminais 5 e 9 : 0,89A; Terminais 7 e 9 : 0,82A; Corrente de operação da bandeirola: 0,21Acc; Pickup da unidade auxiliar: 58Vca. Emitida a SSA 202506849 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.6 | 0.5
202407505 | STE |  | K005J019 | RELÉ DE FALHA A TERRA NO ROTOR 64F | 0608.006-5 | 202419 | 10/05/2024 16:17:51 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir a resistência mínima de não operação que se encontra fora das tolerâncias conforme medições registradas na SSP 20242163. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202518 | 202519 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o relé, encontrados os seguintes valores de operação: Resistência mínima de operação: 156 ohms; Resistência mínima de não operação: 248 ohms; Corrente de operação da bandeirola: 0,21Acc Emitida a SSA 202506984 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.33
202407503 | STE |  | K005J018 | RELÉ DE BALANCO DE TENSÃO 60 | 0613.003-8 | 202419 | 10/05/2024 16:17:58 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir a tensão de drop-out da fase R que está fora das tolerâncias conforme medições registradas na SSP 20242163. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202518 | 202519 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi ajustado a fase "R" do relé, ficando com os seguintes valores de operação: Vpick up contato 10 - 11 : 39Vca Vdrop out contato 10 - 11 : 41Vca Vpick up contato 10 - 12 : 41Vca Vdrop out contato 10 - 12 : 43Vca | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.57 | 0.17
202407502 | STE |  | K005J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.021-0 | 202419 | 10/05/2024 16:18:07 | Executar manutenção corretiva no relé para corrigir as correntes de restrição de harmônicos e pick-ups das fases R e S fora das tolerâncias conforme medições registradas na SSP 20242163. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202518 | 202519 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Ajustado pickup e harmônicos da fase "R", substituído o relé da fase "S" ; ajustado a unidade de harmônicos da fase "T", resultados no arquivo em anexo. Emitida SSA 202506888 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.03 | 0.67
202407532 | STE |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202419 | 10/05/2024 16:21:39 | Debido al cambio de medio de la comunicación de la protección diferencial de Línea 87L por el FOX615, solicitamos mudar los siguientes parámetros en la configuración del LDCM del IED RED670 PPL4: * CommSync : Slave * OptoPower: Lowpower. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202520 | 202521 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la modificación de parámetros conforme archivo en anexo. Con respecto a los parámetros CommSync : Slave y OptoPower: Lowpower no fueron implementados debido a la incompatibilidad del medio de comunicación del sistema actual. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202407541 | STE |  | A001L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.001-0 | 202420 | 13/05/2024 05:26:32 | Verificar/solucionar lámpara de indicación de estado correspondiente a "Interruptor de Campo Cerrado", sin encender con accionamiento de Prueba de lámparas. Imagen en anexo. | OUO5 | MEL1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202517 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Al momento de la inspección fue verificado el correcto funcionamiento de la lámpara por lo que no fue realizada ninguna sustitución. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.5 | 0.5 | 0.33
202408279 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202422 | 27/05/2024 08:53:22 | VERIFICAR NO GATEWAY O VALOR REFERENTE AO PONTO 4 DA RTU 50 (EXCITACION CORRIENTE DE CAMPO ALT 2). PROBLEMA APONTADO NA SSA. 202403150. VERIFICADO NO SISTEMA SCADA E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO E NÃO IDENTIFICADA ANORMALIDADE. Observação: Verificado que estando a unidade 9A parada por conveniência operativa ela apresenta 10MVAr de potencia reativa. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ensayado punto analógico con apoyo de MEL2, no encontrando anormalidades. (El personal de mel2 refirió que uno de sus transductores fue llevado al laboratorio por defecto) | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.5
202408642 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202423 | 04/06/2024 18:06:21 | Verificar solucionar lámpara señalización "interruptor de campo cerrado" no enciende durante la prueba de lámpara en el ULP15 de U01, conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202517 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Al momento de la inspección fue verificado el correcto funcionamiento de la lámpara por lo que no fue realizada ninguna sustitución. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 0.5 | 0.17
202408766 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202423 | 05/06/2024 10:21:33 | Verificar discrepancia en la medición de TENSIÓN y FRECUENCIA de los instrumentos de medidas instalados en el BUS 34(SECC. BARRAS 500Kv 60Hz) y el SCADA(SF6-60HZ). Ver fotos en anexo. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202520 | 202523 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Sustituidos los indicadores de tensión de las barras A4, B3, B4 (CM 614645) y de frecuencia de las barras A3, A4, B4 (CM 614548). Verificado indicación coherente con los valores del Scada. Emitidas las SSAs:202508741, 202508742, 202508743, 202508745, 202508746 y 202508747 para calibración de los materiales retirados. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 5 | 1
202408840 | STE |  | A001L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.002-7 | 202423 | 06/06/2024 14:16:33 | Realizar reparo (troca da abraçadeira de ajuste) ou substituição do resistor variável R05. Após substituição realizar o DAT das Proteções e certificar corretas atuações. | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202517 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Fue realizada la sustitución de la sujeción del resistor variable R05. Fue realizado el DAT verificandose la correcta actuación de las protecciones. El resistor quedó como reserva ya que no fue sustituito el que se encuentra en campo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202409133 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202424 | 11/06/2024 15:13:41 | Readequar o circuito para que os alarmes de supervisão de bobina dos disjuntores 83LI1 e 43TLI1, não rearmem e tornem a cair no SCC ao ser pressionado a botoeira de teste de lâmpadas. Remanejar o cabo que se encontra conectado entre XX03:113 e contato da botoeira, para o -Vcc (402K3:A2). Conforme 6607-DF-G0571 fl438a. Referente ssa 202315325. | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Checado e ensaiado o circuito e verificado que não ocorre o comportamento descrito na SSA, o funcionamento está de acordo com o esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202409774 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202426 | 25/06/2024 00:14:20 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme no SCADA "REG_VELOC SOLENOIDE 1 (BA) FALLA" com rearme imediato ao acionar o comando de parada da unidade. | OUO5 | MEL1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202426 | 202426 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | O acionamento do alarme eventualmente ocorre quando os solenóides 20SD11/20SD21 recebem comando, devido a redução momentânea de tensão sobre os contatores 74S1/74S2 de supervisão. Este acionamento eventualmente é observado no registro de outras unidades convencionais, em consequência da característica do projeto implementado. Tal evidência já foi constatada no passado, a exemplo da SSA 200110446A, e eventuais necessidades de alteração de projeto devem ser solicitadas a SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 5.25 | 0.17 | 0.5
202409989 | STE |  | B020L036 | PAINEL PES 18A-5 / PIB 18A-5 | 1111.007-4 | 202426 | 27/06/2024 05:48:19 | Verificar e solucionar ventilador FAN1 com ruído anormal. | OUO6 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202508 | 202508 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido ventilador por otro de idénticas características retirado del almacén (Cod.Alm.: 0707593). Ensayado y liberado para operación. Material con defecto descartado. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 4 | 0.33
202410343 | STE |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202427 | 02/07/2024 18:04:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual al realizar prueba de lógica en el anunciador, no cuenta con señalización coherente (Prueba de lámparas con señalización normal). Ver anexo. | OUO6 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202446 | 202446 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | O problema já não existia, foi verificado e medido o circuito e componentes do sistema estando tudo dentro do esperado, sendo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.25 | 2 | 0.25
202411116 | STE |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202429 | 15/07/2024 11:32:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 96MF1 se encuentra presentando manchas en la parte inferior del display conforme se muestra en el anexo. | OUO5 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202438 | 202440 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirada da tela do ION 96MF1 e encaminhado para reparo (SSA 202415050) e reinstalado após conserto. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 3 | 0.25
202411547 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202430 | 23/07/2024 18:06:32 | Verificar/solucionar ruido anormal en el termostato (THT 05), ubicado en el cubículo 5 del ULP. Ver anexo. | OUO6 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado inspeção no termostato THT 05 sem encontrar ruído ou anormalidades. Realizados a abertura do seu invólucro e ensaios de movimentação do potenciômetro e acionamento de sua saída com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.67 | 11.2 | 0.17
202412298 | STE |  | B028C003 | RELÉ DE SINCRONISMO AUTOMÁTICO 25SA | 0576.007-0 | 202432 | 05/08/2024 15:57:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possível fechar o disjuntor 06U12 de forma automática, somente aceitou comando de sincronismo em manual. | OUO6 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202505 | 202540 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Desde mayo del presente año se ha llevado a cabo el monitoreo del Sistema de Sincronismo (SYC) de las Unidades Generadoras 12 y 13, constatándose múltiples partidas ejecutadas en condiciones normales. En consecuencia, se concluye que los registros de operación disponibles no permiten establecer la presencia de una condición anómala sostenida en el desempeño del sincronismo automático. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 13.25 | 0.08
202412323 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202432 | 06/08/2024 05:46:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual el panel IHM no responde al área demarcada en la imagen en anexo. | OUO7 | MEL1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202443 | 202443 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O defeito foi informado à ANDE em reiteradas ocasiões, sem retorno de ação prevista. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.17 | 0.5 | 0.17
202412620 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202432 | 10/08/2024 05:55:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "Falla anunciador o falla alimentación control" en el anunciador común del tablero ASP-02, con posterior rearme. | OUO6 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202525 | 202528 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituição dos módulos presentes nas posições 30SUB1.3, 30SUB1.9, 30SUB1.51 e 30SUB2.3. 3 unidades: SIEMENS 6EV5000-1BC (2x 0,5 A) CM: 542563 1 unidade: SIEMENS 6EV5000-1BC Modified (2x 1 A), CM: 542555 Módulos retirados enviados para substituição dos microdisjuntores em laboratório via SSA's 202504521, 202504523, 202504524 e 202504525. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202412782 | STE |  | B012L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.014-1 | 202433 | 13/08/2024 23:42:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual no señalizo "SF6 - DISJUNTOR 06U12 CONDICON ANORMAL" en panel ULP Y GUS 12, posterior al comando de parada de la unidad. Obs: Verificado en el panel A-36 y SCADA señalización normal. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202442 | 202445 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizado ensayo en conjunto con el panel A36 de la GIS con resultado satisfactorio.- | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.67 | 7 | 0.33
202412781 | STE |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202433 | 13/08/2024 23:46:54 | Verificar/solucionar motivo por el cual el anunciador ubicado en la ULP 18 muestra ciertas alarmas cada cierta cantidad de tiempo, estando la unidad parada. | OUO6 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202446 | 202446 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | O problema já não existia, foi verificado e medido o circuito e componentes do sistema estando tudo dentro do esperado, sendo liberado para uso. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.25 | 2 | 0.25
202413450 | STE | 202413028 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202434 | 23/08/2024 17:13:53 | Ensaiar transdutor 96V1-1 e se necessário substituir o mesmo por outro de igual característica. Já realizado ensaio de injeção de corrente no indicador analógico localizado no painel GUS 10/11, sendo verificado seu correto funcionamento. No momento do ensaio o sinal proveniente do transdutor de campo estava normal ( defeito intermitente). | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202437 | 202437 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada Substituição do transdutor por outro de igual característica, já testado em bancada e funcionando dentro das tolerâncias do equipamento. Transdutor com defeito intermitente enviado para reparo via SSA 202414742. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.08
202413926 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202435 | 01/09/2024 03:12:34 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ao executar teste de lâmpada nos indicadores de estágio dos equipamentos auxiliares da UG17 não acende o LED referente ao bloqueio 86E. | OUO6 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado que la lámpara h21 estaba quemada. Sustituida lámpara por otra de idénticas características. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 3 | 0.5
202413960 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202436 | 02/09/2024 12:08:43 | Verificar solucionar motivo por el cual despues de la parada de la unidad, no hubo indicación de desaplicación de frenos en ninguna zapata, verificada permanencia de indicación de "APLICACIÓN DE FRENO (33BK9X)" en el SCADA. Realizado comando de aplicación y des-aplicación de frenos desde el ULP con resultados satisfactorios. | OUO5 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | 202514 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaios e monitoramento do rele 33BK9X durante parada e partida da maquina dentro do PD, não sendo encontrado nenhum defeito. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.08
202414464 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202437 | 09/09/2024 20:30:05 | Verificar acionamento do alarme: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". No local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA". O alarme rearma após rearmar o bloqueio. | OUO5 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202510 | 202510 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado o funcionamento do circuito de controle da bamba e ajuste dos dispositivos de tempo (relés de tempo). Foi emitida a SSA 202503241 para a substituição dos relés 44KT5 e 44KT6. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 7 | 0.67
202414927 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202438 | 16/09/2024 18:11:00 | Verificar y solucionar lámpara de señalización "AUX. UNIDADE CH. SEL. PÓS. AUTO." no enciende durante la prueba de lámparas en el ULP15 de U14. | OUO6 | MEL1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202448 | 202449 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida lámpara por otra de idénticas características, liberado para operación. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 2 | 1
202416254 | STE | 202414331 | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202441 | 09/10/2024 14:01:25 | [RETROFIT CTM-12 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-12, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202446 | 202446 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO DE EMISION. SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202418161 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 0.08
202416300 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202441 | 10/10/2024 10:05:51 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202538 | 202542 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202516413 para atualização de desenhos pela IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 8.2 | 0.17
202416298 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202441 | 10/10/2024 10:05:58 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Modificado circuito conforme anexos de ejecución. Emitida SSA 202417617 para modificación de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.67
202416297 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202441 | 10/10/2024 10:06:08 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202548 | 202551 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202519884 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 11.13 | 0.17
202416296 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202441 | 10/10/2024 10:06:14 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | 202521 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Modificações executadas conforme solicitado. Gerada SSA 202507559 para atualização de desenhos pela IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.13 | 0.5
202416294 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202441 | 10/10/2024 10:06:27 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202605 | 202608 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Realizada modificación conforme solicitado, solicitado actualización de diseño SSA 202602309 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.17
202416289 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202441 | 10/10/2024 10:06:47 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202507 | 202512 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | EJECUTADO CONFORME SOLICITADO. EMITIDA SSA 202503969 PARA ACTUALIZACION DE DISEÑO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.08
202416288 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202441 | 10/10/2024 10:06:54 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202602 | 202605 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação conforme solicitado, no circuito "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Solicitado atualização de desenhos através da SSA 202601084. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 0.5
202416286 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202441 | 10/10/2024 10:07:01 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202505 | 202505 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Modificado circuito conforme solicitado, emitido SSA N° 202501249 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.08
202416284 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202441 | 10/10/2024 10:07:14 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202511 | 202514 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada modificações conforme solicitação e anexos. Emitida SSA 202504972 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 9 | 0.12
202416283 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202441 | 10/10/2024 10:07:21 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202523 | 202525 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação no circuito "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A.. Realizado testes funcionais, certificando o correto funcionamento, conforme solicitação. Emitida a SSA 202509416 para IEE1 providenciar atualização e disponibilizar os desenhos no SAT. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.5
202416282 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202441 | 10/10/2024 10:07:27 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202526 | 202529 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutado conforme solicitado. Ensayado en conjunto con apoyo de mecánica y Operación. Emitida SSA 202511306 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 3
202416281 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202441 | 10/10/2024 10:07:34 | Modificar o circuito conforme marcações nos anexos para que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição ao bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Coordenar o teste em conjunto com a SMMU.DT. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202517 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | SERVICIO REALIZADO CONFORME LOS ANEXOS DE EMISION. SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS SSA 202506260 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.17
202416806 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202443 | 21/10/2024 05:58:53 | Verificar y solucionar ruido anormal en el ventilador del CONVERSOR 125Vcc/48Vcc del panel PIB 9A-1. | OUO5 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202505 | 202506 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | El problema fue solucionado con la SSA 202417740 | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1 | 6 | 0.75
202417533 | STE |  | T021A001 | PAINEL GUS 10/11 | 0628.006-4 | 202444 | 03/11/2024 22:41:48 | Voltímetro analógico 96V referente a U11 sem indicação, estando a unidade em operação. Referência: SSA 202413450, 202417107. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202526 | 202545 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado inspeção e injetado sinal na U11 ULP-04 bornes 1427(-) e 1428(+) - lado externo, e verificado o correto funcionamento do instrumento 96V no GUS11. Problema será solucionado com a SSA 202417543. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.5 | 18.42 | 0.58
202417543 | STE | 202417533 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202445 | 04/11/2024 08:35:25 | Verificar transductor 96V3-1 debido a que el indicador 96V de la UG-11 en el GUS-11 presenta una falla intermitente. Fue sustituido el indicador en la SSA:202417107 y el problema persiste. Referência: SSA 202413450, 202417107. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202525 | 202545 | 0 | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção, reaperto nos bornes e certificado que o sinal de entrada (1 e 2) do transdutor 96V3-1 esta chegando nos bornes ULP 04 1592 e 1596, conforme o projeto. Isolamos o circuito externo, e realizamos a injeção de tensão, nos bornes ULP 04 1501, 1503 e 1505, onde constatamos o correto funcionamento do instrumento 96V, no Painel GUS-11. Ficou em observação por mais de 20 dias, sem apresentar a falha. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 10.43 | 0.58
202417642 | STE | 202417281 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202445 | 05/11/2024 14:31:31 | Verificar possível discrepância no sinal de saída do transdutor 96 V3-1 (ULP-05, desenho de referência 6212-DF-73005-I-R1(SH9/6260-DF-94569-I-R4(SH10) , pois durante atendimento da AT 202409351, o mesmo estava enviando 17.4mA, quando deveria estar com 20mA. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202514 | 202517 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido por trasductor con CM: 115495 calibrado conforme SSA 202418613. Fue emitida la SSA 202506101 para calibración del trasductor retirado y posterior devolución al stock. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202417743 | STE |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202445 | 06/11/2024 15:09:48 | Instalar bornes seccionáveis para possibilitar ensaios de disparos reais no disjuntor 02LI1 com testes individualizados dos caminhos de disparo e reduzir o número de ensaios de religamento com verificações prévias. Retirar o conversor DC/DC Alstom MSTZ04 125Vcc/15Vcc e as placas de comunicação instaladas na lateral do painel e conectadas a portas RJ-45 dos IED's que encontram-se sem função. Ver marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202517 | 202517 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizadas as modificações nos circuitos de fechamento de disjuntor 02LI1, Trip 1 e Trip 2, através da instalação de bornes seccionáveis, de acordo com o projeto anexo. Ensaios com resultados satisfatórios. Retirado o conversor DC/DC e os módulos sem função e enviados para descarte. Diagramas enviados para atualização através da SSA 202506271. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 9 | 1
202417750 | STE | 202416144 | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202445 | 07/11/2024 14:22:27 | Efetuar verificação de funcionamento em campo. Não foi possível testar módulo em bancada. | ILA2 | MEL1 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202547 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Colocada la CPU en el rack, no encendiendo los led´s de RUN, SYN y WDR. Por este motivo no pudo procederse con el ensayo funcional | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202417822 | STE |  | B028C003 | RELÉ DE SINCRONISMO AUTOMÁTICO 25SA | 0576.007-0 | 202445 | 07/11/2024 19:37:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possível fechar o disjuntor 86U13 de forma automática (SCADA e Convencional auto), somente aceitou comando de sincronismo em convencional manual. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202505 | 202539 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Desde mayo del presente año se ha llevado a cabo el monitoreo del Sistema de Sincronismo (SYC) de las Unidades Generadoras 12 y 13, constatándose múltiples partidas ejecutadas en condiciones normales. En consecuencia, se concluye que los registros de operación disponibles no permiten establecer la presencia de una condición anómala sostenida en el desempeño del sincronismo automático. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 18 | 0.25
202418033 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202446 | 11/11/2024 16:40:21 | Verificar/Solucionar motivo por el cual hubo desaplicación de la traba hidráulica durante la preparación de partida. Obs: No hubo comando de partida conforme imagen anexo. | OUO3 | MEL1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202517 | 202521 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Ensaiados os circuitos de acionamento da trava hidráulica (folha 43 do projeto de controle) e de sinalização (folha 53) em conjunto com a Operação e a MMU2. Não foram identificadas anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.9 | 0.5
202418284 | STE | 202207618 | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202446 | 14/11/2024 16:23:13 | Se solicita apoyo para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros 2F1 y 2F2, detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Sin embargo, se ha detectado que alguna bornera exclusiva de un interruptor (ej. A6 y B6) podría estar alimentando al otro (A7 y B7). Verificar si existe una derivación de algún borne o entre componentes que provoque el cruce de alimentaciones. En anexo bifilar de alimentación CC | IEQ2 | MEL1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202513 | 202448 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi checado o circuito e verificado que os diodos apresentam retorno parcial da alimentação quando uma das fontes está indisponível. Foram ensaiados em bancada alguns diodos reserva e constatado que é sua característica apresentar um retorno de tensão no terminal que não está energizado. Ao ser conectado uma carga neste terminal, a tensão cai para zero e a carga não é acionada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.17
202418283 | STE | 202207618 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202446 | 14/11/2024 16:23:22 | Se solicita apoyo para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros 2F1 y 2F2, detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Sin embargo, se ha detectado que alguna bornera exclusiva de un interruptor (ej. A6 y B6) podría estar alimentando al otro (A7 y B7). Verificar si existe una derivación de algún borne o entre componentes que provoque el cruce de alimentaciones. En anexo bifilar de alimentación CC | IEQ2 | MEL1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202513 | 202448 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi checado o circuito e verificado que os diodos apresentam retorno parcial da alimentação quando uma das fontes está indisponível. Foram ensaiados em bancada alguns diodos reserva e constatado que é sua característica apresentar um retorno de tensão no terminal que não está energizado. Ao ser conectado uma carga neste terminal, a tensão cai para zero e a carga não é acionada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.33
202418496 | STE | 202418151 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202447 | 21/11/2024 13:51:08 | Executar modificações conforme marcações nos anexos e apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e ensaios funcionais devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-08. - desconectar os condutores 2, 4, 6, 9 do cabo AU08-0103 com o GGB-8/02; - conectar os novos cabos AU08-1010 e AU08-1020 com o SVP-08; - desconectar o condutor 8 do cabo AU08-0844 com o KT-08/T. Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT (SSA 202418144). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202505 | 202518 | 0 | 1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Conversado con la SMIN.DT que enviara una documentación correspondiente para la instalación de un relé auxiliar en la ULP para invertir la señalización de la banderola 48 referente al proyecto del SVP-08. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 11.5 | 0.58
202418832 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202448 | 26/11/2024 16:36:32 | Verificar/solucionar el motivo por el cual el test de indicación de discrepancia de interruptores y seccionadoras, no se encuentra funcionando. Obs: La unidad se encuentra conectada al sistema. | OUO6 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202507 | 202511 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | VERIFICADO QUE EL CIRCUITO DE DISCREPANCIA SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO, CONFORME VIDEO EN ANEXO NO SOSTUVO EL BOTON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA VERIFICAR LA DISCREPANCIA. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 3 | 0.17
202419014 | STE | 202418715 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202448 | 29/11/2024 09:35:27 | Providenciar carregamento do IHM-P com as modificações da tela MENU realizadas com a SSA 202418715 no INTERACTX. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202548 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada carga del sistema. Disponibilizado Backup en P:\Sdsc\_BACKUP_SDSC Instalado\Unidade 18A\Backups SDSC_U18A_2025-11_PD-3A | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202418957 | STE |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202450 | 12/12/2024 09:03:18 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar e passar para reserva o condutor 4 do cabo A5S-0941 de interligação com o LAP-02. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado e passado a reserva o condutor 4 do cabo A5S-0941 (conectado ao borne 1245). Substituída bandeirola do ANN.31 por uma bandeirola reserva. Emitida SSA 202516959 (IEE1) para atualização do diagrama de Interligação 6259DC07426P. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202418954 | STE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202450 | 12/12/2024 09:03:27 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar e passar para reserva o condutor 4 do cabo A5S-0441 de interligação com o LAP-01. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectada fiação externa do borne 1245 (via 4 do cabo A5S-0441 interligado ao painel LAP-01: borne XC-252). O borne 1245 está vinculado a atuação do ANN. 31 do LLP-01 "PROT. PRIM / ALTER. ECE 94-OL ACTUADO", que foi passado à RESERVA. Emitida SSA 202508062 (IEE1) para atualização do diagrama 6259-DC-07105 (1) conforme anexo. Diagrama DF já estava atualizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202418953 | STE |  | E002E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.028-6 | 202450 | 12/12/2024 09:25:04 | Desativação da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Bloquear a lógica ECE Sobrecarga de linha (51OL), passar as BIs, BOs, recepção e envio de GOOSE, e canal de oscilografia associados para reserva, passar os LEDs "ECE off" e "Trip ECE 51OL" para reserva. Na lista de parâmetros colocar o function block OC4PTOC_51_67 em OFF. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de Lógica e Parâmetros, atendendo as solicitações descritas na emissão. Disponibilizado em anexo: diagrama lógico e lista de parâmetros exportados após modificações. A atualização do diagrama Lógico 6357DFG0337P será realizada com a emissão de SRA pela IEE1, juntamente com um pacote de diagramas lógicos das demais Linhas 500kV GIS 50Hz que necessitam atualização. Backup atualizado do projeto PCM disponibilizado à IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202418951 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202450 | 12/12/2024 09:25:40 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G149 de interligação com o LAP-02. - condutores 5, 6, 7, 8 do cabo A5S-G136 de interligação com o LAP-02. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202542 | 202543 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida SSA 202517027 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.67
202418949 | STE |  | E002F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.029-8 | 202450 | 12/12/2024 09:26:22 | Desativação da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Bloquear a lógica ECE Sobrecarga de linha (51OL), passar as BIs, BOs, recepção e envio de GOOSE, e canal de oscilografia associados para reserva, passar os LEDs "ECE off" e "Trip ECE 51OL" para reserva. Na lista de parâmetros colocar o function block OC4PTOC_51_67 em OFF. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de Lógica e Parâmetros, atendendo as solicitações descritas na emissão. Disponibilizado em anexo: diagrama lógico e lista de parâmetros exportados após modificações. A atualização do diagrama Lógico 6357DFG0341 será realizada com a emissão de SRA pela IEE1, juntamente com um pacote de diagramas lógicos das demais Linhas 500kV GIS 50Hz que necessitam atualização. Backup atualizado do projeto PCM disponibilizado à IEE1. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202418948 | STE |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202450 | 12/12/2024 09:27:55 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - o condutor 4 do cabo A5S-0941 de interligação com o LLP-02. - cabo A5S-G149 de interligação com o LPP-02. - cabo A5S-G150 de interligação com o painel A13. - cabo A5S-G152 de interligação com o painel A14. - condutores 5, 6, 7, 8 do cabo A5S-G136 de interligação com o LPP-02. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202542 | 202543 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida SSA 202517026 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.67
202418947 | STE |  | E001E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.024-9 | 202450 | 12/12/2024 09:33:26 | Desativação da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Bloquear a lógica ECE Sobrecarga de linha (51OL), passar as BIs, BOs, recepção e envio de GOOSE, e canal de oscilografia associados para reserva, passar os LEDs "ECE off" e "Trip ECE 51OL" para reserva. Na lista de parâmetros colocar o function block OC4PTOC_51_67 em OFF. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de Lógica e Parâmetros, atendendo as solicitações descritas na emissão. Disponibilizado em anexo: diagrama lógico e lista de parâmetros exportados após modificações. A atualização do diagrama Lógico 6357-DF-G0321P será realizada com a emissão de SRA pela IEE1, juntamente com um pacote de diagramas lógicos das demais Linhas 500kV GIS 50Hz e 60Hz que necessitam atualização. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4.5 | 0.5
202418946 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202450 | 12/12/2024 09:49:19 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - condutores 9, 10, 11, 12 do cabo A5S-G036 de interligação com o LAP-01. - o cabo A5S-G049 de interligação com o LAP-01. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202522 | 202522 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Desconectados os cabos conforme solicitado. Emitida SSA 202508196 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.25 | 0.17
202418945 | STE |  | E001F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.025-0 | 202450 | 12/12/2024 09:49:33 | Desativação da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Bloquear a lógica ECE Sobrecarga de linha (51OL), passar as BIs, BOs, recepção e envio de GOOSE, e canal de oscilografia associados para reserva, passar os LEDs "ECE off" e "Trip ECE 51OL" para reserva. Na lista de parâmetros colocar o function block OC4PTOC_51_67 em OFF. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202522 | 202522 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de Lógica e Parâmetros, atendendo as solicitações descritas na emissão. Disponibilizado em anexo: diagrama lógico e lista de parâmetros exportados após modificações. A atualização do diagrama Lógico 6357-DF-G0325P será realizada com a emissão de SRA pela IEE1, juntamente com um pacote de diagramas lógicos das demais Linhas 500kV GIS 50Hz e 60Hz que necessitam atualização. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4.5 | 0.5
202418943 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202450 | 12/12/2024 09:49:44 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - o condutor 4 do cabo A5S-0441 de interligação com o LLP-01. - cabo A5S-G049 de interligação com o LPP-01. - condutores 9, 10, 11, 12 do cabo A5S-G036 de interligação com o LPP-01. - cabo A5S-G050 de interligação com o painel A13. - cabo A5S-G052 de interligação com o painel A14. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202522 | 202522 | 0 | 1 | VANDERLEI TARTAS | Executado de acordo com o solicitado. Emitida ssa 202508194 para atualização de desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12 | 0.59
202500680 | STE |  | T003A011 | PAINEL TAC 534 | 0633.011-8 | 202503 | 16/01/2025 23:31:55 | Verificar y solucionar pérdida de supervisión intermitente en el anunciador del tablero GUS de la unidad 03. Problema reincidente. | OUO5 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202518 | 202518 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado a substituição dos dois cartões Siemens (6EV5000-1BC Modified e 6EV5101-OAC). Estes cartões já possuem o novos microdisjuntores, do fabricante ETA, modelo: 2210-S211-P1M1-Z11-1A e 2210-S211-P1M1-Z11-4A respectivamente, conforme SSA 202200019 (IEE1). Foram emitidas as SSA's 202506745 e 202506599, para o laboratório efetuar a substituição dos micro disjuntores dos cartões retirados do TAC 534. Outras SSA's de referência: 202504528; 202505732; | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 5.5 | 0.5
202500493 | STE |  | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202503 | 17/01/2025 05:57:26 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de corrente da LT IPU-MD3 entre SCADA (1595A - 1429MW) e convencional (700A-1500MW). | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202514 | 202514 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado inconformidade no sinal de corrente (mA) de entrada no amperímetro 96A1; Aplicado sinal variando de (0 a 20 mA) na entrada do amperímetro 96A1, obtendo resultados aceitáveis. Emitida SSA 202505174 (XC_03, transdutor 96-U3 saída Ir), a fim de verificar o funcionamento do referido transdutor. Emitida SSA 202505192, a fim de se dar continuidade na atividade de investigar o sinal de corrente no painel L3-CCR em conjunto com o painel XC_03 (cota 128). | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 3 | 2
202501986 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202506 | 09/02/2025 17:29:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual el conversor "002CE" se encuentra con las lámparas de indicación "LIGA" y "SERVIÇO" apagadas. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido conversor de tensión CC/CC (Cód. alm.:705975) por otro de idénticas características retirado de almacenes. Verificado funcionamiento normal, liberado para operación. Emitida SSA 202516588 para reparo | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 5.67 | 0.08
202503911 | STE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202512 | 17/03/2025 11:23:24 | Realizar sustitución del medidor ION 7700 con número de serie PM-0403B013-06 debido a que la misma se encuentra con un error por encima de la tolerancia conforme resultados de la SSP 20251351. | ILA3 | MEL1 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202543 | 202544 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada la sustitución del medidor ION 7700 conforme solicitado, realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.08
202505308 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202514 | 04/04/2025 14:06:22 | Verificar e solucionar perda de supervisão intermitente do anunciador do painel GUS da U01. | OUO5 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202523 | 202524 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituidos mód. siemens 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456 y mód. 6EV5000-1BC (2x 1A), CM: 542563, realizado ensayo con resultados satisfactorios. Emitidas las siguientes SSA´s para reparo en laboratorio 2025/08958 y 2025/08963. | Fora de Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.33 | 6 | 0.08
202505988 | STE | 202505896 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202516 | 14/04/2025 10:45:19 | Solicitamos apoio para certificar o cabo AU18A-1203 (condutores 5, 7, 9) que interconecta com CCAR-18A conforme SSA matriz. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Certificado que el cable sigue en funcionamiento. No fue necesaria la intervención de parte de MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
202506151 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202516 | 17/04/2025 05:53:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lâmpada nº 27 do painel (52U14AX3) não acende durante prova da lâmpadas na ULP15 de U14. | OUO6 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida lámpara por otra de idénticas características proveniente de stock interno. Ensayado y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 1 | 0.67
202507435 | STE |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202520 | 16/05/2025 12:08:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma das lâmpadas da bandeirola nº 101 (Protecao Contra Incendio do Gerador Condicao Anormal) nao está acendendo no Anunciador do painel ULP08 (Unidade 12). Foi feita a substituicao das lampadas, porém uma nao acendeu. | OUO6 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202533 | 202529 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a substituição de duas lâmpadas queimadas da bandeirola 101, e testes funcionais, certificando a correta sinalização. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 1 | 0.67 | 0.25
202507833 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202521 | 24/05/2025 23:50:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lâmpada nº 30 do painel (65GL9X) não acende durante prova da lâmpadas na ULP15 de U14 (parte traseira, em anexo) | OUO6 | MEL1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202537 | 202530 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida lámpara por otra de idénticas características proveniente de stock interno. Ensayado y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 1 | 0.33
202510260 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202527 | 02/07/2025 07:11:24 | Executar os seguintes serviços referente ao novo sistema de supervisão de freios conforme marcações nos anexos: • Instalar a fonte 125/24 Vcc no cubículo 4 e um novo disjuntor 125 Vcc no ULP para alimentação da nova IHM de supervisão de freios (PSDF) ; • Desconectar e passar para reserva os cabos AU17-1101 e AU17-1102; • Passar as bandeirolas 1 a 16 do anunciador h104 para reserva; • Prestar apoio ao MEG1 para ensaios. Ref.: AR/SMI.DT/0014/2025 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | 202539 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação conforme anexos. Criada SSA 202515228 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 30.5 | 0.83
202510332 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202527 | 02/07/2025 17:58:27 | Verificar e solucionar lâmpadas 1,2,3,4,5,8,9 e 10 do indicador de estado/anunciador h102 não acendem. Foi realizado teste de lâmpadas e as mesmas também não acendem. | OUO6 | MEL1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | 202538 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi verificado e todas as lâmpadas estavam acendendo no momento da verificação, não sendo encontrada a falha. | Fora de Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.33 | 0.5 | 0.33
202510681 | STE |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202528 | 09/07/2025 15:55:18 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202510678. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202535 | 202540 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada instalação da IHM. Criada SSA 202515228 para atualização de desenhos. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 0.5 | 0.17
202519401 | STE | 202518930 | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202550 | 09/12/2025 11:25:56 | Solicito apoio para verificação do circuito elétrico de alarme do sistema de pré-lubrificação do motor diesel GD01. | MAM2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Foi prestado apoio ao ensaio, e verificado o correto funcionamento do sistema de pré-lubrificação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.17
202519400 | STE | 202518931 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 09/12/2025 11:26:05 | Solicito apoio para verificação do circuito elétrico de alarme do sistema de pré-lubrificação do motor diesel GD02. | MAM2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202551 | 202551 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Apoio para a MAM2 durante giro em vazio e trabalhos de aferição e ajuste do pressostato 44SP1. Houve nova atuação de alarme de falha de pré-lubrificação após primeiro ciclo de 2h de intervalo, normalizando após. Será prestado apoio a MAM2 (SSA 202518955) durante o próximo giro com carga, onde serão realizadas novas intervenções e monitoramento no pressostato 44SP1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202208799 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 201904 | 27/01/2019 13:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "FALHA ANUNCIADOR OU FALTA TENSÃO CONTROLE" NO PAINEL ASP-01. | OUO5 | MEL1 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Urgente |  | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202348 | 202349 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | O minidisjuntor do cartão 6EV5101-OAC instalado no TAC516 (97CB1) foi reparado pelo laboratório e reinstalado (SSA 201900995B). O filtro RC foi retirado e, após reposição de estoque, foram instalados novos filtros com as mesmas características nas posições 30X1 e 30X2. Anunciador liberado em condições normais de operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 12.5 | 0.5
202208859 | STE |  | T015C001 | CUBÍCULO CCLP | 0866.001-8 | 201914 | 05/04/2019 05:23:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA EN EL JC.60HZ "ECE 750KV CLP A FORA DE OPERAÇÃO", SIN ACEPTAR REARME. OBS:CONSTATADO INVERSOR ESTATICO CON LED DE SUPERVISION APAGADO. | OUO6 | MEL1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente |  | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202240 | 202240 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O SEP 765kV DE FURNAS FOI MODERNIZADO E O PAINEL CCLP ENCONTRA-SE SEM FUNÇÃO E COM TRIPS ISOLADOS. ENTRADA EM OPERAÇÃO DO SISTEMA CONFORME ATA AR/OPS.DT/022/2022 E AT'S 202208751/202208748. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202209902 | STE |  | E005M001 | QUADRO 2RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.001-1 | 202101 | 07/01/2021 11:01:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DURANTE O FECHAMENTO DO DISJ. 44L33, ACIONOU O ALARME - PROT ALTERNADA TC SECUNDÁRIO ABERTO - SEM ACEITAR REARME. | OUO7 | MEL1 | RUBENS PRATES JUNIOR | S2.3 | Urgente |  | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202303 | 202303 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Conforme SSA 202206951 para IEE1, el fabricante informa que puede ocurrir la alarma OpenCT para el firmware release 1p1r23 del IED RED670 cuando utilizada en situaciones de disyuntor y medio. Realizada inspección sin detectar anormalidades y habilitado Trigger oscilografia para futuros análisis. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202209901 | STE |  | E005L001 | QUADRO 2RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA - SEMD | 2461.001-7 | 202101 | 07/01/2021 11:01:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DURANTE O FECHAMENTO DO DISJ. 44L33, ACIONOU O ALARME - PROT PRIMÁRIA TC SECUNDÁRIO ABERTO - SEM ACEITAR REARME. | OUO7 | MEL1 | RUBENS PRATES JUNIOR | S2.3 | Urgente |  | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202303 | 202303 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Conforme SSA 202206951 para IEE1, el fabricante informa que puede ocurrir la alarma OpenCT para el firmware release 1p1r23 del IED RED670 cuando utilizada en situaciones de disyuntor y medio. Realizada inspección sin detectar anormalidades y habilitado Trigger oscilografia para futuros análisis. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202210394 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202122 | 02/06/2021 06:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "U9A COMUNICACIÓN IHMP LINK FALLA". | OUO5 | MEL1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202435 | 202435 | 1 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | IHM-P reparada pelo laboratório foi reinstalada e carregada com o último backup válido antes do reparo. Apresentou funcionamento normal, com rearme do alarme de falha. Equipamento liberado para a Operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 7.5 | 0.33
202200960 | SES |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202204 | 25/01/2022 14:27:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la desconexion de la linea LI-220kV-MD-IRY, sin señalizacion de proteccion actuada ni en el SCC ni en el Convencional. En el dia 24/01/2022 a las 13:26:00. | OUO7 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202204 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Retirado oscilografia y verificado recepción de TDD sin bloqueo, lo cual provoco abertura de la línea. Señalizacion de recepción de TDD estara disponible en el SCC luego de la puesta en servicio de los GTW L3 L4 220 kV SEMD. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202203099 | SES |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202209 | 02/03/2022 20:49:42 | Verificar accionamiento de las alarmas "60A/P DCP FALTA TENSIÓN/TPC SEÑAL DISTORS" con rearme inmediato. | OUO7 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202209 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizada verificación desde la estación de ingeniería observando mediciones de tensión normales provenientes del DCP. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202205651 | SES |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202215 | 11/04/2022 07:14:53 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" y "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" con rearme inmediato. | OUO7 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202215 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A PROTEÇÃO ESTÁ AJUSTADA PARA SINALIZAR COM 5% DE 3V0 E A FUNÇÃO ATUOU CORRETAMENTE. O IED NÃO POSSUI LÓGICAS ASSOCIADAS AO SINAL DE 3V0. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.67
202205652 | SES |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202215 | 11/04/2022 07:15:47 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" y "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" con rearme inmediato. | OUO7 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202215 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A PROTEÇÃO ESTÁ AJUSTADA PARA SINALIZAR COM 5% DE 3V0 E A FUNÇÃO ATUOU CORRETAMENTE. O IED NÃO POSSUI LÓGICAS ASSOCIADAS AO SINAL DE 3V0. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.67
202206624 | SES |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202218 | 02/05/2022 01:48:17 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "PA TPC SENAL DISTORSIONADO " com rearme imediato. | OUO7 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202218 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A PROTEÇÃO ESTÁ AJUSTADA PARA SINALIZAR COM 5% DE 3V0 E A FUNÇÃO ATUOU CORRETAMENTE. O IED NÃO POSSUI LÓGICAS ASSOCIADAS AO SINAL DE 3V0. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202220546 | SES |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202240 | 06/10/2022 10:45:44 | Verificar/solucionar motivo por el cual accióno las alarmas 60A/P (DCP FALTA TENSION/TPC SENAL DISTORS) con rearme inmediato. | OUO7 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202240 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | A função de proteção atuou e sinalizou corretamente um desequilíbrio de tensão ou uma possível falha no TPCs (valor ajustado de 5% de 3V0). No IED está implementado apenas sinalização para auxiliar a operação e não possui lógicas associadas ao sinal 3V0. Não tem nenhuma ação a ser tomada pelo setor SMME.DT; IED em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202222706 | SES |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202246 | 14/11/2022 10:56:31 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "PA TPC SENAL DISTORSIONADO " con rearme inmediato. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202246 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Evidenciamos que a sinalização da proteção atuou corretamente e que está ajustada para operar com 5% de 3V0. Contatar Mario Augusto da SMIE.DT R.9483. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202301552 | SES |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202304 | 28/01/2023 11:31:31 | Retirar datos de la línea, referentes a la perturbación del día 28/01/2023 a las 10:04hs | OUO7 | MEL1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.4 | Urgente |  | Sim |  |  | 202305 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Retirado reporte del disturbio del 28/01/2023 10:04 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202301551 | SES |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202304 | 28/01/2023 11:32:19 | Retirar datos de la línea, referentes a la perturbación del día 28/01/2023 a las 10:04hs | OUO7 | MEL1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.4 | Urgente |  | Sim |  |  | 202305 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Retirado reporte del disturbio del 28/01/2023 10:04 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202309947 | SES |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202324 | 18/06/2023 15:11:31 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "MD1/FI1 PP TC SECUND.ABIERTO", despues del cierre del disjuntor 84LI1, sin rearme. | OUO7 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202325 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Caso semelhante à SSA 202303286, no qual o fabricante informou que o problema está relacionado ao release 1p1r23 do firmware. Conforme parecer da SMIN.DT, não será realizada atualização de firmware e deverá ser realizadas manobras em campo para rearme do alarme de secundário do TC aberto. Verificado rearme automático do alarme às 23:54h de 18/06/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202315679 | SES |  | G076K002 | QUADRO DE CONTROLE ALTERNADO ECCANDE - B00+Y03 | 3270.001-1 | 202338 | 20/09/2023 23:23:48 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" sin rearme. | OUO7 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202338 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A SINALIZAÇÃO DE FALHA É DEVIDA À INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA PELA ANDE PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO DO OPGW ENTRE AYOLAS E VHA. FIP-02 ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202315678 | SES |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202338 | 20/09/2023 23:24:02 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" sin rearme. | OUO7 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202338 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A SINALIZAÇÃO DE FALHA É DEVIDA À INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA PELA ANDE PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO DO OPGW ENTRE AYOLAS E VHA. FIP-02 ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202401415 | SES |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202404 | 25/01/2024 15:13:41 | Verificar motivo da atuação dos alarmes "SUPERV/CONTR SDSC FUNCION CCC DESLIGADO, COMUNICACION COP-L1 MASTER FALLAe SUPERV/CONTR HDSR COMUNICACION FALLA" sem rearme. Obs: COP-2 funcionando normalmente. | OUO5 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202404 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada inspeção dos alarmes e no local. Estação CVS/CCC encontrada em funcionamento na tela de login do ambiente UNIX, o que ocorre após o logoff do ambiente EXP (que roda a aplicação CCC). Realizado login e constatado seu funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202514834 | SES |  | E001F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.025-0 | 202538 | 16/09/2025 13:54:37 | Verificar motivo da atuação da proteção 87LP na fase S , com posterior atuação do bloqueio 86TT. | OUO5 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202538 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Extraídas as oscilografias referentes ao evento de TRIP da LT-IPU-50HZ-MD1 às 13h30 de 16/09/2025 e anexadas à SSA. Trabalho realizado via estação de engenharia. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514832 | SES |  | E001E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.024-9 | 202538 | 16/09/2025 13:54:47 | Verificar motivo da atuação da proteção da linha 87LP na fase S , com posterior atuação do bloqueio 86TT. | OUO5 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.4 | Urgente |  | Sim |  |  | 202538 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Extraídas as oscilografias referentes ao evento de TRIP da LT-IPU-50HZ-MD1 às 13h30 de 16/09/2025 e anexadas à SSA. Trabalho realizado via estação de engenharia. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202208370 | STE |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 201451 | 15/12/2014 07:24:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ENCONTRA-SE ATUADO NA IHM-P, MENU "SISTEMA S04", O ALARME REFERENTE A "RACK C80-75 FALHA", SEM ALARME CORRESPONDENTE NO CENTRALOG. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202227 | 202323 | 1 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | FOI EFETUADA ANÁLISE E ENCONTRADO INCOMPATIBILIDADE DA VARIÁVEL QUE ATUA A FALHA NA IHMP E DA VARIÁVEL QUE ATUA FALHA NO SDSC. EMITIDA A SSA 202207429 PARA IEE1 SOLICITANDO PARECER TÉCNICO, SENDO DEFINIDA A ELIMINAÇÃO DO ALARME "RACK C80-75 FALHA" da IHM-P das unidades 9A e 18A conforme AR/SMI.DT/0028/2022. ALTERAÇÃO REALIZADA PELA SSA 202206932 (OUO0) E CARREGADA VIA SSA 202208683 (MEL1). | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 11 | 2
202208378 | STE |  | A019L037 | PAINEL PES 9A-6 | 1111.004-2 | 201538 | 19/09/2015 11:32:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LAS ALARMAS "TU PES6 RACK CE2000 FALLA" Y "TU NUEVA FALLA PES6 RACK CE2000 ACTUADO". | OUO5 | MEL1 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202338 | 202336 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Colocado resistor de terminación en la red MODBUS, verificando rearme de la alarma. Solicitado apoyo a Laboratorio para oscilografiar la comunicación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 21.25 | 0.83
202207443 | STE | 202208506 | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 201815 | 12/04/2018 16:25:00 | REALIZAR ENSAYOS DE RECIERRE(79)TRATANDO DE REPRODUCIR LAS SEÑALES QUE MUESTRAN EL REGISTRO DE OSCILOGRAFÍA DE LOS IEDS DURANTE LA PERTURBACIÓN DEL DÍA 04/11/2017 06H59MIN. REF. RAP 22/2017, RESUMEN EN ANEXO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S2.4 | Programável |  | Não |  | 202216 | 202232 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Ensayo de recierre (79) monopolar realizado con éxito. Oscilografías del evento en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.5
202208415 | STE | 202208413 | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 201827 | 06/07/2018 11:52:00 | SIMULAR SOE E REGISTRAR EVENTOS-REF RAP32/2016. DERIVAR SSA E SIMULAR E REG. NO OUTRO GW (B20L20). DERIVAR SSA PARA APOIO MEL4 E CAPTURA DE PROT. SCADA. OBS: EFETUAR UM NO VERÃO E OUTRO INVERNO EM AMBOS OS GW | IEE1 | MEL1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202242 | 202418 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fue simulado el punto 64SB desde los paneles de protección GPP y GAP, por ambos gateways GTW1 y GTW2. En anexo resultado de la actuación en el SDSC y SOE del SCADA. Encontrado coincidencia a nivel de milisegundos en el tiempo de actuación. Verificado configuración del GPS, encontrando desactivado el parametro DST (horario de verano). No fueron encontradas anormalidades. En anexo archivo de configuración del GPS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 2.75 | 1.17
202208652 | STE |  | G073T010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L12 (84LI4) | 2471.006-5 | 201836 | 05/09/2018 09:50:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO SEÑALIZA INDICACIÓN REMOTA EN SALA DE CONTROL, DURANTE LA ACTUACIÓN DE LOS CONTADORES DE OPERACIONES DEL VANO DE LI-MD-FI4-SEMD.PARARRAYOS 500KV-FASE R,S,T. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | 202238 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION DE LOGICA CONFORME ANEXO DE EJECUCION.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.17
202208653 | STE | 202208652 | G073T011 | IED IP5VL12 - REC650 DE CAMPO PRINCIPAL (84LI4) | 2469.008-6 | 201838 | 21/09/2018 16:38:00 | IMPLEMENTAR LÓGICA Y AJUSTE EN EL IED IP5VL12 IGUAL A LA IMPLEMENTADA EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA201807258C, PARA CORREGIR LA NO SINALIZACIÓN DEL CONTADOR DE OPERACIONES DEL PARARRAYOS EN EL SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | MODIFICACION REALIZADA CONFORME ANEXO DE EJECUCION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.17
202208654 | STE | 202208652 | G073T012 | IED IA5VL12 - REC650 DE CAMPO ALTERNATIVO (84LI4) | 2465.008-8 | 201838 | 21/09/2018 16:38:00 | IMPLEMENTAR LÓGICA Y AJUSTE EN EL IED IA5VL12 IGUAL A LA IMPLEMENTADA EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA201807258C, PARA CORREGIR LA NO SINALIZACIÓN DEL CONTADOR DE OPERACIONES DEL PARARRAYOS EN EL SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | MODIFICACION REALIZADA CONFORME ANEXO DE EJECUCION | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.17
202208753 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 201848 | 01/12/2018 06:04:00 | VERIFICAR OSCILACIONES EN LOS VALORES DE FRECUENCIA DE LA UNIDAD MOSTRADOS EN EL SDSC Y EL PI. LA FRECUENCIA BAJA CERCA DE 59HZ DURANTE INTERVALOS DE TIEMPO CERCANOS A 1 SEG. | OUO6 | MEL1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202242 | 202245 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | El problema fue resuelto con el cambio del medidor multigrandezas. Referencia SSA 202208464 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 4.25 | 0.67
202208793 | STE |  | T013C001 | PAINEL PCG-02 | 0588.002-5 | 201903 | 18/01/2019 09:46:00 | VERIFICAR Y RETIRAR CIRCUITOS/COMPONENTES DESACTIVADOS (SIN FUNCION) DERIVADOS DE LA INSTALACION DEL NUEVO PANEL PCG-02 LOCALIZADO EN LA GIS 60HZ. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202345 | 202345 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizadas desconexões para desativação do PCG-02X, conforme planilha em anexo. As demais desconexões do PCG-02X serão realizadas através da SSA 202317764, emitida por IEE1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
202208864 | STE |  | T015D001 | IHM CCR | 1406.001-9 | 201914 | 07/04/2019 13:14:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTANDO A LÓGICA 24 ATIVADA (UN. 14 E 15 INIB.) NA IMPRESSÃO DO CLP CONSTA SOMENTE U15 BLOQUEADA. OBS: EFET. MANOB. NA CHAVE U14 NO PAINEL DE CORTE NORMALIZANDO A INFORMAÇÃO. | OUO6 | MEL1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202252 | 202252 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O SEP 765kV DE FURNAS FOI MODERNIZADO E O PAINEL CCLP ENCONTRA-SE SEM FUNÇÃO E COM TRIPS ISOLADOS. ENTRADA EM OPERAÇÃO DO SISTEMA CONFORME ATA AR/OPS.DT/022/2022 E AT'S 202208751/202208748. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 0.25 | 0.17
202208880 | STE | 202208879 | Y010A005 | QUADRO 12 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DE LINHAS | 0229.014-6 | 201924 | 11/06/2019 17:06:00 | SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO EM CAMPO DAS CONEXÕES NO TERMINAL RB/1:46 DEVIDO A INCONSISTÊNCIA ENTRE OS DESENHOS 6759-TC-04011, FL. 17 E 6766- DF-94097, FL. 2. FAVOR ANEXAR MARCAÇÕES. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202348 | 202331 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | En conjunto con la SMIN.DT fue verificado que el plano 6766-DF-94097 no fue actualizado en el retrofit de las protecciones de línea en la SE-ACY, haciéndose obsoleto. Fueron analizados los diseños asociados a las protecciones y corroborado con la SMIN.DT que las marcaciones en la SSA matriz (202208879/201905559A) son coherentes y no necesitan de levantamiento adicional, pudiendo ser emitida la SRA para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14.5 | 0.5
202208930 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 201924 | 16/06/2019 05:09:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA NA INDICAÇÃO DE TENSÃO "TR" DO REGULADOR R01 CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEL1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Mediante mediciones fue verificada discrepancia en las informaciones de tensión provenientes de campo (dispositivo primario), correcto funcionamiento del medidor multigrandezas PM800. Realizada inspección del dispositivo primario por la MET1 con la SSA 202208931. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 7 | 0.17
202209047 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 201936 | 04/09/2019 11:30:00 | DURANTE TESTE REAL DE DISCREPANCIA DE POLOS DO 03T02 NÃO ACIONOU O REFERIDO ALARME NO SISTEMA SCC, HAVENDO ACIONADO NO ANUNCIADOR 3F2. MP1A PD 208/19. OBS.: SIMULADO EM REGUA DE BORNE DO DISJUNTOR COM SUCESSO. | OUO7 | MEL1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202345 | 202403 | 0 | 1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | El problema fue resuelto mediante los trabajos ejecutados en las SSAS derivadas. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.55 | 17.34 | 0.16
202209123 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 201942 | 15/10/2019 11:25:00 | REPLICAR PUNTOS 18/33/34 DEL ANUNCIADOR ANTRONII A LA DAUC01/SCC REFERENTES A SUPERVISIÓN DEL PANEL 2ML0910 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. REF. SSA201807810A/SSA201808130A.TRABAJO EN CONJUNTO CON MEL4. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202336 | 202336 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | En fecha 04/09/2023 encontrado que no se conectaron los cables entre el 2C1 y la DAUC. Realizado ensayos punto a punto, conectados y ensayadas las 3 alarmas (convencional y SCC) con resultado satisfactorio. Emitida SSA 202314841 para actualizacion de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202209125 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 201942 | 15/10/2019 11:26:00 | REPLICAR PUNTO 62 DEL ANUNCIADOR ANTRONII A LA DAUC03/SCC REFERENTE A SUPERVISIÓN DEL PANEL 4MC CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. REF. SSA201807814A/SSA201808124A. TRABAJO EN CONJUNTO CON MEL4. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202415 | 202415 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y realizado ensayo en conjunto con ILA3 y MEL4 del alarma en cuestión con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202209156 | STE |  | K003B004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.004-4 | 201945 | 05/11/2019 14:50:00 | REALIZAR ENSAYOS FUNCIONALES DEL RELÉ DE SOBRECORRIENTE 51N A FIN DE VERIFICAR LOS VALORES OBTENIDOS EN LA SSP20194471A Y ANEXAR LOS RESULTADOS EN LA BAJA DE ÉSTA SSA. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ensaios realizados via SSP 20234516, em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202209155 | STE |  | K003B003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.035-7 | 201945 | 05/11/2019 14:50:00 | REALIZAR ENSAYOS FUNCIONALES DEL RELÉ DE SOBRECORRIENTE 51 A FIN DE VERIFICAR LOS VALORES OBTENIDOS EN LA SSP20194471A Y ANEXAR LOS RESULTADOS EN LA BAJA DE ÉSTA SSA. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ensaios realizados via SSP 20234516, em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202209154 | STE |  | K003B002 | RELÉ DIFERENCIAL 87T | 0614.010-6 | 201945 | 05/11/2019 16:10:00 | REALIZAR ENSAYOS FUNCIONALES DEL RELÉ 87T A FIN DE VERIFICAR LOS VALORES OBTENIDOS EN LOS ITEMS 18A, 19A, 20A DE LA SSP20194471A Y ANEXAR LOS RESULTADOS EN LA BAJA DE LA PRESENTE SSA. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ensaios realizados via SSP 20234516, em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202209172 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 201947 | 20/11/2019 05:38:00 | CORRIGIR INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE TENSÃO DA UNIDADE (59,84 KV) COM MÁQUINA PARADA, NA TELA DA IHM NO PAINEL UAC. | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202250 | 202508 | 0 | 2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Problema corregido con SSA derivada. Realizada verificación después de la carga de las configuraciones, no encontrando anormalidades. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1.25 | 5.75 | 1.08
202209230 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202001 | 05/01/2020 00:07:00 | CORRIGIR INFORMAÇÃO DE VELOCIDADE NOMINAL NA TELA DA IHM NO PAINEL UAC, QUE ESTÁ INDICANDO 511,88% COM UNIDADE PARADA. NA TELA DO SDSC E SCADA A INFORMAÇÃO ESTÁ COERENTE COM A CONDIÇÃO OPERATIVA DA UNIDADE. VER ANEXO. | OUO5 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | 202508 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Problema corregido con SSA derivada. Realizada verificación después de la carga de las configuraciones, no encontrando anormalidades. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.75 | 0.75 | 0.75
202208949 | STE | 202208948 | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202006 | 03/02/2020 14:52:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RETIRO DE BLOQUEO POR VÁLVULA DE ALIVIO Y CONEXIÓN DE ACTUACIÓN DE VÁLVULA DE DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACTUACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO, CONFORME PROYECTO ANEXO. COORDINAR CON MET1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202447 | 202447 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Debido al retrofit del tablero PB-04 estas actividades ya no serán ejecutadas en el tablero antiguo. Esta modificación esta contemplada en el nuevo tablero PB-04. Se anexa consulta a IEE1 para cancelar la SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209501 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202023 | 03/06/2020 09:49:00 | CORRIGIR OS TRANSDUTORES 96F4-11, 96F1-21, 96F3-21, 96F4-21, E 96A1-3 PARA QUE AS CORRENTES DE SAÍDA FIQUEM ENTRE 3.95 E 4.05 MA PARA 4 MA E ENTRE 15.95 MA E 16.05 MA PARA 16 MA. REF. SSP 2020/2123A. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202225 | 202225 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Serviço executado durante SSP 20221424. Foi substituído o transdutor 96A1-3 e realizado ensaios com resultados satisfatórios; os demais transdutores apresentaram resultados dentro dos limites esperados. Emitida SSA para IMA0; 202214102 referente ao transdutor 96A1-3. SM: 424738 DM: 70028185 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 1.17
202209532 | STE | 202209529 | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202028 | 09/07/2020 15:53:00 | DEBIDO A DUDAS GENERADAS POR SEÑALIZACIONES EN EL SCC DURANTE EVENTO DEL 7/03/2020 14H23MIN RELATADO EN EL RAO 04/2020. SIMULAR LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN 67N(R,S,T) Y VERIF. LAS SEÑALIZACIONES EN EL MICOSCADA Y SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202241 | 202241 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | SIMULADO LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN 67N(R,S,T) Y VERIFICADO LAS SEÑALIZACIONES EN EL MICROSCADA Y SCC CON RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.33
202209531 | STE | 202209529 | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202028 | 09/07/2020 15:53:00 | DEBIDO A DUDAS GENERADAS POR SEÑALIZACIONES EN EL SCC DURANTE EVENTO DEL 7/03/2020 14H23MIN RELATADO EN EL RAO 04/2020. SIMULAR LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN 67N(R,S,T) Y VERIF. LAS SEÑALIZACIONES EN EL MICOSCADA Y SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202241 | 202241 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | SIMULADO LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN 67N(R,S,T) Y VERIFICADO LAS SEÑALIZACIONES EN EL MICROSCADA Y SCC CON RESULTADO SATISFACTORIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.42
202209588 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202032 | 09/08/2020 13:38:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR DISCREPANCIA EN LOS VALORES DE POTENCIA DE LA LINEA LI-220KV-MD-IRY. ENTRE EL TABLERO 3F1, INDICANDO ENTORNO A 100 MW Y EL SCC CON 159 MW. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202405 | 202406 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Substituído indicador analógico por outro de igual característica. Dados do indicador instalado: Fabricante: DEIF, Modelo:W96-x, S/N: 2157172.0001. Realizado modificação na fiação para possibilitar a ligação das 3 fases de corrente no novo modelo de indicador(conforme desenho em anexo). Indicador retirado enviado para calibração conforme SSA 202402399. Emitida SSA 202402402 para atualização de desenho. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 6.5 | 21 | 1
202209590 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202033 | 11/08/2020 14:56:00 | SUBSTITUIÇÃO DO BLOCO DE TESTE DANIFICADO BT2 (RTXP18, RK926115-AN, CÓDIGO 714626). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | 202221 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | troca do bloco de testes BT2 de acordo com o solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 0.25
202209667 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202042 | 14/10/2020 03:40:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA CONSOLA SDSC INDICA RACK C80-75 FALLA. OBS.: IHM INDICA CONDICIÓN NORMAL. | OUO5 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Solucionado con las modificaciones de pantalla realizadas por la OUO0. Backup encaminado para SMIN | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 0.75 | 0.5
202209666 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202042 | 14/10/2020 09:11:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTO I09A5EB004UMCC[1] NO INTERACTX, CONFORME ANEXO. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Modificación de descriptivo de la variable solicitada. Backup del proyecto encaminado para SMIN | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 0.75 | 0.75
202209672 | STE |  | E012L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L12 - RED670 | 2332.045-8 | 202043 | 21/10/2020 11:36:00 | REALIZAR CORREÇÃO NA SIGNAL MATRIX (GOOSE RECEIVE) DO IED PP5L12 CONFORME ROTEIRO ANEXO E TESTAR CROSS-TRIGGER DE OSCILOGRAFIA PELO IED PP5L04. REF. RAO 11/2020 E SSA 202009503D/09504D. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | 202436 | 0 | 2 | VANDERLEI TARTAS | Realizado ensayo de actuación en la protección PP5L4 el día 26/08 mediante AT:202406867 con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 8 | 0.75
202209705 | STE |  | T015C001 | CUBÍCULO CCLP | 0866.001-8 | 202045 | 08/11/2020 23:00:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A IMPRESSORA DO CLP ESTA COM O HORÁRIO ADIANTADO EM RELAÇÃO AO SISTEMA SCADA (± 16 MINUTOS). | OUO6 | MEL1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável |  | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202240 | 202240 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O SEP 765kV DE FURNAS FOI MODERNIZADO E O PAINEL CCLP ENCONTRA-SE SEM FUNÇÃO E COM TRIPS ISOLADOS. ENTRADA EM OPERAÇÃO DO SISTEMA CONFORME ATA AR/OPS.DT/022/2022 E AT'S 202208751/202208748. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 0.5 | 0.17
202209631 | STE | 202209630 | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202046 | 13/11/2020 07:11:00 | INCLUSÃO DA VARIÁVEL 09A5MI024UMCC NO INTERACTX, CONFORME ANEXO, PARA SUPERVISÃO VIA IHMP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Incluida variable conforme solicitado. Backup encaminado para SMIN | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.75
202209734 | STE |  | G046B001 | PROTEÇÃO DA BARRA A1/A2 220 KV - IED F13 - REB670 | 0358.001-6 | 202047 | 19/11/2020 15:34:00 | LEDS DO IED REB670 NÃO ACENDERAM DURANTE TESTE. | OUO7 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202301 | 202301 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Conforme acta de reunión en anexo. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.17 | 0.5 | 0.08
202209730 | STE |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202048 | 24/11/2020 10:02:00 | CORREÇÃO DAS TENSÕES DE PICK-UP E DROP-OUT DOS RELÉS 27L E 27B QUE ESTÃO FORA DAS TOLERÂNCIAS DEFINIDAS NA PIC 111.EE.02. REF.: SSP 20204699A | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202446 | 202446 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ensaios dos relés 27L e 27B, onde certificamos que os valores atuais estão coerentes com os valores obtidos na SSP 20204699A. Não foi possível encaminhar o relé para reparo, devido não haver outro relé com as mesmas características sobressalente em estoque. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.25
202209750 | STE |  | B014L009 | MEDIÇÃO | 0052.009-8 | 202048 | 25/11/2020 04:52:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL MEDIDOR MULTI-FUNCION 96MF1 ESTÁ INDICAND O QUE LA POSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR ESTÁ EN 1,239% ESTANDO LA UNIDAD PARAD A. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202227 | 202227 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección y verificado que el medidor 96MF1 está con indicación correcta de posición del distribuidor estando la unidad parada. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 2 | 0.17
202209725 | STE | 202209723 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202049 | 01/12/2020 08:13:00 | REALIZAR TESTES EM CAMPO DO MÓDULO UT129C PARA VERIFICAR SE O PROBLEMA FOI SOLUCIONADO. | ILA2 | MEL1 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S2.5 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202242 | 202245 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensayo del módulo. Colocado en reemplazo de otra CPU en campo y realizada conmutación para master con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.33
202208240 | STE |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202049 | 06/12/2020 04:31:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O AMPERÍMETRO 96FA DA UN.04 ESTÁ COM INDICAÇÃO DISCREPANTE EM RELAÇÃO A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE EXCITAÇÃO NO SISTEMA SCADA E EC. OBS.: MEDIDAS EC 3725A, SCADA 3725A, GUS 3900A. | OUO5 | MEL1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202238 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado ajuste no indicador, ficando dentro da tolerância. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 6.5 | 0.17
202209858 | STE |  | K006J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.022-9 | 202050 | 10/12/2020 08:14:00 | CORREÇÃO DA CARACTERÍSTICA DE RESTRIÇÃO DE HARMÔNICOS. A CORRENTE ICA MEDIDA FOI DE 5,95 A, MAS DEVERIA ESTAR ENTRE 6,5 A E 9,0 A. REF.: SSP 20204454A, PIC 076.EE.29 R03, EQ. 13. ITEM 022A. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202245 | 202245 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTE NO RELE ELETROMECANICO 87GD, ONDE FICOU AJUSTADO NO SEU MELHOR GANHO (ITEM 22A PIC 076.EE.29 R03 MIGROU PARA ITEM 21 PIC EE.0074.R01), FICANDO AJUSTADO O ITEM 21 DA PIC EE.0074.R01 EM 5,975A. DEVIDO O RELE RESERVA (COD. ALMOX. 560277) ESTAR APRESENTANDO VALORES PROXIMOS AO QUE ESTA EM CAMPO, NÃO FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12.5 | 0.25
202209891 | STE |  | E012M001 | QUADRO 2RAL12 PROTEÇÃO ALTERNADA - SEMD | 2462.004-7 | 202053 | 30/12/2020 21:05:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "FI4 PROT ALT TC SECUNDARIOABIERTO" COM REARME NO MESMO INSTANTE. ALARME ACIONOU AO FECHAR ODISJUNTOR 44L44. | OUO7 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202236 | 202237 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | RESUELTA MEDIANTE SSA 202210328. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.17
202210028 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202109 | 05/03/2021 14:34:00 | MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXOS REFERENTE A SUPERVISÃO PELO SCADA DOS DISPOSITIVOS 63QT1, 71QTL1, E 33IG2X. COORDENAR TESTES COM MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202228 | 202230 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificações conforme solicitado. Apenas foi utilizado outra via do cabo conforme anexo. Desenho : 6539-DC-7167 SSA 202216546 criada para atualização dos desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.25
202210049 | STE |  | B029C003 | RELÉ DE SINCRONISMO AUTOMÁTICO 25SA | 0576.008-9 | 202110 | 10/03/2021 16:41:00 | CORREÇÃO DA TOLERÂNCIA DE DIFERENÇA DE TENSÃO PARA SINCRONISMO DE 1,4 V E 1,5 V PARA O INTERVALOR ENTRE 1,8 E 2,2 VCA. REFERENTE A SSP 20210580A, ITENS 011A E 012A DA PIC 002.EE.03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202409 | 202409 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Refeitos os ensaios no cartão, durante a preventiva 3A, SSP 20244975, foram obtidos valores dentro da faixa de ajustes aceitáveis pela atual PIC vigente, itens 12 3A e 13 3A. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 0.5
202210116 | STE |  | G045H002 | IED F03 - RET670 | 2204.003-3 | 202112 | 26/03/2021 17:32:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL OCORREU A SINALIZACAO DE TRIP NO IED AO PARTIR A FUNCAO "51OL - PARTIDA FASE T". | OUO7 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202345 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada análise de oscilografias e ajustes. Verificada configuração do canal de oscilografia "NAME33" referente a "TX_ST_51OL_FT" habilitado para acionar LED TRIP do IED. Alterado o referido ajuste, desabilitando o acionamento do LED TRIP por este canal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1.55 | 0.25
202210115 | STE |  | G045G002 | IED F01 - RET670 | 2204.001-0 | 202112 | 26/03/2021 17:32:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL OCORREU A SINALIZACAO DE TRIP NO IED AO PARTIR A FUNCAO "51OL - PARTIDA FASE T". | OUO7 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202344 | 202345 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada análise de oscilografias e ajustes. Verificada configuração do canal de oscilografia "NAME63" referente a "TX_51N_2NDHAR" habilitado para acionar LED TRIP do IED. Alterado o referido ajuste, desabilitando o acionamento do LED TRIP por este canal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.85 | 1.55 | 0.25
202210157 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202115 | 14/04/2021 14:22:00 | VERIFICAR PORQUE O DRIVE FITA DAT ESTÁ REPORTANDO ERROS NA TENTATIVA DE EXECUÇÃO DO BACKUPCLOG VIA ESTAÇÃO CVS/CCC. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202332 | 202349 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | DRIVE DAT DDS ENVIADO PARA REPARO VIA SSA 202104427A (SEM REPARO - DESCARTE). EMITIDA SSA 202207679 PARA PROVIDENCIAR A COMPRA DE UNIDADES DRIVE DAT DDS. Ensaiados em bancada DRIVES DAT DDS comprados via SSA 202207679. Instalação do Drive Fita DAT (Marca: SUN, sem código de estoque, SN: 214C5ACD) na U18A em 06/12/2023 durante PD 20230227. | Fora de Prazo |  |  | 0.92 | 23 | 0.83
202210155 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202115 | 14/04/2021 15:49:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A BANDEIROLA 1: FALHA NO ANUNCIADOR NÃO ACENDE AO EFETUAR TESTE DE LAMPADA NO ANUNCIADOR. | OUO6 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202229 | 202230 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado ensaio, e a bandeirola 1 apresenta normal funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.75 | 5.5 | 0.25
202207426 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202117 | 26/04/2021 11:29:00 | EN EL MOMENTO DE ABRIR CON TENSION LA SECC. 75L02 ACCIONO, CON REARME INMEDIATO, LA ALARMA "LT_IPU_MD2 60P DCP FALTA TENSION LPP-02/LAP-02". | OUO5 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202221 | 202238 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA LAS MODIFICACIONES DE FORMA A EVITAR ALARMAS INTERMITENTES Y PADRONIZAR EVENTO DE FALLA FUSIBLE ENTRE SUPERVISION, ANUNCIADOR Y LED SSA REF 202210927.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202208416 | STE | 202208413 | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202117 | 27/04/2021 07:29:00 | SIMULAR SOE E REGISTRAR EVENTOS-REF RAP32/2016. CONFORME SSA 201700318E. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202242 | 202418 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fue simulado el punto 64SB desde los paneles de protección GPP y GAP, por ambos gateways GTW1 y GTW2. En anexo resultado de la actuación en el SDSC y SOE del SCADA. Encontrado coincidencia a nivel de milisegundos en el tiempo de actuación. Verificado configuración del GPS, encontrando desactivado el parametro DST (horario de verano). No fueron encontradas anormalidades. En anexo archivo de configuración del GPS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.25 | 1.5
202210234 | STE |  | J005J008 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.019-8 | 202117 | 27/04/2021 17:27:00 | CORREÇÃO DO RELÉ PARA ATUAÇÃO COM VALORES PRÓXIMOS AOS ESPERADOS CONFORME DEFINIDO NA PIC 076.EE.29. REF. SSP 2021/0578A. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202309 | 202311 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirado rele eletromecânico sobressalente (cód. 501484), através da SM 445614, e verificado que os valores da impedância estavam fora da tolerância desejada. Emitida SSA 202303739 para IMA-0, para providenciar reparo. Foi realizado ajustes no rele que se encontra no campo, deixando ajustado com o melhor ganho possível, conforme SSP 20230458 - AT 202301946. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202210235 | STE |  | J005J018 | RELÉ DE BALANCO DE TENSÃO 60 | 0613.001-1 | 202117 | 27/04/2021 17:28:00 | CORREÇÃO DO RELÉ PARA DROPOUT DAS FASES R E T COM VALORES PRÓXIMOS DE 42 V CONFORME DEFINIDO NOS ITENS 004A E 014A DA PIC 076.EE.29. REF.: SSP 2021/0578A | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202309 | 202311 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ensaios e ajustes no relé eletromecânico, deixando Vpick-up ajustados dentro dos valores de referencia, e Vdrop-out ajustados com o melhor ganho possível, conforme a SSP: 20230458 e AT: 202301946. Para este painél, não utiliza a função de religamento, não sendo aplicada a função Vdrop-out. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.33
202210253 | STE |  | J001E011 | PROTEÇÃO PRIMARIA IED1 - 7UT6335 | 2397.001-3 | 202117 | 30/04/2021 23:22:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O DISPLAY DO IED APRESENTA FALHAS CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202348 | 202351 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o ied por sobressalente. Configurado conforme último backup da pasta protection. Emitida a SSA 202320418 para reparo. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 15.37 | 0.15
202210062 | STE | 202210061 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202118 | 05/05/2021 16:27:00 | SOLICITO APOYO PARA VERIFICAR EN CONJUNTO LA ALARMA PROVENIENTE DEL UPD600 DE LA LÍNEA L1, POR REITERADOS REARMES. | MEL4 | MEL1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1873/2002 CM: 652466) POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (S/N: 1859/2002) E VERIFICADO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. TRANSDUTOR QUE APRESENTA FALHAS INTERMITENTES FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA 202215550. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202210262 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202119 | 10/05/2021 10:45:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE ALARMA NIVEL ALTO TANQUE AIRE/ACEITE EN EL IHM DEL UAC AL REALIZAR PREP. DE PARTIDA, REARMANDO CON ORDEN DE PARADA. VERIFICADO NIVEL NORMAL. ALARMA NO ACCIONADA EN EL SDSC NI EN EL SCADA. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Ejecutadas modificaciones conforme solicitado en SSA derivada. Los archivos de backup serán encaminados a la SMIN | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.17
202208683 | STE | 202208682 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202119 | 13/05/2021 11:45:00 | PROVIDENCIAR CARREGAMENTO DO IHMP COM AS ALTERAÇÕES REALIZADAS EM TELA NO INTERACTX PELA SSA 201813321S. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202242 | 202245 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado carga del IHMP según solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.17
202210316 | STE |  | E005F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.032-9 | 202120 | 19/05/2021 17:24:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | 202238 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202210315 | STE |  | E005E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202120 | 19/05/2021 17:24:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202235 | 202250 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada modificações conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.42
202210319 | STE |  | E012L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L12 - RED670 | 2332.045-8 | 202120 | 21/05/2021 10:39:00 | IMPLEMENTAR NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE RELACIONADOS AO EVENTO DE FALHA DE CANAL LDCM CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. OBS: REALIZAR AS MODIFICAÇÕES EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE FURNAS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.8 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | 202237 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202210320 | STE |  | E012M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L12 - RED670 | 2332.046-0 | 202120 | 21/05/2021 10:40:00 | IMPLEMENTAR NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE RELACIONADOS AO EVENTO DE FALHA DE CANAL LDCM CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. OBS: REALIZAR AS MODIFICAÇÕES EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE FURNAS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.8 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202236 | 202237 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202210325 | STE |  | E005L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L03 - RED670 | 2332.033-0 | 202120 | 21/05/2021 10:43:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Executado a modificação de acordo com o solicitado, o backup do projeto será enviado ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.17
202210326 | STE |  | E005M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L03 - RED670 | 2332.034-2 | 202120 | 21/05/2021 10:43:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Modificado o sinal conforme solicitado. o Backup do projeto será enviado ao final dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202210327 | STE |  | E012L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L12 - RED670 | 2332.045-8 | 202120 | 21/05/2021 10:44:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202236 | 202237 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO EJECUTADO CONFORME ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.32
202210328 | STE |  | E012M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L12 - RED670 | 2332.046-0 | 202120 | 21/05/2021 10:44:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202236 | 202237 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.48 | 4 | 0.17
202208464 | STE | 202208463 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202121 | 27/05/2021 08:58:00 | EXECUTAR PROJETO ANEXO SUBSTITUINDO O MGE PELO ION 7400 COM MÓDULO DE SAÍDAS ANALÓGICAS PARA INCLUIR A POTÊNCIA REATIVA DA U18A NA TOTALIZAÇÃO DO SRPPD. SOLICITAR APOIO DA SMIL.DT PARA CONFIGURAÇÃO DO ION 7400. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202242 | 202245 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Ejecutado proyecto según anexos de emisión. Realizado ensayos funcionales con apoyo de la SMIL. Liberado para operación. Emitida SSA 202222398 para actualización de diseños del PES/PIB-1 18A. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 20.25 | 3.33
202208465 | STE | 202208463 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202121 | 27/05/2021 08:58:00 | EXECUTAR PROJETO ANEXO SUBSTITUINDO O MGE PELO ION 7400 COM MÓDULO DE SAÍDAS ANALÓGICAS PARA INCLUIR A POTÊNCIA REATIVA DA U9A NA TOTALIZAÇÃO DO SRPPD. SOLICITAR APOIO DA SMIL.DT PARA CONFIGURAÇÃO DO ION 7400. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202242 | 202250 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Ejecutado proyecto según anexos de emisión. Realizado ensayos funcionales con apoyo de la SMIL. Liberado para operación. Emitida SSA 202224394 para actualización de diseños del TAC 666. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 32.25 | 0.25
202210470 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202124 | 17/06/2021 10:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NAO HOUVE ACIONAMENTO DO ALARME "PROT. PRIM. PERDIDA CC" NO SCC, QUANDO ISOLADO A ALIMENTACAO 125VCC PROVENIENTE DO QDCC.2. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202329 | 202330 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | ENCONTRADO RELÉ AUXILIAR 27CCB2 DE SUPERVISÃO DE TENSÃO AVARIADO. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO POR OUTRO RETIRADO NO ALMOXARIFADO (CÓD.: 706041). RELÉ RETIRADO ENVIADO PARA DESCARTE. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.42 | 2 | 0.25
202210282 | STE | 202210281 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202124 | 17/06/2021 16:17:00 | SOLICITO APOYO PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE LA ALARMA "UTR 520-1 COMM M2 UPD600L1" CON ERROR DE TELEMETRÍA. | MEL4 | MEL1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1820/2002 CM: 652466) POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (S/N: 1861/2002) E VERIFICADO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. TRANSDUTOR QUE APRESENTA FALHAS INTERMITENTES FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA 202215551. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.75
202210497 | STE |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202125 | 21/06/2021 18:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO ACIONAMENTO DOS SEGUINTES ALARMES, COM REARME APÓS 3 MINUTOS: "PP IED FALLA INTERNA/ALIMEN 125VCC FALLA" E "IRY 87LP COMUNICACION FALLA". | OUO7 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202431 | 202431 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Retirados Clon y enviados al fabricante para análisis dando como resultado una probable conmutación en la alimentación. Sigue en anexo correos y eventos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202210496 | STE |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202125 | 21/06/2021 18:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO ACIONAMENTO DOS SEGUINTES ALARMES, COM REARME APÓS 3 MINUTOS: "PA IED FALLA INTERNA/ALIMEN 125VCC FALLA" E "IRY 87LA COMUNICACION FALLA". | OUO7 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202431 | 202431 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Retirados Clon y enviados al fabricante para análisis dando como resultado una probable conmutación en la alimentación. Sigue en anexo correos y eventos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202208273 | STE |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202125 | 24/06/2021 08:45:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LAS ALARMAS DE FALLA EN LOS PES1A, PES1B, PES2, PES3, PES4, PES5, PES6, UAC2, TODOS RELACIONADOS AL RACK CE2000. | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202214 | 202230 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Eventos históricos referiam-se a perda de sinal do RT-430 que anteriormente estava operando com reduzido número de satélites, ocasionando a perda eventual do sinal e alarmes. Realizada inspeção em campo em 28/07/2022, sendo constatado a funcionalidade normal do equipamento, sincronizado através de 11 satélites, conforme anexo. Verificado a normalização do sistema sem mais atuações de falha (consulta SIRI) após a substituição do GPS em 03/06/2022 (AT 202204885 / SSA 202207338. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202210309 | STE | 202210308 | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202126 | 30/06/2021 11:53:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICACIÓN DE COMANDOS, VÍA GATEWAY Y SCC. PREVISIÓN: SEMANA 27/2021. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2.5 | Programável |  | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202230 | 202230 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | TRABAJO NO EJECUTADO CONFORME A PREVISIÓN, SERÁ EJECUTADA CON DOCUMENTO ESPECIFICO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 0.25 | 0.02
202210307 | STE | 202210306 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202126 | 30/06/2021 11:53:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICACIÓN DE COMANDOS, PROVENIENTES VÍA GATEWAY Y SCC. PREVISIÓN: SEMANA 27/2021. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2.5 | Programável |  | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202231 | 202231 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | SERVICIO NO EJECUTADO. SERA REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 0.5 | 0.02
202210472 | STE |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202126 | 30/06/2021 15:16:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU COM POSTERIOR REARME O ALARME DE "ERRO SINCRONISMO PROT PRIMÁRIA" PARA O TERMINAL MD-ACY2 ÀS 09:45H DO DIA 21/06/21. | OUO7 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | 202221 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Inspecionado o circuito e IED não sendo identificado motivo do acionamento do referido alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 9 | 0.5
202207781 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202127 | 06/07/2021 10:34:00 | [RETROFIT DE PROTECCIONES T1/R1, T2/R2, T3/R3, T4/R4] AISLAR; CONECTAR DIRECTO EL FIP-02 CON LOS TCS DE 500KV MARCADOS; ENSAYAR. DISEÑOS EN ANEXO. COORDINAR CON SMMT.DT. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202243 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Conectados los circuitos de corriente referente a T1/T2/T3/T4 en forma directa con TCS de 500 kV. Realizado ensayos punto a punto / medicion de aislación / inyección de corriente / inspección con medidor de calidad de energía. Emitida SSA:202221745 a IEE1 a fin de actualizar los diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 28 | 0.5
202208270 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202127 | 07/07/2021 11:07:00 | [RETROFIT DE PROT. T1/R1, T2/R2, T3/R3, T4/R4, T6, T7]: AISLAR; CONECTAR LOS CIRCUITOS DE BFI/TRIP CON LOS NUEVOS PANELES; Y ENSAYAR. DISEÑOS EN ANEXO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202230 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado ensayo punto a punto/medición aislación/ensayo de inyección de corriente/conexión del cable de corriente A26174 referente al 2TCT2B (84T02) y test y conexión del cable C71073 con el tablero 2R-T02. Realizado también la simulación de partida de BF del 43TL2 (2R-T02) proveniente de la actuación del FIP-02P conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.25
202210589 | STE |  | A002L009 | MEDIÇÃO | 0052.002-0 | 202128 | 13/07/2021 04:56:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE ABERTURA DO DISTRIBUIDOR DE 2,59% NO MEDIDOR 96MF1, ESTANDO A UNIDADE PARADA. | OUO5 | MEL1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202222 | 202224 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Indicação de posição normalizada durante trabalhos de ajuste do potenciômetro de tele indicação do distribuidor, executados pela MEL2. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 1 | 0.17
202207803 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202129 | 23/07/2021 11:11:00 | EM RAZÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO AUTOTRAFO T02/R02: COMISSIONAR, ENSAIAR E COLOCAR EM SERVIÇO O PAINEL 2R-T02 E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS, CONFORME PLANILHA 64658319318P (SDS-13991) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202218 | 202238 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Comisionado, ensayado y colocado en servicio el panel 2R-T02 y equipamientos asociados, conforme planilla 64658319318P. Emitida SSA 202218625 para actualización de todos los diseños asociados. | Dentro do Prazo |  |  | 8.5 | 730 | 0.5
202210699 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202131 | 08/08/2021 05:22:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU NO SCADA O ALARME "SUPERV/CONTR DISJ SAIDA CC NORMAIS ULP NC NAO ULP-17 72X", REARMANDO EM SEGUIDA. | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202229 | 202230 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado verificação sim encontrar anormalidade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 7 | 0.08
202210681 | STE |  | G038E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.039-6 | 202132 | 09/08/2021 08:51:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213128. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202207831 | STE |  | G038E001 | QUADRO 3R12 PROTEÇÃO T02 E R02 | 0229.006-5 | 202132 | 09/08/2021 08:51:00 | [RETROFIT 2R-T02] ISOLAR E DESCONECTAR PAINEL 3R12, DESCONECTAR CABOS DE INTERCONEXÃO, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. DEVOLVER PAINEL AO ALMOX E DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202222 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213127. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202210682 | STE |  | G038E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.046-9 | 202132 | 09/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213130. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202210683 | STE |  | G038E004 | RELÉ SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.002-8 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202222 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213131. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202210687 | STE |  | G038E008 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.003-2 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213135. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202210686 | STE |  | G038E007 | RELÉ DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.002-9 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213134. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202210688 | STE |  | G038E009 | RELÉ DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.004-0 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213136. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202210685 | STE |  | G038E006 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. REGULADOR R02 51NVR | 0226.002-6 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213133. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202210684 | STE |  | G038E005 | RELÉ SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T02 51NT | 0220.002-3 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213132. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202210689 | STE |  | G038E010 | RELÉ DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TP | 0223.002-0 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213137. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202210691 | STE |  | G038E012 | RELÉ DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TA | 0225.002-0 | 202132 | 09/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213139. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202210690 | STE |  | G038E011 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R02 87VR | 0224.002-5 | 202132 | 09/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | 202223 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213138. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
202207855 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] PREPARAR, MODIFICAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | 202241 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados serán enviados en la SSA:202218625. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202207856 | STE |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTEÇÃO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202132 | 09/08/2021 10:34:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO ENOVO)CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202241 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Desconectado cables para permitir la retirada del tablero 3R12, luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados serán enviados en la SSA:202218625. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202207858 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202132 | 09/08/2021 10:35:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO) CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202235 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectados, testados y conectados los cables, nuevos y re aprovechados conforme diseño AS-BUILT emitido mediante SSA 202218625 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.5
202207857 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202132 | 09/08/2021 10:35:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202240 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | REALIZADA LA DESCONEXIÓN DEL CABLE MENCIONADO CON RESULTADO SATISFACTORIO, EMITIDA SSA N° 202218625 PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 16.5 | 0.08
202207860 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202132 | 09/08/2021 14:17:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR O CABO C72345 CONFORME MARCAÇÃO EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202241 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Desconectado cables para permitir la retirada del tablero 3R12, luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados serán enviados en la SSA:202218625. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202207863 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202132 | 09/08/2021 14:18:00 | [RETROFIT 2R-T02] VERIFICAR SE CABO A71658 ESTÁ CONECTADO NO PAINEL 3F1. DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202235 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Pasado para reserva cable A71658. Emitida SSA 202218628 para actualización de diseños | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 27.5 | 0.5
202207862 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202132 | 09/08/2021 14:18:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202241 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Desconectado cables para permitir la retirada del tablero 3R12, luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados serán enviados en la SSA:202218625. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202207866 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202132 | 09/08/2021 14:19:00 | [RETROFIT 2R-T02"2R-T01"2RP-T04"2RA-T04] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202235 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e FIP-02A. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 Realizada simulação de partida de BF do 43TL4 proveniente da atuação do FIP-02A. Ensaio realizado em função do retrofit da proteção do T04/R04. Emitida as SSA`s 202218629 (2RA-T04) e 202218628 (2RP-T04) para atualizarem os desenhos e disponibilizarem no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202207865 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202132 | 09/08/2021 14:19:00 | [RETROFIT 2R-T02] TESTAR E CONECTAR OS CABOS NOVOS CONFORME MARCAÇÕES. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | 202241 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado test/medición de aislación/conexión conforme a marcaciones y luego efectuado ensayos funcionales. Los diseños marcados serán enviados en la SSA: 202218625. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202207864 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202132 | 09/08/2021 14:19:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO - CONFORME MARCAÇÕES ANEXAS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202241 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Desconectado cables para permitir la retirada del tablero 3R12, luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados seran enviados en la SSA:202218625. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202207859 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202132 | 10/08/2021 15:49:00 | [RETROFIT 2R-T02] TESTAR E CONECTAR OS CABOS NOVOS CONFORME MARCAÇÕES ANEXAS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202241 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Desconectado cables para permitir la retirada del tablero 3R12, luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado TEST/MEDICION AISLACION/CONEXION de cables. Al finalizar efectuado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Los diseños marcados serán enviados en la SSA:202218625. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202207871 | STE |  | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTEÇÃO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202132 | 10/08/2021 15:50:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202230 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Trabajo realizado conforme a lo solicitado. El diseño referente a la proteccion del T04 / R04 será enviado en la documentación del retrofit de la protección del conjunto T04 / R04 ver SSA:202213679. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202207870 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202132 | 10/08/2021 15:50:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202238 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Testados y conectados cables conforme solicitado. Emitida SSA 202218625 para actualización de diseños de todos los tableros asociados al retrofit. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 13.5 | 0.5
202207861 | STE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTEÇÃO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202132 | 10/08/2021 15:50:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO,NOVOEPROVISÓRIO)CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202238 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado modificación de circuitos y ensayos funcionales para posibilitar el comisionamiento del panel 2R-T02 conforme solicitado. Emitido SSA N°202218625 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 288 | 0.25
202207874 | STE |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO O COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO PAINEL 2R-T01. EMITIDA SSA 202216265 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. PLANILHA DE COMISSIONAMENTO PREENCHIDA FOI ANEXADA À EXECUÇÃO DA SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 64 | 420 | 53
202210729 | STE |  | G036E015 | IED PP5T01-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R01 (2R-T01) | 3144.002-6 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | 202229 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO O COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO EM CONJUNTO COM O PAINEL 2R-T01 (SSA 202207874 / AT 202203114). AO FINAL FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO LÓGICO E AJUSTES DOS IEDS, QUE FOI DISPONIBILIZADO PELA SMIN NA PASTA PROTECTION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.5
202210728 | STE |  | G036E014 | IED PP5T01-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T01 (2R-T01) | 3144.001-4 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | 202229 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO O COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO EM CONJUNTO COM O PAINEL 2R-T01 (SSA 202207874 / AT 202203114). AO FINAL FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO LÓGICO E AJUSTES DOS IEDS, QUE FOI DISPONIBILIZADO PELA SMIN NA PASTA PROTECTION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.5
202210730 | STE |  | G036E016 | IED PA5T01 PROTEÇÃO ALTERNADA T01/R01 (2R-T01) | 3144.003-8 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | 202229 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO O COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO EM CONJUNTO COM O PAINEL 2R-T01 (SSA 202207874 / AT 202203114). AO FINAL FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO LÓGICO E AJUSTES DOS IEDS, QUE FOI DISPONIBILIZADO PELA SMIN NA PASTA PROTECTION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.5
202207875 | STE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTEÇÃO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O PAINEL 3R13 CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202232 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O PAINEL 3R13 FOI DESATIVADO PARA PERMITIR O RETROFIT DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO T1/R1. A LOCALIZAÇÃO DO PAINEL SERÁ DESATIVADA MEDIANTE BAIXA DA SSA 202213173, A QUAL FOI EMITIDA COM A ORIGEM CORRETA (S3.5 - Desativação de uma Localização). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
202207896 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3F2/A3F2 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.75
202207899 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202132 | 12/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T01] PREPARAR, MODIFICAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202225 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | [RETROFIT 2R-T01] Desconexão, preparação, teste e conexão de cabos: (A711428) referentes a atuação do esquema de corte em Acaray (ECCA) por sobrecarga do T01/R01; e (A72641) referente a partida de BF do disjuntor 43TL1 por atuação da proteção de sobretensão das barras de 220kV. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 9 | 0.5
202207898 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202132 | 12/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2F2/A2F2 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.75
202207897 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202132 | 12/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3F3/A3F3 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202207900 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202132 | 12/08/2021 10:27:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS INTERLIGADOS COM O 2R-T01. NORMALIZAR CIRCUITO PROVISÓRIO DE BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO 44T12 EXECUTADO NO RETROFIT DO 2R-T01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202230 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2R-T02. A solicitação para atualização de desenhos será emitida na baixa da SSA 202207803 (comissionamento 2R-T02). Ensaios realizados com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.5
202207904 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R10 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.75
202207901 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R6 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 1
202207902 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R8 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.75
202207903 | STE |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] PREPARAR, MODIFICAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R9 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.75
202207905 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2R8 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.75
202207907 | STE |  | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202132 | 12/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado o teste e desconexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2PPX, para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.75
202207906 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202132 | 12/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2R11 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.75
202207908 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | 202229 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 4R1 para permitir o retrofit da proteção do conjunto T1-R1. Ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.5
202207911 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202132 | 12/08/2021 15:37:00 | [RETROFIT 2R-T02] PREPARAR CIRCUITO PROVISÓRIO, INTERLIGANDO BNC:147 E BNC:148, PARA MODIFICAÇÃO DO CIRCUITO DE BLOQUEIO DE REARME DA BARRA B2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202241 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Efectuado circuito provisorio para permitir el retrofit del tablero 3R12. Luego de la instalación del tablero 2R-T02 realizado la costura para el bloqueo de rearme de la barra B2. Sera encaminada la actualización de diseño en la SSA:202218625. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202210836 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202133 | 21/08/2021 23:06:00 | CORRIGIR INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE TENSÃO (59,85 KV) E TEMP DO ROTOR (383,95C) COM MÁQUINA PARADA, NA TELA DA IHM NO PAINEL UAC. NA TELA DO SDSC A INFORMAÇÃO ESTÁ COERENTE. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202242 | 202313 | 0 | 1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | La información equivocada fue corregida mediante las SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.83 | 4.25 | 0.66
202210881 | STE |  | T015C001 | CUBÍCULO CCLP | 0866.001-8 | 202136 | 08/09/2021 11:24:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE "SINCRONISMO EXTERNO INCORRECTO" EN EL PC DEL CLP. CONSTATADO FECHA Y HORA DESAJUSTADOS. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202240 | 202240 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O SEP 765kV DE FURNAS FOI MODERNIZADO E O PAINEL CCLP ENCONTRA-SE SEM FUNÇÃO E COM TRIPS ISOLADOS. ENTRADA EM OPERAÇÃO DO SISTEMA CONFORME ATA AR/OPS.DT/022/2022 E AT'S 202208751/202208748. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202210900 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202137 | 13/09/2021 10:06:00 | PROBLEMA COM ACESSO AO INTERACTX PELO CCAD. AO TENTAR ACESSAR O DISCO DO INTERACTX, NÃO POSSIBILITA LOGIN E APRESENTA MSG DE ERRO COMO NO ANEXO. VISTO NO DIA 13/09/2021. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Erro de arquivo paginação impossibilitava o boot do HD InteractX (disk2). Constatado, com apoio SITM.AA, que este arquivo estava alocado em uma partição do HD do CCAD (disk1). Alterado nome da unidade de disco do InteractX (adequação ao nome existente na imagem). Restaurada imagens (mesma data) em ambos os HD's da Est. Eng. (disk 1 e 2). Realizados ensaios satisfatórios e restabelecidos os últimos backups atualizados. InteractX liberado para o uso. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.25 | 4 | 0.25
202210858 | STE |  | E005M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L03 - RED670 | 2332.034-2 | 202137 | 17/09/2021 15:45:00 | REALIZAR PARTIDA DE OSCILOGRAFIA EN EL IED PA5L03 PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CROSS-TRIGGER EN EL IED PA5L11. REF.SSA 202011773A. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | ENSAIADO CROSS TRIGGER, VERIFICADO CORRETA PARTIDA DE OSCILOGRAFIA EM TODAS AS PROTEÇÕES ALTERNADAS DO SECCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.17
202210859 | STE |  | E006L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 | 2332.037-8 | 202137 | 17/09/2021 15:45:00 | REALIZAR PARTIDA DE OSCILOGRAFIA EN EL IED PP5L04 PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CROSS-TRIGGER EN EL IED PP5L12. REF.SSA 202011783A. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado que el relé PP5L12 no recibe CROSS-TRIGGER del PP5L04. Existe SSA 202209672 para modificar matriz de GOOSE en el PP5L12. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202210929 | STE |  | E005E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202138 | 20/09/2021 09:40:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | 202238 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO EN ANEXO.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202210928 | STE |  | E001F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.025-0 | 202138 | 20/09/2021 09:40:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202237 | 202238 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificações e checagens realizadas conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.25 | 0.33
202210927 | STE |  | E001E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.024-9 | 202138 | 20/09/2021 09:40:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202237 | 202237 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO MODIFICACIONES DE FORMA A EVITAR ALARMAS INTERMITENTES Y PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSIBLE ENTRE EL SUPERVISORIO, ANUNCIADOR E LED CONFORME SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.25
202210936 | STE |  | E001M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.027-4 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202237 | 202238 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | REALIZADA MODIFICACION CONFORME SOLICITADO EN ANEXO.- | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.25 | 0.17
202210930 | STE |  | E005F008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.032-9 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202235 | 202250 | 0 | 0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada modificações conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202210937 | STE |  | F001E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.001-6 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes pra confirmar que as modificações foram carregadas no IED. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.25 | 0.67
202210938 | STE |  | F001F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.007-7 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | REALIZADO MODIFICACIONES DE FORMA A EVITAR ALARMAS INTERMITENTES Y PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSIBLE ENTRE EL SUPERVISORIO, ANUNCIADOR E LED CONFORME SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.25 | 0.33
202210935 | STE |  | E001L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.026-2 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202237 | 202237 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZAR MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME SOLICITADO, AFIM DE EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202210940 | STE |  | F002F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.008-9 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202228 | 202228 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 9 | 0.25
202210941 | STE |  | F004E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.006-5 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a modificação conforme solicitado. Executados testes pra confirmar que as modificações foram carregadas no IED. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.25 | 0.67
202210942 | STE |  | F004F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.005-3 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado la modificación y padronización del evento de falla fusible conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.25 | 0.33
202210939 | STE |  | F002E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.002-8 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202228 | 202228 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 9 | 0.25
202210971 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202138 | 23/09/2021 23:13:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME INTERMITENTE "PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC" COM REARME IMEDIATO TANTO NO FIP PCG 1A E FIP PCG 1P. OBS: CONFIRMADO COM DESPACHO DE CARGA, ELO EM CONDIÇÕES NORMAIS. | OUO5 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202523 | 202523 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Problema reincidente após intervenção de Furnas/Eletrobras (SSA:202004250A/AT:202002939). Realizado contato para solicitar novas ações para solucionar a sinalização indevida, sem retorno. Ademais, há previsão de substituição do painel de origem do sinal (CIC-C) devido a atualização do HVDC, que se encontra em andamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
202210972 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202138 | 23/09/2021 23:14:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME INTERMITENTE "PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC" COM REARME IMEDIATO TANTO NO FIP PCG 1A E FIP PCG 1P. OBS: CONFIRMADO COM DESPACHO DE CARGA, ELO EM CONDIÇÕES NORMAIS. | OUO5 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202523 | 202523 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Problema reincidente após intervenção de Furnas/Eletrobras (SSA:202004250A/AT:202002939). Realizado contato para solicitar novas ações para solucionar a sinalização indevida, sem retorno. Ademais, há previsão de substituição do painel de origem do sinal (CIC-C) devido a atualização do HVDC, que se encontra em andamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
202210648 | STE | 202210647 | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202139 | 28/09/2021 10:18:00 | SOLICITO APOYO PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE LA ALARMA "UTR 520 COMM M2 UPD600 L4" QUE ACIONA DE FORMA INTERMITENTE. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202233 | 202239 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído o transdutor Y2-L4 (Retirado: Yokogawa UPD600; SN 065246-6 / Instalado: Kron MULT-K 05; SN 2202111). Serviços realizados com o apoio do setor MEL4 (AT 202208391). Emitida SSA 202220231 para a atualização do diagrama. Emitida SSA 202220232 para reparo do transdutor retirado via IMA0. Transdutor KRON MULTK-05 enviado para calibração com a SSA 202217518. Não emitida SM, transdutor aplicado após aquisição, antes de ser encaminhado à estoque. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11.5 | 1
202207992 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202142 | 20/10/2021 04:29:00 | VERIF/SOLUCIONAR EL INSTRUMENTO SCHNEIDER PM 800 INDICADOR DE TENSIÓN FASES 3-1. SE ENCUENTRA CON EL PRIMER Y SEGUNDO SEGMENTO CON DEFECTO. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202211 | 202233 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Substituído indicador que apresentava falha no display. Enviado o instrumento defeituoso para reparo através da ssa 202217779 | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 7 | 0.17
202211217 | STE |  | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202143 | 29/10/2021 14:32:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "ECCA FIP02/SOBRETENSAO/51OLT ENVIO TDD" AO EFETUAR O REINICIO DO REFERIDO IED. | OUO7 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | 202232 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado reinicio del IED y verificado que no envía señal de alarma ECCA FIP02/SOBRETENSAO/51OLT ENVIO TDD. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202211218 | STE |  | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202143 | 29/10/2021 14:32:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "ECCA FIP02/SOBRETENSAO/51OLT ENVIO TDD" AO EFETUAR O REINICIO DO REFERIDO IED. | OUO7 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | 202232 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado reinicio del IED y verificado que no envía señal de alarma ECCA FIP02/SOBRETENSAO/51OLT ENVIO TDD. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202211373 | STE |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202147 | 23/11/2021 16:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR REFERENTE AL GUS- 14 SE ENCUENTRA CON FALLA INTERMITENTE. | OUO6 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202302 | 202522 | 0 | 3 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Reinstalado módulo 30SUB1.3 (6EV5000-1BC (1A)) y sustituido mód. 6EV5101-0AC (4A). Retirado disyuntor instalado provisoriamente en sustitución del módulo 30SUB1.3 y emitido SSA N°202507762 para reparo del mód. 6EV5101-0AC (4A). Realizado ensayo con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1.59 | 19.75 | 0.85
202208321 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202147 | 24/11/2021 16:30:00 | CONFORME AR/SMI.DT/0048/2020, MODIFICAR FÍSICAMENTE EL PANEL Y SUSTITUIR LOS INDICADORES ANALÓGICOS DE 144X144MM POR INDICADORES DE 96X96MM (DISPONIBLES EN EL 2º PISO). DEVOLVER AL STOCK INDICADORES ANTIGUOS. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202211 | 202406 | 0 | 1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Instalado os indicadores novos conforme solicitado. Os indicadores antigos foram ensaiados e realizadas as seguintes ações: 7 indicadores enviados para calibração conforme SSA: 202403401, 202403410, 202403392, 202403404, 202403403, 202403405 e 202403408. 1 indicadores com defeito enviados para reparo e 20243413. 1 indicador devolvido para estoque conforme DM 70034491. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 19 | 0.41
202209976 | STE | 202209973 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202148 | 30/11/2021 15:08:00 | VERIFICAR E EXECUTAR AS MODIFICAÇÕES DAS CONEXÕES CONFORME DESTACADO NO DESENHO (ANEXO), DEVIDO O RETROFIT DA PROT DE BARRAS 500KV (SSA 201609122). EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEL4. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | 202229 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | “Verificado que não existe acionamento do dispositivo primário no relé K4 da posição 30D115. Simulado acionamento deste relé e verificado a subida do alarme no SCADA. Deixada a fiação no plugue 30SK1 conectada, ficando como ponto VAGO. Ver anexos. Emitida SSA 202215832 para atualização de desenhos.” | Dentro do Prazo |  |  | 2.03 | 3.07 | 1.68
202200273 | SES |  | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.032-9 | 202201 | 07/01/2022 08:16:06 | Durante MP-9M encontrado que el punto 14 referente al relé de protección 21 no está reportando su actuación al anunciador. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202201 | 0 | 0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição do cartão de sinalização da posição 12EX153 (ULP 12); Após a substituição, os pontos de sinalização do referido cartão passaram a sinalizar normalmente; O cartão retirado, foi enviado para IMA0 através da SSA 202200287; Código de material 022447-2; Serviço executado durante PD 20220008 e AT 202200234 (Manutenção Preventiva 9M UG-16). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202201243 | SES |  | E013M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202204 | 30/01/2022 08:50:13 | Verificar/solucionar motivo do acionamento do alarme "87LA COMUNIC. FALLA" de forma intermitente. Emitido por solicitação da manutenção. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202205 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Problema derivado del FOX, será resuelto con MEL3 y la ANDE SSA:202201229. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202201242 | SES |  | E013L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202204 | 30/01/2022 08:50:33 | Verificar/solucionar motivo do acionamento do alarme "87LP COMUNIC. FALLA" de forma intermitente. Emitido por solicitação da manutenção. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202205 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Problema derivado del FOX, será resuelto con MEL3 y la ANDE SSA:202201229. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202202436 | SES |  | Y010B007 | QUADRO 13 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS BARRAS | 0362.002-6 | 202207 | 17/02/2022 15:20:13 | Verificar/Solucionar motivo do acionamento do alarme "ANNUNCIADOR FALTA CC AUX." sem aceitar rearme. | OUO0 | MEL1 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202208 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Verificada alarma en el lugar no ameritando intervención. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202213005 | SES |  | F004F001 | QUADRO LAP-08 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.032-6 | 202222 | 05/06/2022 12:01:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuo o alarme "05-JUN-2022 08:32:43 SF6_60 LI_IPU_FI4 PROT ALT TC SECUNDARIO ABERTO NC ATUADO LAP-08 RED670" com rearme após aproximadamente 2 horas. | OUO6 | MEL1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202223 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | luego del ensayo de black-Start en el sector de 60 hz acciono la alarma TC secundario abierto debido a los transitorios generados durante las maniobras, normalizado luego con el aumento de la carga en la línea. Protección en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202213397 | SES |  | C043E001 | QUADRO DE INTERFACE COM SUBEST. CONVERSORA CIC-A,B,C | 0451.002-0 | 202223 | 08/06/2022 16:35:20 | Prestar apoyo a Furnas para efectuar mantenimiento preventivo 4A de los tableros CIC-A, CIC-B, CIC-B y CIC-C para el dia 19/06/2022 desde las 08h hasta 12h. Conforme fue solicitado en el MO 20220215 en anexo. | OUO0 | MEL1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | 202227 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Apoio a Furnas durante manutenção preventiva 4A dos painéis CIC-A, CIC-B e CIC-C, conforme solicitado MO 20220215 anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202213981 | SES |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202224 | 19/06/2022 17:40:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó en el SCADA la alarma "ECE_60 1EAIC PA SUPERV_PP DISCREP_FILA" y "ECE_60 EPIC PP SUPERV_PA DISCREP_FILA", sin rearme. | OUO6 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202227 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Verificado a ocorrência de falha interna do RTAC e emitido SSA202215009 para atendimento em garantia. "SCADA.M_SP_15296","1EAIC EA5S01/EA5S02 FALHA INTERNA - ATUADO","2022-06-19 00:19:23.83","SEL-3350-0030a727e9fb" "SCADA.M_SP_15296","1EAIC EA5S01/EA5S02 FALHA INTERNA - NORMAL","2022-06-19 00:19:25.038","SEL-3350-0030a727e9fb" | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202215803 | SES |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202228 | 15/07/2022 23:57:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR: ACIONAMENTO DO ALARME "PP IED FALLA INTERNA/ALIMEN 125VCC FALLA", COM REARME. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202230 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Verificado log del IED en la ewstación de ingenieria, no siendo detectado ninguna anormalidad. Evento aleatorio | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202216654 | SES |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202230 | 28/07/2022 17:45:46 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL IHM DEL IED-1, CORRESPONDIENTE A LA PROTECCION PRIMARIA, SE ENCUENTRA ILEGIBLE CONFORME ANEXOS. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202351 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Manutenção realizada com a SSA202210253. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.33
202219989 | SES |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202238 | 24/09/2022 12:10:33 | Verificar e solucionar motivo de acionamiento dos alarmes "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" e "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" com rearme imediato. | OUO7 | MEL1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202239 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | A função de proteção atuou e sinalizou corretamente um desequilíbrio de tensão ou uma possível falha no TPCs (valor ajustado de 5% de 3V0). No IED está implementado apenas sinalização para auxiliar a operação e não possui lógicas associadas ao sinal 3V0. Não tem nenhuma ação a ser tomada pelo setor SMME.DT; IED em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202220001 | SES |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202238 | 25/09/2022 23:56:43 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "COMUNICACAO PES3 RT430 ANTENA DO GPS " com posterior rearme. | OUO6 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202239 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Evento isolado, associado a condições climáticas, não sendo verificado nos registros de eventos do SDSC atuações posteriores, nem em semanas anteriores. Sistema de sincronismo em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202220797 | SES |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202241 | 12/10/2022 05:38:40 | Retirar datos de la línea, referentes a la perturbación del día 12/10/2022 a las 03:55 a.m. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.4 | Programável |  | Sim |  |  | 202241 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Retirada oscilografia y puesto a disposición en el anexo de la SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202220796 | SES |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202241 | 12/10/2022 05:38:50 | Retirar datos de la línea, referentes a la perturbación del día 12/10/2022 a las 03:55 a.m. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.4 | Programável |  | Sim |  |  | 202241 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Retirada oscilografia y puesta a disposición en el anexo de la SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202221749 | SES |  | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 202243 | 28/10/2022 16:43:07 | Durante ensaios de dispositivos primários da manutenção preventiva 3A, não houve a atuação no Scada do alarme com tag "AGUA_PURA VALV 20RWI COM UNIDADE C/ CARGA EM POS". Obs.: ocorreu a atuação corretamente no SDSC, ponto U18A5EB011PWB. | MEG1 | MEL1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A variável digital 18A5EB011PWB "VÁLVULA 20RWI REGULANDO NÃO SIM" não está configurada no SDSC para reportar ao SCADA. O alarme "AGUA_PURA VALV 20RWI COM UNIDADE C/ CARGA EM POS" configurado no SCADA está atrelado a uma variável lógica do SDSC (18ACBH003PWB) a qual depende, entre outras condições, da: "Posição da Válvula 20RWI", "Unidade no Sistema" e "RV Potência Ativa". Portanto este alarme configurado no SCADA não está atrelado diretamente ao teste do dispositivo primário. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202221936 | SES |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202244 | 01/11/2022 12:12:45 | Verificar/Solucionar desprendimiento de la aislación de los conductores del T62 (51NA), ubicado en la ULP 10. Ver Anexo. | OUO5 | MEL1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Conexiones no utilizadas para la protección 51NA, considerando el tipo de aislación del bobinado según especificaciones técnicas, el transformador T62 se encuentra en condiciones normales para operación. | Dentro do Prazo |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO |  | 1
202222153 | SES |  | G045G002 | IED F01 - RET670 | 2204.001-0 | 202244 | 03/11/2022 17:06:57 | O referido IED não aceita comando de reset, do alarme “Start 51 NT”, permanecendo acionada a sinalização. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | REALIZADO RESET DA SINALIZAÇÃO COM SUCESSO ATRAVÉS DA BOTOEIRA INSTALADA NO PAINEL. VERIFICADO EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202222152 | SES |  | G045H002 | IED F03 - RET670 | 2204.003-3 | 202244 | 03/11/2022 17:07:11 | O referido IED não aceita comando de reset, do alarme “Start 51 NT”, permanecendo acionada a sinalização. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | REALIZADO RESET DA SINALIZAÇÃO COM SUCESSO ATRAVÉS DA BOTOEIRA INSTALADA NO PAINEL. VERIFICADO EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202222168 | SES |  | K001E013 | IED PA5TA02 | 2397.003-7 | 202244 | 03/11/2022 17:51:54 | Verificar motivo pelo qual a fase "C" apresenta oscilacoes em sua medicao de corrente e ainda apresentam valores distintos entre as medicoes da protecao primária e alternada. (Ver video anexo. Caso resolucao esteja com baixa qualidade, consultar foto). | OUO6 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A VARIAÇÃO DA CORRENTE ENCONTRA-SE DENTRO DA MARGEM DE ERRO DO TC CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, NÃO APRESENTANDO INFLUÊNCIA NAS LÓGICAS DE PROTEÇÃO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202222417 | SES |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202245 | 09/11/2022 00:09:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE DISCREPÂNCIA ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DOS LEDS DOS IEDS DE PROTEÇÃO PRIMÁRIA/ALTERNADA E O DIAGRAMA LÓGICO. VER ANEXO. REFERÊNCIA: 6465-DF-J0346-P | OUO7 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202247 | 0 | 0 | ESCURRA MEZA JULIAN | Aparentes discrepancias deben ser esclarecidas por otros medios (teléfono, email, reuniones, etc.). | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 1
202222556 | SES |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202245 | 11/11/2022 05:09:35 | Verificar viabilidad de implementacion de prueba de lampara para la botonera 43AM. | OUO5 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202247 | 0 | 0 | ESCURRA MEZA JULIAN | Pedidos de modificaciones y/o mejorías de proyectos deben ser encaminados a IEE1 de la SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE |  | 1
202302085 | SES |  | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202305 | 03/02/2023 21:37:49 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMENTO DE LA ALARMA "PIH 87LP COMUNICACION FALLA" REARMADO DESPUES DE 1MIN. | OUO7 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202306 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Sinalização atuada em ambas as proteções por falha de origem externa, com rearme automático. Equipamento em condição normal de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202302086 | SES |  | E020M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202305 | 03/02/2023 21:38:06 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMENTO DE LA ALARMA "PIH 87LA COMUNICACION FALLA" REARMADO DESPUES DE 1MIN. | OUO7 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202306 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Sinalização atuada em ambas as proteções por falha de origem externa, com rearme automático. Equipamento em condição normal de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202302607 | SES |  | E019M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202306 | 12/02/2023 20:29:34 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "IRY 87LA COMUNICACION FALLA", com posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202307 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Sinalização atuada em ambas as proteções por falha de origem externa, com rearme automático, conforme verificado na SSA 202302608 (MEL3). Equipamento em condição normal de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202302606 | SES |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202306 | 12/02/2023 20:29:41 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "IRY 87LP COMUNICACION FALLA", com posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202307 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Sinalização atuada em ambas as proteções por falha de origem externa, com rearme automático, conforme verificado na SSA 202302608 (MEL3). Equipamento em condição normal de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.33
202303089 | SES |  | G044G003 | IED F16 - RET670 | 2204.006-9 | 202307 | 17/02/2023 15:06:25 | Implementar Orden de Ajuste OA.279 - R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202342 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A função ECCA só está configurada no IED F15 da Proteção Principal. Ordem de ajuste será implementada via SSA 202303088. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202303095 | SES |  | G045H003 | IED F04 - RET670 | 2204.004-5 | 202307 | 17/02/2023 15:07:26 | Implementar Orden de Ajuste OA.277- R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202342 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A função ECCA só está configurada no IED F03 da Proteção Alternada. Ordem de ajuste será implementada via SSA 202303094. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202303091 | SES |  | G044H003 | IED F18 - RET670 | 2204.008-2 | 202307 | 17/02/2023 15:09:19 | Implementar Orden de Ajuste OA.279 - R01. Referente a la función AJUSTES DEL STEP 3 – CORTE DE CARGA EN ACARAY (ECCA). Realizar ensayos de funcionamiento. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202342 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A função ECCA só está configurada no IED F17 da Proteção Alternada. Ordem de ajuste será implementada via SSA 202303090. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202303302 | SES |  | D004B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA E BF-86B34 - IED PP5BB4 - SEL-487B | 2975.016-8 | 202309 | 27/02/2023 00:30:57 | Verificar accionamiento de la alarma "SF6_60 BARRAS_A4/B4 PROT PRIM IED FALHA INTERNA", con rearme segundos después. | OUO6 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202309 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Verificado funcionamiento normal del IED de protección. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202304456 | SES |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202311 | 17/03/2023 11:10:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu o acionamento do alarme "FIP-02 INTERCAMBIO IPU/ANDE DISCREPANCIA" durante desernegização da barra B2 de 500kV da SEMD. Obs.: O alarme rearmou após a energização da barra. | OUO7 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202312 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O painel FIP-02A utiliza a tensão da barra B2-500kV para o cálculo do intercâmbio de potência, assim, se verifica coerente a sinalização de discrepância. Em condições normais, o FIP-PCG-1P/1A recebe apenas a informação de intercâmbio calculada pelo FIP-02P (calculada com a tensão da barra A2-500kV). O valor calculado pelo FIP-02A é enviada para o FIP-PCG-1P/1A apenas quando a barra A2-500kV é desenergizada ou quando o FIP-02P está indisponível. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202304933 | SES |  | K004B006 | IED PP1TD04 | 1530.007-8 | 202312 | 23/03/2023 13:59:32 | [RETROFIT PB-04] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1056 REVISADA APÓS O ENSAIO DE MODELO NO RTDS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202404 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Cancelado a pedido del emitente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202304931 | SES |  | K004B006 | IED PP1TD04 | 1530.007-8 | 202312 | 23/03/2023 14:01:00 | [RETROFIT PB-04] 1) MODIFICAR A LÓGICA DE TRIP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2 (DESLIGAMENTO) E NÃO NÍVEL 1 (ALARME). 2) CORRIGIR O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. 3) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202404 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Cancelado a pedido del emitente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202307528 | SES |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202318 | 07/05/2023 08:07:45 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "MD1 PP TC SECUND.ABIERTO", despues del cierre del disjuntor 84LI1, sin rearme. | OUO7 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202319 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Caso semelhante à SSA 202303286, no qual o fabricante informou que o problema está relacionado ao release 1p1r23 do firmware. Conforme parecer da SMIN.DT, não será realizada atualização de firmware e deverá ser realizadas manobras em campo para rearme do alarme de secundário do TC aberto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202307529 | SES |  | E009M001 | QUADRO 2R1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0228.049-2 | 202318 | 07/05/2023 08:08:52 | Verificar/solucionar accionamento de la alarma "MD1 PA TC SECUND.ABIERTO", despues del cierre del disjuntor 84LI1, sin rearme. | OUO7 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202319 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Caso semelhante à SSA 202303285, no qual o fabricante informou que o problema está relacionado ao release 1p1r23 do firmware. Conforme parecer da SMIN.DT, não será realizada atualização de firmware e deverá ser realizadas manobras em campo para rearme do alarme de secundário do TC aberto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202307781 | SES |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202319 | 10/05/2023 09:14:15 | Durante maniobra para deshabilitar la reconexión automática de la línea LI-220KV-MD-PIH verificado el accionamiento de la alarma "IED FALLA INTERNA/ALIMEN 125VCC FALLA" con posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202319 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada verificação sem encontrar anomalias. Constatado IED em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202308487 | SES |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202320 | 21/05/2023 06:14:03 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "MD2 PP TC SECUND.ABIERTO", depois do fechamento do disjuntor 84LI2, sem rearme. | OUO7 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202321 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Caso semelhante à SSA 202303286, no qual o fabricante informou que o problema está relacionado ao release 1p1r23 do firmware. Conforme parecer da SMIN.DT, não será realizada atualização de firmware e deverá ser realizadas manobras em campo para rearme do alarme de secundário do TC aberto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202310502 | SES |  | G076K003 | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 | 3271.001-6 | 202326 | 26/06/2023 18:08:46 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA APAGADA LA INDICACION DE "IEC C37.118 OK". DISCREPANTE ENTRE LOS PMU´s. VER ANEXOS. OBS: REALIZADO PRUEBA DE LAMPARAS Y CONSTATADO QUE DICHO LED SE ENCUENTRA OPERATIVO. | OUO7 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202326 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado en el local la normalización de la señalización. En contacto con la ANDE, responsable del equipo, manifestando que hubo intervención del equipo remoto justificando la alarmar. Equipo en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.25
202310569 | SES |  | C003B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B | 2975.003-9 | 202326 | 29/06/2023 19:36:37 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la corriente correspondiente a la Línea 4 fase "T" presenta una diferencia de 53,23A con respecto a la fase R y 48,14A con respecto a la fase S. | OUO5 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202327 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Verificado equipo en condición normal. Desequilibrio del sistema conforme verificado en el estación de ingeniería de la protección de línea. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202310730 | SES |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202326 | 30/06/2023 12:10:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA BANDEROLA 1 "FALHA NO ANUNCIADOR" NO ENCIENDE AL REALIZAR PRUEBA DE LAMPARAS, TANTO EN EL ATLP 02/03 COMO EN EL ATLP 02/01. OBS: CONSTATADO FUNCIONAMIENTO NORMAL EN EL RESTO DE LAS LAMPARAS. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202327 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Verificado en el local el correcto funcionamiento del anunciador. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO |  | 0.5
202310729 | SES |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202326 | 30/06/2023 12:10:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA BANDEROLA 1 "FALHA NO ANUNCIADOR" NO ENCIENDE AL REALIZAR PRUEBA DE LAMPARAS, TANTO EN EL LLP 06/03 COMO EN EL LLP 06/01. OBS: CONSTATADO FUNCIONAMIENTO NORMAL EN EL RESTO DE LAS LAMPARAS. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202327 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Verificado en el local el correcto funcionamiento del anunciador. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO |  | 0.5
202310956 | SES |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202327 | 04/07/2023 17:10:47 | El religador "79 - FUERA DE SERVICIO (CMD EXCLUIR)" en el panel 3R9-PROTECCIÓN ALTERNADA, no está acompañando al religador del "79 - FUERA DE SERVICIO (CMD EXCLUIR)" del 3R10-PROTECCIÓN PRINCIPAL. | OUO7 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202327 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuado acompañamiento de maniobra en conjunto con el turno de operación verificando el correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 0.5
202312122 | SES |  | G073C012 | IED EA5S02 | 0997.004-5 | 202329 | 20/07/2023 23:15:44 | Verificar motivo do acionamento do alarme "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" com rearme imediato. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202330 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fue elevada la consulta a la ANDE, debido a que el panel ECCANDE es propiedad de la misma. La alarma "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" fue disparada debido a una conmutación, por parte de la ANDE, del PDC en activo (hot) del equipo en la SEMD al equipo en la SEVH. La conmutación está relacionada con la SSA 202312125. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202312121 | SES |  | G073C008 | IED EP5S02 | 0997.002-1 | 202329 | 20/07/2023 23:15:53 | Verificar motivo do acionamento do alarme "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" com rearme imediato. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202330 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fue elevada la consulta a la ANDE, debido a que el panel ECCANDE es propiedad de la misma. La alarma "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" fue disparada debido a una conmutación, por parte de la ANDE, del PDC en activo (hot) del equipo en la SEMD al equipo en la SEVH. La conmutación está relacionada con la SSA 202312125 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202312855 | SES |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202331 | 03/08/2023 11:35:47 | verificar y solucionar motivo por el cual el botón "VERIF ESTADO" de los generadores diesel no queda sellado | OUO6 | MEL1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202332 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Verificado que a botoeira do tipo retentiva permite a realização do teste corretamente. Modelo do componente instalado conforme disponibilidade de material e não apresenta falha funcional. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO |  | 0.5
202313095 | SES |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202332 | 08/08/2023 17:58:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual la línea LT IPU 50HZ MD1 aparece con tensión de 17,7kV en el SCADA estando la misma desenergizada conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202332 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Según anexo de emisión, aislación de la Línea en proceso de aislación, la misma está con las seccionadoras cerradas e seccionadoras de tierra abierta. Se deduce motivo de inducción. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.25
202313640 | SES |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202333 | 17/08/2023 08:29:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el botón "VERIF ESTADO" de los generadores diesel no queda sellado. | OUO6 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202335 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Identificada a necessidade de intervenção no ativo. Será solucionado com a SSA 202314576. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 0.25
202314888 | SES |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202336 | 05/09/2023 17:32:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação interna do painel permanece acesa com a porta fechada. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202336 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Debido a un error en la programación de esta SSA como "ejecución simple", la solicitación será atendida en la SSA 202314971. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA |  | 0.08
202314887 | SES |  | G076K003 | QUADRO DE CONTROLE LT MD-VHA 500 kV ECCANDE - B00+Y04 | 3271.001-6 | 202336 | 05/09/2023 17:34:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, nas duas PMU do referido quadro, os valores de tensão da Barra B2 apresentam valor 0kV com a barra B2 energizada. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202336 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en los planos del ECCANDE que el proyecto final no contempló la conexión de las PMUs del panel B00+Y04 con TPs de Barra. Esto fue corroborado también en la planilla de desconexión del panel, previo al traslado a la caseta 2CRL-3. La información de tensión de la barra B2, aunque presente en la IHM de las PMUs, no fue implementada y debe ser desconsiderada en futuras inspecciones. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202316564 | SES |  | E005E008 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202340 | 08/10/2023 17:59:14 | Verificar motivo de la actuación de las alarmas "PROT PRIM TC SECUNDARIO ABIERTO" y "PROT ALT TC SECUNDARIO ABIERTO" referentes a línea IPU-MD3 estando la misma energizada con carga, accionó al momento del cierre del interruptor 85B12 durante maniobras de normalización del PD 20230169 y rearmando luego del cierre del interruptor 45U56 posterior a la partida de la U06. | OUO5 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202341 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Conforme SSA derivada 202206951 para IEE1, o fabricante informou que pode ocorrer o alarme OpenCT para o firmware release 1p1r23 do IED RED670 quando utilizada em situação de disjuntor e meio. O parecer da Engenharia de Manutenção orienta que seja aberto e fechado novamente o vão para normalização do alarme. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202316938 | SES |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202342 | 17/10/2023 20:33:21 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona de manera intermitente la alarma "1EAIC PA IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202342 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Falha soluciona por Furnas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202316937 | SES |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202342 | 17/10/2023 20:33:31 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona la alarma de manera intermitente "1EPIC PP IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202342 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Falha soluciona por Furnas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317009 | SES |  | E017E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PP1 - 7SD5225 | 2284.001-2 | 202342 | 19/10/2023 07:52:18 | Retirar oscilografía y el log de eventos de la protección debido a la perturbación del 07.10.2023 a las 3h53min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202343 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | En anexo se encuentran los datos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202317011 | SES |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202342 | 19/10/2023 07:53:46 | Retirar oscilografía y el log de eventos de la protección debido a la perturbación del 07.10.2023 a las 3h53min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202343 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | En anexo se encuentran los datos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202317019 | SES |  | E018M001 | QUADRO 39 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.028-8 | 202342 | 19/10/2023 08:09:11 | Retirar oscilografía y el log de eventos de la protección debido a la perturbación del 07.10.2023 a las 3h53min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202343 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | En anexo se encuentran los datos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202317017 | SES |  | E018F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PA1 - 7SD5225 | 2284.004-8 | 202342 | 19/10/2023 08:09:37 | Retirar oscilografía y el log de eventos de la protección debido a la perturbación del 07.10.2023 a las 3h53min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202343 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | En anexo se encuentran los datos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202317016 | SES |  | E017F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PA1 - 7SD5225 | 2284.002-4 | 202342 | 19/10/2023 08:09:50 | Retirar oscilografía y el log de eventos de la protección debido a la perturbación del 07.10.2023 a las 3h53min. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202343 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | En anexo se encuentran los datos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202317169 | SES |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202343 | 23/10/2023 12:29:19 | Colectar datos del evento en 23/10/2023 a las 11:21hs. | OUO7 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.4 | Programável |  | Sim |  |  | 202343 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | El servicio solicitado será ejecutado con la SSA 202317174. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202317170 | SES |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202343 | 23/10/2023 12:29:26 | Colectar datos del evento en 23/10/2023 a las 11:21hs. | OUO7 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.4 | Programável |  | Sim |  |  | 202343 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | El servicio solicitado será ejecutado con la SSA 202317175. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202318657 | SES |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202346 | 14/11/2023 00:12:26 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona sin rearme "1EAIC PA IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202350 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Falha solucionada por Furnas. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202318656 | SES |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202346 | 14/11/2023 00:12:33 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciona la alarma sin rearme "1EPIC PP IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202350 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Falha solucionada por Furnas. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202320204 | SES |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202351 | 19/12/2023 06:14:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR HORÁRIO DESAJUSTADO NA TELA DA IHM "CORTE DE GERAÇÃO 60Hz - 1EPIC", CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202351 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Emitida SSA:202320204 al sector MEL4 a fin de verificar y solucionar el horario desajustado. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202400564 | SES |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202402 | 12/01/2024 05:29:36 | Verificar/solucionar horario del GPS indicando aproximadamente 3 horas adelantado al horario usina. | OUO7 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202403 | 0 | 0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Realizado contacto con ANDE el cual verificó que se están recibiendo reportes de la SEMD con el horario correcto. Informado que el GPS esta mostrando la hora UTC (tiempo universal coodinado) el cual se encuentra adelantado 3 h respecto a PY. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202401173 | SES |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202404 | 22/01/2024 17:00:30 | Verificar acionamento dos alarmes "500kV VHA1 67NA partida nas fases R, S, T" cuando a corrente da linha alcança 1500A. Não foram encontrados alarmes acionados no IED local. Obs.: ver SSA 202223436. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202404 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Problema analizado en la SSA:20223435. Debido al traslado de la protección de la línea VHA de la posición 13 a la posición 16 el punto fue catastrado con los datos de la base antigua presentandose el mismo defecto. Las modificaciones necesarias serán tratadas en las SSA:2024/01362, 2024/01361, 2024/01395 y 2024/01397. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202401172 | SES |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202404 | 22/01/2024 17:00:46 | Verificar acionamento dos alarmes "500kV VHA1 67NP partida nas fases R, S, T" cuando a corrente da linha alcança 1500A. Não foram encontrados alarmes acionados no IED local. Obs.: ver SSA 202223435. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202404 | 0 | 0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Problema analizado en la SSA:20223435. Debido al traslado de la protección de la línea VHA de la posición 13 a la posición 16 el punto fue catastrado con los datos de la base antigua presentandose el mismo defecto. Las modificaciones necesarias serán tratadas en las SSA:2024/01362, 2024/01361, 2024/01395 y 2024/01397. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202404252 | SES |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202411 | 13/03/2024 16:38:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu o acionamento intermitente do alarme "FIP-02 INTERCAMBIO IPU/ANDE DISCREPANCIA" com posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202411 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Recibido por parte de la ANDE información de problemas en el ECCANDE con necesidad de intervención, probable reinicio de un equipo en el ECCANDE. El motivo de la alarma corresponde a que recibimos por parte del ECCANDE información de potencia YAC-AYO y en caso de reinicio de un equipo Primario o alternado eso genera una diferencia en la potencia de intercambio ANDE calculado por el FIP-02P o FIP-02A. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202406348 | SES |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202416 | 19/04/2024 23:46:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionaram os alarmes "FIP-02A1 IED EA5S01 SINCRONISMO FALLA" e "FIP-02A2 IED EA5S02 SINCRONISMO FALLA", sem rearme. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202417 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Problema proveniente de un switch del tablero 2S-FIP2. Ref SSA:202406352. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202406347 | SES |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202416 | 19/04/2024 23:59:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionaram os alarmes "FIP-02P1 IED EP5S01 SINCRONISMO FALLA" e "FIP-02P2 IED EP5S02 SINCRONISMO FALLA", sem rearme. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202417 | 0 | 0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Problema proveniente de un switch del tablero 2S-FIP2. Ref SSA:202406352. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202406368 | SES |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202417 | 22/04/2024 04:52:41 | Verificar o motivo do display do IED demorar para exibir eventos e outros itens do menu, permanecendo congelado por alguns segundos e eventualmente exibindo mensagem de falha. | OUO7 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202417 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | A velocidade de resposta da IHM foi verificada no comissionamento e se determinou que é uma característica intrínseca do hardware. Verificado o relatório do auto-diagnóstico do IED, sendo que, não foram observadas anormalidades. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO |  | 2
202406811 | SES |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202418 | 29/04/2024 09:22:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual puerta correspondiente al ULP11 de la U03 no cierra, conforme archivo adjunto | OUO5 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202418 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a inversão entre as portas do ULP-11 frontal/traseira normalizando o fechamento da mesma. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202407599 | SES |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202420 | 16/05/2024 06:11:56 | Verificar y ajustar horario de los módulos de Protección Primaria y Alternada, que se encuentran adelantados con respecto al horario usina. conforme anexos. OBS: Fotos tomadas a las 00:34 hs. | OUO7 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202422 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | La función del sincronismo de tiempo no fue contemplada en el proyecto, por lo tanto la hora desactualizada no seria una falla funcional que requiera una acción del mantenimiento. En caso de requerir esta función la misma debe ser solicitada a la SMIN.DT ya que seria una alteración de proyecto.. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202408532 | SES |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202422 | 01/06/2024 08:57:05 | Verificar e solucionar acionamento de alarmes com rearme "U9A AUX_UNIDAD PES1B RACK CE2000 FALLA" conforme anexo. | OUO5 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202423 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | O referido alarme atuou e rearmou por duas vezes na data indicada, com máquina parada, não voltando a acionar. A variação de sinais analógicos no limiar do ajuste do SDSC ocasionam a invalidade momentaneamente da variável, atuando o alarme comumente após a parada da unidade. Para alarmes intermitentes ou ativos é possível consultar na tela do SDSC a variável analógica inválida, possibilitando uma análise mais objetiva. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408903 | SES |  | E002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-02 | 0213.002-5 | 202423 | 07/06/2024 05:40:42 | Verificar/solucionar motivo por el cual el amperímetro se encuentra indicando aproximadamente 500 A menos al seleccionar la fase "T", conforme anexo. OBS: Verificado que la anomalía se repite en el tablero "LLP-01" (conforme SSA 202408902). | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202423 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Verificou-se que as correntes indicadas no SCADA e no convencional possuem como origem os mesmos TC's, assim, a indicação de corrente da fase T da linha IPU-MD2 com valor anormal está relacionada com a SSA 202407537 (XC-02), a qual será solucionada em campo pela MET3 através da execução das SSA's 202408194 (A09) e 202408727 (CT1-A09 FASE T). Painel LLP-02 encontra-se em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.33
202408972 | SES |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202423 | 08/06/2024 05:56:08 | Verificar motivo pelo qual durante teste de lâmpada , ocorre demora no acendimento das lâmpadas das banderolas de sinalização referente a Unidade 4. | OUO5 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202424 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado ensayo de prueba de lamparas en conjunto con el personal de operación sin encontrar anomalía en su funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO |  | 0.5
202409394 | SES |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202425 | 18/06/2024 17:53:33 | Verificar e solucionar fechadura da porta do cubículo ULP/12 - Proteção Primária, sem os parafusos de fixação. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202425 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Colocado los tornillos faltantes y realizado ajuste de la puerta. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE |  | 1
202409990 | SES |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202426 | 27/06/2024 06:12:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual existe discrepância na medição de potência ativa da Linha LT-MD-IPU 66KV, com 4.5 MW no convencional e 0.2 MW no SCC. Obs. As medições de potência reativa e corrente da linha estão normais. | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202427 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado inspección en campo verificando el mismo valor de potencia activa en el convencional y en el SCC conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202410134 | SES |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202426 | 28/06/2024 18:08:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme no SCC de "MD2 PA TC SECUND. ABIERTO", sem rearme, após normalização da linha LT-IPU-50HZ-MD2. Obs.: Correntes na linha: R=279,445A, S=288,189A e T=322,774A. Obs.: Posteriormente realizado comando de abertura e fechamento no disjuntor 04L02 rearmando o referido alarme. | OUO7 | MEL1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202427 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Caso semelhante à SSA 202303286, no qual o fabricante informou que o problema está relacionado ao release 1p1r23 do firmware. Conforme parecer da SMIN.DT, não será realizada atualização de firmware e deverá ser realizadas manobras em campo para rearme do alarme de secundário do TC aberto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202410133 | SES |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202426 | 28/06/2024 18:08:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme no SCC de "MD2 PP TC SECUND. ABIERTO", sem rearme, após normalização da linha LT-IPU-50HZ-MD2. Obs.: Valor da Corrente na linha: R=281,354A, S=289,121A e T=323,811A. Obs.: Posteriormente realizado comando de abertura e fechamento no disjuntor 04L02 rearmando o referido alarme. | OUO7 | MEL1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202427 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Caso semelhante à SSA 202303286, no qual o fabricante informou que o problema está relacionado ao release 1p1r23 do firmware. Conforme parecer da SMIN.DT, não será realizada atualização de firmware e deverá ser realizadas manobras em campo para rearme do alarme de secundário do TC aberto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202412059 | SES |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202431 | 31/07/2024 17:53:09 | DESATIVAR O PONTO E REMOVER A SEGUINTE BANDEIROLA "CBC01 RELE DE BLOQUEO ACTUADO", DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DO PAINEL CBC01. | OUO5 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202432 | 0 | 0 | VANDERLEI TARTAS | Apagado o texto da placa de sinalização, o alarme já havia sido desativado. | Fora de Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 1
202412233 | SES |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202432 | 06/08/2024 17:18:44 | Verificar e solucionar motivo pelo o qual ao se realizar "teste dos canais de entrada" no Antron-II-S, não reporta ao SCC. | OUO7 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202432 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Verificado en campo una etiqueta para no utilizar la función "" TESTE DOS CANAIS DE ENTRADA" debido a que la misma genera una avalancha de señales en el SCC y el SCADA. Repasado la información a SOTER y efectuado consulta sobre la necesidad de implementar la función dando como respuesta que la operación no desea la función activa. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE |  | 1
202413133 | SES |  | G045K003 | IED F10 - REC670 | 2213.007-5 | 202434 | 19/08/2024 11:33:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual el transformador R0X recibe comando de cambio de TAP proveniente del regulador R03 (Master), estando el mismo en modo individual. Obs: Fue verificado en el campo que recibió comando de cambio de TAP. | OUO7 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202434 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y ensayado comando de cambio de tap's estando el trafo R0X en modo individual y el trafo R3 como master sin encontrar anormalidades. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202413774 | SES |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202435 | 29/08/2024 06:04:47 | Verificar e solucionar iluminação interna do painel inoperante. | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202435 | 0 | 0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Sustituida lampara y verificado iluminación normal. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA |  | 1
202414421 | SES |  | C002B006 | QUADRO BAP-A1/B1 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.010-0 | 202437 | 09/09/2024 14:32:26 | Verificar motivo por el cual aceptó rearme el bloqueo 86BF-B1, sin antes rearmar el 86BF del interruptor 85U04. Ocurrencia del día 06/09/2024 a las 16:09. | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202437 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada análise de projeto e verificado que o mesmo não contempla bloqueio do rearme do 86BFB1 pelo contato do 86BF-85U04. Atuação do 86BFB1 ocorre por atuação (trip), sendo assim, o rearme foi liberado devido à abertura do disjuntor 85U04. Em caso de falha real do disjuntor, o sinal de atuação teria sido mantido, o qual bloquearia o rearme do 86BFB1. Não se identificou falha funcional. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202414689 | SES |  | G073I001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL56 | 1576.001-0 | 202437 | 12/09/2024 14:50:10 | [VHA/Recierre monopolar 79] Simular condiciones necesarias para ensayar la función de recierre monopolar (79) en las protecciones de la línea LI 500kV MD-VHA-1. SSAs de referencia: 202414643, 202414644. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202438 | 0 | 0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | No fue necesario simular condiciones de ensayo para la función de recierre monopolar (79) en las protecciones de la línea LI 500kV MD-VHA-1. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202415661 | SES |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202439 | 28/09/2024 16:55:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "VHA1 87LP COMUNICACIÓN FALLA", sin rearme. | OUO7 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202440 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado contacto telefonico con el mantenimiento del sector de protecciones de la ANDE informando que estaban realizando trabajos en el extremo de VHA motivo por el cual acciono la alarma. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202416082 | SES |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202440 | 05/10/2024 16:35:47 | Verificar e solucionar motivo do acionamento intermitente dos alarmes "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" e "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202441 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado contacto con personal de la ANDE informando que existían problemas con los PDC y que ya se encontraban trabajando. El activo pertenece a la ANDE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202417502 | SES |  | G097E003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 84T04 | 0890.004-4 | 202444 | 02/11/2024 19:00:08 | Verificar/solucionar motivo por el cual el relé de sincronismo no presenta ninguna variable en la pantalla. | OUO7 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202445 | 0 | 0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Seleccionada pantalla donde se muestran los valores de tensión, recordando que se encuentran disponibles las diferentes opciones en el menú del relé Siemens tipo 7VK5122 las cuales se pueden navegar con los selectores disponibles. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202418321 | SES |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202447 | 18/11/2024 00:06:46 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "Mancal guia inferior Deflexion". Obs: No fue encontrado ninguna alarma en el panel GGB La unidad se encuentra parada | OUO6 | MEL1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202447 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | La banderola N°37 es accionada comúnmente cuando a UG está en proceso de partida, el dispositivo 90VBX21 del tablero GGB manda un pulso, luego rearma sin intervención. Esta condición se observa en la mayoría de las UG´s en el proceso de partida. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202418833 | SES |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202448 | 26/11/2024 16:33:31 | Verificar/solucionar el motivo por el cual el test de indicación de discrepancia de interruptores y seccionadoras, no se encuentra funcionando. Obs: La unidad se encuentra conectada al sistema, la falla es la misma que la mencionada en la SSA 202418832. | OUO6 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202507 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado prueba con resultado satisfactorio. Obs: Cuando el tablero se encuentra en remoto el test de indicación de discrepancia es instantaneo, cuando se encuentra en local es necesario mantener presionado el boton hasta que muestre la indicación. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO |  | 0.5
202500311 | SES |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202502 | 08/01/2025 23:10:50 | Verificar motivo por el cual señalizaron los eventos "ECE_60 1EPIC PP SEIPU60 BLOC_DISJ 06U14 NC FECHAD" y luego "ECE_60 1EPIC PP SEIPU60 BLOC_DISJ 06U14 NC ABERTO", causando la alteración de la U14 en la fila de corte solo en la protección primaria y la alarma "discrepancia en la fila de corte". Obs.: Realizado conmutación manual de para compatibilizar la fila de corte en el 1EPIC y 1EAIC. | OUO6 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202503 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Verificado que as informações da unidade 14 estavam presentes e foi solicitado a inspeção no painel A da MET, mantido em observação por 5 dias. A fila de corte foi corrigida conforme procedimento de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501149 | SES |  | T001A004 | PAINEL GUS 7/8 | 0628.004-8 | 202504 | 26/01/2025 17:38:48 | Verificar a impossibilidade de retirar a plaqueta de identificação da bandeirola 2, da unidade 8, "Turbina Control Individual" Não sendo possível a substituição da lâmpada queimada. | OUO5 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202505 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado contacto telefonico con la CCR informando que el problema fue resuelto. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO |  | 0.25
202501688 | SES |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202506 | 05/02/2025 11:56:02 | Verificar acionamento intermitente, com posterior rearme, do alarme "FIP-02-A2 ECCANDE FALLA" e "FIP-02-P2 ECCANDE FALLA" conforme lista de eventos do SCC em anexo. Verificado painel em condições normais. | OUO7 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202506 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado contacto telefonico con el personal de la ANDE el dia 05/02 informando intermitencia en el medio de comunicación y que existia una intervencion por parte de la ANDE. El dia 07/02 entrado en contacto con el personal de operación de la SEMD el cual informo que no hubo nuevas alarmas. Sistema en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202502671 | SES |  | E010D004 | SECCIONADORA 500 KV 54L22 | 0191.040-0 | 202508 | 20/02/2025 11:30:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, logo após comando de abertura da seccionadora 54L22 via SCC, há a indicação de seccionadora aberta, enquanto no campo a seccionadora encontra-se em movimento de abertura. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202508 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Após análise, a MEL4 informou que a sinalização de seccionadora aberta é obtida a partir do negado da informação de seccionadora fechada e, se encontra de acordo com o projeto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202503230 | SES |  | C003B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA - IED PP5BA2 - SEL-487B | 2975.003-9 | 202510 | 06/03/2025 05:10:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DESBALANÇO DE CORRENTE DO DISJUNTOR 85B12 (IR~57A; IS~54A; IT~7A) NOS IEDS DOS PAINÉIS BBP/BAP-A2B2, CONFORME ANEXOS. OBS.: VERIFICADO MESMO COMPORTAMENTO NA INDICAÇÃO DE CORRENTE DESSE DISJUNTOR NOS IEDS DOS PAINÉIS BBP/BAP-A1B1. | OUO5 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202510 | 0 | 0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Foi verificado nos IEDs que as correntes estão coerentes. A diferença observada é causada pelas impedâncias no barramento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202503773 | SES |  | A019L036 | PAINEL PES 9A-5 / PIB 9A-5 | 1111.003-5 | 202511 | 14/03/2025 05:59:52 | Verificar e solucionar iluminação interna inoperante na parte traseira do PIB-9A-5. | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202512 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido lámpara por otra de similares características técnicas. | Dentro do Prazo | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA |  | 1
202506824 | SES |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202518 | 03/05/2025 04:47:44 | Verificado terminal de cabo terra desconectado no interior do cubículo ULP/13 | OUO5 | MEL1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202519 | 0 | 0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Cable de aterramiento utilizado para realizar mantenimiento preventivo durante el PD de la UG, no forma parte de ningún circuito de control. | Dentro do Prazo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO |  | 0.5
202506840 | SES |  | E031E012 | IED PA6L01 | 1533.005-8 | 202519 | 05/05/2025 03:56:41 | Verificar e solucionar IED com horário incorreto. | OUO7 | MEL1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202519 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Situação já evidenciada em 05/2024 via SSA 202407599. A função de sincronismo de tempo não foi contemplada neste projeto. Portanto, o horário incorreto não se caracteriza como uma falha funcional do equipamento que requeira uma ação de manutenção. Eventuais necessidades de alteração de projeto devem ser solicitadas à SMIN.DT. Ajustes de data e hora do IED serão realizados durante a MP-4A, conforme previsto na PIC. Sugerimos a consulta ao histórico, antes da emissão de novas SSA's. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202506839 | SES |  | E031E011 | IED PP6L01 | 1533.004-6 | 202519 | 05/05/2025 03:57:02 | Verificar e solucionar IED com horário incorreto. | OUO7 | MEL1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202519 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Situação já evidenciada em 05/2024 via SSA 202407599. A função de sincronismo de tempo não foi contemplada neste projeto. Portanto, o horário incorreto não se caracteriza como uma falha funcional do equipamento que requeira uma ação de manutenção. Eventuais necessidades de alteração de projeto devem ser solicitadas à SMIN.DT. Ajustes de data e hora do IED serão realizados durante a MP-4A, conforme previsto na PIC. Sugerimos a consulta ao histórico, antes da emissão de novas SSA's. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202506987 | SES |  | B020L035 | PAINEL PES 18A-2 / PIB 18A-2 | 1111.006-7 | 202519 | 06/05/2025 17:28:44 | Verificar/solucionar, motivo pelo qual, TEP fase A enrolamento BT indicando temperatura negativa (-15ºC) no SCADA. | OUO6 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202519 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificado registro de variação brusca da medição de temperatura "U18A.EXCITAÇÃO TEP TEMP ENROLAMENTO BT FASE A" em 06/05/2025 e posterior retorno da medição com valores abaixo das demais fases, conforme anexo. Problema já evidenciado com SSA 202405055 (valores posteriormente verificados normais durante o PD-3S em 04-2024). Emitida SSA 202507033 para MEG1 avaliar a substituição do transdutor do TEP, devido as variações verificadas na medição de temperatura, abaixo de valores normais esperados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202508691 | SES |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202523 | 06/06/2025 13:53:38 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC" con rearme inmediato. Confirmado con Despaho de Carga, ELO en condiciones normales. | OUO5 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202523 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Sinalização reincidente tratada na SSA 202210971; Informado que há previsão de substituição do painel de origem do sinal (CIC-C) devido a atualização do HVDC, que se encontra em andamento. Painel FIP-PCG 1A em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.33
202509600 | SES |  | A019L033 | PAINEL UAC 9A-2 | 1110.002-3 | 202525 | 21/06/2025 11:09:50 | Verificar y solucionar mancha en la parte superior del display del IHM conforme se muestra en el anexo. | OUO5 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202526 | 0 | 0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | IHM sem sobressalentes. Ficou fora de operação por longo período (SSA 202210394), sendo reparada e reinstalada após a substituição de vários componentes, apresentando ainda uma pequena mancha vetical observada. A referida mancha não compromete a visualização das informações e sua funcionalidade, sendo liberada para o uso. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.5
202509609 | SES |  | G085E016 | IED PP2T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T06 (3R-T06) | 3144.013-1 | 202525 | 21/06/2025 12:07:39 | Verificar / solucionar motivo pelo qual a parte superior da tela do IED PP2T06 está ficando com o fundo manchado (preto). | OUO7 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202526 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | No se observa falla funcional. Equipo en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 0.25
202511246 | SES |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202529 | 15/07/2025 15:19:13 | Verificar motivo pelo qual houve atuação do alarme " PANELES C. CENTRAL ALIMENTACION CC CONDICION ANORMAL" , sem rearme. Obs: Verificado o local sem encontrar anormalidades. | OUO5 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202529 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada inspeção visual no ASP-01, TAC-516 e TAC-556 sem encontrar anormalidades. Constatada a bandeirola rearmada nos anunciadores dos painéis TAC-556 e ASP-01. Verificado que houve transferência de fontes, que coincidiu com o alarme, sendo a provável causa uma variação momentânea na tensão 125Vcc durante a manobra. Equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202511330 | SES |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202529 | 16/07/2025 11:25:12 | Verificar e solucionar motivo que, ao pressionar botoeira de "teste de lâmpada", a lâmpada da seleção de preferência de fonte "UMCC fonte externa" não acende. | OUO6 | MEL1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202529 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Foi verificado que o operador substituiu a lâmpada avariada e, foi constatada normalização da funcionalidade da bandeirola. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO |  | 0.25
202513421 | SES |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202534 | 20/08/2025 06:04:25 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "PP IED FALLA INTERNA/ALIMENT 125VCC FALLA" com rearme imediato. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202535 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada verificação e monitoramento sem encontrar anomalias. Última atuação, com rearme imediato, ocorreu em 20/08/2025 4h53. Constatado IED em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202515034 | SES |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202538 | 18/09/2025 21:54:26 | Verificar e solucionar o motivo da ocorrência dos eventos "Runtime App Error" e "Internal Fail" no IED . Verificado após os eventos o acionamento do alarme "PP IED FALLA INTERNA" no SCC com rearme. | OUO7 | MEL1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202540 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Retirado Log de eventos del Relé el cual se coloca a disposición en el anexo. Este equipo posee la siguiente SSA:202410429 (AIM) correspondiente a falla de comunicación el cual influye en el desempeño del relé ocasionando el reinicio del equipo. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202517061 | SES |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202543 | 26/10/2025 00:22:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo reincio automatico del IED, posterior a una hora del accionamiento con rearme de la alarma "87LP COMUNICACION FALLA" | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202544 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | O problema está relacionado com os alarmes intermitentes de falha de comunicação do IED e está sendo tratado com a SSA existente número 202410429. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202518581 | SES |  | F004E009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.006-5 | 202547 | 21/11/2025 05:52:56 | Verificar escurecimento do fundo da tela LCD do referido IED. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202548 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado inspección en campo navegando en los menus de la pantalla observando que se identifican correctamente todos los caracteres. Se detecta un defecto pero el mismo no afecta el funcionamiento del equipo. Equipo en condiciones normales de uso. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202518580 | SES |  | F004F009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.005-3 | 202547 | 21/11/2025 05:53:08 | Verificar escurecimento do fundo da tela LCD do referido IED. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202548 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado inspección en campo navegando en los menus de la pantalla observando que se identifican correctamente todos los caracteres. Se detecta un defecto pero el mismo no afecta el funcionamiento del equipo. Equipo en condiciones normales de uso. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202518613 | SES |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202547 | 21/11/2025 16:11:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante procedimento para reset de LEDS do IED PAL4, ao acionar o botão "Clear" a tela ficou travada, permanecendo nessa condição. | OUO7 | MEL1 | FERNANDO HACKER | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202548 | 0 | 0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Realizada inspeção no local e verificada a IHM lenta, porém funcional. Realizado o rearme dos alarmes com sucesso e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1