## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202420132 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202451 | 20/12/2024 02:05:16 | Verificar accionamiento sin rearme de la alarma "FIP RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICIÓN ANORMAL", durante retirada de carga de la unidad 9A. Verificado que la unidad permanece con indicación de unidad seleccionada para EACG-50 (MW3 y 05U09 cerrado). | OUO5 | MEL4 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | 202503 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Serviço executado conforme baixa parcial #1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.41 | 4.67 | 0.25
202420160 | STE | 202420132 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 20/12/2024 10:36:04 | Verificar accionamiento sin rearme de la alarma "FIP RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICIÓN ANORMAL", durante retirada de carga de la unidad 9A. Verificado que la unidad permanece con indicación de unidad seleccionada para EACG-50 (MW3 y 05U09 cerrado). | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202451 | 202503 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o aplicativo RDBMOD estava com os comandos travados, isso foi verificado através do logo do aplicativo e pela ausência de comando na inspeção do protocolo de comunicação, como não havia uma forma segura de reiniciar somente o executável do rdbmod, foi necessário reiniciar os servidores BITRAS1 e 2. Após o reinicio o aplicativo passou a funcionar corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202420322 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202452 | 28/12/2024 10:42:52 | Verificar accionamiento de las alarmas "PAINEL UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", sin rearme . Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202501 | 202501 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificada normalizacion de las alarmas "PAINEL UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA" y detectado que el origen del problema fue un sistema de la ONS interconectado a este equipamiento. Equipamiento en condiciones normalmente de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202500204 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202502 | 07/01/2025 09:45:22 | ANOMALIA: CERCA PERIMETRAL INOPERANTE EM AMBAS AS MARGENS. EFEITO: VULNERABILIDADE DE ACESSO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada falla de detección del SCP debido a conflicto entre usuarios de Windows ME. Realizado reinicio de los WorkStations MD/ME. También se recomendó a los operadores ME, como buena practica, cerrar la sesión de Windows en cada cambio de turno. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 1
202501495 | STE |  | T091F012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.037-3 | 202505 | 01/02/2025 07:32:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo 12 encontra-se com a imagem travada também afetando os módulos 02 e 07. | OUO6 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | 202506 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado travamento do PC embarcado responsável pelos módulos 2, 7 e 12. Realizado reinicio do dispositivo e processos do VideoWall, normalizado seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação; | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.75 | 1 | 0.75
202501502 | STE |  | G097P007 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 | 2486.001-8 | 202505 | 02/02/2025 20:13:53 | Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo. | OUO7 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | 202506 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado servidor SDM1 inoperante, sem capacidade de finalizar boot de inicialização. Realizado a instalação dos discos rígidos do SDM1 no hardware do servidor reserva (SMD3), recompondo desta forma o Sistema SCC. Emitida SSA 202501630 para reparo do equipamento. Sistema em condições normais, liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.92
202501663 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202506 | 04/02/2025 22:40:24 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "UTR UTR 616-1 COMM D20A 1 NC ANOR" sem rearme, ficando inválido os pontos analógicos. Verificado no local a não sinalização de processamento do módulo. | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202506 | 202506 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20A1 que estaba con falla por otro que estaba como reserva, verificado normalización de valores analógicos. Emitida SSA 202501950 para reparo | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.5
202501983 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202507 | 10/02/2025 07:42:25 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "UTR 570-2 COMM D20A1 NC ANOR", en el SCADA, sin rearme. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20A1 que estaba con fallas intermitentes por otro que estaba como reserva, verificado rearme de la alarma. Emitida SSA 202502127 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202501995 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 10/02/2025 08:11:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não aceitou comando de failover manual de BITRAS2 para BITRAS1. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202507 | 202507 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | IDENTIFICADO UM ERRO NA FORMAÇÃO AUTOMÁTICA DE UMA PASTA CHAMADA 'CORE.DBL'. REALIZADO PROCEDIMENTO, JUNTAMENTE COM FABRICANTE HITACHI/ABB, O QUAL ESTÁ MELHOR EXPLICADO NO DOCUMENTO EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 26.5 | 0.5
202502025 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 10/02/2025 10:27:46 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB), contrato de suporte 4500073396, via VPN para a verificação da falha de failover do RAS2 para RAS1 no sistema SCADA NMR5. Data prevista, a partir de 10/02/2025. Responsável: Francisco Gesualdi (Chico) Obs:**O Cabo da VPN deverá ser conectado no ínicio da amanhã e desconectado no final da tarde de cada dia." Referente a SSA. 202501995. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO FABRICANTE HITACHI/ABB NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DA SSA. 202501995. APÓS TRABALHOS, A VPN FICOU DESCONECTADA E O SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202502724 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 08:49:55 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual ocorreu restart automático do SCADA, com duas atuações do alarme bitras1 failed by fatal error. | OUO6 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202508 | 202508 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foram analizados os logs do servidor RAS1 ao qual se verificou a ocorrência de restart do RDAS1 seguida de RDAS switching. O restart do RDAS1 esta relacionado ao executável AMSM e já vem sendo tratado desde Julho/2024 através do evet 305. O fabricante foi informado via e-mail e os logs foram disponibilizados para o mesmo. Também foi realizado o RDAS switching a fim de retornar a configuração RAS1/RDAS1. Sistema ficou em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202502983 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202509 | 26/02/2025 07:42:13 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR encontra-se travada com tela verde. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202509 | 202510 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 2 QUE APRESENTAVA TRAVAMENTOS CONSTANTES. O EMBARCADO RETIRADO FOI ENVIADO PARA SMIN COM A SSA. 202503325 PARA PROCEDER TRATATIVAS DE GARANTIA DO PRODUTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.5 | 6.5 | 0.5
202503013 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202509 | 26/02/2025 11:24:30 | Restabelecer o servidor BITAPS1. | OSO0 | MEL4 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202509 | 202510 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O SISTEMA OPERACIONAL DESTE SERVIDOR FOI CORROMPIDO. REALIZADO RECUPERAÇÃO DO BITAPS1 COM RESTAURAÇÃO DE IMAGEM BACKUP DA ISO. NO MOMENTO DA FALHA DESTE SERVIDOR, OS SERVIÇOS FORAM MIGRADOS PARA O SERVIDOR BITAPS2 COM APOIO DO PESSOAL DO GSS. O SERVIDOR (BITAPS2) FICARÁ COMO PRINCIPAL. APÓS PROCEDIMENTOS, FORAM REALIZADOS TESTES DE FUNCIONALIDADE E O SERVIDOR FICOU EM OBSERVAÇÃO. O SERVIDOR BITAPS1 ENCONTRA-SE LIBERADO PARA USO E FICARÁ EM STANDBY. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24 | 0.5
202503206 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202510 | 03/03/2025 08:41:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual posterior a la transferencia de fuentes del SSAA 50Hz accionó la alarma en la consola NOC "RDAS BITRAS1 FAILED BY FATAL ERROR", verificado que ocurrió conmutación para el servidor RDAS1. Evento ocurrido 03/03/2025 a las 03:01:41 | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202510 | 202510 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NO SISTEMA E COLETADO TODAS AS INFORMAÇÕES PARA REMETER AO FABRICANTE HITACHI QUE JÁ ESTÁ COM ESSE CASO (EVT. 305). REALIZADO TODOS OS TESTES DE FAILOVER DE RAS E RDAS PARA VALIDAR QUE AS CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO ESTÃO VÁLIDAS. EM ANEXO, DETALHAMENTO DO PROBLEMA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.92
202503223 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202510 | 05/03/2025 15:30:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202510 | 202510 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REESTAELECIMENTO DO SERVIÇO ASSOCIADO À COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR BITICCP1 COM A ONS QUE SE ENCONTRAVA COM DUPLICAÇÃO DE PROCESSOS DO LINK RX. REALIZADO TESTE DE COMUTAÇÃO ENTRE SERVIDORES E APÓS PROCEDIMENTO COMUNICAÇÃO NORMALIZOU. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.67 | 1.5
202503815 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202511 | 14/03/2025 13:58:36 | Verificar e solucionar motivo do acionamento sem rearme do alarme "ACY2 - PA TPC SENAL DISTORCIONADO", status: DELAYed | OUO7 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202511 | 202512 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a configuração do ponto "ACY2 - PA TPC SENAL DISTORCIONADO" utiliza o ElemType "SA3AGa D", e deveria atuar após 60s do alarme acionado (antes disso é registrado somente no RG). Realizado testes de atuação, e confirmado o correto funcionamento somente após eliminar e recadastrar novamente o ponto na Base de Dados. Emitida SSA 202504017 para verificar demais alarmes com as mesmas características. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 1
202504331 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202513 | 24/03/2025 08:51:19 | Verificar/solucionar motivo por el cuál la supervisión y control remota del tablero CD-01 se encuentra inoperante. Obs.: no actualiza informaciones ni acepta comandos. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202513 | 202513 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a rede DNP3 do Gateway 5S-CD01 estava travada por causa de uma falha no relé do cubículo 52-A5. Após a desconexão do cabo de comunicação referente ao relé do cubículo 52-A5 ser realizada pela equipe da MEG2, a comunicação voltou a funcionar corretamente. Realizado testes de comunicação com o SCADA com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 1
202504637 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202513 | 28/03/2025 04:58:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR 570-1 COMM D20C1" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202513 | 202514 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado modulo D20C con falla, sustituido modulo D20C material de reserva MEL4 y verificado rearme de la alarma. Catastrado SSA 202504952 para IMA0. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 0.5
202504691 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202513 | 28/03/2025 14:37:01 | Verificar y solucionar moitvo por el cual las pantallas 3, 8 y 13 del videowall se encuentran travadas. | OUO5 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202513 | 202513 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO 3 QUE ESTAVA TRAVADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.5 | 0.25
202504959 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202514 | 01/04/2025 15:26:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há indicação "03T03 - Función 86BF-P inhibida" no SCC, estando inibido no respectivo IED. | OUO7 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | 202515 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que todos os pontos provenientes do IED PP5T03I2 estavam chegando inválidos no SCC. Emitida SSA derivada 202504982 para intervenção no dispositivo. Na execução da SSA derivada, o IED foi reiniciado, normalizando a supervisão dos pontos. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.5
202505235 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202514 | 03/04/2025 23:29:03 | Verificar/Solucionar perda de informação do setor 60Hz com COSRSE. | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS SERVIDORES BITICCP QUE SE ENCONTRAVAM COM DUPLICIDADE DE CONEXÃO PARA O LINK COSRSE. SISTEMA NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202505239 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202514 | 04/04/2025 01:47:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve perda da supervisão de tensão da Barra B2 500kV no SCC e SCADA. Verificada supervisão de tensão normal no painel 2C1. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | 202514 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio das entradas analógicas da DAUC-01, correspondentes a tensão da Barra B2, e constatado correto funcionamento. Emitida SSA 202505295 para a substituição de transdutor no painel 2C1. DAUC-01 em condições normais, liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 4.5 | 1.5
202505495 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202515 | 08/04/2025 03:14:37 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, a U9A permanece selecionada para corte (taxa 2), mesmo estando parada. Verificado, também, que a U06 encontra-se indisponível para seleção no EACG50, mesmo conectada ao sistema com vão fechado. Atualizadas manualmente as condições do sistema na IHM para permitir a compatibilização com as condições atuais. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ajuste del parametro de mando (IEC61850) para cada IED a no "Select Before Operate" | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.33 | 8.67 | 0.17
202506822 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202518 | 02/05/2025 17:38:45 | Verificar e Solucionar o motivo pelo não abre o SCADA no Videowall. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202518 | 202519 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado aplicación WS500 trabado, realizado reinicio de la aplicación y proyectado las imágenes al videowall. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202506823 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202518 | 02/05/2025 19:05:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual las pantallas del videowall se encuentran travadas. | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202518 | 202519 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Stream del VideoWall trabado. Reiniciado VideoWall. Desplegado nuevo Layout, realizado ajuste y ensayo de funcionamiento. Equipo normalizado. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1.5 | 2.5 | 1.5
202506983 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202519 | 06/05/2025 15:57:08 | El servidor B del COSRSE_RX se encuentra inoperante. | OUO6 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS SERVIDORES BITICCP QUE ESTAVAM COM LINKS DUPLICADOS. REALIZADO TESTES DE COMUTAÇÃO COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507738 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 15:41:56 | Verificar indicação incorreta dos estados dos equipamentos na ST-IV e ST-FI 50Hz. Obs.: Confirmado com o CTOR e COSR-SE indicação correta nos seus respectivos supervisórios. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | 202522 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA VERIFICAÇÃO E APÓS CONVERSA COM PESSOAL DA ONS, FOI ENCONTRADO UM PROBLEMA NA BASE DE DADOS (ORACLE) DO LADO DE FURNAS. A NORMALIZAÇÃO DOS ESTADOS SE DEU ATRAVÉS DE UM RESTART DO SERVIDOR DO LADO DE FURNAS. VERIFICADO TODOS OS ESTADOS DOS PONTOS QUE CHEGAM DAS SE'S DE FURNAS, JUNTAMENTE COM O PESSOAL DA ONS. OS SERVIDORES BITICCP1 E 2 DO LADO ITAIPU ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202507984 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 27/05/2025 14:26:58 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "BANCO DE DATOS ORACLE FUERA SINCRON.-ERROR EN BANCO DBE" | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE SINCRONISMO DOS SERVIDORES ORACLE QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHA DE SINCRONISMO. O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO PELO FABRICANTE HITACHI (JANET) E ACOMPANHADO PELA MEL4. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16.25 | 0.75
202508284 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202522 | 31/05/2025 02:50:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV. RTU 02 Operational State: "Down" | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202522 | 202523 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada perdida de comunicación entre el Gateway del Panel "TABLERO DE SUPERVISION Y COMUNICACION - 3RMD" y el Switch del panel de comunicaciones "SCC IFS". Realizado ajuste y limpieza de terminales fibra óptica, reiniciada puerta 02 del IFS Switch 01. Restablecida la comunicación/supervisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202508690 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 06/06/2025 12:08:48 | Verificar y solucionar motivo por cuál las consolas de operación comenzaron a funcionar con lentitud y luego se congelaron. Posteriormente hubo un restart automático del SCADA volviendo a la normalidad. Horario del restart 11:30h. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202523 | 202524 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a task que provocou o restart do RAS tem relação com o provimento de dados para o WS500, além disso o executável winidb também apresentava alta alocação de memória (~4GB), portanto foi realizado o reboot da máquina (BITRAS1) com a finalidade de cessar a falha. Desde o reboot do servidor não houve recorrência da falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202509166 | STE |  | C043J004 | SWITCH-ST (COMUN) | 2982.003-4 | 202524 | 12/06/2025 21:02:39 | Verificar/solucionar actuación de la alarma "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" en el SCADA, sin rearme. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado alarme ativo no switch ST, motivo: bateria de 3V descarregada. Foi substituída a bateria (715345 - BATERIA PRIM LITIO RED 3V CR1632), reiniciado o switch e o gateway. Equipamento foi normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.25 | 0.67
202509379 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 17/06/2025 08:54:01 | Verificar ocupação de 100% de disco conforme anexos (CGMRS). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | 202525 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificou-se que os logs de eventos do Windows ocupavam aproximadamente 225 GB, logo foi realizada a deleção destes arquivos a fim de liberar espaço no disco C:\. Ao que parece o crescimento anormal dos logs estão ligados a expiração de certificados nos servidores BITOOD1 e 2, contudo será solicitado apoio à engenharia de manutenção na investigação da causa raiz. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202509595 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202525 | 19/06/2025 10:45:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual el servidor A del COSRSE_RX está inoperante. | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | 202526 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP2, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 2, o link com a ONS passou a operar normalmente por meio do servidor 1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 1
202509729 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 24/06/2025 08:16:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO TENTAR REALIZAR EDIÇÃO DE BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, APARECE MENSAGEM DE ERRO DIZENDO QUE O OBJETO "SOURCE1" DA TABELA "DBA_REPGROUP" ESTÁ "QUIESCED" (SILENCIADO). VER IMAGENS EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INTERVENÇÃO POR PARTE DO FABRICANTE HITACHI, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMA ENCONTRADO NA TABELA "DBA_REPGROUP" QUE ESTAVA EM "QUIESCED". REALIZADO PROCEDIMENTO COM COMANDO VIA SQL, O QUAL ESTÁ EM ANEXO. O TRABALHO FOI ACOMPANHADO DENTRO DA SSA. 202509731. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202509731 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202526 | 24/06/2025 08:20:59 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) via VPN para a verificação da falha na edição de base de dados no sistema SCADA NMR5 (SSA. 202509729). | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO FABRICANTE HITACHI NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS APRESENTADOS COM ORACLE QUE IMPEDIAM A EDIÇÃO DE BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA. A SSA. DO PROBLEMA É A 202509729. APÓS INTERVENÇÃO, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.75 | 0.25
202510308 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202527 | 02/07/2025 11:08:36 | A porta de acesso LEITORA LM-451B na barragem principal (bloco F33) na elevação 144, está com a fechadura danificada. Efeito: Impossibilidade de controle de acesso. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fueron verificados componentes electrónicos, el acceso funciona normalmente, el frontal de la cerradura se encuentra deformado no afectando su funcionamiento, Fue emitida la SSA: 202510335, solicitando apoyo al sector MCI2 para realizar la sustitución o reparo de este. OBS: Esta SSA fue emitida con localización equivocada, corresponde a la localización M088K441 del cuadro CCO451. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202510306 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202527 | 02/07/2025 11:09:00 | A porta de acesso ao elevador 25, na elevação 144, está com o acesso livre. A leitora de crachá não está funcionando. Efeito: Impossibilidade de controle de acesso. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Verificados componentes electrónicos en condición normal, la puerta se encuentra deformada, lo que impide el cierre total de esta. Fue emitida la SSA: 202510331 solicitando apoyo al sector MCI2 para realizar ajuste mecánico en el acceso permitiendo la normalización total de este. OBS: Esta SSA fue emitida con localización equivocada, corresponde a la localización M088J541 del cuadro CCO276. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202510754 | STE | 202510743 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202528 | 09/07/2025 16:01:45 | prestar apoio na investigação de falta de dados das estações satelitais do STH. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202528 | 202529 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado verificação junto a SITT, que, após uma série de verificações, informou que, devido a um bug na configuração do Firewall da SITT, houve interferência na regra de saída do Proxy, utilizado pelo STH para consulta de dados. Acompanhado correta normalização depois da correção pelo lado da SITT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.45
202510761 | STE |  | T075Q015 | RELOGIO BITGPS1 - EMS ARBITER 1088B | 1006.006-5 | 202528 | 09/07/2025 16:50:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente alarmes referente a "TSI 1 Estado Marginal", "TSI 2 Estado Marginal", TSI 1 Estado Alarme" e TSI 2 Estado Alarme". | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | 202529 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Problema con la antena del GPS. Fue instalado un accesorio que viene con el GPS, un amplificador. Fue resetado el parametro de diferencia de tiempo entre lo que recibe satelitalmente respecto a su referencia externa de 60HZ. GPS normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 15 | 0.17
202511789 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202530 | 23/07/2025 17:42:19 | Verificar/Solucionar perda de informação do setor 60Hz com COSRSE. Consultado COSR-SE e não há nenhum trabalho em andamento, e para eles todas as informações dos dados de Itaipu, Tronco 765KV e Elo CC são recebidas normalmente, somente existe falha do recebimento por parte de Itaipu. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi constatado que a aplicação SISCO, hospedada no servidor BITICCP1, apresentou falha na conexão com o servidor remoto do ONS. Mesmo após o chaveamento para o servidor BITICCP2, a conexão permaneceu ativa no servidor original. Com base nesse diagnóstico, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, o que normalizou a conexão por meio do servidor BITICCP2. Posteriormente, os links ONS e ANDE foram restabelecidos com sucesso no servidor BITICCP1. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.67 | 0.17
202512037 | STE |  | T075W038 | CONSOLE BITCON34 | 0920.096-6 | 202531 | 29/07/2025 10:44:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu a perda da supervisão na console BITCON34 e BITCON33, durante trabalhos da AT202506601 referente ao SWITCH BITCOSW1. Obs.: Lobo, MEL4, ciente. | OUO2 | MEL4 | MARCOS BERG | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO LANÇAMENTO DE CABOS DE F.O. DESDE O BEO/DIO ASESORIA ATÉ O CORE BITCOSW1 PARA NORMALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DAS CONSOLES BITCON33 E BITCON34 COM O SISTEMA SCADA. EMITIDA A SSA. 202512256 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.5 | 6 | 0.5
202513406 | STE | 202513375 | D043J006 | GATEWAY - GW60 | 2980.002-3 | 202534 | 19/08/2025 16:16:37 | Verificar a origem da invalidade pontos de supervisão referentes a proteção de barras BAP-A4B4 | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | 202534 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Normalizado. Tuvo que ser reiniciado el gateway. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202513526 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202534 | 21/08/2025 13:46:36 | Verificar motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "UTR 615 COMM D20S 3" condição anormal, sem rearme. | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202534 | 202534 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado modulo D20A con falla, sustituido D20A por modulo de reserva del sector. Emitido SSA 202513549 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202513619 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202534 | 22/08/2025 23:29:42 | Verificar e solucionar indicação inválida referente aos disjuntores 03T04, 43TL4 e 83LI4 no SCC. Obs. Desativado canal 107, normalizando a supervisão do vão através do canal 108 da DAUC C. | OUO7 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | 202535 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada inspección del hardware y la verificación de parámetros. Se reinició la CPU del DAUC-C1, normalizándose la comunicación a través del canal 107. Equipo normalizado y liberado para operación. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 3 | 1
202513618 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202534 | 24/08/2025 00:20:27 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "UTR 621 con alarma de "Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla"" con posterior rearme. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | 202535 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado cambio de fuente D20 y de conversor de medios óptico/eléctrico con materiales de reserva de MEL4. Realizado ajuste en la CPU y adecuación de cableado y terminales DB9 para conversor nuevo. Equipo normalizado y liberado para operación. OBS: Emitidas las SSA 202513845, 202513846 y 202513847 a IMA0 para la gestión de reparo de los componentes dañados. | Dentro do Prazo |  |  | 5.5 | 14 | 3.5
202514056 | STE |  | M088G186 | ESAI-C/D.U16-CA087B (CCO087) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.020-0 | 202536 | 01/09/2025 13:09:37 | Verificado que as portas da LCR 16/17 estão liberadas sem a necessidade de passagem de crachá. Devido a falha verificada o local fica desprotegido contra acessos não permitidos. | OUO6 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202536 | 202536 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | VERIFICADO ACCESO Y COMPONENTES ELECTONICOS, EN FUNCIONAMIENTO NORMAL. SE DETECTO UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO, EMITIDA SSA: 202514151 SOLICITANDO APOYO AL SECTOR MCI2 PARA REALIZAR EL AJUSTE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202514057 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202536 | 01/09/2025 13:09:53 | Verificado que a porta leitora CA397/C - Lab Concreto está liberada sem a necessidade de passagem de crachá. Devido a falha verificada o local fica desprotegido contra acessos não permitidos. | OUO6 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202536 | 202536 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | VERIFICADO ACCESO Y COMPONENTES ELECTONICOS, EN FUNCIONAMIENTO NORMAL. SE DETECTO UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO, EMITIDA SSA: 202514064 SOLICITANDO APOYO AL SECTOR MCI2 PARA REALIZAR EL AJUSTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202514085 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202536 | 02/09/2025 05:49:59 | Verificar motivo por el cual ocurrio conmutación de la DAUC-01 para el IFS2. Obs.: realizado intento de conmutación manual para el IFS1 sin suceso. | OUO7 | MEL4 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202536 | 202536 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado perda de comunicação entre DAUC-1 e DIGI1. Comunicação normalizada após o reinicio do conversor DIGI1. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.5
202514302 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202536 | 04/09/2025 16:55:49 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202536 | 202536 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.08
202514406 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202537 | 08/09/2025 11:12:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual los siguientes equipos no aceptaron comando remoto vía SCC y microSCADA: - El disyuntor 44TX5 no acepto comando via el IED F07, luego realizado conmutación al IED F05 aceptando el comando. - El disyuntor 84T05 no acepto comando de ningunos de los IED F08/F07, motivo por el cual se ejecuto el comando en local vía pantalla del IED. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | 202539 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaios de comando de abertura e fechamento sobre os disjuntores 44TX5 e 84T05, desde o SCC e Estação de Operação - IHM. Ensaios foram efetuados com comutações de IEDs principais F05, F07 e F08. Todos os comandos foram executados corretamente. Gravações dos comandos em anexo. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 5 | 2
202514419 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 08/09/2025 15:03:59 | Verificar y solucionar discrepancia en la indicación de Lógica Externa 1 - Diferencia angular bloqueada en PDC VHA, confirmado con ANDE que está normal en su términal y lógica activada. Obs.: Problema detectado posterior al failover realizado hoy 08/09. | OSO1 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202537 | 202537 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada uma intervenção conjunta com a equipe de manutenção da ANDE, na qual se procedeu o reinício dos PLCs (A8000). Após o reinício dos PLCs, as indicações dos pontos "ECCANDE.LOG_EXT_1-DIFERENCIA ANGULAR BLOQUEADA (PDC VHA)" e "ECCANDE.LOG_EXT_1-DIFERENCIA ANGULAR BLOQUEADA" passaram a ser concordantes. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.33 | 4 | 0.17
202515007 | STE |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202538 | 18/09/2025 14:18:05 | Verificar y solucionar indisponibilidad de los Switchres y dispositivos de comunicación instalados en la UTA04 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | 202538 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue encontrada con falla la fuente de alimentación del SWA01, realizada sustitución por fuente de reserva con SN: QCS2235412E, la fuente con defecto SN: QCS223541L2 cuenta con cobertura RMA de Cisco y será encaminada para reparo/sustitución con SSA: 202515025. Equipo en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.75 | 0.75
202515541 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202540 | 29/09/2025 15:28:00 | Verificar y solucionar corte de cables durante la obra del Edificio de Producción que afecta el acceso a la SDC. | OUO2 | MEL4 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202540 | 202545 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Verificado cable de alimentación principal del CCO 329 cortado por parte de la empresa terciarizada CMI (responsable por los trabajos en el Edificio de Producción). Una vez aislado el circuito, fue realizado la reparación/ empalme del conductor afectado, SOCM.DT se encargará del lanzamiento de un nuevo cable de alimentación con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202515543 | STE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202540 | 29/09/2025 15:42:55 | Verificar y solucionar corte de cables del sistema de control de acceso que afecta a la SDC. | OUO2 | MEL4 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202545 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado verificación de cables de Fibra Óptica, no se encontraron cables ópticos cortados o dañados referentes al sistema ESAI. Verificado cable de alimentación principal del CCO 329 cortado por parte de la empresa terciarizada CMI (responsable por los trabajos en el Edificio de Producción). Una vez aislado el circuito, fue realizado la reparación/ empalme del conductor afectado, SOCM.DT se encargará del lanzamiento de un nuevo cable de alimentación con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202516101 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202541 | 08/10/2025 20:01:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os monitores da coluna 4, monitores 04, 09 e 14 se encontram inoperantes, exibindo o logo "mauell". | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202541 | 202542 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADO PROCEDIMENTO DE SINCRONIZAÇÃO DO HORÁRIO DO GERENCIADOR COM OS EMBARCADOS QUE ESTAVAM COM HORÁRIO DISCREPANTE E OCASIONARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM AS TELAS. APÓS PROCEDIMENTO E RECOLOCAÇÃO DAS TELAS, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1 | 4 | 1
202516316 | STE |  | T075W039 | CONSOLE BITDTCON1 | 0920.097-8 | 202542 | 14/10/2025 11:17:56 | Verificar el motivo por el cuál la consola BITDTCON1 del DTS desprende un olor a quemado una vez encendida. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MONITOR HP Z24N S/N. CN473306TZ PELO S/N. CN47310Z0H. O MONITOR AVARIADO FOI ENVIADO PARA REPARO ATRAVÉS DA SSA. 202516343. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.25 | 1 | 0.5
202516686 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202542 | 17/10/2025 16:10:39 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.58 | 0.25
202517017 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202543 | 24/10/2025 12:00:46 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202517055 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202543 | 25/10/2025 13:01:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual el videowall se encuentra inoperante, con todas las pantallas en verde. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202543 | 202544 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado o restart da aplicação xstream da console BITCON31, assim foi possível restabelecer o funcionamento do videowall. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.42 | 1 | 0.42
202517576 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202545 | 04/11/2025 08:37:54 | SOLICITAÇÃO: MANUTENÇÃO NA CÂMERA 469 MOTIVO: NÃO ESTÁ RESPONDENDO AOS COMANDOS DO JOYSTICK (IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR ACOMPANHAMENTOS, VEÍCULOS / PESSOAS / EMBARCAÇÕES) LOCALIZAÇÃO: COTA 225 / BARRAGEM DE ENROCAMENTO / TRECHO K12 | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S3.11 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202545 | 202603 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado retiro por motivos de reparación por parte de la contratada Protek, posterior al reparo fue reinstalada nuevamente en su ubicación, configurado y ensayado, el activo se encuentra en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 18.5 | 1
202517914 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202546 | 10/11/2025 08:55:07 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor B do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor A em operação. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP2, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 2, o link com a ONS passou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518264 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202547 | 17/11/2025 02:53:46 | Verificar funcionamento da cerca perimetral na zona Z08, com falha decorrente de queda de árvore. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | En conjunto con la contratada, fue realizado restart de la VM12 y verificación del pluggin RSA, Fueron reconocidas las alarmas generadas por el temporal del dia 16/11/2025. Referente al árbol caído sobre la cerca, fue emitida la SSA:202518328 para MCI1, solicitando apoyo para reparo y tensado. F.O. sin ningún daño visible, Sistema en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.25
202518632 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202547 | 23/11/2025 13:38:36 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR encontra-se travada com tela verde. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202547 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a aplicação Xomnium Client estava inoperante. Foi necessário ajustar manualmente o horário dos embarcados e do gerenciador, aguardar um tempo, e então fazer o sincronismo de horário dos módulos via software. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1 | 4 | 1
202518967 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202548 | 29/11/2025 05:41:50 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR encontra-se travada com tela verde. | OUO5 | MEL4 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202548 | 202551 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se verificó la salida de servicio de al columna 2, y el bloqueo del software gestor Se reiniciaron los sistemas embarcados y se ajustó la configuración del SCADA para permitir el arranque del gestor. Ante multiples fallas recurrentes, se realizó un diagnóstico profundo, detectándose errores de sistema de archivos y fallas en el embarcado de la columna 2. Finalmente, se reemplazó el embarcado y se sustituyeron los 3 cables de conexión de video, restableciéndose el funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.17 | 21 | 0.17
202519046 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202549 | 02/12/2025 04:01:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual la unidad 09 presento grandezas electricas invalidas momentaneamente estando la unidad en operación. La UTR 509 no presento ninguna alarma. Observado que ocorrió falla del punto 05 al punto 13 analógico de la RTU 9. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido D20A que se encontraba dañado. Emitido SSAs 202519336, 202519338, 202519335, 202519337 para reparo. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 2
202519331 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202549 | 05/12/2025 11:45:18 | Verificar e solucionar motivo da porta LM-283, localizada na cota 144 MONTATE MCI283-AP283B, entre as U8 e U9 não estar trancando, possibilitando livre acesso a qualquer pessoa. | OUO6 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado acceso liberado ya que el mismo se encontraba en modo mantenimiento. Fue realizado el ajuste por parte del operador MD-ESAI desmarcando el acceso como "acceso en mantenimiento". Acceso en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 2 | 0.5
202519357 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202549 | 05/12/2025 16:04:24 | Verificar e solucionar motivo da perda de informações do Tronco 765kV e do ELO CC. | OSO1 | MEL4 | HENRIQUE PERON | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE NOS SERVIDORES ICCP DO LADO ITAIPU. OBS.: AS INCONSISTÊNCIAS DE DADOS INICIARAM APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS PELA AXIA/ONS, NO DIA 05/12/2025 ÀS 16H ATRAVÉS DO DOCUMENTO SGI 75.367-25. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.75 | 0.75
202519387 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202550 | 09/12/2025 07:43:03 | Panel PSF-1, mecanismo de retirada del computador con defecto, imposibilidad de acceso a los servidores SMF. | OSO1 | MEL4 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202550 | 202550 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste, limpeza e lubrificação do mecanismo do KVM, normalizando seu funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202519662 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202550 | 12/12/2025 16:09:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el DAUC-01 está fuera de operación. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | 202551 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla y solucionada mediante reinicio de conversores DIGI-01 y DIGI-02. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.08
202519685 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202551 | 15/12/2025 08:13:49 | Verificar e solucionar o acionamento sem rearme do alarme " UTR 641 COMM D20S 1". | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MÓDULO D20S1 QUE APRESENTOU FALHA. O MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202519718. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202519833 | STE |  | M088C030 | ESAI-CCP-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.029-6 | 202551 | 17/12/2025 09:56:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o joystick de uso operacional das câmeras está fazendo "zoom" e movendo em 360 graus de forma repentina as mesmas, várias vezes, sem que haja comando para isso. | OUO5 | MEL4 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Fue reemplazado del kit completo (joystick, keypad y jog dial) debido a la incompatibilidad del nuevo joystick con los módulos restantes en servicio. El sistema quedo funcionando sin problemas. | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 0.5 | 3.25 | 0.17
202520197 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202601 | 30/12/2025 10:17:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o botão para abertura da porta MCI424-CA424B não está funcionando, sendo necessário realizar a abertura da porta pela barra anti panico, gerando alarmes desnecessários. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202520196 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202601 | 30/12/2025 10:18:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta MEC-472-CA472D não tranca e não gera alarme, indicando erroneamente que a porta encontra-se trancada. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Acceso a nivel ESAI funcionando correctamente. Emitida SSA 202600385 para MCI2 para ajuste de mola aérea. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202520195 | STE |  | M088K641 | ESAI-LAT IZQ.TRECH A15-CCO473 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.172-1 | 202601 | 30/12/2025 10:21:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o botão para abertura da porta MCI473-CA473B não está funcionando, sendo necessário realizar a abertura da porta pela barra anti panico, gerando alarmes desnecessários. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202600270 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202602 | 08/01/2026 09:20:09 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor DJ-4 LC2 referente à coluna 2 do videowall. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUÍDA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EMBARCADO 2 QUE SE ENCONTRAVA QUEIMADA. A FONTE FOI ENVIADO PARA SMIN.DT PARA DAR SEGUIMENTO COM PEDIDO DE GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202600577 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202603 | 15/01/2026 07:32:45 | Durante el failover mensual programado se intento conmutar el conjunto en operación RAS2/RDAS1 para el RAS1/RDAS0. Ocurrió la conmutación el servidor RAS2 para RAS1, pero no ocurrió la conmutación del RDAS1 para el RDAS0 de forma automática, ni posteriormente de forma manual. | OUO5 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202603 | 202603 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que na tela System Device Status -- RDAS o Status Dev do bitras1 estava em Out, foi passado para In (conforme anexo) e realizado o failover, comutando do RAS2 para o RAS1 e do RDAS1 para o RDAS0 com sucesso. Testes realizados e equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.42
202600769 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202604 | 19/01/2026 19:59:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "UTR 503 COMM D20C 2 ANORMAL". | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202604 | 202604 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20C con falla por otro de reserva. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202501217 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202505 | 27/01/2025 14:56:52 | PORTA MCI-201 NA EL.139, ESTÁ LIBERANDO O ACESSO SEM A NECESSIDADE DE PASSAR O CRACHÁ. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromecánica con defectos de fijación mecánica. Realizado reaprieto de tornillos y ajuste de calces metálicos. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202512335 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202532 | 04/08/2025 11:07:19 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a coluna 6 dos monitores do videowall está congelada. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202532 | 202532 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO 6 QUE ESTAVA COM A APLICAÇÃO CONGELADA E SEM COMUNICAÇÃO COM O GERENCIADOR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.92 | 0.25
202518379 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202547 | 18/11/2025 10:14:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ponto no PI "U18A.AUX_UNIDADE STAU TENSÃO ALIMENTACAO" (referente a Unidade 18A) não está sendo atualizado. Durante a realização de testes nos dispositivos primários referente ao STAU da Unidade, verificado que o mesmo atuou normalmente no SDSC e no SCADA, porém no PI não sofreu alteração de estado: | OUO3 | MEL4 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foi gerado banco de dados no SCADA, porém o APS instalado no HIS2 estava travado. Foi reiniciado o serviço, com isso as TAGs pendentes foram criadas no SIRI | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.48 | 2 | 0.17
202518376 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202547 | 18/11/2025 10:14:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não estão elencados no PI os seguintes pontos referentes a Unidade 18A: U18A.GERADOR FEIOS PSDF CLP FALHA INTERNA.SV U18A.GERADOR FREIOS PSDF.SV U18A.GERADOR FREIOS SAPATAS POSICAO.SV U18A.AUX_UNIDADE SVP-18A ALIMENTACAO.SV U18A.AUX_UNIDADE SVP-18A SISTEMA.SV U18A.GERADOR VIBRACAO/PRESSAO ANORMAL ETAPA 1.SV U18A.GERADOR VIBRACAO/PRESSAO ANORMAL ETAPA 1.SV | OUO3 | MEL4 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202551 | 202551 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foi gerado banco de dados no SCADA e não foram atualizadas as tags no siri porque o software APS estava travado. O serviço foi reiniciado e com isso as Tags foram criadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 2 | 0.17
202518615 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202547 | 21/11/2025 16:15:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay pérdida de información del tronco 765kV y del ELO CC. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202548 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NOS SERVIDORES E NÃO IDENTIFICADO NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA DE ITAIPU. OS DADOS QUE ESTAVAM SENDO FORNECIDOS PELA ONS ESTAVAM DISCREPANTES COM O REAL E OS SINAIS FORAM NORMALIZADOS COM A ENTRADA DE UM NO BANCO DE DADOS NO DIA 11/12/25 ÀS 12:31H PELO LADO ONS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202518618 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202547 | 21/11/2025 16:20:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "UTR 505-1 COMM D20A 2 ANORMAL" sem rearme. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Constatado módulo analógico em falha. Realizada substituição, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. Módulo utilizado foi retirado do Rack de teste do PDS. Módulo com falha enviado para reparo por meio da SSA 202518671. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202518975 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202548 | 30/11/2025 05:10:32 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 5, 10 e 15 do videowall da CCR encontra-se travada com tela azul (Mauell). Obs.: Efetuado reinicio sem sucesso. | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202549 | 202550 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El problema tuvo relación con la falla de monitores de la columna 2 (SSA 202518967). Nomralizado funcionamiento de monitores de la columna 5, mediante reinicio completo del sistema videowall CCR. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.5 | 2 | 0.25
202308322 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202320 | 18/05/2023 14:37:09 | VERIFICAR Y SOCUCIONAR ERROR RECURRENTE, REFERENTE A "Siemens.ProcessHistorian.WinCC.CAPHServer.dll" y ERROR REFERENTE AL SISTEMA DE ARCHIVOS (NTFS), OBS: SSA EMITIDA EN SUSTITUCION A 202307594 y 202307592 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202322 | 202546 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El contrato con la empresa RIEDER & CIA S.A.C.I fue cancelado, por lo que ya no se cuenta con soporte técnico para auxiliar en la resolución del error en cuestión. El sistema no llegó a entrar en operación oficialmente, pero si se concordó en recibir el sistema en su condición actual para operar manualmente y mantenerlo. Fue instalado la UPS como recomendación de la contratista lo que resultó en una disminución de la frecuencia del error. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202317233 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202343 | 26/10/2023 12:35:55 | Investigar alarmes de falha de comunicação, falha Goose e falha de sincronismo atuados durante manobras de isolação do Painel QTA-02, após desenergizacao dos switches de core. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202348 | 202521 | 0 | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue atendido en la SSA 202507228 Se deshabilito el protocolo RSTP en el puerto 15 del switch 3 que esta conectado a la red del SIRI | Dentro do Prazo |  |  | 4.67 | 2.75 | 0.3
202318232 | STE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202345 | 07/11/2023 10:01:22 | Retirar de almacenes para Test, dos (2) radios digitales con código de stock 713885. Retirar de almacenes para Test, dos (2) ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ con código de stock 692247. Estos equipos serán utilizados de manera temporal para realizar pruebas de enlace e integración con la UAR del ADAS, posterior a las pruebas los mismos deben ser devueltos a almacenes para stock | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202345 | 202538 | 0 | 2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Los equipos: 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1046 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1125 2 Antenas: ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ Fueron instalados en campo. Ver SSA 202512496 y SSA 202512497 El equipo Datalogger: Campbell CR10X, S/N: X41911 se encuentra en posesión de SMIN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.42 | 0.5
202405951 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 12/04/2024 17:23:52 | Realizar las siguientes acciones: 1. Coordinar actividad con la SSA 202405527; 2. Eliminar la lista de señales conforme anexo. Puntos relativos a VHA1 (antiguo) y ECCANDE (no implementado); 3. Desactivar las RTU03 (VHA1) y RTU09 (ECCANDE). Ref.: DPS-81. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202537 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a eliminação das RTUs e dos pontos conforme previsto. Atividade realizada em conjunto com OP para ajustes em telas. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.67
202407471 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202419 | 10/05/2024 08:52:26 | Detectada falla en la comunicación RS485 que conecta el modulo auxiliar I/O a la cámara térmica 409/410 anteriormente ubicada en lugar de la cámara 390/391, problema detectado durante la ejecución de la planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E. Registrado EVT-053 para seguimiento del caso. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202423 | 202507 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202419940. Solucionada falla de comunicacion RS485, según informe del soporte técnico local de Bosch, las etiquetas de los cables de la comunicación serial RS485 estaban invertidos (ver SSA202419940. Ensayo de funcionamiento de la comunicación RS485 con el modulo de alarmas con resultados satisfactorios (ver video en anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202412434 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 07/08/2024 15:42:38 | Verificado inconsistencias de informação e falha de comando no SCADA, confirmado durante preparação de partida. Encontra-se como principal RAS2/RDAS2. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202432 | 202539 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 12 | 1.25
202413111 | STE |  | G035A007 | UPS TCMD-01 | 3258.001-0 | 202433 | 18/08/2024 16:40:31 | Verificar y solucionar alarma de batería en el SMART-UPS 3000, ubicado en la tablero de Monitoreo T0X/R0X y T05/R05 TCMD sala 3CRL-4. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | 202512 | 0 | 2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la sustitución de la UPS SMART-UPS 3000 quedando en su lugar UPS NOBREAK 2200VA (no smart, sin monitoreo) debido a que no fue posible su reparación por parte de SMIL.DT (SSA 202415851) y la falta de una misma UPS en stock. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 9 | 18 | 7.33
202414314 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202436 | 06/09/2024 14:46:44 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar modificación de lógica para posibilitar la creación de una señal específica que indique la "Falla de comunicación con la ONS". Realizar ensayos de funcionalidad y dejar en observación por dos semanas. Archivos de configuración se encuentran en: P:\Automatizacion\T075A - Comando remoto CAG60\T075A007 - RTU-ONS\Correctivas\20240830_Modificación de Lógica. Para más detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202438 | 202530 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a modificação da lógica para possibilitar um alarme específico de falha de comunicação com o ONS conforme anexos. Realizado testes com sucesso. Emitida SSA 202511614 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o memorial descritivo 6006-20-J7561-P . Enviado e-mail com o backup da lógica atualizada para ser salvo na pasta da rede. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 13 | 0.91
202414500 | STE | 202414442 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 14:24:48 | Realizar creación y alteración de tablas de decisión asociando con los respectivos B3 para tornar la regla N-1 "No rearmar el BF del interruptor que no este aislado" como completa para los interruptores 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78, 84LI8, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 y 02T07; la eliminación de 3 puntos calculados y la alteración del descriptivo de 4 puntos calculados. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202444 | 202507 | 2 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.5
202414523 | STE | 202414482 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 14:41:43 | Providenciar a inclusão, alteração e eliminação de cálculos para ajuste de pontos com Element Type SigGraf para SARTRE e alteração de um ponto de SigGraf para SigGrafY, conforme consenso realizado na execução da SSA 202408359. Vide anexo planilha para implementação. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202444 | 202507 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.5
202415812 | STE | 202413342 | M064B010 | SERVIDOR SECUNDARIO PI TEST | 3138.040-6 | 202440 | 03/10/2024 11:30:25 | A partir de la VM PIT-VM02 crear nueva instancia de ambiente de pruebas del Sistema PI conforme instrucciones de documento en anexo. Desactivar (Power-off) la VM luego de 6 meses de entrega al área usuaria (OP.DT). Eliminar la VM transcurridos 30 días desde la desactivación. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202442 | 202517 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Aplicada la solución ofrecida por el fabricante(ver anexo), solucionando el problemas de IDs duplicados de los AF Servers. Se solicitaron multiples soportes del fabricante debido a diferentes fallas que se presentaron posterior al cambio de IDs (tickets nro 01253481, 01250551,01245365, 01236447, 01257207). La implementacion se encuentra funcionando correctamente. Fecha de entrega 28/04/2025. Para servicios similares a este, se recomienda ejecutarlos con el soporte de AVEVA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 79.92 | 0.66
202416528 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202442 | 15/10/2024 15:51:23 | Criar as respectivas regras de firewall para implementação do antivírus da Trellix, conforme indicações do fabricante. ref SSA 202415756 Contrato 4500075530. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | 202544 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A instalação do antivírus Trellix será limitada ao ambiente do PDS, conforme memorando em anexo. Sendo assim, fica concluído o trabalho de configuração do firewall. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 7 | 1.34
202417561 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202445 | 04/11/2024 11:25:31 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la GE durante la realización de los ensayos preliminares entre la UG-14 y el nuevo SCADA e-Terra, vía UTR 614-1 (D20MX), en el marco del PAT. Servicio a ejecutarse durante el PD de dicha UG a partir del 25/11. Planilla de ensayos en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | 202503 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL GE PARA TESTES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO IEC-104 NA UTR-614-1. DETALHAMENTO DOS TESTES EM ANEXO NO CADERNO DE RESULTADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 108 | 2
202419039 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202448 | 29/11/2024 16:28:01 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202506 | 202507 | 2 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a atualização de firmware da RTU560 para a versão 13.7.2.0. Migrado .rcd para a versão do RTUtil500 13.7.2.0 e lógica para o Multiprog 5.51. Backups salvos conforme anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 11.25 | 1.17
202419037 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202448 | 29/11/2024 16:28:14 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | 202503 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido. Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização na pasta P:\Automatizacion conforme e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 1
202419036 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202448 | 29/11/2024 16:28:20 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202451 | 202506 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido (houve suporte remoto da Hitachi). Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização (anexos de execução) na pasta P:\Automatizacion. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 14 | 1
202419062 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2241.004-8 | 202449 | 02/12/2024 08:45:44 | Retirar de almacén el servidor Netra T2000 (cod. estoque 7001120). Adaptar las carcasas compatibles que fueron proveídas por Siemens en los discos rígidos Sun 300GB S/N 0440SZT-104571NME9 e 0440SZT-104571F49S (retirar los discos con SMIN) y posteriormente instalar en el servidor. Realizar verificaciones y ensayos básicos, de modo a validar el funcionamiento de los componentes instalados, de forma a dejar preparado para ser configurado por el fabricante Siemens en la próxima visita de soporte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202451 | 202506 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi retirado e preparado o servidor Netra T2000 conforme solicitado. Realizado testes básicos de funcionamento. Equipamento montado de modo provisório na sala do PDS, cota 135. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 17 | 1
202419199 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 04/12/2024 07:42:59 | Providenciar alteração do nível de alarme do ponto67NA DESBLOQUEO RECIBIDO da linha IRY no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202502 | 202502 | 1 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada alteración del nivel de alarma según indicaciones en anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202420203 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202501 | 30/12/2024 11:12:20 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 08 previsto entre los días 06/01/25 y 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | 202504 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202420202 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202501 | 30/12/2024 11:12:26 | Sustituir los módulos analógicos D20A/D20C de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A/D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 08 previsto entre los días 06/01/25 y 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | 202504 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A y modulo D20C proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202420189 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202501 | 30/12/2024 11:12:32 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-08. Retrofit previsto durante el PD de la U08, a partir del 06/01/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202420173 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202501 | 30/12/2024 11:12:39 | Día 1 del PD de la U08 (06/01) a primera hora, desconectar los cables ET017/ET018 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-08, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-08 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET018 en los bornes 639/640 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | 202504 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM08 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.75
202500082 | STE |  | G097R003 | CONVERSOR SERIAL ETHERNET - DIGI1 | 2248.001-4 | 202501 | 04/01/2025 05:42:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DC-3 CChan1 Fault in Switchyard", sem rearme. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 | 202502 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue verificado que desde el Digi 1 no sale la consulta desde el SCC para la remota DAUC-3. Se reemplazo el digi por uno nuevo, con resultado no exitoso. Emitida SSA 202500337 para verificar posible problema en los servidores IFS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 19 | 0.17
202500100 | STE |  | T091E016 | MONITOR No. 16 E ACESSÓRIOS | 1013.020-7 | 202502 | 06/01/2025 07:54:47 | Solucionar falla del Monitor 16 del videowall del Despacho de Carga. | OSO0 | MEL4 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O MONITOR 16 ENCONTRAVA-SE TRAVADO. REALIZADO RESTART DO MESMO E NORMALIZADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202500147 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:07:56 | Providenciar alterações de descritivo, ACRONM, SOEHIS, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT e SORPAR de pontos do 84T05, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.75 | 0.25
202500148 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:08:36 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, ACRONM, HISFLG de 3 pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. São pontos não utilizados e que passarão a ser utilizados com o ibcalc. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202500150 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:09:23 | Providenciar a alteração de ACRONM, VALUE, NORMST e INHPRO na SOSTAT de 2 pontos calculados de linha energizada da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202500219 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 11:06:35 | En el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202502 | 202503 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 y entregado a IEE3 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17
202500237 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202502 | 07/01/2025 16:32:46 | PERMITIR EL OBJETO DE RED 172.19.7.0/24 [Usuarios cableados MD (temporal)] PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SIRI PUBLICADOS EN LA DMZ. ESTA RED SE AGREGARÁ DE FORMA TEMPORAL CONFORME SOLICITUD DE LA SITT.AA (VER ADJNTO) HASTA QUE SE AJUSTE LA RED DE USUARIOS CON EL SEGMENTO DEFINITIVO. SE EMITIRÁ UNA NUEVA SSA PARA EL AJUSTE DEFINITIVO APENAS LA SITT.AA INFORME SOBRE LA CORRECCIÓN DEFINITIVA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202502 | 202502 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste e confirmado correto funcionamento com CCR e SOTER ao PI Vision. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.13
202500734 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 17/01/2025 16:08:41 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o canal SEMD3 não comunica pelo canal alternado com o SCC. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202504 | 202505 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a placa de rede do IFS2 estava avariada (SSA 202418266), contudo após a substituição desta, verificou-se que o PCU2 apresentava mal funcionamento ao executar os comandos de GI. O PCU2 executava o GI com asdu 72 o qual não era respondido pelo IFS (asdu 7), assim o link não era reestabelecido, sendo necessário reiniciar o PCU2 para corrigir a falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 13 | 0.25
202501242 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 28/01/2025 02:52:16 | Verificar motivo por el cual ocurrió un restart automatico del SCADA. | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi coletado log de restart do servidor BITRAS1 e verificado que o módulo dbl foi o responsável pelo início do processo de restart. Não há registro anterior de restart por este módulo e ao que parece se trata de uma ocorrência isolada, portanto serão monitorados novos eventos e caso seja detectado correlação com este, haverá o acionamento do fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202501984 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202506 | 08/02/2025 04:56:50 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente de la alarma "UTR 615-1 COMM D20A1 NC ANOR", en el SCADA. | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202508 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido kit D20A conforme programacion de renovación de los D20A SSA 202502137. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202502055 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202507 | 10/02/2025 15:35:08 | En atención a la solicitud realizada por la SEOC.AD, realizar la creación del usuario WILSON MENDES FERREIRA / MATRÍCULA: 3475-8 / LOGIN: mendesfe@itaipu.gov.br, en el Active Directory (AD) del ESAI. Asignar perfil de Operador al usuario. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202507 | 202507 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada creación de usuario conforme procedimiento anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202502435 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202508 | 18/02/2025 07:38:27 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL SERVIDOR BITIMS2 ESTÁ INOPERANTE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202508 | 202508 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA DESATIVAÇÃO DE CAPTURA DOS LOGS (PASSIVE MODULE ACTIVITY LOG) DO APLICATIVO WHATSAPP GOLD. OS LOGS FORAM REMOVIDOS DA BASE DE DADOS SQL DO SERVIDOR BITIMS2 PELO FABRICANTE SEKIURA, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LOGS EXCESSIVOS QUE ENCHERAM O HD C: E DEIXARAM INOPERANTE O SERVIDOR. TODA A BASE DE DADOS REFERENTE AO WHATSAPP GOLD FOI REALOCADA NO DISCO D: PARA FICAR SEPARADA DO SISTEMA OPERACIONAL. APÓS PROCEDIMENTOS E TESTES, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 22.5 | 0.5
202503036 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202509 | 26/02/2025 15:30:14 | Devido a alteração de fornecedor de serviço de internet pela SI testar e de forma síncrona com o fabricante Hitachi configurar o IP e GW utilizados na conexão remota para suporte, de modo a não deixar a VPN indisponível, conforme dados abaixo. Hitachi já possui chamado interno aberto para a execução desta atividade, previsão 28/2. ** Link SCADA ** DE: IPs LAN: 187.85.151.154 até 187.85.151.158/29 GW: 187.85.151.153 PARA: IPs LAN: 204.199.46.32/29 Gateway: 204.199.4 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | 202509 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada reconfiguração do firewall ASAVPNSCADA a fim de atualizar o IP público para 204.199.46.34. O fabricante também fez as alterações necessárias em seu firewall e o acesso remoto foi testado com sucesso. O arquivo de configuração do firewall foi salvo no filesharing do Scada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.67 | 0.33
202503066 | STE |  | M066Y008 | NOTEBOOK SIRI-NBK01 | 1372.002-8 | 202509 | 27/02/2025 15:48:00 | INSTALAR ANTIVIRUS TRELLIX Y EJECUTAR ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS A LA FECHA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202510 | 202510 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalado trellix, agente e ENS e atualizadas definições de antivirus | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202503067 | STE |  | M066Y009 | NOTEBOOK SIRI-NBK02 | 1372.003-0 | 202509 | 27/02/2025 15:48:15 | INSTALAR ANTIVIRUS TRELLIX Y EJECUTAR ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS A LA FECHA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202510 | 202510 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalado trellix, agente e ENS e atualizadas definições de antivirus | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202503311 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202510 | 07/03/2025 11:19:29 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR 534-1, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202503573 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202511 | 12/03/2025 07:48:00 | Reemplazar fuente de alimentación auxiliar D20DC (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) que fue encontrada con fallas durante la ejecución de la SSP 20252371. Tensión de salida medida: 8,10V esperada: 25V. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido fuente de alimentación auxiliar D20DC, verificado tensión de salida en condiciones normales 27.5V. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202504225 para reparo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202503631 | STE | 202501923 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202511 | 12/03/2025 15:48:23 | Corregir en la base de datos incoerência entre SCC e IOPI-07(Tabela 6) na categoria do alarme 51RT-P e 51RT-A, dos transformadores T05-R05 / T0X-R0X. No Sistema SCC estão classificados como NÃO impeditivos, e na tabela 6 da IOPI-07 R25 estão classificados como impeditivos, corregir de acuerdo al anexo. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202513 | 202514 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 1 | 0.5
202503672 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202511 | 13/03/2025 08:46:55 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 18/03/2025 en el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado novo backup full às 7h50 do dia 18/03. Feito export da vm e gravado em hd externo entregue ao solicitante da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.33 | 0.08
202503885 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202512 | 17/03/2025 08:42:51 | Analisar e solucionar motivo da mensagem de erro recebida do servidor Aria for Logs SIRI-ARIA-VM03 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que a tarefa de sincronização estava parada com erro. Realizada reconfiguração com senha atualizada do usuário de serviço. Sincronização restabelecida com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.08
202503827 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202512 | 17/03/2025 09:10:04 | Realizar liberação de acesso ao serviço SVP (Terminal Server) através de inclusão dos 28 usuários a seguir no grupo GRP_Permit_SVP. (Ref.: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-193): matdiniz,douggr,diegoszp,juliomar,gjosema,cleomar,rbarth,allangio,esgold,pronaldo,bajavier,rubendia,givan,denisir,guidoni,fassardi,wiggers,stalder,brahianr,dbarua,isaias,mart,oscarn,urdera,hemerick,taubejct,renatoq,ruanaug | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202512 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Adicionados os usuários hemerick,taubejct,renatoq,ruanaug ao grupo GRP_PERMIT_SVP, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.16 | 1.09 | 0.16
202504093 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202512 | 19/03/2025 09:49:43 | En máquina virtual de TCMD (tcmd-vm01) aumentar memoria RAM para 32 GB, conforme sugerencia del fabricante. Se adjunta acta de reunión. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | 202512 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la ampliación de vRAM del servidor TCMD-VM1; actualmente la VM cuenta con 32 GB de vRAM; para el aumento fue necesario apagar el servidor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202504168 | STE | 202504141 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 20/03/2025 10:34:24 | Realizar pruebas, desconectar y aislar los hilos conductores 15 y 18 del cable EU01-0008, los cuales interconectan con el ULP-01. Este servicio es en el marco del comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones SVP-01, a realizarse en el PD de la UG-01 entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Coordinar el servicio con MEL1. Ref.: SSA 202504139/202504140. Adicionalmente eliminar el punto asociado de la DB de la UTR, conforme documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202515 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado punto "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" BITBYTE 15131 que corresponde al hilo 18, eliminado de la base de datos de la UTR. Emitido SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.75
202504422 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202513 | 24/03/2025 16:25:15 | Devido a alteração de fornecedor de serviço de internet pela SI testar e de forma síncrona com o fabricante Siemens configurar o IP e GW utilizados na conexão remota para suporte, de modo a não deixar a VPN indisponível, conforme dados abaixo. Siemens já possui chamado interno aberto para a execução desta atividade. Data programada: 27.03. ** Link SCC ** - 10 Mbps DE: IPs LAN: 187.85.151.66/29 GW: 187.85.151.65 PARA: IPs LAN: 204.199.46.104/29 Gateway: 204.199.46.105 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202513 | 202513 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Se realizó el ajuste y configuración del firewall en la fecha establecida; la nueva configuración de la interface de salida es: - IP de la interface (Suporte_VPN)= 204.199.46.106/29 - Gateway de la interface (Suporte_VPN)= 204.199.46.106/29 Las pruebas se realizaron el 28/03/2025 debido a un cambio en la configuración lado proveedor (SIEMENS); las mismas fueron satisfactorias; la VPN se encuentra disponible. El backup de la nueva configuración del IFS-SCC-FW1 fue cargada en el File Sharing. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202504960 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 01/04/2025 15:18:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários pontos referentes às proteções do T03/R03 estão indisponíveis no SCADA (SEMD3). Efetuado Scan na referida UTR e GI no SCC, sem sucesso. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO INSPEÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA SCADA. COMUNICAÇÃO ESTÁ NORMAL DESDE SCC ATÉ SCADA. ENCONTRADO ANORMALIDADE NO IED O QUAL FOI NORMALIZADO COM A SSA. 202504982 (MEL-1). | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 2.25 | 0.75
202505558 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202515 | 08/04/2025 10:41:53 | Reemplazar fuente de alimentación (Código de material: 702356 - FONTE ALIM 130VCC +5V/-12/24V 3A) que fue encontrada con fallas durante la ejecución de la SSP 20252233. Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Sustituido fuente de alimentación D20-PS, verificada tensión de salida en condiciones normales (5V). Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202505796 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202506154 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202516 | 17/04/2025 14:06:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual al afectuar tentativa de cierre del interruptor 46U01 el selector de sincronismo quedó trabado. Verificado en el local led 10 del modulo K1 encendido. Realizado reset conforme procedimientos operacionales liberando el selector. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | 202517 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado punto en cuestión y no se encontró ninguna falla o falso contacto. El comando de selección de sincronización automática de los DJ tipo 1 son del tipo Latch, por lo tanto la ocurrencia de este trabamiento de comando son posibles conforme descritos en el DDF en anexo y también descritos en los procedimientos operacionales para tratar estas ocurrencias. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 2 | 0.83
202506031 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202517 | 21/04/2025 16:11:31 | Acompañar al fabricante Treetech para realizar instalación de estructura/biblioteca del sistema SIGMA, y preparación del entorno para la instalación del paquete correspondiente al proyecto TCMD, en el marco del proyecto 60182015230P R1. Servicio a ser realizado de forma remota, en la VM tcmd-vm01, en fecha 28/04/2025 (9h-11.30h, 14h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia inmediata. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202518 | 202518 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento de instalação de aplicação e criação de instancia de BD SQL no SIRI-SQL-CLS, com criacao de usuario de servico para gestao da instancia. Treetech informa que para esta etapa foi tudo 100% concluído. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.17
202506308 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202517 | 22/04/2025 10:35:11 | Verificado falha com rearme após alguns minutos do servido bitras 2 (fatal error) estando como reserva. Failover permaneceu indisponível durante o período | OUO5 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o reinicio do servidor BITRAS2 se deu pelo acionamento do botão power do servidor durante a limpeza do dispositivo com pincel na SSP 20250588 (AT 202503433). Após o reínicio foi realizada a inicialização dos executáveis RAS/RDAS reestabelecendo o funcionamento normal do servidor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202506501 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202517 | 25/04/2025 10:52:39 | Acompañar y apoyar al fabricante Siemens AG durante la visita periodica para el mantenimiento preventivo del SCC. Fecha prevista: Semana 19/2015 (Del 05 al 09/05). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202519 | 202521 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas as atividades de manutenção preventiva conforme previsto. Detalhes em arquivo anexo de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 71 | 0.5
202506913 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202519 | 05/05/2025 16:21:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema de arquivos C:\ do servidor BITDMC1 está atualmente com espaço livre esgotado. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202519 | 202519 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O esgotamento do disco C:\ ocorreu devido à geração excessiva de logs de eventos do Windows. A análise dos logs e capturas no Wireshark revelou que, no servidor BITOOD2, o processo lsass.exe (Local Security Authority Subsystem Service), responsável pela autenticação de usuários e aplicação de políticas de segurança, realizava centenas de autenticações por minuto no Active Directory, gerando os logs de eventos. A solução consistiu em encerrar o processo e reiniciar o servidor BITOOD2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202506990 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 07/05/2025 09:21:26 | REALIZAR ALTERACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SCADA CON EL FIN DE DESHACER LA EDICIÓN SOLICITADAS A TRAVÉS DE LAS SSA 202506142/202506542 (SVP-15). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202506559 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:04 | 1. Criar contas de usuário: - danielf - phabyo - pecorari 2. Vincular contas de usuário aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_FSHAccessFolder_OPDT [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-202] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202522 | 202552 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Relizado ajuste conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202506558 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:07 | 1. Criar contas de usuário: - luiz8009 - doug8005 - luiz8006 - vict8007 - leon8014 2. Configurar contas de usuário para expirar em 28/02/2026 (acesso temporário para estagiários). 3. Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-200] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-201] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202521 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro e configurado ao grupo GRP_PERMIT_PI pra acesso básico ao PI, conforme solicitado. Enviado informações de acesso aos estagiários bem como ao solicitante Hilton Lessa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.1
202506485 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:52 | Associar conta de usuário "marcosym" aos grupos: - GRP_ServerViewer - GRP_FSH_SNP_USERS [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-195] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202522 | 202522 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conforme solicitado. Informado usuário da execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.03
202506476 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:55 | 1. Criar contas de usuário: - marciobn - pcardoso 2. Associar contas ao grupo "GRP_PERMIT_PI". https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-191 | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202522 | 202552 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Executado conforme solicitado e instruido usuários quanto ao acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202506479 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:56 | 1.1. Criar contas de usuário: - alexfp - apmsilva - arielc - edvaldof - renatoca - rogerkr - silas 1.2. Associar contas aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_FSHAccessFolder_OPDT 2.1. Associar as contas abaixo ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT": - thobiasd - samoel - rafaeldb [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-192] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202522 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conforme solicitado. Informado usuários quanto a criação das contas e meios de acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202506470 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:46:12 | Associar conta de usuário "alisson" ao grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI". [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-184] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202522 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202506467 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:46:14 | Associar conta de usuário "fabiohs" aos grupos: - GRP_PERMIT_EMC - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_SMGIS - GRP_PERMIT_SMT [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-110] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202522 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado. Informado o solicitante do ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202507513 | STE | 202507509 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202521 | 20/05/2025 07:56:08 | Desconectar y liberar el cable EU07-1377 el día 22/05/25 de manera a aislar la tensión de 24Vcc y permitir desconexión por parte de MEG1 y posterior retirada por SOCM durante PD, que interconecta con el PSDF-07 prototipo que será desactivado, conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0034/2025. Ver documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202521 | 202523 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado cable conforme documento en emisión. Catastrado SSA 202508606 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202507739 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202521 | 22/05/2025 16:17:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup, la mas actual disponible. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | 202522 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Exportação realizada com dados do dia 23/05/2025 do período da manhã. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.67 | 0.08
202508425 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202523 | 03/06/2025 08:43:03 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de actualización de los drivers del servidor, se prevé reinicio del servidor durante el proceso. Actividad prevista para el 05/06 y 06/06 del 2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202523 | 202524 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Actualizados Drivers del servidor ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202508424 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202523 | 03/06/2025 08:43:04 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de actualización de los drivers del servidor, se prevé reinicio del servidor durante el proceso. Actividad prevista para el 05/06 y 06/06 del 2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202523 | 202524 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Actualizados Drivers del servidor ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509145 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202524 | 12/06/2025 15:30:37 | Realizar verificação com instrumento óptico das fibras apagadas do cabo CFO-151 (entre TIF-2 DIO2 e UTA-18 DIO 03). Levantamento solicitado pela ENES.DT, conforme detalhes da inspeção no arquivo em anexo. Ref. Projeto Ampliação Pátio 66kV. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a verificação com a caneta laser, o cabo CFO-151 está conectado entre o painel TIF-2 e a UTA-18 conforme anexo da emissão. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.5
202509403 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202525 | 17/06/2025 13:57:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202525 | 202525 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Inspecionados circuitos elétricos, painel e gerenciador. O gerenciador havia reiniciado e encontrava-se parado em um prompt de inicialização, provavelmente por desligamento da energia elétrica. Gerenciador reiniciado e vídeo reiniciado. O painel está novamente em pleno funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202509508 | STE | 202507757 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 18/06/2025 09:32:00 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-02 (PSDF-02), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-02, previsto del 23/06/25 al 11/07/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202509615 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202525 | 22/06/2025 09:24:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a tag calculada pitopi_heartbeat encontra-se congelada | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | 202526 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación fue detectado que el colectivo PI-SIRI se encontraba con la siguiente alerta: "No connection could be made because the target machine actively refused it. details reported by the primary". Se procedió a parar todos los servicios del nodo primario y secundario (uno por vez); fue necesario a su vez volver a registar los SPNs de cada VM. Realizado con el soporte de Aveva (case number: 01268108) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202509830 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202526 | 25/06/2025 08:32:11 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la configuración de los controles de acceso en los bloques A5 y B4 de MD (espacios utilizados por la Dirección Técnica debido a la reforma del Edificio de Producción) utilizando la información del Security Center para la carga de las personas con acceso liberado para las puertas de los bloques mencionados. Obs: Estos controles de acceso funcionarán de manera totalmente aislada del ESAI. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202526 | 202529 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA PARA LA REALIZACION DE LA CONFIGURACION DE LOS BLOQUES A5 Y B4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202509853 | STE |  | T075W009 | CONSOLE BITCON5 | 0920.067-7 | 202526 | 25/06/2025 11:04:26 | Verificar alta utilização de disco do console do supervisor de turno do CCR (BITCON5). Gerar relatórios de processos rodando, softwares instalados, log de eventos, drivers, atualizações instaladas, conforme realizado nas manutenções preventivas. Verificar tamanho em disco das pastas de usuários. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NA CONSOLE BITCON5 E COLETADO TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS, AS QUAIS FORAM REPASSADAS ATRAVÉS DE ARQUIVOS PARA SMIN.DT. A SOLUÇÃO IMEDIATA PARA BAIXAR O USO DE MEMÓRIA FOI UM RESTART DA CONSOLE A QUAL PASSOU DE 93% PARA CERCA DE 35% DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA RAM E SE MANTEVE (VER ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.25
202509984 | STE |  | M088B200 | ESAI-STC60-CCO192 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.080-4 | 202526 | 27/06/2025 10:55:24 | Conforme solicitado por SMMC: Retirar material COD:720426 (Cerradura tipo blindex), Dar apoyo al personal de SMMC (Fabiano Inacio) para su instalación y conexión en la SALA MATRIX elev 135. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202526 | 202527 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | RETIRADO EL MATERIAL CONFORME SOLICITADO, REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A SMMC, FUE CAMBIADA LA CERRADURA, TESTADA, EN CONDICION NORMAL | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202509436 | STE |  | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.188-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:23 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP01. Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202527 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509456 | STE |  | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.204-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:04 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA01-LAP10 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção (Auditório). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202528 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.25
202510505 | STE |  | M088M081 | ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO390-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.196-6 | 202528 | 07/07/2025 11:33:08 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CAMARA TERMICA 390 DEJÓ DE EMITIR IMAGEN | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DE LA CAMARA, VERIFICADAS ALARMAS Y LOG, EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510565 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202528 | 07/07/2025 15:21:36 | Favor verificar motivo pelo qual os dados do STH estão congelados no PI desde 05/07/2025 11h. Em anexo gráfico da estação de Ivinhema no STH e no PI mostrando o congelamento. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | 202528 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el colectivo PI-SIRI se encontraba fuera de servicio; una vez reestablecido el colectivo los datos empezaron a actualizar de manera normal. (AVEVA case 01270889). El inconveniento fue debido un alto consumo de vCPU de la VM lo cual probocó la parada de los servicios del PI DA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202510875 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202528 | 11/07/2025 07:39:11 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek para el retiro de la UPS monofásica tipo torre de 3000VA con 1 banco de baterías, Marca: APC, Modelo: SRT3000XLI, Número de serie: AS2135293845, para su reparación en concepto de garantía en el marco del contrato 4500064363. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202528 | 202529 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE REALIZADO EL RETIRO DE LA UPS POR LA EMPRESA CONTRATADA, COLOCADA EN SU REEMPLAZO UNA UPS PROVISORIA CON CARACTERISTICAS SIMILARES. SERA REPARADA Y REINSTALADA CON OTRO DOCUMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510940 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 11/07/2025 16:11:19 | Verificar accionamiento de la alarma "CAG: 50HZ-DESVIO DE TIEMPO PRI/ALT INCONSISTENTE" y "CAG: 60HZ-DESVIO DE TIEMPO PRI/ALT INCONSISTENTE" | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202533 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O ACIONAMENTO DOS ALARMES SE DERAM POR PROBLEMAS COM A ANTENA GPS QUE FOI NORMALIZADA A COMUNICAÇÃO NA SSA. 202510761. APÓS NORMALIZAÇÃO DO SINAL DA ANTENA COM GPS, OS ALARMES FORAM REARMADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510955 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202529 | 14/07/2025 07:37:56 | Verificar motivo por el cual no se puede acceder al IP del SOMA correspondiente a las unidades U01 y U02, necesario para recolectar valores de medicion durante-post parara de la unidad. | MEG1 | MEL4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202529 | 202529 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el cointener SOMA-01 correspondiente a la U01 y U02 se encontraba en estado zombie; fue necesario recrear el contenedor con lo cual los servicios fueron reestablecidos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.25
202511613 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202530 | 21/07/2025 16:15:17 | [Implementación de supervisión para la desconexión de los cargadores C1 y C2]: Realizar ensayo punto a punto y, posteriormente, conectar los hilos 9Bl y 9Ne correspondientes al cable E71067A en las borneras X117:18A y X109A:70B respectivamente. Repetir el procedimiento para los hilos 9Bl y 9Ne del cable E71064A, conectándolos en las borneras X117:19A y X109A:70C. Detalles en anexo. Solicitar actualización de los diseños una vez finalizados los ensayos. Coordinar la actividad con SMMG.DT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio e conexão dos condutores conforme solicitado. Emitida SSA 202512293 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 1
202511603 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202530 | 21/07/2025 16:16:17 | Catastrar en la BD del SCC puntos relativos a la supervisión de desconexiones de los cardadores C1 y C2 de la SEMD conforme anexo. Ref.: SSA 202511605 (BD SCADA), DPS-110. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202531 | 202532 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastro e ensaio dos pontos conforme solicitado, obtendo-se resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202511739 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202530 | 23/07/2025 10:49:51 | Es recomendable la desinstalación del software Trend Micro OfficeScan Agent debido a que la protección contra malware del servidor es realizado actualmente por el software Trellix; también se requiere la desinstalación de la versión actual del software VSS del servidor e instalar la versión de VSS del Veritas Netbackup porque fue detectado inconvemientes al momento de realizar backups. Observación: será requerido reinicio del servidor luego de las desinstalaciones. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desinstalación del software Trend Micro sin inconvenientes; así también, la instalación de VSS de Veritas Netbackup. Los servicios del PI DA se encuentran funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202511738 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202530 | 23/07/2025 10:51:01 | Es recomendable la desinstalación del software Trend Micro OfficeScan Agent debido a que la protección contra malware del servidor es realizado actualmente por el software Trellix. Observación: será requerido reinicio del servidor luego de la desinstalación. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desinstalación del software Trend Micro sin inconvenientes. Los servicios del PI DA se encuentran funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1
202511983 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202531 | 28/07/2025 14:05:12 | Con el objetivo de monitorear la disponibilidad del enlace de comunicación entre la ONS y la RTU560, modificar la lógica para establecer el temporizador en 0 segundos, conforme lo indicado en la página 1 del documento anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202532 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi alterada a lógica, temporizador passou de 300 segundos para 1 segundo conforme e-mail em anexo. Realizado testes com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202511934 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202531 | 29/07/2025 13:49:40 | Acompañar al fabricante Tretech para realizar instalación y prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA, en el marco del proyecto de TCMD 60182015230P R1, en fecha 05/08/2025 (9h-11:30h, 13:30h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia de área responsable. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento al fabricante Tretech para realizar instalación y prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA, en el marco del proyecto de TCMD 60182015230P R1. La licencia fue instalada exitosamente. Servicio finalizado con SSA 202513394 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6.5 | 0.08
202512115 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202531 | 30/07/2025 10:51:33 | CREAR OBJETOS PARA LOS SIGUIENTES SEGMENTOS DE RED DE USUARIOS DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO Y AGREGAR LAS REDES PARA PERMITIR ACCESO DESDE LA RED CORPORATIVA A LOS SERVICIOS DEL SIRI. - Rede ME: 172.19.105.0/24 - Rede MD: 172.19.106.0/24 ADJUNTO CORREO DE LA SITT.AA. CONSIDERAR QUE LA REGLA DE ACCESO QUEDARÁ ACTIVA DURANTE TODO EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE USUARIOS EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202531 | 202531 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado liberação conforme solicitad. Constatada normalização de acesso ao PI a partir das consoles corporativas alocadas no Edificio de Manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.2
202513727 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202535 | 26/08/2025 08:38:51 | Retirar de almacenes el kit UTR D20-MX; instalarlo, cargar y validar la configuración de la UTR501; registrar los datos solicitados en el correo adjunto; y, una vez finalizado el proceso, devolver el equipo a almacenes, dejándolo debidamente etiquetado para su identificación y posterior envío a Taubaté. Ref.: códigos de stock 712339 (CPU y fuente) y 712958 (chasis). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A RETIRADA DO KIT D20MX, CARREGADA CONFIGURAÇÃO DA UTR501 NA CPU S/N. 526-3007LF-367057238, CONFORME SOLICITADO. OS MATERIAIS QUE SERÃO ENVIADOS PARA TAUBATÉ FICARAM TODOS IDENTIFICADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ENVIADO LISTA POR EMAIL PARA PROCEDER COM OS DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202513866 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202535 | 27/08/2025 16:52:50 | Debido a los servicios en la pista montante elevación 144, asociados al bay de la línea LT-IPU-50HZ-MD1, colocar el siguiente texto en este panel: "AVISO! PISTA MONTANTE FECHADA NA U03" Este aviso debe estar indicada con previsión hasta el 12/09/2025. Confirmar con este sector si el servicio es concluido para esa fecha. | MET3 | MEL4 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202536 | 202538 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Aviso removido e conteúdo normalizado, após confirmação de liberação da pista montante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.58 | 0.6
202514216 | STE |  | G097T003 | EXTENSOR HDMI RECEPTOR REX-01 | 3120.001-8 | 202536 | 04/09/2025 00:04:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el monitor no esta funcionando, monitor con mensaje "Searching TX". | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202536 | 202537 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no equipamento, sendo identificado necessidade de substituição da fonte de alimentação do módulo extensor de HDMI. Após a substituição, o funcionamento do monitor foi normalizado. Obs.: A fonte utilizada para reposição já estava em posse do setor. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.25 | 0.25
202514219 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 08:16:39 | Realizar alterações via LORUP na base de dados do SCADA conforme anexos. Referente as SSAs 202513248, 202513249 e 202513009. Será necessário reinício do PCU. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202537 | 202540 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO AJUSTES PARA CORREÇÃO DE PONTOS NA BASE DE DADOS DO SCADA VIA LORUP. REALIZADO TESTES DE ATUAÇÃO DE COMANDO E ALARME COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.75
202514478 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202537 | 09/09/2025 16:14:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no esta actuando en SCADA el punto "TOMA_AGUA CONDIC (URG)" de la UG-17. | MEG1 | MEL4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202537 | 202542 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste en la configuración de puntos en la UTR, realizado actuación de puntos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202514733 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202538 | 15/09/2025 10:49:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay indicación de advertencia en el modulo "if11ibr" Netra T2000 correspondiente al tablero IFS. | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | 202538 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Identificado baixo nível de tensão da bateria interna do equipamento. Realizada substituição, normalizando a indicação de advertência. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 4.5 | 3 | 1.5
202515042 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202538 | 19/09/2025 09:19:44 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma " U13 TU ENROLAMENTO BT FASE B TEMPERATURA 98.64C" en el sistema SCADA sin rearme. Verificado en el local temperatura se encuentra en 40°C. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | 202542 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I-DC con falla, por el modelo MCR-2-RTD-UI. Verificado lectura correcta entre el KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202516554 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202515237 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202539 | 23/09/2025 14:03:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual fuente auxiliar de la UTR D20DC se encuentra desenergizado. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202539 | 202539 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado fuente sin tensión de salida, no fue posible energizar. Sustituido fuente auxiliar D20DC, medido tension de salida con valor igual a 24.5V. Emitido SSA 202515466 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202515267 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202539 | 23/09/2025 14:37:58 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para desconexão controlada ou alimentação provisória dos equipamentos alimentados pelo quadro QDF-CCP01 (ESAI). Isolação prevista para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión controlada conforme lo solicitado. El tablero fue normalizado una vez terminados los trabajos coordinados por OPUO.DT. Equipos en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202515266 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202539 | 23/09/2025 14:38:07 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória para o rack SIRI CORE 2. Isolação prevista para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202540 | 202540 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Ejecutado servicio de apoyo para aislamiento del cuadro QBP-CE01. Normalizado los equipos desligados durante enfriamiento del cuadro. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.33 | 0.17
202515264 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202539 | 23/09/2025 14:38:18 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão do VIDEOWALL. O quadro QDF-VW-01 ficará desenergizado durante o período de execução dos trabalhos, previstos para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202540 | 202542 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la desenergización y posterior energización del Videowall en la sala de despacho de cargas, en coordinación con operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.17
202515477 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202539 | 27/09/2025 04:06:36 | Verificar e solucionar oscilação na informação de temperatura do enrolamento AT da fase R do TU-02, discrepante das informações do painel KT-02. Obs.: No painel KT-02 a respectiva informação de temperatura está coerente com as demais fases. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | 202552 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Reapretado y limpiado terminales del transductor, verificado correcta lectura entre KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 2 | 1
202515476 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202539 | 27/09/2025 04:06:51 | Verificar e solucionar oscilações na informação de temperatura do óleo da fase S do TU-06, discrepante das informações do painel KT-06. Obs.: No painel KT-06 a respectiva informação de temperatura está coerente com as demais fases. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | 202552 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Reapretado y limpiado terminales del transductor, inyectado señal con lecturas coherentes con SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 2 | 1
202515258 | STE | 202509598 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 01/10/2025 07:37:59 | Realizar trabajo de apoyo para verificación de teleindicación en la señal de CARGA/FRECUENCIA que presenta oscilaciones en las mediciones de SCADA. Ref. SSA202509598 | MEL2 | MEL4 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | 202540 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado oscilaciones en el modulo D20A, sustituido modulo D20A y dejado en observación sin encontrar anormalidades. Catastrado SSA 202515864 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202515831 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202540 | 03/10/2025 07:00:04 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad del PI-VISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202540 | 202541 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que uno de los servidores del PI Vision (PI-VM11) se encontraba con comportamiento anómalo, se procedió a reiniciar los servicios con lo cual se retornó al funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.5
202515966 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202541 | 06/10/2025 22:24:56 | Verificar e solucionar comportamento anormal na indicação do SCADA de temperatura da fase A, enrolamento BT. Houve um degrau de 38ºC para 51ºC e posteriormente subiu até acionar alarme de limite superior. Verificado no painel KT que a indicação está coerente com as outras fases. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202542 | 202552 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales y limpieza de bornes, equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202515993 | STE |  | M088F058 | ESAI-A/B.U3-CAM033 (CCO033) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.024-0 | 202541 | 08/10/2025 14:22:11 | Cámara con fallo reincidente posterior al cambio de SFP en ambos extremos, verificar con la contratada en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue verificada la conexión UTP encontrando una falla en el conector RJ45 lado Cámara, este fue sustituido, realizada certificación de comunicación entre la cámara y media converter. Activo en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202516824 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202543 | 21/10/2025 16:06:07 | Verificar/normalizar envío de notificaciones por correo electrónico del cluster de PI Notifications. En adjunto anexo de falla identificada desde el PI SE. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202544 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el cluster de PI Notification se encontraba con todos los roles down; se procedió a normalizarlos con lo cual se reestablecieron los servicios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202516826 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202543 | 21/10/2025 16:17:46 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad del PI-VISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202544 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El acceso al PI-VISION fue reestablecido, uno de los nodos, PI-VM12 presentaba inconveniente de conexión con el servidor AF PI-VM6; tras verificar se constató que uno de los servicios del PI AF se encontraba parado, también se identificó que en el servidor PI-VM12 faltaba la asignación del grupo de GRP_PERMIT_PI en el grupo de PI VISION USER del servidor. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 4 | 0.5
202516850 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202543 | 22/10/2025 09:42:39 | Retirar de almacenes (Galpón G02) la RTU INGETEAM que ha retornado de fábrica y reemplazar el equipo actualmente instalado por esta unidad. Verificar su funcionalidad y, en caso de que opere correctamente, mantenerlo en observación por un período mínimo de 15 días. Más detalles pueden ser consultados en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202545 | 202548 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado o gateway do almoxarifado e instalado no painel 5SCD-01, foi verificado o seu correto funcionamento e mantido em observação por 15 dias com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.5 | 0.67
202516852 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202543 | 22/10/2025 09:51:56 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202516913 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202543 | 23/10/2025 09:10:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202516914 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202543 | 23/10/2025 09:10:51 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516916 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202543 | 23/10/2025 09:23:42 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202516922 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202543 | 23/10/2025 09:38:57 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202516925 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202543 | 23/10/2025 09:54:47 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202516926 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202543 | 23/10/2025 09:57:36 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202516927 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202543 | 23/10/2025 09:58:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202516942 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202543 | 23/10/2025 14:55:05 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202546 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517181 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202544 | 28/10/2025 08:38:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202544 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado em 27/11 disjuntor reserva (que alimenta o painel LED) desligado, provavelmente por conta da chuva que ocorreu no dia anterior. Rearmado disjuntor, e painel ligado. Em 01/12 verificou-se que o controlador havia reiniciado e parado em tela de inicialização do windows. Normalizado funcionamento do controlador e do sistema como um todo. Constatado operação normal em 04/12 às 07h15. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.75 | 0.17
202517213 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202544 | 28/10/2025 14:40:59 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517214 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202544 | 28/10/2025 14:49:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517309 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202544 | 30/10/2025 08:48:20 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517308 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202544 | 30/10/2025 08:49:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202517307 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202544 | 30/10/2025 08:49:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517306 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202544 | 30/10/2025 08:49:11 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517293 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202544 | 30/10/2025 08:49:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517278 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202544 | 30/10/2025 08:49:27 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517497 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202545 | 03/11/2025 10:41:37 | RENOVAÇÃO DE SENHA NO SISTEMA GENETEC COM PERFIL ***OPERADOR*** CALIXTO AVELINO JUNIOR Matrícula: 003460-5 calixtoj@itaipu.gov.br MOTIVO: COLABORADOR POSSUI LOGIN, MAS ESQUECEU A SENHA. SOLICITANTE Felipe Andre Bruxel Supervisor ESAI / ESECORP Ramal 3606/6978 | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202545 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada alteración temporal de password, el usuario deberá cambiar inmediatamente después de hacer login. Fue notificado el procedimiento al usuario via mail. Sistema en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202517642 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202545 | 05/11/2025 07:41:16 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad de PIVISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202545 | 202546 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el servidor PI-VM11 se encontraba con los servicios parados, se procedió a reiniciarlos con lo cual se reestableció la operación normal del PI VISION. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 3 | 0.5
202517782 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202545 | 06/11/2025 17:06:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517781 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202545 | 06/11/2025 17:06:31 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517800 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202545 | 07/11/2025 08:46:23 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202517798 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202545 | 07/11/2025 08:46:32 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202517795 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202545 | 07/11/2025 08:46:39 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517794 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202545 | 07/11/2025 08:46:45 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517842 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202545 | 07/11/2025 10:05:16 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202517841 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:24 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202517840 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:31 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202546 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517833 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202545 | 07/11/2025 10:05:41 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202546 | 202546 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202517893 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202545 | 08/11/2025 06:11:29 | Solucionar problema com serviço PI SQL DAS no servidor PI-VM17. Detalhes abaixo: 08-Nov-2025 00:45:03 PHC-12 [INFO]: SingletonPI::getNewConnection[174]: Connecting to: jdbc:pisql://PI-VM17.siri.itaipu/Data Source=PI-SIRI; 08-Nov-2025 00:45:04 PHC-12 [SEVERE]: SingletonPI::getNewConnection[182]: [PIOLEDB] Creation of the root PI SDK object failed. Verify the PI SDK installation. [COM] Error: Not enough memory resources are available to process this command. (E_FAIL) (80004005) | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício da VM PI-VM17, solucionando a indisponibilidade do serviço. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.5 | 0.15
202517981 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202546 | 11/11/2025 14:00:55 | En atención a la solicitud realizada por la SMIE.DT, realizar la exportación de la Base de Datos de usuarios tarjetahabientes de la Base de Datos del ESAI, con los códigos de tarjetas asociados a cada uno, el listado solicitado incluye a los funcionarios de la Itaipu de ambas márgenes. Entregar la exportación en formato csv, a la SMIN.DT para la entrega a la SMIE.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202546 | 202604 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada la exportación y entregado a SMIN conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.25 | 0.25
202517985 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202546 | 11/11/2025 14:28:31 | Acompañar al personal de RIEDER en las actividades para la instalación del software de colecta automática de oscilografía en la estación de Ingeniería. Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta. Fecha prevista: Viernes 14/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202546 | 202546 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento a la contratista RIEDER para la instalacion del software de colecta de oscilografia en la pc de ingenieria del tablero 2S-L1314 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 12 | 0.17
202518505 | STE |  | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202547 | 20/11/2025 07:59:11 | Corregir falla del monitor Nro. 20 del videowall. Se encuentra apagado. | OSO0 | MEL4 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202547 | 202549 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição no monitor 20, normalizando o funcionamento do Video Wall. Equipamento liberado para a operação. Monitor enviado para reparo por meio da SSA 202518671. | Dentro do Prazo |  |  | 3.25 | 6 | 1.5
202518547 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 15:08:22 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA (SOSTAT, SOEQID) com novos pontos do sistema de supervisão de freios (PSDF-16) conforme DPS-128. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518545 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 15:08:35 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema SVP (SVP-16) conforme DPS-127. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518571 | STE | 202518133 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:15:48 | Eliminar os pontos de supervisão da base de dados do SCADA referentes aos seguintes bitbytes devido à substituição do sistema de vibração da U18A: 10154, 10119, 10121, 10128, 10130, 10127, 15071, 10152. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518568 | STE | 202513077 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:15:59 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 181684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518564 | STE | 202514412 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:16:10 | Excluir pontos relativos ao comando do TAP do TD-01, TD-02 e TD-03, que passaram por Retrofit conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518562 | STE | 202516253 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 20/11/2025 16:16:22 | Crear en la tabla SOSTAT de la base de datos del SCADA un nuevo punto calculado, con el objetivo de señalizar discrepancia en la condición maestro/esclavo de los IED primario y alternado del FIP01, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518676 | STE | 202517679 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:55:53 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 161684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-16 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518674 | STE | 202517380 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:56:12 | Solicita-se alteração na SOSTAT e SOEQID do Point Name "OSCILO DFR-09/9A CONDICION" para "OSCILO UMR-09/9A CONDICION" conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518682 | STE | 202516267 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 09:58:51 | Providenciar a inclusão de 4 pontos da U18A, referente ao disjuntor 4.4 do UMCC, na SOSTAT, conforme anexo | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202551 | 0 | 2 | DANILO NADAL | CONFORME ORIENTAÇÃO DA IEE1, ESTA SSA ESTÁ SENDO BAIXADA DE ACORDO COM A ATA AR.SMIN.0011.23 ONDE SE DECIDIU PELA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE SUPERVISÃO SOLICITADOS NESTE DOCUMENTO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES VERIFICAR ANEXOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.25 | 0.42
202518684 | STE | 202517747 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:16:35 | Desativar os pontos de supervisão ITEMNB 663184, 663186, 663187 e 663180 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme planilha anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518692 | STE | 202515090 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:54:56 | Replicar alteração de descritivo realizado no SCC (SSA 202514747) no SCADA referente ao 50BF do Int. 43TL4, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518693 | STE | 202515749 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 10:57:00 | Alterar descrição do PNTNAM "OSCILO DFR-10/11 CONDICAO" para "OSCILO UMR-10/11 CONDICAO" na SOEQID e SOSTAT, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518694 | STE | 202514507 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 24/11/2025 11:24:55 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anex ( inibição de alarmes dos transformadores TB-01 e TB-02) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. OS PONTOS (TB_02 OLEO PRESSAO ALTA, TB_02 RELE 86T E TB_02 RELE 87) FORAM EXCLUÍDOS DA SOSTAT NA SSA 202518684, PORTANTO NÃO PODEM FICAR NA TABELA SOEQID (VER ANEXO DE EXECUÇÃO). SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518753 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 25/11/2025 07:33:49 | Realizar a alteração dos bitbytes na SOSTAT dos pontos relacionados à sinalização do 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05, conforme arquivo anexo. Observação: Os pontos foram incluídos na BD através da SSA 202510650. Entretanto, na emissão, os endereços informados apresentaram divergências em relação aos correspondentes na RTU560 do TX-RX T5-R5 e no SCC. É necessária a compatibilização dos endereços para garantir consistência entre os sistemas. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518792 | STE | 202515559 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202548 | 26/11/2025 07:24:55 | EJECUTAR REGLA DE FIREWALL QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN VÍA NTP DESDE EL GRUPO DE IPs DEL SISTEMA COTEL EN ADJUNTO A LA IP 172.31.68.5 (IP VIRTUAL DEL HSRP DEL CORE DEL SIRI) QUE BRINDA SERVICIO NTP. NOTA 1: AGRUPAR TODAS LAS IPs DEL SISTEMA COTEL EN UN SOLO NETWORK GROUP DEL FIREWALL. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202548 | 202549 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Configurada Regla de FW conforme solicitado. Verificado conectividad con apoyo del MEL3 y el Fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202518847 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 27/11/2025 00:13:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual todas as informações do sistema Scada ficaram inválidas, comutado CAG/CAT para manual. Verificado na lista de eventos acionamento da mensagem "SMD TIMER QUEUE OVERFLOWED" causando a comutação de canais das UTR´s. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E INDENTIFICADO QUE A APLICAÇÃO X89 NO SERVIDOR BITPCU1 APRESENTOU UM ERRO PONTUAL E FALHOU A COMUNICAÇÃO PRIMÁRIA DAS REMOTAS EM PROTOCOLO IEC-101. A APLICAÇÃO SE NORMALIZOU AUTOMATICAMENTE LOGO APÓS A FALHA, MAS A CONSEQUÊNCIA FOI A COMUTAÇÃO DOS CANAIS DE PRIMÁRIO PARA ALTERNADO. REALIZADA A COMUTAÇÃO MANUAL DE TODOS OS CANAIS PARA PRIMÁRIO E O SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202519248 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 04/12/2025 15:27:47 | Catastrar en la RTU SCCDCC el punto 'PMR-L4 INT Q14 (125VCC) ABIERTO' para que pueda ser enviado al SCADA NMR5. Este punto está actualmente catastrado en la DAUC-C, pero no es enviado al SCADA. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | 202551 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202519386 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202550 | 09/12/2025 07:23:10 | Favor investigar/solucionar problema com análise do PI AF utilizada para cálculo de "heartbeat" das interfaces PI-to-PI. Valores congelados para tag "pitopi_heartbeat" desde aproximadamente 1h da madrugada de 09/12/2025. Realizada tentativa de restart da análise na ferramenta PI System Explorer, sem sucesso (análise permanece em estado "stopping"). Referência: análise configurada na base de dados "OPDT"; elemento "PI-to-PI NMR5" | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202550 | 202551 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Após investigação descobriu-se falha no disco SAN do servidor PI-VM8. A falha causava travamento do serviço VSS na hora do backup diário. Realizada reconfiguração e correção do disco e serviços de backup. Após intervenção não foi mais percebida falha e tag "pitopi_heartbeat" voltou a responder normalmente. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 10.83 | 0.08
202519393 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202550 | 09/12/2025 08:34:33 | [Renovação Licença Netbackup] Executar o procedimento NB Deploy Util conforme procedimento anexo (Seção Linux) para levantamento de informações para dimensionamento da renovação de licenças. Gerar o relatório e encaminhar para IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202550 | 202550 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Relatório gerado conforme procedimento e encaminhado para o solicitante da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202519391 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202550 | 09/12/2025 08:37:03 | Prestar apoyo al sector MEL3 en las actividades de ajustes a ser realizados con la empresa DUALBASE, para la sincronización de los datos entre la VM de Producción y la VM de Homologación. Será necesario realizar el Backup de la VM antes de iniciar las actividades. Fecha: 09/12/2025 - 15:00 hs Referencia: SSA 202518176 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | 202552 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue prestado el servicio de apoyo a MEL3. Realiazo backup de la VM del STH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202519477 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202550 | 10/12/2025 09:55:17 | Verificar/solucionar motivo pelo qual não é possível realizar backup da máquina virtual STH-PCD-VM01. Constatado na execução da SSA 202518176, durante atividades de suporte remoto com a empresa DualBase. | MEL3 | MEL4 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado en Netbackup que el mensaje de falla solo se produce para la maquina de fail over del STH(no es un inconveniente). La máquina principal STH-PCD-VM01 se encuentra con backup actualizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.42 | 0.25
202520213 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202601 | 02/01/2026 07:50:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tela de LED da praça da técnica encontra-se desligado. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202602 | 202602 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado disparo do disjuntor principal. Rearmado o disjuntor e normalizado o funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.5
202600117 | STE | 202520091 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202602 | 06/01/2026 08:57:35 | Implementar 3 pontos de teste, após delimitar solicitação da ssa 202520091. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202600361 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202602 | 09/01/2026 09:47:54 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir as câmeras Bullet existentes nas localizações CAM451 e CAM452 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar as câmeras substituídas (modelo NBE-3502-AL) para as localizações CAM437 e CAM 439, respectiviamente. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202600360 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202602 | 09/01/2026 09:48:05 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir a câmera Bullet existente na localização CAM284 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar a câmera substituída (modelo NBE-3502-AL) para a localização CAM435. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202515250 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202539 | 23/09/2025 11:29:42 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, a porta não está destravando após a passagem de cartão (apenas abertura pela barra de pânico). Localização: controladora de acesso (leitora) CA203A – Cota 139 _ acesso a ESAI. Efeito: impossibilidade de acesso, local de passagem de guias com turistas. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromagnética dañada/inoperante. Realizada la sustitución de la misma con apoyo de MCI2. Acceso normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202518265 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202547 | 17/11/2025 02:50:37 | Verificar e solucionar perda de sinal da câmera CAM407. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El problema de comunicación fue resuelto con un reinício del activo, dejado en observación durante 24 hs. En condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 0.5
202600041 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202601 | 03/01/2026 00:18:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta MCI408-CA408B ubicada en la cota 183,50 VERTEDEROTRECHO A-15-EJE, no tranca y no genera alarma, indicando erróneamente que la puerta se encuentra trancada. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste, verificación y lubricación de las partes mecánicas. Realizado restart del modulo controlador. Ensayado, en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202600072 | STE |  | M088I081 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO330 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.084-1 | 202602 | 05/01/2026 11:34:41 | Verificar y solucionar condición de la puerta ubicada en la cota 139,50 Casa de máquinas Código: MCI330-CA330. La misma no bloquea el acceso conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.6 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.33
202600543 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202603 | 14/01/2026 09:27:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el portón ubicado en la cota 144 MONTATE MCI283-AP283B, entre la U8 y U9, no esta trancando. liberando el libre acceso a cualquier persona. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ensayo de funcionamiento. Acceso funcionando correctamente conforme fue proyectado. El acceso no posee sistemas de bloqueo a nivel ESAI, solo posee supervisión de estado (abierto/cerrado). | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1 | 3.5 | 0.5
202300238 | STE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202301 | 05/01/2023 11:00:10 | Verificar indicacion de funcionamiento de las bombas y agitadores en la tela de ETA-1A del SCADA. Equipos como: agitadores de los tres tanques de preparo, agitador del tanque floculador, las bombas BWP-E04-011, BWP-E04-009 y BWP-E04-010 estan indicando como paradas en el SCADA y en el IHM (y campo) estan indicando como partidas. | OUO5 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202311 | 202507 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme planilha "DPS-59 Resolucion de fallas ETA PD 04.01.2023 Verif RIEDER 22.03.2023 Coment Douglas vRieder vDouglas 290323.xlsx" anexada na SSA 202305299, o fabricante informou que na programação do PLC é indicado somente um alarme de falha de arranque e não uma indicação de estado. O alarme de falha é apresentado na tela "PP/50Hz - ETA-1A - ALARMAS" conforme anexo ETA1AOUTROS.PNG. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.59 | 6 | 0.25
202300236 | STE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202301 | 05/01/2023 11:00:17 | Verificar indicacion de funcionamiento de las bombas y agitadores en la tela de ETA-1 del SCADA. Equipos como: agitador del tanque de sulfato de aluminio, las bombas BWP-E04-001, BWP-E04-002, BWP-E04-003 y BWP-E04-004 estan indicando como paradas en el SCADA y en el IHM (y campo) estan indicando como partidas. | OUO5 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202311 | 202507 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme planilha "DPS-59 Resolucion de fallas ETA PD 04.01.2023 Verif RIEDER 22.03.2023 Coment Douglas vRieder vDouglas 290323.xlsx" anexada na SSA 202305299, o fabricante informou que na programação do PLC é indicado somente um alarme de falha de arranque e não uma indicação de estado. O alarme de falha é apresentado na tela "PP/50Hz - ETA-1 - ALARMAS" conforme anexo ETA1OUTROS.PNG. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 5 | 0.34
202300853 | STE | 202300670 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 17/01/2023 14:14:31 | Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit do TPB-02 executado pela MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | 202538 | 3 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme la SSA 202513176. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202305844 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202314 | 05/04/2023 15:26:01 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202417 | 202604 | 1 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Conforme SSAs vinculadas, y analisis de ingenieria 202406002 Fueron instalados SFPs industriales conforme SSA 202501491. La adquisición de los mismos fueron realizados en la SM.DT vía SDMTC 1862. Instalados y quedaron en producción los siguientes: Interfaz 27: SN:FNS19300H36 Interfaz 28: SN:FNS18351558 | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 3.5 | 1.5
202310613 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202326 | 28/06/2023 11:56:24 | Al realizar pique de tension en el QP-01 (50Hz, durante el ensayo en carga del diesel) ocurrio falla GOOSE y perdida de comunicación del sistema de protección de las lineas IPU-60HZ-FI1 al IPU-60Hz-FI4 normalizando enseguida. En las lineas de IPU-50Hz-MD1 a IPU-50Hz-MD4 no fue verificado este comportamiento. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202332 | 202508 | 0 | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado RSTP puerto 15, en la red del Gateway CF60-GIS-GTW1 Este puerto es el que une con la red del SIRI. Evento en la red del SIRI generaba reconvergencia en la red interna de control. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.81 | 3.67 | 0.73
202314512 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202335 | 31/08/2023 16:37:38 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-02 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202341 | 202508 | 0 | 2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Execução conforme baixa parcial #1. Pendência de atualização dos desenhos da SSA derivada 202316930 concluída. | Dentro do Prazo |  |  | 0.84 | 2.58 | 0.75
202314689 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202335 | 01/09/2023 17:11:16 | Verificar fiações nos bornes e realizar as devidas modificações que se façam necessárias conforme desenhos no anexo, referente a sinalização de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 dos reguladores R01, R02 e R03 (Painéis 3F1, 3F2, 3F3). Ref: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs de origem (IEE1): 202307921 202307928 202307936 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202339 | 202538 | 0 | 3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificada a execução dos testes relacionados ao painel 3F3, por meio da SSA 202307920, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 11.25 | 3.17
202315005 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202336 | 08/09/2023 11:17:37 | Verficar y solucionar, motivo por el cual ocurrio falla GOOSE de las protecciónes primaria y alternada, referente a las líneas IPU-60HZ-FI1 al IPU-60Hz-FI4, con rearme inmediato. Evento reincidente ocurrido en la fecha 07/09/2023 en el mismo horario "09:11hs" | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | 202507 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado RSTP puerto 15. Este puerto es el que une con la red del SIRI. Evento en la red del SIRI generaba reconvergencia en la red interna de control. | Dentro do Prazo |  |  | 1.48 | 1.67 | 0.4
202315656 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202338 | 20/09/2023 16:21:46 | Realizar atualização do Netbackup para que seja possível realizar a atualização do vSphere pra versão 8.0 no ambiente de virtualização do SIRI (SSA 202315652). Verificado no documento da Veritas ( https://sort.veritas.com/DocPortal/pdf/NB_10_OSSCL ) que atual versão 10.0.0.1 não é compatível com versões acima do vSphere 7.0. (obs.: Foi aberto case 230801-001788 no portal da Veritas para solicitar informações. Deve ser coordenado com Compwire/Veritas/IEE4). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202502 | 202502 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Atualizacao foi realizada com as SSAs 202416525 e 202416526. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202315778 | STE |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202338 | 22/09/2023 09:46:31 | Acompanhar revisão e uniformização das configurações de SPT (guard root, bpdu guard, etc) das interfaces das UTAs, tanto do lado do switch de distribuição quanto dos switches de cada UTA, a ser feito pela contratada Teletex. (obs.: ensaiar desligamento dos switches de distribuição, um por vez, ao fim do trabalho, para validar redundância das interfaces das UTAs). Detectado falta de uniformização durante comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314558 e 202314532, SDS 14941). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202512 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la revisión y ajustes de parámetros para subsanar los inconvenientes descriptos. SSA de referencia 202315879. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.75
202316592 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202341 | 10/10/2023 09:07:07 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-02, solicitamos apoyo para la desconexion controlada o alimentación provisoria para el rack SIRI CORE 1. Prevista aislacion para el día 20/10/23 (AT 202208816). | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202342 | 202519 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Desligamento realizado conforme solicitação. GPS reconfigurado e em pleno funcionamento | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6.75 | 0.75
202317020 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202342 | 19/10/2023 08:17:51 | Eliminar el punto que no fue implementado en campo “UTR 531 LOCAL/REMOTO” de la tabla D20S I/O Configuration debido a que la UTR no tiene comandos, es una UTR solamente de supervisión. Ver detalles en adjunto. Ref a la SSA 202316962 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202523 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Eliminado punto conforme solicitud, realizado pruebas con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202317589 | STE | 202317049 | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202344 | 30/10/2023 07:46:24 | Prestar apoio para viabilizar a conexão do computador localizado na sala de monitoramento da GIS (endereço IP 172.31.75.17) ao sistema SMT-WEB via rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202536 | 202538 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue implementado una regla de Firewall para permitir el acceso del equipo localizado en la sala de monitoreo de la GIS (172.31.75.17) y el sistema SMT-WEB (172.31.96.231) a través de la red SIRI. Fue informado a MET1 para las pruebas pertinentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202402950 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202408 | 21/02/2024 16:01:58 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "PA (43TL3/83LI3) SELECTAD P/ RECIERRE FALLA" en el SCC, estando las protecciones de la línea y sus interruptores en condiciones normales. Obs.: Verificado que la alarma proviene de la remota DAUC-2 que ya no realiza la supervisón de las protecciones de esta línea. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | 202604 | 0 | 2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme analisis de ingenieria la señal proviene del panel 3RAL03, y era supervisada a través de la DAUC-2 (Bitbyte: 69894). Actualmente es supervisada vía RTU08 (Bitbyte: 202). Dicho punto fue desconectado de la DAUC-2 y eliminado de la BD del SCC, solo permanecerá el perteneciente a la RTU08. Servicio ejectudao con SSAs: 202415924 (DAUC 2), 202415935 (SCC) y 202415937 (SCADA). | Dentro do Prazo |  |  | 2.75 | 8.5 | 2.25
202414056 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202436 | 03/09/2024 14:48:49 | Acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para a desinstalação do módulo de alimentação VG4-A-PSU2, instalado no CCO409, e posterior envio ao suporte local do fabricante para a realização de testes referentes ao reparo da cámara térmica CAM409/410. Solicitação realizada pela Contratada PROTEK. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | 202506 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Modulo VG4-A-PSU2 reinstalado. SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202419940. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202415756 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202440 | 01/10/2024 09:07:35 | Acompañar a personales de la empresa FASTHELP en el proceso de implementación de la solución TRELLIX en el sistema SCADA NMR5, conforme cronograma, plan de trabajo y correo adjunto. Contrato N°: 4500075530. Servicio previsto para los días 16/10/24 al 06/11/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | 202544 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A instalação do antivírus Trellix será limitada ao ambiente do PDS, conforme memorando em anexo. Os trabalhos de acompanhamento da empresa Fasthelp foram concluídos. | Fora de Prazo |  |  | 4.17 | 80.33 | 0.5
202415866 | STE |  | M088S051 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-11 - 3kVA - MIRANTE MD | 3258.017-4 | 202440 | 02/10/2024 11:49:58 | VERIFICAR ESTADO DE LOS BANCOS DE BATERIA DE LA UPS-11 OBS: EN EL ZABBIX FUE DETECTADA UNA DESCARGA RAPIDA MAYOR A LO HABITUAL (≈2:20 HORAS). | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202440 | 202506 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL RETIRO Y LA SUSTITUCION DE LOS BANCOS DE BATERIA CON PROBLEMA, POR PARTE DE LA CONTRATADA, EN EL MARCO DEL PERIODO DE GARANTIA CONTRACTUAL. FUE REINSTALADO EN SU POSICION Y VERIFICADO SU FUNCIONAMIENTO POR UN TIEMPO PRUDENCIAL. EQUIPO EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202416307 | STE | 202416280 | M066W024 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 | 1352.064-5 | 202441 | 11/10/2024 13:51:42 | Verificar/solucionar indisponibilidade das redes wireless do SIRI na sala do ESAI. | MEL3 | MEL4 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | 202505 | 0 | 2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a troca de AP, com AP fornecido via RMA (SSA 202415152). Realizados teste funcional e constatado correto funcionamiento. SN: FJC2639118QS COD. 1352.214-1 | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 7 | 1.8
202416365 | STE |  | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.112-0 | 202442 | 14/10/2024 14:45:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96897&eventid=167833317] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202448 | 202523 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA00-LAP03 (Retirado= S/N: KWC22450JYG, Instalado= S/N: FJC263925ZZ) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.66
202418208 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202446 | 14/11/2024 10:38:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as oscilografias disponíveis para download via acesso remoto se encontram fora de sincronismo com as oscilografias disponíveis na Estação de Engenharia. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | 202508 | 1 | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Tras la verificación se detectó que la estación de ingeniería no contaba con acceso a la carpeta compartida (SIRI-FSH-VM02) donde este copia los eventos de oscilografía. Se procedió a reasignar las credenciales con lo cual se reestableció la sincronización de los eventos. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 11 | 2
202418266 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202446 | 14/11/2024 15:48:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "LAN B Disturbe" en el SCC, correspondiente al servidor IFS2. | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202505 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição da placa de rede correspondente a LAN-B. Obs. placa instalada foi retirada do equipamento reserva IFS SPARE. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202418432 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202447 | 19/11/2024 08:01:58 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Segunda Visita Periódica que inicia el 25/11/2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Segunda Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202448 | 202503 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK conforme solicitado, actividades realizadas según anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 24 | 1
202418430 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202447 | 19/11/2024 08:02:23 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Segunda Visita Periódica que inicia el 25/11/2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Segunda Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202448 | 202503 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK conforme solicitado, actividades realizadas según anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 28 | 1
202417403 | STE | 202407349 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202447 | 19/11/2024 13:37:06 | Realizar relevamiento de informaciones y ensayos de actuación de las señales conforme planilla adjunta, considerar lo mencionado en la columna "Observaciones". Coordinar actividad con MEG2 y SOPG. Validar las informaciones de los diseños anexados y solicitar su adecuación posterior a realización de los ensayos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202514 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Finalizada analise dos resultados, foi emitida SSA 202505295 para atualização dos desenhos. Documentos anexos a esta SSA. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 52 | 1.5
202418786 | STE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202448 | 26/11/2024 09:18:21 | Realizar limpeza da câmera 470 - case (bolha da câmera). | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202505 | 202506 | 1 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LIMPIEZA DE CAMARA TIPO DOMO Y CUADRO DE CONTROL OPERATIVO. EQUIPO EN CONDICION NORMAL | Fora de Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 2 | 0.5
202418785 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202448 | 26/11/2024 09:18:40 | Realizar limpeza da câmera 469 - case (bolha da câmera). | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | 202506 | 1 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada limpieza de la cámara. Limpieza realizada con paño y liquido limpiavidrios comercial diluido con agua. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 2.5 | 1.5 | 1.67
202418789 | STE | 202418329 | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202448 | 26/11/2024 09:34:03 | Verificar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en la SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | 202505 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Inspecionado o circuito de alimentação CC da DAUC-F. Não foi identificado alimentação cruzada com outras cargas. Não há evidencias de fuga de tensão para a terra. Constatado recentemente na execução das SSAs 202418283 e 202418284 e também na SSA mais antiga 201707219A, que tratam sobre o mesmo comportamento, os diodos utilizados nestes painéis possuem como característica apresentar um retorno de tensão quando uma das fontes de alimentação está ausente. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202418788 | STE | 202418330 | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202448 | 26/11/2024 09:37:53 | Verificar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en la SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | 202505 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Inspecionado o circuito de alimentação CC da DAUC-C. Não foi identificado alimentação cruzada com outras cargas. Não há evidencias de fuga de tensão para a terra. Constatado recentemente na execução das SSAs 202418283 e 202418284 e também na SSA mais antiga 201707219A, que tratam sobre o mesmo comportamento, os diodos utilizados nestes painéis possuem como característica apresentar um retorno de tensão quando uma das fontes de alimentação está ausente. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202418800 | STE | 202418230 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202448 | 26/11/2024 10:52:13 | Realizar inclusión, modificación y eliminación de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1. "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L02" como completa en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202506 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a inclusão, modificação e eliminação de pontos calculados conforme anexo recebido. Alterações na modo simulação validadas pela operação conforme e-mail em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202418802 | STE | 202418232 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202448 | 26/11/2024 11:00:16 | Realizar inclusión, modificación y eliminación de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1. "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L02" como completa en el SCC, conforme validación y ejecución realizada en la SSA 202418800. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após validação da SSA 202418800 no modo simulação, foi realizada inclusão, modificação e eliminação de pontos calculados no modo tempo real conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202418909 | STE | 202418844 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202448 | 28/11/2024 07:20:44 | Realizar modificación de descriptivos y B3Text de puntos sobre los IEDs de VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202503 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram modificados os descritivos e o B3Tests dos pontos na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.58
202419040 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202448 | 29/11/2024 16:27:54 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | 202503 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido. Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização na pasta P:\Automatizacion conforme e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.42
202419038 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202448 | 29/11/2024 16:28:07 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | 202505 | 2 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se actualizo lo siguiente: * Firmware del equipo a 13.7.2 * Firmware para el IHM a 2.3.1 * Configuración básica del equipo con el software Rtutil 13.7 * Configuración PLC con el software Multiprog 5 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202419035 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202448 | 29/11/2024 16:28:26 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | 202503 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se ha actualizados lo siguiente: * Firmware a la version 13.7.2.0 * Rtutil 13.7 * Multiprog 5 * HMI Library 2.3.1 * HMI Library 2.3.1 Tambien se ha ajustado el parámetro retorno de fin de comando IEC-104 a 20 seg | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.17
202419034 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202448 | 29/11/2024 16:28:32 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | 202504 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se actualizo lo siguiente: * Firmware del equipo a 13.7.2 * Firmware para el IHM a 2.3.1 * Configuración básica del equipo con el software Rtutil 13.7 * Configuración PLC con el software Multiprog 5 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.33
202419165 | STE | 202304752 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202449 | 03/12/2024 14:47:02 | [Retrofit 4R1] Realizar a alteração de B3, B3Text e ElementText para o Ponto Pt.S05816 (Bitbyte 2582 - DAUC-03). Ref. DPS-90, detalhes no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202504 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram alterados os dados de B3, B3Text e ElementText para o Ponto Pt.S05816 (Bitbyte 2582 - DAUC-03) na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202419264 | STE | 202419248 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202449 | 05/12/2024 08:03:15 | Regularizar la licencia del software VMware Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414073. Ver detalles de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202451 | 202502 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue asignada la licencia proveída con éxito según lo solicitado; se hicieron pruebas de funcionalidad las cuales dieron resultados satisfactorios. Detalles en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202419263 | STE | 202419249 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202449 | 05/12/2024 08:03:25 | Regularizar la licencia del software VMware Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414074. Ver detalles de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202451 | 202502 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue asignada la licencia proveída con éxito según lo solicitado; se hicieron pruebas de funcionalidad las cuales dieron resultados satisfactorios. Detalles en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202419261 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 05/12/2024 09:10:25 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos dos trafos da SEMD, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202504 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Alterado descritivo e nível de alarme de pontos dos trafos da SEMD na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 2 | 0.08
202419288 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202449 | 05/12/2024 11:24:49 | [SVP-08] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU08-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-08 (06/01/25 al 24/01/25). REF.: SSA 202418144. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | 202504 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud. Encontrado inversión del punto "AUX_UNIDAD SVP-08 ALIMENTACION", alterado en BD SCADA con SSA 202500563, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202501111 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1.5
202419324 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 05/12/2024 16:47:31 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-08, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-08, previsto del 06/01/25 al 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202419337 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202449 | 06/12/2024 08:08:29 | Acompañar, durante el periodo 06-08/01/2025, al proveedor SEKIURA para relevamiento de configuraciones de la solución de monitoreo de red WhatsUP Gold (fabricante Progress) del SCADA/EMS. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA EMPRESA SEKIURA, AFIM DE COLETAR INFORMAÇÕES E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA WHATSAP GOLD. TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM FORMALIZADAS NA ATA AR/SM.DT/0001/2025 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=660652273 (EM ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202419339 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202449 | 06/12/2024 08:09:02 | Acompañar, durante el periodo 06-08/01/2025, al proveedor SEKIURA para relevamiento de configuraciones de la solución de colecta de logs (fabricante Progress) del SCADA/EMS. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA EMPRESA SEKIURA, AFIM DE COLETAR INFORMAÇÕES E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA WHATSAP GOLD. TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM FORMALIZADAS NA ATA AR/SM.DT/0001/2025 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=660652273 (EM ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202419340 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202449 | 06/12/2024 08:11:27 | Acompañar y dar soporte, durante el periodo 20-24/01/2025, al proveedor SEKIURA para actualización de la solución de monitoreo del red WhatsUP Gold del SCADA/EMS, e instalación de herramienta de colecta de logs de la misma solución (fabricante Progress). Obs.: el SO será actualizado a Windows Server 2022. Se envía en anexo la Especificación Técnica. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A equipa da SEKIURA foi apoiada na atuaização da ferramenta WhatUp Gold do sistema SCADA/EMS. Conforme solicitado, o sistema operacional do servidor BITIMS2 foi atualizado para versão 2022 e os demais aplicações foram reinstaladas. Os dispositivos monitorados também foram reconfigurados para responder ao novo servidor. As pendências de implantação serão solucionadas em visita posterior, conforme ata de reuniaão anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 45 | 1.17
202419363 | STE | 202419260 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 06/12/2024 11:16:22 | Eliminar los puntos conforme archivo anexo. Los mismos están inválidos y son redundantes a los implementados con la DPS-88. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202503 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram eliminados os pontos da base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.67
202419416 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 09/12/2024 07:56:50 | Providenciar a eliminação da tela PBF66KV2. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.17
202419396 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202450 | 09/12/2024 11:12:20 | Acompañar y brindar apoyo al personal de la GE en las actividades de pruebas y ensayos de la solución SIMBRK con el simulador de UTR en la sala PDS, entre los días 16/12 y 19/12. Se adjunta una planilla preliminar de pruebas. La planilla definitiva se proporcionará durante la semana anterior a los ensayos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202451 | 202505 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi ofertado apoio a equipe da GE nos teste da solução SIMBRK, conforme solicitado. Os teste propiciaram a validação das funcionalidades da solução apresentada pela GE (CSS) de sincronismo do disjuntores e subsidiaram os detalhes de funcionamento para a conclusão do desenvolvimento e teste final em ocasião futura. Segue anexo o carderno de teste e a AT de reunião. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 29.92 | 0.58
202419346 | STE | 202418192 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 10/12/2024 07:21:04 | Solicita-se a a alteração na SOSTAT do descritivo do PNT 2374, conforme anexos. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202419539 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 10/12/2024 07:23:14 | Providenciar alteração de descritivo, STTYPE, ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.25 | 0.25
202419732 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202450 | 12/12/2024 13:49:32 | Habilitar porta 8 do switch do painel SMT-15 (IP 172.31.96.179) a fim de possibilitar acesso ao medidor de gases TRANSFIX instalado no TU-15 fase B (IP 172.31.96.240). | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202451 | 202506 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi habilitada a porta 8 do switch do painel SMT-15. Verificado que a conexão entre o switch e o equipamento TRANSFIX não está funcionando corretamente. Realizado testes conectando diretamente o switch ao TRANSFIX e funcionou corretamente. Foi emitida a SSA 202501546 para a MET1 verificar o conversor de mídia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.25
202419777 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 13/12/2024 15:09:02 | Alterar parámetro ROLLOV de la tabla SOACCU conforme planilla en anexo. La modificación tiene como objetivo corregir el cálculo de medición de energía activa de la UG 06 consecuencia de la modernización de la CPUD20MX SSA 202417612. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202419855 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202451 | 16/12/2024 08:47:59 | Verificar/solucionar motivo por el cual la lectura de MWh no se cargó automáticamente en el SCADA, y consecuentemente en el sistema SPI. (Horario: 15:00) | OUO0 | MEL4 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ADEQUAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO ROLLOV NA TABELA SOACCU DO SISTEMA SCADA ATRAVÉS DA SSA. 202419777. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202419905 | STE |  | T091E014 | MONITOR No. 14 E ACESSÓRIOS | 1013.018-8 | 202451 | 17/12/2024 09:54:32 | Realizar ajuste de luminosidade/contraste do referido monitor 14 por estar muito diferente dos demais. | OSO1 | MEL4 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202451 | 202507 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajuste de lámpara del monitor, de forma a que la luminosidad quede similar a los demás. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.17
202419915 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202451 | 17/12/2024 11:52:59 | Verificar motivo por el cual se esta realizando una mayor frecuencia de solicitudes de lectura de valores via protocolo modbus RTU al medidor ION 7700, en comparación con otras unidades. Motivo aparente por la defecto del ION 7700 sustituido (aparentemente procesador saturado). | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | 202501 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se encontró parámetro de Scan frequency del protocolo MODBUS con un valor inferior a las demás UTRs, fue alterado parámetro a 500ms para dejar padronizado. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202419940 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202451 | 17/12/2024 15:58:15 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la realización de una prueba de funcionamiento de la comunicación serial RS485 de la Cámara Térmica CAM409/410 (cámara devuelta por Garantía) con el modulo de Alarmas. Posteriormente, luego de las pruebas satisfactorias acompañar a los técnicos de PROTEK en los trabajos de instalación de la Cámara Térmica CAM409/410. Según informe del soporte técnico local de Bosch, las etiquetas de los cables de la comunicación serial RS485 estaban invertidos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202451 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de la empresa Protek. Ensayo de funcionamiento de la comunicación RS485 con el modulo de alarmas con resultados satisfactorios (ver video en anexo). Camara instalada correctamente con sus vedaciones correspondientes. OBS: Se verifico via genetec que el limpiador quedo trabado en su posicion de final de carrera (ver anexo), emitida SSA202501430 | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 6.25 | 1
202419947 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202451 | 17/12/2024 16:57:10 | AJUSTAR LA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES DEL PI SYSTEM A LOS HOSTS FÍSICOS DEL CLUSTER DEL SIRI CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROYECTO 60392015214E CON EL FIN DE DISTRIBUIR LA CARGA COMPUTACIONAL Y USO DE RECURSOS DE CADA HOST DEL CLUSTER DEL SIRI. REFERENCIA: TABLA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES (PÁG. 8 Y 9 DEL DOCUMENTO). ADJUNTAR EN LA BAJA DE LA SSA LA DISTRIBUCIÓN FINAL EXPORTADA DEL VCENTER. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | 202547 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | AJUSTADO LA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES DEL PI SYSTEM A LOS HOSTS FÍSICOS DEL CLUSTER DEL SIRI CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROYECTO 60392015214E Y LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO 60398319000E 60398319001E. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 1
202420017 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202451 | 18/12/2024 17:57:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual no accionó la alarma "Temperatura Alta" en la caseta 2-CRL-3. Obs.: La sala estaba con temperatura elevada. | OUO7 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202502 | 202505 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o ponto está cadastrado corretamente na base de dados do SCC. Emitida SSA relacionada número 202500427 para MEG3 verificar se o sensor em campo já foi instalado e se está funcionando corretamente. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 2 | 0.83
202420212 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202451 | 21/12/2024 05:51:54 | Verificar solucionar motivo de la alarma intermitente "AUXILIAR CA CD-01 GPS/CONVERSORES CM1 OU CM2" | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | 202514 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | No se tuvieron más alarmas de falla, esto, después de la desconexión del circuito de alarma comprendido por el GPS. Fue analizada la calidad de la energia suministrada la GPS por parte de ILA1 no encontrandose fallas segun informe de ILA1. Realizado reaprietos de terminales. Informes complementarios en Anexo. Panel normalizado con la SSA 202503570. Apoyo de laboratorio ILA1 para la medicion de la calidad de energia con la SSA 202503570. | Fora de Prazo |  |  | 9 | 6 | 5.17
202420224 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202452 | 23/12/2024 08:27:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu a reinicialização da estação de trabalho UI 02, sem intervenção, com posterior normalização após novo login. | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202502 | 202503 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado extracción y análisis de logs del equipo, sin encontrarse posible motivo del evento. El equipo se encontraba en condiciones normales en el momento de la ejecución. En caso de reiteración se solicitará soporte a la SMIN para encontrar la causa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202420271 | STE |  | M088E038 | ESAI-C/D.U2-CAM002 (CCO002) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.003-0 | 202452 | 26/12/2024 16:38:23 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM002. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202501 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado en caja de conexiones de la cámara terminales RJ45 sulfatados. Realizada limpieza de terminales y vedacion de los ductos que llegan a la caja de conexiones. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202420264 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202452 | 26/12/2024 16:38:30 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM372. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202501 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa PROTEK. Fue remplazado la cámara tipo BOX. La nueva cámara instalada fue retirada de almacenes con SM:496656. La cámara sustituida fue retirada y enviada al fabricante por la empresa Protek en el marco de la garantía contractual. OBS: *Cámara retirada* SN: 044448923724300070. *Hausing retirado* SN: 404023123700010819. *Camara instalada* SN: 044448923724300038. *Hausing instalado* SN: 404023123700010818. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.25 | 1
202420290 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202452 | 27/12/2024 10:25:05 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar un inconveniente alertado por el zabbix con relación al servidor ESAI-STC60-SRV01, presenta un problema con un disco duro instalado en la bahía 09 del servidor | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada Protek. Se verificó la unidad de disco duro con falla por lo que fue reemplazado por otro disco duro nuevo proveído por la empresa contratada. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202420299 | STE | 202420008 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202452 | 27/12/2024 11:30:51 | Providenciar verificação e ajuste do ponto no SCADA sobre VHA1 sistema carrier conectado. O ponto no SCC indica conectado enquanto, no SCADA, ele aparece como desconectado. Verificado no BD do SCADA que o campo STACON está em Y e, assim, deveria estar mostrando conectado no estado 1. Entretanto, está chegando valor 0. Em anexo, figuras demonstrando o verificado. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202512 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE OS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DESTE PONTO ESTÃO CORRETOS. EMITIDA SSA. 202503553 PARA VERIFICAÇÃO NO SISTEMA SCC, ONDE FOI DETECTADO UM ERRO DE CONFIGURAÇÃO E POSTERIORMENTE REALIZADO AJUSTE. REALIZADO TESTES DE ALTERAÇÃO DE ESTADO E IDENTIFICADA MUDANÇA TANTO NO SCC QUANDO NO SISTEMA SCADA. SISTEMAS FICARAM EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202420281 | STE |  | T091E002 | MONITOR No. 02 E ACESSÓRIOS | 1013.006-0 | 202452 | 27/12/2024 14:05:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TRAVAMENTO DAS IMAGENS PROVENIENTES AO EMBARCADO 2 QUANDO HÁ PROJEÇÃO DO SISTEMA ESAI. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202501 | 202503 | 0 | 0 | DANILO NADAL | APÓS ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE MAUEL, FOI REALIZADO CONFIGURAÇÃO PARA QUE AS IMAGENS PROJETADAS NO VIDEO WALL DA CCR SEJAM NO FORMATO "UNICAST" AO INVÉS DE "MULTICAST". APÓS APLICAÇÃO DA NOVA CONFIGURAÇÃO, O SISTEMA FICOU EM OBSERVAÇÃO DURANTE 4 DIAS E NÃO HOUVE MAIS TRAVAMENTO DE IMAGENS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EMAIL DA TRATATIVA EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 8.5 | 0.5
202420323 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202452 | 28/12/2024 19:48:38 | Verificar e solucionar presença de líquido amarelado no assoalho da referida UTR, conforme mostram os anexos. | OUO6 | MEL4 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202501 | 202507 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Liquido encontrado en el piso es una sustancia para hacer pasar cable por ductos, fue limpiado con paño y alcohol. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 2 | 0.5
202500076 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202501 | 03/01/2025 15:35:54 | Verificar motivo por el cual no se observan las lineas demarcatorias de las zonas de vigilancia del cercado perimetral. Acompañar a la contratada PROTEK para la verificación y solución del inconveniente. OBS: De ser necesario, reiniciar el equipo y/o las WorkStations de los operadores del ESAI. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecucionRealizado el acompañamiento a la empresa Protek. Verificado Servicio FT CAMS Redundancy Agent detenido en los Partners A y B, aplicado procedimiento de normalización. Reiniciado rol RSA en el Config Tools del Security center. Servicio ejecutado en conjunto con la SSA 202500075. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 1
202500075 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202501 | 03/01/2025 15:36:09 | Verificar motivo por el cual no se observan las lineas demarcatorias de las zonas de vigilancia del cercado perimetral. Acompañar a la contratada PROTEK para la verificación y solución del inconveniente. OBS: De ser necesario, reiniciar el equipo y/o las WorkStations de los operadores del ESAI. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa Protek. Verificado Servicio FT CAMS Redundancy Agent detenido en los Partners A y B, aplicado procedimiento de normalización. Reiniciado rol RSA en el Config Tools del Security center. Servicio ejecutado en conjunto con la SSA 202500076. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202500106 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202502 | 06/01/2025 09:00:29 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas desde el SCADA NMR5, considerando los modos de funcionamiento explicados en uno de los documentos anexos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202513 | 202515 | 2 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado test de la lógica para activación de la sirena, y verificado bornes disponibles en las UTRs para la conexión física mas detalles en el relatorio en anexo. Cables ya lanzados en las UTRs y verificados con las SSAs 202409140, 202409127. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 60 | 1
202500132 | STE |  | M088E041 | ESAI-C/D.U3-CCO003 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.003-0 | 202502 | 06/01/2025 10:08:38 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM003. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado en caja de conexiones de la cámara terminales RJ45 sulfatados. Realizada limpieza de terminales y vedacion de los ductos que llegan a la caja de conexiones. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202500227 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202502 | 07/01/2025 14:37:34 | Instalar y validar el correcto funcionamiento del módulo 560CMR02, SN: B21110048. Para ello, insertar tarjeta SD (licencia) y dejar en funcionamiento por 3 meses, una vez finalizado el plazo verificar que la tarjeta SD instalada en el módulo no este dañada. Obs.: El módulo se encuentra en poder de IEE3. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202504 | 202530 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o teste do módulo 560CMR02, SN: B21110048. Instalado o cartão SD (licença) e deixado em testes na sala de testes PDS por 3 meses. Testes realizados com sucesso, após os 3 meses, tanto o módulo quando a licença estão funcionando corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 6 | 0.34
202420296 | STE |  | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202502 | 07/01/2025 15:08:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96420&eventid=169030556] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | 202519 | 1 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo Access Point. Equipo en linea y funcionando. Mas detalles en Anexo. S/N:FJC263925NB | Fora de Prazo |  |  | 2 | 4 | 2
202500241 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 16:06:56 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 14/01/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202503 | 202504 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 mediante Snapshot de VM. Eliminado snapshot luego de actualizacion existosa del sistema, conforme indicado por IEE3. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202500255 | STE | 202500183 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202502 | 08/01/2025 07:28:47 | Realizar inclusión de un punto calculado y ajuste de punto calculado sobre BARRA A2 AISLADA en el SCC, conforme ejecución y validación en la SSA 202500182 (UI04). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após validação da SSA 202500254 no modo simulação, foi realizada inclusão e ajuste de um ponto calculado no modo tempo real conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202500254 | STE | 202500182 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202502 | 08/01/2025 07:29:15 | Realizar inclusión de un punto calculado y ajuste de punto calculado sobre BARRA A2 AISLADA en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | 202506 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a inclusão de um ponto calculado e ajuste do ponto calculado sobre BARRA A2 AISLADA no SCC conforme anexo recebido. Alterações na modo simulação validadas pela operação conforme e-mail em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202500357 | STE | 202419684 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 09/01/2025 16:42:38 | Excluir da tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 os pontos na planilha em anexo referentes à lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2). Ref. DPS-94. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202500337 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202502 | 10/01/2025 08:17:24 | Verificar alarma no rearmada en el SCC según SSA 202500082. En caso de necesidad, reiniciar los servidores IFS uno por vez sin perder la funcionalidad del SCC. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após o servidor IFS1 ser reiniciado o alarme "DC-3 CChan1 Fault in Switchyard" normalizou. Realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15.5 | 0.5
202500405 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:35 | Realizar las gestiones necesarias para retiro del Almacén e instalación de memoria RAM en el servidor BITIMS2, de modo a incrementar a 40 GB conforme sugerencia del fabricante SEKIURA para actualización de la herramienta de monitoreo de red del sistema SCADA/EMS: "WhatsUp Gold". Detalles y alcance del servicio en documentos adjuntos. Ejecutar antes del 20/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202503 | 202505 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado de almoxarifado RAM de 16GB e instalado en el servidor BITIMS2, expandido a 48GB. Encontrado uno de los discos duros con falla ver anexo, retirado y colocado otro disco con SM 498005. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 9 | 0.5
202500399 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:41 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.5
202500397 | STE |  | T075W016 | CONSOLE BITCON12 | 0920.074-5 | 202502 | 10/01/2025 15:19:47 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA de la SDC con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2). | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 39 | 0.5
202500396 | STE |  | T075W005 | CONSOLE BITCON1 | 0920.063-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:52 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA de la CCR con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2). | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 24 | 0.5
202500471 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202503 | 13/01/2025 10:48:42 | Verificar si existen 4 puertas disponibles (2 conexiones) que interconectan los DIO-F (Panel IFS) y el DIO-3 (Panel TIF2). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | 202504 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue veriificado en el panel IFS y TIF-2 En ambos paneles no hay puertos de fibra disponibles. Los que estan disponibles no estan fusionados, son los pigtails de color azul | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202500481 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202503 | 13/01/2025 16:26:27 | Retiro del medidor de temperatura para calibración según SSA 202500334 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | 202503 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Desmontaje de medidor de temperatura para calibración en Laboratorio ILA2. El medidor registra 2°C a mas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202500497 | STE |  | M088S121 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-OFI 3kVA/OFI INDUSTRIAL | 3258.024-2 | 202503 | 14/01/2025 07:35:42 | Acompañar a los profesionales de la empresa PROTEK para la verificación de la UPS-OFIC, que presenta problemas de funcionamiento | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | 202525 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada instalación de nueva UPS proveída por el fabricante en términos de garantía contractual. Verificadas condiciones de la misma, considerado en condición normal de operación. Servicio ejecutado con la SSA 202504211. Observaciones: Fecha de fabricación: 16-08-2024 Firmware UPS: UPS 16.5 Firmware Smart Slot: su v2.5.0.6 UPS SN: AS2433292854 Smart Slot SN: ZA2147087934 | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6.5 | 1.33
202500536 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 14/01/2025 16:40:36 | EXCLUIR PONTOS 2596 E 2600 DA REMOTA 41 (TABELAS SOSTAT E SOEQID). SSA. 202420189 DE REFERÊNCIA. ARQUIVOS SCADATOOLS EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202500557 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202503 | 15/01/2025 08:49:13 | Verificar acceso con aparentes fallas de operación. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado sensor dañado. Realizado el cambio por parte de la empresa contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202500563 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 15/01/2025 09:22:13 | Realizar ajustes necesarios en SCADA via LORUP para corregir punto "AUX_UNIDAD SVP-08 ALIMENTACION" según anexo referente al panel SVP-08. Ref SSA 202419288. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202504 | 202506 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración vía LORUP conforme anexo, verificado actuación correcta del punto en conjunto con MEG1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202500602 | STE |  | G097H002 | PAINEL TIF 1 | 3133.001-0 | 202503 | 15/01/2025 15:27:44 | Relevar informaciones sobre el tipo de cable, longitud y tipo de conector de la antena del GPS del SCC conforme se detalla en el documento anexo. Información necesaria para el proyecto de virtualización de los servidores del SCC. Anexar fotos | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | 202507 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção nos componentes do GPS do Sistema SCC, constatando uso do cabo RG59 com conector BNC. Estima-se que o comprimento do cabo é de aproximadamente 40 metros. Em anexo algumas imagens para referencia, e documento PDF com informações técnicas a respeito da especificação da antena. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 2
202500606 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202503 | 15/01/2025 16:43:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora 34L22 no aceptó comando vía SCC, efectuado comando vía el panel convencional 2F4 con éxito. | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | 202508 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ensayo de dos aperturas y dos cierres desde el SCC. En el primer ensayo de apertura no funcionó, en los demás no hubo inconvenientes. En todos los casos fue verificado la correcta actuación del relé de salida de la DAUC-01. Se emitirá otra documentación para verificar, en conjunto con MEL1, el panel intermedio 2F4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202500616 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202503 | 16/01/2025 00:03:16 | Verificar e solucionar motivo da diferença de indicação de temperatura de óleo do mancal combinado, entre o sistema scada (53°) e o instrumento local no quadro GGB-09 - 38TQ (49°). Ver arquivos em anexo | OUO5 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202506 | 202506 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I-DC con falta de calibración por el nuevo modelo MCR-2-RTD-UI, realizado parametrización y verificado lectura coherente entre la entrada y SCADA ver anexo. Realizado simulación PT100 con el inyector de señales y los resultados fueron coherentes ver anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202501930 para dispositivo primario. Emitida la SSA 202501959 para reparo del transductor. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 7 | 1
202500625 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202503 | 16/01/2025 09:05:40 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 22/01/2025 en el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 y entregado a IEE3 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.67 | 0.33
202500696 | STE | 202500535 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 17/01/2025 11:18:36 | Providenciar a inclusão de pontos do SVP-08, em anexo, na SOEQID para atendimento da SSA 202500535. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202500766 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202504 | 20/01/2025 02:29:03 | Verificar y solucionar el accionamiento intermitente de la alarma en el SCC "ACY1 PP IED FALLA COMUNIC"; "ACY2 PP IED FALLA COMUNIC"; "500kV BARRAS PROTECCION FALLA". | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | 202507 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Falso contacto conexión Switch 1 y Switch 2. Link caido en ambos switchs. Esta conexión comprende parte del anillo RSTP entre los 3 switchs del panel. Normalizado el estado de link en ambos switch, liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202500778 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202504 | 20/01/2025 08:53:52 | Verificar punto 36 del modulo D20S3 congelado, detectado durante la SSP: 20252373. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202504 | 202504 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado backplane (Westerm D20 SD) con falla, realizado sustitución del backplane. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202500785 para IMA0 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202500749 | STE |  | T066C004 | ESTACAO MTXST60-02 | 0891.026-0 | 202504 | 20/01/2025 08:55:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual no fue posible realizar el Backup de la Estación MTXST60-02. OBS: inconveniente verificado durante la ejecución de la SSP20252795, la estación de trabajo se encuentra referida con una IP diferente a la 172.31.88.175 previamente establecida. Notar anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202508 | 202507 | 1 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que la IP de la Estación de trabajo MTXST60-02 no era la correcta; se modificó la misma y se asignó nuevamente la VLAN correcta en el puerto del SWITCH con lo cual se reestableció la conexión al Veritas; se procedió a ejecutar un backup manual con lo cual se corroboró el correcto funcionamiento. La estación de trabajo contaba con otra IP debido a pruebas realizadas sobre el proyecto de virtualización de la infraestructura MATRIX. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202500722 | STE | 202500615 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202504 | 20/01/2025 15:46:17 | Brindar apoyo para la realización de punto a punto y conexión del cable E80008 que será adecuado en la punta del lado del panel de MEG3. El cable pertenece a la supervisión del termostato de la caseta 3CRL-2. Una vez finalizada la DPS-95 será emitida las SSAs relativas a la modificación de Base de datos en el SCC y el SCADA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | 202509 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão do cabo novo, lançado por SMMG, nomeado E80008 entre termostato e DAUC-F, conforme desenho anexo de emissão. Emitida SSA 202502924 para atualização de desenho. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.5
202500788 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202504 | 21/01/2025 08:25:14 | Acompañar y dar soporte, durante el periodo 20-24/01/2025, al proveedor SEKIURA para actualización de la solución de monitoreo del red WhatsUp Gold del SCADA/EMS, e instalación de herramienta de colecta de logs de la misma solución (fabricante Progress). Obs.: el SO será actualizado a Windows Server 2022. Se envía en anexo la Especificación Técnica y procedimiento técnico de referencia con detalles de actualización. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202504 | 202505 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue culminado con éxito la actualización de la solución de monitoreo de red WhatsUp Gold del SCADA/EMS. Fue actualizado el sistema operativo del servidor BITIMS2 a la versión Windows Server Datacenter 2022. | Fora de Prazo |  |  | 4 | 44 | 2
202500851 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 21/01/2025 09:45:51 | Modificar los campos VALUE y NORMST de puntos en la SOSTAT, de acuerdo al archivo en anexo. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202500856 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 21/01/2025 10:14:38 | Realizar edición de base de datos conforme documento adjunto, debido a modificaciones realizadas en campo. Coordinar con la ejecución de las SSAs 202500722 (DAUC F), 202500855 (SCC). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202500855 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202504 | 21/01/2025 10:15:36 | Realizar edición de base de datos conforme documento adjunto, debido a modificaciones realizadas en campo. Coordinar con la ejecución de la SSA 202500722 (DAUC F). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajusta na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (utilizado element "Alarm1" ao invés de "TtTpAt", devido a estar em uso). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202500881 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202504 | 21/01/2025 15:04:32 | Verificar o motivo do painel estar apagado e ambos quadros de circuitos elétricos posteriores ao painel da praça estão com as portas abertas. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202507 | 202508 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Em vistoria, descobriu-se que o disjuntor DJ1 do quadro QMWH-1 apresenta desarme. Também percebeu-se ruído de arco elétrico dentro do mesmo quadro. Essa situação foi informada a MEG3 através da SSA 202501333, que informou "Realizada inspección encontrando los restos de una rana en el barramento del cuadro". Após a intervenção, foi tentado ligar o painel LED, porém a reforma no prédio dos bombeiros já foi iniciada e o rack do controlador do painel foi movido e não está disponível. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202500986 | STE | 202500047 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202504 | 23/01/2025 08:56:08 | Padronizar nível de alarmes de 21 1ZONA TRIP (SA2AGa X) e IED GOOSE FALLA (SA3AGa X), conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202501004 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202504 | 23/01/2025 14:28:23 | Verficar/solucionar motivo por el cual antivirus symantec no esta actualizando la base de datos desde la fecha 14/12/24. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202505 | 202505 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor BITIMS1 se constató que el Centrol de Administración de Antivirus Symantec se encontraba innaccesible. Se procedió a reiniciar el servidor; posteriormente, el servicio quedó operativo nuevamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 2
202501031 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202504 | 23/01/2025 14:30:10 | Aumentar a partição /dev/mapper/cl-root da VM de filesharing Owncloud siri-fsh-vm01 para 75GB (atualmente 50GB). Verificado via monitoramento (ARIA) que somente está disponível 5% desta partição. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202505 | 202505 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado conforme solicitação. Aumento em 25GB do disco 1 no vcenter, equivalente ao sda no sistema operacional. Extendidos volume, partição e file system. Partição /sda2 Ponto de Montagem / (root) | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.25 | 0.08
202501084 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 24/01/2025 10:05:19 | Providenciar alteração de CLASS, ACRONM, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU1, YZU2 e TB-01 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501081 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202504 | 24/01/2025 10:46:05 | Reemplazar fuente y modulo SFP averiado, por los nuevos proveído por la contratista | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | 202505 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue reemplazado el modulo fuente con éxito. El modulo SFP enviado por la contratista no corresponde al modelo que se encuentra en producción. El mismo será informado a ENES.DT y ENEE.DT para ver que acciones tomar. En las fotos adjuntas el modulo SFP de color negro es el averiado, y el de color azul el modulo enviado por la contratista. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202501083 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202504 | 24/01/2025 10:46:50 | Verificar CAM483 con intermitencia de funcionamiento. Ver anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202504 | 202509 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada sustitución de cámara y vedación del conducto, por la contratada (Tecmont). En el marco de la garantía contractual. Equipo en condición normal. Retirado S/N : 210235XJAQ - 3245000001 Colocado S/N: 210235XJAQ - 323C000002 | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 9.5 | 1.5
202501171 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202505 | 27/01/2025 09:38:56 | En el marco de la actividades de reformas del predio de Bomberos, realizar la desenergización y la desinstalación de los equipos instalados en el Rack-Plaza de la Técnica, almacenar los equipos de manera temporal, para que la SO.DT pueda realizar la mudanza del Rack y extensión de la fibra óptica a la nueva sala de telecomunicaciones del predio de Bomberos. El listado de equipos que precisan ser desinstalados de manera temporal se encuentra en el anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la desinstalación de los equipos instalados en el Rack para permitir que la SO.DT pueda mudar el Rack a la nueva sala Telecom. Una vez concluidos los trabajos de SO.DT y MEL3 (fusión de Cable de Fibra Óptica) fue realizada la reinstalación de los equipos correspondiente al sistema de Video-Wall de la Plaza de la Técnica. OBS: el Rack esta siendo alimentado desde un Tomacorrientes ubicado en la pared (tomada no industrial/dedicada). Se sugiere modificar la alimentación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1.67
202501173 | STE | 202501089 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202505 | 27/01/2025 10:01:15 | Realizar ajustes y eliminación de cálculos en el SCC, conforme anexo. El ajuste es para atendimiento de la SSA 202500755. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | 202512 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202501172 | STE | 202501092 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202505 | 27/01/2025 10:01:21 | Realizar ajustes y eliminación de cálculos en el SCC, conforme anexo. El ajuste es para atendimiento de la SSA 202500755. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | 202512 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.25 | 0.5
202501210 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 27/01/2025 13:56:14 | Alteración de PNTNAM de interruptores de LT YAC-AYO 1 y 2 de la ES-AYO, conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501211 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 27/01/2025 13:56:40 | Alteración de PNTNAM de puntos de potencia activa y reactiva de las LT YAC-AYO 1 y 2, conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501352 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 29/01/2025 15:35:45 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Modificar dirección IEC 104 conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas de la DAUC-01 y el SCC respectivamente, así como con OPUE para adecuación de la pantalla en caso de necesidad. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501351 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202505 | 29/01/2025 15:36:32 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Modificar dirección IEC 104 conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas de la DAUC-01 y el SCADA respectivamente, así como con OPUE para adecuación de la pantalla en caso de necesidad. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | 202507 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram ajustados os endereços IEC conforme anexo de execução. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202501350 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202505 | 29/01/2025 15:37:02 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Migrar conexión de los puntos conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas del SCC y el SCADA respectivamente. Realizar marcaciones en los diseños y solicitar su actualización. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | 202507 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram ajustadas as conexões e os endereços IEC conforme anexo de execução. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202501420 | STE | 202501408 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202505 | 30/01/2025 15:43:12 | Habilitar switch do SMT-9A, de modo a permitir a conexão do sensor DGA-900 a rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Habilitada a porta 8 do switch SMT-9A para comunicar com o DGA-900, realizado testes de comunicação e acesso com sucesso conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202501430 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202505 | 31/01/2025 10:39:21 | Verificado vía genetec que el limpiador quedo trabado en su posición de final de carrera y no responde al comando de limpieza. Limpiador trabado. Servicio originado en la ejecución de la SSA202419940. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la contratada, el limpiador automático fue colocado en su posición original, ensayado con comando remoto desde el sistema ESAI, en condición normal de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202501466 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202505 | 31/01/2025 15:15:14 | Acompañar a proveedor SEKIURA para actualización de parches de seguridad de Sistema Operativo Windows. Está previsto reinicio del servidor en el proceso. Posteriormente verificar normal funcionamiento del WhatsUp Gold. Ejecutar durante el periodo 24-28/02/2025. Se adjuntan documenos relacionados. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202509 | 202511 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado acompanhamento do fornecedor SEKIURA conforme solicitado. Os paths de segurança do Windows foram instalados e as demais solicitações como configuração de backup semanal, criação de dashboard, criação de triggers e etc, também foram concluídas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 47 | 0.5
202501468 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202505 | 31/01/2025 15:22:01 | Configurar dispositivos listados no documento anexo para envio de logs para a ferramenta Log Management WhatsUp Gold. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202509 | 202511 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi configurado no WhatUp Gold o monitoramento dos dispositivos solicitados. Os dispositivos também foram classificados com os seus respectivos niveis de criticidade, conforme solicitação da SMIN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 14 | 0.67
202501491 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202506 | 03/02/2025 07:23:38 | EJECUTAR CAMBIO DE LOS DOS MÓDULOS SFP ACTUALES DE LAS INTERFACES GigabitEthernet1/27 y GigabitEthernet1/28 POR MÓDULOS SFP INDUSTRIAL CUYOS SERIALES SON: - FNS19300H36 - FNS18351558 MARCA: CISCO MODELO: GLC-LX-SM-RGD PART NUMBER: 10-2293-01 ADJUNTO FOTOGRAFÍA DE SFPs INDUSTRIAL. COORDINAR CON IEE4 ENTREGA. NOTA: INDICAR EN QUÉ INTERFAZ DEL SWITCH SON COLOCADOS LO NUEVOS SFP INDUSTRIALES (INDICANDO SERIAL/INTERFAZ) Y LA MARCA, MODELO Y SERIAL DE LOS SFP RETIRADOS. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202507 | 202508 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ejecutado cambio de SFPs conforme solcitado, puerta 27 SFP SN:FNS19300H36 y Puerta 28 SN:FNS18351558. SFPs retirados marca Cisco modelo GLC-LH-SMD con SNs ACW24522D5K y ACW24522D5R, entregados a IEE4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.92
202501517 | STE |  | M004A005 | GATEWAY SMX-5 | 1606.005-2 | 202506 | 03/02/2025 08:44:21 | VERIFICAR ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y SU CONEXIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SIGUIENTE SITIOS (CONFORME 698060J6421E): HTTPS PORT 443: • api.gard.honeywell.com • smx.atix.honeywell.com • download.atix.honeywell.com • download.gard.honeywell.com • m3.m.dm • maas-central-03.maas360.com • maas-central.maas360.com • services.m3.maas360.com • dl.m3.maas360.com • dmpns.m3.maas360.com HTTP PORT 80 • internettest.fiberlink.com • compliance.fiberlink.com ADJUNTO ESTADO DE SMXs AL 31/01/2025 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202506 | 202506 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aparelho em funcionamento normal após intervenção. Foi realizado reinício do sistema operacional, verificação geral da configuração de rede e testes de comunicação com a internet. Todos bem sucedidos. Confirmada comunicação com a plataforma SMX pela IEE4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.17
202501530 | STE |  | M066D081 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-LOG-VM01 | 3138.014-2 | 202506 | 03/02/2025 10:59:44 | Verificar e solucionar problema de acessos e permissões do servidor SIRI-LOG-VM01. Cada usuário vê o mesmo diretório de forma diferente e arquivos que deveriam estar comparilhados, não aparecem para outros usuários além do dono do arquivo. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202506 | 202506 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Corrigido o problema, reconfigurando o dataset e compartilhamento dentro do TrueNAS. Estava configurado como generic ao invés de SMB. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202501506 | STE |  | T014A006 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-PDC-VM01 | 1668.001-9 | 202506 | 03/02/2025 15:33:07 | Solicitamos apoio no acesso à VM do OPEN-PDC so sistema RPMF para modificações em configurações do sistema através da SSA 202501374. | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202506 | 202603 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Provido acesso conforme solicitado. Configurar grupo de acceso GRP_PERMIR_ADM_RPMF para acceso de configuracion del software Open PDC por parte de MEL2 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.67
202501540 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 04/02/2025 07:22:29 | [SVP-10] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU10-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-10 (10/02/25 al 28/02/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202509 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202503151 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202501570 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 08:02:13 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-10, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-10, previsto del 10/02/25 al 28/02/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501547 | STE |  | M066D058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM02 | 3138.013-0 | 202506 | 04/02/2025 08:16:43 | Ampliar vRAM de la VM a 8 GB. Actualmente la VM cuenta con 4GB de vRAM y presenta utilización alta de memoria (oscila entre 92 a 95%). | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | 202506 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la ampliación de vRAM del servidor virtual SIRI-ADS-VM02. Ver adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202501545 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202506 | 04/02/2025 08:16:50 | Ampliar vRAM de la VM a 8 GB. Actualmente la VM cuenta con 4GB de vRAM y presenta utilización alta de memoria (oscila entre 85 a 90%). | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | 202506 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la ampliación de vRAM del servidor virtual SIRI-ADS-VM01. Ver adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202501602 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 09:40:15 | Alterar SOANLG.REASON="Y" para "N" dos pontos da planilha anexa, a fim de desabilitar a verificação de razoabilidade. Motivo: uma quantidade excessiva destes alarmes foi observada para a U08 no último sábado (01/Fev/2025). Estes alarmes não eram esperados, visto que foi ativada a opção de filtragem de surto "spike filter" (SOANLG.SPIKTO) - ver SSA 202320245. Arquivos SQL gerados no ScadaTools anexos. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501620 | STE | 202315836 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 14:14:56 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, ACRONM e CAT de ponto sobre anti-incêndio das salas de comunicações 50 e 60Hz, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501642 | STE | 202500848 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202506 | 04/02/2025 16:01:58 | Eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR, segun anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501641 | STE | 202500691 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202506 | 04/02/2025 16:02:09 | Eiminação de 3 pontos na SORPAR e SORCAL para os ambientes EMS e DTS. Esses pontos estão em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501637 | STE | 202500186 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202506 | 04/02/2025 16:02:19 | Eliminación de estos puntos RTC en SORPAR y SORCAL, según los archivos adjuntos. Realizar estas modificaciones para que puedan responder, además del entorno de producción, también en el entorno DTS. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501656 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202506 | 04/02/2025 16:49:32 | [Migración del enlace SEMD4]: Desconectar y retirar cordón instalado en el conversor SEMD4 ubicado en el panel SCADA VPN, colocar tapa protectora. Posteriormente, instalar y conectar cordón óptico entre el panel MODEMS 2 SCADA CUBICULO 1, DIO 60Hz puertas 23 y 24 y el conversor SEMD4 (ver código de material 686115). Una vez finalizada la migración, verificar el correcto funcionamiento del enlace. Coordinar previamente con MEL3 (SSA 202501657). Detalles en anexos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | 202511 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a migração do enlace da UTR-SEMD4 para o DIO 60Hz conforme solicitado. Após a migração do enlace foi verificado o correto funcionamento deste. O trabalho foi realizado em conjunto com a equipe do MEL3 (SSA 202501657). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202501597 | STE | 202501553 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202506 | 04/02/2025 17:21:42 | Verificar motivo por el cual puerto de comunicación del switch donde se conecta el medidor M65A se encuentra bloqueado, lo que ocasiona que el SMF no se pueda comunicar con este medidor. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio a puerto de reserva (pto. 14) en el Switch SW1-A. El puerto quedo en estado de no respuesta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202501665 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:27:48 | Providenciar alteração de descritivo, STTYPE, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501661 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202506 | 05/02/2025 07:32:38 | Día 1 del PD de la U10 (10/02) a primera hora, desconectar los cables ET021/ET022 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-10, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-10 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET022 en los bornes 565/566 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202509 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM10 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.75
202501662 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:32:45 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-10. Retrofit previsto durante el PD de la U10, a partir del 10/02/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501667 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:43:33 | Providenciar alteração de descritivos, PNLNAM e DEVNAM de pontos das funções 21 e 67N com desbloqueio recebido das YZU1 e YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501669 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202506 | 05/02/2025 07:55:59 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre as funções 21 e 67N com desbloqueio recebido das linhas YZU1 e YZU2 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | 202512 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.25
202501630 | STE |  | G097P009 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA SPARE | 2486.003-1 | 202506 | 05/02/2025 08:24:50 | Reparar e verificar condições de funcionamento do Servidor SDM3, de modo e recompor o hardware reversa dos Servidores SDM1 e SDM2. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | 202514 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Enviado para reparo no laboratório do Servidor, por meio da SSA 20250255. Após ter sido liberado para uso, o hardware foi instalado novamente no rack do SCC, na posição reserva - SDM3. Equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202501725 | STE |  | T091F001 | MONITOR No. 01 E ACESSÓRIOS | 1013.026-8 | 202506 | 05/02/2025 16:52:36 | Verificar e solucionar módulos 01, 06 e 11 com imagem travada, estando NVW-RAS2 em operação. | OUO6 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado reinicio do computador embarcado e refeito o layout do RAS2 utilizando a configuração Unicast conforme orientado pelo fabricante. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1.5 | 0.17
202501729 | STE |  | T091F003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.028-1 | 202506 | 06/02/2025 05:42:01 | Verificar e solucionar monitor 03, 08 e 13 com imagem travada. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado reinicio do computador embarcado e refeito o layout do RAS2 utilizando a configuração Unicast conforme orientado pelo fabricante. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1.5 | 0.17
202501256 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202506 | 06/02/2025 09:07:57 | [SVP] Realizar provisionamento (vCPUs, Discos, Memória, OS, rede, etc) de VMs SVP-VM01, SVP-VM02, SVP-VM03 conforme documento 6018-20-15232-E. Configurar também as regras para garantir afinidade e HA. Realizar implementação de atualizações de OS. Realizar configurações de VDS e ajustes de usuário local. Instalar solução de antivírus. Coordenar com a contratada eventual necessidade de configuração de exceção. Obs.: A instalação das aplicações será realizada posteriormente c/ outra SSA | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202507 | 202508 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a criação e configuração dos 3 servidores SVP-VM01, SVP-VM02 e SVP-VM03, conforme instruções do projeto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8.5 | 0.08
202501257 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202506 | 06/02/2025 09:09:33 | [SVP] Configurar e constatar correta configuração de Backup do sistema SVP conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Realizar um backup documental após finalização da implementação inicial das aplicações c/ Fornecedor. Também realizar ensaio de restore em conjunto com Fornecedor. Ref.: 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202508 | 202523 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurado Backup dentro do sistema netbackup, conforme projeto. Realizado backup documental dentro do Veritas Netbackup. Realizado ensaio de restore. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.75 | 0.08
202501259 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202506 | 06/02/2025 09:14:35 | [SVP] Configurar VLAN144 e 700 a 719 para as redes do SVP, conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Ref. 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202507 | 202507 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizadas creacion de VLANs 144 y 700 a 719, confrome proyecto logico 6018-20-15232-E. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.25
202501258 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202506 | 06/02/2025 09:14:58 | [SVP] Realizar criação de grupos: GRP_Admin_SVP, GRP_Permit_SVP para administração e acesso de usuário conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Obs.: Realizar ensaios demonstrando que o grupo GRP_Permit_SVP não possui privilegios administrativos. Ref. 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | 202507 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creados los grupos GRP_Admin_SVP y GRP_Permit_SVP según proyecto lógico 6018-20-15232-E. Se realizaron pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.25
202501260 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202506 | 06/02/2025 09:20:42 | [SVP] Realizar configurações de firewall conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Ref.: 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | 202507 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron realizados las siguientes configuraciones en el Firewall: - Creación de Objetos de Red (25 objetos). - Creación de Subinterface: SVP-SIRI - Creación de Security Zone: ZONE-SVP-SIRI - Creación de Políticas de Acceso (5 reglas). Según documento lógico 6018-20-15232-E R1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202501261 | STE |  | M066J001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA07-SWA01 | 1355.024-4 | 202506 | 06/02/2025 09:21:01 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202514 | 202517 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-01 y UTP-SVP-02 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202506235 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 4.5 | 1.33
202501265 | STE |  | M066M001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA10 - SWA01 | 1355.027-0 | 202506 | 06/02/2025 09:24:23 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202509 | 202542 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-07 certificado cable resultados en anexo. Catastrado SSA 202516544 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6 | 1.75
202501758 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 06/02/2025 10:39:27 | Providenciar a eliminação da tela PBF66KV2. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501869 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202506 | 06/02/2025 22:11:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-F CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | 202507 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio do DIGI-1, normalizando a comunicação com a DAUC-F1 e alarme. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202501690 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:32 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 10 previsto entre los días 10/02/25 y 28/02/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202507 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202501689 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:39 | Sustituir los módulos analógicos D20A/D20C de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A/D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 10 previsto entre los días 10/02/25 y 28/02/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202507 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A y modulo D20C proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202501918 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202506 | 07/02/2025 14:08:18 | Alterar usuário e senha de acesso dos switchs do SMT. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202507 | 202512 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração de usuário e senha de acesso de todos os switches SMT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.41 | 6.25 | 0.25
202501942 | STE | 202501887 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202506 | 07/02/2025 14:37:19 | Realizar alteración de descriptivo, par de mensajes y nivel de alarma de puntos sobre nivel de aceite de los T0X/R0x y T05/R05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202501947 | STE | 202420193 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:14:06 | Fornecer a situação atual de campo conforme SSA raiz e SSA 202318462. Registar e fornecer dados preferencialmente via relatório/report. Ref: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=453447050 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CONFORME INFORMADO NA BAIXA DA SSA. 202405878, O EVT. 207 ESTÁ SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE HITACHI/ABB. O CASO ESTÁ SENDO TRATADO NA SSA. 202406019(D) A QUAL SOLICITAMOS APOIO PARA SMIN, JUNTAMENTE COM FABRICANTE, NA RESOLUÇÃO DESTE CASO. TODAS AS ATUALIZAÇÕES REFERENTE AO EVENTO JÁ ESTÃO NA PLATAFORMA CONFLUENCE https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=453447050. A SSA. 202406009 E A 202406019 FORAM RELACIONADAS A SSA. 202318462 (ORIGEM DO PROBLEMA). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202501944 | STE | 202500984 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:16 | Migración de cálculos relacionados al Modelo Eléctrico 50 Hz. Los cálculos actuales utilizados por el modelo están dentro de la aplicación RTC. Esta SSA corresponde a la migración de dichos cálculos al ambiente del IBCalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. DOCUMENTO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501938 | STE | 202501107 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:29 | Criar pontos na SOSTAT (conforme anexo) para futuro desenvolvimento de cálculos de sinalização de UGs no CAT e CAG. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501957 | STE | 202412811 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:41 | Providenciar creación de los puntos en anexo en la SOSTAT. Los mismos serán utilizados en cálculos para luego para indicar en pantalla condición de las líneas 500kV YZU1 e YZU2. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501937 | STE | 202500943 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:54 | Alterar para 21,9 kV o valor de limite superior de alarme HLIM6 dos pontos "U05 GENERADOR TENSION" e "U06 GENERADOR TENSION" , de maneira a compatibilizar com as demais unidades convencionais. Observar planilha em anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501936 | STE | 202500688 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:16:33 | [Regra N-1 para manobras no vão do TA-01/02] - Realizar alteração na SOSTAT e SOPERM conforme indicado no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501929 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 15:17:54 | Conforme SSA original, prover apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-10 durante comissionamento do painel (SSA 202419689). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202509 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado en la SSA 202501540, realizado ensayos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202501928 | STE | 202418846 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:18:40 | Providenciar a criação de pontos do arquivo, em anexo, na SOSTAT do SCADA, conforme anexo. Serão utilizados com ibcalc e serão utilizados para a animação de unidade geradora no eterra. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202502045 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202507 | 10/02/2025 13:51:14 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar verificaciones de la Cámara CAM372 y el switch ESAI-STC60-SWA15 del Laboratorio de Concreto, y aplicar las configuraciones sugeridas por el fabricante (ver adjunto) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. PROTEK realizó los ajustes correspondientes en la CAM372. LLDP Power configuration additional power fue ajustado a 12.5 W. Luego de una monitoreo de 2 semanas, no se reportan desconexiones. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202502098 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202507 | 11/02/2025 08:47:57 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para avaliação em campo do protótipo da estructura de rack pivotante interna ao painel. Serviço agendado para 14/02/25 período da manhã. Detalhes no arquivo em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompanhamento do fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para avaliação em campo do protótipo da estructura de rack pivotante interna ao painel. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202502140 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202507 | 11/02/2025 15:05:57 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | 202509 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202502139 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202507 | 11/02/2025 15:05:59 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | 202509 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202502137 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202507 | 11/02/2025 15:06:03 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202508 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202502135 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202507 | 11/02/2025 15:06:03 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulo nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202508 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202502169 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202507 | 12/02/2025 07:34:17 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre 21 3zona e 59 trip no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | 202512 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.25 | 0.25
202502228 | STE | 202500608 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 13/02/2025 07:54:30 | Solicita-se a alteração na SOSTAT dos descritivo dos pontos de indicação de fluxo muito baixo de agua pura no estator, para incluir também a informação de pressão diferencial baixa, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502259 | STE |  | M064B006 | SERVIDOR SECUNDARIO PI VISION | 3138.031-4 | 202507 | 13/02/2025 10:16:16 | Se requiere ampliación de recursos virtuales del servidor PI-VM11; la VM se encuentra con alto consumo de vRAM y vCPU. Ver Anexo. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | 202507 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ampliaron los recursos virtuales de la vm PI-VM12, actualmente cuenta con 8 cores de vCPU y 32G de vRAM. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202502258 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202507 | 13/02/2025 10:16:22 | Se requiere ampliación de recursos virtuales del servidor PI-VM11; la VM se encuentra con alto consumo de vRAM y vCPU. Ver Anexo. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | 202507 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ampliaron los recursos virtuales de la vm PI-VM11, actualmente cuenta con 8 cores de vCPU y 32G de vRAM. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202502199 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202507 | 13/02/2025 11:30:50 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU06-10. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U06 (PSDF-06). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 durante los días 10/03/25 - 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202512 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-06 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en el SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 1
202502303 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202507 | 13/02/2025 16:02:08 | Día 1 del PD de la U06 (10/03) a primera hora, desconectar los cables ET013/ET014 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-06, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-06 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET014 en los bornes 635/636 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM06 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1.5
202502309 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 13/02/2025 16:02:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-06. Retrofit previsto a realizar durante el PD de la UG-06, a partir del 10/03/2025 hasta el 21/03/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502330 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 09:05:39 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502329 (SCC), 202502328 (GTW TXRX/T5R5). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502329 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202507 | 14/02/2025 09:05:45 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502328 (GTW TXRX/T5R5), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Foram criados os blocos PSVD1NFR e PSVD2NFR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202502328 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202507 | 14/02/2025 09:05:51 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502329 (SCC), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.67
202502345 | STE | 202502165 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:42 | Providenciar a eliminação de 2 pontos relativos ao antigo vão da VHA1, conforme anexo. Os pontos já foram eliminados no SCC e os pontos da SOSTAT estão inválidos em tempo real. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502344 | STE | 202502168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:51 | Providenciar criação de um pseudoponto para uso com ibcalc, conforme anexo. Será utilizado em melhoria de cálculo complementar de regra do SARTRE para Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502343 | STE | 202502269 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:58 | Favor providenciar a criação na SOSTAT dos pontos em ANEXO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502367 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202507 | 14/02/2025 15:11:50 | Analizar y aplicar bpdu filter en caso de necesidad a los puertos de la UTA17 a fin de evitar intercambio innecesario de tráfico bpdu entre el anillo de switches del SCP y la red SIRI: Gi1/0/5 SCP-TXT5_SW1_GE04 Gi1/0/6 SCP-SEMD500-BAR-T4-ACY_SWITCH-3_GE01 Gi1/0/8 SCP-SEMD500-LIN_SW03_GE15 Gi1/0/10 SCP-SEMD-SEC500_SW1_GE15 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202508 | 202509 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue aplicado la configuración de BPDU FILTER ENABLE en los puertos Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/8 y Gi1/0/10 a fin de evitar que cambios en la red debido al protocolo MSTP afecten a las redes SCP conectadas en dichos puertos y/o viceversa. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202502256 | STE |  | M066P037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA12 | 1354.010-9 | 202507 | 14/02/2025 15:43:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual la UPS del correspondiente tablero se encuentra con indicación de alarma encendido. | OUO6 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | 202514 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Reinstalado banco de baterías reparado por laboratorio ILA2. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 3 | 5 | 2.5
202502380 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202507 | 14/02/2025 16:19:52 | [Anti-incendio SEMD]: Desconectar, aislar y dejar para reserva el hilo conectado al borne X216:5A correspondiente al cable E72001 interconectado al panel 3C1. Solicitar actualización de los diseños adjuntos una vez finalizado el servicio. Ref.: DPS-96, 202502328 (GTW TXRX/T5R5), 202502329 (SCC), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202514 | 202527 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a desconexão, teste ponto a ponto com a equipe MEL1 e isolamento do fio conectado no borne X216:5A do cabo E72001 interconectado ao painel 3C1. Fio deixado como reserva. Emitida a SSA 202510056 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho atualizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1.17
202502384 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 16:36:28 | Alteración de campo ACRONM en la tabla SOSTAT, conforme señalado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502399 | STE |  | T091F007 | MONITOR No. 07 E ACESSÓRIOS | 1013.032-4 | 202507 | 16/02/2025 17:52:43 | Verificar e solucionar monitor 07 e 12 com imagem travada e verde. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202508 | 202508 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE DE PARÂMETRO DO ENDEREÇAMENTO MULTICAST DO PAINEL AOS MÓDULOS EMBARCADOS. O TRABALHO FOI REALIZADO COM SUPORTE DO FABRICANTE MAUELL. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 7 | 0.5
202502388 | STE | 202419684 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202508 | 17/02/2025 07:26:32 | Zerar campos "Information Object" e "In Use" referentes à lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2). Verificar arquivo em anexo para as modificações a serem aplicadas. Pontos já foram excluidos da tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 (SSA 202500357). Ref. DPS-94. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202514 | 202515 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Alteracion de parametros en la BD del Gateway segun anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.33 | 0.17
202502427 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202508 | 17/02/2025 10:30:02 | RENOVAÇÃO DE SENHA NO SISTEMA GENETEC COM PERFIL ***OPERADOR*** JULIO CESAR FABRI Matrícula: 003226-7 jcfabri@itaipu.gov.br MOTIVO: COLABORADOR POSSUI LOGIN, MAS ESQUECEU A SENHA. SOLICITANTE Luiz Paulo Bedin Supervisor ESAI / ESECORP Ramal 3606/6978 | OUO6 | MEL4 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el reseteo de contraseña, colocada contraseña temporal e informado al usuario, este deberá colocar una nueva contraseña en el siguiente login. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202502428 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 17/02/2025 10:45:29 | Alteración del descriptivo de puntos "SISTEMA INTERCONECTADO" del ECCANDE. Conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502466 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202508 | 18/02/2025 07:37:57 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | 202509 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 15 que esta conectado al SIRI | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202502465 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202508 | 18/02/2025 07:38:04 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | 202509 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 15 del Switch 1 que esta conectado al SIRI | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202502464 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202508 | 18/02/2025 07:38:11 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | 202509 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 1 del Switch 3 que esta conectado al SIRI | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202502462 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202508 | 18/02/2025 07:38:20 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | 202509 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 4 del Switch 1, que esta conectado al SIRI | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202502492 | STE | 202420359 | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202508 | 18/02/2025 09:18:45 | Realizar ajuste (Edit only) de point source de tags listadas en planilla enviada en adjunto, ver hoja "new_ps_tags_PIT_VM01". Adicionalmente, eliminar desde el PI ICU el point sorce "PITOPI-PISIRI-L", ver hoja "remove_ps". | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó el ajuste de point source de tags según la planilla facilitada. También fue removido el point source PITOPI-PISIRI-L utilizando el PI ICU Utility según lo indicado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202502285 | STE |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202508 | 18/02/2025 10:29:11 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM01. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 16 | 0.08
202502286 | STE |  | M066C251 | SERVIDOR VIRTUAL - SISTEMA SVP - TERMINAL SERVER - SVP-VM03 | 3138.049-2 | 202508 | 18/02/2025 10:30:28 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. Obs.: Anexos na SSA 202502285 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM03. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 15.5 | 0.08
202502287 | STE |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202508 | 18/02/2025 10:30:36 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. Obs.: Anexos na SSA 202502285 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM02. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 15.5 | 0.08
202502526 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202508 | 18/02/2025 16:47:37 | Conforme acordado con la SMMC.DT para realizar la limpieza de cámaras y CCOs, acompañar a los técnicos asignados por la SMMC.DT e indicar los procedimientos de limpieza para los distintos tipos de cámaras y cuadros de control operativos (CCOs). Se adjunta listado de cámaras y CCOs, además del instructivo de limpieza acordado entre las divisiones y los diseños donde indica la ubicación de las cámaras y CCOs | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento al personal terciarizado de la empresa SERVICIOS TÉCNICOS, al servicio de la SMMC. Indicado procedimiento de limpieza para cámaras Bullet, Box y PTZ, conforme listado en Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24 | 0.67
202502561 | STE |  | M088F038 | ESAI-A/B.U2-CAM032 (CCO032) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.023-8 | 202508 | 19/02/2025 10:26:35 | Durante la 2da Visita Periódica de Soporte en el marco del Contrato 4500064363 se detectaron fallas de movimiento de paneo de la Cámara Domo CAM032. En atención a esto acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para el retiro de la Cámara, para su diagnostico y reparo en concepto de garantía. Fecha prevista de las actividades: 20/02/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | 202515 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO EL RETIRO DE LA CAMARA DOMO S/N:044593123720131049. POR GARANTIA CONTRACTUAL, VERIFICADOS NIVELES DE ALIMENTACION EN RANGO NORMAL 25V, EL EQUIPAMIENTO SE ENCONTRABA CON TEMPERATURA ELEVADA RESPECTO A LA TEMPERATURA AMBIENTE Y UN RUIDO INTERNO. CAMARA REPARADA (SUSTITUCION DE PLACA) Y REINSTALADA CON SSA:202505691. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 1
202502507 | STE | 202502471 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 19/02/2025 10:46:45 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del Sistema de Supervisión de Frenos de la UG-06 (PSDF-06), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-06, previsto del 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502595 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 19/02/2025 14:20:08 | Verificar/certificar que el panel TADMIC esté totalmente inoperante, sin ningún cable interconectado en servicio, de modo a proceder con su desmontaje. El espacio donde el panel TADMIC está instalado será destinado a la instalación de nuevos paneles en el ámbito del PAT. El panel está instalado en la Sala de los TAC El. 131.5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202509 | 202511 | 0 | 1 | DANILO NADAL | Identificado que o painel TADMIC estava parcialmente desativado desde o ano 1996. Em 24/02/2025 foi realizada a desativação completa do painel com corte dos cabos (fotos no relatório em anexo). Os sinais analógicos do sistema convencional que ainda estavam fazendo ponte no painel, devido ao antigo sistema mímico, foram jampeados dentro dos painéis TAC conforme lista de SSA’s executadas pela MEL1 (relatório em anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.75
202502599 | STE | 202502419 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 19/02/2025 14:51:47 | Criar pontos de réplica dos pontos “LIMITADOR ANGULO DE CARGA EM ACAO” das unidades geradoras, para o Despacho de Carga. Os pontos serão carregados por meio do aplicativo IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502708 | STE |  | T066A001 | PAINEL MATRIX - CORE1 - 50 Hz | 2983.003-9 | 202508 | 21/02/2025 07:53:01 | EJECUTAR TRABAJOS DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIÓN SOMA Y MIGRACIÓN DE LOS STORAGES FÍSICOS DEL PANEL MATRIX CONFORME PROYECTO Y CRONOGRAMA ADJUNTO. PLAN DE MIGRACIÓN DETALLADO EN DOCUMENTO 60462015205P(1)R0. COORDINAR CON IEE4 LAS ACCIONES Y LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202509 | 202509 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue realizado con exito la virtualización de la infraestructura MATRIX (SOMA) y la reubicación de los servidores de base de datos con sus respectivos storages según documentos de proyectos y PLAN DE MIGRACIÓN detallado en 60462015205P(1)R0. Se realizaron pruebas de funcionalidad de todos los servicios los cuales fueron satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 38.33 | 1
202502709 | STE |  | T066B001 | PAINEL MATRIX - CORE2 - 60 Hz | 2983.004-0 | 202508 | 21/02/2025 07:53:04 | EJECUTAR TRABAJOS DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIÓN SOMA Y MIGRACIÓN DE LOS STORAGES FÍSICOS DEL PANEL MATRIX CONFORME PROYECTO Y CRONOGRAMA ADJUNTO. PLAN DE MIGRACIÓN DETALLADO EN DOCUMENTO 60462015205P(1)R0. COORDINAR CON IEE4 LAS ACCIONES Y LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202509 | 202509 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado con exito la virtualización de la infraestructura MATRIX (SOMA) y la reubicación de los servidores de base de datos con sus respectivos storages según documentos de proyectos y PLAN DE MIGRACIÓN detallado en 60462015205P(1)R0. Se realizaron pruebas de funcionalidad de todos los servicios los cuales fueron satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 46.5 | 2
202502725 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 08:53:36 | Alteración de campos CLASS, PRIORT y ACRONM de puntos FORA_OPERACAO de SEP 765kV, conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502775 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202508 | 21/02/2025 15:41:24 | Generar certificado autofirmado por el WhatsUp Gold (servicio HTTPS) y agregar al listado de certificados de confianza del AD del SCADA para evitar mensaje de advertencia en consolas. Ejecutar en el periodo del 24-28/02/2025, con soporte del proveedor SEKIURA. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | 202509 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a emissão do certificado do servidor bitims2.ems.scada pela entidade certificado do AD. O certificado foi importado no WhatsUp Gold e apartir de então o acesso a URL do WUG passou a sinalizar a comunicação como segura. Um detalhe importante é que foi necessário criar uma requisão de certificado (.CSR) no OpenSSL com informações de SAN (Subject Alternative Name), só assim o navegador Google Chrome passa a aceitar o certificado como válido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12.5 | 0.5
202502776 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202508 | 21/02/2025 16:43:12 | Configurar el proxy del SIRI para permitir conexión entre la VM de TCMD (tcmd-vm1.siri.itaipu, IP: 172.31.94.131) y el portal de Treetech para validación de licencia de software SIGMA. Datos del portal: URL: http://licman.elipse.com.br Protocolo: SOAP Puerto: 80 Ejecutar antes del 26/02/2025. Obs.: la comunicación sólo puede ser iniciada desde la VM de TCMD. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202509 | 202509 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação no proxy conforme solicitado à URL em questão. Verificado correto acesso via browser. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.17
202502777 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202508 | 21/02/2025 16:43:20 | Acompañar al fabricante Treetech para verificación de configuraciones de: - máquina virtual para el TCDM (tcmd-vm1.siri.itaipu); - acceso a BD SQL del SIRI; - red para comunicación con dispositivos de campo; - acceso de VM del TCMD a portal para validación de licencia de software SIGMA, a través del proxy del SIRI. Se anexa proyecto y lista de verificaciones. Agendado para el 26/02/2025, 08:30h. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202510 | 202510 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento e verificado configurações e ambiente de acordo com o esperado pela Treetech. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.22
202502803 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202508 | 22/02/2025 15:05:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-F CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste em parâmetros dos conversores DIGI-1 e DIGI-2, de modo a normalizar o alarme. Parâmetro "Profile" de todas as portas seriais alterados de "Unassigned" para "RealPort" .Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.33
202502811 | STE |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202509 | 24/02/2025 02:21:27 | Verifica e solucionar motivo pelo qual dois dos quatro ventiladores do topo do rack encontram-se travados. Observado ruído nos ventiladores e temperatura elevada, conforme anexos. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202515 | 202515 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Os ventiladores do topo do rack 1/5 estavam com folga excessiva o que causou seu travamento. Como a ventilação forçada é muito pequena e a sala de comunicações é muito bem climatizada, não há necessidade de manter esses ventiladores. A solução temporária foi desligar o conjunto de ventiladores para evitar maior dano, tal como incêndio, pois os mesmos apresentavam aquecimento. Sugere-se remoção total do conjunto de ventiladores, sem reposição. | Dentro do Prazo |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA | 0.08 | 2 | 0.08
202502992 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202509 | 26/02/2025 09:26:24 | APOYO A SMIE.DT PARA CONEXIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA QUALITROL A LA RED WIRELESS DEL SIRI CON EL FIN DE EJECUTAR UNA DEMO DE SOFTWARE CONFORME SE DETALLA EN EL ADJUNTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202509 | 202509 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento em campo para verificação de sinal proveniente dos APs do SIRI, na cota 128 (Sala GIS). O sinal está presente no local, caso seja necessário. Não foi possível testar nenhuma das SSIDs atuais do SIRI, visto que, de acordo com o fabricante, a SSID não pode ter senha. Deverá ser analisada a viabilidade de criação de uma SSID sem senha e avaliar configurações de segurança de contorno para esta SSID, como filtro por MAC dos dispositivos de campo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.75 | 0.23
202503048 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202509 | 26/02/2025 17:52:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-J CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste em parâmetros dos conversores DIGI-1 e DIGI-2, de modo a normalizar o alarme. Parâmetro "Profile" de todas as portas seriais alterados de "Unassigned" para "RealPort" .Equipamento liberado para a operação. Ref SSA 202502803. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202503068 | STE | 202503011 | T075W005 | CONSOLE BITCON1 | 0920.063-0 | 202509 | 27/02/2025 10:47:37 | Remover atalho SVC presente nas consoles da sala de despacho de carga e na ccr (consoles de 1 a 12), exemplo do atalho segue em anexo. Favor coordenar a execução do trabalho com em conjunto com o GSS. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202512 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EXCLUSÃO DO ATALHO SVC DA ÁREA DE TRABALHO DAS CONSOLES 1 A 12, CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202503074 | STE | 202502438 | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202509 | 27/02/2025 13:37:33 | Dar apoyo en la instalación de una cámara+DVR para monitorear alarma referente a "FUENTE PS3 ALIM REDUNDANTE C2K FALLA" en el tablero PES/PIB 9A-3. | MEL1 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalada cámara para monitoreo de alarma. El DVR y la cámara instalados son materiales de reserva pertenecientes al ESAI antiguo. Cámara IP 720p conectada por puerto analógico (por cable coaxial). Área delimitada/señalizada para el paso de personas y vehículos eléctricos. OBS: El panel quedara abierto para el monitoreo, por lo que permanecerá así por el tiempo que MEL1 estime necesario. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 1.17
202503080 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202509 | 27/02/2025 15:04:27 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 programado para los días 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202503078 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202509 | 27/02/2025 15:04:48 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 programado para los días 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202503170 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202510 | 06/03/2025 14:33:27 | Crear backup (imagen) de sistema operativo de servidor. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202510 | 202510 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi realizada a criação da imagem de backup do servidor BITIMS2 utilizando a ferramenta Acronis. O imagem foi armazenada no HD externo do SMME.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202503308 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202510 | 07/03/2025 11:19:39 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR 506-1, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202503305 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202510 | 07/03/2025 11:19:46 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR-506, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202511 | 202512 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202503313 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202510 | 07/03/2025 13:31:19 | Realizar ajuste do IP do switch do novo painel SMT-10 para 172.31.96.119. Painel fornecido pelo Itaipu Parquetec e instalado através da SSA 202501513. | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | 202512 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do switch do painel SMT-10 conforme solicitado, realizado testes de comunicação com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.5
202503328 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202511 | 11/03/2025 14:49:17 | Investigar e solucionar motivo pelo qual o sistema de arquivos [/] dos servidores MTX-VM01 e MTX-VM02 está apresentando comportamento de consumo com tendência de esgotamento em menos de 4 dias. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202511 | 202512 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El SOMA genera diariamente registros de logs que pesan aproximadamente 1 GB c/u. Cada servidor ejecuta 5 instancias del SOMA (5 para 50 Hz y 5 para 60 Hz). Se acordó en conjunto con Ingeniería de Proyectos (RDRUZIAN/RUBENDAP) una retención máxima de 10 días, para ello, se elaboró un script el cual depura los logs más antiguos. También se constató que el Apache Tomcat genera una cantidad alta de logs; se aplicó logrotate para manejarlos. Preventivamente se agregó un disco virtual adicional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202503550 | STE |  | M088C002 | ESAI-CCP-SRV02 (SERVIDOR DE BACKUP) | 1572.001-2 | 202511 | 11/03/2025 15:35:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para la verificar el motivo del consumo excesivo de memoria RAM en el servidor | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Posterior al ajuste de excepciones en Trellix fue verificado un comportamiento estable de la memoria, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202503553 | STE | 202420299 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202511 | 11/03/2025 15:54:43 | Solicito apoio na verificação do ponto bitbyte 28089 (SISTEMA CARRIER) da VHA, 500kV. No SCC a alteração de estado está normal, porém não há mudança de estado no sistema SCADA. SSA 202420299 de referência. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202511 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste no parâmetro "Info" do bitbyte 28089 (DE: AlStat, PARA: SwStat). Ajuste realizado para o canal 101RTU. Realizado ensaios com resultados satisfatórios. Trabalho realizado durante execução da AT 202502202. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202503388 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202511 | 11/03/2025 16:54:34 | Verificar y solucionar la variación de temperatura en el bobinado BT, fase A. Temperatura en el SCADA 100° y en el KT-10 54°C. Obs: Fue ejecutado la Ssa 202418121, donde fue verificado los valores de resistencia en el KT-10 y no se encontraron diferencias con respecto a los valores de temperatura. | MET1 | MEL4 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202511 | 202512 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por el transductor MCR-2-RTD-UI, verificado correcta lectura. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202504044 para IMA0. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202503570 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202511 | 12/03/2025 07:14:47 | Normalización del panel luego de los trabajos de monitoreo según SSAs 202502116 y 202420212 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Panel normalizado. Retirado Analizador de Calidad de Energía por parte de ILA1 SSA 202502116. SSA complementaria a la SSA 202420212. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202503623 | STE | 202409607 | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202511 | 13/03/2025 07:41:02 | Retirar do almoxarifado, instalar, realizar ensaios e validar o correto funcionamento do SFP código 1KGT038901R0001. Registrar número de série do item na baixa da SSA. Devolver o item ao almoxarifado após concluídos os ensaios para ser incluído no estoque. Equipamento enviado pela Hitachi, em garantia ao S/N GF0126U3200007 que apresentou defeito em 19/06/24 (RNCSMDT-136). Vide email em anexo com NF 221147 e comprovante de entrega do item recebido. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | 202513 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado o teste do SFP código 1KGT038901R0001 NS: GF0159W7200085 no ambiente de testes montado na sala do PDS com sucesso. O SFP foi deixado conectado ao switch do rack da RTU560 da sala de testes. Fotos do SFP em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202503624 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202511 | 13/03/2025 14:09:53 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITAPS2 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | 202513 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202503621 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202511 | 13/03/2025 14:10:00 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITDMC2 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202503602 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202511 | 13/03/2025 14:10:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITDMC1 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202503722 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 13/03/2025 14:36:19 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos 2FVL31 2FVL42 2FVL34 2FB12 IEDs, conforme anexos. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.5 | 0.25
202503753 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 13/03/2025 15:53:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme na console NOC "RDAS BITRAS1 FAILED BY FATAL ERROR", verificado que ocorreu a comutação para o servidor RDAS1. Evento ocorrido 13/03/2025 as 14:49:16 | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202511 | 202537 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA, NA EXECUÇÃO DA SSA. 202509053, ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. TRABALHO EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 10 | 1.33
202503321 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202511 | 14/03/2025 07:48:01 | Verificado inoperância do sistema Sigma4 durante atendimento da SSP 20254905 | MET2 | MEL4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Segundo informação da SMIE, o sistema Sigma4 está atualmente em processo de atualização (virtualização) conforme anexo. Por conta disso, está desativado até o final da atualização. Caso o problema persista após a finalização da atualização, favor reabrir SSA dirigida à MEL4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202503319 | STE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202511 | 14/03/2025 07:48:17 | Verificado falta de conexão entre CPU e Monitor do Servidor APP EMC durante a execução da SSP N°: 20254626. | MET2 | MEL4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | O servidor estava com a bateria CMOS (CR2032) ruim. Foi trocada a bateria e realizada a configuração da BIOS/CMOS do servidor de modo a usar a placa de aceleração gráfica (offboard) como padrão. Foi também adicionado um cabo VGA padrão para auxiliar na manutenção, para caso o problema reincida no futuro. SSA relacionada 202400410. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 1
202503714 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202511 | 14/03/2025 08:24:21 | CREAR VLAN405_PAM (172.31.170.0/28) CONFORME PROYECTO 60182015231P Y CONFIGURAR TRUNK ENTRE SIRI-STC50-SWC01 Y SIRI-STC60-SWC01. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202513 | 202524 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação da VLAN e configurado trunk conforme solicitado. Funcionamento do PAM correto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7 | 0.33
202503703 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202511 | 14/03/2025 08:24:39 | CREAR TRES MÁQUINAS VIRTUALES CONFORME PROYECTO 60182015231P (INTEGRACIÓN DEL AMBIENTE SIRI CON LA SOLUCIÓN DE GERENCIAMIENTO DE ACCESO PRIVILEGIADO - PAM) - PAM-SSA1-VM01 - PAM-SSA1-VM02 - PAM-SSW2-VM03 CONFIGURAR NIC CONFORME TABLA 2 DEL CAP. 7 Y CONFIGURAR RECURSOS COMPUTACIONALES CONFORME CAP. 8 DEL DOCUMENTO DE PROYECTO. REGLAS DE AFINIDAD SERÁN DEFINIDAS EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN CON EL FABRICANTE Y SE SOLICITA INDICAR LA CONFIGURACIÓN FINAL EN LA BAJA DE ESTA SSA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202515 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Máquinas virtuais foram criadas com todos seus recursos conforme a solicitação descrita na SSA e projeto. As regras de afinidade ficaram definidas assim: - PAM-SSA1-VM01 - Rodar nos hosts de 50Hz - PAM-SSA1-VM02 - Rodar nos hosts de 60Hz - PAM-SSW2-VM03 - Não tem afinidade, em caso de falha, migrará para o lado que estiver ativo | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 4 | 0.08
202503826 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202511 | 14/03/2025 16:00:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CATRACA DO HALL DE ENTRADA DO ED. DE PRODUÇÃO EL.145 – ME MONTANTE, ESTÁ INOPERANTE. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reinicio de la lectora LM-271F/a. Catraca funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202503828 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202511 | 14/03/2025 16:17:22 | Dar apertura de un ticket con TELETEX para verificar y solucionar el problema sobre licenciamiento visualizado en el FMC, este no permite realizar deploy de cambios realizados en los equipos SIRI-STC50-FWL01 y SIRI-STC60-FWL01. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | 202514 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En conjunto con el proveedor TELETEX y soporte de CISCO se logró identificar que los certificados que hacían referencia a las licencias de los firewalls del SIRI expiraron con lo cual fue necesario regenerar un token desde el SMART ACCOUNT de CISCO y volver a insertar en el FMC. Adjunto se encuentra el resumen de actividades. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 1
202503835 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202511 | 14/03/2025 16:41:11 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "UTR UTR 610-1 COMM D20A 2 NC ANOR" con rearme. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202512 | 202513 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajuste de conexiones e inversión de posición entre los módulos D20A. No se observó accionamiento de alarma durante el periodo de observación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202503737 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202512 | 17/03/2025 06:17:33 | Identificar y desactivar las políticas de acceso utilizadas durante las pruebas previas al proyecto de virtualización del entorno MATRIX. Identificar a su vez objetos, grupos de seguridad y/o cualquier otro elemento creado, modificarlos/ajustarlos en caso de necesidad. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | 202513 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron modificados los objetos: - SOMA-APP01 se configuró la ip del soma app 01 de producción. - SOMA-APP07 se configuró la ip del soma app 07 de producción. Fueron desactivadas las siguientes reglas: -TEMP _ MTX-TST-VM01 -> SIRI-LOG -TEMP _ MTX-TST-VM01 -> SIRI-LOG-Clone-547 -MTX-TST-VM01->SIRI-ADSs -MTX-TST-VM01->SIRI-WSUS-VM01 -MTX-TST->NTP | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202503919 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202512 | 17/03/2025 14:44:18 | Realizar a configuração SNMP do switch SMT18A SW1. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | 202512 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do protocolo SNMP no switch SMT18A SW1 para comunicação com o Zabbix, realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.08
202503917 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202512 | 17/03/2025 14:46:06 | Realizar a configuração SNMP do switch SMT09A SW1. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | 202512 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do protocolo SNMP no switch SMT09A SW1 para comunicação com o Zabbix, realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.17
202503913 | STE |  | M066J022 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP06 | 1352.016-0 | 202512 | 17/03/2025 15:38:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96609&eventid=170005676] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202513 | 202513 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | En la UTA se observó que no había comunicación con el Access Point, luego se encontró que el Access Point estaba apagado. El Access Point volvió a encenderse luego de retirar y volver a conectar la alimentación y las conexiones del mismo. Se verifico que la UTA volvió a comunicarse con el Access Point, y se verificó que el mismo volvió a estar operacional (imagen adjunta). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202503996 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:00:59 | Instalar conversores en el chassis Planet instalado en el panel MODEMS 2, conforme a los detalles de la parte 1 del documento adjunto. Los materiales están disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4). FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E RESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202503994 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:01:17 | Instalar el DIO con el nombre/etiqueta "RACK ONS" en el panel MODEMS 2, conforme a los detalles del documento adjunto. El material está disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4). FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E RESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202504004 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:48:58 | Posterior a la ejecución de las SSA 202503994/202503996 conectar 3 cordones ópticos en el DIO "Rack ONS" y en los conversores del chassis Planet, conforme detalles de los documentos adjuntos. Materiales disponibles en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4) NAS SSA's 202503994/202503996. FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E TESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202503991 | STE |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202512 | 18/03/2025 11:11:12 | Favor ejecutar los ensayos definidos en planilla de comisionamiento para puesta en servicio de Solución de Gerenciamiento y Monitoreo del SIRI (VMware ARIA), según documentos adjuntos a este proceso y a la SDS-15513. Comunicar de ser necesario apoyo remoto de Alessandro (TELETEX) para solicitar su conexión remota. Muchas gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202517 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Executado comissionamento conforme planilha Enviados detalhes na SDS-15513 SSA para atualização da documentação: 202506450 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 50 | 0.25
202504012 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202512 | 18/03/2025 11:24:48 | VERIFICAR CONDICIÓN NORMAL DEL FIREWALL DEL SIRI POSTERIOR A LA ACTUALIZACIÓN DEL FIREWALL DE LA SI.AA PREVISTO PARA EL 20/03/2025 A PARTIR DE LAS 17h CONFORME CORREO ADJUNTO. SERVICIOS DEL SIRI A VERIFICAR. • Proxy • PI Asset Framework (PI AF); • PI Analysis; • PI Vision; • PI WEB API; • PI Data Archive; • FileSharing • SINAPE • VPN del SIR • RPMF WEB • STH (PCD WEB) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | 202514 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Este servicio fue ejecutada en otra SSA, ver SSA 202504931. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7 | 1
202504017 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202512 | 18/03/2025 14:52:19 | Verificar funcionamento e se necessário corrigir, os pontos de supervisão "TCP SENAL DISTORSIONADO", com ElemType "SA3AGa D". Ref SSA 202503815. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202512 | 202514 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram eliminados e recadastrados os pontos que utilizam o ElemType "SA3AGa D" da Base de Dados. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202504042 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202512 | 18/03/2025 15:30:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o acionamento do alarme "BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01) EQUIPO/ALIMENTAC NC FALHA CD-01 72.1/27/U", rearmando após alguns minutos. Observação: Verificado que todos os pontos do CD-01 ficaram inválidos no SCADA, com indicação de falha na UTR-CD01, | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202512 | 202522 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue verificado en la sala CD-01 que el relé de reserva 52.A5 estaba con falla, el mismo estaba generando fallas en la comunicación serial. SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202504331. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202504080 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202512 | 19/03/2025 08:08:36 | 1. Criar contas de usuário: ruanaug, taubejct, renatoq, hemerick 2. Associar as contas de usuário: ruanaug, taubejct, renatoq, hemerick ... aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_MTX Complementar/Requisito à SSA 202503827 [SOASMDT-199 - https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-199] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Usuários ruanaug, taubejct, renatoq e hemerick criados e associados aos grupos GRP_PERMIT_PI e GRP_PERMIT_MTX, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202504134 | STE | 202503379 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 19/03/2025 16:33:23 | Gerar base de dados com opção de "gerar mensagens de alarme" (SAMITA) a fim de atender modificações do texto dos alarmes solicitados na SSA original 202503379. Script SAMITA já foi atualizado na área de geração da base de dados. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202504190 | STE | 202504142 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 20/03/2025 10:34:14 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-01, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Ref.: SSA 202504168/202504139. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202504211 | STE |  | M088S121 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-OFI 3kVA/OFI INDUSTRIAL | 3258.024-2 | 202512 | 20/03/2025 11:24:01 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la instalación de la UPS en el predio de la Oficina Industrial, la UPS fue reparada en concepto de garantía contractual del proyecto de Modernización del ESAI (Contrato 4500064363). Ref.: SSA 202500497. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202513 | 202514 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada instalación de nueva UPS proveída por el fabricante en términos de garantía contractual. Verificadas condiciones de la misma, considerado en condición normal de operación. Observaciones: Fecha de fabricación: 16-08-2024 Firmware UPS: UPS 16.5 Firmware Smart Slot: su v2.5.0.6 UPS SN: AS2433292854 Smart Slot SN: ZA2147087934 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2
202504249 | STE |  | M066V022 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP01 | 1352.108-8 | 202512 | 21/03/2025 09:24:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96861&eventid=170104620] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202513 | 202540 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada la instalación de nuevo AP. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. S/N:FJC263926GL | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 1.17
202504285 | STE | 202503581 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 21/03/2025 15:32:00 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del Sistema de Supervisión de Frenos de la UG-01 (PSDF-01), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Ref.: SSA 202504281. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202504281 | STE | 202503581 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202512 | 21/03/2025 15:32:06 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU01-3501. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla 2C-TB10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U01 (PSDF-01). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 durante los días 31/03/25 - 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202517 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-01 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en el SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202504295 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 21/03/2025 17:13:18 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-01, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto del 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202504294 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 21/03/2025 17:13:27 | [SVP-01] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU01-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-01 (31/03/25 al 15/04/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202516 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202504297 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 24/03/2025 07:45:49 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-01. Retrofit previsto durante el PD de la U01, a partir del 31/03/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202504296 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202513 | 24/03/2025 07:46:12 | Día 1 del PD de la U01 (31/03) a primera hora, desconectar los cables ET003/ET004 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-01, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-01 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET004 en los bornes 625/626 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202516 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM01 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 7 | 1.83
202504342 | STE |  | M064B007 | SERVIDOR SECUNDARIO PI API | 3138.033-8 | 202513 | 24/03/2025 09:45:33 | Favor verificar/solucionar error de "Timeout connection" al nodo del API server (PI-VM18.siri.itaipu) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202513 | 202513 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor (VM) se constató que se encontraba frozen y no era posible realizar ninguna operación sobre el mismo; se procedió a realizar un hard reset con lo cual se recuperó la administración; se constató que todos los servicios estaban disponibles y funcionando sin inconvenientes. En caso de que vuelva a ocurrir una situación similar se procederá a escalar con el proveedor AVEVA para un análisis aún más exhaustivo. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 2 | 0.5
202504393 | STE |  | M088L261 | ESAI-SEMD.4CRL-1-CCO501 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.111-8 | 202513 | 24/03/2025 15:04:51 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la verificación del botón de acceso correspondiente a la lectora LM-501 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202513 | 202515 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada sustitución del dispositivo (Botonera) y colocada resistencia nueva por parte de la contratada. Realizados ensayos, en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 1.5
202504408 | STE | 202502521 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 24/03/2025 16:22:44 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a customización del sistema TD-01/PB-01. Coordinar trabajo con MEL1. Ref.: DPS-99. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.25
202504448 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202513 | 25/03/2025 09:28:33 | Acompañar a los profesionales de la empresa PROTEK en las actividades previstas en el marco de la tercera visita de soporte del contrato de modernización del ESAI (4500064363/2022). Fecha: 31/03/25 al 11/04/25. En adjunto listado de actividades a realizarse durante la 3ra visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202514 | 202521 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado acompañamiento a las actividades previstas en el marco de la tercera visita, la actualización del Zabbix fue realizada fuera del plazo previsto extendiéndose hasta 08/05/2025. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 88 | 1
202504497 | STE | 202417743 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202513 | 26/03/2025 08:45:16 | Prestar apoyo soltando el punto -X2109A:4 conforme diagrama en anexo a fin de instalar bornes seccionables en el tablero PPM de la protección de línea 66 kV MD-FI. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202517 | 202517 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a desconexão e reconexão do cabo do borne X2109A:4 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2
202504579 | STE |  | M066W029 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP08 | 1352.069-4 | 202513 | 27/03/2025 08:02:25 | RETIRAR EL AP Y COLOCAR EN LA LOCALIZACIÓN M066E022 - ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 CON EL FIN DE DAR COBERTURA DE RED WIRELESS DURANTE PD DE LA U01 PREVISTA PARA LA SEMANA 14. NOTA 1 : ESTE AP TEMPORAL PERMANECERÁ EN LA LOCALIZACIÓN HASTA QUE EL AP ACTUAL SEA REEMPLAZADO POR GARANTÍA. NOTA 2 : REGISTRAR EL NÚMERO DE SERIAL DEL NUEVO EQUIPAMIENTO EN LA BAJA DE LA SSA Y EJECUTAR CAMBIO DE EQUIPAMIENTO EN SAM-GE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | 202524 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | AP foi invertido com o ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 até o final do PD na unidade 01. Após testes no ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP08 foi verificado que ele estava funcionando normalmente, então após o PD da unidade 01 ele foi retornado a sua localização original com a AT: 202504819. Testes executados com sucesso, equipamento liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202504597 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202513 | 27/03/2025 10:37:58 | Favor providenciar um backup imagem do servidor BITAPS2. Coordenar atividade com equipe do GSS/OP.DT. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA IMAGEM BACKUP DO SERVIDOR BITAPS2, CONFORME SOLICITAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202504596 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202513 | 27/03/2025 10:38:11 | Favor providenciar um backup imagem do servidor BITAPS1. Coordenar atividade com equipe do GSS/OP.DT | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP IMAGEM DO SERVIDOR BITAPS1, CONFORME SOLICITAÇÃO. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.25
202504522 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202513 | 27/03/2025 11:11:35 | Acompanhar contratada durante fase de implementação da solução SenhaSegura na estrutura criada através da SSA 202503703. - Contrato: 4500075956 - Contratada: INFOSAFE - Fase de implementação: de 31/03 a 11/04/2025 | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202514 | 202524 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Acompanhamento realizado e atividades de infra do SIRI executadas conforme planejado. Foram realizados testes confirmando o funcionamento da ferramenta conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 101.5 | 0.17
202504756 | STE | 202503244 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202514 | 31/03/2025 08:43:57 | Configurar "alias" de red BITAPSX apuntando para el servidor de aplicaciones de ITAIPU BITAPS2. Gustavo Bomfim en conocimiento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202514 | 202514 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a configuração do nome BITAPSX no servidor DNS do domínio EMS.SCADA. Inicialmente o nome foi atribuido ao endereço IP do servidor BITAPS1, todavia será alterado manualmente para o servidor primário de aplicação (BITAPS1 ou BITAPS2) conforme necessidade operacional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202504843 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202514 | 31/03/2025 15:25:59 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM413. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conectores sulfatados. Realizada limpieza de conectores y reaprieto de terminales por parte de la empresa PROTEK. Equipo funcionando correctamente. Servicio realizado con Camión Hidrobasket con el apoyo de Servicio Generales ME y SMMT.DT. SSA atendida en conjunto con la SSA202504885 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.33
202504861 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202514 | 31/03/2025 15:50:55 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 programado para los días 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202515 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202504859 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202514 | 31/03/2025 15:51:14 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 programado para los días 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202515 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.5
202504885 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202514 | 01/04/2025 10:33:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la verificación de la cámara domo CAM413, que presenta intermitencias en el funcionamiento | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conectores sulfatados. Realizada limpieza de conectores y reaprieto de terminales. Equipo funcionando correctamente. Servicio realizado con Camión Hidrobasket con el apoyo de Servicio Generales ME y SMMT.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1.67
202504670 | STE |  | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202514 | 01/04/2025 11:08:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96726&eventid=170230980] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | 202540 | 1 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la instalación de nuevo AP. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. S/N:FJC263927PP | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.5
202504931 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202514 | 01/04/2025 11:40:11 | VERIFICAR CONDICIÓN NORMAL DEL FIREWALL DEL SIRI POSTERIOR A LA ACTUALIZACIÓN DEL FIREWALL DE LA SI.AA PREVISTO PARA EL JUEVES 03/04/2025 A PARTIR DE LAS 17h CONFORME CORREO ADJUNTO. SERVICIOS DEL SIRI A VERIFICAR. • Proxy • PI Asset Framework (PI AF); • PI Analysis; • PI Vision; • PI WEB API; • PI Data Archive; • FileSharing • SINAPE • VPN del SIR • RPMF WEB • STH (PCD WEB) NOTA: ES PROBABLE INTERMITENCIA EN LOS SERVICIOS CITADOS DURANTE LOS TRABAJOS. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202514 | 202514 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizaron las verificaciones pertinentes sobre los servicios involucrados en la actualización del firewall de la SI.AA (firmware actualizado 7.2.7). No se registraron eventos críticos ni disrupciones durante el proceso de actualización. Todos los servicios se encuentran UP y funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 11.83 | 1
202504910 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202514 | 01/04/2025 13:41:05 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR534 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202504909 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202514 | 01/04/2025 13:41:20 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR532 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.25 | 0.75
202504908 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202514 | 01/04/2025 13:41:30 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR550 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.25 | 0.75
202504907 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202514 | 01/04/2025 13:41:43 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR540 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.75 | 0.75
202504906 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202514 | 01/04/2025 13:41:58 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR641 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 3.25 | 0.75
202504904 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202514 | 01/04/2025 13:42:17 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR640 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.25 | 0.75
202504903 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202514 | 01/04/2025 13:42:33 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR533 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202504902 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202514 | 01/04/2025 13:42:46 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR541 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202526 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTADA NA UTR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO IEC104. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.5 | 1.25
202504901 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202514 | 01/04/2025 13:42:57 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR633 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202526 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTADA NA UTR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO IEC104. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 3.5 | 1.25
202504900 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202514 | 01/04/2025 13:43:07 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR534-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202526 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17.5 | 1
202504899 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202514 | 01/04/2025 13:43:22 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR501-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.83 | 1
202504898 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202514 | 01/04/2025 13:43:34 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR501 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202505003 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202514 | 02/04/2025 07:22:36 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos das linhas IRY e PIH no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 2.5 | 0.5
202504806 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202514 | 02/04/2025 11:04:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar la desergización del tablero "TAA-2CCB-1", cae alarma de "CASETA ANTI_INCEND PLC_CONDIC ANORMAL" en el SCC, no cayendo alarma en el tablero "SDI 2CCB-1" de la caseta. Estando el sistema de deteccion de incendio en condiciones normales. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados ensaios por meio de contatos nos bornes de entrada do painel 2COC (em aproveitamento da AT 202503714, executada em conjunto com fornecedor do sistema), onde identificou-se uma discrepância nos descritivos dos alarmes entre IHM e SCC, sendo necessário ajustar para "Aire Acondicionado" ao invés de "Anti Incendio" (bitbyte 15230). Ajuste realizado, equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202505206 | STE | 202505197 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202514 | 03/04/2025 15:10:44 | DEFINIR REGLAS DE FIREWALL DEL LADO DEL SCADA CON EL FIN DE PERMITIR LA INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN SENHA SEGURA ALOJADA EN EL SIRI. CONSIDERAR LA TABLA 4 (REFERENCIA DE OBJETOS) Y LA TABLA 5 (ITEM 6,7 Y 8) DEL DOCUMENTO 60182015231P R2 (ADJUNTO). COORDINAR CONFIGURACIÓN EN FIREWALL DEL SCADA PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500075956 (GESTIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO "SENHA SEGURA"). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202515 | 202519 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada definição das regras de firewall conforme solicitado. As regras foram criadas no firewall do SCADA e do PDS. As ACL's relacionadas ao acesso RDP foram testadas através do PAM, já a ACL de acesso ssh do BITPDRAS1 foi confirmada através de captura de protocolo uma vez que o acesso via aplicação senha segura não funcionou. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.17
202505233 | STE |  | M066A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V QDF-SR02 | 1327.001-3 | 202514 | 03/04/2025 18:06:11 | Conforme solicitud de ENES.DT, Realizar prueba de continuidad punto a punto y ensayo de aislación del cable de alimentación H5R1638 entre el tablero QDF-SR02 y el rack de comunicación ONS - STC 60 Hz. Verificar etiquetado del cable. Luego, conectar el cable H5R1638 en el circuito 12. Coordinar los trabajos con SMME.DT/MEL3. Verificar los diseños 6018-DF-C9551-P y 6018-LC-C9551-P. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202515 | 202516 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizados os testes de continuidade e isolação do cabo H5R1538, conforme solicitado. Além disso, o cabo foi identificado e conectado aos respectivos disjuntores dos paineis QDF-SR02 e Rack do ONS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202505228 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202514 | 04/04/2025 08:26:00 | PROVISIONAR Y COORDINAR ACCESO REMOTO DEL FABRICANTE INFOSAFE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A GESTIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO "SENHA SEGURA" EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500075956. SE ADJUNTA FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. SSA REFERENCIA: 202504522 NOTA: GRABAR LA SESIÓN DE SOPORTE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202515 | 202540 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada coordenação e acompanhamento das atividades para configuração inicial da ferramenta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 32 | 0.08
202505379 | STE | 202505345 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 04/04/2025 17:05:25 | Favor proporcionar el backup del sistema de supervisión CD-01 con referencia a la falla de comunicación ocurrida en el día 22/03/2025 (SSA 202504301) lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA, para envío al fabricante Ingeteam para análisis y propuesta de resolución. Ref.: SSA 202413246. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA COLETA DE INFORMAÇÕES REFERENTE A FALHA DE COMUNICAÇÃO DO CD-01 COM O SISTEMA SCADA, PARA REPASSAR AO FABRICANTE PARA ANÁLISE. LISTA DE EVENTOS EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202505405 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 07/04/2025 08:09:17 | Providenciar alteração de descritivos, níveis de alarme, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.75 | 0.25
202505652 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202515 | 09/04/2025 09:02:45 | Realizar la copia o respaldo (backup) de la configuración del switch, con el fin de cargarla posteriormente, mediante otra SSA, en un nuevo switch del SCADA ubicado en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Este switch tendrá la función de interconectar y comunicar las consolas del SCADA, en sus nuevas ubicaciones, con el sistema SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202516 | 202516 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado o backup do switch BITOFSW1 e armazenado no diretório: "/SMDT/Backups/Backup Network/BITOFSW1/". Além disso, a configuração do equipamento também pode ser recuperada por meio da ferramenta WhatsUp Gold do SCADA, que realiza backups automáticos diariamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202505659 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202515 | 09/04/2025 09:16:49 | Providenciar alteração de níveis de alarme da função 87L das YZU1 e YZU2 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2.5 | 0.5
202505688 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202515 | 09/04/2025 13:49:50 | Acompañar a personales de la empresa Ligga TELECOM (antigua COPEL) en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 8 en el puerto 40 del switch BITCOSW2, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 3. Trabajo a realizarse el día 14/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202516 | 202516 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Ligga TELECOM durante o translado do roteador 3 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/40 do switch BITCOSW2 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 8. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.75 | 0.25
202505691 | STE |  | M088F038 | ESAI-A/B.U2-CAM032 (CCO032) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.023-8 | 202515 | 09/04/2025 13:49:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de la Cámara DOMO CAM032, la misma fue retirada para su reparación en concepto de garantía. Fecha prevista para la actividad: 11/04/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202515 | 202515 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REINSTALADA CAMARA 032 POSTERIOR A REPARO POR CARANTIA CONTRACTUAL, REALIZADA CONFIGURACION Y ENSAYOS, EQUIPO EN CONDICION NORMAL. REF. SSA: 202502561. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202505770 | STE | 202505551 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 10/04/2025 09:59:31 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU15-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U15 (PSDF-15). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-15 durante los días 21/04/25 - 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202518 | 202520 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202507391 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1
202505669 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202515 | 10/04/2025 10:52:28 | AVALIAR DEFEITO NA PORTA, JUNTO AO ELEVADOR E25, DE ACESSO A GALERIA DOS TRANSFORMADORES COTA 108, UN.16/17, EIXO A/B. A PORTA NÃO ESTA TRANCANDO E A LEITORA NÃO ESTA EFETUANDO LEITURA DE CRACHÁ. OBS: ANORMALIDADE REPORTADA NA SSA:202503854. | MAM1 | MEL4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202516 | 202518 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada cerradura inoperante. Realizada la sustitución del mismo con materiales de reserva de las oficinas de MEL4. Acceso en correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1.17
202505789 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202515 | 10/04/2025 14:04:07 | Actualizar configuración de lógica a la versión Multiprog 5 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202516 | 202516 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Migrado a la version 5, Software de logicas Multiprog | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202505888 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 11/04/2025 14:54:35 | [SVP-15] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU15-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-15 (21/04/25 al 13/05/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202519 | 202521 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202507501 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1
202505886 | STE | 202505345 | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202515 | 11/04/2025 14:54:38 | Favor proporcionar el backup del sistema de supervisión CD-01 con referencia a la falla de comunicación ocurrida en el día 22/03/2025 (SSA 202504301) lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA, para envío al fabricante Ingeteam para análisis y propuesta de resolución. Ref.: SSA 202413246/202505345. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202517 | 202517 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o backup do gateway 5S-CD01 conforme solicitado. O arquivo 5S-CD01.7z segue em anexo as informações solicitadas na SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 1
202505901 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 11/04/2025 16:13:00 | Providenciar la eliminación de puntos en la SORPAR y SORCAL de acuerdo al anexo. Son puntos relativos a un cálculo que debe ser eliminado ya que fue sustituido por otro implementado en el IBCALC. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.75 | 0.25
202505822 | STE |  | T075W007 | CONSOLE BITCON3 | 0920.065-3 | 202515 | 11/04/2025 16:49:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente el mensaje de ''Perdió la conexión al Monitor de Aplicaciones". | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202517 | 202517 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO WORKSTATION E REALIZADO PROCEDIMENTO DE RESTART PARA LIMPEZA DE CACHE DA APLICAÇÃO WS-500 QUE APRESENTOU FALHA DE COMUNICAÇÃO. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202505934 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 13/04/2025 21:43:41 | Oscilações bruscas da temperatura do enrolamento BT do TU-15 fase B (aproximadamente entre 17°C e 100°C). Observação: Verificado a temperatura do enrolamento BT da fase B no painel KT-15 e encontra-se coerente com as demais fases. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | 202521 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró anomalías de funcionamiento realizado reaprieto y limpieza de terminales y bornes con limpia contacto, dejado en observación una semana con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.75
202505936 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202515 | 13/04/2025 23:42:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-1 CC2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. (Fue encontrado una alarma "EXTF" en el Rack 0) | OUO7 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202518 | 202518 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a DAUC-1 não estava comunicando com servidor IFS2, o qual foi reiniciado, restabelecendo a comunicação e rearme do alarme. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202505958 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202516 | 14/04/2025 08:52:54 | Providenciar alteração de descritivo de 86BF do 84T05 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202506005 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202516 | 14/04/2025 14:51:29 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES A TEMPERATURA DE UNIDADES GENERADORAS, PARA ANALISIS DE MANTENIMIENTO. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202518 | 202518 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Tags foram criados. Verificada correta criação, sem nenhuma mensagem de erro. Informado IEE4 da criação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202506064 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202516 | 15/04/2025 09:34:25 | Acompañar a personales de la empresa Claro/Embratel en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 6 en el puerto 37 del switch BITCOSW1, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 1. Trabajo a realizarse el día 23/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Claro/Embratel durante o translado do roteador 1 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/37 do switch BITCOSW1 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 6. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202506061 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202516 | 15/04/2025 09:34:41 | Acompañar a personales de la empresa Claro/Embratel en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 7 en el puerto 37 del switch BITCOSW2, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 2. Trabajo a realizarse el día 22/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Claro/Embratel durante o translado do roteador 2 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/37 do switch BITCOSW2 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 7. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202506069 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 09:53:09 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-15, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506067 | STE | 202505551 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 09:53:16 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-15 (PSDF-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506143 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202516 | 15/04/2025 16:44:14 | Realizar liberação de acesso à internet de forma temporária para a máquina virtual ESAI-VM02 (172.31.27.206) com objetivo de permitir atualização do software de monitoramento utilizado pelo ESAI, a ser realizada em 21.04.2025 durante a 3ª visita de Suporte Periódico do CT 4500064363. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202517 | 202521 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | liberado acesso temporário via proxy para permitir atualização da aplicação, conforme solicitação. Acesso removido logo após o término da atividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 4 | 0.17
202506142 | STE | 202506098 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:11 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-15 (SVP-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506244 | STE | 202505129 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 21/04/2025 10:58:26 | Providenciar a eliminação de pontos na SORPAR e SORCAR conforme archivo anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506318 | STE | 202506192 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202517 | 22/04/2025 10:53:40 | Realizar modificación de descriptivo, B3Text y nivel de alarma de los paneles PMR, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202506360 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202517 | 22/04/2025 16:45:07 | Verificar y Solucionar puerta de acceso a la presa principal que se encuentra inoperante. | OUO2 | MEL4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste de la traba electromagnética, limpieza y reaprieto de terminales y tornillos. Ajustado brazo mecánico de la puerta. Partes mecánicas limpiadas y lubricadas. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.5 | 4 | 1
202506502 | STE |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202517 | 25/04/2025 08:14:58 | Durante la ejecución de la SSP 20251111 fue constatado que la UPS no entra automáticamente al presentarse ausencia de la alimentación principal. Verificar motivo de esta situación. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | 202539 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado UPS y banco de baterias reparado y liberado por laboratorio. Sistema en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2.17
202506528 | STE | 202506500 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 11:28:18 | Providenciar a eliminação de cálculos na SORCAL e SORPAR, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506542 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 14:40:55 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-15 (SVP-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506562 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 16:31:19 | Providenciar alteração de descritivo, STACON, ACRONM, NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos sobre TIN/TIE-7A da SEMD e de disjuntores 1-6 e 8-3 do UMCC-9A na SOSTAT e SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202506564 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202517 | 25/04/2025 16:41:49 | Verificar e solucionar o motivo da falha no carregamento da interface gráfica do firewall (ASDM). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 1 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS FIREWALL PARA SOLUCIONAR ACESSO VIA ASDM. APÓS PROCEDIMENTO DE RESTART, FORAM TESTADOS OS ACESSOS VIA BITCOFW1 E 2 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202506577 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 27/04/2025 03:51:48 | Verificar motivo por el cual hubo restart automático del SCADA, sin motivo aparente. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202518 | 202518 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A partir da análise dos logs de reinicialização da aplicação RAS, identificou-se que o módulo "DBRSTR" foi responsável por iniciar o processo. Esse módulo é configurado para monitorar a conexão com o servidor Oracle, realizando testes periódicos a cada 10 minutos. Aparentemente o teste de conexão com o servidor BITORA1 falhou, desencadeando o Oracle switch (BITORA1 -> BITORA2) e o restart do RAS1, conforme log anexo. Por cautela foi validada a replicação entre BITORA1 e 2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202506589 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202518 | 28/04/2025 07:49:31 | Providenciar alteração de descritivo, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de 2 pontos do 2F-VL34 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506730 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202518 | 30/04/2025 07:48:50 | Se solicita apoyo a fin de ejecutar los mantenimientos preventivos referentes al inversor 125vcc/220vca del sistema SCC. Ref AT 202503905. | MEL3 | MEL4 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202519 | 202521 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio a equipe da MEL3 durante a manutenção preventiva no inversor 125VCC/220VCA conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202506788 | STE | 202313969 | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202518 | 30/04/2025 10:49:23 | Incluir na base de dados da RTU560 do Rack de Testes PDS, os pontos em destaque na guia RTU_TXRX_T5R5 da planilha em anexo, referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Simular a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA a partir de 61850 atá a RTU e desta até simulador de IEC104 (supervisório). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202519 | 202521 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Prueba de señalizaciones IEC61850 - IEC60870-104 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.83 | 0.17
202506793 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202518 | 30/04/2025 13:39:39 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA TELETEX EN EL MARCO DEL SOPORTE PREVENTIVO DEL SIRI (CONTRATO 4500068854) DESDE EL 06/05/25 AL 09/05/25. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Verificación general del ambiente (virtual y de red). 2. Actualización del ambiente virtual del SIRI y SOPHO. Adjunto Documento de Gestión de Cambios (GMUD). 3. Creación de VLAN SIRI para integración con edificio de Mantenimiento. Nota: el soporte será presencial. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202522 | 202527 | 1 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se desarrollaron con éxito las actividades previstas en el soporte preventivo del SIRI; el detalle de las actividades realizadas y las que quedaron pendientes se encuentran en el documento adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 126 | 0.5
202506809 | STE | 202506755 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202518 | 30/04/2025 15:54:28 | Providenciar a eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202506836 | STE |  | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202518 | 04/05/2025 12:26:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-C CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202520 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202507013 | STE | 202507002 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 07/05/2025 08:57:54 | Providenciar a eliminação de pontos 162 na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202507089 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 08/05/2025 09:01:54 | Favor verificar el motivo por el cual la alarma "ECCANDE .LOG_EXT_1-DIFERENCIA ANGULAR BLOQUEADA (PDC VHA).SV" cambia automáticamente de estado "NO" para "SI", posterior a las siguientes situaciones identificadas: - Reinicio de la UTR 124 del ECCANDE - Restart del SCADA - Failover programado del SCADA. Obs: Es confirmado con el Despacho de Carga de la ANDE que la lógica se encuentra sin bloqueo en esas situaciones. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | 202523 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o ponto em questão não tem sido reportado espontaneamente pela UTR ECCANDE, sendo atualizado apenas após comando de interrogação geral (GI), conforme demonstrado nas imagens anexas. Esse comportamento é anormal, pois a UTR deveria notificar o SCADA automaticamente. Por se tratar de uma falha externa ao SCADA, a empresa responsável (ANDE) será acionada para verificar o problema na UTR ECCANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202507129 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 08/05/2025 17:06:22 | Alterar as tabelas SOANLG e SOSTAT para corrigir inconsistências na base de dados. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202507176 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 09/05/2025 10:55:30 | Providenciar ajuste dos pontos do arquivo, em anexo, para que os mesmos estejam válidos no SCADA e SCC. São pontos da função 68 das linhas YZU1 e YZU2. Atualmente, estão inválidos como "VanotRenew" no SCC. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202550 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme execução da SSA 202512797, verificou-se que os pontos da função 68 não estão habilitados no dispositivo primário (IED), mas estão presentes nas Bases de Dados do SCADA e SCC, causando invalidade dos pontos. Sugere-se uma análise da situação, de modo a optar por eliminar os pontos das Bases de Dados, ou implementar a supervisão da função 68 no dispositivo primário. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 8 | 1
202507180 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202519 | 09/05/2025 12:18:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó "UTR616 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: alarma accionada a las 12:00, no fue observada anormalidad en la carga de MWH del SPI en ese horario. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA ANORMALIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ATIVA DA U16. O ACIONAMENTO DO ALARME OCORREU DE FORMA ISOLADA, NORMALIZANDO EM SEGUIDA. NESTE MESMO DIA (09/05/2025) E PRÓXIMO DO MESMO HORÁRIO HOUVE A COLOCAÇÃO DO BD2 NO SISTEMA SCADA (AT. 202504169) E O ACIONAMENTO PODE ESTAR DIRETAMENTE LIGADO A ESTE TRABALHO. ATUALMENTE A MEDIÇÃO ESTÁ OCORRENDO NORMALMENTE E NÃO HÁ NENHUM ALARME ATIVO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202507228 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO IHM-CF50 | 2311.001-3 | 202520 | 12/05/2025 07:33:10 | Verificar y/o alterar parámetros de los Switchs para atender la SSA 202317233 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202521 | 202521 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue deshabilitado el puerto del switch 3 para el protocolo RSTP. Este puerto esta conectado a la red SIRI. Cambios en la red del SIRI causaba recomposicion en a red local. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202507348 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202520 | 13/05/2025 08:41:45 | Providenciar alteração de descritivo, DEVNAM e PNLNAM de pontos da YZU1 e YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 1 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202507369 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202520 | 13/05/2025 09:51:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DC-F CC1-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202506487 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:13 | Associar contas de usuários abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_SVP": - quoirin - juliocg - samirf - flpdiniz - jabp - arh - bburilli - vitalino - villasan - ralmir - pagani - hlessa - jandrade - pesente - galassi - cver - mezger - oscarms - sosar - vargasc - pabloeu [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-194] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-197] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-198] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | 202525 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Usuários adicionados no grupo solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.17 | 0.08
202506327 | STE |  | M066W025 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 | 1352.065-7 | 202521 | 19/05/2025 09:46:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96465&eventid=170526813] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | 202538 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Reemplazo del AP por RMA por un nuevo equipamiento modelo AIR-AP1852I-A-K9 y S/N FJC263926EG. Reconfiguración del AP en el WLC y el mismo se encuentra nuevamente operativo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 2
202507162 | STE |  | M088M361 | ESAI-UPAC - CCO-UPAC - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.200-0 | 202521 | 19/05/2025 11:13:51 | Se solicita la verificación y diagnóstico del sistema de control de acceso mediante lector de tarjetas en la sala de telecomunicaciones, el cual se encuentra actualmente fuera de funcionamiento, imposibilitando el ingreso autorizado al recinto. Asimismo, se informa la presencia de filtraciones de agua en el interior de la sala, lo cual representa un riesgo para los equipos instalados y requiere atención inmediata. | MCI4 | MEL4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202522 | 202602 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Componentes del sistema ESAI funcionando correctamente. Fue verificado el equipo de acondicionador de Aire con mal funcionamiento (se encontraba goteando) por lo que el mismo fue desconectado/apagado por parte de MCI2. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 2.67
202507496 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202521 | 19/05/2025 15:58:26 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme planilla anexa. Histórico puede ser verificado en el correo adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202507494 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202521 | 19/05/2025 15:58:41 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme planilla anexa. Histórico puede ser verificado en el correo adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a modificação na base de dados conforme planilha. Arquivo de backup salvo em P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1\20250701_TXRXT5R5. Executado durante AT: 202505320 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.92
202507505 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 19/05/2025 16:48:22 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-05. Retrofit previsto durante el PD de la U05, a partir del 26/05/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507477 | STE | 202506775 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202521 | 19/05/2025 16:48:35 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU05-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 709/710/711/712/713/714 de la regla 2C-TB10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U05 (PSDF-05). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 durante los días 26/05/25 - 13/06/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202523 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202507492 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202521 | 19/05/2025 16:48:38 | Día 1 del PD de la U05 (26/05) a primera hora, desconectar los cables ET011/ET012 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-05, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-05 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET012 en los bornes 633/634 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202526 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM05 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 7 | 2.25
202507512 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 19/05/2025 17:02:23 | Se solicita la actualización de descriptivos de puntos de estado y analógicos asociados a la antigua LT 500kV AYO-VHA que fue recientemente seccionada en la ES Valenzuela. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507510 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202521 | 19/05/2025 17:13:05 | [SVP-05] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU05-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-05 (26/05/25 al 13/06/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202526 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202509680 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202507514 | STE | 202506775 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 20/05/2025 07:56:18 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-05 (PSDF-05), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/25 al 13/06/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507578 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 20/05/2025 16:31:13 | Associar contas de usuários a seguir ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - cmgs - andres10 - mamm - mecarobe - gallardo - einhardt - isnardi - cardozo - fbarudi - vandboch [SOASMDT-203] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202521 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado inclusão conforme solicitado de todos os usuários listados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.25
202507653 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 21/05/2025 10:04:38 | 1. Criar contas de usuário: - felipenp - gfraga - peron - maiconf 2. Associar contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_WEB_STH": - arevalim - benegas - casafugo - josedure - rjgr - jmgb91 - gonzaflo - alvarol - saulro - joelroy - ferenvil - zapatae - alanbrt - abort - bbast - temporim - darlan - dolivo - felipenp - giovanif - gfraga - peron - joaofm - luisfe - maiconf [SOASMDT-205] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202522 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizados os ajustes necessários e criadas as contas conforme solicitado | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.2
202507526 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202521 | 21/05/2025 10:47:16 | Acompañar al fabricante Treetech para realizar configuración de comunicación entre la VM y los IEDs de campo, correspondiente al Sistema TCMD, en el marco del proyecto 60182015230P R1. Servicio a ser realizado de forma remota, en la VM tcmd-vm01, en fecha 26-27/05/2025 (9h-11.30h, 14h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia inmediata. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202522 | 202527 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue realizado el compañamiento al fabricante Treetech para realizar configuración de comunicación entre la VM y los IEDs de campo, correspondiente al Sistema TCMD, en el marco del proyecto 60182015230. Será coordidanos futuros trabajos para dar continuidad a la implementación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16.5 | 0.08
202507671 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202521 | 21/05/2025 11:19:26 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para ajustes nos servidores IFS de forma a corrigir falha apresentada no SCC que indisponibiliza momentaneamente o canal do SCADA (Ch 17 – SEMD4) quando é feita uma alteração via job dentro de IFS POINT. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 03/06/2025. RE: Ticket LMSD-54765. Vide e-mail anexo com descrição das atividades. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão VPN para atividades remotas do fornecedor SIEMENS, e acompanhamento dos trabalhos. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. Após a atividade, realizada a desconexão do cabo da VPN. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202507674 | STE | 202506700 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 21/05/2025 15:14:02 | Gerar base de dados com opção de "gerar mensagens de alarme" (SAMITA) a fim de atender modificações do texto dos alarmes solicitados na SSA original 20202506700. Script SAMITA será atualizado na área de geração da base de dados. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507684 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 21/05/2025 15:16:01 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en el documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-05, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/2025 al 13/06/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507711 | STE | 202506931 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:26 | Providenciar eliminação de 2 pontos na SOSTAT, conforme anexo. São inválidos e fazem parte da remota 105 do antigo projeto da VHA1. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507710 | STE | 202506247 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:33 | Criar novos pontos com objetivo de sinalizar a condição de unidade com PSS desconectado com sistema IPU/ANDE/YAC interligado. Esses pontos serão associados com cálculo a ser implementado no IBCALC5. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.17
202507707 | STE | 202504625 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:40 | Incluir os pontos do novo sistema de supervisão de freios PSDF na tabela SOEQID, conforme planilha em anexo. No momento apenas a U06 contém pontos na SOSTAT correspondente ao novo sistema. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507706 | STE | 202502712 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:45 | Eliminar pontos duplicados no modelo elétrico do sector 50 Hz. Observações: A creação destes pontos foi necessária para a realização de provas durante o processo de transferência dos cálculos RTC no IBCalc. Agora estes pontos são redundantes e estão duplicados (SSA 202418061). Os pontos atualmente utilizados pelo modelo foram especificados na SSA 202500984. Para maiss detalhes ver arquivo en anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507704 | STE | 202503923 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:51 | Incluir pontos de estado no SCADA conforme listados no anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507713 | STE |  | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.200-0 | 202521 | 22/05/2025 14:21:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187503&eventid=170972237] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | 202528 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del tablero se identificó que el media converter del equipo se encontraba dañado/quemado (S/N AA405022B022015); se procedió a cambiarlo por otro con lo cual el AP volvió a comunicar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25
202507811 | STE | 202506507 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 23/05/2025 15:02:56 | Incluir pontos calculados conforme solicitação anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507754 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202521 | 23/05/2025 16:27:01 | Solicito verificar o motivo pelo qual o vídeo do painel da praça do técnico está lento e fazer intervenção para que se regularize seu funcionamento. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202522 | 202522 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado reinício do reprodutor de vídeo no controlador do videowall. O vídeo está funcionando normalmente agora. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.08
202507823 | STE |  | T075S001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - DTSCAB1 | 2983.013-2 | 202521 | 23/05/2025 16:59:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA CON HD EN AMBIENTE DTS SEÑALIZADA POR LED ANARANJADA (AMBAR) CONFORME FOTO EN ANEXO. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202507829 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202521 | 24/05/2025 00:00:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "DC-1 CChan2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
202507883 | STE | 202506283 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 26/05/2025 09:58:56 | Providenciar a criação dos pontos conforme anexo da SSA original "Incluir parâmetros na SOSTAT e na SOSAT2 com objetivo de incluir pontos de entrada manual. O objetivo é permitir que o operador selecione estados de prioridade de sincronismo e parada das UGS. Os valores serão utilizados no PI-AF. Esses pontos devem ter comportamento similar aos pontos "SCADA APP CHAVE CS-UXX POS"." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.5
202507890 | STE | 202507708 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 26/05/2025 10:15:25 | Realizar modificación de B3Text, y descriptivos de señales sobre los paneles 2F-VL31, 2F-VL42, 2F-B12 e 2F-L34, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202507902 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202522 | 26/05/2025 14:02:48 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 programado para los días 26/05/25 al 13/06/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202522 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202507900 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202522 | 26/05/2025 14:02:51 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 programado para los días 26/05/25 al 13/06/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202522 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202507899 | STE | 202507669 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 26/05/2025 14:02:55 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en los documentos adjuntos, en relación con la implementación del SVP-05, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/2025 al 13/06/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507893 | STE | 202507667 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202522 | 26/05/2025 14:03:31 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU05-0008 de interconexión con la ULP-05, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones (SVP-05). Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202526 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202509680 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202507824 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202522 | 28/05/2025 15:51:21 | Retirar de almacenes el Gateway de repuesto y entregar para IEE3, conforme orientación del fabricante el mismo será enviado para realizar una actualización de su sistema, en vista a corregir el error recurrente reportado. Ver detalles en el email anexo. Ref: #SUP25-0801E | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202522 | 202523 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado do almoxarifado o Gateway sobressalente com a SM 508372 e entregue para a IEE3 que está enviando o equipamento para o fabricante conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202508046 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202522 | 29/05/2025 07:27:47 | CREAR NUEVO GRUPO DE DOMINIO GPR_PERMIT_VPN_ESAI QUE CONTENDRÁ A LOS USUARIOS DE SMIN.DT/IEE3 QUE PODRÁN ACCEDER A LA RED DEL ESAI VÍA VPN: VLAN: 420 RED: 172.31.27.0/24 ESTE GRUPO SERÁ UTILIZADO EN LA LA POLÍTICA DE ACCESO VÍA VPN DEL CISCO ISE. REFERENCIA SSA 202508045 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue creado el grupo GPR_PERMIT_VPN_ESAI en el AD del SIRI; se agregaron al grupo los usuarios detallados en la SSA 202508045 según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.33
202508045 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202522 | 29/05/2025 07:27:48 | CONFIGURAR POLÍTICA DE ACCESO VPN GPR_PERMIT_VPN_ESAI QUE PERMITA EL ACCESO A LA RED 172.31.27.0/24 Y ESTÉ ASOCIADO AL GRUPO DEL AD GPR_PERMIT_VPN_ESAI. ADJUNTO SOLICITUD ORIGINAL CON MAYOR DETALLE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202528 | 202529 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue configurado la política de acceso GPR_PERMIT_VPN_ESAI para los usuarios del SIRI: - eliasfc - arielfer - lcica - menon Esta regla permite el acceso a la red de gerencia del ESAI (172.31.27.0/24); también se realizaron pruebas de conectividad con los usuarios, las mismas fueron exitosas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.5
202508090 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 29/05/2025 07:54:10 | Providenciar alteração de descritivo, STACON, ACRONM, NORMST, PNLNAM e DEVNAM de pontos dos UMCC-9A e 18A na SOSTAT, SOEQID e SOFLLW, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 1 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.5 | 0.25
202508096 | STE | 202507944 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 30/05/2025 07:56:06 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 44L33, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202508092 de la UI-04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202537 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202508092 | STE | 202507941 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202522 | 30/05/2025 07:56:14 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 44L33, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202528 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados no Sistema SCC conforme solicitado (sistema em modo simulação). Equipamento normalizado e as regras foram liberadas para ensaio da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202508258 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202522 | 30/05/2025 15:12:52 | Verificar alarme computacional não rearmado no SCC "Dauc-03 Fault in Switchyard" atuado desde dia 30/05/25 às 05:31. Problema reincidente, ver SSAs 20250082 e 202500337. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados ensaios por meio de contatos nos bornes de entrada do painel 2COC (em aproveitamento da AT 202503714, executada em conjunto com fornecedor do sistema), onde identificou-se uma discrepância nos descritivos dos alarmes entre IHM e SCC, sendo necessário ajustar para "Aire Acondicionado" ao invés de "Anti Incendio" (bitbyte 15230). Ajuste realizado, equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202508285 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202522 | 31/05/2025 04:51:53 | Verificar e solucionar perda de dados e informação incoerente nos pontos referentes a pressão da caixa espiral, pressão do tubo de sucção e vazão turbinada, com início no dia 26/05/2025, 07h40. RTU Name UTR616, RTU Number 16, Point number 5, 6, e 10. | OUO6 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado verificación de la UTR-616 y de las conexiones correspondientes a los puntos indicados, encontrandose en situacion normal. Se observo en el historico de mediciones que los valores de estos puntos fueron normalizados entre el 03/06 y el 06/06, mediante la SSA 202507934. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.17
202508293 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 31/05/2025 11:31:42 | Verificar y solucionar error de telemetría en la indicación del SCADA de los puntos 3984 y 3766, RTU Number 119 referente a indicación del interruptor 43TL2 seleccionado como recierre en el primario y alternado. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202523 | 202523 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a captura do protocolo da UTR SEMD4, constatando-se que os pontos em questão não estão sendo distribuídos pelo SCC. Diante disso, foi solicitada à equipe responsável pelo sistema a investigação da falha. A equipe que administra o SCC informou que os pontos foram recadastrados. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202508297 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202522 | 31/05/2025 17:59:34 | Verificar e solucionar oscilações da temperatura do enrolamento BT do TU-10 fase A (aproximadamente entre 59°C e 89°C). Observação: Verificado a temperatura do enrolamento BT da fase A no painel KT-10 e encontra-se coerente com as demais fases (em torno de 29°C). | OUO6 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202526 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales con falso contacto, verificado temperatura coherente entre el KT-10 y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 3 | 1
202508311 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202523 | 02/06/2025 09:54:17 | Verificar y solucionar alarma computacional sin rearme en el SCC "DC-02 CChan2 Fault in Switchyard". | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202508368 | STE | 202208641 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 02/06/2025 13:53:13 | Providenciar alteração dos limites analógicos de corrente das linhas MD-IRY e MD-PIH no SCC, conforme anexo, limites estabelecidos na IOPI 02 e atendimento à SSA 202208641. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202526 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202508377 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202523 | 02/06/2025 14:24:58 | Verificar y solucionar alarma computacional sin rearme en el SCC "DC-02 CChan2 Messag Buff Warm Lim". | OUO7 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202508389 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 02/06/2025 16:39:36 | Verificar e solucionar motivo do acionamento sem rearme do alarme "ACY1 - PP TPC SENAL DISTORCIONADO", status: DELAYed EV | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202546 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizado ajuste de configuração do Sistema pelo fornecedor Siemens conforme previsto. Após ajustes, realizado ensaios de funcionamento, com resultados satisfatórios. Dessa forma foi possível encerrar o Ticket de Suporte LMSD-55065. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 8 | 2.25
202508411 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 02/06/2025 21:04:33 | Verificar e solucionar motivo do acionamento sem rearme do alarme "ACY2 - PA TCP SENAL DISTORSIONADO", status: DELAYed EV. | OUO7 | MEL4 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202525 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema, constatando que o ElemenType "SA3AGa D" não está operando de modo satisfatório. Emitida SSA derivada 202509492 para analise e solução em conjunto com fornecedor do sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202508545 | STE | 202508459 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 04/06/2025 16:44:05 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10. Coordenar com atividade no equipamento primário. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202530 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202508564 | STE | 202508492 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202523 | 05/06/2025 07:29:57 | Realizar creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD IPU" como completa por el interruptor 04L03, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202528 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados no Sistema SCC conforme solicitado (sistema em modo simulação). Equipamento normalizado e as regras foram liberadas para ensaio da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202508565 | STE | 202508496 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 05/06/2025 07:30:09 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD-3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 04L03, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202508564. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202537 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202508571 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 07:59:45 | Providenciar alteração de descritivo de pontos Tensão Teto Tempo Excessivo na SOSTAT, SOEQID e SOGEN1, conforme anexo, para atendimento do RER 01/2025. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202508631 | STE | 202508539 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 15:24:46 | Conforme SSA 202508539 "Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA conforme planilha em anexo." Arquivos excel e SQL inclusos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202527 | 0 | 1 | DANILO NADAL | A SSA ESTÁ SENDO BAIXADA A PEDIDO DO EMITENTE PARA VERIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO COM A AREA SOLICITANTE. ESTE TRABALHO PODERÁ SER EXECUTADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202508651 | STE | 202503636 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 16:23:25 | Corrigir no DB a incoerência entre o SCADA e IOPI-07 do alarme 51RT-P e 51RT-A dos transformadores T05-R05 / T0X-R0X, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202508727 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 06/06/2025 16:25:29 | Se solicita la alteración de campos CLASS y PRIORT asociados a interruptores de la CH Acaray. Las modificaciones se observan en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202508669 | STE | 202508632 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 08:28:49 | Realizar edición de base de datos conforme archivo anexo. Ref.: DPS-108. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202508667 | STE | 202508632 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202524 | 09/06/2025 08:28:55 | Realizar edición de base de datos conforme archivo anexo. Ref.: DPS-108. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202526 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202508765 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202524 | 09/06/2025 09:01:29 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) por meio de VPN para diagnosticar e corrigir falhas associadas ao reinício do RDAS no sistema SCADA NMR5 (evento 305). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202524 | 202526 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Concedido acesso remoto via VPN ao fabricante para realização das atividades relacionadas ao evento de não conformidade 305. Mais detalhes do trabalho na SSA 202509180. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202508266 | STE |  | M088C060 | ESAI-CCP-WKS04 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.032-7 | 202524 | 09/06/2025 09:01:49 | Fue reportado por los supervisores del ESAI-ME , que la estación ESAI-CCP-WKS04 há quedado "congelada" sin posibilidad de utilizar, la falla ocurre al momento de salvar una carga de "usuario de cartón" en el Genetec. Este es un evento recurrente | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202528 | 202530 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la ampliación de memoria RAM por parte de la contratada PROTEK en las Workstation de Supervisores de ME y MD. Ambas fueron ampliadas a 32GB como sigue: *WS Supervisor MD: 4x8GB *WS Supervisor ME: 2x16GB | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1
202508787 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202524 | 09/06/2025 10:43:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o console BITCON24 está apresentando a tela azul do Windows (BSOD) ao iniciar. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DO HD QUE SE ENCONTRAVA COM PROBLEMAS E APRESENTANDO TELA AZUL DO WINDOWS. APÓS PROCEDIMENTO, EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 4 | 1
202508829 | STE |  | T075W031 | CONSOLE BITCON27 | 0920.088-6 | 202524 | 09/06/2025 14:50:55 | Desinstalar y guardar en almacén la Consola de Scada (BITCON27) utilizada por OPSH, porque debido a la Reforma del Edificio se han mudado a Hidrologia de Campo, y en el nuevo predio no hay la infraestructura necesaria para ser instalada la Consola de Scada. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON27 E ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO COM A DM. 70038455. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202508871 | STE |  | T075W023 | CONSOLE BITCON19 | 0920.081-3 | 202524 | 09/06/2025 16:17:59 | Desinstalar y guardar en el almacén la consola debido a trabajos de remodelación del Edificio de producción. La consola se encuentra en el cuarto piso del EDP. Más adelante debe ser instalada en la cota 108 en las inmediaciones de la UG16 (Sala anexa de la SOCM.DT) donde el Sector de Sistemas Digitales se muda. La consola no se está llevando a ese lugar por no contar con la infraestructura para su puesta en funcionamiento. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON19 E ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO COM A DM. 70038455. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202508876 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202524 | 09/06/2025 16:39:17 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Enviado por correo a SMIN. Finalmente almacenado en P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560 por la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202508873 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202524 | 09/06/2025 16:39:24 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Enviado por correo a SMIN. Finalmente almacenado en P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560 por la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202508872 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202524 | 09/06/2025 16:39:30 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202525 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508929 | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202508863 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202524 | 09/06/2025 16:39:45 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202525 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508934 | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202508929 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202524 | 10/06/2025 14:20:52 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | 202525 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202508932 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202524 | 10/06/2025 14:21:02 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o levantamento do tipo de licença instalada no módulo CMR conforme planilha em anexo. Backup das configurações foram enviadas as SMIN e salvas na pasta da rede (P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560) conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.75
202508938 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202524 | 10/06/2025 14:29:04 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202525 | 202526 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202508937 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202524 | 10/06/2025 14:29:06 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202508935 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202524 | 10/06/2025 14:29:08 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202508933 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202524 | 10/06/2025 14:29:11 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202525 | 202526 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.58
202508934 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202524 | 10/06/2025 14:29:12 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | 202525 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202508939 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202524 | 10/06/2025 14:31:47 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.58 | 0.08
202508930 | STE |  | T075W015 | CONSOLE BITCON11 | 0920.073-3 | 202524 | 10/06/2025 14:48:20 | Providenciar a realocação das consolas do SCADA NMR5 do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Utilizar alimentação próxima disponível, conforme demais consolas do Despacho (anexo). Coordenar atividades com a MEL3 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. Ref 202508924 e 202508941 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON11 PARA LIBERAR ESPAÇO PARA REFORMA. A ALIMENTAÇÃO DESTA CONSOLE FICOU PROVISORIAMENTE PELA ALIMENTAÇÃO AUXILIAR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202508941 | STE |  | T075W016 | CONSOLE BITCON12 | 0920.074-5 | 202524 | 10/06/2025 14:48:33 | Providenciar a realocação das consolas do SCADA NMR5 do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Utilizar alimentação próxima disponível, conforme demais consolas do Despacho (anexo). Coordenar atividades com a MEL3 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. ref SSA 20250893 e 202508924. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON12 PARA LIBERAR ESPAÇO PARA REFORMA. A ALIMENTAÇÃO DESTA CONSOLE FICOU PROVISORIAMENTE PELA ALIMENTAÇÃO AUXILIAR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202508948 | STE |  | M064B002 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.022-2 | 202524 | 10/06/2025 16:29:04 | Investigar e solucionar motivo pelo qual dados calculados de Sugestão de Sincronismo e Sugestão de Parada, na tela do Videowall (/PIVision/#/Displays/34557/VideoWall_CCR_V2) estão indisponíveis. Erros de "Dados de entrada não disponíveis" e "PI Point not found" nos erros da tela do PI VIsion. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202524 | 202526 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Adjunto se encuentran los errores encontrados en el servidor secundario del AF PI-VM6. Se procedió a abrir un caso con AVEVA (case number : 01266035) y en conjunto se procedió a recrear el DATA SERVER dentro de la herrmaienta PI AF KST con los datos del servidor primaro de DA correcto PI-VM1 y setearlo como default server. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 1
202508931 | STE | 202506153 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202524 | 11/06/2025 09:03:45 | Verificar em conjunto com a MET1 as informações de temperatura provenientes do T04 . | MET1 | MEL4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202524 | 202525 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção em conjunto com equipe MET, sendo identificado falta de alimentação dos transdutores instalados no painel local. Após o religamento da alimentação, a indicação de temperatura foi normalizada no Sistema SCC. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202508992 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202524 | 11/06/2025 10:17:43 | Criar pontos na base de dados da RTU560 referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Ref. DPS-107 SSA202506788 (Testes na RTU560 do Rack PDS). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram criados os pontos na base de dados conforme arquivo recebido em anexo. Arquivo de backup salvo em P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1\20250701_TXRXT5R5. Executado durante AT: 202505320 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.83
202508946 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202524 | 11/06/2025 14:12:36 | 1. Criar contas de usuário: - joaosjr - alexss - carnaiba 2. Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - joaosjr - alexss - carnaiba 3. Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT": - joaosjr - alexss [SOASMDT-206] [SOASMDT-208] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | 202528 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la creación de las cuentas en el SIRI acorde a los documentos adjuntos; también se han facilitado las contraseñas temporales a los usuarios vía mail. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202509053 | STE | 202503753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 11/06/2025 15:37:00 | Alterar parâmetros de configuração das linhas de comunicação do sistema SCADA com a finalidade de diminuir a taxa de varredura das UTR's IEC-101 em modo desbalanceado. Esta alteração de parâmetro foi sugerida pelo fabricante e visa dimuir o número de ocorrências de restart do RDAS por falha do executável AMSM. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | 202536 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 21.67 | 1.33
202509124 | STE |  | T075W032 | CONSOLE BITCON28 | 0920.090-5 | 202524 | 12/06/2025 10:26:10 | Favor desinstalar la consola BITCON 28, ubicada en la división de la SMIN.DT, y trasladarla al Almacén MI para su depósito como repuesto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON28 E ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO COM A DM. 70038455. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202509050 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202524 | 12/06/2025 13:32:09 | Apoio para realizar instalação de conversor de interface RS 485 para 232 (cód. de estoque 623369) na UTR da UN02 para possibilitar a substituição do medidor ION 7700 instalado na posição 96MF1 da ULP-05 da UN02 (SSA 202508952). Posterior a instalação, prestar apoio nos testes de comunicação entre a UTR e o SCADA. Necessário coordenar trabalhos com a troca do medidor que está prevista para o PD da UN02 com início previsto para semana 26. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado instalación del conversor serial RS485 a RS232 y realizado alteraciones en la configuración de la UTR para la lectura del nuevo medidor según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 5 | 1.5
202509180 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 13/06/2025 08:50:20 | Ejecutar recomendaciones proporcionadas por el fabricante HITACHI USA, detalladas en documento adjunto, de modo a diagnosticar/resolver el reinicio aleatorio del sistema SCADA NMR5 (RDAS), relacionado al evento 305. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | 202535 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Com o apoio do fabricante realizou-se a desintegração da task "spksup", com isso espera-se que a ocorrências de restart do RDAS cesse, todavia o sistema permanecerá em observação para validação de efetividade. A task "spksup" é reponsável pela filtragem de alarmes espurios de nível de óleo do mancal guia superior (MGS), portanto, durante a desintegração da task esse tipo de alarme pode voltar a ocorrer. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202509214 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202524 | 13/06/2025 14:04:31 | Verificar/normalizar servicios de interfaz PI de colecta de datos del SOMA de las U01-02, U07-08, U18-18A. Realizar History Recovery de cada una de las UGs indicadas para garantizar continuidad de datos. En adjunto anexo de estado monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG" | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | 202537 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Luego de la verificación se procedió a normalizar los servicios de interfaz PI de colecta de datos del SOMA de las U01-02, U07-08, U18-18A; estás se encuentran funcionando con normalidad, las mismas perdieron conexión con el servidor MTX. El history recovery aún se encuentra en proceso y será tratada en la SSA relacionada 202514458. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202509243 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202524 | 13/06/2025 16:37:28 | Verificar motivo por el cual el LED correspondiente a uno de los discos del servidor BITDTAPS1 está en color anaranjado. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO HD 900GB BAY 10. RETIRADO O S/N. WAG07Y5H E INSTALADO O NOVO S/N. Z401W4S4. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 0.5 | 0.25
202509242 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202524 | 13/06/2025 16:37:42 | Verificar motivo por el cual el LED correspondiente a uno de los discos del servidor BITHIS2 está en color anaranjado. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO HD 600GB BAY 2. RETIRADO O S/N. WAG07Y5H E INSTALADO O NOVO S/N. Z401W4S4. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 0.5 | 0.25
202509301 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202525 | 16/06/2025 09:59:21 | Realizar desconexão do circuito 10 do QDFS-1 para retirada da mesa da supervisão do DC-IPU em função da reforma da Copa. Os circuitos deverão ser realocados na atual sala de descompressão, futura sala da supervisão, onde ficará instalado o posto do supervisor após a reforma da sala. | OSO0 | MEL4 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA DESCONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CONSOLES BITCON11 E BITCON12 PARA SEREM TRANSFERIDAS PARA O OUTRO LADO DA SALA DO DESPACHO. OS CIRCUITOS 10 DO QDFS-1 E 34 DO QDFS-2 FICARAM ISOLADOS. A ALIMENTAÇÃO DAS CONSOLES FICOU PROVISORIAMENTE PELO CIRCUITO AUXILIAR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509330 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202525 | 16/06/2025 15:10:05 | Para a conta de usuário "jtoyama": 1. Desvincular do grupo "GRP_PERMIT_SMISDT_PI"; 2. Vincular ao grupo "GRP_PERMIT_SMDT_PI". [SOASMDT-209] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | 202528 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desvinculación del usuario "jtoyama" del grupo "GRP_PERMIT_SMISDT_PI" y se agregó al grupo "GRP_PERMIT_SMDT_PI". | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509504 | STE | 202507757 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202525 | 18/06/2025 09:31:45 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU02-0951. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 749/750/751/752/753/754 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U02 (PSDF-02). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-02 durante los días 23/06/25 - 11/07/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-02 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202509511 | STE | 202509408 | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 18/06/2025 09:39:07 | Fornecer indícios como logs de sistema da ocupação de disco, processamento e uso de memória. Listar processo em execução, drivers, softwares instalados, service packs e atualizações (Kb) instaladas e versão do iLO Obs: Eventos já constam da SSA emitida para a IEE3. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O serviço Active Directory Certificate Services (AD CS) foi instalado no servidor BITDMC2, configurado como unidade sub-certificadora, permitindo a renovação do certificado de autenticação e eliminando o erro registrado no log, que indicava a impossibilidade de execução da GPO para renovação automática de certificados. Uma vez que o problema foi resilvido não se faz necessária a coleta das informações solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9.25 | 0.25
202509545 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 18/06/2025 11:12:45 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en el documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-02, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-02, previsto del 23/06/2025 al 11/07/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202509544 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202525 | 18/06/2025 11:12:52 | [SVP-02] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU02-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-02 (23/06/25 al 11/07/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202527 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202510439 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1.5
202509524 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202525 | 18/06/2025 12:05:09 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, ocorreu acionamento dos alarmes "UTR CD 01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla" e "UTR CD01 - Em/en Estado Marginal". Verificado que houve comutação do canal primário para o canal alternado. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | 202529 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El Gateway se esta reiniciando periódicamente por problemas interno. Ya fue consultado al fabricante. El mismo solicito que se le envié a fabrica el repuesto que se tiene, de modo a que puedan realizar ensayos y ver la posible solución. Según se puede leer en los registros de correos, que se encuentra adjunto, en unos días mas estaría llegando el equipo para su instalación y puesta en servicio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.1
202509552 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202525 | 18/06/2025 13:59:35 | Acompañar y brindar apoyo al personal de la GE en las actividades de pruebas y ensayos de la solución SIMBRK con el simulador de UTR en la sala PDS, entre los días 23/06 y 27/06. Detalles relacionados a las pruebas en laboratorio en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202526 | 202527 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fornecemos suporte à equipe da GE durante as atividades de teste da solução de sincronização de disjuntores da GIS (SIMBRK). Os detalhes e encaminhamentos dos testes estão anexados na ATA, juntamente com o caderno de teste. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 27 | 0.17
202508857 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202525 | 18/06/2025 16:35:53 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.33 | 0.17
202509793 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202526 | 24/06/2025 16:06:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as oscilografias disponíveis para download via acesso remoto se encontram fora de sincronismo com as oscilografias disponíveis localmente na Estação de Engenharia. Problema reincidente (SSA 202418208). | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | 202527 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue reseteado la contraseña del usuario s.2stcsync. Fueron introducidos nuevamente las credenciales en la pc de ingeniería, para el correcto acceso a la carpeta destino. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202509792 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202526 | 24/06/2025 16:44:51 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR502-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202509791 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202526 | 24/06/2025 16:45:01 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR502 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202509828 | STE | 202509492 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 25/06/2025 08:12:35 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para correção no funcionamento do ElementType SA3AGa D. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 03/07/2025. Ref: Ticket LMSD-55065 - SSA 202509492. Vide e-mail anexo com descrição das atividades. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | 202531 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste de configuração do Sistema pelo fornecedor Siemens conforme previsto. Após ajustes, realizado ensaios de funcionamento, com resultados satisfatórios, e efetuada a desconexão do cabo da VPN Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 9.75 | 1.5
202509827 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202526 | 25/06/2025 10:17:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os pontos de medição de temperatura do mancal guia médio na UG-02 (U02_BE_CG_PT_**) não estão sendo atualizados no PI Vision desde 07/06/2025, verificado medições atualizadas no SOMA. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202526 | 202527 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación de los pipoints en el PI DA se corroboró que estos no estaban siendo actualizadas por la tag distribuidor correspondiente (ORACLE_Distributor_SC2) debido a que la fuente de datos no contenía valores. Al verificar la fuente de datos (BD ORACLE) se corroboró que el tablespaces correspondiente se encontraba lleno (SOMA_1). Se procedió a crear una nueva tablespaces con lo cual fue solucionado el problema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 0.5
202509870 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202526 | 25/06/2025 15:28:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual tem havido falhas de jobs de backup do ativo PI-VM7 no sistema Veritas. [condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202526 | 202527 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue necesario desinstalar el VSS de Vmware e instalar el VSS de Veritas para que el backup pueda ser realizado de forma correcta. Referência: https://www.veritas.com/support/en_US/article.100045961 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202509915 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 26/06/2025 10:42:15 | Verificar motivo por el cual en la pantalla de alarmas urgentes se encuentra actuado la alarma "500KV INT. 04LI5 50BF-P DESHABILITADO". siendo que esta señalización no se encuentra en la pantalla de alarmas "Alarma Accionadas" (sin filtro de nivel). Verificado en el explorer punto menciondo en estado Value: Disp | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | 202527 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Señal no actuada en campo. Señal presente en la tela " Nivel 4 - Urgencia" desde el 22/06/2023 La señal quedo bloqueada probablemente porque cuando alarmó tenía seteado el tipo de elemento como SA4AGa X, y luego fue modificado a SA5AGa X antes de reconocer la alarma. Finalmente fue removida manualmente, y constatado con un GI la ausencia definitiva. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 1 | 0.17
202509932 | STE |  | M066C070 | SOLUÇÃO VIRTUAL SIRI-ANTIVIRUS | 3138.058-4 | 202526 | 26/06/2025 16:54:25 | Favor planear apoyo a Soporte TRELLIX para actualización de versión y otros, conforme cronograma de actividades anexo: Proveedor: FASTHELP LTDA. Contrato: 4500075530 Especialista: Felipe Ferreira da Silva (felipe.silva@fasthelp.com.br) Modalidad: Soporte Remoto por TEAMS. Periodo de actividades: 30/06 al 04/07. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202527 | 202538 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Os produtos abaixo foram atualizados para as seguintes versões em conjunto com a FastHelp: EPO 5.10.0 Agent Windows 5.8.4 Agent Linux 5.8.4 EDR Windows 4.2.2 Endpoint Security 10.7.18 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 22.5 | 0.17
202509959 | STE | 202509599 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 27/06/2025 07:42:14 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme no SCC de ponto para atendimento da SSA 202509599, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202528 | 202528 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202509457 | STE |  | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.004-4 | 202526 | 27/06/2025 16:52:32 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial CX-S-01; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Registrar com foto a posição final da antena. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202528 | 202534 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue ejecutado el reposicionamiento de la antena GPS. La antena fue instalada en el techo de la edificacion de la cota 144 unidad 9 jusante. Se hicieron las validaciones correspondientes de sicronismo de tiempo en el SIRI. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.33
202509859 | STE |  | M066U023 | ACCESS POINT SIRI-UTA16-LAP02 | 1352.061-0 | 202526 | 27/06/2025 16:55:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96852&eventid=171437832] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | 202534 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado que el access point se encontraba inoperante. Se procedió a desconectar y conectar el cable ethernet POE, lo que normalizandose el funcionamiento del dispositivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202509857 | STE |  | M066H022 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP01 | 1352.080-5 | 202526 | 27/06/2025 16:56:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96573&eventid=171424884] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | 202534 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue detectado desperfecto en el Patch Cord (ver anexo averia-01), se intento reconectar en interfaz incorrecta (ver anexo averia-02). Se presume que el daño fue ocasionado durante trabajos de instalación de nuevo ducto por parte de empresa tercerizada, conforme informado por personal de la SMMT. Reemplazado el Patch cord y normalizado el funcionamiento del AP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.83
202509446 | STE |  | M066Y062 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP07 | 1352.116-8 | 202526 | 27/06/2025 17:20:36 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP07 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202530 | 202532 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada a retirada do equipamento. Foi detectada falha no mesmo. Será emitida nova SSA na nova localização para registrar e coordenar a troca em garantia (RMA) do equipamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.25
202509450 | STE |  | M066Y064 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP09 | 1352.167-8 | 202526 | 27/06/2025 17:21:08 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP09 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.5
202509448 | STE |  | M066Y063 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP08 | 1352.117-0 | 202526 | 27/06/2025 17:21:20 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP08 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509445 | STE |  | M066Y061 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP06 | 1352.115-6 | 202526 | 27/06/2025 17:21:38 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP06 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202509444 | STE |  | M066Y060 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP05 | 1352.114-4 | 202526 | 27/06/2025 17:21:49 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP05 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202537 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202509440 | STE |  | M066Y059 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP04 | 1352.113-2 | 202526 | 27/06/2025 17:21:51 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP04 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.42
202509438 | STE |  | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.215-3 | 202526 | 27/06/2025 17:21:53 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP03 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509437 | STE |  | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.198-0 | 202526 | 27/06/2025 17:22:17 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP02 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202509433 | STE |  | M066Y050 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA00-SWA01 | 1355.017-6 | 202526 | 27/06/2025 17:22:21 | Realizar descomissionamento de Switch de Acesso SIRI-UTA00-SWA01. Coordenar com SSAs de descomissionamento de APs e Equipamentos conectados. Realizar reset de configurações. Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais switches. Registrar foto do local armazenado. Pré-requisito: 1- Completo descomissionamento dos APs, Witness, Consoles SMIN.DT. 2- Completo descomissionamento dos APs 01 a 09 conectados. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizador descomissionamento de Switch de Acesso SIRI-UTA00-SWA01. Realizado reset de configuraciones. Almacenado en la sala de SMIN Cota 115 en el Armario IIE4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.92
202509430 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:50 | Realizar descomissionamento de servidor SIRI-UTA00-SRV01. Encaminhar para S099G004 e manter servidor configurado e identificado como sobressalente para servidor da UTA19. Registrar foto do local armazenado. Pré-requisito: 1- Completa migração das funções de Witness para a máquina física SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100), conforme AR/SMI-DT/0036/2025. 2- Descomissionamento da máquina virtual M066Y038 - SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | 202540 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Descomisionamiento del servidor físico SIRI-UTA00-SRV01 realizado con éxito; el servidor se encuentra configurado e identificado como sobresaliente del servidor SIRI-UTA19-SRV01; se registró el local de almacenamiento del mismo (Sala de laboratorio de la cota 115). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202509428 | STE |  | M066Y038 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | 3138.003-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:52 | Realizar descomissionamento de servidor virtual SIRI-WTS-VM01. Pré-requisito: 1- Completa migração das funções de Witness para a máquina física SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100), conforme AR/SMI-DT/0036/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=693868321) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | 202534 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se llevó a cabo el descomisionamiento del servidor virtual SIRI-WTS-VM01 conforme AR/SMI-DT/0036/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=693868321). El servidor fue migrado al host físico SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510038 | STE | 202509614 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 07:48:14 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme no SCADA de ponto para atendimento da SSA 202509599, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510045 | STE |  | M088M401 | ESAI-EDIF. MANUT. - CCO335 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.202-3 | 202527 | 30/06/2025 09:06:19 | Realizar el comisionamiento de los equipos del ESAI instalados en el edificio de Mantenimiento, conforme planilla 6024-83-19038-E, Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15645 Protocolo de obras: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=700678792 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | 202529 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el comisionamiento. Emitida SSA202511422 para actualización de diseño conforme Asbuilt. Planilla ejecutada en Anexo. Diseño conforme Asbuilt en Anexo. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 33 | 5
202510070 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202527 | 30/06/2025 13:31:44 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar las configuraciones en la infraestructura del ESAI para la integración de los equipos (cámaras, molinetes, control de acceso) instalados en el edificio de mantenimiento. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202527 | 202529 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento. Integradas las cámaras y Switch de acceso al ambiente ESAI. Ver Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 40 | 0.5
202510074 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202527 | 30/06/2025 13:41:26 | Apoyar al sector MEL3 en los trabajos de comisionamiento de la Fibra Óptica (CFO211) que conecta el edificio de mantenimiento con el Rack ESAI-STC50-RACK01. (Referencia SSA 202509782) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | 202528 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 DURANTE ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 1
202510075 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202527 | 30/06/2025 13:41:38 | Apoyar al sector MEL3 en los trabajos de comisionamiento de la Fibra Óptica (CFO212) que conecta el edificio de mantenimiento con el Rack ESAI-STC60-RACK01. (Referencia SSA 202509782) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202527 | 202528 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 DURANTE ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 24 | 0.5
202510066 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 14:22:32 | Providenciar alteração de descritivos, SUBNAM, CAT, CLASS, TXTINX, ACRONM, NORMST, HISFLG, SOETYP, SOEHIS na SOSTAT para uso posterior com ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510095 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202527 | 30/06/2025 16:27:10 | Conforme recomendação do fabricante Siemens, realizar eliminação no DBA das curvas características 70, 83, 102 e 114. As mesmas não estão sendo utilizadas no IFS mas permanecem na BD e por decorrência ocasionam a geração de mensagens de erro (ERROR 2126 e ERROR 2128 - Invalid curve definition). Detalhes vide e-mail em anexo. Ref. LMSD-54764. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202528 | 202528 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a eliminação das curvas conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510096 | STE | 202509854 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 16:30:33 | Providenciar a eliminação de pontos na SORCAL e SORPAR, conforme anexo, para transferência de cálculos do RTC para o ibcalc. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510114 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202527 | 30/06/2025 17:08:25 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504904. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.33 | 0.17
202510112 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504903. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202510111 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:30 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202509792. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202510110 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 30/06/2025 17:08:31 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202509791. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202510106 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:35 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504901. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202510107 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202527 | 30/06/2025 17:08:36 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504902. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202510102 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202527 | 30/06/2025 17:08:42 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504900. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510115 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202527 | 30/06/2025 17:09:17 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504906. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202510124 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202527 | 01/07/2025 07:58:30 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504907. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510145 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202527 | 01/07/2025 10:22:56 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504909. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202510152 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202527 | 01/07/2025 10:23:17 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504899. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202510151 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202527 | 01/07/2025 10:23:18 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504898. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510146 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202527 | 01/07/2025 10:23:20 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504910. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202510142 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:24 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504908. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510060 | STE | 202414541 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202527 | 01/07/2025 10:32:35 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-12, de modo a permitir a conexão do sensor TRANSFIX na rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Habilitada a porta 9 do switch SMT-12 para conexão com o TRANSFIX da fase C. Realizado testes de conexão local e pela rede SIRI com sucesso. IP do equipamento: 172.31.96.146. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.58
202510179 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202527 | 01/07/2025 10:51:43 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510178 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202527 | 01/07/2025 10:51:49 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510177 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 01/07/2025 10:51:56 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | 202530 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue configurado y descargada la configuración para que comunique además a través del protocolo IEC60870-104 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202510176 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202527 | 01/07/2025 10:52:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510175 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202527 | 01/07/2025 10:52:09 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202531 | 202531 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510173 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202527 | 01/07/2025 10:52:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510168 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202527 | 01/07/2025 10:52:21 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510167 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202527 | 01/07/2025 10:52:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202531 | 202531 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510164 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202527 | 01/07/2025 10:52:33 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510150 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202527 | 01/07/2025 10:53:12 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510204 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202527 | 01/07/2025 11:41:09 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510203 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202527 | 01/07/2025 11:41:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510202 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202527 | 01/07/2025 11:41:21 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202510201 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202527 | 01/07/2025 11:41:28 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202510200 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202527 | 01/07/2025 11:41:34 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510199 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202527 | 01/07/2025 11:41:41 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510198 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:47 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202510197 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202527 | 01/07/2025 11:41:53 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202510196 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202510195 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:05 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | 202530 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510193 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202527 | 01/07/2025 11:42:11 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510192 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202527 | 01/07/2025 11:42:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510190 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202527 | 01/07/2025 11:42:22 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510189 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510188 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:33 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510187 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202527 | 01/07/2025 11:42:39 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510183 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:44 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510182 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202527 | 01/07/2025 11:42:50 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510181 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202527 | 01/07/2025 11:42:57 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510180 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202527 | 01/07/2025 11:43:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | 202530 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510210 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202527 | 01/07/2025 14:15:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202510209 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202527 | 01/07/2025 14:15:20 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510208 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202527 | 01/07/2025 14:15:26 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202510207 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202527 | 01/07/2025 14:15:31 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202510206 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202527 | 01/07/2025 14:15:37 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202510205 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202527 | 01/07/2025 14:15:42 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510194 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202527 | 01/07/2025 14:35:58 | Desactivar y retirar los sensores electromagnéticos y sistema hidráulico de cierre del acceso a la sala LMR 9/9A. OBS: Servicio de apoyo para los trabajos de retrofit del tablero de registro de perturbaciones UMR99A a pedido de SOCM.DT, notar anexo. Coordinar actividades con los Supervisores ESAI y OPUO.DT | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | 202529 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desactivados y retirados los sensores electromagnéticos y sistema hidráulico de cierre del acceso a la sala LMR 9/9A. Los mismos serán almacenados en las oficinas de MEL4 Cota 131 U9A. Acceso liberado: LM-075A (lado U9). El acceso será normalizada con otra SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202510225 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202527 | 01/07/2025 14:50:51 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202510224 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202527 | 01/07/2025 14:50:54 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202510223 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202527 | 01/07/2025 14:50:55 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202510222 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202527 | 01/07/2025 14:50:57 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202510221 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202527 | 01/07/2025 14:50:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202510217 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202527 | 01/07/2025 14:51:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510218 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202527 | 01/07/2025 14:51:04 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202510230 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202527 | 01/07/2025 14:51:46 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202510229 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202527 | 01/07/2025 14:52:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.75
202510228 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202527 | 01/07/2025 14:52:10 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.75
202510227 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202527 | 01/07/2025 14:52:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.75
202510226 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202527 | 01/07/2025 14:52:25 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510354 | STE | 202508814 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 03/07/2025 10:56:24 | Fornecer apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202527 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud SSA original 202508814 desconectado hilo 18 conforme coordinado con MEL1. Emitido SSA 202510439 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.75
202510362 | STE |  | T075Q015 | RELOGIO BITGPS1 - EMS ARBITER 1088B | 1006.006-5 | 202527 | 03/07/2025 14:08:32 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Logar processo em arquivo txt e registrar com foto a posição final da antena. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202528 | 202534 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Reubicada la antena. Funcionamiento correcto del GPS con la antena reubicada | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 24 | 0.17
202510361 | STE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202527 | 03/07/2025 14:08:55 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Logar processo em arquivo txt e registrar com foto a posição final da antena. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | 202537 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | A antena foi remanejada conforme solicitado. GPS funcionando corretamente após a instalação em novo local. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.25
202510376 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202527 | 04/07/2025 11:30:53 | Desinstalar, desmontar y realizar el mapeo-correlación de los puertos - hosts del switch, especialmente los correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 y posteriormente trasladar al nuevo Edificio de Mantenimiento para su reinstalación. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202532 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESMONTAGEM DO SWITCH E MONTADO DENTRO DO PAINEL DE COMUNICAÇÃO DO 1º PISO DO NOVO EDIFÍCIO. A CONEXÃO DOS CABOS ETHERNET FORAM REALIZADO ATRAVÉS DA SSA. 202510461. REALIZADO MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS CONEXÕES CONFORME DETALHEMENTO EM ANEXO. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202510373 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202527 | 04/07/2025 11:30:57 | Desconectar cordones ópticos conectados en el módulo/puerto S3.P4 proveniente del DIO LDR, OFFICE, CCR-01 (Puertos: CN 13, 14) del panel MODEMS 1 y limpiar/conectar cordones ópticos monomodo (sueltos de color amarillo en el panel) provenientes del BEO/DIO cassete 01 (Puertos: 11, 12) del rack de la SOPHO 50Hz (Sala TELECOM 50Hz), en el mismo módulo/puerto S3.P4 del switch BITCOSW1. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202532 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESCONEXÃO DO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA REDOM E CONECTADO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA DE COMUNICAÇÃO NO NOVO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITADO. REALIZADA TESTE DE LUZ, COMUNICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PAR DE F.O. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202510461 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:58:57 | Conectar cordones eléctricos Ethernet RJ45 en los puertos del switch correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30, provenientes de los puertos de red de los patch panels PP_09_02 y PP_10_02, vinculados a las tomas donde serán conectadas dichas consolas. El servicio se realizará el 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. El material está con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202532 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONEXÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS CABOS ETHERNET CONFORME MAPEAMENTO REALIZADO (EM ANEXO). TAMBÉM CONECTADO E IDENTIFICADO PATCH-CORD DE F.O. DO BEO/DIO 02-01 P.11/12 ATÉ O SWITCH BITOFSW1 P.1/2. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510450 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:59:01 | Montar e instalar switch BITOFSW1 en el Rack 01Activo del Edificio de Mantenimiento en la última posición inferior del rack. Luego, conectar cordón óptico dúplex SM en el puerto G1 del switch proveniente de los puertos 11/12 del BEO/DIO 01-01 del mismo rack. Servicio a realizarse el 12/07/25 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Material con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202532 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO SWITCH BITOFSW1 NO RACK 1 DO EDIFICIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT ATRAVÉS DA SSA. 202512331. EQUIPAMENTNO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202509452 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:21 | Realizar descomissionamento, desenergização e desconexão de Rack UTA-00. Coordenar atividade com Painel QDF-UPS e Rack 6(DIO) com SITT.AA (Contato: Silvio Silvestre ou Diego Martins). Realizar desmontagem de miscelâneas componentes de rack que podem ser utilizadas como material de reposição para outras UTAs. Pré-requisito: 1- Descomissionamento e desconexão dos equipamentos internos e APs do SIRI 2-Desativ./Migração dos Equipamentos internos de outros sistemas: SCADA e ESAI (SSAs de IEE3) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | 202602 | 1 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el descomisionamiento, desenergización y desconexión del RACK UTA-00 según lo solicitado. Los equipos del SIRI fueron almacenados en la sala de laboratorio de la cota 115 (SMIN.DT); los equipos del SCADA fueron retirados por sus responsables y los del ESAI fueron reubicados en la sala CCP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 21 | 0.5
202510483 | STE |  | T075W021 | CONSOLE BITCON17 | 0920.079-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:47 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON17 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510477 | STE |  | T075W034 | CONSOLE BITCON30 | 0920.092-9 | 202528 | 07/07/2025 07:53:49 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON30 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202510482 | STE |  | T075W029 | CONSOLE BITCON25 | 0920.087-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:52 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON25 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510481 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202528 | 07/07/2025 07:53:53 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON24 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202510479 | STE |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202528 | 07/07/2025 07:53:56 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON23 E ENVIADA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM. 70038877. A REALOCAÇÃO DA BITCON22 FOI REALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DESTA CONSOLE A PEDIDO DA SMIN.DT (VER EMAIL EM ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510478 | STE |  | T075W025 | CONSOLE BITCON21 | 0920.083-7 | 202528 | 07/07/2025 07:53:57 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON21 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510507 | STE | 202510122 | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202528 | 07/07/2025 10:08:45 | Realizar criação e configuração de grupo GRP_PERMIT_SMT_SMT-MB (Vibração de Motobombas) para liberação de acesso RDP à máquina 172.31.96.114 (somente) via VPN. O acesso a máquina será realizado via login local, a ser configurado pela SMIL.DT. Realizar ensaios de acesso com a SMIL.DT, que realizará solicitação de acesso via Jira. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | 202528 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creado el grupo GRP_PERMIT_SMT_SMT-MB en los AD del SIRI según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.5
202510531 | STE | 202509094 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 07/07/2025 11:16:44 | Ajustar parâmetros BIAS, SCALE e HLIM6 do ponto SEMD_500/YZU2 FRECUENCIA (RTU 119, PNT 53) de (BIAS:0, SCALE:50 e HLIM6:50) para (BIAS:0, SCALE:60 e HLIM6:55). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510537 | STE | 202508539 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 07/07/2025 14:00:28 | Conforme SSA 202508539 "Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA conforme planilha em anexo." Obs: Duvida sanada com a area emissora, trata-se de um padrão adotado na SOANLG que passará a valer para a SOSTAT. O texto já é adotado na tabela em questão. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510554 | STE | 202507176 | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202528 | 07/07/2025 15:04:28 | Verificar e corrigir pontos inválidos referentes a função 68 das linhas YZU1 e YZU2, enviados do Gateway com a qualidade "Qb0:11" para o Sistema SCC. Verificar como que o Gateway recebe do IED estes pontos. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202532 | 202532 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Gateway do Sistema, constatado o recebimento do ponto com a condição de "inválido". Emitida SSA derivada 202512797 para a verificação no dispositivo primário. Gateway em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 2
202510593 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202528 | 08/07/2025 05:55:25 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme de falha da UTR CD01 com atuação dos alarmes em anexo. | OUO6 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202532 | 202533 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | O gateway atualizado em fábrica foi instalado no dia 31/07/2025 AT: 202506649 SSA: 202511973, vai ficar em observação por um período de 15 dias. Coletado logs e verificado que após a substituição o gateway não apresentou problemas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1.17
202510628 | STE |  | T075W020 | CONSOLE BITCON16 | 0920.078-2 | 202528 | 08/07/2025 11:03:20 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en la planta baja del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de la consola se encuentran en el documento adjunto. El servicio está previsto para el día 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Coordinar con Mauricio Menon (SMIN.DT). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON16 PARA O PISO TÉRREO (SMIN.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202510573 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202528 | 08/07/2025 16:37:03 | Verificar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura de óleo do TU-02 Fase S, no SCADA 31°C e no painel KT 22°C. Obs. Foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 108,5Ω --> T = 22°C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales con falso contacto, verificado temperatura coherente entre el KT-02 y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202510650 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 08/07/2025 16:40:03 | Incluir na SOSTAT os pontos referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCADA, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Ref. DPS-107 SSA 202508992 Implementação dos pontos na RTU560 do TX-RX T5-R5 SSA 202510648 Implementação dos pontos no SCC. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510648 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202528 | 08/07/2025 16:41:29 | Criar pontos na base de dados da SCC referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCC, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Ref. DPS-107 202508992 - Implementação dos pontos na RTU560 do TX-RX T5-R5). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202603 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado creación de puntos. La simulación se ejecutará en la SSA 202600673 | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202510652 | STE |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202528 | 08/07/2025 17:00:03 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\SEL Bulletin\2025.05). Obs: Procedimento já realizado para a Estação sobressalente (SSA 202503086). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202529 | 202529 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el BIOS a la versión 2.8.49152.165 según procedimiento. El backup, realizado previamente a la actualización, fue almacenado en la siguiente ubicación P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\Backup_20250717 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202510725 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202528 | 09/07/2025 15:11:41 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP:20255626 FUE DETECTADO EL ERROR P13 "SALIDA DESACT". Modelo: SRT3000XLI S/N: AS2135293845 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202531 | 202550 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA UPS Modelo: SRT3000XLI, S/N: AS2135293845, RETIRADA PARA VERIFICACION Y POSTERIORMENTE SUSTITUIDA POR OTRA UPS NUEVA, DEL MISMO MODELO CON S/N:AS2302392767, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL, FUE REINSTALADA EN SU POSICION ORIGINAL, VERIFICADA Y ENSAYADA. EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.5 | 0.92
202510742 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 09/07/2025 15:12:22 | Providenciar la modificación del campo CLASS de los puntos de estado asociados a las LI 66KV MD-ACY-HER, LT 66kV MD-IPU y LI 66KV MD-FI. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510741 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 09/07/2025 15:31:54 | Alterar classe e prioridade do ponto "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNICACAO COM ONS" conforme anexo (classe 3, prioridade 8). Justificativa: O referido ponto está sendo implementado a fim de acompanhar o desempenho da comunicação entre o ONS e a RTU560. Por hora, não há procedimento operativo associado à esta indicação, portanto não é necessário alarme. Considerar também que por hora o CAG60 não está operando em REMOTO. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510723 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202528 | 09/07/2025 16:18:52 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória para o rack SIRI CORE 2. Isolação prevista para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202529 | 202529 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El servicio no fue ejecutado, conforme cancelamiento del servicio del solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202510722 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202528 | 09/07/2025 16:18:58 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão do VIDEOWALL. O quadro QDF-VW-01 ficará desenergizado durante o período de execução dos trabalhos, previstos para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | 202529 | 1 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no ejecutado según indicaciones de MEG2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.08
202510752 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202528 | 09/07/2025 16:55:11 | Verificar e solucionar motivo de o horário da IHM não estar sincronizado com o GPS referente ao painel (2S-L1314). | OUO7 | MEL4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202535 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la configuración de hora en el IHM, quedando sincronizado con el GPS. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 3 | 0.42
202510825 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202528 | 10/07/2025 16:37:57 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para desconexão controlada ou alimentação provisória dos equipamentos alimentados pelo quadro QDF-CCP01 (ESAI). Isolação prevista para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202530 | 202529 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La SSA 202415799 principal será reprogramada por parte de la SMMG.DT. Servicio no ejecutado, será ejecutado con otro documento. Conversado con OPUO.DT la no ejecución del servicio y el cierre de la AT correspondiente. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 0.5 | 0.5
202510829 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202528 | 10/07/2025 16:39:35 | Fue identificado que el servidor presenta consumo alto de vCPU y vRAM en ciertos interválos de tiempo lo cual podría generar pérdida de servicios. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | 202529 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue provisionado 8 vCPU y 12 GB de vRAM adicionales al servidor PI-VM2; actualmente cuenta con 16 vCPU y 24 GB de vRAM. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202510828 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202528 | 10/07/2025 16:39:41 | Fue identificado que el servidor presenta consumo alto de vCPU y vRAM en ciertos interválos de tiempo lo cual podría generar pérdida de servicios. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | 202529 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue provisionado 8 vCPU y 12 GB de vRAM adicionales al servidor PI-VM1; actualmente cuenta con 16 vCPU y 24 GB de vRAM. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202510865 | STE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202528 | 10/07/2025 17:13:07 | Conforme alineado en reunión (AR/SO.DT/145/2025) entre divisiones de la SO.DT/SM.DT/EN.DT/OP.DT/AS.TD, identificar y etiquetar las antenas GPS instaladas en la terraza del Edif. de Producción (6to piso), con el nombre del sistema al cual corresponde, desconectando de forma controlada y secuencial hasta un periodo máximo de 24 hs, y monitoreando con apoyo de la OP.DT la actuación de alguna alarma relacionada, a fin de determinar el sistema al cual corresponde. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202529 | 202532 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ejecutado el trabajo con apoyo de la OP.DT. No se registró la actuación de ninguna alarma relacionada. No se pudieron determinar a que sistemas corresponden las 3 antenas desconectadas, probablemente sistemas fuera de servicio | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.17
202510649 | STE |  | T075W033 | CONSOLE BITCON29 | 0920.091-7 | 202528 | 10/07/2025 17:13:11 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola del SCADA correspondiente a la SMME.DT en su nueva ubicación, en el 1er piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. El servicio está previsto inicialmente para el día 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON29 PARA O 1º PISO (SMME.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510987 | STE | 202509975 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 08:04:55 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-07 (PSDF-07), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-07, previsto del 21/07/25 al 08/08/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510990 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:06 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 507-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | 202533 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Conexión a tierra realizado mediante conexión directa de los conectores correspondientes a los terminales de entrada 5 y 6 de los transductores sustituidos. Verificado lecturas coherentes según anexo. Se adjunta también la disposición final de los transductores sustituidos. Equipo en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 23 | 3
202510989 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:12 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Módulos nuevos en la plataforma de ensayos y pruebas de la SMIN.DT El.115. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | 202533 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la sustitución de los módulos D20A por los nuevos módulos provistos por SMIN. Se verificó el correcto funcionamiento del primer modulo, mientras que se encontró que el segundo modulo a ser reemplazado se encontraba con fallas. Debido a que los módulos nuevos se encuentran sin stock disponible, se volvió a colocar el módulo anterior y se comunicó a SMIN. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 4 | 0.17
202510988 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 14/07/2025 08:05:17 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Módulos nuevos en la plataforma de ensayos y pruebas de la SMIN.DT El.115. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202533 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada sustitución del modulo D20A por un nuevo modulo proveido por SMIN. Se verifico el normal funcionamiento del nuevo modulo instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202510986 | STE | 202509975 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:34 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU07-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 699/700/701/702/703/704 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U07 (PSDF-07). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 durante los días 21/07/25 - 08/08/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202532 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-07 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. No es necesario solicitar alteración de los diseños, ya que se verificó que en SATedms se encuentran actualizados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202511027 | STE | 202510403 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 09:30:29 | Conforme solicitação recebida, "Alterar el campo LLIM5 para 18 puntos de la tabla SOANLG, relacionados a la supervisión del nivel del tanque de expansión del sistema de agua pura en unidades convencionales, según solicitado en la SSA 202509809 y conforme archivo anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202511031 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 09:45:19 | Conforme solicitação originalmente enviada na SSA 202506355 "... realizar la implementación de alarmas por limite inferior y superior en los valores analógicos del canal manual "EXCITACAO POTENCIOMETRO MANUAL POSICAO" y automático "EXCITACAO POTENCIOMETRO AUTOMATICO POSICAO" para los puntos del SCADA del sistema de excitación de las unidades generadoras. " conforme anexo. Obs: SSA será cadastrada como relacionada. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510993 | STE | 202510781 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:08:51 | Verificar switch debido a que el medidor M73A se encuentra con problemas de comunicación con el SMF. Aparente problema con puerto. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202533 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verifico la falta de comunicación con el medidor M73A. Se encontró que el puerto 8 del switch se encontraba con fallas, por lo que se mudo la conexión al puerto 16, reestableciendose la comunicación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.25
202511079 | STE |  | T075W030 | CONSOLE BITCON26 | 0920.089-8 | 202529 | 14/07/2025 15:36:39 | Desinstalar y guardar en el almacén la consola de Scada debido a trabajos de reforma del Edificio de Producción. La consola se encuentra en el 4° piso del Edificio de Producción, en la división OPSE.DT. | OSE0 | MEL4 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | RETIRADO CONSOLE BITCON18 DE SEU LOCAL DE ORIGEM E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE COM A DM. 70038739. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202511161 | STE | 202511054 | T075W022 | CONSOLE BITCON18 | 0920.080-1 | 202529 | 15/07/2025 07:41:06 | Recolher, identificar e armazenar no Almoxarifado o console BITCON18, instalado no 4º Piso (dependências da Pré-Operação). O equipamento tem previsão de ser reutilizado quando a ENES.DT fornecer projeto de instalação na cota 131m (solicitação OP.DT). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | RETIRADO CONSOLE BITCON18 DE SEU LOCAL DE ORIGEM E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE COM A DM. 70038739. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202511336 | STE | 202510368 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:26:41 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel SVP-07 conforme planilha anexo, relativo a mudanças de configuração na UTR-507. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202532 | 202532 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desactivado punto conforme solicitud. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202511335 | STE | 202510368 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 16/07/2025 11:27:00 | Desativar o ponto de supervisão 2246 da U07 conforme anexos (ITEMNB 071684) devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202511324 | STE | 202510367 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:27:14 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU07-0008 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | 202532 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202512747 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202511299 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 16/07/2025 11:27:34 | Realizar modificações na base de dados do SCADA NMR5 (SOSTAT) conforme as indicações nos documentos anexos em relação a implementação do SVP-07, durante o PD da UG em questão entre os dias 21/07/2025 e 08/08/2025. Referência: https://jira.itaipu/browse/DPS-85 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202511372 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202529 | 16/07/2025 16:40:46 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades referente a la 4ta visita de soporte del contrato 4500064363 - Modernización del ESAI. Lista de Actividades en Adjunto. Fecha de inicio: 21/07/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202530 | 202538 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado el acompañamiento a la contratada conforme cronograma de actividades. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 106 | 0.75
202511371 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202529 | 16/07/2025 16:40:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades referente a la 4ta visita de soporte del contrato 4500064363 - Modernización del ESAI. Lista de Actividades en Adjunto. Fecha de inicio: 21/07/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202530 | 202538 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento a la contratada conforme cronograma de actividades. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 124 | 1
202511340 | STE | 202510683 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 17/07/2025 08:47:52 | Em complemento as mudanças no DB do scada solicitadas na ssa 202511299, realizar as alterações correspondentes na UTR-507. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | 202532 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202512747 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202511436 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202529 | 17/07/2025 15:16:49 | Apoio para acompanhar a resolução do Case 01269256 junto ao suporte da AVEVA devido a necessidade de ter permissão de administrador. No dia 15/05/2025 às 19:17:30 foram geradas várias notificações com valores inconsistentes, conforme documento em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el acompañamiento; el caso fue cerrado con la siguiente descripción: "The tag's source was an RDBMS interface, with Location5 = 1 set for the tag, which allows for out-of-order data to be replaced within the same timestamp. The most likely cause is that data was incorrectly added to the source and then corrected, which would explain the behavior observed." Referencia: https://customers.osisoft.com/s/casedetail?listViewType=Home&id=500Pd00000YF0liIAD | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202511417 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202529 | 17/07/2025 18:09:53 | Verificar el motivo por el cual el acceso a la puerta de las salas blindadas (lector LM-325D) no está realizando la restricción de acceso adecuado, el acceso debe ser para únicamente a los colaboradores de SMIL.DT/ILA3. El ingreso se esta permitiendo a todos los colaboradores. obs.: la liberación del acceso debe ser GAMA12 conforme RDE-094/2022. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | DURANTE LA CUARTA VISITA DE SOPORTE, LA CONTRATADA CON ACOMPAÑAMIENTO DE ITAIPU, REALIZO AJUSTE DE NIVEL DE ACCESO CREANDO EL GRUPO GAMA 12R, FUE AGREGADO EL LECTOR 325D AL GRUPO CREADO, ADEMAS RETIRADA LA RESTRICCION DE HORARIOS PARA ESTE. DE ESTA MANERA SE HA LOGRADO INDIVIDUALIZAR A LAS PERSONAS QUE PUEDEN ACCEDER A ESTE GRUPO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202511455 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 18/07/2025 07:20:13 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, CAT, ACRONM e NORMST de pseudoponto para ser utilizado em lógica no ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202511503 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO IHM-CF50 | 2311.001-3 | 202529 | 18/07/2025 13:59:01 | Verificar y corregir el funcionamiento de las tomadas de corriente del panel. Ref.: SSP 20250842 (Nota en el ítem 9 de la localización C043F001). En anexo el diagrama funcional. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202532 | 202534 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El panel en si no esta alimentado desde ningún tablero de CA. Cuenta con una llave termomagnética, pero los puntos 9 y 10 de la bornera XA están libres sin conexión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202511510 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 18/07/2025 15:53:13 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da 9A e 18A, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.5 | 0.08
202511583 | STE | 202511562 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 10:46:33 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TA-01 e TA-02. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.25
202511596 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 14:33:16 | Eliminar los puntos de supervisión 3358 y 3359 correspondientes a la DAUC-03. Los mismos fueron migrados a los puntos 18499 y 18503 de la RTU05 respectivamente. Ref.: SSA 202417403, 202511595 (BD SCC) y DPS-111. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.42 | 0.08
202511595 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202530 | 21/07/2025 14:33:23 | Eliminar los puntos de supervisión 3358 y 3359 correspondientes a la DAUC-03. Los mismos fueron migrados a los puntos 18499 y 18503 de la RTU05 respectivamente. Ref.: SSA 202417403, 202511596 (BD SCADA) y DPS-111. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202532 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
202511605 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 16:15:27 | Catastrar en la BD del SCADA puntos relativos a la supervisión de desconexiones de los cardadores C1 y C2 de la SEMD conforme anexo. Ref.: SSA 202511603 (BD SCC), DPS-110. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.25
202511663 | STE |  | T091E009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.013-9 | 202530 | 22/07/2025 10:41:50 | Monitor com falha na comunicação entre controladora e monitor, fica oscilando entre tela toda preta e a tela configurada. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202531 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O adaptador DP/HDMI do monitor 09 foi substituído, o que deve solucionar o problema de cintilação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 1.17
202511849 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 25/07/2025 09:40:21 | Verificar/Solucionar o acionamento do alarme "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNICAÇÃO COM ONS FALHA" conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202533 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o alarme de comunicação com o host 2 (ONS) estava sendo acionado frequentemente nos logs do gateway RTU560, na execução da SSA 202511983/AT: 202506623 foi realizada a atualização da lógica, após essa atualização foi realizado um acompanhamento e verificado que o alarme normalizou. Backup da configuração salvo na pasta automatizacion, conforme descrito na SSA 202511983. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.25
202511576 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202530 | 25/07/2025 09:54:04 | Solicitamos el apoyo del personal de MEL3 para identificar las CCOs que se encuentran en la planilla anexa. De manera a colocar las placas con código QR para identificar las localizaciones del SOM. Ref: SSA 202511240. El servicio está planificado para ser realizado desde el 29 de julio al 1 de agosto de 8 a 10hs aproximadamente. | ISI0 | MEL4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202531 | 202540 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado apoio nas instalações das placas com código QR para indentificar as localizações das CCOs no SOM, que se encontram na planilha anexa. Ref: SSA 202511240 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 34.75 | 0.5
202510759 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202530 | 25/07/2025 14:01:15 | Criar conta de usuário "carnaiba" e associar ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [SOASMDT-212] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se verifico que el usuario fue creado anteriormente mediante SSA 202508946, SOASMDT-208, y fue asignado al grupo GRP_PERMIT_PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202511995 | STE | 202511799 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 30/07/2025 08:38:43 | Criar os pontos de estado referentes a LT Foz-Ibiúna referentes ao IBCALC conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202511994 | STE | 202511701 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 30/07/2025 08:38:50 | Realizar alteração de STTYPE, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU2, R01, R02 e R03 na SOSTAT, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512137 | STE | 202512093 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 30/07/2025 14:27:15 | Realizar la creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para tomar la regla N-1 del SARTRE "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para IPU" como completa, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512136. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202551 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (validação de regras realizada por meio da SSA 202512136). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202512136 | STE | 202512092 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202531 | 30/07/2025 14:27:56 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para tomar la regla N-1 del SARTRE "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para IPU" como completa, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202538 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512137, após a validação desta. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202512145 | STE |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202531 | 30/07/2025 15:49:12 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desintalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 2
202512146 | STE |  | M088U041 | ESAI-UTA00-SWA01 - SWITCH DE ACESSO | 1489.025-0 | 202531 | 30/07/2025 15:49:19 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desintalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202512142 | STE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202531 | 30/07/2025 15:49:34 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | 202540 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desinstalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202512143 | STE |  | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202531 | 31/07/2025 07:43:38 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de la consola coordinar con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON22 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6 | 1
202512173 | STE | 202511721 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 08:21:45 | Alterar o valor do campo NORMST da tabela SOSTAT dos pontos YZU2 SEC 94LI5T e VHA1 SEC 94LI8T, conforme anexo, para que o estado normal das seccionadoras corresponda à posição “ABIERT”, em conformidade com as demais. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512167 | STE | 202512024 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 08:21:52 | Alterar, conforme anexo, descritivo dos pontos da tabela SOSTAT: "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CA SWLP" e "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CC SWLP". O motivo é a padronização dos descritivos para que os pontos de todas as comportas tenham descritivos iguais. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512310 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 02/08/2025 18:04:48 | Verificar motivo pelo qual a tela PROAB5 do SCC está com indicação inválida referente aos pontos: DCP interruptor F1 e F2, rele PS5BA2 e PS5BB2. | OUO7 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202535 | 202536 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no Sistema SCC, sendo identificado que os pontos que indicam inválidos na tela PROAB5 não possuem link com elementos da Base de Dados (pertencem a antiga remota RTU03 de Villa Hayes). Foi emitida pelo operação a SSA 202514114 para a solução do problema pela OPUO.DT. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.5 | 2.5 | 0.5
202512345 | STE |  | M088A200 | ESAI-STC50-CCO188 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.079-7 | 202532 | 04/08/2025 14:39:12 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual a porta da sala dos servidores SCADA/EMS - cota 135 (Número da leitora: LM-188B) não está trancando quando é fechada. Ou seja, atualmente a porta pode ser aberta simplesmente puxando a maçaneta. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | 202533 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromagnética inoperante/dañada. Realizado el cambio de la traba electromagnética del acceso a la sala SCADA LM-188B en acompañamiento de la empresa contratada Protek, en el marco de la garantía contractual. Obs: Traba electromagnética para puerta de vidrio proveída por Protek. No se posee mas material //Código: 720426 - CERRADURA ELECT CROM FV32ECRA AMELCO// en stock, solicitada reposición urgente por parte de SMIN.DT a la SMIT.DT. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 6.5 | 0.5
202512349 | STE |  | M004A001 | GATEWAY SMX-1 | 1606.003-9 | 202532 | 04/08/2025 16:19:25 | REALIZAR DESCOMISIONAMIENTO DEL SCANNER DE PENDRIVE Y LLEVAR A LA OFICINA ELECTRO-ELECTRONICA (S099G004) EN LA ELEV 115. EL MISMO ESTARÁ EN ESTA LOCALIZACIÓN DE CARACTER TEMPORAL HASTA SU REUBICACIÓN EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO PREVIA COORDINACIÓN CON SO.DT. ADJUNTAR A ESTA SSA FOTOGRAFÍA DEL LUGAR ALMACENADO. MOTIVO: REFORMA DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento del scanner de pendrive . Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.42
202512350 | STE |  | M004A002 | GATEWAY SMX-2 | 1606.002-7 | 202532 | 04/08/2025 16:19:31 | REALIZAR DESCOMISIONAMIENTO DEL SCANNER DE PENDRIVE Y LLEVAR A LA OFICINA ELECTRO-ELECTRONICA (S099G004) EN LA ELEV 115. EL MISMO ESTARÁ EN ESTA LOCALIZACIÓN DE CARACTER TEMPORAL HASTA SU REUBICACIÓN EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO PREVIA COORDINACIÓN CON SO.DT. ADJUNTAR A ESTA SSA FOTOGRAFÍA DEL LUGAR ALMACENADO. MOTIVO: REFORMA DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento del scanner de pendrive . Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.58
202512361 | STE |  | M004A004 | GATEWAY SMX-4 | 1606.004-0 | 202532 | 04/08/2025 16:42:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ESTADO DEL EQUIPO DEBIDO A QUE NO ACTUALIZA SU FIRMA DESDE EL 03/07/2025. ADJUNTAR ESTADO FINAL EN LA BAJA DE LA SSA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202540 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado falla de comunicación del equipo, restablecido mediante reinicio del mismo. Se encuentra actulizando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202512360 | STE |  | M088M121 | ESAI-EDIFICIO PROD-CCO290 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.183-7 | 202532 | 05/08/2025 06:59:24 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, identificar en el Cuadro de distribución eléctrica CDE-17 el disyuntor que alimenta a la CCO290 y abrir dicho disyuntor. Verificar la ausencia de tensión en la CCO290. Informar al fiscal de la SOCM.DT que el CCO290 se encuentra desenergizado (GIMENEZ DUARTE ALEJANDRO ENMANUEL interno 4704) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202532 | 202538 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada aislación eléctrica del cuadro de control operativo CCO290, verificada ausencia de tensión. Fue comunicado a SOCM. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.67
202512415 | STE |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202532 | 05/08/2025 16:46:39 | Desconectar Cabo CFO-S-2030. Identificar os cabos com número da SSA. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. (Complementar a 202512414) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectados (cortados) al momento de ejecutar el servicio. No fue posible identificar el cabo Cabo CFO-S-2030. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.58
202512414 | STE |  | M066D043 | RACK SIRI CORE 2/4 | 1354.027-5 | 202532 | 05/08/2025 16:46:40 | Desconectar Cabo CFO-S-2031. Identificar os cabos com número da SSA. Realizar desconexão de patchcord ao SIRI-STC60-SWD01 T1/0/30 e bloqueio da respectiva porta no switch. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El cabo se encontraba desconectado (cortado) al momento de ejecutar el servicio. Indentificado cabo CFO-S-2031 con numero de SSA(Ver anexo). Bloqueada puerta del switch. Emitida 202516252 SSA para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.58
202512413 | STE |  | M066C045 | RACK SIRI CORE 1/6 | 1354.022-6 | 202532 | 05/08/2025 16:46:43 | Desconectar Cabo CFO-S-1030. Identificar os cabos com número da SSA. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. (Complementar 202512412) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202541 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectado (cortados) al momento de ejecutar el servicio. No fue posible identificar el cabo CFO-S-1030. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.67
202512412 | STE |  | M066C043 | RACK SIRI CORE 1/4 | 1354.020-2 | 202532 | 05/08/2025 16:46:46 | Desconectar Cabo CFO-S-1029. Identificar os cabos com número da SSA. Realizar desconexão de patchcord ao SIRI-STC50-SWD01 T1/0/30 e bloqueio da respectiva porta no switch. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202541 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectado (cortados) al momento de ejecutar el servicio.Indentificado cabo CFO-S-1029 con numero de SSA (Ver anexo). Bloqueada puerta del switch. Emitida 202516062 para as-built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202512498 | STE |  | T086V007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.003-5 | 202532 | 05/08/2025 17:00:49 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202534 | 202540 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la Estación Central. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.25 | 0.92
202512497 | STE |  | T086C007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.001-1 | 202532 | 05/08/2025 17:00:56 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | 202538 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la UAR20. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.25
202512496 | STE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202532 | 05/08/2025 17:01:02 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | 202535 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la UAR21. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.17
202512518 | STE |  | M064B007 | SERVIDOR SECUNDARIO PI API | 3138.033-8 | 202532 | 06/08/2025 08:06:14 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual servidor secundario del SQL DAS (PI-VM18.siri.itaipu) está con anomalías en las respuestas realizadas (datos NULL y tiempo de respuesta elevado). | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | 202532 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor se constató que no era posible consultar datos del cluster PI AF (PI-CLS1.siri.itaipu), se revisaron todos los parámetros de conexión y estaban correctos, el servidor lograba conectarse al cluster pero no era posible consultar datos del mismo. Mediante la herramienta PSE se reinició dicha conexión con lo cual volvió a la normalidad los servicios; se presume que fue un bug; no se encontraron errores en los logs del servidor. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 3.5 | 0.5
202512554 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202532 | 06/08/2025 11:16:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o leitor LM-329B/c não libera abertura da porta da sala do despacho de carga (SDC). Obs.: O led de indicação do leitor muda para cor verde, mas a abertura da porta não é liberada. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | 202533 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada anomalía funcional debido a perdida de enlace del CCO329 con la UTA00 debido a trabajos de mudanza de equipos desde el RACK UTA00 al RACK 01 ESAI CCP //SSA 202512146//. Obs: La lectora LM-329B/c es una lectora especial que no funciona en STAND-ALONE ante una perdida de enlace como las lectoras de configuraciones convencionales, ya que realiza una consulta al Sistema Integrado de Seguridad. Será testado cuando los equipos de la UTA00 sean reactivados en el RACK 01 ESAI CCP. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202512638 | STE |  | M088G105 | ESAI-C/D.U9-CA075A (CCO075) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.011-8 | 202532 | 07/08/2025 05:19:51 | Verificar e solucionar motivo que o leitor de crachá LM-075A da LCR U09/U9A está inoperante. Não libera a abertura da porta da parte externa para área interna. Obs.: abertura da porta somente pela parte interna. | OUO5 | MEL4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | 202533 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Lectora reiniciada. Después del reinicio fue verificado el correcto funcionamiento de la misma. Obs: *El acceso esta "en mantenimiento" (sin sensores y sin sistema de cierre hidráulico) a pedido de la SOCM.DT. SSA 202510194. *Se aguarda el pedido de normalización del acceso por parte de la SOCM.DT | Fora de Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1 | 3 | 1
202512652 | STE | 202512524 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202532 | 07/08/2025 08:12:48 | Realizar alteración de descriptivo, par de mensajes, nivel de alarma y cual estado o alarma actua sobre el 86BF del 84T05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202534 | 202537 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração na base de dados do gateway conforme anexo da emissão. Enviado arquivo de backup para a IEE3 salvar na pasta automatizacion conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.75
202512689 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202532 | 07/08/2025 15:31:33 | Solicita-se a alteração do ElementType do ponto R04 50BF-A PARTIDA EXTERNA (conforme anexo), para padronização conforme outros alarmes de 50BF partida externa. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202538 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202512701 | STE | 202512571 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 07/08/2025 16:05:51 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 no SCADA NMR5 e UTR devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | 202537 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desactivado punto conforme solicitud. Catastrado SSA 202514600 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202512697 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 07/08/2025 16:09:07 | Eliminar pontos RTC referentes à supervisão de nível de óleo dos mancais guia inferiores das unidades. Arquivos com detalhes de modificações em anexo. Tabelas modificadas: SOANLG, SOFLLW, SORPAR e SORCAL. | OUO0 | MEL4 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512762 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202532 | 08/08/2025 11:16:37 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Fecha prevista: Martes 19/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202546 | 0 | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC. Se adjunta el informe enviado por la visita. | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 4.5 | 0.34
202512767 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 08/08/2025 12:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO FAILOVER PROGRAMADO, HOUVE CONGELAMENTO DOS VALORES DAS GRANDEZAS DA UG. OBS.: FEITO O RESTART MANUAL DO SCADA, SEM SUCESSO. REALIZADO TROCA DO CANAL DA UTR PARA "PRIM", NORMALIZANDO AS INDICAÇÕES DAS GRANDEZAS. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202534 | 202534 | 1 | 0 | DANILO NADAL | Identificado que os pontos analógicos que deveriam vir de forma espontânea do GTW2 (SDSC) para o SCADA não estavam funcionando corretamente. Realizado trabalho em conjunto com MEL1, através da SSA. 202513292, onde realizou-se restart do GTW2 e após novos testes a comunicação através do canal alternativo foi normalizada. Sistema ficou em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12 | 1.5
202512789 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202532 | 08/08/2025 15:21:42 | Acompañar al fabricante Tretech para continuar con prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA, para verificación automática de licencia desde portal del fabricante (detalles en SSA 202502776), además de prueba de comunicación con IEDs, en el marco del proyecto de TCMD 60182015230P R1. Ejecutar en fecha 13-15/08/2025 (9h-11:30h, 13:30h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia de área responsable. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | 202534 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento del fabricante Tretech de manera exitosa en: - prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA. - verificación automática de licencia desde portal del fabricante - prueba de comunicación con IEDs. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.75 | 0.5
202512527 | STE |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202532 | 08/08/2025 16:18:03 | Acompanhar Fornecedor Voith em atividades de configuração para atualização de Tags e Telas das U10 (SVPs já instalados anteriormente) durante parada da unidade U17 (25/08 a 12/09). Obs.: Coordenar atividades com SSAs da SMMG.DT a serem emitidas pela SMIE.DT conforme reunião em 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202535 | 202537 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurado compartilhamento de rede da pasta C:\profisignal dos servidores SVP-VM01 e SVP-VM02, de forma a possibilitar o acesso a partir do servidor SVP-VM03. Configura script de inicialização C:\profisignal\OHCC.bat para que seja executado todas as vezes que algum usuário fizer login no servidor SVP-VM03. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 15 | 0.25
202512525 | STE |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202532 | 08/08/2025 16:18:05 | Acompanhar Fornecedor Voith em atividades de configuração para atualização de Tags e Telas das U08, 01 e 05 (SVPs já instalados anteriormente) durante parada da unidade U17 (25/08 a 12/09). Obs.: Coordenar atividades com SSAs da SMMG.DT a serem emitidas pela SMIE.DT conforme reunião em 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202535 | 202537 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurado compartilhamento de rede da pasta C:\profisignal dos servidores SVP-VM01 e SVP-VM02, de forma a possibilitar o acesso a partir do servidor SVP-VM03. Configura script de inicialização C:\profisignal\OHCC.bat para que seja executado todas as vezes que algum usuário fizer login no servidor SVP-VM03. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 30 | 0.25
202512866 | STE | 202512734 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 11/08/2025 14:10:05 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR da base do SCADA, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512869 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202533 | 11/08/2025 14:37:15 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual a tela de LED encontra-se apagada. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202533 | 202534 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação no quadro de força QMWH-1, descobriu-se que o disjuntor DJ1 estava desarmado. Realizado rearme e normalizado o painel. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.68
202512895 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 08:32:28 | Providenciar alteração de descritivo de 2 pontos, um sobre o IED CA5VL31 e outro sobre o IED do painel 2F-B12, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202538 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1.5 | 0.5
202512904 | STE | 202512890 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 09:40:37 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa por los interruptores 44L11 y 44L22, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202538 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512906, após a validação desta. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202512906 | STE | 202512891 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 09:40:46 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa por los interruptores 44L11 y 44L22, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512904 en la Ui04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202551 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (validação de regras realizada por meio da SSA 202512904). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1.5 | 1
202512907 | STE | 202512809 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 09:40:55 | Realizar creación de un punto calculado y alteración de otro para retornar como completa la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para ITAIPU" por el interruptor 44L44, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202538 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512908, após a validação desta. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202512908 | STE | 202512811 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 09:41:01 | Realizar creación de un punto calculado y alteración de otro para retornar como completa la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para ITAIPU" por el interruptor 44L44, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512907 en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Validação realizada por meio da SSA 202512907. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202512977 | STE | 202512220 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202533 | 13/08/2025 14:37:33 | Crear tags de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202512220. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creados tags de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202512979 | STE | 202511926 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202533 | 13/08/2025 14:37:37 | Crear tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202511926. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fueron creadaslas tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Resultado en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202513009 | STE | 202512447 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202533 | 13/08/2025 16:52:09 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel conforme anexos. Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | 202537 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202514600 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202513005 | STE | 202512447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 13/08/2025 16:52:19 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema SVP (SVP-17). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513047 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:25 | [RTU560]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202533 | 202536 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ensayos de comunicación IEC60870-104 para el nuevo SCADA E-TERRA con las remotas ABB RTU560 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 74 | 0.17
202513045 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:32 | [INGEPAC DA3394/A]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202533 | 202533 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Configurado lo siguiente para el SCADA E-TERRA: * Una interfaz del gateway (ip: 10.100.239.81), IPs de los frontales (10.100.233.66 / 10.100.233.67) Simulado dos maestros, uno para el NMR5 y otro para el E-TERRA. Funcionamiento correcto, comunicación en paralela con ambos sistemas. Cualquier variación que ocurre lado proceso es reflejado en ambos maestros. Separando la comunicación en puertos diferentes para cada SCADA, cumple con lo propuesto según documentos adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.17
202513043 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:39 | [RTAC SEL-3530-4]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | 202537 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a configuração de uma pilha adicional do protocolo IEC 60870-5-104 no PLC, simulando dois masters para comprovar a capacidade de atendimento simultâneo aos sistemas SCADA NMR5 e E-TERRA. O teste foi bem-sucedido, comprovando a suportabilidade do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.33 | 0.67
202513033 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:46 | [RTAC SEL-3350]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | 202537 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Foi realizada a configuração de uma pilha adicional do protocolo IEC 60870-5-104 no PLC, simulando dois masters para comprovar a capacidade de atendimento simultâneo aos sistemas SCADA NMR5 e E-TERRA. O teste foi bem-sucedido, comprovando a suportabilidade do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 1
202513050 | STE |  | M004A003 | GATEWAY SMX-3 | 1606.001-5 | 202533 | 14/08/2025 10:30:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ESTADO DEL EQUIPO DEBIDO A QUE NO ACTUALIZA SU FIRMA DESDE EL 05/08/2025. ADJUNTAR ESTADO FINAL EN LA BAJA DE LA SSA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202534 | 202534 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | SMX3 não tem conexão física. Estava conectado no switch corporativo que foi retirado devido a reforma do edifício. Será necessário fazer nova infra sob o piso para conectar a outro switch da rede corporativa. SMX4 voltou a normalidade após reiniciar o sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202513107 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 15/08/2025 15:02:34 | Providenciar alteração de ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1/2 e dos painéis PMR, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202513252 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 07:24:55 | Gerar nova base de dados do SCADA utilizando nova versão do script DEFGEN, e instalar novo executável do CAG (AGCMST). Coordenar atividade com a equipe do GSS. Motivo: implantar melhorias necessárias para operação no modo REMOTO (pulsos da RTU560). Mais informações na mensagem anexa. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM PESSOAL DO GSS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513247 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 09:46:35 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles de los documentos adjuntos. Este servicio está relacionado con el proyecto de accionamiento-supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513248 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:46:45 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas del vertedero y del AMC desde el SCADA NMR5, considerando los dos modos de operación: normal y de emergencia. Contemplar para el accionamiento de las sirenas los comandos detallados en documentos adjuntos, una vez implementados en la base de datos del SCADA NMR5 (Ref.: SSA 202513247). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | 202540 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Implementada lógica de accionamiento de Sirena del vertedero. Mando Normal y Emergencia | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 12 | 0.17
202513249 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:46:55 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas del vertedero y del AMC desde el SCADA NMR5, considerando los dos modos de operación: normal y de emergencia. Contemplar para el accionamiento de las sirenas los comandos detallados en documentos adjuntos, una vez implementados en la base de datos del SCADA NMR5 (Ref.: SSA 202513247). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | 202542 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi configurada, testada e validada a lógica de supervisão e o acionamento remoto das sirenes do vertedor e do AMC desde o SCADA. Realizado testes de acionamento das sirenes desde o SCADA nos modos de operação normal e emergência com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.25 | 1.25
202513246 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:47:49 | Verificar que la conexión de los cables E6X-0032 y A6X-0068 provenientes de los CE del AMC, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | 202542 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a conexão dos cabos E6X-0032 y A6X-0068 conforme anexo e cadastrados os pontos no BD da UTR633. Emitida SSA 202516353 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07436P. AT: 202507515 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 15 | 2
202513244 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:48:17 | Verificar que la conexión de los cables AV-157 y EV-035 provenientes de los CE del vertedero, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | 202540 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ejecutada la implementación según previsto | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 12 | 0.17
202513176 | STE | 202511638 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:49:55 | Coordenar com a MEL1 as atividades referentes ao RETROFIT TBP-02: 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | 202538 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado en conjunto con MEL1, conectado conforme campo y realizado ensayos con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202515114 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1.5
202513344 | STE |  | M088I101 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO201 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.085-3 | 202534 | 18/08/2025 16:50:16 | En atención a la reubicación de las cámaras CAM290 y CAM291 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de las cámaras con el switch instalado en CCO201 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar las cámaras a los puertos 02 y 03 del switch, y configurar ambos puertos en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 20 | 1.33
202513342 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:30 | Verificar e corrigir falhas no gerenciamento das configurações dos firewalls BITCOFSW1 e BITCOFSW2. Durante a execução da SSP do painel NETCAB2, constatou-se que os arquivos de configuração das caixas não estão sendo lidos pela ferramenta WUG. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202535 | 202535 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi identificado que o servidor BITIMS2 não estava habilitado para comunicação SSH nos firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, o que fazia com que o script de backup das configurações falhasse. Após habilitar o servidor nas configurações dos firewalls, a solução de gestão de backup do WUG passou a funcionar corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 0.67
202513346 | STE |  | M088J221 | ESAI-B/C.U9-CCO247 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.116-7 | 202534 | 18/08/2025 16:52:21 | En atención a la reubicación de la cámaras CAM292 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de la cámara con el switch instalado en CCO247 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar la cámaras al puerto 05 del switch, y configurar el puerto en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202513339 | STE |  | G035A003 | SERVIDOR OS TCMD-01 | 2995.014-2 | 202534 | 18/08/2025 16:56:07 | Realizar backup completo de base de datos MSQL del sistema TCMD (procedimiento de referencia: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/create-a-full-database-backup-sql-server?view=sql-server-ver17), en el marco del proyecto 60182015230P R1. Disponibilizar una copia del archivo en la VM tcmd-vm01 del SIRI y una copia en enlace a ser coordinado con IEE4. Ejecutar antes del 22/08/2025. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202534 | 202536 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado con éxito el backup de la base de datos, el mismo se encuentra en el servidor TCMD-VM1 según lo solicitado. Se coordinó con IEE4 la copia del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202513350 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202534 | 18/08/2025 17:00:47 | Verificar y actualizar el mapa del sistema de monitoreo del ESAI: "ESAI-CORE-DIST". Generar un sub-mapa "ESAI-UTA19/UTA20". En el sub-mapa "ESAI-UTA19/UTA20", agregar enlaces Ethernet según diseños. Validar que las conexiones correspondan a lo indicado en los diseños. Establecer color verde para link principal y Azul para secundario. Asignar triggers para cada enlace, referentes a: -Pérdida de conexión. -Deterioro de la conexión. -Alta tasa de errores. -Cambio de modo de comunicación." | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202534 | 202537 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADOS AJUSTES DEL MAPA DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESAI, VERIFICADOS LINKS Y TRIGGERS, AGREGADOS SUBMAPAS Y HOSTS FALTANTES Y VALIDACIONES DE CONEXIONES CONFORME DISEÑO. FUERON ANEXADOS LOS LINKS DE LOS DISEÑOS DEL SAT EN LOS HOSTS PRINCIPALES DE CADA MAPA Y CCO, ASIGNADOS Y TESTADOS LOS TRIGGERS CONFORME SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 70 | 0.5
202513349 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202534 | 19/08/2025 07:39:56 | Realizar copia de archives completos de los últimos 6 meses y de archivos de configuración (P:\Program Files\PI\dat), en el marco del piloto de continuidad de tags del SCADA (AR/ENES.DT/035/2025). Disponibilizarlos en enlace a ser coordinado con IEE4. Ejecutarlo en la semana 202535. En anexo se adjunta correo de área solicitante (ENES.DT). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202535 | 202536 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la copia de archives completos de los últimos 6 meses y de archivos de configuración (P:\Program Files\PI\dat), los mismos fueron disponibilizados a través del FS del siri: https://siri-fsh-vm01.siri.itaipu/index.php/apps/files/?dir=/SMDT/EDCT/PI/Backup&fileid=6464012 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202513394 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202534 | 19/08/2025 14:55:29 | Acompañar al fabricante Treetech para continuar con prueba de llave virtual (softkey) del software SIGMA del Sistema TCMD, para aplicación de licencia perpetua y verificación automática desde portal del fabricante, además de configuraciones finales de comunicación con IEDs, en el marco del proyecto de 60182015230P R1. Ejecutar en fecha 22/08/2025 (9h-11:30h, 13:30h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia de área responsable. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202534 | 202536 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento al fabricante Treetech en la prueba de llave virtual (softkey) del software SIGMA del Sistema TCMD, aplicación de licencia perpetua, verificación automática desde portal del fabricante y configuraciones finales de comunicación con IEDs realizada con éxito. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202513398 | STE | 202513195 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202534 | 19/08/2025 15:22:02 | Realizar creación de cálculo en el SCC para señalización de protección en los botones de la pantalla PROTSEMD (TX y T5), conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | 202537 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Foram adicionado os elementos SEMD/500kV/T0X/R0X/Alarm10 e SEMD/500kV/T05/R05/Alarm10. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202513399 | STE | 202513218 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202534 | 19/08/2025 15:24:01 | Después de la creación y validación de los cálculos de la SSA 202513398, implementar estos cálculos en la UI03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202544 | 202603 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la creacion de calculos según anexo de la SSA 202513398 | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202513423 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202534 | 20/08/2025 07:34:54 | En atención a la reubicación de la cámara CAM291 en la Elevación 141 (Ref: SS471/2025) realizar la conexión de la cámara con el switch instalado en el CCO253 (será necesario armar los puertos RJ45 en ambas puntas del cable) conectar la cámara al puerto 05 del switch, y configurar el puerto en modo access y la VLAN 416 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reposicionamiento de la cámara en conjunto con SOCM y la empresa Protek. Realizada conexión con el switch, montaje y conexión de ambas puntas RJ45, test de comunicación, configuración de red y ensayo de funcionalidad de la cámara. En condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202513442 | STE | 202510683 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 20/08/2025 10:55:29 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-17 (PSDF-17), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-17, previsto del 25/08/25 al 12/09/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513319 | STE | 202510683 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202534 | 20/08/2025 10:56:00 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU17-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U17 (PSDF-17). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-17 durante los días 25/08/25 - 12/09/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | 202537 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-17 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202514587 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202513506 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202534 | 21/08/2025 07:33:26 | Realizar la creación de usuarios en el AD del ESAI con perfil de acceso "Operador" conforme el listado anexo. Además realizar el reset de la contraseña de un usuario del ESAI conforme el listado anexo. Informar a los usuarios una vez finalizados los trabajos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202535 | 202535 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Creación de usuarios realizada con éxito según documento anexo; se envió la contraseña provisoria a cada usuario con copia a su supervisor. Reseteo y asignación de contraseña provisoria realizada con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.5
202513520 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202534 | 21/08/2025 11:22:32 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 617-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-17 a partir del 25/08/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | 202538 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Serviço realizado durante manutenção preventiva AT: 202507383. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 22 | 3.58
202513566 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 07:49:57 | Providenciar a inclusão de 3 pontos na SOEQID, referentes a informações supervisionadas do PSDF-1, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513586 | STE | 202511638 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 13:52:20 | [RETROFIT TBP-02] Alterar pontos digitais, incluir novos pontos digitais e alterar pontos analógicos no db do SCADA conforme anexo. Coordenar atividades com a MEL1 e alterações na UTR-633. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 1 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513597 | STE | 202513314 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 15:02:57 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Conforme al acta AR/OPU.DT/011/2025, implementar en la base de datos las señales de supervisión de la selección maestro/esclavo del FIP-PCG-1, según lo indicado en los documentos anexos. Ref.: DPS-116; SSA 202513598 (IHM); SSA 202513312 y SSA 202513313 (MEL1). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513598 | STE | 202513314 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202534 | 22/08/2025 15:04:27 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Conforme al acta AR/OPU.DT/011/2025, implementar en la base de datos las señales de supervisión de la selección maestro/esclavo del FIP-PCG-1, siguiendo los documentos anexos. Posteriormente, realizar los ensayos de actuación en conjunto con MEL1. Referencias: DPS-116; SSA 202513597 (SCADA); SSA 202513312 y SSA 202513313 (MEL1). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi implementado na base de dados os pontos de supervisão de seleção mestre/escravo do FIP-PCG-1. Realizado testes de atuação com sucesso conforme anexos. Backup da base de dados salvo na pasta automatizacion conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.25
202513648 | STE | 202513575 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202535 | 25/08/2025 09:24:15 | Realizar modificación de los campos ALAC, ALOFF y ALON de puntos de los paneles 2F-VL31, 2F-VL42 y 2F-B12 del seccionamiento, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202544 | 202544 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizados todos los cambios según anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202513691 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202535 | 25/08/2025 14:43:43 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-075A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202536 | 202604 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1
202513689 | STE |  | M088G081 | ESAI-C/D.U7/U8-CCO072 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.045-9 | 202535 | 25/08/2025 14:43:47 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-072A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202536 | 202604 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 1
202513687 | STE |  | M088G061 | ESAI-C/D.U5/U6-CCO069 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.044-7 | 202535 | 25/08/2025 14:43:48 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-069A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202536 | 202604 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1
202513682 | STE |  | M088G041 | ESAI-C/D.U3/U4-CCO066 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.043-5 | 202535 | 25/08/2025 14:43:50 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-066A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 | 202604 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202513680 | STE |  | M088G021 | ESAI-C/D.U1/U2-CCO063 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.042-3 | 202535 | 25/08/2025 14:44:00 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-063A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 | 202604 | 1 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202513693 | STE |  | M088G121 | ESAI-C/D.U10/U11-CCO078 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.047-2 | 202535 | 25/08/2025 14:44:15 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-078A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | 202604 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 1
202513699 | STE |  | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202535 | 25/08/2025 15:13:15 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-090A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | 202604 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202513696 | STE |  | M088G181 | ESAI-C/D.U16/U17-CCO087 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.050-3 | 202535 | 25/08/2025 15:13:27 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-087A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | 202604 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202513695 | STE |  | M088G161 | ESAI-C/D.U14/U15-CCO084 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.049-6 | 202535 | 25/08/2025 15:13:35 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-084A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | 202604 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202513694 | STE |  | M088G141 | ESAI-C/D.U12/U13-CCO081 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.048-4 | 202535 | 25/08/2025 15:13:43 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-081A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | 202604 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de los periféricos según lo solicitado. Finalizada la modificación por parte de SOCM fueron colocados nuevamente los sensores y cerradura electromagnética en conjunto con la empresa Protek que aun posee responsabilidad por garantia contractual sobre los equipos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202513685 | STE | 202513637 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202535 | 25/08/2025 16:12:03 | Providenciar eliminação de ponto na SOSTAT sem supervisão, referente ao vão antigo da VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513698 | STE |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202535 | 25/08/2025 18:14:40 | Favor segregar el grupo de acceso GPR_ARIA_DASHBOARD para que un usuario que se encuentra en ese grupo pueda crear y editar un Dashboard en ARIA. Actualmente un usuario en ese grupo no puede crar ni editar un dashboard. Luego, integrar y sincronizar con el MS AD, y CISCO ISE del SIRI. Si es necesario apoyo de Alessandro de TELETEX, programar con el compañero Rodrigo Perez las actividades para su próxima venida, para Soporte del SIRI o posterior. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202543 | 202544 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criado novo grupo GRP_ARIA_DASHBOARDS_RW. Ajustados acessos para que GRP_ARIA_DASHBOARDS tenha acesso somente de leitura dos dashboards e para que GRP_ARIA_DASHBOARDS_RW possa criar novos dashboards e editar os existentes. Cada dashboard tem acesso granular, ou seja, o criador do dashboard escolhe quem pode ter acesso, seja para leitura ou edição. Administradores podem ver e editar qualquer dashboard. Em anexo instrução sobre como conceder acesso de um dashboard | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.17
202513728 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 26/08/2025 09:01:45 | Adicionar usuário "isaias" ao grupo GRP_PERMIT_MTX. Também providenciar criação de usuário e permissões de acesso ao SOMA nos servidores de aplicação. Ref.: SOASMDT-216 (https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-216) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202542 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | usuário vinculado ao grupo GRP_PERMIT_MTX Enviada instrução para usuário solicitar o acesso ao SOMA | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.08
202513729 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202535 | 26/08/2025 10:15:17 | Verificar motivo pelo qual não foi possível realizar manobra de TAP individual de TAP 3 para TAP 4 no R0X. | OUO7 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202545 | 202546 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que os comandos IND-SUB ou SUB-IND falham para o T0X e T05. Funcionam na terceira tentativa. O mesmo ocorre com a comutação de TAP +-2kV. A comutação foi testada somente no T0X, mas tudo indica que também falha no T05. Os comandos ocorrem normalmente quando executados desde a IHM. Este trabalho será continuado com a execução da SSA 202418337, que trata do mesmo problema. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 2
202513753 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202535 | 26/08/2025 14:46:12 | Favor investigar/solucionar problema ao acessar serviço PI SQL DAS do servidor PI-VM17: Detalhes abaixo: ######### ERRORS ############# AppLogger::logErrorMessage[215]: Unable to check PI Health status: java.lang.Exception: Timeout connectiong to: PI-VM17.siri.itaipu at itaipu.gss.phc.Main.getPIHealth(Main.java:133) at itaipu.gss.phc.Main.startApplication(Main.java:288) at itaipu.gss.phc.Main.main(Main.java:69) ############################## | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202535 | 202535 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El servidor se encontraba innaccesible debito a alto consumo de recursos computacionales (vCPU); se procedió a reiniciar el servidor y tras la verificación se identificó que los procesos referentes al PISQLDAS consumían muchos recursos; se procedió a aumentar los recursos con lo cual el servidor normalizó. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.5
202513624 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202535 | 26/08/2025 15:11:00 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | 202540 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Verificado lecturas coherentes según anexo. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 24 | 3.5
202513788 | STE |  | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202535 | 26/08/2025 17:24:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DC-C CCh2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202536 | 202536 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a troca dos canais de comunicação da DAUC (CC1 e CC2) de do SCC (IFS1 e IFS2), normalizando o alarme. Obs. Ficou alarmado após a execução da SSA 202513619. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.5
202513802 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202535 | 27/08/2025 07:35:44 | AVALIAR DEFEITO NA PORTA, JUNTO AO ELEVADOR E25, DE ACESSO A GALERIA DOS TRANSFORMADORES COTA 108: PORTA NÃO ESTA ABRINDO COM O USO DO CRACHÁ OU COM A BOTOEIRA | OUO2 | MEL4 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 | 202536 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromagnética inoperante. Realizado el cambio del mismo. Acceso normalizado. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 2 | 1
202513800 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202535 | 27/08/2025 07:57:31 | Providenciar alteração de alarme para evento de ponto sobre 50BF PARTIDA EXTERNA do 43TL4, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | 202537 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado ajuste da Base de Dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.75 | 0.25
202513912 | STE | 202513747 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202535 | 28/08/2025 10:03:18 | Implementar regra de Firewall para permitir acesso ao servidor FTP VM STH-PCD-VM01 a partir da VM STH-HOM-VM01 conforme solicitado na SSA original. Realizar validação de funcionamento com MEL3 e contratada STH na semana do dia 08/09/2025. Origem: STH-HOM-VM01 (172.31.75.51) Destino: STH-PCD-VM01 (172.31.160.10) Porta: TCP/21 Obs.: Será utilizado FTP na modalidade passiva. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202536 | 202603 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue implementada una nueva regla en el Firewall del SIRI según lo solicitado: Origen: STH-HOM-VM01 (172.31.75.51) Destino: STH-PCD-VM01 (172.31.160.10) Puerta: TCP/21. Fue validado el funcionamiento con MEL3 y la contratada de STH durante el soporte con DUALBASE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.87
202513743 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:06 | Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT": - maiconf - peron [SOASMDT-214] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202539 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Contas vinculadas conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.08
202513741 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:18 | 1. Criar conta de usuário "adrir", e vincular ao grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_FSHAccessFolder_OPDT 2. Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - andresrd - josegim [SOASMDT-211] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202539 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada conta adrir Conta adrir vinculada aos grupos GRP_PERMIT_PI e GRP_FSHAccessFolder_OPDT Contas andresrd e josegim vinculadas ao grupo GRP_PERMIT_PI | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202513738 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:32 | Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PAM_GUARDIOES": - cebueno - rjpa - felip [SOASMDT-204] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202539 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Vinculação das contas realizada conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.08
202513737 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:46 | Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Permit_SVP": - hugozad - rgcac - hqueiroz [SOASMDT-196] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202539 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Contas associadas conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.08
202513923 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202535 | 28/08/2025 11:07:58 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA TELETEX EN EL MARCO DEL SOPORTE PREVENTIVO DEL SIRI (CONTRATO 4500068854) DESDE EL 01/09/25 AL 05/09/25. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Verificación general del ambiente (virtual y de red). 2. Aplicación de parches a VMs con S.O Windows Server del ambiente virtual del SIRI que faltaron del último soporte. Ver informe. 3. Resizing de memorias RAM conforme informe del último soporte. Se adjunta documentos Oversized.xlsx y Undersized.xlsx. Nota: el soporte será presencial. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202536 | 202539 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a la empresa Teletex en el marco del soporte preventivo del SIRI. Actividades ejecutadas detalladas en informe en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 25.5 | 0.25
202513958 | STE | 202513314 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202535 | 29/08/2025 09:06:57 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Con el fin de facilitar el control interno de los cambios de señales en los sistemas de supervisión (SCADA e IHM), estandarizar la nomenclatura/descripción de las señales en el Gateway, según el anexo adjunto. Referencias: DPS-116; SSA 202513597 (SCADA); SSA 202513598 (IHM). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202538 | 202538 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron cambiados los descriptivos de las alarmas para el IHM según documento anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.17
202514067 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202536 | 01/09/2025 15:58:27 | [RAP 03/2023]: Realizar captura del tráfico de protocolo de la RTU10 (YZU1, YZU2) para posibilitar el análisis de la calidad/estado de las señales indicadas en el RAP. Anexar la captura correspondiente. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | 202536 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Captura de trafico de comunicación en el SCC | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202514042 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202536 | 02/09/2025 07:38:10 | Solicitamos verificar motivo por el cual al actuar el relé CAO.6 de "Falla de Aire Acondicionado Sala de Baterías" en el Cuadro TAA-2CCB1, el IHM del 2COC indica "SALA_BAT HIDROGENIO NIVEL ANORMAL". Según 6616-16-G9894-E el texto debería ser: "SALA_BAT FALLA DE UNIDAD ACONDICIONADORA". En adjunto, diseños funcionales sobre los puntos levantados. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202537 | 202604 | 0 | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en las BDs del 2COC, SCC y SCADA para compatibilizar con la funcion del cuadro primario conforme detalles en SSAs relacionadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 1.5 | 0.58
202514162 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 03/09/2025 07:24:18 | Providenciar alteração de STACON, ACRONM,, NORMST, SOEHIS, PNLNAM, DEVNAM e correção de 4 descritivos na SOSTAT e SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202514165 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202536 | 03/09/2025 07:56:57 | Solicitamos apoyo para la realización de un backup de las Bases de Datos del Sistemas ADAS, Base de Datos de datos brutos denominado LNDB, Base de Datos de datos calculados denominado ADAS. Disponibilizar el Backup para IEE3. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202537 | 202538 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Relizado backups de las bases de datos ADAS y LNDB, conforme solicitado. Disponibilizados archivos para IEE3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202514191 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202536 | 03/09/2025 13:29:12 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 30/09/2025 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202537 | 202538 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Extração do backup do dia 08/09 entregue a IEE3 no dia 10/09, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202514210 | STE | 202409077 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202536 | 03/09/2025 16:58:59 | CONFIGURAR REGLA DE FIREWALL CONFORME SE INDICA: 172.31.75.30:ANY -----> 172.31.68.5:123 (TCP) Motivo: sincronización del servidor SMG.SIRI.ITAIPU (172.31.75.30) con servidor de hora del SIRI 172.31.68.5 (IP Virtual del HSRP de Switches de Core del SIRI) vía Network Time Protocol. Ejecutar pruebas de sincronización con el usuario Víctor Romero (Interno 4946) de SMMT.DT que emitió la SSA original. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202537 | 202541 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la regla de Firewall que permite la conexión del servidor SMG.SIRI.ITAIPU (172.31.75.30) con el servidor de hora del SIRI (172.31.68.5). Se informó a Victor Romero (MET3) para las pruebas pertinentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202514310 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 05/09/2025 09:18:19 | Providenciar alteração de ACRONM, SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM de pontos da 9A e 18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202514391 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202537 | 08/09/2025 09:43:28 | Realizar a criação de perfil de acesso “Operador” ao sistema ESAI para os colaboradores listados en anexo. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202537 | 202538 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se asignó permisos de "Operador" en el config tool según lista adjunta. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202514394 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202537 | 08/09/2025 16:28:01 | Gostaríamos de solicitar a verificação do sensor LM325B, pois ele não está funcionando corretamente. Agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. | ILA0 | MEL4 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | 202537 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Realizado reinicio y ajustes en la misma. Verificada correcto funcionamiento del acceso para permitir/denegar la entrada. Emitiida SSA 202514558 a SMMC.DT para realizar ajustes en la puerta (ajustes de carpinteria y de sistemas de cierre). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 1
202513527 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 | 09/09/2025 09:36:53 | Executar comissionamento da solução SenhaSegura, conforme orientações da planilha de comissionamento anexada à SDS-15699. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202543 | 202545 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comissionamento com sucesso, sistema está operacional e validado pelos ensaios realizados. Planilha e anexos na SDS-15699. Foram detectados duas pendências: -Reenvio massivo de notificações durante migração entre salas do ambiente do SIRI. Será tratado com SSA 202517685. Erros esporádicos de rotação de senhas, será tratado com SSA 202517426. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 49 | 1.05
202514223 | STE |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202537 | 09/09/2025 09:39:18 | Verificar/solucionar motivo pelo qual HDD instalado no equipamento MTSTG50-02 se encontra com LED amarelo. Caso necessário, avaliar substituição por novo HDD (718782) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | 202539 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El disco fue identificado como "leftover", se aplicó el procedimiento para borrar los metadatos del disco, conforme procedimeinto "Troubleshooting Steps for Leftover Drives in the HP MSA 200072000 Guided Troubleshooting Best Practices". Este proceso borró la información de la configuración anterior del vdisk, permitiendo que el disco se reincorpore al sistema. Posteriormente, se volvio a añadir el disco como SPARE, lo que activó la reconstrucción del vdisk y resolvió el problema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202514452 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 10:06:50 | Se solicita la alteración de campos PNTNAM de puntos del ECCANDE, en función a la actualización realizada en la fecha 03/08/2025 y para adecuar descriptivos conforme se presentan en las instrucciones. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514255 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202537 | 09/09/2025 10:10:10 | 1. criar conta de usuário "delfin", e vincular ao grupo "GRP_PERMIT_PI"; 2. vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_TCMD": - eduardad - angelos - sobreira - vicentem - caetano - crhiscar - delfin - barbado 3. vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Admin_TCMD": - caetano - crhiscar - delfin - barbado [SOASMDT-218] [SOASMDT-219] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202538 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada conta delfin e enviadas instruções ao usuário sobre o primeiro uso da conta e definição de senha. Vinculadas contas aos grupos GRP_PERMIT_PI, GRP_PERMIT_TCMD e GRP_ADMIN_TCMD conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202514465 | STE | 202514365 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 09/09/2025 11:21:19 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, después de la implementación y validación en la UI04 conforme anexo en la SSA 202514463. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202548 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.5
202514463 | STE | 202514364 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 09/09/2025 11:21:26 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC (modo simulação) conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.5 | 0.75
202514475 | STE | 202512681 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202537 | 09/09/2025 15:17:05 | [SVP-18] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU18-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-18 (15/09/25 al 03/10/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | 202540 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202515735 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202514417 | STE | 202512952 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:08 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU18-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 715/716/717/718/719/720 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U18 (PSDF-18). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 durante los días 15/09/25 - 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | 202540 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-18 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202515545 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202514260 | STE | 202514229 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 15:27:42 | Providenciar a criação do ponto "SEMD_220.ECE_50 LOGICA A/C (ENVIO SENAL ECCA) " utilizado na aplicação IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514487 | STE | 202512952 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 16:49:54 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-18 (PSDF-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514492 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 07:52:06 | Providenciar alteração de descritivo de ponto do TB-02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202514525 | STE | 202512681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 15:03:50 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-18 (SVP-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25
202514458 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202537 | 11/09/2025 07:37:00 | Realizar History Recovery de cada una de las UGs indicadas del SOMA para garantizar continuidad de datos: U01-02, U07-08, U18-18A. En adjunto anexo de estado monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG". Timestamps: 6/01/2025 00:00:00 - 07/01/2025 23:42:05 a 06/03/2025 15:59:01 - 25/04/2025 11:22:41 a 30/06/2025 19:22:34 10/02/2024 00:00:00 - 11/02/2024 03:25:5 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202538 | 202544 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | No fue posible realizar el HR debido a que los datos no fueron registrados en la base de datos del MATRIX (SOURCE); como las UAMs involucradas presentaron incovenientes, no fueron colectados datos durante ese periodo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.83
202514322 | STE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202537 | 11/09/2025 16:24:06 | Verificado falta de conexão entre CPU e o Monitor do Servidor APP EMC durante a execução da SSP 20254632. | MET2 | MEL4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202602 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | La CPU se encontraba desenergizada y no encendia. Volvió a encender luego de conectar correctamente el cable de alimentación. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202514567 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 | 12/09/2025 10:05:18 | Configurar e executar procedimento de acesso remoto à solução SenhaSegura, conforme definido no formulário em anexo, para permitir Contratada acompanhar execução do comissionamento da solução SenhaSegura (SSA 202513527). | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202539 | 202551 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Comissionamento executado conforme planejado. Detalhes na SDS-15699 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 60 | 0.17
202514566 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202537 | 12/09/2025 10:05:21 | Executar ajustes na solução SenhaSegura, conforme definido na planilha comissionamento (SDS-15699) -- atenção especial ao item "5.4 - Gestão de Acesso" --, para preparar solução para o comissionamento (SSA 202513527). | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202539 | 202603 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Modificações realizadas em conjunto com a contratada Infosafe, conforme IGM.GE.021 e conforme acordado entre SM.DT, OP.DT e EN.DT em reuniões sobre o projeto do Senhasegura no SIRI. Emitida SSA 202600498 para as-built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 65 | 0.32
202514661 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 12/09/2025 17:26:28 | Retirar indicación de etiqueta en los TAG de niveles 9, 13 y 14, de la UG-17. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE AS TAG'S REFERENCIADAS ESTAVAM ATIVADAS DE FORMA INCORRETA E COMO NÃO SÃO UTILIZADAS, NÃO É POSSÍVEL DELETAR MANUALMENTE. PARA NORMALIZAÇÃO, FOI REALIZADO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA/RETIRADA DAS TAG'S VIA DBL NOS SERVIDORES RAS1 E RAS2. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202514720 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202538 | 15/09/2025 09:24:03 | En el marco de las actividades referentes a la ampliación del ESAI (aditivo del contrato 4500064363) acompañar los trabajos de montaje a ser realizados por la empresa PROTEK en las elevaciones 92 y 98. Las actividades serán fiscalizadas por la SOCM.DT. ATs de referencia emitidas por la SOCM.DT 202508230 y 202508231 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202538 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK para los trabajos de montaje. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 84 | 1
202514672 | STE | 202509527 | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202538 | 15/09/2025 09:53:50 | CONEXIÓN DE LA UMR-099A A LA UTA11 1. VALIDAR INSTALACIÓN CABLE CFO-144 AL CTO. SOLICITAR APOYO A MEL3 PARA FUSIÓN DE F.O Y CERTIFICACIÓN DE CONEXIÓN. REF: 6018DCC9528P R3 2. VALIDAR CONEXIÓN DE CORDÓN ÓPTICO ENTRE EL CTO Y BEO/DIOU9A-108A DE LA UTA11. CORDÓN ÓPTICO PROVEIDO POR ITAIPU PARQUETEC. REF: 6018DCC9528P R3 3. CONFIGURAR INTERFAZ G1/0/23 COMO ACCESS EN VLAN 22. REF: 601814J1211-P R4 4. EJECUTAR PRUEBAS DE CONECCIÓN UMR-099A Y SERVIDOR DE TIEMPO PTP. REF: PLAN DE MIGRACIÓN PAG8 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fueron ejecutados los 4 puntos detallados en la descripción de la SSA. Verificada conexión exitosa entre UMR-099A y servidor de tiempo PTP. (Ver foto en anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24 | 0.42
202514724 | STE | 202514615 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 15/09/2025 10:01:06 | Crear, modificar y eliminar puntos calculados en el SCC para devolver la regla SARTRE N-1 "Evitar retirar la línea con carga conectada al sistema solo por el interruptor intermedio" como completa para los interruptores 43TL4, 43TL3, 43TL2 y 43TL1, según el anexo a la SSA 202514726, después de la implementación y validación del anexo en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202548 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.75 | 0.75
202514726 | STE | 202514613 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202538 | 15/09/2025 10:01:12 | Crear, modificar y eliminar puntos calculados en el SCC para devolver la regla SARTRE N-1 "Evitar retirar la línea con carga conectada al sistema solo por el interruptor intermedio" como completa para los interruptores 43TL4, 43TL3, 43TL2 y 43TL1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC (modo simulação) conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.25
202514747 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 15/09/2025 13:59:21 | Sugere-se a modificação no descritivos dos pontos de bitbyte 1593 e 1602, referente ao 50BF do Int. 43TL4, conforme anexo. Adicionado histórico de e-mails sobre o tema, em anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202514742 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 15/09/2025 14:00:42 | Remover parâmetros inutilizados da tabela SORPAR, contidos na planilha em anexo. | OUO0 | MEL4 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202514729 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202538 | 15/09/2025 17:03:18 | Conforme contato com o suporte técnico da AVEVA (01281825), devido um erro de leitura de um dos campos de uma notificação (imagem em anexo), favor providenciar as informações conforme destacado no contato do suporte técnico da AVEVA no email em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202540 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Coletados e anexados os logs dos servidores do PI Notifications. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.42 | 0.25
202514604 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202538 | 15/09/2025 17:03:27 | Conforme contato com o suporte técnico da AVEVA (01279596) favor providenciar as informações conforme destacado em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202540 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Segue em anexo cada arquivo e detalhes solicitados. Obs: Os logs do PI Notifications e do PI Analysis foram extraídos dos seus respectivos servidores, e não do mesmo servidor do AF, conforme pedido na mensagem da Juliana. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202514816 | STE |  | M066C041 | RACK SIRI CORE 1/2 | 1354.018-3 | 202538 | 16/09/2025 09:39:40 | 1. INSTALAR UN CONVERSOR DE MEDIO MC-1500 EN EL SIRI-CORE-1/2 2. CONECTAR PATCHORD ENTRE LOS SIGUIENTES: - ENTRE RACKS (PATCHCORD DE F.O) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/4 (DGO-U9A-135A SL5) - DENTRO DEL RACK SIRI-CORE-1/2 (PATCHCORD DE COBRE) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/2 (SWITCH PTP RGS-P9000-HV) NOTA: LOS PATCHCORDS DE F.O Y COBRE JUNTO CON EL CONVERSOR DE MEDIO MC-1500 SERÁN PROVEÍDOS POR IPT. VER ANEXO PAG. 8 Y 9 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202539 | 202541 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la instalación del conversor de medios MC-1500 EN EL SIRI-CORE-1/2; se conectaron los patch cords correspondientes (entre racks: SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/4 (DGO-U9A-135A SL5; DENTRO DEL RACK SIRI-CORE-1/2 (PATCHCORD DE COBRE) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/2 (SWITCH PTP RGS-P9000-HV)). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.25
202514987 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 18/09/2025 10:09:37 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, OCORREU FALHA NO LINK DAS PICTURES. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE NÃO OCORREU LINK DAS PICTURES DURANTE A COMPILAÇÃO DA BASE DE DADOS. PARA NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA, FOI NECESSÁRIO: 1 - GERAR NOVA BASE DE DADOS; 2 - ADICIONAR MANUALMENTE, ATRAVÉS DO PED500, AS TELAS DE MANUTENÇÃO; 3 - REALIZAR PROCEDIMENTO VIA DBL PARA MODIFICAR MANUALMENTE NÚMERO DO BD A SER IMPLEMENTADO; 4 - PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO DB. APÓS EXECUÇÃO DOS PASSOS ACIMA, O SISTEMA FOI RESTAURADO NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202514981 | STE |  | M088F041 | ESAI-A/B.U3-CCO033 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.023-8 | 202538 | 18/09/2025 10:10:03 | Verificar cámara CAM033 tipo ptz fuera de linea. El mismo fue reportado vía monitoreo-zabbix. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de conversor de medios Lantronix SI-IES-111D-LRT por parte de la contratada. Ademas fueron cambiados los transceiver en el CCO033 y en Switch de la UTA08 ESAI-SWD01-UTA08 ya que en el Zabbix se siguió registrando un funcionamiento anormal. Actualmente la cámara ya se encuentra funcionando correctamente. Mas detalles en Anexo. Transceiver Instalado en el SWD: ACW220407B1 Transceiver Instalado en el CCO: ACW254619UU | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 1
202515063 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202538 | 19/09/2025 13:40:32 | Verificar el correcto funcionamiento del pulsador de emergencia tipo hongo. El mismo esta generando alarmas repetitivas en el sistema de monitoreo GENETEC. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Pulsador funcionando correctamente, las alarmas eran generadas por mala operación del mismo, no se le daba el medio giro correspondiente para rearmar el pulsador. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202515011 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202538 | 19/09/2025 13:59:52 | Verificar y solucionar anormalidad encontrada durante MP-1A AT: 202507954 SSP:20250449 el horario del sistema de la misma se encuentra discrepante con relación al CLP primario. | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202540 | 202540 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Constatado el desfasaje de horario entre los Gateways. Ajustado y corregido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202515153 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202539 | 22/09/2025 09:24:58 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT referente a los trabajos de reforma del Edificio de Producción realizar la desenergización de la CCO271 y la desconexión de las cámaras CAM271, CAM272 y CAM 334, y periféricos para que la SOCM.DT proceda a la desinstalación de los mismos, una vez finalizadas las actividades de desconexión de equipos conectados al CCO volver a energizar el CCO. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de las cámaras y de los periféricos del CCO 271. El cuadro quedo energizado de tal forma la placa MCI y el SWA se encuentren conectados al sistema, esto para no perder el monitoreo del CCO y para que esté disponible para cualquier consulta o actualización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202515169 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202539 | 22/09/2025 10:31:13 | Verificar/normalizar colecta de datos del SOMA de: U05, U08, U10, U13, U18. Realizar History Recovery de cada una de las UG indicadas para garantizar continuidad de datos desde el 23/08/2025 (resaltado en amarillo la última actualización de cada UG). En adjunto anexo de estado de actualización de datos monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202540 | 202544 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue normalizado la colecta de datos del SOMA de: U05, U08, U10, U13, U18 tras el reinicio de las UAMs correspondientes. No fue posible realizar el HR, como las UAMs no se encontraban funcionando con normalidad, no estaban siendo colectados datos en la fuente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202515218 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202539 | 23/09/2025 08:20:22 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Adecuar descriptivo y dirección IEC 104 en el centro 2 conforme documento adjunto. Referencia: Fue detectado que en la SSA 202513958 faltaron realizaron estos ajustes. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202539 | 202539 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron modificados los parámetros según anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202515251 | STE |  | M088M161 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO394 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.186-2 | 202539 | 23/09/2025 11:31:58 | Verificar/solucionar: sujeira no visor da câmera. Localização: laboratório de concreto – ME _ CAM382 Efeito: impossibilidade de monitoramento, visualização de imagens devido ao acumulo de sujeira. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado cámara con acumulación de agua. El agua no afecto al desempeño de la cámara ya que el agua se acumulo hacia el lado del cristal protector del Housing(hacia el frente) esto debido a que la misma se encuentra instalada de manera inclinada (hacia el frente). Se realizaron las limpiezas, ajustes y vedaciones correspondientes por parte de la empresa contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.5
202515334 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202539 | 24/09/2025 11:30:34 | Desconectar los bornes (X212-9A, X204A-68A) y (X212-12A, X204A-68D); posteriormente retirar los cables E72030 y E72035, debido a la desactivación de los sistemas OPP3/L2 y OPP4/L2, conforme a las SSAs referenciadas en el anexo. Solicitar la actualización del diseño una vez ejecutado el servicio. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202544 | 202547 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron desconectados los cables según solicitado. Fue emitida SS-782/2025. Emitida SSA 202518441 para actualización del diseño de interconexión | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10 | 0.17
202515162 | STE | 202514565 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202539 | 24/09/2025 13:45:42 | Solicitamos alterar en la base de datos del SCC los descriptivos de los puntos "SALA _BAT AIRE_ACOND_1 FALLA" y "SALA _BAT AIRE_ACOND_2 FALLA", de la caseta 2CCB-1, conforme archivo adjunto. El motivo obedece a que los acondicionadores de aire relacionados se encuentran en realidad en el recinto de cargadores de la caseta. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202548 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Alteración de descriptivos, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202515391 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202539 | 25/09/2025 08:23:21 | En atención a la solicitud de la ENES.DT, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la realizar actualización de la tarjeta inteligente de control de acceso correspondiente a los bloques A5 B4 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fueron actualizadas las placas MCI por parte de la empresa contratada Protek. La actualización comprendió actualización de tarjetahabientes y credenciales conforme solicitado por ENES.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202515395 | STE | 202515386 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 09:33:33 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515405 | STE | 202514651 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202539 | 25/09/2025 13:59:36 | Actualizar la descripción en la base de datos del 2COC, reemplazando «SEM_AUX 2CCB-1 HIDROGENO CONDICION» por «SEM_AUX 2CCB-1 AIRE ACONDICIONADO 3», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. Solicitar adecuación de diseño posterior a la ejecución del servicio. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202545 | 202546 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Actualizada la descripción en la base de datos del 2COC según indicaciones del anexo. Emitida SSA 202518024 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202515412 | STE | 202514651 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202539 | 25/09/2025 13:59:47 | Actualizar la descripción en la base de datos del SCC, reemplazando «SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL» por «SALA _BAT AIRE_ACOND_3 FALLA», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202548 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado la modificación en el descriptivo, según anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202515416 | STE | 202514651 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 13:59:58 | Actualizar la tabla SOSTAT en la base de datos del SCADA, reemplazando «2CCB-1 SALA_BAT HIDROGENO NIVEL» por «2CCB-1 SALA_BAT AIRE_ACOND_3», a fin de compatibilizar la función proveniente del dispositivo primario. Detalles en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. Obs.: Execução realizada conforme orientado em email e novo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515433 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202539 | 25/09/2025 15:57:55 | Crear usuario de servicio s.svccmasmdt_pi en el AD del SIRI y agregar al grupo GRP_PERMIT_PI, conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT--223). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202541 | 202603 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.12
202515530 | STE | 202515386 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 29/09/2025 14:10:22 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos do RTC para ibcalc com ajustes de alguns cálculos via ibcalc. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. Obs.: Essa SSA foi executada na SSA. 202515395. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514818 | STE | 202501915 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202540 | 29/09/2025 16:14:01 | EJECUTAR INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50 HZ DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO AL CISCO ISE PARA INTEGRACIÓN CON PROTOCOLO TACACS. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 50Hz al CISCO ISE según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514819 | STE | 202501915 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202540 | 29/09/2025 16:14:16 | EJECUTAR INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50HZ AL CISCO PRIME PARA EL USO DEL SERVICIO DE SYSLOG Y SNMP. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 50Hz al CISCO PRIME según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515641 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202540 | 30/09/2025 15:37:37 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual o controlador de acesso de crachás LM-329A não está operando corretamente. | OSO1 | MEL4 | HENRIQUE PERON | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Lectora trabada/no operativa. La lectora fue reiniciada y fue verificado el correcto funcionamiento de la lectora y de la traba electromagnética con el sistema GENETEC/ESAI. El acceso no está funcionando adecuadamente debido al marco de la puerta. Emitida SSA 202515773 solicitando apoyo a SMMC.DT para adecuar el marco de la puerta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202515611 | STE |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202540 | 30/09/2025 16:56:40 | Favor realizar la sustitución de la cerradura electrónica de la puerta de acceso a la Casa de Máquinas, ubicada en la cota 144, aguas abajo (jusante), AMD2, si fuese necesario. La cerradura no acciona con el carnet ni con el botón, lo que imposibilita el acceso externo | MCI2 | MEL4 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE SUSTITUIDO EL FUSIBLE CORRESPONDIENTE AL TE-231. EN CONDICION NORMAL | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202515666 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 01/10/2025 07:23:24 | Modificar pontos da SOSTAT conforme anexo, a fim de acompanhar os status das linhas Foz- Ibiúna para os registros das mudanças de estados no sistema SCE. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515679 | STE | 202515447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 01/10/2025 10:22:57 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515705 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202540 | 01/10/2025 14:26:53 | Prezados, favor remover as notificações do seguinte DFR099A (sem comunicação desde 13/08/2025). Realizar configuração através do arquivo "C:\Aplicativos\DFRDataCollector\DFRDataCollector.ini" na VM "dfr-snp-vm01" da infra virtualizada do SIRI. Necessário reiniciar a tarefa agendada "Start_DFRDataCollector" para que as mudanças nas configurações tenham efeito. Coordenar atividade com GSS/OP.DT | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Modificada a opção "DFR_4.enable" de TRUE para FALSE para o DFR099A dentro do arquivo "C:\Aplicativos\DFRDataCollector\DFRDataCollector.ini" Reiniciada a tarefa agendada "Start_DFRDataCollector" Atividade realizada com acompanhamento do Filipe Muggiati da OP.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.08
202515794 | STE |  | T075W011 | CONSOLE BITCON7 | 0920.069-0 | 202540 | 02/10/2025 14:52:52 | Teclado de la consola del SCADA BITCON 7 (Despachante de transmisión) con fallas en varias teclas, verificado que las teclas R, C, D, 2 no están funcionando. | OSO1 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO DA WORKSTATION BITCON7 QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHAS EM ALGUMAS TECLAS. APÓS SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.25 | 1 | 0.25
202515811 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202540 | 03/10/2025 06:38:34 | Visando manobras de isolação do painél QDF-VW-02, solicitamos apoio para a desconexão controlada do VIDEO WALL CCR, para o dia 16/10/2025. Referência: AT 202508811 e AT 202508812 (SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESLIGAMENTO CONTROLADO DO VIDEO WALL DA CCR PARA LIBERAÇÃO DOS TRABALHOS PROGRAMADOS NO QUADRO QDF-VW-02 (AT.202508812). APÓS NORMALIZAÇÃO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO, O SISTEMA VIDEOWALL FOI REESTABELECIDO E SEGUE EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515812 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202540 | 03/10/2025 06:38:47 | Visando as manobras de isolamento do painel QDF-SR-01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória dos racks SIRI CORE/UTA01 para o dia 16/10/2025. Referência: AT 202508811 e AT 202508812 (SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se apagaron de manera controlada todos los servidores del ambiente SIRI/SOPHO/ESAI de la sala de comunicaciones 50 Hz dependientes del panel QDF-SR-01; posteriormente, se inicializaron nuevamente dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202515796 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 03/10/2025 07:36:39 | Solicitamos realizar alteraciones en los puntos correspondientes al accionamiento remoto de la alerta sonora del vertedero, conforme anexo (campos SUBNAM, PNTNAM, CAT y ACRONM). Los cambios obedecen a estandarizar los descriptivos y a dejar todos los puntos relativos al accionamiento de las sirenas en el mismo SUBNAM. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515876 | STE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202540 | 03/10/2025 11:16:31 | Realizar el comisionamiento en compañia del fabricante de la UAR 11A, conforme planilla disponible en el link https://jira.itaipu/browse/SDS-15730. Actividad prevista para la semana 42 Realizar primeramente el item 1.4.6 de la planilla de comisionamiento y posteriormente coordinar con MEG2 la alimentación de la UAR 11A (Ref: SSA 202515192) de manera a proseguir con los test funcionales de la UAR | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202542 | 202544 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado el comisionamiento en compañia del fabricante de la UAR 11A. Planilla de ejecutada en anexo de la SSA y adjuntada https://jira.itaipu/browse/SDS-15730. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 46.5 | 1.17
202515962 | STE | 202515834 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202541 | 06/10/2025 16:46:51 | Realizar alteración de la tabla de decisión global 175 para ajuste de la presentación de la ventana del SARTRE para el interruptor 44L11, conforme reglas ya implementadas y archivo en anexo a la SSA 202515961, después de la implementación y validación en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202603 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la alteración de la tabla de decision global. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202515961 | STE | 202515833 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202541 | 06/10/2025 16:47:05 | Realizar alteración de la tabla de decisión global 175 para ajuste de la presentación de la ventana del SARTRE para el interruptor 44L11, conforme reglas ya implementadas y archivo en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202548 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado alteración de la tabla de decisión global, según anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202515986 | STE | 202515746 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202541 | 07/10/2025 08:32:56 | Realizar alteración de descriptivos y B3text de la función 87 de los T0X/R0X/T05/R05 para atendimiento de la SSA 202515141, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | 202548 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado la alteración de descriptivos y B3text, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202515992 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202541 | 07/10/2025 08:45:33 | [Proyecto HVDC] Incluir puntos digitales en la tabla SOSTAT referente al proyecto HVDC conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515977 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202541 | 07/10/2025 10:06:58 | EMITIR LOS TRES COMANDOS LISTADOS EN EL ADJUNTO CONFORME SOLICITUD DE LA CONTRATISTA. EL RESULTADO DE CADA UNO COMPRIMIR EN UNA CARPETA EN FORMATO .ZIP Y ENTREGAR A SMIN.DT/IEE4 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202543 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ejecutaron los comandos solicitados, los resultados de los mismos se encuentran en el archivo adjunto. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202516014 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202541 | 07/10/2025 14:12:14 | [Proyecto HVDC]: Con el fin de facilitar el control interno de los cambios de señales en el SCADA, estandarizar la nomenclatura/descripción de las señales en el Gateway, según el anexo adjunto. Referencias: DPS-119; SSA 202515992 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | 202602 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Alterar Base de datos del Gateway según planilla anexa. Ejecución del servicio sin inconvenientes. Gateway liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202516029 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202541 | 07/10/2025 16:42:38 | Ajustar las reglas de firewall existentes para habilitar el tráfico SNMP (UDP/161) y SNMP Trap (UDP/162) desde el servidor ESAI-CCP-SRV02 (IP 172.31.30.68) hacia la máquina virtual del Zabbix del ESAI (IP 172.31.27.206). De modo a enviar notificaciones SNMP de las tareas de backup programado. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se agregó una nueva regla de firewall ESAI-STC50-FWL01 que permite tráfico SNMP (UDP/161) y SNMP Trap (UDP/162) desde el servidor ESAI-CCP-SRV02 (IP 172.31.30.68) hacia la máquina virtual del Zabbix del ESAI (IP 172.31.27.206) según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202516043 | STE | 202515954 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202541 | 08/10/2025 07:21:54 | Apoio para verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "AUX_CA TBP-02 IED_PP6TB02 CONFIG IPU P/COPEL" no SCADA após a LI-69KV-FI-IPU ter ﬁcado sem tensão. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202542 | 202543 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste via lorup para corregir PNTNO 2236 en el protocolo IEC101, realizado actuación de puntos en conjunto con MEL1 conforme anexo con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.83
202516068 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202541 | 08/10/2025 13:25:00 | En atención a la solicitud realizada por la SOCM.DT, referente a los trabajos de reforma del Edificio de Producción, realizar la desconexión temporal de la Lectora LM-329/A para la ejecución de las actividades de remoción del revestimiento de mármol exterior del despacho de carga. Finalizadas las actividades de remoción del revestimiento, volver a instalar la Lectora. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202541 | 202545 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de la lectora LM-329/A conforme solicitado. Una vez solicitada, fue normalizado el acceso. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202516069 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202541 | 09/10/2025 07:23:08 | Revisar o perfil de acesso GAMA12 (leitor LM-325D) e verificar motivo do bloqueio do acesso de pessoas habilitadas a ingressar nas salas blindadas utilizadas por ILA3 no LQEE. Em anexo, formulários de solicitação de liberação de acesso com os colaboradores e e-mail informando o ESAI sobre os formulários e situação atual do perfil de acesso GAMA12. | ILA3 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202541 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue ejecutado conforme solicitado, realizada prueba de acceso en el local, en condición normal | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516121 | STE | 202515999 | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202541 | 09/10/2025 11:27:30 | Providenciar a substituição da BITCON22 pela BITCON23 no segundo piso do Edificio de Manutencao, necessária para a execução das atividades de edição de displays (202515999). A workstation BITCON22 deve ser devolvida para o almoxarifado ao final da atividade. Obs: "Esta solicitud se debe a que la BITCON23 tiene habilitada la función DBED, utilizada para la edición de displays del SCADA" | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA CONSOLE BITCON22 PELA BITCON23, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO TESTE DE FUNCIONALIDADE COM O PESSOAL USUÁRIO COM RESULTADO SATISFATÓRIO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.25 | 1
202516147 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202541 | 10/10/2025 07:48:53 | Conforme solicitado pela ENES.DT, disponibilizar o relé de comando (código de estoque 686808 ) para fins de testes de compatibilidade com o módulo “low voltage” de saídas binárias D20. Ref. CT (Modernização das DAUCs 4500074477/2024). https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=686808 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202545 | 202547 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do almoxarifado o contator, para uso durante o FAT das novas DAUCs. Após este período, o equipamento vou devolvido para o almoxarifado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.5
202516093 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202542 | 13/10/2025 07:04:37 | verificar y solucionar motivo por el cual no se puede dar comando de partida a la bomba dosadora de Hipoclorito de sodio BWP-E04-10 de la ETA-1A OBS: En la pantalla de comando se observa el mensaje "Inhibir" el cual no puede ser cambiado | OUO0 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que não estava habilitado o comando da bomba dosadora de hipoclorito de sódio BWP-E04-10 da ETA-1A na IHM. Realizado login com usuário administrador e habilitado o comando. Executado teste de acionamento da bomba pela IHM com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.25 | 6 | 1
202516229 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202542 | 13/10/2025 09:59:37 | Verificar inversão do alarme no SCC referente a carregador desconectado para o C1 e C2. Ao desconectar o C1 o alarme de carregador C2 desconectado é acionado, e vice-versa. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202545 | 202545 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado inversão das conexões no borne da DAUC-03 ,entre os carregadores C1 e C2 (X117:18,19). Realizada a correção, com um teste de desconexão do carregador C1, indicando normalmente no SCC. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 2.5 | 1.5
202516243 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202542 | 13/10/2025 13:35:30 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de verificación de la infraestructura del ESAI, atendiendo el inconveniente relatado por el supervisor del ESAI ocurrido el día 12/10/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202542 | 202602 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON IDENTIFICADOS VARIOS REINICIOS EN EL SERVIDOR STC50-SRV03 QUE ALOJA A VÁRIAS MÁQUINAS VIRTUALES EN ALTA DISPONIBILIDAD CON STC60-SRV03. FUE DETECTADO QUE ESTOS REINICIOS SON CAUSADOS POR UN ERROR EN UNO DE LOS PROCESADORES DEL SERVIDOR EN CUESTION, SERA ATENDIDO EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL CON LA SSA: 202507161 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 0.5
202516115 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202542 | 14/10/2025 08:00:42 | Foram solictadas pelo suporte da AVEVA (SS 01281825) informações adicionais às enviadas na SSA 202514729. Detalhes no anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificadas as informações solicitadas. Capturas de tela em anexo. Detalhe importante: Temos dois servidores do PI Notifications, realizei a captura em cada um dos dois, e o resultado de cada um é diferente, como pode ser visto no anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.67 | 0.17
202516295 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202542 | 14/10/2025 11:23:58 | Crear identidad AF "CMA" y asignar permisos conforme última revisión de documentación (PIAF_Security_Plan_R3). Mapear la identidad AF "CMA" al grupo "SIRI\GRP_PERMIT_SMIDT_PI", a ser creado en el AD del SIRI, e incluir usuarios definidos en última revisión de documentación (PI-AF_roles R5). Solicitud de origen SOASMDT-225 (en anexo). Documentación: https://confluence.itaipu/display/SMINDT/PI+Asset+Framework+Security+Plan | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202544 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la identidad AF "CMA" y asignado los permisos conforme última revisión del documento PIAF_Security_Plan_R3. Fue mapeada la identidad al grupo recientemente creado SIRI\GRP_PERMIT_SMIDT_PI; fueron incluidos los usuarios definidos en el documento PI-AF_roles R5 según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202516326 | STE | 202501916 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202542 | 14/10/2025 14:00:25 | Executar integração do SWITCH CORE-T 60Hz do edifício de manutenção ao Cisco ISE para integração com protocolo TACACS. Obs.: Atividade análoga a SSA 202514818, de 50Hz. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 60Hz al CISCO ISE según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516339 | STE | 202516118 | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202542 | 14/10/2025 14:00:34 | Realizar ajuste de driver de conexión odbc a base de datos TSDB y verificaciones conforme procedimiento adjunto. Verificar replicación en servidor secundario de PI AF. SSA origen: 202516118. Obs.: coordinar ensayos con Filipe Muggiati. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó ajuste y verificación del driver de conexión odbc a base de datos TSDB según el procedimiento proveído; fue replicada la configuración al servidor secundario PI AF; los trabajos fueron realizados en coordinación con Filipe Muggiati. Datos de conexión: Server name: chi1315.itaipu Port: 5432 Database: tsdb User Name: tsdb_user_piaf | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202516327 | STE | 202501916 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202542 | 14/10/2025 14:00:41 | Executar integração do SWITCH CORE-T 60Hz ao Cisco PRIME para uso do serviço de Syslog e SNMP. Obs.: Atividade análoga a SSA 202514819, de 50Hz. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 60Hz al CISCO PRIME según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516376 | STE | 202515141 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 08:36:47 | Providenciar correção de descritivos de pontos da função 87 dos conjuntos T0X/R0X e T05/R05 na SOSTAT para atendimento da SSA 202515141, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516570 | STE | 202516535 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 16/10/2025 16:49:02 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAR conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516729 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202543 | 20/10/2025 08:50:11 | Acompañar a representantes de la empresa Protek en las actividades de diagnóstico y ajustes necesarios a fin de normalizar alarmas detectadas en el sistema ESAI. Contrato vigente: 4500064363. El soporte será remoto, vía MS Teams. Fecha 20/10/25, desde las 14:00hs. Ver adjunto. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL DIAGNOSTICO ENCONTRANDO EN ESTADO DE SUSPENSION LOS PUERTOS DE RED DEL SERVIDOR STC50-SRV03, EL EQUIPO FUE REINICIADO POR RECOMENDACION DEL SOPORTE TELETEX, NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO. OBS: EL EQUIPO SERA SUSTITUIDO EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL POR PRESENTAR ALEATORIAMENTE ERRORES EN EL HARDWARE, SERVICIO A SER EJECUTADO CON SSA: 202515431 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516798 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202543 | 21/10/2025 11:11:57 | Realizar configuración de conexión lógica entre el Sistema PI y STH, demás de permitir acceso al servicio de sincronismo de tiempo, conforme detalles del documento 60182015226E R1. Coordinar y realizar pruebas de consulta de base de datos desde servidores PI, usuario a ser provisto por IEE3/MEL3 (SSA 202516796), y de sincronismo de tiempo desde el servidor de STH. Ejecutar durante el periodo 10-14/11/2025. Obs.: SSAs 202516800 y 202516801 de acompañamiento a AVEVA para integración. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202546 | 202546 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la configuración de conexión lógica entre el Sistema PI y STH, la habilitación del servicio de sincronismo de tiempo, así como las pruebas de consulta de base de datos desde los servidores PI y de sincronismo desde el servidor STH, fueron ejecutadas exitosamente conforme al documento 60182015226E R1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202516928 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202543 | 23/10/2025 10:57:10 | Verificar e solucionar por qual motivo a porta de acesso não está abrindo pelo controle de acesso. Barra de emergência ainda possibilita abertura da porta do interior para área externa. Elevação 144, U10, JUSANTE. | OUO2 | MEL4 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202544 | 202545 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada, realizado el reinicio de la misma. Realizado reaprieto de terminales en panel CCO. Verificado correcto funcionamiento de la misma. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 3 | 0.5
202516800 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202543 | 23/10/2025 11:10:43 | Acompañar a soporte de AVEVA para configuración de interfaz rdbms primaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1. Instrucciones de configuración de tags en documento "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx". Remover conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo. En adjunto formulario de acceso remoto. Ejecutar en el periodo 17-19/11/2025. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Finalizado el acompañamiento al soporte de AVEVA en la configuración de la interfaz rdbms primaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1; utilizado las instrucciones de configuración de tags "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx. Fue removido conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 19.5 | 0.5
202516801 | STE |  | M064B004 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI INTERFACES | 3138.024-6 | 202543 | 23/10/2025 11:10:46 | Acompañar a soporte de AVEVA para configuración de interfaz rdbms secundaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1. Instrucciones de configuración de tags en documento "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx". Remover conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo. En adjunto formulario de acceso remoto. Ejecutar en el periodo 17-19/11/2025. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202547 | 202547 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Finalizado el acompañamiento al soporte de AVEVA en la configuración de la interfaz rdbms secundaria para colecta de datos del Sistema STH, conforme documentos de proyecto 60182015226E R1 y 60391415206E R1; utilizado las instrucciones de configuración de tags "Lista_tags_STH_10_09_2025 R2.xlsx. Fue removido conexión de interfaz y permisos en FW a STH antiguo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 19.5 | 0.5
202516572 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202544 | 27/10/2025 09:55:53 | Foram solictadas pelo suporte da AVEVA (SS 962553832) - informações adicionais. Detalhes no anexo, caso necessário é possível agendar um atendimento virtual. Links: https://docs.aveva.com/bundle/pi-server-l-af-pse/page/1018431.html https://softwaresupportsp.aveva.com/en-US/knowledge/details/OSI-000029958?lang=en_US | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202546 | 202546 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Caso resolvido diretamente com o suporte da Aveva. O servidor PI notifications foi reiniciado e o problema resolvido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202517125 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202544 | 27/10/2025 11:50:58 | Verificar y solucionar Banco de bateria N°5 indicando desconectada. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202544 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Baterias internas del banco sustituidas por la contratada durante el periodo de garantia, en condición normal | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 5.5 | 0.5
202517231 | STE | 202517220 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 28/10/2025 16:31:05 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517311 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202544 | 30/10/2025 08:46:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202545 | 202545 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202517325 | STE | 202516391 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 08:48:14 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-18A, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/2025 al 21/11/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517327 | STE | 202517285 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202544 | 30/10/2025 08:56:25 | Realizar modificación de descriptivo y nivel de alarma de puntos sobre la función 87 de los conjuntos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202546 | 202547 | 1 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada modificación de descriptivo y nivel de alarma en los conjuntos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.25
202517329 | STE | 202516394 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 08:59:38 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-18A (PSDF-18A), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/25 al 21/11/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517331 | STE | 202517232 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202544 | 30/10/2025 09:38:06 | Crear tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202517232. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202545 | 202546 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las tags de producción en la base de datos SM.DT correspondiente al DA PI-SIRI conforme planilla facilitada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202517192 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202544 | 30/10/2025 10:24:25 | 1. Vincular a conta de usuário "efeg" ao grupo "GRP_PERMIT_PI" 2. Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_SVP" - gastaldi - bergmann - carnaiba - nabor - efeg - alemari - chrisman [SOASMDT-222] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202546 | 202546 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue vinculada la cuenta de usuario "efeg" al grupo "GRP_PERMIT_PI" Fueron vinculadas al grupo "GRP_PERMIT_SVP" las cuentas: - gastaldi - bergmann - carnaiba - nabor - efeg - alemari - chrisman Según solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517189 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202544 | 30/10/2025 10:24:32 | 1. Criar conta de usuário "dalsotto". 2. Vincular conta de usuário aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_WEB_STH [SOASMDT-221] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202547 | 202546 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la cuenta "dalsotto" y asignada a los grupos GRP_PERMIT_PI y GRP_WEB_STH según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.25
202516853 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202544 | 30/10/2025 10:27:05 | Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Permit_SVP": - sabegg - marialau - joaopb [SOASMDT-224: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-224] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202546 | 202546 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Contas adicionadas ao grupo conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.08
202517336 | STE | 202516387 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 11:24:36 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, debido a la desactivación del sistema SCF (Supervisión del Conducto Forzado), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18A, previsto del 03/11/2025 al 21/11/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517339 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202544 | 30/10/2025 14:36:10 | Verificar y solucionar Banco de bateria N°1 indicando desconectada. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202546 | 202550 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Baterias internas del banco sustituidas por la contratada durante el periodo de garantia, en condición normal | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202517384 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 30/10/2025 16:03:13 | Se solicita la alteración de los campos CLASS de la tabla SOSTAT, de puntos asociados a los bloqueos de las lógicas del ECCANDE. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202545 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202517426 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202544 | 31/10/2025 10:32:13 | Durante execução do comissionamento da ferramenta Senhasegura, com SSA 202513527, foi detectado bugs na rotação de senhas e atribuição de papeis de acesso equivocadas/duplicadas. Em contato com a contratada Infosafe e o fabricante Senhasegura, foi recomendado atualização da versão do software, para correção. Segue em anexo formulário para acesso remoto, para realização da atualização. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202545 | 202547 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada atualização conforme planejado, migrado para versão estável 3.33. Foi realizado monitoramento do funcionamento durante 3 semanas e não apresentou mais falhas, nem os bugs. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 9 | 0.08
202517442 | STE | 202513575 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202544 | 31/10/2025 16:34:45 | Modificar campos "Alarm list", "Alarm class" y "Acknowledgement required" de la señal "SEMD 500kV 2F-VL42 IED LLAVE LOCAL/REMOTO" conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202546 | 202548 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição na base de dados conforme anexo da emissão. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.5
202517453 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 31/10/2025 16:39:05 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma " CO cdetfl UTR FALLA Sim suceso" sin rearme, unos segundos despues posterior a colocar la UTR 633 en IN. | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202545 | 202545 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A CDRTFL é uma aplicação que, por meio das UTRs de controle 570 e 670, realiza a comutação da unidade para o modo convencional em caso de falha da UTR. Contudo, como a unidade já se encontrava em modo convencional, a possível causa da falha pode estar relacionada a essa condição pré-existente. Sistema se encontra em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202517656 | STE |  | T075W039 | CONSOLE BITDTCON1 | 0920.097-8 | 202545 | 05/11/2025 10:18:32 | Verificar el motivo por el cuál el teclado de la consola BITDTCON1 del DTS se encuentra inoperante. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202545 | 202546 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO TRAVAMENTO CONSTANTE DA CONSOLE. REALIZADO LIMPEZA DOS PENTES DE MEMÓRIA RAM, REALIZADO TESTES DE FUNCIONALIDADE E WORKSTATION FOI NORMALIZADA E NÃO OCORREU MAIS TRAVAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 3 | 0.25
202517682 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202545 | 05/11/2025 12:14:25 | Verificar y solucionar ventilación interna del panel, quedó trabada y con olor a quemado | OUO5 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202545 | 202547 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificada falla en el ventilador. Reemplazado por el ventilador de al lado, que no se encontraba conectado debeido a que el rack no cuenta con equipos que requieran ventilación (ver anexo). | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.25 | 1 | 0.25
202517685 | STE |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202545 | 05/11/2025 14:29:52 | Durante execução do comissionamento da ferramenta Senhasegura, com SSA 202513527, houve reenvio de notificações em massa após migração da VM primária entre clusters (50->60hz e depois retorno ao 50hz). Deve ser replicado as condições e verificado se acontece novamente ou se foi algo inerente a infraestrutura. Em caso de reincidência, consultar a contratada para solução. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202546 | 202604 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a migração das VMs e desligamento uma a uma, sem que ocorresse novo reenvio de notificações em massa. Problema pode ser considerado solucionado após última atualização da versão da ferramenta. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 6 | 0.25
202517738 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202545 | 06/11/2025 07:46:17 | Providenciar alteração de 4 descritivos de disjuntores dos UMCC 9A e 18A e alterações de campos STACON, ACRONM, NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202517771 | STE | 202514433 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202545 | 06/11/2025 15:42:24 | Acompañar al personal de la empresa Atenas para el reemplazo de la resistencia de calefacción del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819. Fecha prevista: Miércoles 19/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202547 | 202548 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se acompañó al personal de la empresa Atenas para la sustitución de la resistencia de calefacción del panel 2COC. Se verificó el correcto funcionamiento de la resistencia instalada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.08
202517888 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202545 | 07/11/2025 17:03:20 | ACOMPAÑAR Y APOYAR A EQUIPO DE EN.DT Y CMI EN EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SIRI EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INTEGRACIÓN ENTRE EL SIRI Y LA RTA. ADJUNTO PEDIDO DE ENES.DT (VÍCTOR GARAY). FECHA PREVISTA PARA EL PERIODO DE MAÑANA DEL 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2025. Nota1: Se tiene previsto la presencia del soporte de redes de TELETEX (Rogerio Jeremias de Souza). Nota2: no se ejecutará ningún cambio en la infraestructura. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202546 | 202549 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento y apoyo a END.DT y CMI conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 10 | 0.08
202517927 | STE | 202517746 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202546 | 10/11/2025 11:32:07 | Conforme SSA recebida "Testar, desconectar e isolar os condutores 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003 de interconexão com o ATLP-02 para a desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02 conforme marcação nos anexos." Coordenar com o MEL1. (SSA referencia 202517744) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202601 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado conductores conforme solicitud. Emitida SSA 202520139 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202517928 | STE |  | T075K002 | MODEM OPTICO 1 | 0426.021-6 | 202546 | 10/11/2025 11:55:20 | Desconectar los cables de fibra óptica CFO-137 y CFO-138 del BEO-DIO 'ASESORIA', los cuales provenían inicialmente del BEO-DIO SCADA 2, que fue desinstalado del rack de la UTA 00 de la Sala REDOM debido a la reforma del Edificio de Producción. Posteriormente a la desconexión, la SOCM.DT retirará dichos cables; para ello, favor coordinar el servicio con Alejandro de esa división. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento para la remoción de cable de FO. Removido sin afectar a ningún sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17
202517954 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 11/11/2025 07:31:27 | Providenciar alteração de descritivo de 2 pontos analógicos da YZU1 na SOANLG, conforme anexo. Descritivo não corresponde aos pontos associados no SCC. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518092 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202546 | 13/11/2025 05:36:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme de limite inferior: "EXCITACION TENSION DE CAMPO", sem rearme. Verificado ponto analógico inválido conforme anexos. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado con la AT 202510246. Verificado ausencia de señal del dispositivo primario 0mA. Inyectado señal 4-20mA desde la UTR a SCADA con resultados satisfactorios conforme anexo. Emitida SSA 202518474 para dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202518090 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518089 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:12 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518088 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202546 | 13/11/2025 07:40:13 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518082 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202546 | 13/11/2025 07:40:38 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518083 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202546 | 13/11/2025 07:40:41 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518084 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202546 | 13/11/2025 07:40:42 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado acompañamiento y conexión eléctrica para el kit de comunicación con el nuevo SCADA E-TERRA. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202518085 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:03 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado acompañamiento y conexión eléctrica para el kit de comunicación con el nuevo SCADA E-TERRA. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202518087 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202546 | 13/11/2025 07:41:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518098 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202546 | 13/11/2025 07:41:07 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518086 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202546 | 13/11/2025 07:41:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518079 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:33 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518078 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202546 | 13/11/2025 07:41:35 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518077 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202546 | 13/11/2025 07:41:36 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido fuente auxiliar D20DC que se encontraba con falla después de normalizar panel UTR. Emitida SSA 202518334 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202518076 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202546 | 13/11/2025 07:41:39 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518081 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202546 | 13/11/2025 07:41:40 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518080 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202546 | 13/11/2025 07:41:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202547 | 202547 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518006 | STE | 202517789 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202546 | 13/11/2025 07:42:30 | Eliminar os pontos analógicos, em anexo, na SOANLG da YZU1. São pontos inválidos e que não tem correspondência com pontos no BD do SCC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518099 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202546 | 13/11/2025 07:50:00 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518101 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202546 | 13/11/2025 07:56:40 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518104 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202546 | 13/11/2025 08:05:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido modulo D20C que se encontraba con falla después de normalizar panel UTR. Emitido SSA 202518959 para reparo. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518105 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202546 | 13/11/2025 08:05:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202548 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518107 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202546 | 13/11/2025 08:13:22 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518106 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202546 | 13/11/2025 08:13:25 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518108 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202546 | 13/11/2025 08:51:09 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518109 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202546 | 13/11/2025 08:51:17 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202518111 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202546 | 13/11/2025 08:51:19 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518112 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202546 | 13/11/2025 08:51:21 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Sustituido modulo D20A dañado al energizar, emitida SSA 202519332 para reparo. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518113 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202546 | 13/11/2025 08:51:22 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518114 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202546 | 13/11/2025 08:51:24 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518116 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202546 | 13/11/2025 08:51:26 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518137 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202546 | 13/11/2025 11:44:51 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202549 | 202549 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518138 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202546 | 13/11/2025 11:44:54 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202518139 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202546 | 13/11/2025 11:44:55 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202518140 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202546 | 13/11/2025 11:44:58 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518141 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202546 | 13/11/2025 11:44:59 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202518143 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202546 | 13/11/2025 11:45:02 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | 202551 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202518142 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202546 | 13/11/2025 11:45:05 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202550 | 202550 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518180 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202546 | 14/11/2025 05:00:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "DC-1 CChan2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202602 | 202603 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verificó que la alarma ya no se encuentra activa. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202518239 | STE | 202515982 | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202546 | 14/11/2025 16:29:09 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU16-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 701/702/703/704/705/706 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U16 (PSDF-16). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-16 durante los días 24/11/25 - 12/12/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202601 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-16 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202520140 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202518238 | STE | 202516347 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202546 | 14/11/2025 16:29:13 | [SVP-16] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU16.1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-16 (24/11/25 al 12/12/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202601 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202520147 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202518243 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202546 | 14/11/2025 16:40:22 | Favor renovar o certificado SSL/TLS para o hostname: https://siri-fsh-vm02.siri.itaipu/sinape/ Este serviço é utilizado pela OP.DT para recuperar os arquivos dos DFRs coletados no SINAPE. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202547 | 202547 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Emitido novo certificado CA SIRI para o servidor SIRI-FSH-VM02. Instalado o certificado no servidor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.25 | 0.08
202518295 | STE | 202404436 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202547 | 17/11/2025 11:25:54 | Desativar o alarme "VANO_TA01 AISL PASANTE SF6 PRESION BAJA URGENTE" tendo em vista a substituição dos isoladores de 500 kV de saída da GIS para o vão do TA-0, coforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | 202602 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desactivado punto conforme solicitud, cargado nueva configuración en la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202518315 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202547 | 17/11/2025 14:31:10 | Eliminar de la tabla SOSTAT puntos de supervisión relativos al gateway del panel 2S-L34 descomisionado vía SSAs (202309312, 202311466). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202548 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518306 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202547 | 17/11/2025 14:31:20 | Eliminar de la base de datos del SCC puntos de supervisión relativos al gateway del panel 2S-L34 descomisionado vía SSAs (202309312, 202311466). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado (eliminado bloco SEMD/500kV/2SL34). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202518327 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202547 | 17/11/2025 14:49:02 | Verficar/solucionar motivo pelo qual a tela se encontra apagada. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202547 | 202550 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado falla de alimentanción del sistema (disyuntor desconectado). Se procedió a normalizar la alimentación. Sistema en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.42
202518324 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202547 | 17/11/2025 15:18:12 | Desconectar y retirar los hilos 17A a 20A de la bornera X2116 y 54A de la bornera X2110A. Posteriormente retirar el cable E80013 (DAUC-F a panel 2S-L34, descomisionado vía SSA 202309312). Solicitar actualización de diseño posterior a la ejecución del servicio. Ver anexos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a desconexão dos cabos conforme solicitado. Emitida SSA 202518945 para atualização de desenhos. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.5
202518332 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202547 | 17/11/2025 16:00:41 | Verificar si los puntos detallados en anexo, correspondientes a VHA1 (antiguo) y asociados a la 101RTU, continúan activos en la Base de Datos. En caso afirmativo, proceder a eliminarlos. Obs.: Para este fin ya se había emitido la SSA 202405951. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção na Base de Dados do Sistema SCC, confirmando a que os pontos relacionados não estão na Base de Dados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202518410 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202547 | 18/11/2025 16:54:14 | [Upgrade Backup] Acompanhar fornecedor (Compwire/Cohesity - Willyson) em atividade de atualização de versão Netbackup. Registrar na baixa da SSA a versão final de appliance e de software instalada (10.5+). Obs.: Sequencial de atividades será encaminhado posteriormente. Previsão: 24 a 28 de novembro (Ref. Anexo SSA 202518408) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202548 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualização de Appliances 50 e 60Hz para versão 6.2.10 Instalação dos EEBs nos Media Servers Instalação dos EEBs nos WORMs | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10.5 | 0.17
202518409 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202547 | 18/11/2025 16:54:16 | [Upgrade Backup] Acompanhar fornecedor (Compwire/Cohesity - Willyson) em atividade de atualização de versão Netbackup. Registrar na baixa da SSA a versão final de appliance e de software instalada (10.5+). Obs.: Sequencial de atividades será encaminhado posteriormente. Previsão: 24 a 28 de novembro (Ref. Anexo SSA 202518408) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202548 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualização de Appliances 50 e 60Hz para versão 6.2.10 Instalação dos EEBs nos Media Servers Instalação dos EEBs nos WORMs | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10 | 0.17
202518408 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202547 | 18/11/2025 16:54:19 | [Upgrade Backup] Acompanhar fornecedor (Compwire/Cohesity - Willyson) em atividade de atualização de versão Netbackup. Registrar na baixa da SSA a versão final instalada (10.5+). Verificar funcionamento da ferramenta OpsCenter. Obs.: Sequencial de atividades será encaminhado posteriormente. Previsão: 24 a 28 de novembro | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202548 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualização de Software NetBackup do Primary server para versão 11.0 Instalação dos seguintes EEBs no Primary Instalação de EEB para funcionamento de OpsCenter Atualização de Clients Atualização de Java Console versão 11.0 nas Atualização de VmTools do Primary Server Realizado troubleshooting de notificações por e-mail Foi criado relatório diário de falha de jobs | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 31.5 | 0.17
202518447 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202547 | 19/11/2025 09:41:47 | Solicitamos resetar a senha carolv (Carolina Villasanti) e lgps (Laura Palacio), por motivo de esquecimento. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202548 | 202547 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Reseteado password de usuarios y notificados a los mismos para que alteren el password luego del primer login. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202518449 | STE |  | M088F138 | ESAI-A/B.U7-CAM037 (CCO037) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.028-7 | 202547 | 19/11/2025 10:15:22 | Verificar perdida de comunicación del activo CAM037 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202547 | 202547 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fueron hechos nuevamente los terminales de la entrada de alimentación 220 VCA, conectados y atornillados a los bornes. Fue testado, en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202518471 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202547 | 19/11/2025 15:07:26 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-16. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202548 | 202602 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 10 | 1.5
202518485 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202547 | 19/11/2025 18:02:46 | Verificar y solucionar discrepancia en la medición de temperatura de aceite de la fase R, que se tiene entre el cuadro KT (50°C) y el SCADA (77°C). | OUO5 | MEL4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado correcto funcionamiento del transductor PT100 mediante calibrador portatil Yokogawa CA550. Verificada discrepancia de valores provenientes del dispositivo primario de las Fases R, S, T. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202519115 para verificación en dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2 | 8 | 1
202518579 | STE |  | T091E013 | MONITOR No. 13 E ACESSÓRIOS | 1013.017-6 | 202547 | 21/11/2025 00:07:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor n° 13 está indicando sem sinal com hdmi. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado reinicio do embarcado, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202518578 | STE |  | T091E006 | MONITOR No. 06 E ACESSÓRIOS | 1013.010-3 | 202547 | 21/11/2025 00:07:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor n° 06 está apagado. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202548 | 202548 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado reinicio do embarcado, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202518672 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202548 | 24/11/2025 09:29:01 | Verificar y solucionar falla en el circuito de 220Vca, realizado ensayos en el circuito con MEG2 y verificado que la falla se encuentra en el panel UTR-614-1. | OUO2 | MEL4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conexiones pertenecientes a la parte de 220VCA del lado de la UTR en condiciones normales. Realizado energización controlada con OPUO.DT AS60 Hz. Panel UTR en condiciones normales de funcionamiento y liberadora para Operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202518709 | STE |  | M088J521 | ESAI-A/B.U13-CCO275 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.131-5 | 202548 | 24/11/2025 14:40:33 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO275 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202518708 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202548 | 24/11/2025 14:40:46 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO268 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202518705 | STE |  | M088J441 | ESAI-A/B.U4-CCO266 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.127-2 | 202548 | 24/11/2025 14:40:56 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária das câmeras conectadas ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO266 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518704 | STE |  | M088J361 | ESAI-B/C.U15-CCO260 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.123-5 | 202548 | 24/11/2025 14:41:07 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO260 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202518703 | STE |  | M088J321 | ESAI-B/C.U13-CCO257 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.121-1 | 202548 | 24/11/2025 14:41:17 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO257 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202518702 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202548 | 24/11/2025 14:41:47 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO255 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202518701 | STE |  | M088J201 | ESAI-B/C.U8-CCO245 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.115-5 | 202548 | 24/11/2025 14:42:05 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO245 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202518700 | STE |  | M088J181 | ESAI-B/C.U6-CCO243 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.114-3 | 202548 | 24/11/2025 14:43:24 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO243 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202518699 | STE |  | M088J161 | ESAI-B/C.U4-CCO241 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.112-0 | 202548 | 24/11/2025 14:43:35 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO241 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518698 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202548 | 24/11/2025 14:43:51 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para novas câmeras das elevações 133 e 144 CD. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso e câmeras conectados ao CCO.. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202548 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, y acompañado por MEL4, CCO329 y todos sus componentes normalizados posterior al servicio. Los nuevos activos serán comisionados con otro documento. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202518807 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202548 | 26/11/2025 10:36:29 | Verificar motivo por el cual el estado del PI no está con buena calidad. Mensaje de error: "PI services status is not good: EXCEPTION" | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202548 | 202551 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada reconfiguração e limpeza de logs. Serviço restabelecido. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202518910 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202548 | 28/11/2025 08:23:00 | No âmbito das atividades referentes à ampliação do ESAI (aditivo do contrato 4500064363), acompanhar a equipe da PROTEK nos serviços de intervenção nos eletrodutos que chegam na parte de baixo do CCO de forma a permitir lançamento de cabos para CAM204 que será adicionada ao CCO203 situado na Sala CCP. Será necessária a desconexão temporária dos controles de acesso conectados ao CCO. Após a instalação dos novos eletrodutos, será realizada a reconexão de cabeamentos e testes operativos. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada Protek. Eletroductos instalados correctamente. Accesos y cámaras normalizados y funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202518938 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202548 | 28/11/2025 13:44:15 | Analizar/solucionar motivo por el cual el punto de comando "AMC ALERTA SONORA CONTROL MODO EMERGENCIA" se encuentra inválido en el SCADA. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202549 | 202549 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o ponto "VERT.AMC ALERTA SONORA CONTROL MODO EMERGENCIA" encontra-se válido na data de 02/12/2025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202518991 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202549 | 01/12/2025 09:07:27 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la instalación cordones de fibra óptica en el rack ESAI-STC60 para comunicar 4 tableros nuevos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A PROTEK DURANTE LA INSTALACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA ESAI, SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SERAN COMISIONADOS OFICIALMENTE CON OTRO DOCUMENTO. OBS: LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DENTRO DE LOS ELEVADORES SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PARTE DE OTIS BRASIL QUE ACTUALMENTE TIENE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202519009 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202549 | 01/12/2025 13:47:18 | Favor renovar certificado TLS del servidor selfservice.siri.itaipu. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | 202549 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Emitido novo certificado sob SIRI-CA válido até 03/12/2029. Instalado o novo certificado no servidor do AD Self Service Plus | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.75 | 0.08
202519017 | STE |  | M088M001 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE - RACK LQEE (LABORATORIO Q.E.E) | 2983.041-0 | 202549 | 01/12/2025 14:12:35 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar las actividades detalladas en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A PROTEK DURANTE LA INSTALACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA ESAI, SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SERAN COMISIONADOS OFICIALMENTE CON OTRO DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202519034 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202549 | 01/12/2025 17:11:54 | Retirada e reinstalação de sensor de abertura da porta de acesso ao LQEE lado MD. Deverá ser realizado na data 02/12/2025. | ILA3 | MEL4 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Los sensores del acceso principal a LQEE fueron retirados y posteriormente reinstalados, el acceso fue testado, dejado funcionando en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.33
202519119 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202549 | 03/12/2025 06:13:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve um degrau de 10ºC na indicação de temperatura do enrolamento AT do TU-02 fase S. Após constatada a anomalia no gráfico, verificada a indicação no SCADA em 69ºC e no KT 58 ºC. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202550 | 202551 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se reemplazó el transductor MCR-PT100. Se verificó lectura correcta de temperatura. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.33 | 4 | 0.08
202519133 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202549 | 03/12/2025 08:17:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DC-J CC2-1 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202602 | 202603 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verificó que la alarma ya no se encuentra activa. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202519143 | STE |  | M088J081 | ESAI-B/C.ENTRADA VIS-CCO228 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.102-6 | 202549 | 03/12/2025 09:50:09 | En atención a la solicitud realizada por PROTEK en el marco del aditivo del contrato 4500064363, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la siguiente actividad: Desactivar de forma temporal el molinete (CA228A) para modificar el ducto de llegada a la CCO de 3/4” a 1 1/2” ya que se debe adicionar 2 camaras: CAM554 y CAM555 para los elevadores E-15 y E16 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202549 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado por la contratada, CCO228 y todos sus componentes normalizado posterior al servicio. OBS: las cámaras de los elevadores quedan pendiente de instalación. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202519165 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 03/12/2025 14:15:05 | Actualizar la descripción en la base de datos del SCC, reemplazando «SALA_BAT AIRE_ACOND_3 FALLA» por «SALA _CARG AIRE_ACOND_3 FALLA». Detalles en el anexo. Ref.: DPS-126, SSA 202515412. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | 202551 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202519239 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202549 | 04/12/2025 14:21:35 | Eliminar los puntos de las tablas SOSTAT y SOANLG en la base de datos del SCADA, conforme al archivo anexo. Estos puntos, provenientes del SCC, ya fueron eliminados en origen pero persisten incorrectamente en la base de datos del SCADA NMR5. Ref.: DPS-129, SSA 202409608. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXOS DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202519367 | STE |  | M088A200 | ESAI-STC50-CCO188 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.079-7 | 202549 | 05/12/2025 16:54:13 | Favor verificar y solucionar la puerta de la Sala del DTS, no esta trancando cuando se cierra. Actualmente la puerta puede ser abierta simplemente empujando. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202552 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada verificación, sistema de control de acceso en condición normal. Solicitado apoyo a MCI2 con SSA:202520149, para realizar reparo de la puerta que se encuentra sin manija/pomo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 1
202519481 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202550 | 10/12/2025 13:59:53 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fueron verificadas las siguientes alarmas en el Zabbix "6.2 y 6.1: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso, en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202519480 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202550 | 10/12/2025 14:00:01 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fueron verificadas las siguientes alarmas en el Zabbix "3.2, 5.1 y 8.1: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso, en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202519479 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202550 | 10/12/2025 14:00:06 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fue verificada la siguiente alarma en el Zabbix "2.2: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202519649 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202550 | 12/12/2025 11:04:52 | FAVOR VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA CON HD BITHIS2 SEÑALIZADA POR LED ANARANJADA (AMBAR) CONFORME FOTO EN ANEXO. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202551 | 202551 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD BAY-4 DO SERVIDOR BITHIS2 QUE ESTAVA FALHADO. APÓS SUBSTITUIÇÃO, A FALHA FOI NORMALIZADA E O SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202519764 | STE |  | G097T004 | EXTENSOR HDMI RECEPTOR REX-02 | 3120.002-0 | 202551 | 15/12/2025 21:30:03 | Verificar falha no monitor 2 do videowall da sala de controle da SEMD. Alimentação do monitor está normal, conexão HDMI não parece receber imagem. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | 202552 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Efetuada a substituição da fonte de alimentação do conversor HDMI da tela, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. (Fonte utilizada foi fornecida pela SMIN.DT). | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.5
202519824 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202551 | 17/12/2025 08:10:14 | En el marco del Aditivo N°3 del Contrato 4500064363 "Ampliación del ESAI" acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar la siguiente actividad: Reemplazar el switch de 8 puertos por un switch de 4 puertos de la CCO284. Agregar los cables de la CAM389. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | 202551 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento a técnicos de la empresa PROTEK para el intercambio de switch entre tableros CCO451 y CCO284. Servicio normalizado y en funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.33 | 0.08
202519823 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202551 | 17/12/2025 08:10:23 | En el marco del Aditivo N°3 del Contrato 4500064363 "Ampliación del ESAI" acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar la siguiente actividad: Reemplazar el switch de 4 puertos por un switch de 8 puertos de la CCO451. Agregar los cables de las CAM387, CAM388 y CAM573. Adicionar un ducto metálico de 1”. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202551 | 202551 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a técnicos de la empresa PROTEK para el intercambio de switch entre tableros CCO451 y CCO284. Servicio normalizado y en funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.33 | 0.17
202519887 | STE | 202519365 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202551 | 18/12/2025 08:56:17 | Crear y editar tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202519365. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | 202603 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas y editadas las tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla facilitada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1
202519976 | STE | 202519882 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202551 | 19/12/2025 15:36:34 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202520143 | STE | 202520137 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 09:24:32 | Providenciar eliminación de parámetros en SORCAL e SORPAR, conforme archivo anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202520150 | STE | 202516296 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:24 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-09 (PSDF-09), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-09, previsto del 05/01/26 al 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202520148 | STE | 202516296 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202601 | 29/12/2025 10:01:31 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU09-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 711/712/713/714/715/716 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U09 (PSDF-09). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-09 durante los días 05/01/26 - 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | 202605 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-09 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado en el sistema diseños actualizados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202520145 | STE | 202516517 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:40 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-9, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-9, previsto del 05/01/2026 al 23/01/2026. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202520144 | STE | 202516517 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 29/12/2025 10:01:44 | [SVP-09] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU09-1020) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-09 (05/01/26 al 23/01/26). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | 202605 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202601112 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202520152 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202601 | 29/12/2025 11:19:30 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-09 previsto entre los días 05/01/26 y 23/01/26. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | 202605 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202520215 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202601 | 30/12/2025 18:10:51 | Verificar acionamento do alarme "UTR507 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: Valores não atualizaram automaticamente no sistema SPI. | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | De acordo com o catálogo de mensagens de falha do NRM5, os alarmes de "MWH accumulator processing failure" estão relacionados a falha no processo de scan dos acumuladores, recomendando-se a verificação da comunicação com a UTR. No entanto, os eventos de scan realizados desde o período da falha foram bem-sucedidos, conforme gráfico anexo. Como o evento aparenta ter caráter eventual, nenhuma ação de manutenção será realizada, a menos que novos eventos ocorram. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202520214 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202601 | 30/12/2025 18:11:03 | Verificar acionamento do alarme "UTR501 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: Valores não atualizaram automaticamente no sistema SPI. | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | De acordo com o catálogo de mensagens de falha do NRM5, os alarmes de "MWH accumulator processing failure" estão relacionados a falha no processo de scan dos acumuladores, recomendando-se a verificação da comunicação com a UTR. No entanto, os eventos de scan realizados desde o período da falha foram bem-sucedidos, conforme gráfico anexo. Como o evento aparenta ter caráter eventual, nenhuma ação de manutenção será realizada, a menos que novos eventos ocorram. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202600008 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 01/01/2026 20:12:58 | Verificar una actuación (con rearme inmediato) de las siguientes alarmas en la consola de NOC/SOC: - "Erro/Error - 109 de SERVER 1 servidor historian para RTU 120 STATUS 1369"; - "Erro/Error - 109 de SERVER 2 servidor historian para RTU 120 STATUS 1369" Evento ocurrido el 01/01/2026 a las 17:00hs. | OUO6 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | 202601 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As mensagens de erro -109 estão associadas à tentativa de inserção de registros com a mesma estampa de tempo no historiador. Nesse caso, o erro não causa impactos significativos, limitando-se a rejeitar a sobreposição do registro existente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.17 | 0.42
202600031 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:03 | Incluir no DB do SCADA NMR os pontos analógicos referentes ao Retrofit do Bipolo (ONS) conforme anexo. Obs: DPS-133 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202600029 | STE | 202600023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:39 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 091684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09 conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | 202602 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202600030 | STE | 202600022 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 02/01/2026 15:12:03 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU09-0008 de interligação com o ULP-09 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | 202605 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202601112 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202600069 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202602 | 05/01/2026 10:24:59 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 509-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-09 programado para los días 05/01/26 al 23/01/26. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | 202605 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 24 | 2.5
202600090 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202602 | 05/01/2026 16:04:53 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-09 previsto entre los días 05/01/26 y 23/01/26. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455) | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | 202605 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido el kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 el módulo retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202600174 | STE |  | M088M321 | ESAI-OFICINA INDUSTRIAL-CCO45-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.194-2 | 202602 | 06/01/2026 16:12:35 | VERIFICAR PERDIDA DE COMUNICACION DE LA CAMARA CAM478 (P4 SWA24), UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA OFICINA INDUSTRIAL, EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CONTRATADA, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL. CT:4500064363 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | 202603 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La Cámara (tipo BULLET, Marca: Bosch, Modelo: NBE-3502-AL, S/N: 404636627411013025) fue retirada para reparación en el marco de la garantía contractual, fue retirada una nueva cámara de almacenes (Modelo: NBE-3702-AL, S/N:404796147415010094 ) y reinstalada en forma provisoria hasta que la cámara con defecto sea reparada o sustituida. El nuevo activo fue configurado y testado, en condición normal de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 1
202600036 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202602 | 07/01/2026 11:12:48 | Associar contas de usuários (lista em anexo) ao grupo "GRP_PAM_SCADA_OP". [SOASMDT-227] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202603 | 202603 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron asociadas las cuentas de usuarios según lista anexa al grupo "GRP_PAM_SCADA_OP". | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202600315 | STE |  | K039J002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL CFP-UPS01 ESAI | 1556.008-5 | 202602 | 08/01/2026 15:59:28 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e SOCM.DT para realizar as seguintes atividades: 1. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HT-CCO386) do CCO386 (cota 40) a CDE-18 (F34/cota 144). 2. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HT-CCO574) do CCO574 (cota 144) a CDE-18 (F34/cota 144) 3. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HU08-CCO572) do CCO572 (cota 40) a CDE-14 (U08/cota 141) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | 202605 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la empresa PROTEK y a la SOCM.DT para los trabajos de conexión de alimentación eléctrica en los CCO386, CCO574 y CCO572. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202600321 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202602 | 08/01/2026 16:41:51 | [Reforma Edifício de Produção] Conforme solicitado pela equipe SOCM no e-mail em anexo, realizar a desconexão dos cabos STP das câmeras CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252 em ambas as extremidades (câmera e patch panel PP1). Essa ação é necessária para permitir a posterior desmontagem e armazenamento das câmeras, que será executada pela equipe da SOCM. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | 202602 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada desconexión de los activos: CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252, comunicado a SOCM para la realización del retiro correspondiente. Será reinstalado con otro documento una vez finalizada las modificaciones del EDP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202600461 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202603 | 12/01/2026 22:54:37 | Verificar e solucionar porta de acesso ao elevador 25 fechadura LM-276, na elevação 144, está com o acesso livre. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEL4 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste/fijación a la cerradura electromagnética, el acceso funciona normalmente. Ante los eventos reincidentes fue emitida una solicitud de apoyo a MCI2 para realizar una mejor fijación con SSA:202600550. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 3 | 0.5
202600462 | STE |  | M088J401 | ESAI-B/C.U18A-CCO263 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.125-9 | 202603 | 12/01/2026 22:54:48 | Verificar e solucionar porta de acesso à U18A leitora LM-277, localizada na El.144 montante está com acesso livre. Vídeo em anexo | OUO6 | MEL4 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste, reaprieto, ensayo. El acceso se encuentra en condición normal. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.5 | 3 | 0.5
202600584 | STE |  | M088B003 | ESAI-STC60-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 60 HZ) | 1572.006-1 | 202603 | 15/01/2026 08:08:02 | Actualizar drivers del servidor por recomendación de Genetec. Referente a la indicación defectuosa de alta utilización de ancho de banda en la interface "Broadcom NetXtreme E-Series Advanced Dual-port 10Gb" | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada actualización de Drivers a la versión 230.0.162.0 y Firmware 23.31.18.10, últimas versiones para Windows server 2019 correspondiente a las interfaces de 10Gb, en conjunto con la contratada. Testado, en condición normal de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600583 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202603 | 15/01/2026 08:08:08 | Actualizar drivers del servidor por recomendación de Genetec. Referente a la indicación defectuosa de alta utilización de ancho de banda en la interface "Broadcom NetXtreme E-Series Advanced Dual-port 10Gb" | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada actualización de Drivers a la versión 230.0.162.0 y Firmware 23.31.18.10, últimas versiones para Windows server 2019 correspondiente a las interfaces de 10Gb, en conjunto con la contratada. Testado, en condición normal de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202600582 | STE |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202603 | 15/01/2026 08:08:21 | Actualizar drivers del servidor por recomendación de Genetec. Referente a la indicación defectuosa de alta utilización de ancho de banda en la interface "Broadcom NetXtreme E-Series Advanced Dual-port 10Gb" | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada actualización de Drivers a la versión 230.0.162.0 y Firmware 23.31.18.10, últimas versiones para Windows server 2019 correspondiente a las interfaces de 10Gb, en conjunto con la contratada. Testado, en condición normal de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202600581 | STE |  | M088A002 | ESAI-STC50-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 50 HZ) | 1572.003-6 | 202603 | 15/01/2026 08:08:27 | Actualizar drivers del servidor por recomendación de Genetec. Referente a la indicación defectuosa de alta utilización de ancho de banda en la interface "Broadcom NetXtreme E-Series Advanced Dual-port 10Gb" | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202603 | 202603 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada actualización de Drivers a la versión 230.0.162.0 y Firmware 23.31.18.10, últimas versiones para Windows server 2019 correspondiente a las interfaces de 10Gb, en conjunto con la contratada. Testado, en condición normal de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.75 | 0.5
202217753 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202233 | 15/08/2022 22:14:49 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual após comando parada da Unidade durante preparação de partida, a chave Secc. 95U09 indicou aberta, inválida, e aberta novamente, sem motivo aparente. | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202247 | 202517 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado modulo de comando D20K sin encontrar anormalidad de funcionamiento, verificado en el histórico PIVISION misma indicación con actuación esporádica en un lapso de tiempo anual, sustituido modulo digital D20S asociado a indicaciones Double Point de la seccionadora 95U09 por otro modulo de reserva. Ejecutado durante la preventiva SSP 20252232, AT 202502788. | Fora de Prazo |  |  | 1.58 | 4 | 1.08
202225109 | STE |  | T085E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.006-3 | 202252 | 30/12/2022 07:17:32 | Cambiar batería 12V del sistema de alimentación debido a fin de vida útil. SPP ref 20225113 | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202506 | 202505 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada a troca da bateria 12v da UAR | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1.33
202314204 | STE |  | M088G241 | ESAI-A/B.U2-CCO094 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.053-9 | 202334 | 24/08/2023 15:01:20 | Durante el comisionamiento del nuevo sistema ESAI fue detectado el incorrecto funcionamiento de las puertas cortafuego debido al sistema mecánico de la cerradura. En ocasiones el pestillo quedaba trabado hacia dentro de la caja de la cerradura, en otras, el pestillo no se deslizaba correctamente. Esto se repite para todas las puertas cortafuego de la Cota 108 eje A/B. OBS: *Evento creado: EVT-025 - ESAI *SDS: SDS-14910. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | 202604 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ref. SSA:202314218 (SMIN) Fue informado por la ENES.DT que las modificaciones físicas de las puertas cortafuegos no forman parte del alcance del CT N.º 4500064363/2022. SMMC.DT emitirá una SOS a la SOCM.DT, para ejecutar las modificaciones físicas propuestas por la ENES.DT. SMMC informó que independientemente a las modificaciones definitivas ya se encuentran dando mantenimiento a los mecanismos de esas puertas. Los dispositivos electrónicos instalados fueron comisionados y funcionan normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 3
202315064 | STE |  | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202337 | 13/09/2023 11:22:27 | Problema detectado en el control de acceso durante el comisionamiento del panel CCO141. Se encontró lectora de tarjetas bloqueada (Led en color rojo) impidiendo la apertura normal de la puerta, La contratada reinicio la controladora para normalizar el acceso. OBS: esta falla ocurre de manera aleatoria en varios accesos. Creado EVT-028 SMIN/SMME. *Ref: SSA 202313620. *SDS: SDS-1493 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | 202525 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En el contrato (4500064363) PROTEK diagnosticó que los tornillos de punta redondeada evitaba que el chip tenga buen contacto con la lectora, se finalizó el cambio de dicho tornillo y la aplicación de resina epóxica en todas las lectoras de proximidad, se realizó la verificación y el monitoreo del funcionamiento por un tiempo prudencial, para certificar que esto haya solucionado el inconveniente. El procedimiento fue replicado en varios accesos, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202319476 | STE |  | G035B005 | SWITCH EMC | 2438.014-0 | 202348 | 30/11/2023 11:36:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual los ventiladores internos al Switch del referido cuadro se encuentran inoperantes, conforme anexo. | OUO7 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Como o vídeo anexado na SSA mostra um servidor, deduzimos que o problema era no servidor, e não no switch, como escrito na descrição. Fizemos inspeção do equipamento e estava em funcionamento normal. Provavelmente estava desligado no momento em que foi gravado o vídeo. Em anexo envio video do equipamento em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.33 | 1.5 | 0.75
202319580 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202348 | 01/12/2023 16:08:30 | Durante execução da SSP 20231389, foi identificado consumo elevado do processamento da CPU da Estação de Engenharia. Realizar verificação do equipamento, com reinício do hardware, e então avaliar seu funcionamento. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | 202524 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento de funcionamento do equipamento durante o período, não sendo apresentado nenhuma falha. Realizada nova inspeção, estando o equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 0.83
202401414 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202404 | 25/01/2024 15:04:25 | Prestar apoyo a MEL1 en la realización de ensayos para verificar la actuación de la señal 21 POTT TRIP (Primario y Alternado). Anexar logs colectados, referenciando si es que dicha señal actúa. Ref.: RAP 09/2023. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | 202511 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Las señales no estan siendo reportadas desde los IEDs segun se comenta en las SSAs 202401409 y 202401411 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202401954 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202405 | 02/02/2024 07:16:04 | Verificar funcionamento e configuração atual do conjunto DAUC-F1 e DAUC-F2, de forma a identificar se o funcionamento normal permite que a mesma configuração esteja nos blocos “DB201” em ambas as DAUCs. Detalhes vide "Ações sugeridas" no arquivo "Análise - Anexo SSA 202219292.pdf" anexo à SSA 202219292 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202438 | 202506 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación de la configuración actual de ambas DAUCS. Existen diferencias en los bloques DB199, no así con los DB201. El funcionamiento no es posible verificar puesto que hay que recrear el escenario al igual cuando ocurrió el evento, y esto implica desenergización. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202403333 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202409 | 28/02/2024 07:57:40 | Simular envio dos pontos "FIP-02P1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO" (BitByte 18059) e "FIP-02A1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO" (BitByte 18179) a partir do gateway 2S-FIP02 (RTU06). Observar registros correspondentes na Lista SOE e RG do SCC e PC-Logger do SCADA. Coletar e enviar registros para análise posterior. Detalhes vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | 202508 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Simulación de los puntos 18059 y 18179 según previsto. Obs: al momento de forzar la señal a TRUE llega de forma espontánea, sin embargo la normalización se refleja en el SCC realizando una GI. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.17
202410210 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3128.004-0 | 202427 | 01/07/2024 14:24:45 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | 202505 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el cambio de firmware según solicitado. No se constató ningún problema o fallo con el nuevo firmware. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202411322 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1489.050-1 | 202429 | 18/07/2024 08:57:34 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | 202505 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el firmware a la versión 7.1.08. No se constato algún problema, falla o alarma luego de la actualización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202414009 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202436 | 02/09/2024 17:00:55 | Verificar correcta actuación alarma "MONITOR TEMP FALLA" del Trafo 02 / DAUC-01 SSA origen: 202307924 202307925 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | 202539 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado atuação do ponto desde a DAUC-01, confirmando atuação do alarme. Conforme execução da SSA 202307924, comprovou-se a correta atuação desde o dispositivo primário. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202414012 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202436 | 03/09/2024 11:23:15 | Verificar correcta actuación alarma "MONITOR TEMP FALLA" del Trafo 03 / DAUC-01 SSA origen: 202307930 202307932 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | 202539 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado atuação do ponto desde a DAUC-01, confirmando atuação do alarme. Conforme execução da SSA 202307930, comprovou-se a correta atuação desde o dispositivo primário. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202414318 | STE |  | M075A002 | SWITCH SW-ECL-01 | 3291.001-4 | 202437 | 09/09/2024 14:25:54 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o switch SW-ECL-01 da ETA está indicando falha (LED F acionado cor vermelha). Segue imagens e log de eventos do switch em anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202535 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada verificación del switch, deshabilitando la alarma en estado Link up. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202416645 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202443 | 21/10/2024 12:03:19 | Associar as contas de usuários "nesello" e "luismarc" aos grupos padrão de MEL4. [SOASMDT-181: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-181] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202510 | 202540 | 2 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Alterado para perfil de administração MEL4, para apoio no comissionamento da RTA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.12
202419864 | STE |  | M066U028 | ACCESS POINT SIRI-UTA16-LAP07 | 1352.151-3 | 202451 | 17/12/2024 15:17:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187449&eventid=168854411] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202504 | 202505 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Verificado falso contato na alimentação, feito ajustes e reaperto nas conexões e reconfigurações no LAP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 3
202501070 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202504 | 24/01/2025 11:03:23 | CONFIGURAR DOS OBJETOS DE HOST: Objeto1: RPMF-PDC-VM01 IP1: 172.31.16.48 Descriptivo1: VM OpenPDC-RPMF Objeto2: CHI1011 IP2: 172.17.7.41 Descriptivo2: VM OpenPDC Proxy-60Hz - CONFIGURAR REGLAS RPMF-PDC-VM01:any --> CHI1011:4179 (TCP) RPMF-PDC-VM01:any --> CHI1011:4179 (UDP) - VERIFICACIÓN Conexión exitosa desde RPMF-PDC-VM01 a CHI1011 y bloqueo en sentido inverso. Adjuntar resultado de las dos pruebas. Ajunto pedido vía memo I/EN.DT/033485/24 y documentos de referencia. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202505 | 202505 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuracao e deploy das regras conforme solicitado. Configurado log ativo para esta regra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.23
202501509 | STE |  | T075A009 | UTR 670-1 SWITCH_SW2 ONS_ITAIPU CAG60 | 1489.049-4 | 202506 | 03/02/2025 07:59:38 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. Ref.: SSA 202411322. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do firmware do switch para versão 07.1.08 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202501508 | STE |  | T075A008 | UTR 670-1 SWITCH_SW1 ONS_ITAIPU CAG60 | 1489.048-2 | 202506 | 03/02/2025 07:59:49 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. Ref.: SSA 202411322. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do firmware do switch para versão 07.1.08 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202501569 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202506 | 04/02/2025 07:41:06 | [Implementación de supervisión para la desconexión de los cargadores C1y C2]: Verificar si los pares de reserva "9" de los cables E71064A y E71067A están disponibles para su uso, en caso de no estar disponible verificar si existe otro par reserva. Solicitar apoyo y coordinar actividad con SMMG.DT. Para más detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | 202507 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Constatado a existência dos pares reservas 9, 10, 11 e 12 dos cabos F71064 e F71067. Realizado teste de continuidade dos pares reserva. Verificado que os cabos possuem nomes distintos entre quadro do carregador e DAUC. Carregador E71064 e E71067 corresponde a F71064 e F71067 na DAUC). Na DAUC, já existem os cabos com a inicial E (ver imagem anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202501264 | STE |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202506 | 06/02/2025 09:22:56 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202523 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-05 y UTP-SVP-06 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202511433 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.5
202501270 | STE |  | M066S001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA14 - SWA01 | 1355.031-2 | 202506 | 06/02/2025 09:26:30 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202516 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada configuraciones de puerta 19 y 20 y VLANs, conforme documento. Realizada conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-14 y UTP-SVP-15. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202511446 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 6 | 1.5
202501271 | STE |  | M066T001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA15 - SWA01 | 1355.032-4 | 202506 | 06/02/2025 09:26:41 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | 202538 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada configuraciones de puerta 19 y 20 y VLANs, conforme documento. Realizada conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-18 y UTP-SVP-18A. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6 | 0.58
202501272 | STE |  | M066U001 | SWITCH DE ACESSO - SIRI-UTA16-SWA01 | 1355.036-1 | 202506 | 06/02/2025 09:27:04 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202539 | 202542 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-18 y UTP-SVP-18A certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202506235 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202502596 | STE | 202502484 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202508 | 19/02/2025 14:27:38 | DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0455 REFERENTE A COMANDOS PARA CONTROLE DO COMUTADOR DE TAP DO TD-01 VIA SCADA, NÃO IMPLEMENTADOS. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202519 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | CABO A5X-0455 desconectado y pasado para reserva. Trabajo realizado en conjunto con MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.17
202502761 | STE |  | M066E022 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 | 1352.189-9 | 202509 | 27/02/2025 10:36:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96501&eventid=169751162] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202513 | 202524 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado testes no AP e retornado para a sua posição original na AT 202504819. Equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202503086 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202509 | 27/02/2025 14:30:17 | Conforme recomendação do fabricante SEL, realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido às vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\SEL Bulletin\2025.05). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202523 | 202527 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el bios correctamente segun el procedimiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 6.33 | 0.17
202503238 | STE | 202501546 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202511 | 10/03/2025 14:09:39 | Solicitamos apoio para verificar funcionamento e ajuste do conversor de mídia (associado ao TRANSFIX) localizado no quadro CXT do TU-15 fase B. | MET1 | MEL4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202521 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Foi informado pelo setor emissor que, devido a troca do equipamento, o conversor de mídia não está mais em operação. Desta forma, não será necessário o apoio conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.12
202504205 | STE | 202503990 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202512 | 20/03/2025 13:40:18 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86TT TDD RECIBIDO do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202516 | 202521 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a edição já havia sido executada na SSA 202404679. Foi verificado em campo e confirmado que a alteração já estava implementada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.67
202506316 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202517 | 22/04/2025 10:54:00 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Fecha prevista: Martes 19/05. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202521 | 202524 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202507136 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202519 | 08/05/2025 17:10:17 | EJECUTAR CLONACIÓN DE STH-PCD-VM01 PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL AMBIENTE DE HOMOLOGACIÓN DE STH DEFINIDO EN LA VLAN 313. EJECUTAR EL CAMBIO DE NOMBRE DE HOST Y CONFIGURACIONES DE RED DE LA MÁQUINA CLONADA CONFORME PROYECTO 6018-20-15234-E. ESTE NUEVO AMBIENTE SE UTILIZARÁ PARA REALIZAR PRUEBAS DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS AL SIRI. SE ADJUNTA PROYECTO 6018-20-15234-E | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Clonagem realizada conforme solicitação. Configurado novo nome STH-HOM-VM01 com IP 172.31.75.51. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 4.75 | 0.08
202507270 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202520 | 12/05/2025 10:05:01 | Realizar procedimiento conforme archivo anexo para deshabilitar en los RTACs la lógica de forzado de calidad de señales de "Invalid" a "Blocked". Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | 202528 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue deshabilitada la logica segun procedimiento. Se realizaron test pero sin exito. Fue regresada a su configuracion inicial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 9.5 | 0.17
202507859 | STE | 202507792 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202522 | 26/05/2025 09:59:35 | Realización modificación de descriptivo, par de mensajes, nivel de alarma y parámetros para alarmar en la estación centralizada señales relativas a los paneles 2F-VL31, 2F-VL42 e 2F-B12 del seccionamiento, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | 202525 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizadas todas las modificaciones según planilla anexa en la SSA | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202518857 | STE |  | E021A004 | SWITCH STATION - TJ101 | 3128.003-8 | 202548 | 27/11/2025 07:52:20 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | 202603 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Actualizado el firmware a la verison 9.1.13 sin inconvenientes | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202518855 | STE |  | E021A003 | SWITCH PROTEÇÃO ALTERNADA - TJ02 | 3128.002-6 | 202548 | 27/11/2025 07:52:31 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | 202603 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambiado el firmware a la version 9.1.13 sin inconvenientes | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202518854 | STE |  | E021A002 | SWITCH PROTEÇÃO PRIMÁRIA - TJ01 | 3128.001-4 | 202548 | 27/11/2025 07:52:42 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. Obs: Serviço já realizado e validado para switch sobressalente (SSA 202410210). Firmware disponível em P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\Switchs AFS - Boletim 8DBD000164 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202602 | 202603 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Actualizado el firmware a la version 9.1.13 sin inconvenientes | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202519099 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3128.004-0 | 202549 | 02/12/2025 14:37:25 | Atualizar firmware do switch sobressalente para versão 9.1.13, conforme procedimento no e-mail anexo. Equipamento foi atualizado para 9.1.10 pela SSA 202410210, porém fabricante disponibilizou versão mais recente (9.1.13), mesma que será aplicada aos switches do painel 3S-L34 (SSAs 202518854 202518855, 202518857). Realizar testes funcionais antes e após atualização, validando ausência de falhas. Fw disponivel em: P:\Automatizacion\E21A - Linhas 3 e 4 - 3SL34\Boletins Vulnerabilidades Hitachi\ | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | 202603 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada la actualizacion a la version 9.1.13 sin inconvenientes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202207444 | STE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 201803 | 18/01/2018 09:31:00 | VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE A UAR E A CENTRAL. | IEE1 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226 | 202538 | 0 | 2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El servicio fue ejecutado mediante SSA 202512496. Falla de comunicacion solucionada. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 33.5 | 0.75
202209130 | STE |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 201944 | 01/11/2019 16:53:00 | REALIZAR LOS ENSAYOS DE CAMPO PARA EL SISTEMA DE MONITOREO POR RADAR (COMISIONAMIENTO). ANEXO PLANILLA DE ENSAYOS. | IEE3 | MEL4 | FRANCO PAATS, HUGO REINALDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202221 | 202524 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CONFORME AR/SMI.DT/051/2024 SMIN.DT Y SMME.DT CONCUERDAN FINALIZAR DE LOS ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO RESALTANDO LAS PENDENCIAS DESCRIPTAS EN LAS RNC 1,2,3,4,5,6 Y 7/2020, QUE HASTA LA FECHA NO FUERON RESPONDIDAS OFICIALMENTE POR LA CONTRATADA. LOS ENSAYOS FUNCIONALES NO HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. PLANILLA EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 115 | 0.83
202209297 | STE |  | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO ENCONTRADO EN LA CAJA DE INTERFACE DE LA ESTACIÓN 3. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209298. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202209295 | STE |  | M061A003 | TMU | 3182.001-1 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO EN EL TMU DEL RADAR. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209296. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202209305 | STE |  | M061F003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO SECUNDÁRIO | 3189.002-5 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE A: SOFTWARE DEL SISTEMA, LICENCIAMIENTO Y ALTA DISPONIBILIDAD. REF: EN ANEXO. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209306. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202209299 | STE |  | M061A002 | CÂMERA DE IMAGEM TÉRMICA | 3181.001-7 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO NO REALIZADO A LA CÁMARA TÉRMICA POR DEFECTO EN EL TMU. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209300. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.25 | 0.75
202209301 | STE |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DEL RADAR Y SISTEMA INTEGRADO ÍTEM 3.2.2.3. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209302. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202209303 | STE |  | M061F002 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO PRIMÁRIO | 3189.001-3 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DE ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE EVENTOS ÍTEM 3.2.2.4. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209304. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.5 | 0.75
202210169 | STE |  | T086D | UNIDADE DE AQUISIÇÃO REMOTA - UAR 21 |  | 202115 | 15/04/2021 14:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA DE COMUNICACIÓN DE LA UAR-21 CON LA ESTACIÓN CENTRAL. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202533 | 202536 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION DE ANTENA Y EQUIPO DE RADIO EN UAR21 Y ESTACION CENTRAL, CONFORME ORIENTADO POR IEE3 EN DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS AJUSTES REGISTRADOS EN SSA: 202512497 Y 202512498. EL EQUIPO COMUNICA NORMALMENTE. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 27.5 | 0.75
202210835 | STE | 202210834 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202134 | 27/08/2021 14:58:00 | ALTERAR ALARMAS DOS ANTIGOS PAINEIS ANTINCENDIO REFERENTE AOS MOTOCOMPRESSORES E DE THP SUBISTITUIDOS POR CONTRATO 4500056213, CONFORME ANEXO. OBS: DERIVAR PARA SCADA E COORDENAR EXECUÇÃO C/ EQ.PRIM. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | 202535 | 0 | 2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Confirmado que o ajuste na Base de Dados foi realizado conforme solicitado. Realizado durante a execução da SSA 202316909 (SMMT.DT) o ensaio dos pontos, confirmando correta atuação. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.92
202504300 | SES |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202512 | 22/03/2025 00:13:23 | Verificar e solucionar o acionamento com rearme imediato de varios alarmes do CD-01 conforme anexo | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202513 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado na SSA 202504331 que a rede DNP3 do Gateway 5S-CD01 estava travada por causa de uma falha no relé do cubículo 52-A5. Após a desconexão do cabo de comunicação referente ao relé do cubículo 52-A5 ser realizada pela equipe da MEG2, a comunicação voltou a funcionar corretamente. Realizado testes de comunicação com o SCADA com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509571 | SES |  | M066Y062 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP07 | 1352.116-8 | 202526 | 27/06/2025 16:51:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96933&eventid=171348792] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202527 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | SIRI-UTA00-LAP07 sera descomisionado con SSA 202509446 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202517896 | SES |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202545 | 08/11/2025 11:21:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual la ANDE se encuentra sin información de datos del SCADA de ITAIPU. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202546 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o link TX do iccp ande encontra-se estabelecido. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5