## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202601017 | APG | 202600728 | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202604 | 23/01/2026 14:13:01 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202600728: Verificar el motivo de la apertura de las fases R y T del interruptor 83LI4 durante la actuación del recierre monopolar de la LI 220kV MD-PIH. (Ref.: RAP 05/2025) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202601793 | SPG |  | G097E003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 84T04 | 1805.001-7 | 202606 | 06/02/2026 10:17:09 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202519811 (substituição relé de sincronismo Siemens 7VK512 pelo IED SEL-751). 6639-DF-A7802 (FL. 24, 45, 65, 66, 67, 68 e 69) 6609-DC-A8360 (FL. 330) | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202615
202601643 | SPG |  | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202606 | 04/02/2026 15:27:17 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6607df91490 fls. 19, 402, 509 e 6607dc15204 fl 16 de acordo com anexos, referente a SSA 202518444 e marcações de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202614
202601546 | SPG |  | T023A015 | PAINEL TAC 644 | 0633.035-5 | 202606 | 03/02/2026 16:44:51 | Atendendo a SSA 202600652, solicito que seja providenciado a atualização e disponibilização no SAT, os seguintes desenhos 6260DF94763I(14)R3, 6260DF94763I(12)R3 e 6260DF94763I(13)R2, conforme os anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202614
202601329 | SPG |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202605 | 29/01/2026 07:41:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202519618) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202614
202601160 | SPG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202605 | 27/01/2026 14:52:31 | Atendendo as SSA`s 202518590 e 202516294, solicito que seja providenciada a atualização dos desenhos 6269DC7958PR10, 6212DF74442I(23 e 54), 6212DF74442I(148), 6212DF74413I(14, 15 e 18), 6212DF74442I(80 e 81), 6212DF74440I(14), 6269DC7957P e 6212DF74444I(10), e a disponibilização dos mesmos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202613
202601123 | SPG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202605 | 27/01/2026 15:00:23 | Atendendo a SSA 202600019, solicito a atualização dos desenhos 6212DF74426I(S219-7,10, 11 e 13), 6212DF74426I(S220-5), 6212DF74426I(S221-1, 2 5, 6, 10), 6212DF74429I(7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22), 6212DF74440I(13), 6212DF74442I(61 e 134), 6269DC07970P(1), 6269DC07972P(1), 6269DC07969P(1) e 6269DC07971P(1), conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202613
202601097 | SPG |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202605 | 26/01/2026 13:54:17 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202519617) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202613
202601084 | SPG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202605 | 26/01/2026 10:11:15 | Atendendo a SSA 202416288, solicito atualizar os desenhos 6212-DF-74442 (56, 64, 67 e 69), 6212DF74441I(3), 6223DF74407I(3) e 6212DF74444I(5), conforme anexos. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202613
202600727 | AAD |  | G045K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FTX | 2210.001-0 | 202604 | 20/01/2026 09:10:42 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6609-DC-G0812 Hj.352 conforme anexo. SSA Referencia N° 202600475 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202612 | THIAGO RHODE | Realizada a conferência do desenho e executada emissão da SRA-055/2026.
202600692 | SPG |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202604 | 19/01/2026 14:11:11 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6260DF94759(fl. 12, 13 y 14) conforme anexo. SSA de referencia 202600021 | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202612
202600295 | ADM |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 08/01/2026 15:36:58 | [AMPLIACIÓN PATIO 66/23 kV] Solicitamos apoyo para la puesta en servicio del nuevo panel de oscilografía 4O-D1, incluyendo la adecuación del panel PPM para el envío de señales, ensayo punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, conexión y pruebas funcionales de los cables A43134 (vías 1 a 7), A43135 (vías 1 a 4) y A43128 (vías 1 a 4). Ref.: 6609-DC-C3008-E R9 | IEE2 | IEE1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202602 | THIAGO RHODE | Realizada a avaliação dos desenhos recebidos, marcado o desenho de projeto complementar (funcional) e emitida a SSA derivada 202600375.
202600294 | ADM |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 08/01/2026 15:36:35 | [AMPLIACIÓN PATIO 66/23 kV] Solicitamos apoyo para la puesta en servicio del nuevo panel de oscilografía 4O-D1, incluyendo la adecuación del panel 4R1 para el envío de señales, ensayo punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, conexión y pruebas funcionales de los cables A43132 (vías 1 a 9), A43133 (vías 1 a 8), A43136 (vías 1 a 4) y A43129 (vías 1 a 4). Ref.: 6609-DC-J4953-P R3 | IEE2 | IEE1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202602 | THIAGO RHODE | Realizada a avaliação dos desenhos recebidos, marcados os desenhos de projeto complementares (funcional e lógicos dos IEDs) e emitidas as SSAs derivadas 202600377, 202600369 e 202600370.
202600119 | ADM |  | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202602 | 06/01/2026 13:55:44 | Em complemento na execução da SSA202600118, solicitamos apoio no ensaio para avaliação do tempo durante processos de reposição de ar comprimido, para restabelecimento da proporção ar-óleo. Efetuar as medições de reposição com o tempo padrão de 120 segundos e registrar o nível de óleo resultante. Caso se constate tempo insuficiente para atingir a proporção inicial, solicitar apoio da equipe de manutenção para ampliar o tempo de reposição em patamares de 20s, até a normalização. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202602 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado solicitação e emitida SSA de apoio da MEL1 para MMU2.
202600422 | APL |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202603 | 12/01/2026 14:57:52 | Solicitamos la adquisición de modulo para IED SIEMENS SIPROTEC 5 conforme imágenes en anexo destinados a reponer placa con defecto retirada del TD-01 ver SSA:202504184. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável |  | Não